## Отчет
Отчет "Ситуации"
Организационная структура | Наименование ОЖУР | Вид задачи | Дата и время начала отключения | Сведения о потребителях | Дата и время восстановления потребителей | Дата и время восстановления нормальной схемы | Продолжительность обесточения | Объект электроэнергетики | Диспетчерское наименование объекта э/э | Класс напряжения | Наименование работ/ Причина отключения | Количество отключенных ТП | Количество отключенных человек | Количество отключенных ПС 35 кВ | Количество отключенных ПС 110 кВ и выше | Количество отключенных СЗО | Отключенная нагрузка, МВт | Количество отключенных населенных пунктов | Отключенные населенные пункты | чч | покров | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.01.2024 02:07 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 02:46 | 01.01.2024 02:46 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3038 д. Селянин | 0.4 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок- 0 шт., Резерв нет, РИСЭ запрошена у информатора ,Питающая п\ст 110 кВ Мцири ,пит. фид. 26418 | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Брёхово | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 06:04 |  | 01.01.2024 06:39 | 01.01.2024 06:39 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-10кВ фид.6/160 оп.28 восстановление слетевшего изолятора | 24 | 174 |  |  | 0 | 1.3 | 3 | г Яхрома д Круглино д Животино д Муханки п Муханки д Стреково | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 08:55 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 09:41 | 01.01.2024 09:41 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена кабельной выкидки на гл. руб-ке КТП-464. | 11 | 20 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | с Жилино д Покров | 0:46 | покров
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 00:42 |  | 01.01.2024 02:01 | 01.01.2024 02:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1320 д. Рузино | 0.4 кВ | Установка РИСЭ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рузино | 1:19
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 01.01.2024 01:06 | Без обесточения потребителей | 01.01.2024 01:06 | 01.01.2024 15:35 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Новые Подлипки – Подлипки | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 10:01 |  | 01.01.2024 10:07 | 01.01.2024 10:07 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Оперативные переключения для выявления перекоса напряжения по ПС 35 кВ Талицы № 77 | 29 | 197 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | рп Софрино с Софрино д Мураново д Данилово дп Ашукино | 0:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 13:03 | 01.01.2024 13:03 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3474 д. Клочково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Переподключение каб. выкидок ф.1 и ф.2. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Клочково | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 14:27 | 01.01.2024 14:27 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1893 д. Радумля | 0.4 кВ | Замена АВф.1 250 А на 400 А | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Радумля | 1:12
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 01.01.2024 16:06 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 17:17 | 01.01.2024 17:17 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1511д. Витенево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ 0,6км,резерва нет. ПС-676 Уча фид.801 А + Б | 0 | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Витенево | 1:11 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 10:29 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 11:00 | 01.01.2024 11:00 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3030 д.Жилино | 10 кВ | КТП-3030 переподключение РИСЭ-700 кВа ОГ СЭС на РИСЭ-400 кВа ОГ Север. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Жилино | 0:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 14:21 |  | 01.01.2024 17:45 | 01.01.2024 17:45 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 830 ТП 173 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение перекоса напряжения по 1, 2 сек. 6 кВ ПС 77 Талицы. | 21 | 139 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | тер. СНТ Строитель ул Боголюбская ул Заречная д. 2а д. 8а д. 15 д. 19 д. 20 д. 21 д. 27а д. 28 д. 29 д. 33 ул Молодежная ул Придорожная д. 11 д. 22 ул Генерала Шаталина д. 10 двлд. 10-а д. 12 д. 14 д. 15а д. 16 д. 17 д. 18 д. 18а д. 29а д. 30 д. 31 д. 32 д. 35 д. 35а д. 36 д. 37б д. 47 д. 48 д. 49 д. 52 д. 53 д. 74 д. 74а д. 75 д. 80 д. 80а д. 8/1 д. 82 д. 86б д. 92 д. 94 д. 96 д. 98 д. 100 д. 114а д. 114б д. 120 д. 122а пр-д 5-й Парковый пр-д Речной проезд 1-й Парковый проезд 4-й Парковый д. 8б д. 13 д. 34 д. 38 д. 39 д. 40 д. 41 д. 43 д. 44 д. 48а д. 50 д. 51 д. 54 д. 55 д. 58 д. 59 д Мураново ул Карьерная д. 3 д. 4 д. 4а д. 7 д. 10а д. 1 д. 2 д. 6 д. 8 д. 9 д. 23 д. 24 д. 24а д. 25 д. 26 д. 27 д. 37 д. 37а д. 42 д. 45 д. 46 д. 56 д. 57 д. 61 д. 61а д. 62 д. 66а д. 66б д. 72 д. 88 д. 88а д. 115 д. 115а д. 124 д. 124а пр-д 1-й Станционный пр-д 2-й Станционный д. 66 д. 67 д. 68 д. 70 д. 71 д. 72а д. 73 д. 73б д. 76 д. 76а д. 77 д. 86 д. 100а д. 102 д. 112 д. 114 ул Авиационная ул Баратынского ул Белинского ул Борьбы тер. СНТ Калинка д. 60 д. 62а д. 63 д. 63а д. 64 д. 65 д. 73а д. 78 д. 79 д. 84 д. 86а д. 90 д. 104 д. 106 д. 108 д. 110 д. 110а д. 115б д. 120а д. 122 д. 126 д. 17/1 проезд 2-й Парковый проезд 3-й Парковый ул Громова ул Дальняя ул Мичурина ул Папанина ул Парковая ул Полевая ул Пришкольная ул Сергея Есенина ул Сергия Радонежского ул Серова ул Станционная ул Степная ул Суворова ул Агнии Барто ул Аксакова ул Водопьянова ул Врубеля ул Герцена ул Гоголя ул Даниловская ул Институтская ул Колхозная ул Кутузова ул Лермонтова тер. СНТ Рассвет ул Майская ул Островского ул Пушкинская ул Речная ул Своробина ул С.Мамонтова ул Солнечная ул Спортивная ул Чкалова ул Школьная ул Чайковского ул Шишикина ул Южная тер. СОТ Березка тер. СНТ Дружба ул Дачная ул Железнодорожная ул Зеленая ул Комсомольская ул Краснофлотская ул Кривоколенная ул Ломоносова ул Луговая ул Льва Толстого ул Менделеева ул Московская ул Мурановская ул Олега Бабака ул Пионерская ул Проезжая ул Пушкина ул Северная ул Кольцова ул Короткая ул Крайняя ул Красноармейская ул Кренкеля ул Маршала Жукова ул Маяковского ул Некрасова ул Октября ул Осипенко ул Труда ул Чапаева ул Чернышевского ул Тупичная ул Тургенева ул Тютчева ул Федорова ул Футбольная ул Центральная ул Ширшова ул Лесная | 3:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 16:54 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 17:29 | 01.01.2024 17:29 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1037 д.Сухарево | 0.4 кВ | Замена оплавленного пинцета фид.1 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Сухарево | 0:35 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 01.01.2024 17:13 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 18:00 | 01.01.2024 18:00 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 74 д.Крюково | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,0 км, резерва нет, Питающая ПС-664, фид.745 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Крюково | 0:47 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.01.2024 17:35 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 19:05 | 01.01.2024 19:05 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 773 РП 342 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим работы | 15 | 247 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Слободка д Березняки | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 17:58 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 18:13 | 01.01.2024 18:13 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3455 д.Задорино | 10 кВ | Подключение РИСЭ-300 кВа ХРЭС на ф.1.(разгрузка). | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Задорино | 0:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 01.01.2024 17:36 | Без обесточения потребителей | 02.01.2024 00:31 | 02.01.2024 00:31 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Гудово №237 | 35 кВ | Выясняется. 01.01.2024 17:36 По ТС: АО ВЛ 35кВ Софрино-Гудово, АПВ нет. Направлена ОВБ на ПС 110кВ Софрино. 01.01.2024 17:40 ПС 110кВ Софрино: включён МВ 35кВ Софрино-Гудово. Земли в сети 35кВ нет. Направлена ОВБ на ПС 35кВ Гудово. | [8 empty] | 6:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 01.01.2024 18:35 | Все потребители запитаны | 01.01.2024 21:52 | 01.01.2024 21:52 | 3 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ-46кМ, количество кабельных вставок 4, резерва нет. тел.водителя РИСЭ 8-903-292-74-47 | 37 | 450 |  |  |  | 1.28 | 21 | д Юдино д Наговицино д Жуково д Гусёнки д Гусёнки д Высочки д Высочки д Кузнецово д Кузнецово д Волдынь д Кутачи д Зятьково д Крияново д Новотроица д Устье-Стрелка д Филиппово тер. СНТ Мечта (Филиппово) тер. СНТ Радуга (Филиппово) тер. СНТ Филиппово д Куймино д Утенино д Кривец д Веретьево д Бережок тер. СНТ Берег д Арефьево тер. СНТ Космос тер. СНТ Семья тер. СНТ Роща | 3:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 19:19 |  | 01.01.2024 19:37 | 01.01.2024 19:37 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для перевода нагрузок фид.9 ПС 237 Гудово на фид.86 ПС 110 кВ зеленоградская. | 15 | 97 |  |  | 0 | 0.04 | 3 | д Назарово д Введенское д Останкино | 0:18
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 20:32 |  | 01.01.2024 21:13 | 01.01.2024 21:13 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для разгрузки л.834 | 19 | 177 |  |  |  | 1.2 | 2 | д Жилкино д Артёмово тер. СНТ Русь | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.01.2024 22:10 |  | 02.01.2024 00:50 | 02.01.2024 00:50 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Разгрузка ф. 829445 . отключен АСП-332 | 6 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | с Жилино | 2:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 01.01.2024 22:30 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 02:05 | 02.01.2024 02:05 | 3 ч.35 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 35331 (1 + 2) ПС 35 кВ Высоково №353 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 19 км, количество кабельных вставок - 1, резерв - есть, Питающая ПС 35кВ Высоково, фид 35331. Время доезда 30-40 мин. | 46 | 2300 |  |  | 2 | 2.5 | 15 | д Колосово д Назарьево д Бекетово д Масюгино д Горки д Макшеево д Шипулино д Тимонино д им. Дмитриева д Полушкино г Высоковск д Косово д Голышкино д Румяново д Владыкина гора | 3:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 01.01.2024 23:35 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 01:47 | 02.01.2024 01:47 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 10,8 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, - . Питающая ПС 35кВ Елгозино. Время доезда 45 мин. | 25 | 1250 |  |  |  | 0.3 | 9 | д Спецово д Елгозино д Новиково д Городище д Мащерово д Алферьево д Болдыриха д Лукино д Дятлово | 2:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 00:00 |  | 02.01.2024 00:50 | 02.01.2024 00:50 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4242 д.Веревское, мкрн.Чайка | 10 кВ | Подключение РИСЭ , разгрузка ф. 829445 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | кв-л Чайка | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 02.01.2024 01:09 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 02:50 | 02.01.2024 02:50 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ЗТП 308 - МТП 179 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 10,5 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - нет, РИСЭ - по запросу . Питающая ПС 35 кВ Першутино фид 14423 | 12 | 600 |  |  |  | 2 | 2 | д Введенское д Решоткино | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 01:20 |  | 02.01.2024 02:44 | 02.01.2024 02:44 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | 10 кВ | Подключение РИСЭ, разгрузка ф. 829445 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 1:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 01.01.2024 22:30 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 02:05 | 02.01.2024 02:05 | 3 ч.35 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 35331 (1 + 2) ПС 35 кВ Высоково №353 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 19 км, количество кабельных вставок - 1, резерв - есть, Питающая ПС 35кВ Высоково, фид 35331. Время доезда 30-40 мин. | 46 | 2300 |  |  | 2 | 2.5 | 15 | д Колосово д Назарьево д Бекетово д Масюгино д Макшеево д Шипулино д Полушкино г Высоковск д Косово д Горки д Тимонино д им. Дмитриева д Голышкино д Румяново д Владыкина гора | 3:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 01:20 |  | 02.01.2024 02:08 | 02.01.2024 02:08 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 1727 СНТ Сосенка | 0.4 кВ | устрнение аварийного дефекта ТП-1727замена ВА-160 А | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Игнатово | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 01:40 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 03:30 | 02.01.2024 03:30 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3474 д. Клочково | 0.4 кВ | переразделка наконечника выкидки |  | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клочково | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 00:45 |  | 02.01.2024 01:14 | 02.01.2024 01:14 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня КТП 490 д. Киндяково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ТП-490 замена ВА-160 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Киндяково | 0:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 01:30 |  | 02.01.2024 01:58 | 02.01.2024 01:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №1536 д. Ульянки | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ-300 на ТП-1536/160 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | д Минеево | 0:28
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 02:44 |  | 02.01.2024 03:20 | 02.01.2024 03:20 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 3063 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Ревизия трансформатора. КП "Артемово", подключение РИСЭ. |  | 59 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Артёмово | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.01.2024 02:03 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 10:49 | 02.01.2024 10:49 | 8 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Выясняется .ПС-71 Поварово , ф. 71308, резерва нет , длина ВЛ-8,5 кВ | 38 | 130 |  |  |  | 1.6 | 3 | д Повадино д Клочково д Задорино | 8:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 02.01.2024 01:55 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 03:03 | 02.01.2024 03:03 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 1019 | 0.4 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 0,8 км, резерв - нет Питающая ПС 35 кВ Бабайки фид 44310 |  | 28 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДНП Клинские дачи | 1:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 04:05 |  | 02.01.2024 06:03 | 02.01.2024 06:03 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3056 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт выкидки 0,4 кВ КП Святые ключи |  | 35 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Артёмово | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 09:05 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 09:21 | 02.01.2024 09:21 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1249 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Спасское | 0:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 10:11 |  | 02.01.2024 11:13 | 02.01.2024 11:13 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 3063 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия трансформатора. Замена ошиновки 0,4 кВ. КП" Святые ключи" | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Артёмово | 1:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 02.01.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 12:07 | 02.01.2024 12:07 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Перегруз. Бригады направлены. СЗО нет. Резерв есть,но возможно не пройдет по нагрузке. РИСЭ будут запрошены.Протяженность 20 км. | 60 | 700 |  |  |  | 1.6 | 8 | д Нерощино д Сбоево д Коверьянки д Гришино п Андрейково д Андрейково д Новинки д Сычевки п Новое Гришино | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 12:38 | 02.01.2024 12:38 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от МТП 1313 д. Троицкое-2 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Троицкое | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 12:21 | 02.01.2024 12:21 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 194 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Колосово | 1:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 10:44 |  | 02.01.2024 11:47 | 02.01.2024 11:47 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП926/деревня- д. Савельево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта (ВЛ 0,4 кВ от ТП 926 восстановление провода оп. 28-29) | 1 | 58 |  |  |  | 0.09 | 1 | д Савельево | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 12:43 | 02.01.2024 12:43 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2840 д. Толстяково | 0.4 кВ | Замена поврежденного АВ ф.1 ав Ф.1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Толстяково | 0:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 12:34 |  | 02.01.2024 13:43 | 02.01.2024 13:43 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 414 д. Насоново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ ф д1 деревня КТП 414 замена АВ) | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Насоново | 1:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 12:35 |  | 02.01.2024 14:15 | 02.01.2024 14:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП138/деревня- д. Овсянниково | 0.4 кВ | Для снятия недопустимой перегрузки по фид.1 ПС 325. |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Овсянниково п Овсянниково | 1:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 15:22 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 16:12 | 02.01.2024 16:12 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка КТП 787 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | с Горки | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 14:52 |  | 02.01.2024 16:50 | 02.01.2024 16:50 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2111 д. Лоп ово | 0.4 кВ | Замена поврежденного АВ ф.2 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | 1:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 02.01.2024 15:46 | Без обесточения потребителей | 02.01.2024 15:46 | 02.01.2024 15:46 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Хлебниково – Долгопрудная | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 15:51 |  | 02.01.2024 15:55 | 02.01.2024 15:55 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-оперативные переключения для включения ВР МТП-3056 после ремонта | 19 | 177 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Артёмово д Жилкино тер. СНТ Заречье тер. СНТ Русь | 0:04
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 16:10 |  | 02.01.2024 16:37 | 02.01.2024 16:37 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №256 дер.Акишево | 6 кВ | КТП-256 замена автомата |  | 140 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Акишево | 0:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 13:25 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 14:51 | 02.01.2024 14:51 | 1 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1210 ДПК "Алёшкино-3" | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Алексейково | 1:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 16:51 |  | 02.01.2024 17:22 | 02.01.2024 17:22 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 3063 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-разгрузка трансформатора подключение РИСЭ на фид 1 |  | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Артёмово | 0:31
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 02.01.2024 17:14 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 19:08 | 02.01.2024 19:08 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | выясняется. Длина ВЛ-4,7 км, количество кабельных вставок 9 шт, резерв отсутствует,. Питающая ПС Базарово фид. 7. | 31 | 1223 |  |  |  | 1.6 | 7 | д Поседкино д Голенищево д Славино д Рождественно д Протасово д Муракино д Бяконтово | 1:54 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 16:07 |  | 02.01.2024 17:22 | 02.01.2024 17:22 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №2583 д. Ново-Карцево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена вводного рубильника, отх. АВ л1. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новокарцево | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 17:01 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 17:18 | 02.01.2024 17:18 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка КТП 66 д.Сохино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Сохино | 0:17
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 02.01.2024 17:34 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 18:32 | 02.01.2024 18:32 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 74 д.Крюково | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,0 км, резерва нет, Питающая ПС-664, фид.745 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Крюково | 0:58 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 17:23 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 18:58 | 02.01.2024 18:58 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка МТП 58 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Малое Щапово | 1:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 17:35 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 18:38 | 02.01.2024 18:38 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1019 д.Соголево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соголево | 1:03
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 18:01 |  | 02.01.2024 18:30 | 02.01.2024 18:30 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №141 дер. Устье-Стрелка | 6 кВ | КТП-141 замена автомата |  | 20 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Устье-Стрелка | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 17:39 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 18:42 | 02.01.2024 18:42 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №911 д. Соголево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соголево | 1:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 02.01.2024 18:30 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 19:40 | 02.01.2024 19:40 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Выясняется. Направлены 2 бригады.СЗО нет. Протяженность 15 км. 10 кабельных вставок. | 40 | 720 |  |  |  | 1.5 | 11 | с Батюшково д Свистуха п Свистуха д Голявино д Кузяево п Кузяево д Нерощино д Благовещенское д Благовещенье д Никульское д Дубровки д Горки п Горки с Горки д Голиково д Подосинки п Подосинки | 1:10
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 19:32 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 21:29 | 02.01.2024 21:29 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП23 д.Ерёмино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена АВ фид.4 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Еремино | 1:57 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 19:40 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 21:34 | 02.01.2024 21:34 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Установка РИСЭ для разгрузки. | 31 | 1223 |  |  | 0 | 1.6 | 7 | д Протасово д Голенищево д Бяконтово д Поседкино д Муракино д Рождественно д Славино | 1:54 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 19:44 |  | 02.01.2024 21:22 | 02.01.2024 21:22 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №175 д. Тендиково | 6 кВ | неполнофазный режим | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Тендиково | 1:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 21:31 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 23:19 | 02.01.2024 23:19 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП23 д.Ерёмино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена АВ фид.4 | 0 | 26 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Еремино | 1:48 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 20:51 |  | 02.01.2024 21:26 | 02.01.2024 21:26 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №442 п.Зеленый городок | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-ремонт рубильника 0,4 кВ. | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п Зелёный | 0:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 21:54 | 02.01.2024 21:54 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1195 д.Акатово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Акатово | 0:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 21:35 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 22:39 | 02.01.2024 22:39 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Установка РИСЭ для разгрузки. | 31 | 1223 |  |  | 0 | 1.6 | 7 | д Протасово д Муракино д Голенищево д Рождественно д Бяконтово д Поседкино д Славино | 1:04 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 21:38 |  | 02.01.2024 22:38 | 02.01.2024 22:38 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2741 д. Новая | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена выкидки | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Новая | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 21:22 |  | 02.01.2024 22:08 | 02.01.2024 22:08 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/36-ТП295 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта на МТП 175 | 7 | 116 |  |  | 0 |  | 2 | с Подчерково д Тендиково | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 21:03 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 22:12 | 02.01.2024 22:12 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 542 п. 6 я Меб.фаб ка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. восстановление провода оп.4-5 ул.Садовая. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Радищево | 1:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 23:01 |  | 02.01.2024 23:39 | 02.01.2024 23:39 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3112 д.Елизаветино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Елизаветино | 0:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 22:41 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 23:34 | 02.01.2024 23:34 | 53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1060 д.Вертково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Вертково | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 22:48 | Все потребители запитаны | 02.01.2024 23:26 | 02.01.2024 23:26 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №1267 д. Трехденево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Трехденево | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 23:31 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 00:16 | 03.01.2024 00:16 | 45 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10 кВ №4113 д. Дурыкино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена автомата 200 А, переопрессовка наконечников. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дурыкино | 0:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 23:57 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 01:55 | 03.01.2024 01:55 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ КТП20974/БНБ-КТП1664 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 6 | 482 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Вешки п Вешки | 1:58 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 00:38 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 01:39 | 19.01.2024 18:40 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП32/с.1-КТП286 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта (поиск и устранение ОЗЗ). обесточенные НП Красногорского р-на: п. Светлые Горы, д. Коростово | 8 | 95 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | ул Соколовская | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 00:45 |  | 03.01.2024 01:26 | 03.01.2024 01:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта: ВЛ6кВ фид.6 ПС 127 за ЛР 611 отп на КТП 363 оп.4-оп.4А восстановление провода | 12 | 107 |  |  | 0 |  | 2 | д Афанасово д Капорки | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 01:13 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 02:20 | 03.01.2024 02:20 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3412 д. Белавино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена автомата 250 А, переопрессовка наконечников. | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Белавино | 1:07
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 00:59 |  | 03.01.2024 06:10 | 03.01.2024 06:10 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима сети | 14 | 176 |  |  | 0 | 0.76 | 7 | д Растовцы д Глинки д Вотря д Тарусово д Троица-Вязники д Аймусово тер. СНТ Луч (Аймусово) д Никулки тер. СНТ Автоматика (Никулки) тер. СНТ Зодчий-1 тер. СНТ Зодчий - 2 тер. СНТ Оптимист тер. СНТ Сокольники тер. СНТ Отдых тер. СНТ Спектр тер. СНТ Менделеевец тер. СНТ Менделеевец-2 тер. СНТ Агросад тер. СНТ Восход-1 тер. СНТ Долгие пруды тер. СНТ Ивушка - 2 | 5:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 01:06 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 01:53 | 03.01.2024 01:53 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №28 СНТ Выставочное, д. Ямуга | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ямуга | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 00:55 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 02:14 | 03.01.2024 02:14 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для отключения КТП-3038 . | 10 | 95 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Брёхово | 1:19
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 01:18 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 03:15 | 03.01.2024 03:16 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 65 д.Сухарево | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сухарево | 1:57 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 03.01.2024 02:14 | Без обесточения потребителей | 10.01.2024 21:59 | 10.01.2024 21:59 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС837/304-ЦРП32/837304 | 10 кВ | Выясняется,питающая ПС 220 кВ Куркино, фид. 837304, работа АВР в ЦРП 32, нагрузка переведена на фид. 444523 с питающей ПС 110 кВ Бутаково. . | [8 empty] | 187:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 03:49 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 04:53 | 03.01.2024 04:53 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | 10 кВ | Дозаправка РИСЭ. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Веревское | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 06:11 |  | 03.01.2024 07:41 | 03.01.2024 07:41 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1452 п.Луговой, СНТ "Куликово" | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. Неполнофазный режим | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | п Луговой д Говейново | 1:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 08:55 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 10:53 | 03.01.2024 10:53 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 22 | 543 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Сухарево | 1:58 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.01.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 11:27 | 03.01.2024 11:27 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.3 КТП 78 д.Лысково | 0.4 кВ | Причина отключения выясняется. Длина ВЛ-0,4 кВ 0,9 км, резерва нет. Питающая ПС 664 Аксаково фид.733. | 1 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Лысково | 0:34 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 10:59 | 03.01.2024 10:59 | 37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №74 д.Крюково | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Крюково | 0:37 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 14:34 | 03.01.2024 14:34 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 4077 д. Жилино | 0.4 кВ | Разгрузка КТП-4175, замена РИСЭ. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 13:10 | 03.01.2024 13:10 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6 кВ л.795 на ЛР-795/1 оп. №13/1. | 22 | 439 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Сухарево д Шолохово | 1:59 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.01.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 15:10 | 03.01.2024 15:10 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | Причина выясняется, длина ВЛ-0,4 кВ 0,7 км, резерва нет. питающая ПС 100 кВ Луговая, фид.3., л.574. | 1 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Сухарево | 0:37 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 14:41 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 16:03 | 03.01.2024 16:03 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | устранение аварийного дефекта снятие шлейфов оп.89 | 20 | 169 |  |  | 0 | 0.87 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево | 1:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 16:45 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 17:01 | 03.01.2024 17:01 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 217 с. Царёво | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта определение неполнофазного режима | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Царево | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.01.2024 16:56 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 18:56 | 03.01.2024 18:56 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ-3,8 км,количество кабельных вставок- 3 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 10 шт. от 300 кВа Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11639. Резерв ф. 11643 . СЗО КНС., Водозабор. | 37 | 111 |  |  | 2 | 1.26 | 3 | д Рекино-Кресты д Дубинино д Талаево | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.01.2024 17:39 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 19:35 | 03.01.2024 19:35 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | БМТП 6 кВ №1383 д.Носово | 6 кВ | Выясняется, резерв нет, перенаправлена РИСЭ МКС. Питающая ПС 110 кВ Шереметьево, фид. 60А | 1 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Носово | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 17:25 |  | 03.01.2024 19:02 | 03.01.2024 19:02 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 | 6 кВ | неполнофазный режим,ВЛ-6кВ фид.3/148 | 22 | 210 |  |  | 0 | 1.2 | 10 | д Тютьково д Малое Телешово д Глухово д Мисиново д Эскино д Ащерино д Малыгино с Турбичево п Костино с Костино д Пешково д Мотовилово д Костино с Глухово д Киндяково д Кульпино | 1:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.01.2024 18:19 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 19:36 | 03.01.2024 19:36 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | выясняется,6 кабельных вставок,резерв частичный ..ПС-110 кВ Роса № 15 | 13 | 608 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Юдино д Манюхино д Ульянково | 1:17 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 18:16 |  | 03.01.2024 20:12 | 03.01.2024 20:12 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 3063 д.Артёмово | 6 кВ | подключение РИСЭ 500кВа на МТП-3063 фид.1 |  | 37 |  |  | 0 | 0.11 | 1 | д Артёмово | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 18:07 |  | 03.01.2024 19:58 | 03.01.2024 19:58 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Неполнофазный режим, ВЛ-6кВ фид.Каменка ТП-782-776 | 26 | 312 |  |  | 0 | 1.3 | 7 | д Удино д Федотово д Поповка п Поповка д Медведково д Каменка д Шихово д Комаровка | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.01.2024 18:20 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 22:38 | 03.01.2024 22:38 | 4 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 23 км, количество кабельных вставок 2, резерв нет, . Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид.71308. | 42 | 145 |  |  |  | 1.3 | 6 | д Лыткино д Марьино тер. СНТ Тебеньки-1 д Задорино д Дудкино д Белавино | 4:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 19:10 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 19:29 | 03.01.2024 19:29 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 10 | 42 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Талаево | 0:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 20:45 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 21:47 | 03.01.2024 21:47 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №248 Владимировка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Владимировка | 1:02
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 20:01 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 20:56 | 03.01.2024 20:56 | 55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №60 Губино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена АВ 250 А фид.Деревня | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Губино | 0:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.01.2024 20:53 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 22:01 | 03.01.2024 22:01 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №74 д.Крюково | 10 кВ | Причина выясняется длина ВЛ-0,4 кВ 0,7 км, резерва нет. Питающая ПС 110 кВ Аксаково фид.745. | 1 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Крюково | 1:08 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 21:00 |  | 03.01.2024 21:32 | 03.01.2024 21:32 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 106 д. Марьина гора | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, ремонт АВ фид 1 |  | 37 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Марьина Гора | 0:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 19:24 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 21:23 | 03.01.2024 21:23 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №175 СНТ Островок | 6 кВ | Замена АВ-0,4 кВ фид.2 в связи с перегрузкой. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Сухарево | 1:59 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 19:46 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 21:36 | 03.01.2024 21:36 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 471 д.Ульянково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ 0,6 км,ПС-110 кВ фид.819 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Ульянково | 1:50 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 21:07 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 22:23 | 03.01.2024 22:23 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 6784Б с. Дмитровское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.01.2024 22:39 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 23:10 | 03.01.2024 23:10 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 5,5 км,количество кабельных вставок-3 шт.,Резерв нет, РИСЭ жапрошено у информатора,Питающая п\ст 71 Поварово ; ,пит. фид 7102. | 35 | 175 |  |  |  | 1.47 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Никифорово д Литвиново | 0:31 |  | хоругвино
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 22:41 |  | 03.01.2024 23:09 | 03.01.2024 23:09 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №106 д. Марьина Гора | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена АВ ф1 с 200 А на 250 А |  | 47 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Марьина Гора | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 19:50 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 21:28 | 03.01.2024 21:28 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Врезка Пэот. | 13 | 52 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Брёхово | 1:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 23:23 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 23:38 | 03.01.2024 23:38 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2444 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевод кабельных выкидок ф.3 с АВ 160 А на ф.1с АВ 250 А. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кривцово | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 22:25 |  | 03.01.2024 23:40 | 03.01.2024 23:40 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 138 д.Овсяниково/деревня | 0.4 кВ | Для снятия недопустимой перегрузки по фид.1 ПС325 Луговая. |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Овсянниково п Овсянниково | 1:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.01.2024 22:46 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 00:15 | 04.01.2024 00:15 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №175 СНТ Островок | 6 кВ | Подключение РИСЭ. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Сухарево | 1:29 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 03.01.2024 22:20 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 00:10 | 04.01.2024 00:10 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Выясняется. Резерв есть,но скорее всего не пройдет по нагрузке. СЗО нет.Протяженность 15 км. Направлена бригада. | 48 | 620 |  |  |  | 1.4 | 10 | д Благодать д Хорьяково д Беклемишево д Ассаурово д Никулино д Кекишево д Сурмино д Гришино п Новое Гришино д Новинки | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 01:56 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 02:15 | 04.01.2024 02:15 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №2063 д.Хоругвино | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. КТП-2063 замена ПК на тр-ре. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Хоругвино | 0:19 |  | хоругвино
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 00:29 |  | 04.01.2024 01:34 | 04.01.2024 01:34 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП3782 с. Озерецкое | 0.4 кВ | Для снятия недопустимой перегрузки по фид.1 ПС325 Луговая. |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Озерецкое | 1:05
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 01:45 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 03:43 | 04.01.2024 03:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44309 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта : восстановление полнофазного режима. пролет опор 25-26 восстановление провода. | 32 | 1600 |  |  | 0 | 0.9 | 6 | д Ширяево д Напругово д Опалево ул Садовая д Голиково д Максимково | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 02:40 |  | 04.01.2024 03:28 | 04.01.2024 03:28 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП1830 замены выкидки. | 15 | 140 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Саморядово д Кузяево п Кузяево д Малая Черная рп Некрасовский п Новонекрасовский | 0:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 06:02 |  | 04.01.2024 07:24 | 04.01.2024 07:24 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 442 Зеленый Городок | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена АВ ф1 |  | 12 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | п Зелёный | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 05:46 |  | 04.01.2024 07:44 | 04.01.2024 07:44 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Переключения для определения неполнофазного режима. | 44 | 424 |  |  | 0 | 0.8 | 7 | д Каменка д Медведково п Поповка д Удино д Шихово д Федотово д Поповка д Комаровка | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 05:00 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 06:40 | 04.01.2024 06:40 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 | 6 кВ | для безопасности проведения работ на ТП-1383 д. Носоыво. замена тр-ра 100 кВа на 250 | 4 | 65 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Носово | 1:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.01.2024 08:02 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 08:02 | 04.01.2024 08:02 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 74 д.Крюково | 0.4 кВ | Выясняется, длина Вл 1,05км, резерва нет. питающая ПС-664 "Аксаково", фид.745 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Крюково | 0:00 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.01.2024 08:22 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 09:23 | 04.01.2024 09:23 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 74 д.Крюково | 0.4 кВ | Выясняется, длина Вл 1,05км, резерва нет. питающая ПС-664 "Аксаково", фид.745 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Крюково | 1:01 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 09:37 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 10:15 | 04.01.2024 10:15 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1195 д.Акатово | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ |  | 18 |  |  |  | 0.005 | 1 |  | 0:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 10:57 | 04.01.2024 10:57 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , устранение неполнофазного режима | 3 | 150 |  |  |  | 0.04 | 1 | сад СНТ Вертикаль сад СНТ Локомотив | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 11:20 | 04.01.2024 11:20 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .неполнофазный режим работы | 10 | 387 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | д Репихово п Репихово с Абрамцево д Абрамово | 0:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 11:45 | 04.01.2024 11:45 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №787 Стреглово-Горки | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , замена ПН общ руб |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | с Горки | 0:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 13:57 | 04.01.2024 13:57 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | Отключение РИСЭ-700 кВА, ТП-175 РУ-0.4 кВ фид. 2 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Сухарево | 1:25 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 13:37 | 04.01.2024 13:37 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Разгрузка сек 1 ПС Ванино | 32 | 1600 |  |  |  | 2 | 5 | д Покровское-Жуково д Степаньково д Шарино д Вертково д Савино | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 11:05 |  | 04.01.2024 11:25 | 04.01.2024 11:25 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП138/деревня- д. Овсянниково | 0.4 кВ | оперативное переключение по надежности электроснабжения ТП-138 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Овсянниково | 0:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 13:14 | 04.01.2024 13:14 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ф.ТП-1047 д.Мышецкое | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 4 | 28 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Мышецкое | 0:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 13:18 | 04.01.2024 13:18 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 120 - МТП 167 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, ВПР-167 ревизия контактных соединений | 7 | 350 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Городище д Болдыриха д Мащерово д Алферьево | 0:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 12:50 |  | 04.01.2024 13:15 | 04.01.2024 13:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 2674 д.Минеево ДРЭС | 0.4 кВ | оперативные переключения по надежности электроснабжения ТП-2674 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Минеево | 0:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 13:47 |  | 04.01.2024 15:29 | 04.01.2024 15:29 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта (неполнофазный режим) |  | 155 |  |  |  |  | 4 | д Замостье д Сковородино х Новиково д Калошино | 1:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.01.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 18:39 | 04.01.2024 18:39 | 5 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 23 км, количество кабельных вставок 2, резерв нет,запрошены РИСЭ у информатора в количестве 20 шт . Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид.71308. | 42 | 145 |  |  |  | 1.3 | 6 | д Лыткино д Марьино тер. СНТ Тебеньки-1 д Задорино д Дудкино д Белавино | 5:12
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 14:32 | 04.01.2024 14:32 | 17 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , ревизия контактных соединений |  | 28 |  |  |  | 0.005 | 1 | д Шипулино | 0:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 13:45 |  | 04.01.2024 14:15 | 04.01.2024 14:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 6 кВ №2775 д. Каменка | 0.4 кВ | оперативные переключения по надежности электроснабжения ТП-775 | 1 | 9 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Каменка | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 14:04 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 14:15 | 04.01.2024 14:15 | 11 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Зеленая КТП 71 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ревизия контактных соединений руб-ка |  | 23 |  |  |  | 0.005 | 1 | д Лаврово | 0:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 13:38 |  | 04.01.2024 14:01 | 04.01.2024 14:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок | 0.4 кВ | устаранение аварийного дефекта ТП-702 фул Красногвардейская , Коммуниститческая замена вставки | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Икша | 0:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 16:28 | 04.01.2024 16:28 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | Отключение АВ-0.4 кВ фид.1. фид.3, для разгрузки силового Тр-ра со стороны 0.4 кВ. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Сухарево | 1:10 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 16:05 |  | 04.01.2024 16:18 | 04.01.2024 16:18 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3056 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отключение РИСЭ в КП "Артемовские дачи" |  | 34 |  |  |  |  | 1 | д Артёмово | 0:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 16:20 |  | 04.01.2024 17:23 | 04.01.2024 17:23 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение ПЭОТ на МТП-3056 для разгрузки. |  | 125 |  |  |  |  | 2 | д Артёмово д Жилкино тер. СНТ Русь | 1:03
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 01:15 | 05.01.2024 01:15 | 8 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1511 Витенёво | 6 кВ | Неотложная работа по восстановлению ошиновки от Тр-ра до вводного руб 0,4 кВ, а также замене вводного рубильника. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Витенево | 8:45 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 18:15 | 04.01.2024 18:15 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | Отключение АВ-0.4 кВ фид.2, для разгрузки силового Тр-ра со стороны 0.4 кВ. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Сухарево | 1:37 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 04.01.2024 18:08 |  | 04.01.2024 20:03 | 04.01.2024 20:03 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Горбуново №208 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .Восстановление провода в пролете оп.№79-80 | 18 | 365 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Путятино д Слотино д Малинники д Марино | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.01.2024 18:33 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 19:50 | 04.01.2024 19:50 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 466 д. Беляниново | 0.4 кВ | Выясняется, Длина ВЛ 1,04км, Резерва нет, Питающая ПС-15, фид.807 А+Б | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Беляниново | 1:17 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.01.2024 19:01 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 19:01 | 04.01.2024 19:01 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | выясняется. Длина ВЛ-4,7 км, количество кабельных вставок 9 шт, резерв отсутствует,. Питающая ПС Базарово фид. 7. | 31 | 1223 |  |  |  | 1.6 | 8 | д Рождественно д Протасово д Муракино д Бяконтово д Поседкино д Голенищево д Славино с Игнатово | 0:00 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 19:01 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 03:30 | 05.01.2024 03:30 | 8 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 31 | 1223 |  |  | 0 | 1.6 | 9 | д Протасово д Муракино д Голенищево д Рождественно д Поседкино с Игнатово п 4-й Участок д Бяконтово д Славино | 8:29 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 19:04 |  | 04.01.2024 21:02 | 04.01.2024 21:02 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/7-ЛР 814 | 6 кВ | отыскание и устранение ООЗ на ВЛ 6 кВ ф.3/95 | 25 | 85 |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.01.2024 19:15 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 20:35 | 04.01.2024 20:35 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №363 д.Капорки | 6 кВ | устранение аварийного дефекта: КТП 363 РУ0,4кВ фид.1 замена наконечника ВА | 1 | 12 |  |  | 0 |  | 1 | ул Новые Капорки | 1:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.01.2024 20:07 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 05:39 | 05.01.2024 05:39 | 9 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 23 км, количество кабельных вставок 2, резерв нет,запрошены РИСЭ у информатора в количестве 20 шт . Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид.71308. | 42 | 145 |  |  |  | 1.3 | 6 | д Лыткино д Марьино д Задорино д Дудкино д Белавино | 9:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.01.2024 20:07 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 20:07 |  |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Выясняется .ПС-71 Поварово , ф. 71308, резерва нет , длина ВЛ-30 км | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 20:18 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 21:56 | 04.01.2024 21:56 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 44 | 235 |  |  | 0 |  | 9 | п совхоза "Буденновец" с Внуково д Бородино п Бородино д Кунисниково с Вороново тер Квартал Факел тер Квартал Факел-1 д Кузнецово | 1:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 20:07 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 21:43 | 04.01.2024 21:43 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №759 п.Ашукино | 6 кВ | Подключение РИСЭ МТП-759 для разгрузки ПС-77 фид.81 | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.12 | 1 | дп Ашукино | 1:36
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 18:32 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 20:29 | 04.01.2024 20:29 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | Отключение АВ-0.4 кВ фид.1. фид.3, для разгрузки силового Тр-ра со стороны 0.4 кВ. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Сухарево | 1:57 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.01.2024 20:31 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 03:28 | 05.01.2024 03:28 | 6 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 15 км, количество кабельных вставок 3, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Время, фид.829445 | 67 | 170 |  |  |  | 1.9 | 4 | с Жилино д Веревское д Покров д Льялово | 6:57 | покров
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 21:17 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 23:15 | 04.01.2024 23:15 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | Отключение АВ-0.4 кВ фид.2, для разгрузки силового Тр-ра со стороны 0.4 кВ. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Сухарево | 1:58 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 21:41 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 22:15 | 04.01.2024 22:15 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №101 Покров | 6 кВ | устранение аварийного дефекта Замена неисправного АВ |  | 38 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Покров | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.01.2024 21:32 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 22:32 | 04.01.2024 22:23 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 7 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть частичный . Питающая ПС 110 кВ Поварово,пит ф.7101 | 43 | 115 |  |  |  | 1.1 | 7 | д Кочугино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Хоругвино д Холмы д Безверхово | 1:00 |  | хоругвино
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 20:59 | Все потребители запитаны | 04.01.2024 21:27 | 04.01.2024 21:27 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | устранение аварийного дефекта для отключение ВР КТП-1071 для осмотра | 20 | 227 |  |  | 0 | 0.87 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево | 0:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 23:16 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 00:05 | 05.01.2024 00:05 | 49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1305 д.Третьяково | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия контактов на ЛР |  | 50 |  |  |  | 0 | 1 | д Третьяково | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 23:27 |  | 05.01.2024 01:20 | 05.01.2024 01:20 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | Снятия недопустимой нагрузки фид.2/95, с ЦРП-32 фид.Подосинки, фид.Гурбан | 20 | 116 |  |  | 0 | 1.3 | 2 | д Подосинки п Подосинки с Игнатово рп Икша | 1:53
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 23:15 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 02:23 | 05.01.2024 02:23 | 3 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1071 д.Бортнево | 10 кВ | устранение аварийного дефекта замена тр-ра | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бортнево | 3:08
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 23:40 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 00:55 | 05.01.2024 00:55 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 8 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима |  | 1020 |  |  | 0 |  | 8 | д Бурцево д Нушполы снт Агат снт Верба снт Красные всходы д Бардуково д Павловичи д Князчино снт Калинка (Бурцево) д Сосково д Акишево снт Академия д Новая | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 23:56 | Все потребители запитаны | 2024-01-05 10:50 | 05.01.2024 10:10 | 10 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима сети 10кВ. | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Безверхово д Покров д Стародальня д Холмы д Бунтеиха | 10:54 | покров | хоругвино
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.01.2024 23:59 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 00:37 | 05.01.2024 00:37 | 38 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Восстановление провода СИП-70 в пр оп 30-32 | 1 | 68 |  |  | 0 | 0.028 | 1 | с Петрово-Дальнее | 0:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 00:22 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 01:08 | 05.01.2024 01:08 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76603 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , ревизия ВПР на МТП-25 | 22 | 50 |  |  |  | 0.9 | 5 | д Трехденево д Бортниково д Титково с Захарово с Борщево | 0:46
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 05.01.2024 00:46 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 19:32 | 05.01.2024 19:32 | 18 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24/221-ТП1045 Пруссы | 6 кВ | Выясняется, Длина ВЛ 3,8кабельных вставок 5, резерв частичный, Питающая ПС-676 " Уча" фид.862 | 10 | 500 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Жостово п Жостово д Никульское | 18:46 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.01.2024 00:21 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 00:48 | 05.01.2024 00:48 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 9 км, количество кабельных вставок 3, резерв нет, . Питающая ПС 110 кВ Время, фид.358 | 33 | 190 |  |  |  | 1.1 | 1 | д Клушино | 0:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 00:41 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 01:03 | 05.01.2024 01:03 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1057 д. Шипулино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , замена неисправного АВ фид4 |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Шипулино | 0:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 01:40 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 08:43 | 05.01.2024 08:43 | 7 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 КРУН 7 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание и устранение ОЗ | 33 | 128 |  |  | 1 | 1.4 | 3 | д Мураново д Артёмово д Жилкино | 7:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 03:14 |  | 05.01.2024 05:12 | 05.01.2024 05:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/7-ЛР 814 | 6 кВ | Для снятия недопустимой перегрузки фид.2/95 | 14 | 58 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | рп Икша тер объединение Икша с Игнатово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 04:55 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 05:32 | 05.01.2024 05:32 | 37 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Верховой осмотр оп.1 устранение неполнофазного режима. | 33 | 190 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д Клушино | 0:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 05:20 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 06:45 | 05.01.2024 06:45 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Поочередное отключение потребителей., запитанных по резервной схеме. При проведении ремонтных работ на КЛ-6 кВ фид. 7 ПС-95-ЦРП-32. | 31 | 1223 |  |  | 0 | 1.6 | 9 | д Протасово д Голенищево д Поседкино д Муракино д Рождественно д Бяконтово д Славино с Игнатово п 4-й Участок | 1:25 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 03:31 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 04:57 | 05.01.2024 04:57 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 52 сек 1 - ТП 387 сек 1 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ревизия контактов ЛР-477 | 50 | 2500 |  |  |  | 2 | 10 | д Жестоки д Шипулино д Тимонино д Горки д Третьяково д Масюгино д Голышкино д Назарьево д Полушкино д Бекетово | 1:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 05:30 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 06:05 | 05.01.2024 06:05 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от МТП 562 д.Лукино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта Ревизия контактных соединений АВ |  | 15 |  |  |  | 0.005 | 1 | д Лукино | 0:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 06:09 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 07:01 | 05.01.2024 07:01 | 52 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1009 д. Трехденево-2 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, замена неисправного АВ |  | 24 |  |  |  | 0.005 | 1 | д Трехденево | 0:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 08:04 |  | 05.01.2024 09:02 | 05.01.2024 09:02 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 1536 ДРЭС | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ульянки | 0:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 05.01.2024 08:20 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 09:38 | 05.01.2024 09:38 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 1603 д.Осташково | 0.4 кВ | выясняется,длина ВЛ-0,4 кВ 1,2км фид.3,резерва нет.питающая ПС-110 кВ Жостово № 166 фид.23 | 0 | 21 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Осташково | 1:18 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 09:09 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 09:32 | 05.01.2024 09:32 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия контакта на НВ руб фид жил застройка в РУ-0,4 кВ ТП-382 д Горбово | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Горбово | 0:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 09:21 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 09:50 | 05.01.2024 09:50 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 от КТП 1173 д.Лукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия контактных соединений АВ фид 1 в РУ-0,4 кВ КТП-1173 д Лукино | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Лукино | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 10:13 | Все потребители запитаны | 2024-01-05 11:30 | 05.01.2024 11:00 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-10 кВ оп. №5-6 восстановление оборванного провода. | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Безверхово д Покров д Холмы д Бунтеиха | 1:17 | покров | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 12:43 | 05.01.2024 12:43 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП361-ТП322 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6 кВ оп. №6 восстановить отгоревший шлейф. | 17 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Черная Грязь д Елино | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 11:00 |  | 05.01.2024 11:47 | 05.01.2024 11:47 |  | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | Оперативные переключения | 18 | 117 |  |  | 0 | 0.497 | 3 | с Внуково д Кунисниково д Бородино п Бородино д Кузнецово п Кузнецово с Вороново д Поддубки | 0:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 05.01.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 11:31 | 05.01.2024 11:31 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 ТП 469 д. Беляниново | 0.4 кВ | выясняется,ВЛ-0,4 кВ фид.4 1,3 км,резерва нет . ПС-110 кВ Уча № 676 фид.807 А+Б | 0 | 24 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Беляниново | 0:17 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 11:42 | 05.01.2024 11:42 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 64 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта ф А на оп № 1 ВЛ-0,4 фид Деревня от ТП-64 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Чумичево | 0:26
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 11:37 |  | 05.01.2024 12:37 | 05.01.2024 12:37 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | отыскание и устранение неполнофазного режима сети | 22 | 300 |  |  | 0 | 1.2 | 12 | д Лебзино д Людятино д Сляднево с Великий Двор д Наговицино д Гусёнки д Гусёнки тер. СНТ Зодчий-1 снт Щит д Высочки д Воргаш д Ябдино д Юдино д Жуково д Куймино д Высочки тер. СНТ Зодчий - 2 | 1:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 11:55 |  | 05.01.2024 12:19 | 05.01.2024 12:19 |  | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №1053 д.Мураново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отключение дизель-генератора, ошиновка 0.4 кВ Т. |  | 24 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Мураново | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 13:42 |  | 05.01.2024 14:38 | 05.01.2024 14:38 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 3063 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение дизель-генератора, для разгрузки МТП, ВЛ. КП Святые ключи. |  | 37 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Артёмово | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 13:22 |  | 05.01.2024 14:11 | 05.01.2024 14:11 |  | ПС/РП/ТП | РП 6кВ № 162 п.Софрино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода ВЛ 0,4 кВ |  | 37 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Туполева ул Поддубного ул Кооперативная ул Дурова ул Победы ул Сетевая | 0:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 14:11 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 14:32 | 05.01.2024 14:32 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 1023 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия контактного соединения на нв руб фид 1 от ТП-1023 д Давыдково | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Давыдково | 0:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 14:06 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 14:43 | 05.01.2024 14:43 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 28 д.Сумароково | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 26 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Сумароково | 0:37 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 16:52 | 05.01.2024 16:52 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление шлейфа на ЛР 428 АСП Скрепящево | 36 | 1800 |  |  | 0 | 0.35 | 12 | д Алексейково д Егорьевское д Тиликтино д Акатово д Щекино д Кузнецово д Хохлово д Скрепящево д Кореньки д Денисово д Поджигородово д Семенково | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 15:20 |  | 05.01.2024 16:30 | 05.01.2024 16:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 986 ИЖЗ д. Осипово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта: восстановление провода в пр. 1-2 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Осипово | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 16:12 | 05.01.2024 16:12 | 17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №524 д. Алексеевское | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. Замена ПН на гл. руб-ке Тр-ра. | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Алексеевское | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.01.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 19:53 |  | 3 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 2, резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Алабушево фид. 2022 А+Б | [8 empty] | 3:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 17:33 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 19:33 | 05.01.2024 19:33 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Разгрузка ф. 2019 | 45 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Дурыкино | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 18:06 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 19:11 | 05.01.2024 19:11 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №453 Акулово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на общ нв руб ф С в РУ-0,4 кВ МТП-453 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Акулово | 1:05
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 18:40 |  | 05.01.2024 20:05 | 05.01.2024 20:05 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 75 д. Артёмово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. монтаж провода оп.3 на ВЛ 0,4 кВ |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Артёмово | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 18:00 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 19:50 | 05.01.2024 19:50 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Ошиновка МТП- 2458 ( новой ) Т-р 250 кВа . | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Пятница д Шевлино | 1:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 19:54 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 20:28 | 05.01.2024 20:28 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 749 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекты - замена выкидки фид Нечетная сторона от АВ до приемной траверсы на КТП-749 д Никитское. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Никитское | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 19:54 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 21:54 | 05.01.2024 21:54 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 22 | 141 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Льялово д Никольское | 2:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 22:01 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 23:13 | 05.01.2024 23:13 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 131 Шереметьевский | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 27 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:12 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 22:21 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 22:30 | 05.01.2024 22:30 | 9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилые дома КТП 86 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия контактных соединений на нв руб фид Жил дома в РУ-0,4 кВ ТП-86 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Красный Холм | 0:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 22:09 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 00:09 | 06.01.2024 00:09 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Разгрузка ф. 2019 | 46 | 110 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | с Чашниково д Никольское д Льялово д Дурыкино | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 22:05 |  | 05.01.2024 22:30 | 05.01.2024 22:30 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №3249 с. Внуково | 6 кВ | устранение аварийного дефекта: МТП 3249 РУ0,4кВ замена ошиновки общ.ввод.руб в стор. сборных шин | 1 | 38 |  |  | 0 |  | 1 | с Внуково | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 22:24 |  | 05.01.2024 22:33 | 05.01.2024 22:33 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. ж.д. 1.2.3 ТП 1144 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена ПН-250 А | 1 | 65 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Менделеево | 0:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 23:00 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 00:47 | 06.01.2024 00:47 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | Отыскание ,устранение ОЗ | 35 | 125 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | д Курилово д Пятница д Соколово д Трусово д Бережки д Исаково | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 21:37 | Все потребители запитаны | 05.01.2024 23:00 | 05.01.2024 23:00 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2440 д. Кривцово | 0.4 кВ | Замена аварийного АВ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Кривцово | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 21:55 |  | 05.01.2024 22:45 | 05.01.2024 22:45 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.6/583 за РЕК-578 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Дедлово п Андрейково д Андрейково д Гончарово д Семенково | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 23:53 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 01:29 | 06.01.2024 01:29 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Отыскание,устранение ОЗ | 25 | 90 |  |  | 0 |  | 1 | д Лопотово | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.01.2024 23:01 |  | 06.01.2024 00:00 | 06.01.2024 00:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП754/деревня 1- д. Ермолино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта- ВЛ 0,4 кВ от ТП-754 ф.1 неполнофазное напряжение | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" д Ермолино | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 00:26 |  | 06.01.2024 01:05 | 06.01.2024 01:05 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | переключения по определению ОЗЗ | 76 | 380 |  |  |  |  | 10 | ул Алексеевская ул Старо-Яхромская пер 8 Марта ул Рогачевская д Елизаветино д Спиридово д Кончинино д Малые Дубровки д Савелово ул Старо-Рогачевская ул Ново-Рогачевская ул Мало-Рогачевская пер Ново-Рогачевский п Горшково д Сысоево д Муравьево д Настасьино | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 01:04 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 01:32 | 06.01.2024 01:32 | 28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 от МТП 1574 д. Губино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия контактных соединений на АВ фид № 1 МТП-60 Губино | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Губино | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 01:20 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 03:10 | 06.01.2024 03:10 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Курилово-ТП533 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта-ОЗ | 7 | 27 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Новая д Мелечкино д Курилово | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 01:40 |  | 06.01.2024 02:22 | 06.01.2024 02:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта по ф. Муравьево | 33 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Мошницы п 2-я Смирновка д Дулепово д Муравьево | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 00:49 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 02:49 | 06.01.2024 02:49 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Разгрузка в сети 10 кВ | 11 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Дурыкино | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 01:39 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 02:13 | 06.01.2024 02:13 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №60 Губино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена АВ фид деревня в РУ-0,4 кВ МТП-60 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Губино | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 01:33 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 03:33 | 06.01.2024 03:33 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2281 д. Белавино | 0.4 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Белавино | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 01:48 |  | 06.01.2024 02:55 | 06.01.2024 02:55 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 734 д.Базарово/деревня | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на ТП-734 Ру 0,4 кВ замена ВА-250 ф д Базарово и ВЛ 0,4 кВ оп 1- восстановить перемычку | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Базарово | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 03:00 |  | 06.01.2024 03:40 | 06.01.2024 03:40 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 432/деревня - д.Поповское | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на ВЛ 0,4 кВ ф.деревня от ТП-432 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поповское | 0:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 03:04 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 03:19 | 06.01.2024 03:19 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 189 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена АВ фид 1 в РУ-0,4 КВ ТП-189 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Андрианково | 0:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 03:03 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 05:03 | 06.01.2024 05:03 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Разгрузка ф. 2019 | 46 | 110 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Льялово с Чашниково д Никольское д Дурыкино | 2:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 02:33 |  | 06.01.2024 04:29 | 06.01.2024 04:29 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.905, лин.906 (аб), лин.710 (аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗ |  | 98 |  |  |  |  | 3 | д Раково с Тишково д Кстинино | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 05:38 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 15:30 | 06.01.2024 15:30 | 9 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта на ВЛ 10 кВ | 7 | 35 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Мелечкино д Курилово | 9:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 06:28 |  | 06.01.2024 08:35 | 06.01.2024 08:35 | 2ч | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Бухарово д Бунтеиха д Хоругвино д Литвиново д Стародальня д Холмы д Безверхово д Покров | 2:07 | покров | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 06:38 |  | 06.01.2024 11:10 | 06.01.2024 11:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 22 | 141 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Никольское д Льялово | 4:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.01.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 12:00 | 06.01.2024 12:00 | 55 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №469 Беляниново | 6 кВ | Выясняется, резерва нет, Питающая ПС-676 "Уча" фид.800А+Б | 0 | 86 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Беляниново | 0:55 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 18:04 | 06.01.2024 18:04 | 6 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2838 д.Вертлино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия РУ-0,4 кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Вертлино | 6:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 11:02 |  | 06.01.2024 12:03 | 06.01.2024 12:03 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП133/деревня- с. Жестылево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.108 | 1 | с Жестылево | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 12:26 | 06.01.2024 12:26 | 14 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №736 Школа №1 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Рябиновая аллея | 0:14
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 13:02 |  | 06.01.2024 13:46 | 06.01.2024 13:46 |  | ПС/РП/ТП | БМКТП 10 кВ №929 д.Папертники-Грибаново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид.4 | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | тер. Папертники-2 | 0:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 13:05 | 06.01.2024 13:05 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 10 кВ №488 д Кр.сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ТТ 0.4 кВ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Красная Сторожка | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 12:45 |  | 06.01.2024 12:53 | 06.01.2024 12:53 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Замена ПН на гл. руб-ке 1 с. 10 кВ . | 15 | 35 |  |  | 2 | 0.4 | 1 | д Ложки | 0:08
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.01.2024 13:06 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 14:17 | 06.01.2024 14:17 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №469 Беляниново | 6 кВ | Выяясняется, резерва нет, Питающая ПС-676 "Уча" фид.800А+Б | 0 | 86 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Беляниново | 1:11 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 13:36 |  | 06.01.2024 14:40 | 06.01.2024 14:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( ВЛ 10 кВ фид 13 ПС 824 Восстановление оборванного провода в пр. оп. 34-35 отп. на ТП 912) | 5 | 58 |  |  |  | 0.329 | 1 | тер. объединения Дмитроград | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 13:56 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 14:13 | 06.01.2024 14:13 | 17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1874 д. Рекино-Кресты | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. Замена ПК на тр-ре. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рекино-Кресты | 0:17
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 14:25 |  | 06.01.2024 16:20 | 06.01.2024 16:20 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена н/в автомата 250А на 320А на ТП-559 |  | 150 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | ул Западная ул Энтузиастов ул Мира ул Трудовая ул Железнодорожная ул Цветочная ул Зеленая ул С.Клычкова ул Радужная ул Луговая ул Космонавтов | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 15:57 | 06.01.2024 15:57 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №428 д. Благовещенка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена ПН на гл. руб-ке | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Благовещенка | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 15:01 | 06.01.2024 15:01 | 38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1071 д.Климовка | 10 кВ | Устраненеие аварийного дефекта: замена АВ 160 А на АВ 250 А | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | кв-л 1-й | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 16:30 | 06.01.2024 16:30 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена трансформатора | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Красная Сторожка | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 14:55 |  | 06.01.2024 16:29 | 06.01.2024 16:29 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 4021 г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид1 КТП 4021 замена АВ) | 1 | 58 |  |  |  | 0.108 | 1 | пер Ревякинский | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 16:01 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 17:28 | 06.01.2024 17:28 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24704 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: КВЛ-10 кВ фид.24704 опора №183 восстановление перемычки, замена изолятора. | 32 | 1600 |  |  | 0 | 0.95 | 8 | д Коськово д Тиликтино д Кузнецово д Поджигородово д Кореньки д Екатериновка д Щекино д Никольское д Троицкое | 1:27
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 17:37 | 06.01.2024 17:37 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар | 6 кВ | Отключение ВЛ-6 кВ л.584 для подключения вновь установленной ТП-175 для разгрузки существующей ТП-175 СНТ "Островок". | 21 | 731 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | д Сухарево д Ларево п Борец п Торфоболото п Трудовая д Хлябово | 1:57 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.01.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 18:38 | 06.01.2024 18:38 | 3 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | выясняется, кабельных вставок 1шт., длина ВЛ-3,5 км, фид. 71502 с ПС 110 кВ Поварово | 23 | 95 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Пешки д Есипово д Терехово | 3:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.01.2024 15:45 | Без обесточения потребителей | 06.01.2024 18:07 | 06.01.2024 18:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воронино №190 | 35 кВ | Повреждение у абонента (СНТ "Дубки") | [8 empty] | 2:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.01.2024 16:37 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 16:55 | 06.01.2024 16:54 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 461 д. Бородино | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,1 км, Питающая ПС ТЭЦ-27 фид.275. резерва нет | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Бородино | 0:18 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 16:00 |  | 06.01.2024 16:40 | 06.01.2024 16:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена ПН на гл. руб-ке | 15 | 35 |  |  | 2 | 0.4 | 1 | д Ложки | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 17:06 |  | 06.01.2024 18:43 | 06.01.2024 18:43 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП912/деревня- д. Высоково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта( неполнофазный режим) | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 2 | д Высоково д Маринино | 1:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.01.2024 19:19 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 20:14 | 06.01.2024 20:14 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 466 д.Беляниново | 0.4 кВ | Выясняется, Длина ВЛ 1,2 км, резерва нет, питающая ПС 676 "Уча" фид.800А+Б | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Беляниново | 0:55 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.01.2024 20:25 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 21:48 | 06.01.2024 21:48 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №278 Долгопрудный | 6 кВ | Выясняется, Длина ВЛ 0,9 км, резерва нет, питающая ПС 429 "Шереметьево" фид.52А. | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | мкр Павельцево | 1:23 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 20:47 |  | 06.01.2024 21:52 | 06.01.2024 21:52 |  | ПС/РП/ТП | БМКТП 10 кВ №929 д.Папертники-Грибаново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена силового трансформатора 160 кВа на 250 кВа. Из-за перегрузки трансформатора. | 1 | 29 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. Папертники-2 | 1:05
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 20:49 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 01:03 | 07.01.2024 01:03 | 4 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 41 | 742 |  |  | 0 | 1.7 | 6 | д Протасово д Голенищево д Рождественно д Муракино д Бяконтово д Поседкино | 4:14 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 21:36 | Все потребители запитаны | 06.01.2024 22:57 | 06.01.2024 22:57 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1386 п. Лунево | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лунево | 1:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 20:41 |  | 06.01.2024 22:37 | 06.01.2024 22:37 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим сети | 11 | 117 |  |  | 0 | 0.754 | 3 | г Дмитров | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 23:18 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 01:18 | 07.01.2024 01:18 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | Подключение РИСЭ. |  | 75 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Поваровка | 2:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 23:20 |  | 06.01.2024 23:38 | 06.01.2024 23:38 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №112 д.Жуковка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена предохранителя 0,4 кВ, на вводном руб-ке. |  | 38 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Жуковка | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.01.2024 23:04 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 00:22 | 07.01.2024 00:22 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 30 | 60 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Талаево д Рекино-Кресты д Дубинино | 1:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 01:01 |  | 07.01.2024 02:53 | 07.01.2024 02:53 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, обрыв провода на ВЛ-6кВ фид.28 ПС-555 пр.оп.5-6 | 11 | 117 |  |  | 0 | 0.754 | 3 | г Дмитров | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 01:42 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 02:22 | 07.01.2024 02:22 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП415 1-ТП430 1 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. ВЛ-10 кВ оп. 19 восстановить отгоревший провод. | 26 | 55 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Благовещенка д Большаково д Федоровка | 0:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 07.01.2024 05:24 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 06:00 | 07.01.2024 06:00 | 36 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 312 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняются | 1 | 77 |  |  |  | 0.1 | 1 | ул Космодемьянской ул Матросова | 0:36
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 07.01.2024 04:41 | Без обесточения потребителей | 13.01.2024 01:20 | 13.01.2024 01:20 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС444/34-ЦРП47/44434 | 6 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Бутаково, фид. 44434, работа АВР в ЦРП 47, нагрузка переведена на фид. 44405 с питающей ПС 110 кВ Бутаково. | [8 empty] | 140:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.01.2024 05:00 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение у абонента (АО "НПО им. Лавочкина" )
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 09:47 | 07.01.2024 09:46 | 17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №70 Новоселки | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима |  | 28 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Новоселки | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 08:54 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 09:13 | 07.01.2024 09:13 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление проводов на КТП-545. | 21 | 65 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Белавино д Задорино д Новинки | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 09:33 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 10:00 | 07.01.2024 10:00 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 951 п. Поварово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности работ по тушению пожара ул. Заводская д.13. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 05:10 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 09:13 | 07.01.2024 09:13 | 4 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №545 д. Новинки | 10 кВ | Устранение дефекта. Ревизия РУ-0.4 кВ. | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новинки | 4:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 09:45 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 09:55 | 07.01.2024 09:55 | 10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 434 д. Федоровка | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Федоровка | 0:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 11:49 | 07.01.2024 11:49 | 25 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Поваровка | 0:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 12:49 | 07.01.2024 12:49 | 23 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1079 д. Кузнецово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений АВ |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Надежда | 0:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.01.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 14:17 | 07.01.2024 14:17 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1037 д.Сухарево | 0.4 кВ | Выясняется. Длина ВЛ-0.9 км, резерва нет.Питающая ПС Катуар фид. 795. | 0 | 32 |  |  |  | 0 | 1 | д Сухарево | 1:30 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 12:42 |  | 07.01.2024 13:36 | 07.01.2024 13:36 |  | ПС/РП/ТП | БМКТП 10 кВ №929 д.Папертники-Грибаново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена ошиновки вводного рубильника |  | 29 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | тер. Папертники-2 | 0:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 13:28 |  | 07.01.2024 13:57 | 07.01.2024 13:57 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 162 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима |  | 49 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Кооперативная ул Поддубного ул Победы ул Туполева ул Дурова | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 14:13 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 14:17 | 07.01.2024 14:17 | 4 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №146 д. Щекино | 10 кВ | оперативные переключения , разгрузка фид 142102 | 10 | 650 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Троицкое д Никольское д Сергеевка д Грешнево | 0:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 16:30 | 07.01.2024 16:30 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2730 д.Сырково | 10 кВ | Замена ошиновки и АВ-250 А на 250 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Сырково | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 14:03 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 15:54 | 07.01.2024 15:54 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ № 1046 д. Мышецкое | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия РУ-0,4 кВ сек.Б. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мышецкое | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.01.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 15:34 | 07.01.2024 15:34 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1216 д.Ларево | 0.4 кВ | Выясняется. длина ВЛ-1.2 км., резерва нет, питающая ПС Катуар фмд. 584. | 0 | 23 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Ларево | 0:45 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.01.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 16:31 | 07.01.2024 16:31 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 840 фид 840305 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…3,5. км, количество кабельных вставок… 5 шт , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Омега , фид. 840305 | 5 | 90 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Лугинино д Лигачево | 1:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 15:39 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 15:55 | 07.01.2024 15:55 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 БМТП 1137 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , ревизия контактов н/в руб,замена Пр |  | 18 |  |  |  | 0.005 | 1 | д Соково | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 15:14 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 15:26 | 07.01.2024 15:26 | 12 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №640 пос. Локомотивный | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 15:17 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 16:39 | 07.01.2024 16:39 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2424 д. Замятино | 10 кВ | Замена Ав-та 200 А на АВ-250 А | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Замятино | 1:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 16:54 |  | 07.01.2024 17:57 | 07.01.2024 17:57 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1060 д.Герасимиха | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена вводного рубильника |  | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Герасимиха | 1:03
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 16:51 |  | 07.01.2024 16:56 | 07.01.2024 16:56 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-оперативные переключения для отключения ВР МТП-1060 д Герасимиха | 39 | 198 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Герасимиха д Мартьянково тер. СНТ Мартьянково тер. СНТ Учитель д Володкино | 0:05
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 17:23 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 18:03 | 07.01.2024 18:03 | 40 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №122 д.Сидорково | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, замена неисправного АВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Сидорково | 0:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 17:41 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 17:55 | 07.01.2024 17:55 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №786 Полуханово | 6 кВ | устранение аварийного дефекта,замена неисправного АВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Полуханово | 0:14
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.01.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 19:33 | 07.01.2024 19:33 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП78 д.Лысково | 0.4 кВ | Выясняется. длина ВЛ-1.5 км.Резерва нет. Питающая ПС Аксаково фид. 730. | 0 | 23 |  |  |  | 0.04 | 1 | д Лысково | 0:33 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 18:24 |  | 07.01.2024 18:47 | 07.01.2024 18:47 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 ТП 162 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-устранение неполнофазного режима |  | 49 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Дурова ул Кооперативная ул Победы ул Туполева | 0:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.01.2024 19:04 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 20:05 | 07.01.2024 20:05 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | выясняется. Длина ВЛ-1.2 км. резерва нет. Питающая Пс Катуар фид. 584. | 0 | 23 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Сухарево | 1:01 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 19:09 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 19:34 | 07.01.2024 19:34 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 569 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, восстановление контакта оп 32 |  | 25 |  |  |  | 0.005 | 1 | д Мисирево | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 19:25 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 22:38 | 07.01.2024 22:38 | 3 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Отыскание и устранение однофазного КЗ | 39 | 83 |  |  | 0 | 2.1 | 6 | д Козино п Смирновка д Леонидово д Муравьево д Дулепово п 2-я Смирновка | 3:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.01.2024 23:11 | Все потребители запитаны | 03.01.2024 21:28 | 03.01.2024 21:28 | 22 ч.17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3038 д.Селянин | 10 кВ | Монтаж РУ 0,4 кВ, подключение ПЭОТ. В связи с перегрузкой и возгоранием силового тр-ра 160 кВА на БМКТП-3038 (д.Брёхово). | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брёхово | 22:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 21:22 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 01:01 | 08.01.2024 01:01 | 3 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Бухарово д Стародальня д Бунтеиха д Безверхово д Покров д Литвиново д Холмы | 3:39 | покров | хоругвино
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 22:37 | Все потребители запитаны | 07.01.2024 22:56 | 07.01.2024 22:56 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Левая сторона МТП 455 | 0.4 кВ | устранение аварийногодефекта , замена неисправного АВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Поджигородово | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 23:33 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 04:41 | 08.01.2024 04:41 | 5 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ. | 35 | 110 |  |  | 0 | 1.5 | 5 | д Дулепово д Коськово п Смирновка д Мошницы д Козино | 5:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 21:42 |  | 07.01.2024 23:35 | 07.01.2024 23:35 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | неполнофазный режим | 34 | 646 |  |  |  | 1.361 | 4 | д Ассаурово д Ивановское д Шадрино д Ваньково д Лавровки | 1:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.01.2024 23:23 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "НПО СТЕКЛОПЛАСТИК" +7(905)706-62-39 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 01:33 |  | 08.01.2024 02:36 | 08.01.2024 02:36 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( КВЛ 6 кВ фид 2 ПС 691 в пр. опор 25-26 восстановление провода) | 34 | 646 |  |  |  | 1.36 | 5 | д Ваньково д Ивановское д Шадрино д Ассаурово п Лавровки | 1:03
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.01.2024 23:15 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 01:13 | 08.01.2024 01:13 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 462 д.Бородино | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Бородино | 1:58 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 01:24 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 02:29 | 08.01.2024 02:29 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бородино | 1:05 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 01:25 |  | 08.01.2024 03:15 | 08.01.2024 03:15 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление оборванного провода ОП26 | 52 | 520 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | д Зараменье с Белый Раст д Никольское п Никольское д Поповка п Поповка д Удино д Дмитровка д Рождествено | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 02:06 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 02:32 | 08.01.2024 02:32 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1893 д. Радумля | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на руб-ке | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Радумля | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 03:27 |  | 08.01.2024 04:35 | 08.01.2024 04:35 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление перемычек между ЛР 745а и ЛР745Б | 17 | 180 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Рождествено д Удино д Дмитровка | 1:08
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 08.01.2024 09:29 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 09:57 | 08.01.2024 09:57 | 28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,2 км, резерва нет. Питающая ПС-96 "Катуар" фид.584 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Сухарево | 0:28 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 10:01 |  | 08.01.2024 10:09 | 08.01.2024 10:09 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | оперативное переключение ВЛ 6 кВ ф.3/717 | 29 | 112 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | д Беклемишево д Ассаурово д Новинки д Хорьяково д Никулино д Сурмино д Кекишево | 0:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 10:36 | 08.01.2024 10:36 | 21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №70 Новоселки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия контактных соединений общ нв руб в РУ-0,4 кВ ТП-70 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новоселки | 0:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 11:02 | 08.01.2024 11:02 | 14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Иевлево КТП 671 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия контактных соединений на нв руб фид Стекольная от ТП-671 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Иевлево | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 11:52 | 08.01.2024 11:52 | 54 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №896 МТФ с-за Солнечное | 10 кВ | Разгрузка ф. 140103 | 2 | 20 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Дулепово | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 13:10 | 08.01.2024 13:10 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | КТП-2366 6кВ д.Мошницы | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мошницы | 1:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 15:31 | 08.01.2024 15:31 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. Регулировка ЛР лин.1016 | 16 | 124 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Воронцово с Деулино д Бубяково | 0:39
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 14:28 | 08.01.2024 14:28 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 РП 201 д. Путилово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта устранение неполнофазного режима | 0 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Путилово | 0:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 14:05 |  | 08.01.2024 14:10 | 08.01.2024 14:10 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ТП-1830 замена автомата ф малая черная | 16 | 34 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Саморядово д Малая Черная д Кузяево рп Некрасовский | 0:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 16:45 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 17:42 | 08.01.2024 17:42 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2281 д. Белавино | 0.4 кВ | Замена АВ-250 А на АВ 320А ф.1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Белавино | 0:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 18:05 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 18:10 | 08.01.2024 18:10 | 5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для перевода нагрузок на фид.9 ПС 237 Гудово с фид.86 ПС 110 кВ зеленоградская. | 15 | 97 |  |  | 0 | 0 | 3 | д Назарово д Введенское д Останкино | 0:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 18:17 |  | 08.01.2024 23:55 | 08.01.2024 23:55 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №779 д.Тимошино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,неполнофазный режим. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимошино | 5:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.01.2024 18:22 | Без обесточения потребителей | 17.01.2024 16:38 | 17.01.2024 16:38 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МКС | [8 empty] | 214:16
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 08.01.2024 18:29 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 20:28 | 08.01.2024 20:28 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 462 д. Бородино | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,1 км, резерва нет, Питающа\я ПС ТЭЦ-27 фид.275 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Бородино | 1:59 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.01.2024 18:32 | Без обесточения потребителей | 17.01.2024 11:33 | 17.01.2024 11:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ОЭК | [8 empty] | 209:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 19:35 |  | 08.01.2024 19:54 | 08.01.2024 19:54 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №3796 с. Озерецкое | 0.4 кВ | оперативные переключения для надежности электроснабжения на ТП-3796 | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Озерецкое | 0:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 20:04 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 20:22 | 08.01.2024 20:22 | 18 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №74 д. Першутино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена АВ в РУ 0,4 кВ фид № 2 на МТП-74 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Першутино | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 19:30 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 20:13 | 08.01.2024 20:13 | 43 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1140 ж фид.д 8 | 0.4 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 Кв . |  | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Менделеево | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 20:30 |  | 08.01.2024 21:40 | 08.01.2024 21:40 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №955 ул. Красная | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . |  | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 21:13 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 21:31 | 08.01.2024 21:31 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1892 д. Ложки | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ложки | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 20:58 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 21:21 | 08.01.2024 21:21 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия ЛР-880. | 51 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | д Хоругвино д Литвиново д Холмы д Стародальня д Безверхово д Бунтеиха д Покров | 0:23 | покров | хоругвино
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 21:57 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 23:21 | 08.01.2024 23:21 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка КТП 787 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - востановление контакта на оп№ 1 ВЛ 0,4 кВ фид жил застройка от ТП-787 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | с Горки | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 22:29 |  | 08.01.2024 22:52 | 08.01.2024 22:52 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1724 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Отключение РИСЭ-700 кВа | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Саморядово рп Некрасовский | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 22:13 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 22:30 | 08.01.2024 22:30 | 17 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Менделеево | 0:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 22:11 | Все потребители запитаны | 08.01.2024 22:37 | 08.01.2024 22:37 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. Регулировка ВР-10кВ МТП-284 | 24 | 168 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Репихово п Репихово д Короськово г Хотьково | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.01.2024 23:16 |  | 08.01.2024 23:55 | 08.01.2024 23:55 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Снопово д Новинки | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 00:29 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 00:47 | 09.01.2024 00:47 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 1150 д. Бакеево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Переопрессовка наконечника на каб. выкидке ф.2. | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бакеево | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 00:06 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 02:00 | 09.01.2024 02:00 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Разгрузка Т-1 ТП-673. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Поваровка | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.01.2024 01:51 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 03:16 | 09.01.2024 03:16 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 2, резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Алабушево фид. 2022 А+Б | 68 | 250 |  |  |  | 2.1 | 4 | д Никольское д Дурыкино с Чашниково д Льялово | 1:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 02:27 |  | 09.01.2024 04:25 | 09.01.2024 04:25 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1724 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,ТП-1724 ревизия РУ-0.4кВ | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Саморядово рп Некрасовский | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 09.01.2024 03:32 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 04:29 | 10.01.2024 16:39 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 90 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Выясняется. Длина КВЛ 6 кВ 5600 м, Резерв КВЛ 6 кВ фид 91 ПС Зеленоградская. Время доезда бригады 25 мин | 6 | 112 |  |  |  | 0.68 | 1 | мкр Заветы Ильича | 0:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 02:28 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 02:42 | 09.01.2024 02:42 | 14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от МТП 562 д.Лукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия контактов на АВ фид 2 в РУ-0,4 кВ ТП-562 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Лукино | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 04:05 |  | 09.01.2024 05:50 | 09.01.2024 05:50 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 2280 Деревня д. Шелепаново | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ , восстановление оборванного провода в пролете опор 17-18. |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шелепаново | 1:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 05:00 |  | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №562 д. Лукино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена АВ фид 2 в РУ-0,4 кВ на ТП-562 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лукино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 05:20 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 06:19 | 09.01.2024 06:19 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена кабельной выкидки КТП-3052. | 10 | 65 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Брёхово | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 09:12 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 11:12 | 09.01.2024 11:12 | 2 ч. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Кривцово | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 11:30 | 09.01.2024 11:30 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №180 пос.Семхоз Коттеджи | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид.3. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Радонежская ул Славянская ул Красногорская ул Подмосковная ул Троицкая | 1:40
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 11:14 |  | 09.01.2024 11:23 | 09.01.2024 11:23 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 4 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима сети | 23 | 112 |  |  | 0 | 0.34 | 13 | д Бучево д Пенское д Ермолино д Ожигово д Самково д Павловское д Рождество-Вьюлки д Фоминское д Сенино д Курилово д Костолыгино д Остров с Николо-Кропотки | 0:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 11:11 |  | 09.01.2024 12:14 | 09.01.2024 12:14 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 4 | 116 |  |  |  |  | 2 | с Внуково проезд Внуковский ул Внуковская мкр Внуковский тер Квартал Внуковский тер объединения Роднички | 1:03
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 12:00 | 09.01.2024 12:00 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1290 д.Ельцово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена АВ фид.3 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | тер. ДПК Калина | 1:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 12:04 |  | 09.01.2024 13:07 | 09.01.2024 13:07 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифаново №332 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ , соединение шлейфовых перемычек оп.35/2, восстановление нормальной схемы. | 13 | 127 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Марьино д Опарино д Селиваново | 1:03
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.01.2024 11:56 | Без обесточения потребителей | 09.01.2024 11:56 | 09.01.2024 11:56 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бутаково – Бурцево I цепь с отпайками | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 13:25 | 09.01.2024 13:25 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ВА фид.10. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Красная Сторожка | 1:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 13:38 | 09.01.2024 13:38 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №786 Полуханово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена АВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Полуханово | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 13:32 | 09.01.2024 13:32 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2831 д. Загорье 2 | 0.4 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Загорье | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 12:17 |  | 09.01.2024 13:18 | 09.01.2024 13:18 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП958/село- с. Куликово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта: ВЛ 0,4кВ замена провода |  | 58 |  |  |  |  | 1 | с Куликово | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 13:20 | 09.01.2024 13:20 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП №1026 - РТП №102 | 10 кВ | Фазировка,сборка схемы. | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Юрлово | 1:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.01.2024 11:56 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Вашутино №161 | 110 кВ | Выясняется ПС 110 кВ Вашутино №161: ДЭМ Химкинской ОВБ №1 Жугулёв: отсмотрено оборудование - АО Т-1 - действием Газовой защиты Т-1, Включен КЗ 110 кВ Т-1, отключен ОД 110 кВ Т-1. Возгорания нет.
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 09.01.2024 14:24 |  | 09.01.2024 14:44 | 09.01.2024 14:44 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Производство оперативных переключений для восстановления нормальной схемы | 37 | 450 |  |  | 0 | 1.28 | 20 | д Юдино д Наговицино д Гусёнки д Высочки снт Волдынь снт Рассвет-Волдынь д Устье-Стрелка снт Стрелка д Филиппово д Веретьево д Бережок с Великий Двор д Арефьево тер. СНТ Берег д Кривец тер. СНТ Роща д Жуково д Гусёнки д Высочки д Кузнецово д Кузнецово д Волдынь снт Ветеран (Волдынь) д Кутачи д Зятьково д Крияново д Новотроица тер. СНТ Мечта (Филиппово) тер. СНТ Радуга (Филиппово) тер. СНТ Космос тер. СНТ Семья д Куймино д Утенино тер. СНТ Филиппово | 0:20
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 14:47 |  | 09.01.2024 16:23 | 09.01.2024 16:23 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 3063 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. КП Святые Ключи Перевод нагрузки на новую МТП. |  | 33 |  |  |  |  | 1 | д Артёмово | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 14:24 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 16:20 | 09.01.2024 16:20 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 6 КТП 683 д. Кривцово | 0.4 кВ | Разгрузка Тр-ра Т-2 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Кривцово | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 15:19 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 16:01 | 09.01.2024 16:01 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ № 264 д.Ахтырка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена АВ Фид.3 | 1 | 45 |  |  |  |  | 1 | д Ахтырка | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 15:26 |  | 09.01.2024 16:11 | 09.01.2024 16:11 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 651 РП 92 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ, замена крюка на опоре №63 | 5 | 85 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Сорокино д Горюшка д Вонякино д Мардарьево | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 17:52 | 09.01.2024 17:52 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2572 д.Повадино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, нагрев ошиновки АВ ф.4 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Повадино | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 16:48 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 17:27 | 09.01.2024 17:27 | 39 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП683/683 2-ТП686/1 | 10 кВ | Опреративные переключения | 6 |  |  |  | 2 | 0.6 | 2 | д Кривцово д Стегачево | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 17:11 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 17:49 | 09.01.2024 17:49 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 955 ул. Ленинградская | 0.4 кВ | Перевод нагрузки | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | г Солнечногорск | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.01.2024 17:35 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 18:20 | 09.01.2024 18:20 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №462 Бородино | 10 кВ | Причина выясняется, длина ВЛ 1,1 км, резерва нет, Питающая ПС ТЭЦ-27 фид.275. | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Бородино | 0:45 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.01.2024 19:33 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 20:28 | 09.01.2024 20:28 | 55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №462 Бородино | 10 кВ | Причина выясняется, длина ВЛ 1,1 км, резерва нет, Питающая ПС ТЭЦ-27 фид.275. | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Бородино | 0:55 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 21:25 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 23:00 | 09.01.2024 23:00 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №462 Бородино | 10 кВ | Замена АВ-0,4 кВ фид.№4. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бородино | 1:35 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 21:49 | Все потребители запитаны | 09.01.2024 23:19 | 09.01.2024 23:19 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП472/1 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 9 | 75 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Брёхово | 1:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.01.2024 23:06 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 03:03 | 10.01.2024 03:03 | 3 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1037 Сухарево | 6 кВ | На ТП-1037 отключение сек. 0,4 кВ для безопасности выполнения работ по тушению пожара в д.Сухарево по ул. Стародмитровская д.67. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | д Сухарево | 3:57 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.01.2024 04:38 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 08:59 | 10.01.2024 08:59 | 4 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 7,5 км,количество кабельных вставок- 3 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст 140 Радищево ; ,пит. фид. 140216 | 39 | 83 |  |  |  | 2.1 | 5 | д Козино п Смирновка д Леонидово д Дулепово д Муравьево | 4:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 03:19 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 05:10 | 10.01.2024 05:10 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1037 Сухарево | 6 кВ | Восстановления проводов в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ фид.№1,№2,№3. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | д Сухарево | 1:51 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.01.2024 05:31 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 10:20 | 10.01.2024 10:20 | 4 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Выясняется,Длина КВЛ9,2- км,количество кабельных вставок- 11 шт.,Резерв есть частичный , РИСЭ запрошено у информатора Питающая п\ст 329 Осиновка ; пит. фид. 329440 | 43 | 318 |  |  |  | 3.09 | 3 | д Новая д Трусово д Соколово | 4:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.01.2024 05:03 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 08:20 | 10.01.2024 08:20 | 3 ч.17 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП23-ТП418 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-3,5 км,количество кабельных вставок-10 шт.,Резерв есть ,РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст 20 Алабушево ; ,пит. фид. 2018 А+Б | 7 | 75 |  |  | 1 | 1.3 | 1 | д Высокое | 3:17
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.01.2024 03:21 | Без обесточения потребителей | 14.01.2024 17:41 | 14.01.2024 17:41 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Время №829 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" 8(495)643-00-72, 8(985)147-42-26 | [8 empty] | 110:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 06:46 |  | 10.01.2024 08:37 | 10.01.2024 08:37 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 29 | 211 |  |  | 0 | 0.967 | 9 | д Скриплево д Думино д Пыхино д Горбово д Святогорово с Жестылево с Якоть д Бешенково д Плетенево | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 08:40 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 15:41 | 10.01.2024 15:41 | 7 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП 896-Мошницы-ТП 744 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 45 | 130 |  |  | 0 | 1.5 | 7 | д Дулепово д Коськово п Смирновка д Мошницы д Козино д Головково д Лаптево | 7:01
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 11:45 | 10.01.2024 11:45 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №75 Борисово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений руб-ка |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Борисово | 1:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.01.2024 10:17 | Без обесточения потребителей | 15.01.2024 11:39 | 15.01.2024 11:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | повреждение у аб МСК Энерго тел. 84955166688 | [8 empty] | 121:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 12:22 | 10.01.2024 12:22 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №462 Бородино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-462 РУ-0.45 кВ, замена неисправного АВ фид. 4 |  | 86 |  |  | 0 | 0.35 | 1 | д Бородино | 1:04 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 11:45 |  | 10.01.2024 12:30 | 10.01.2024 12:30 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №106 д. Марьина Гора | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид.1. Марьиногорские бараки. |  | 19 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Марьина Гора | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 13:02 |  | 10.01.2024 15:00 | 10.01.2024 15:00 |  | ПС/РП/ТП | МТП-10 кВ № 885 д.Кстинино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника. КП " Кстининское озеро" |  | 21 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Кстинино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 12:36 |  | 10.01.2024 13:10 | 10.01.2024 13:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 824 фид 14 - АСП-903 | 10 кВ | Оперативные переключения по определению неполнофазного режима | 38 | 848 |  |  |  | 1.48 | 11 | д Юрьево д Карпово д Высоково д Маринино д Муравьево д Дятлино д Пулиха д Настасьино д Ревякино д Микишкино д Волдынское | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 13:50 | 10.01.2024 13:50 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №96 Голенищево | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Голенищево | 0:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 13:50 | 10.01.2024 13:50 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Оперативные переключения, для улучшения качества электроснабжения |  | 250 |  |  |  | 0.07 | 2 | д Губино д Малое Щапово | 0:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 14:21 |  | 10.01.2024 16:08 | 10.01.2024 16:08 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №2620 д. Раково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена АВ. |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Раково | 1:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 14:45 |  | 10.01.2024 15:41 | 10.01.2024 15:41 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта( ВЛ 6 кВ фид 2 ПС 577 оп. 35 восстановление перемычек) | 6 | 58 |  |  |  | 0.109 | 1 | с Жестылево | 0:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 14:48 | 10.01.2024 14:48 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2031 д. Савельево | 0.4 кВ | Замена авт. 250А на 250А | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Савельево | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 16:20 | 10.01.2024 16:20 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Мисерево.2 ЗТП 80 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта восстановлению контактов на оп. №15 |  | 18 |  |  |  | 0.005 | 1 | д Мисирево | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 16:21 | Все потребители запитаны | 10.01.2024 18:13 | 10.01.2024 18:13 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Отпайка на КТП-1711 оп. №8 восстановление подвеса провода. | 26 | 75 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | д Логиново д Колтышево д Соскино д Тимофеево д Татищево д Барское-Мелечкино | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 18:44 |  | 10.01.2024 19:07 | 10.01.2024 19:07 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | оперативные переключения,( восстановления нормальной схемы) | 15 | 248 |  |  |  | 0.36 | 3 | д Святогорово д Горбово д Бешенково | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.01.2024 22:45 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 00:40 | 11.01.2024 00:40 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП411-КРН-78/18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 15 | 63 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Горетовка | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 01:31 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 02:03 | 11.01.2024 02:03 | 32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2970 д.Бакеево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена автомата. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бакеево | 0:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 11.01.2024 07:14 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 08:19 | 11.01.2024 08:19 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 19 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Елгозино фид. 63102, время доезда 40 мин. | 24 | 1200 |  |  |  | 0.25 | 11 | д Елгозино д Парфенькино д Милухино д Ковылино д Аксениха с Нагорное с Ивановское д Тархово д Княгинино д Тарасово д Спасское | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 08:51 |  | 11.01.2024 09:20 | 11.01.2024 09:20 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево | 0.4 кВ | Замена отгоревшей выкидки ф. 4. |  | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Миронцево | 0:29
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 09:28 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 10:57 | 11.01.2024 10:57 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 812 ЦРП 10 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима | 8 | 54 |  |  | 0 | 0.01 | 3 | д Большие Дубравы д Малинки д Новая Шурма | 1:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.01.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 11:39 | 11.01.2024 11:39 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | выясняется ,12 кабельных вставок ,резерв частичный.ПС-99 Водники фид.45 в | 26 | 706 |  |  |  | 1.2 | 2 | д Грибки с Виноградово | 0:59 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 11.01.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 12:45 |  | 2 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Водники №99 | 35 кВ | выясняется | [8 empty] | 2:05
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 11:43 | 11.01.2024 11:43 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП-0250 д. Н. Желтиково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Замена автомата фид.1 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новожелтиково | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 11:26 |  | 11.01.2024 12:44 | 11.01.2024 12:44 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.6/583 отпайка на КТП-365 оп.1 восстановление изолятора | 9 | 196 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Андрейково п Андрейково д Дедлово д Семенково д Гончарово | 1:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 11.01.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 12:36 | 11.01.2024 12:36 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 19 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Елгозино фид. 63102, время доезда 40 мин. | 22 | 1100 |  |  |  | 0.2 | 9 | д Елгозино д Парфенькино д Княгинино с Ивановское д Тархово д Тарасово д Милухино д Ковылино с Нагорное | 0:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 13:58 | 11.01.2024 13:58 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44310 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Перевод ПБВ на ПС 443, для улучшения качества электроснабжения | 61 | 3050 |  |  | 0 | 0.6 | 12 | п Раздолье д Воронино п Шевляково д Плюсково д Калинино п Зубово д Струбково д Соголево д Борис-Глеб д Селифоново д Темново п ПМК-8 | 1:50
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 13:55 | 11.01.2024 13:55 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №74 д.Крюково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.КТП-74 Ревизия РУ-0,4 кВ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Крюково | 1:56 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 12:17 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 13:13 | 11.01.2024 13:13 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева в пролёте опор №74-75. | 27 | 65 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | дп Поварово д Липуниха п Шишовка п Радищево д Берсеневка | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 12:18 |  | 11.01.2024 14:17 | 11.01.2024 14:17 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.862 АСП-45 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление изоляторов. | 14 | 98 |  |  |  | 0.6 | 1 | рп Софрино | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 14:09 | 11.01.2024 14:09 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №461 Бородино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП 461 РУ-0,4 кВ.Замена автомата фид 5 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Бородино | 1:53 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.01.2024 12:34 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 12:59 | 11.01.2024 12:59 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС-99/47-ТП479 | 6 кВ | выясняется, 4 кабельных вставки,резерв есть .ПС-35 кВ Водники фид.47 | 4 | 172 |  |  |  | 0.03 | 1 | г Долгопрудный | 0:25 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.01.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 13:11 | 11.01.2024 13:11 | 18 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 2, резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Алабушево фид. 2022 А+Б | 68 | 250 |  |  |  | 2.1 | 4 | д Никольское д Дурыкино д Льялово с Чашниково | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.01.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 13:25 | 11.01.2024 13:25 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 8,5 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть- частично. Рисэ запрошены у информатора .Питающая п\ст 220кВ Радищево по пит. фид.140335 | 23 | 55 |  |  |  | 1.5 | 2 | д Тимоново д Вельево | 0:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 12:56 | 11.01.2024 12:56 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1247 д.Ельцово-2 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, Замена АВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ельцово | 1:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 11.01.2024 13:31 |  | 11.01.2024 13:31 | 11.01.2024 13:31 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева с проводов ВЛ. | 10 | 89 |  |  |  | 0.55 | 3 | д Жилкино д Мураново д Артёмово | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 11:29 |  | 11.01.2024 13:28 | 11.01.2024 13:28 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. |  | 178 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Жилкино д Артёмово тер. СНТ Школа-1 тер. СНТ Русь д Мураново | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 11.01.2024 14:18 | Без обесточения потребителей | 11.01.2024 14:18 | 11.01.2024 14:18 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29/598 1-ТП598 | 10 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 14:55 | 11.01.2024 14:55 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 134 - МТП 135 | 10 кВ | Оперативные переключения | 6 | 300 |  |  | 0 | 0.06 | 2 | д Кузнечково д Бакланово | 0:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 11.01.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 14:29 | 11.01.2024 14:29 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 19 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС35 кВ Першутино фид. 14415, время доезда 40 мин. | 16 | 800 |  |  |  | 0.15 | 3 | д Лаврово д Решоткино ул В.Клопова ул В.Шаламова ул В.Перова ул И.Усагина | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.01.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 15:01 | 11.01.2024 15:01 | 1 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №248 г.Талдом, мкр.Юбилейный. | 6 кВ | Восстановление схемы эл. снабжения ж/д. 41,42,43,44 |  | 240 |  |  | 0 |  | 0 | мкр Юбилейный | 1:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 11.01.2024 14:07 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 15:15 | 11.01.2024 15:15 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 148 - ЛР 91 | 6 кВ | Причины и последствия события выясняются . | 14 | 700 |  |  |  | 0.02 | 2 | д Ямуга п Ямуга | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 13:05 |  | 11.01.2024 15:00 | 11.01.2024 15:00 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2741 д.Новая | 10 кВ | Ревизия РУ 0,4 кВ , установка дополнительных АВ и выкидок . | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новое | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 15:27 |  | 11.01.2024 16:22 | 11.01.2024 16:22 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 730 фид.жилой дом 7 | 0.4 кВ | по заявке диспетчера УК Креатив - возгорание в щитовой ЖД-7 ул. Ленина . |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 14:51 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 15:21 | 11.01.2024 15:21 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 653 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на оп № 1 ВЛ-0,4 кВ фид Деревня на КТП-653 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Караваево | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 15:42 | 11.01.2024 15:42 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Отыскание и устранение ООЗ | 18 | 900 |  |  | 1 | 0.2 | 3 | д Решоткино ул Ю.Артюхина ул В.Мухиной ул В.Клопова ул Западная д Лаврово ул М.Прудкина ул И.Усагина ул Е.Леонова ул В.Перова ул В.Шаламова ул Осенняя | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 11.01.2024 15:39 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ЛЭП | КЛ-6 кВ Лин.1389 от РП-0963 до КТПП-0964 | 6 кВ | Повреждение КЛ 6кВ лин.1389
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 15:45 |  | 11.01.2024 17:34 | 11.01.2024 17:34 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №101 д.Назарово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена каб. выкидки с трансформатора на вводной руб-к 0,4 кВ. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Назарово | 1:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 15:34 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 16:07 | 11.01.2024 16:07 | 33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1290 д.Ельцово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена АВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ельцово | 0:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 16:49 | 11.01.2024 16:49 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №135 д.Бакланово | 10 кВ | Ревизия контактов общ. НВ руб. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Бакланово | 1:09
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 11.01.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 16:38 | 11.01.2024 16:38 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Работа на КВЛ 10 кВ фид.1 с ПС 35 кВ Ченцы ЗРУ-10 кВ, соединение шлейфовых перемычек на оп. 31, восстановление нормальной схемы. | 5 | 65 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | с Шеметово д Кустово | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.01.2024 16:30 |  | 11.01.2024 16:46 | 11.01.2024 16:46 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.3 ПС-95 ремонт ЛР-1830 | 15 | 189 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Саморядово рп Некрасовский д Малая Черная д Кузяево п Кузяево | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 11.01.2024 17:02 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 17:23 | 11.01.2024 17:23 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Отключить потребителя по заявке МЭС № 26122023/50050002000301/1 Меркурий 234 ART (M)-03 45373450 Шляпин Михаил Александрович | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Жуково д Снопово д Новинки | 0:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 17:55 | 11.01.2024 17:55 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1949 Аббакумово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта .Замена дефектного АВ-0,4 кВ 250 А |  | 23 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Аббакумово | 1:05 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 18:06 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 18:22 | 11.01.2024 18:22 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ оп. №43 снять перемычки. | 12 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Пешки д Гончары | 0:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 18:09 |  | 11.01.2024 19:21 | 11.01.2024 19:21 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 623 ЦРП 4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск неполнофазного режима. | 14 | 98 |  |  |  | 0.6 | 2 | тер. СНТ Заречье тер. СНТ Заречье-5 с Путилово тер. СНТ Свет тер. СНТ Природа д Михайловское | 1:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 18:55 |  | 11.01.2024 20:16 | 11.01.2024 20:16 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4160 г.Дмитров | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена пинцета. | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | пер Ревякинский | 1:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 20:34 |  | 11.01.2024 21:10 | 11.01.2024 21:10 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | Оперативные переключения для определения места неполнофазной сети. | 30 | 300 |  |  | 0 | 1.4 | 5 | д Животино д Круглино г Яхрома п Муханки д Муханки д Стреково | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 22:09 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 22:55 | 11.01.2024 22:55 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 3128 д. Пешки | 0.4 кВ | Восстановление неполнолнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Пешки | 0:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.01.2024 22:12 |  | 11.01.2024 22:53 | 11.01.2024 22:53 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №576 д.Путилово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена проходных изоляторов. Ревизия РУ. | 1 | 18 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. СНТ Свет | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.01.2024 21:11 | Все потребители запитаны | 11.01.2024 21:34 | 11.01.2024 21:34 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,4 км, количество кабельных вставок 3 , резерва частично , РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Поварово" , фид. 7109 | 45 | 95 |  |  |  | 0.9 | 5 | д Задорино д Новинки дп Поварово п Поваровка д Белавино | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 00:00 |  | 12.01.2024 01:00 | 12.01.2024 01:00 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | Оперативные переключения для определения места неполнофазной сети. | 30 | 300 |  |  | 0 | 1.4 | 5 | д Животино д Круглино г Яхрома п Муханки д Муханки д Стреково | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 00:45 |  | 12.01.2024 02:16 | 12.01.2024 02:16 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4160 г.Дмитров | 10 кВ | Оперативные переключения ( подключение РИСЭ) | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | пер Ревякинский | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 12.01.2024 01:07 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 01:29 | 12.01.2024 01:29 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 19 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС35 кВ Першутино фид. 14415, время доезда 20 мин. | 15 | 750 |  |  |  | 0.15 | 3 | ул В.Клопова ул В.Шаламова ул В.Перова д Лаврово ул И.Усагина ул Ю.Артюхина д Решоткино | 0:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 02:25 |  | 12.01.2024 02:56 | 12.01.2024 02:56 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/36-ТП295 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( МТП 175 замена наконечника фаза А) | 7 | 116 |  |  |  | 0.323 | 2 | д Тендиково с Подчерково | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 06:21 |  | 12.01.2024 07:27 | 12.01.2024 07:27 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ОП95 в сторону ОП1 отпайка на ЦРП31 перетяжка провода. | 23 | 200 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | п Муханки д Животино д Стреково д Круглино д Муханки г Яхрома д Целеево рп Деденево | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 10:25 |  | 12.01.2024 11:42 | 12.01.2024 11:42 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3404 д.Веревское | 10 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 1:17
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.01.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 11:32 | 12.01.2024 11:32 | 8 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №558 дер.Юркино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение аварийного нагрева контактов средней фазы главного н/в руб-ка МТП 558 | 1 | 36 |  |  |  | 0.3 | 1 | ул Радужная ул Весенняя ул Солнечная пер Южный ул Прохладная ул Сельская | 0:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 12:17 | 12.01.2024 12:17 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №226 Вьюхово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена АВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Вьюхово | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 10:50 |  | 12.01.2024 11:30 | 12.01.2024 11:30 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 2645 д.Есипово | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Есипово | 0:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 13:55 | 12.01.2024 13:55 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ № 148 с.Ворохобино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. МТП-148 РУ-0,4кВ произвести замену перемычек от Общ.руб.0,4кВ до ВА фид.1,2,3 | 1 | 56 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ворохобино | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 14:29 | 12.01.2024 14:29 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающих деревьев в пр 39-46 | 18 | 900 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Лаврово д Решоткино ул Осенняя ул Ю.Артюхина ул Е.Леонова ул М.Прудкина ул В.Мухиной ул И.Усагина ул В.Перова ул В.Клопова ул В.Шаламова ул Западная | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 13:48 | 12.01.2024 13:48 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Устранения аварийного дефекта ВЛР МТП 558 (подгорает нож) КВЛ-10кВ фид 13 ПС-803 | 18 | 214 |  |  |  | 0.5 | 4 | д Доброволец снт Серебрянниково-ВИТА д Юркино снт Содружество снт Чистые пруды снт Садовод (Юркино) снт Восход (Талдом) снт Надежда (Талдом) д Серебренниково снт Тополек д Григорово | 0:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 12.01.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 14:05 | 12.01.2024 14:05 | 12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 148 д.Большая Чёрная | 0.4 кВ | Демонтаж поврежденного ВДТ фид.1 |  | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Большая Черная | 0:12 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 13:31 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 14:38 | 12.01.2024 14:38 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 529 РП 931 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Востановление шлейфа на оп.1 | 3 | 63 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | г Хотьково | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 13:26 |  | 12.01.2024 14:20 | 12.01.2024 14:20 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 714/деревня- д. Хорьково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта- опиловка ВЛ 0,4 кВ ф деревня от ТП-714 | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Хорьяково | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 15:16 | 12.01.2024 15:16 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 517 д. Белавино | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Белавино | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 17:08 | 12.01.2024 17:08 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 350 д. Староподолино | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Подолино | 1:18
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 19:25 |  | 12.01.2024 19:47 | 12.01.2024 19:47 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗ. | 34 | 197 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Балабаново д Алешино д Хлопенево | 0:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 12.01.2024 20:45 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 21:58 | 12.01.2024 21:58 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1984 Хлябово | 6 кВ | выясняется ,ВЛ-0,4 кВ 0,8 км,резерва нет,ПС -96 Катуар фид.10 | 0 | 12 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Хлябово | 1:13 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 12.01.2024 19:54 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 21:53 | 12.01.2024 21:53 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняются. Резерв есть - фид.45 ПС 215 Новософрино. Время доезда бригады 25 мин.Длина КЛ 3.5 км. | 26 | 178 |  |  |  | 0.7 | 3 | рп Софрино д Нагорное д Цернское | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 22:30 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 22:48 | 12.01.2024 22:48 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 916 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. |  | 76 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Цернское д Нагорное | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 22:32 | Все потребители запитаны | 12.01.2024 23:07 | 12.01.2024 23:07 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 350 д. Староподолино | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. |  | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подолино | 0:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 23:26 |  | 13.01.2024 01:12 | 13.01.2024 01:12 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов л.511. | 16 | 95 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево | 1:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 00:08 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 00:24 | 13.01.2024 00:24 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Оперативные переключение для разгрузки ПС 35кВ. | 6 | 600 |  |  | 0 | 0.23 | 3 | п Нудоль д Поповка д Шарино | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.01.2024 23:22 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 11:18 | 13.01.2024 11:18 | 11 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4242 д.Веревское, мкрн.Чайка | 10 кВ | Переподключение РИСЭ. | 2 | 50 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Веревское | 11:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 00:47 |  | 13.01.2024 01:26 | 13.01.2024 01:26 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 26 | 178 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | тер. СНТ Русь д Артёмово д Мураново д Жилкино | 0:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 13.01.2024 01:15 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 01:53 | 13.01.2024 01:53 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 1365 д.Сухарево | 0.4 кВ | выясняется,ВЛ-0,4 кВ 0,8 км,резерва нет.ПС-96 Катуар фид.795 | 0 | 26 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Сухарево | 0:38 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.01.2024 04:39 | Без обесточения потребителей | 17.01.2024 17:28 | 17.01.2024 17:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Ветрово №207 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго (В/Ч 86611). +7(926)210-95-40 (прямой абонент) | [8 empty] | 108:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.01.2024 03:28 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 08:28 | 13.01.2024 08:28 | 5 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Неполнофазный режим | 52 | 950 |  |  |  | 2.6 | 6 | д Рязанцы д Зубцово д Варавино д Лычево д Киримово д Шелково | 5:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 09:15 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 09:31 | 13.01.2024 09:31 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 14 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , ревизия каб нак отх фидера |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Титково | 0:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 10:38 |  | 13.01.2024 11:11 | 13.01.2024 11:11 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта восстановление шлейфа АСП-8 Лин-795 | 34 | 240 |  |  | 0 | 0.8 | 6 | д Варавино д Лычево д Киримово д Шелково д Зубцово д Рязанцы | 0:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 11:27 | 13.01.2024 11:27 | 11 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 60 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , ревизия контактных соединений АВ |  | 25 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Губино | 0:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 11:38 | 13.01.2024 11:38 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3030 д.Жилино | 10 кВ | Проведение ТО установки РИСЭ-500 кВа Мособлэнерго.( проверка уровня жидкостей). | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Жилино | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 11:49 | 13.01.2024 11:49 | 38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 2645 д.Есипово | 10 кВ | Проведение ТО установки РИСЭ-700 кВа ОГ Север.( проверка уровня жидкостей). | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Есипово | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 13.01.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 12:18 | 13.01.2024 12:17 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | Выясняется.Длина ВЛ 0,5км,резерва нет,ПС- 474 Парус фид.619 | 0 | 21 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Аббакумово | 1:03 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 13:09 | 13.01.2024 13:09 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2578 д. Дурыкино | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Дурыкино | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 13:09 | 13.01.2024 13:09 | 22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Проведение ТО установки РИСЭ-350 кВа ОГ Север.( проверка уровня жидкостей). | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 0:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 16:01 | 13.01.2024 16:01 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 528 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта Повреждение ВЛ обрыв провода в пролете опор№76-77 | 22 | 165 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | с Воздвиженское с Радонеж д Лешково | 1:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 14:17 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 14:59 | 13.01.2024 14:59 | 42 м. | ПС/РП/ТП | БМКТП 6кВ №3038 д.Жилкино | 6 кВ | Замена АВ фид.3 на 160 А | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.14 | 1 | д Жилкино | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 14:48 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 15:27 | 13.01.2024 15:27 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 11 | 24 |  |  | 0 |  | 1 | д Непейно | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 16:22 | 13.01.2024 16:22 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | 10 кВ | Проведение ТО установки РИСЭ-700 кВа МКС.( проверка уровня жидкостей) | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Веревское | 1:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 17:22 | 13.01.2024 17:22 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4242 д.Веревское, мкрн.Чайка | 10 кВ | Подключение РИСЭ-700 кВа. | 2 | 50 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Веревское | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 15:56 | 13.01.2024 15:56 | 16 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1070 д. Степаньково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , ревизия контактов общ руб |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Степаньково | 0:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 16:46 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 16:58 | 13.01.2024 16:58 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №356 д. Покровско-Жуково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия каб наконечников |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Покровское-Жуково | 0:12
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 18:21 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 18:55 | 13.01.2024 18:55 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1247 д.Ельцово-2 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, замена ПК |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДПК Калина | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 18:27 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 19:14 | 13.01.2024 19:14 | 47 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №266 г. Дмитров | 10 кВ | устранение аварийного дефекта: ТП 266 РУ0,4кВ замена ошиновки общ.ввод.руб. | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | ул Борок пер Ревякинский ул Старо-Рогачевская пер Конюшенный пер 2-й Ревякинский ул 1-я Левонабережная ул 2-я Левонабережная ул Мало-Рогачевская ул Ново-Рогачевская ул Рогачевская пер Ново-Рогачевский | 0:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 18:38 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 18:44 | 13.01.2024 18:44 | 6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | оперативные переключения для разгрузки фид 18107 | 15 | 750 |  |  |  | 0.1 | 2 | ул В.Клопова ул Весенняя ул В.Шаламова ул В.Перова ул М.Прудкина ул Осенняя ул Ю.Артюхина ул В.Мухиной ул И.Усагина д Лаврово | 0:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 18:35 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 18:55 | 13.01.2024 18:55 | 20 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 10кВ № 959 ДНП Пестово с.Семеновское ф.29 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта замена АВ фид.1 | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.11 | 1 | тер. ДНП Пестово | 0:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 19:30 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 20:52 | 13.01.2024 20:52 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 986 ИЖЗ д. Осипово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. ВЛ-0.4 кВ в пр. опор № 1-2 восстановление оборванного провода. |  | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Осипово | 1:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 19:15 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 20:04 | 13.01.2024 20:04 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Устранение аврийного дефекта снятие шлейфов ВЛ.511 для перевода питания с ПС- Гальцово на ПС-Ельдигино | 16 | 95 |  |  | 0 | 8 | 2 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево д Алешино | 0:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 13.01.2024 18:39 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 19:46 | 13.01.2024 19:46 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №469 Беляниново | 6 кВ | Выясняется, резерва нет, Питающая ПС 676 фид.800А+Б | 0 | 86 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Беляниново | 1:07 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 19:42 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 20:02 | 13.01.2024 20:02 | 20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.1от КТП 985 Алешкино-2 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия контактов руб |  | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. ДПК Алешкино-2 | 0:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 19:40 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 21:32 | 13.01.2024 21:32 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | неполнофазный режим | 76 | 370 |  |  | 0 |  | 10 | пер 2-й Ревякинский пер Ревякинский ул Мало-Рогачевская ул Ново-Рогачевская ул Рогачевская ул Старо-Рогачевская пер Конюшенный ул Борок пер 8 Марта проезд Красная Гора ул 2-я Левонабережная ул 1-я Левонабережная ул Правонабережная д Елизаветино д Спиридово д Кончинино д Сысоево д Муравьево д Малые Дубровки д Савелово проезд Опорный д Настасьино | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 20:00 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 08:58 | 14.01.2024 08:58 | 12 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Отыскание , устрание неполнофазного режима в сети 10 кВ. | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | 12:58 | покров | хоругвино
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 19:19 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 19:49 | 13.01.2024 19:49 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | оперативные переключения для разгрузки ПС Бабайки Т-1 | 6 | 300 |  |  |  | 0.08 | 3 | д Губино д Максимково д Малое Щапово | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 20:00 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 20:43 | 13.01.2024 20:43 | 43 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1323 д.Губино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия контактов общ нв руб | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Губино | 0:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 21:10 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 21:51 | 13.01.2024 21:51 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Почтовая Четная сторона ЗТП 264 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена опорного изолятора ПН фид ул Почтовая в РУ-0,4 кВ ТП264 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | рп Решетниково | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 21:40 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 22:58 | 13.01.2024 22:58 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 14 | 65 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Соколово | 1:18
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 23:11 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 23:31 | 13.01.2024 23:31 | 20 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3044 д.Григорково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена дефектного АВ ф1 |  | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Григорково | 0:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 22:34 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 23:17 | 13.01.2024 23:17 | 43 м. | ПС/РП/ТП | РП 6кВ №203 г. Хотьково Школа Горбуновка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта замена кабельного наконечника | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Лесная ул Лесная 1-я ул Лесная 2-я ул Лесная 3-я ул Горбуновская ул Железнодорожная ул Луговая | 0:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.01.2024 23:29 | Без обесточения потребителей | 17.01.2024 02:15 | 17.01.2024 02:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Оборонэнерго | [8 empty] | 74:46
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 13.01.2024 22:54 | Все потребители запитаны | 13.01.2024 23:57 | 13.01.2024 23:57 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Оперативные переключения на КВЛ фид 8 ПС-229 "Темпы", для перевода на резервный источник питания, (разгрузка фидера) | 37 | 450 |  |  | 0 | 1.28 | 21 | д Кутачи д Устье-Стрелка д Утенино д Арефьево снт Стрелка д Высочки д Затула д Жуково д Филиппово тер. СНТ Берег д Юдино д Наговицино д Новотроица д Куймино тер. СНТ Семья тер. СНТ Филиппово тер. СНТ Роща д Крияново д Волдынь д Кривец д Веретьево д Бережок с Великий Двор д Платунино тер. СНТ Космос д Гусёнки д Кузнецово | 1:03
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 00:46 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 01:03 | 14.01.2024 01:03 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 от МТП 1505 д.ПокровскоеЖуково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на ВЛ-0,4 кВ фид 1 от ТП-1505 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Покровское-Жуково | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.01.2024 03:30 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 17:02 | 14.01.2024 17:02 | 13 ч.32 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/872-ТП872 | 6 кВ | Выясняется. Длина КЛ-0.8 км, количество кабельных вставок-3, резерва нет, телефон водителя РИСЭ 8-925-925-41-96 . Питающая ПС-110 кВ Солнечногорск, ф.11639. | 3 | 600 |  |  |  | 1.5 | 1 | мкр Рекинцо | 13:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.01.2024 06:35 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 08:12 | 14.01.2024 08:12 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,4 км, количество кабельных вставок 3 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Поварово" , фид. 7109 | 45 | 95 |  |  |  | 0.9 | 5 | дп Поварово п Поваровка д Задорино д Белавино д Новинки | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 10:05 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 13:49 | 14.01.2024 13:49 | 3 ч.44 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП13/2-ТП641/2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 2 | 75 |  |  | 2 | 0.3 | 2 | дп Поварово п Поваровка | 3:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 10:09 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 10:41 | 14.01.2024 10:41 | 32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена АВ фид № 1 от КТП-1249 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Спасское | 0:32
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.01.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 12:24 | 14.01.2024 12:24 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 413 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется время доезда бригады 30 мин.Резерв есть СЗО -3 шт. | 56 | 978 |  |  |  | 0.8 | 5 | г Хотьково дп Семхоз д Филимоново д Машино д Гаврилково | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 11:47 | 14.01.2024 11:47 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2509 х.Виноградово | 0.4 кВ | Замена рубильника на автомат ф. 1 в ТП2509 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Радищево | 0:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.01.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 12:26 | 14.01.2024 12:26 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 310 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется .СЗО 2 ВЗУ время доезда бригады 30 мин. | 34 | 785 |  |  |  | 0.7 | 5 | г Хотьково д Новоподушкино д Подушкино с Радонеж д Машино | 1:29
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.01.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 14:07 | 14.01.2024 14:07 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 212 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Выясняется Время доезда бригады 30 мин. СЗО нет резерв есть | 13 | 465 |  |  |  | 0.7 | 5 | д Мутовки д Морозово г Хотьково д Быково д Филимоново | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 12:17 | 14.01.2024 12:17 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №101 Шереметьевский | 6 кВ | Отключение фид.№2 от ТП-101 для безопасности производства работ по тушению пожара по.ул. Ворошилова 48. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | мкр Шереметьевский | 0:27 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.01.2024 11:10 | Без обесточения потребителей | 16.01.2024 21:56 | 16.01.2024 21:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Мытищинское ПО тел.84995050201 | [8 empty] | 58:46
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.01.2024 12:21 | Без обесточения потребителей | 16.01.2024 19:00 | 16.01.2024 19:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется | [8 empty] | 54:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 13:08 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 13:51 | 14.01.2024 13:51 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4242 д.Веревское, мкрн.Чайка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена АВ 250 ф.2 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 0:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 15:45 | 14.01.2024 15:45 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0439 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Неполнофазный режим работы | 1 | 46 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | г Хотьково д Подушкино | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.01.2024 16:42 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 17:04 | 14.01.2024 17:04 | 22 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП-7 ф.Сенеж | 6 кВ | Выясняется кабельных вставок 9 резерв есть РИСЭ запрошены у информатора. ПС-110 кВ №116 Солнечногорск пит 11628 | 7 | 150 |  |  |  | 0.85 | 1 | ул Баранова р-н Солнечногорский | 0:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 14.01.2024 17:05 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 17:55 | 14.01.2024 17:55 | 50 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №469 Беляниново | 6 кВ | Выясняется, резерва нет, Питающая ПС 676 фид.800А+Б | 0 | 86 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Беляниново | 0:50 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 17:48 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 18:29 | 14.01.2024 18:29 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0439 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Замена тр-ра.РИСЭ неисправен | 1 | 67 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | г Хотьково д Подушкино | 0:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 17:47 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 19:05 | 14.01.2024 19:05 | 1 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №78 Лысково | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 32 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Лысково с Марфино | 1:18 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.01.2024 21:11 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 21:23 | 14.01.2024 21:23 | 12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №208 г.Хотьково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена АВ фид.2 | 1 | 76 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | г Хотьково | 0:12
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.01.2024 20:49 | Без обесточения потребителей | 17.01.2024 16:52 | 17.01.2024 16:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №51089, №75555 (930 ЗАКАЗ) тел 8(498)662-45-65 | [8 empty] | 68:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 20:00 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 20:54 | 14.01.2024 20:45 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2482 д. Якиманское | 0.4 кВ | замена АВ 100 А на 160 А |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ермолино | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 21:33 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 23:29 | 14.01.2024 23:29 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 28 | 137 |  |  | 0 | 1.442 | 5 | рп Икша тер объединение Икша д Старо д Хорошилово д Гульнево д Подгорное | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 20:50 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 21:46 | 14.01.2024 21:46 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 673 п. Поваровка | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ-630 кВа Мособлэнерго. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Поваровка | 0:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.01.2024 22:21 | Без обесточения потребителей | 17.01.2024 00:33 | 17.01.2024 00:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Тел: 8(916) 774-94-68 | [8 empty] | 50:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 21:44 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 22:01 | 14.01.2024 22:01 | 17 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10кВ №1144 п.Менделеево | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | рп Менделеево | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 21:18 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 21:55 | 14.01.2024 21:55 | 37 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/897-ТП897 | 6 кВ | Оперативные переключения | 3 | 400 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | г Солнечногорск | 0:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 23:30 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 23:58 | 14.01.2024 23:58 | 28 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №1070 д.Ново-Воронино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта замена АВ фид.2 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.12 | 1 | д Нововоронино | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 23:16 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 23:59 | 14.01.2024 23:59 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2920 д. Подолино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена автомата ф.1 200 А на автомат 250 А. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подолино | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.01.2024 23:27 | Все потребители запитаны | 14.01.2024 23:56 | 14.01.2024 23:56 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2034 д. Брёхово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода после пожара. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Брёхово | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.01.2024 02:28 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 03:36 | 15.01.2024 03:36 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2281 д.Белавино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Переопрессовка каб. наконечников на выкидках от тр-ра до гл. руб-ка тр-ра. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Белавино | 1:08
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.01.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 12:40 | 15.01.2024 12:40 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 509 РП 26 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. Снятие дерева с проводов ВЛ оп.5-6 | 3 | 36 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Каменки | 1:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.01.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 12:33 | 15.01.2024 12:33 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №104 дер.Рассадники | 6 кВ | КТП 104 д.Рассадники монтаж дополнительного АВ в РУ 0,4кВ. | 1 | 29 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Рассадники | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.01.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 15:15 |  | 3 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6кВ №872 | 6 кВ | Выясняется, ,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет ,РИСЭ Запрошена у информатора. Питающая п\ст 110 кВ Солнечногорск ,пит. фид. 11628 | [8 empty] | 3:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.01.2024 11:27 |  | 15.01.2024 13:03 | 15.01.2024 13:03 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф 6 ПС-148 отпайка на ТП 414- ревизия ВР на ТП 414 |  | 348 |  |  |  |  | 12 | д Абрамцево с Абрамцево д Бунятино д Горицы с Ведерницы д Насоново д Шульгино с Синьково д Поповское п Поповское д Нестерово д Лишенино п Арбузово д Арбузово д Хвостово | 1:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.01.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 12:26 | 15.01.2024 12:26 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Оперативные переключения, для улучшения качества электроснабжения | 5 | 250 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Губино д Малое Щапово | 0:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.01.2024 12:15 |  | 15.01.2024 13:53 | 15.01.2024 13:53 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП958/село- с. Куликово | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-23-303-132874(987857),ВЛ-0,4кВ от КТП-958 монтаж опор,провода |  | 15 |  |  |  |  | 1 | ул Школьная | 1:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.01.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 13:31 | 15.01.2024 13:31 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП1355/1 п.Вешки | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Вешки д Вешки | 0:40 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.01.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 14:24 | 15.01.2024 14:24 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 10 кВ №331 село Каменки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Ревизия ВН лин.509 в КТП-331 | 4 | 26 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Каменки | 1:36
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.01.2024 13:02 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 13:32 | 15.01.2024 13:32 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №521 дер. Кривец | 6 кВ | КТП 521 д.Кривец замена АВ фид.2 в РУ 0,4кВ. | 1 | 2 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Кривец | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.01.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 13:53 | 15.01.2024 13:53 | 40 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №60 Губино | 6 кВ | Оперативные переключения, для снятия РИСЭ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Губино | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.01.2024 16:47 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 19:54 | 15.01.2024 19:54 | 3 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6кВ №872 | 6 кВ | Повреждение КЛ-0,4 кВ. РИСЭ-100 кВа сломалась | 1 | 22 |  |  |  | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | 3:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.01.2024 20:00 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 21:02 | 15.01.2024 21:02 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1210 д. Поярково | 0.4 кВ | Выясняется, Длина КВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерва нет,телефон, РИСЭ запрошено у информатора. Питающая п\ст; №829 Время ,пит. фид. 829440 | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Поярково | 1:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.01.2024 20:47 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 21:18 | 15.01.2024 21:18 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1876 ул. 3-я Бутырская | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена авт. 100 А на 200 А. ф.3 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Бутырская 3-я | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.01.2024 21:40 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 22:28 | 15.01.2024 22:28 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. Восстановление провода оп.3-4 отп КТП-538. | 9 | 135 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Лопотово | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.01.2024 22:02 | Все потребители запитаны | 15.01.2024 22:56 | 15.01.2024 22:56 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2920 д. Подолино | 0.4 кВ | Замена ошиновки от шин до АВ-та ф.1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Подолино | 0:54
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.01.2024 19:24 | Без обесточения потребителей | 19.01.2024 15:00 | 19.01.2024 15:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28408 "А+Б", работа АВР в РТП 16180, нагрузка переведена на фид. 28316 "А+Б" с питающей ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | 139:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 01:49 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 02:21 | 16.01.2024 02:21 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1767 д. Ожогино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода у д.83 оп.6-7. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ожогино | 0:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 06:45 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 07:10 | 16.01.2024 07:10 | 25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №398 д.Шипулино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена ПК-6 кВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Шипулино | 0:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 02:44 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 04:42 | 16.01.2024 04:42 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 651 ТП 427 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. |  | 38 |  |  |  |  | 1 | тер. СНТ Дружба д Коптелино | 1:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.01.2024 02:57 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | повреждение у аб Мытищинский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО 8-916-774-94-68.
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 08:06 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 09:23 | 16.01.2024 09:23 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 651 ТП 427 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. |  | 58 |  |  |  |  | 1 | тер. СНТ Дружба с Левково | 1:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 10:24 |  | 16.01.2024 11:15 | 16.01.2024 11:15 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.6/583 | 9 | 114 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Гончарово п Андрейково д Семенково д Андрейково д Дедлово | 0:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 11:34 | 16.01.2024 11:34 | 47 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП16/738Б-ТП340 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 5 | 345 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Аксаково | 0:47 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.01.2024 11:21 |  | 16.01.2024 12:09 | 16.01.2024 12:09 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня КТП 146 д В.Двор | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.4,5 от ЗТП 122 г.Талдом подтяжка провода в пролете опор 1-2. |  | 56 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | с Великий Двор | 0:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 16.01.2024 11:56 |  | 16.01.2024 12:47 | 16.01.2024 12:47 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для перевода нагрузок. | 39 | 298 |  |  | 0 | 1.3 | 4 | п Доровское тер. СНТ Рассвет-1 тер. СНТ Спутник-1 д Жуковка тер. СНТ Искра тер. СНТ Берендеи тер. СНТ Доброе п Нагорное д Старое Село мкр Заветы Ильича | 0:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 12:29 | 16.01.2024 12:29 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №195 Третьяково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта Ревизия общего Н/В руб. |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Третьяково | 1:12
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 16.01.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 14:08 |  | 2 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 2:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.01.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 14:58 | 16.01.2024 14:58 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 04 кВ фид. 1 МТП 57а д. Вороново | 0.4 кВ | МТП-57А РУ-0,4 кВ Замена автоматического выключателя ф. 1 | 1 | 19 |  |  |  |  | 1 | с Вороново | 1:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.01.2024 13:14 |  | 16.01.2024 14:05 | 16.01.2024 14:05 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид бараки ЗТП 122 г Талдом | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.4,5 от ЗТП 122 г.Талдом подтяжка провода в пролете опор 1-2. |  | 24 |  |  |  | 0.1 | 1 | ул Шишунова | 0:51
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 16.01.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 14:08 | 19.01.2024 19:16 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Выясняются. Длина КЛ 1,2 км. есть резерв - фид.102 ПС 228 Зеленоградская. Время доезда бригады 20 мин. | 6 | 47 |  |  |  | 0.3 | 1 | тер. СНТ Соболек тер. СНТ Доброе д Старое Село тер. СНТ Искра | 0:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 16.01.2024 13:08 | Без обесточения потребителей | 16.01.2024 13:08 | 16.01.2024 13:08 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Новые Подлипки – Тополь | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 16.01.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 14:08 | 16.01.2024 14:08 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Выясняются. Длина КЛ 1,2 км. есть резерв - фид.102 ПС 228 Зеленоградская. Время доезда бригады 20 мин. | [8 empty] | 0:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 16.01.2024 14:08 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 15:48 | 18.01.2024 01:53 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 92 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | выясняются. Есть резерв. фид.204 ПС 228 Зеленоградская. Время доезда бригады 20 мин. | 4 | 138 |  |  |  | 0.3 | 1 | с Левково | 1:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.01.2024 14:13 |  | 16.01.2024 14:41 | 16.01.2024 14:41 |  | ПС/РП/ТП | КТП-910 д. Спас-Торбеево | 10 кВ | Работы на ВЛ. ВЛ-0,4 кВ Фид.1 от КТП-910 в пролетах опор №16-17 монтаж ВДТ |  | 52 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Спасс-Торбеево | 0:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 15:03 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 15:45 | 16.01.2024 15:45 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №40 Борис-Глеб | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена АВ |  | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Борис-Глеб | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.01.2024 14:57 |  | 16.01.2024 15:54 | 16.01.2024 15:54 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 527 РП 61 | 10 кВ | ремонт МВ лин.527 |  | 110 |  |  |  |  | 2 | д Ясниково д Иваньково | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.01.2024 15:45 |  | 16.01.2024 16:48 | 16.01.2024 16:48 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 55 с.Озерецкое/село | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № №С8-22-303-60028(946657),Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ от ТП-55 |  | 16 |  |  |  |  | 1 | с Озерецкое | 1:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.01.2024 11:36 |  | 16.01.2024 14:36 | 16.01.2024 14:36 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1410 с. Семёновское (аб) | 6 кВ | ВЛ-6 кВ фид. 10 ПС-669 отпайка на ТП-1410 Ремонт ВР |  | 2 |  |  |  |  | 1 | с Семеновское | 3:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 19:19 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 21:01 | 16.01.2024 21:01 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 102 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 32 | 187 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Старое Село п Нагорное тер. СНТ Доброе д Жуковка тер. СНТ Искра тер. СНТ Соболек тер. СНТ Спутник-1 тер. СНТ Рассвет | 1:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 20:34 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 21:10 | 16.01.2024 21:10 | 36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №822 д. Вельево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Замена АВ ф.1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Вельево | 0:36
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.01.2024 18:59 | Все потребители запитаны | 16.01.2024 23:05 | 17.01.2024 21:06 | 4 ч.6 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС257/28-РТП590 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 3 | 88 |  |  | 0 | 1 | 1 | д. 21 д. 5А д. 5 д. 42 д. 105 д. 107 влд. 10 | 4:06 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.01.2024 18:59 | Без обесточения потребителей | 19.01.2024 22:21 | 19.01.2024 22:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | 75:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 00:32 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 01:15 | 17.01.2024 01:15 | 43 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №733 д.Раково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника 0,4 кВ. |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Раково | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.01.2024 05:08 | Без обесточения потребителей | 18.01.2024 22:55 | 18.01.2024 22:55 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-4,3 км, количество кабельных вставок -1 шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.7107 СЗО-2 Котельная. ВЗУ | 13 | 84 |  |  | 2 | 1.2 | 2 | д Ложки д Есипово | 41:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.01.2024 09:55 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 11:25 |  | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Выясняется, кабельных вставок 1шт., длина ВЛ-3,5 км, фид. 71502 с ПС 110 кВ Поварово. РИСЭ запрошены у информатора. | [8 empty] | 1:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.01.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 12:46 | 17.01.2024 12:46 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-22-302-118202(737095),Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-403 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Слободка рп Некрасовский | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 17.01.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 12:14 | 17.01.2024 12:14 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ж.д КТП 143 | 0.4 кВ | Выясняются. | 1 | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Екатериновка | 1:28
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 11:00 | 17.01.2024 11:00 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Оперативные переключения 2 раза по 30 минут перевод нагрузки фид 9 6 кВ с ПС 35 кВ Гудово на ПС 110 кВ Зеленоградская, для разгрузки ПС Гудово и вывода в ремонт ВЛ 35 кВ Софрино-Гудово по НП заявке №1648 | 15 | 97 |  |  | 0 | 0.67 | 3 | д Введенское д Назарово д Останкино тер. СНТ Факел тер. СНТ Лесные поляны | 0:07
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 12:28 | 17.01.2024 12:28 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 53 сек 2 - ТП 382 сек 1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора | 21 | 1050 |  |  | 0 | 0.6 | 5 | д Горбово д Пустые Меленки д Голенищево д Синьково д Залесье | 1:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 17.01.2024 11:47 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 13:07 | 17.01.2024 13:07 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Демонтаж шлейфов. | 8 | 390 |  |  | 0 | 0.89 | 1 | рп Софрино | 1:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 2024-01-17 14:40 | 17.01.2024 14:20 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 79 | 352 |  |  |  | 1.2 | 9 | д Покров д Бунтеиха д Литвиново д Кочугино д Бухарово д Хоругвино д Холмы д Безверхово д Стародальня | 3:20 | покров | хоругвино
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 11:34 | 17.01.2024 11:34 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №273 МТФ Раздолье | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена ввода в ж.д | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п Раздолье | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.01.2024 13:09 |  | 17.01.2024 14:57 | 17.01.2024 14:57 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | ВЛ -6кВ ф. 2 ПС-691 замена ЛР-174 | 26 | 348 |  |  | 0 | 0.957 | 6 | д Ваньково д Лавровки д Трощейково д Шадрино д Ассаурово д Ивановское | 1:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 14:20 | 17.01.2024 14:20 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №119 Воздвиженское |  | Устранение аварийного дефекта, Ревизия болтового соединения СШР | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Воздвиженское | 1:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 13:10 | 18.01.2024 13:10 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 517 д. Белавино | 0.4 кВ | замена АВ ф.1 250 А на 250 А, |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Белавино | 0:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 17.01.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 15:26 | 17.01.2024 15:26 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 110 кВ Ярославская | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена ВР-10кВ КТП-4002 | 4 | 68 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | ул Солнечная ул Девичье Поле ул Васильковая ул Луговая ул Соловьиная ул Рябиновая г Краснозаводск | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 13:23 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 15:20 | 17.01.2024 15:20 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 300 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Хоругвино д Никифорово | 1:57 |  | хоругвино
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.01.2024 12:53 | Без обесточения потребителей | 29.01.2024 09:53 | 29.01.2024 09:53 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "БЕЦЕМА" МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД +7(963)764-10-54 (прямой абонент) | [8 empty] | 285:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.01.2024 14:38 | Без обесточения потребителей | 18.01.2024 23:46 | 18.01.2024 23:46 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри № 264 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 75555, 51089 - 930 заказ +7(977)256-17-96 (прямой абонент) | [8 empty] | 33:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 15:08 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 15:26 | 17.01.2024 15:26 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | Работы по письму абонента для ремонта и включения ЛР 612 | 9 | 171 |  |  | 0 | 0.419 | 4 | д Андрейково д Семенково п Андрейково д Гончарово д Дедлово | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 17:17 | 17.01.2024 17:17 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102. | 79 | 352 |  |  |  | 1.2 | 9 | д Покров д Бунтеиха д Литвиново д Кочугино д Бухарово д Хоругвино д Холмы д Безверхово д Стародальня | 1:57 | покров | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 15:17 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 16:01 | 17.01.2024 16:01 | 44 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид.ж фид.дома ТП 458 | 0.4 кВ | Замена пинцетов на н/в руб-ке. |  | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Чашниково АБС | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 16:06 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 16:50 | 17.01.2024 16:50 | 44 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид.ж фид.дома ТП 458 | 0.4 кВ | Замена наконечников на н/в руб-ке. |  | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Чашниково АБС | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 17:16 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 19:57 | 17.01.2024 19:57 | 2 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 300 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Хоругвино д Никифорово | 2:41 |  | хоругвино
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.01.2024 17:48 | Без обесточения потребителей | 19.01.2024 14:05 | 19.01.2024 14:05 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Ветрово №207 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго (В/Ч 86611). +7(926)210-95-40 (прямой абонент) | [8 empty] | 44:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 19:56 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 21:56 | 17.01.2024 21:56 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102. | 79 | 352 |  |  |  | 1.2 | 9 | д Покров д Бунтеиха д Литвиново д Кочугино д Бухарово д Хоругвино д Холмы д Безверхово д Стародальня | 2:00 | покров | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.01.2024 20:35 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 21:32 | 17.01.2024 21:32 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1182 д. Дурыкино | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ-0,5 км, количество кабельных вставок- 0шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 20 Алабушево ,пит,фид.2019 | 1 | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Дурыкино | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.01.2024 21:34 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 21:55 | 17.01.2024 21:55 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2609 д. Ложки | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ-0,5 км, количество кабельных вставок- 0шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71403 | 1 | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Ложки | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 22:52 | Все потребители запитаны | 17.01.2024 23:16 | 17.01.2024 23:16 | 24 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №42 д. Лифаново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена ВА-100А на ВА-160А. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Лифаново | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.01.2024 23:17 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 00:32 | 18.01.2024 00:32 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 519 д. Задорино | 0.4 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы. Переопресовка наконечника | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Задорино | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 01:25 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 02:34 | 18.01.2024 02:34 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1198 д. Жилино | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Жилино | 1:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 07:40 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 08:28 | 18.01.2024 08:28 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1899 ул. Ожогинская | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,2. км, резерва нет, Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. БТ-3. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Ожогино | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 11:34 | 18.01.2024 11:34 | 50 м. | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ №245 Дмитров Зерносушилка | 6 кВ | устранение аварийного дефекта (ВЛ0,4кВ ВРУ0,4кВ замена коммутационного провода) |  | 5 |  |  | 0 |  | 1 | тер объединение ДЗФС-2 | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 11:09 | 18.01.2024 11:09 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 268 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 6кВ - для перевключения ЛР 149. | 8 | 450 |  |  | 0 | 0.23 | 1 | д Фроловское д Никитское | 0:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 15:25 | 19.01.2024 11:59 | 3 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 12 | 185 |  |  | 4 |  | 7 | с Николо-Кропотки д Головачево д Лозынино д Разорёно-Семёновское д Прусово д Семёновское д Измайлово | 3:10
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 12:58 | 18.01.2024 12:58 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1347 Сухарево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена неисправного вводного рубильника 0,4 кВ. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Сухарево | 1:00 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.01.2024 12:58 |  | 18.01.2024 14:47 | 18.01.2024 14:47 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | ВЛ 6кВ ф 4 ПС-717 от КРН 515-КРН 566 замена корпуса КТП-572 | 33 | 320 |  |  | 0 | 1.7 | 4 | д Сычевки д Нерощино д Новинки п Андрейково | 1:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 13:37 | 18.01.2024 13:37 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка ВР-6кВ МТП-0196 | 19 | 78 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | с Бужаниново д Леоново | 1:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.01.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 14:10 | 18.01.2024 14:10 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Работа на ТП. Демонтаж БТ-1600 кВА с РП-204 д.Репихово, для безопасного производства работ. | 14 | 848 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | г Хотьково д Репихово д Короськово | 0:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.01.2024 12:34 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 14:24 | 18.01.2024 14:24 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ РП 317 п. Богородское | 0.4 кВ | Пролет опор №4-7 расчистка трассы ВЛ от ДКР |  | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Богородское | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 13:44 | 18.01.2024 13:44 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. д 15:19:20 ТП 872 | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ-400 кВа ОГ Север в ВРУ-0,4 кВ ж/д 19 мкр. Рекинцо. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Рекинцо | 0:24
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.01.2024 13:19 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 14:22 | 18.01.2024 14:22 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Работа на ТП. Демонтаж БТ-1600 кВА с РП-204 д.Репихово, для безопасного производства работ. |  | 1219 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Антипино д Арханово д Новоселки с Абрамцево | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 14:10 | 18.01.2024 14:10 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2515 д.Веревское | 10 кВ | Замена трансформатора, регулировка напряжения. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 13:41 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 14:33 | 18.01.2024 14:33 | 52 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №54 п.Слобода | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена н.в руб-ка |  | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Слобода | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 15:38 | 18.01.2024 15:38 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ оп. №43 восстановление перемычки. | 12 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Пешки д Гончары | 1:18
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 15:20 | 18.01.2024 15:20 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 3063 д.Артёмово | 6 кВ | Cнятие дизель-генератора,КП Святые ключи. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.012 | 1 | д Артёмово | 0:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 15:51 |  | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №58 п.Ново-Щапово | 6 кВ | Выясняются. | 8 | 500 |  |  |  | 0.24 | 3 | д Ясенево д Большое Щапово д Белавино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 16:03 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 16:53 | 18.01.2024 16:53 | 50 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. д 15:19:20 ТП 872 | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ-400 кВа ОГ Север в ВРУ-0,4 кВ ж/д 19 мкр. Рекинцо. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Рекинцо | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 16:32 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 19:32 | 18.01.2024 19:32 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…7. км, количество кабельных вставок… 3 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32917. | 8 | 75 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Мелечкино д Новая д Курилово | 3:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 17:19 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 19:11 | 18.01.2024 19:11 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №134 СНТ Кузнечиково | 10 кВ | Выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 2.3 км, количество кабельных вставок - 0, резерв - отсутствует, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35кВ Малеевка.фид 24702, время доезда : на месте. | 3 | 300 |  |  |  | 0.15 | 1 | д Бакланово | 1:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 16:53 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 17:45 | 18.01.2024 17:45 | 52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 15 с.Троицкое | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,1 км, резерва нет, Питающая ПС-99 "Водники", фид.706 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | с Троицкое | 0:52 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 17:29 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 18:06 | 18.01.2024 18:06 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 Б КТП 709 ул. 1 го Мая | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,3. км, , резерва нет, Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , фид. 11607,ф.11609. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | пер Ленина | 0:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 17:16 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 18:25 | 18.01.2024 18:25 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №436 Сухарево | 6 кВ | Причина выясняется, длина ВЛ 0,7 км, резерва нет.Питающая ПС Катуар фид.795. | 0 | 32 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Сухарево | 1:09 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 17:30 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 19:22 | 18.01.2024 19:22 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | выясняется, длина ВЛ 2,5 км, кабельных вставок 7, резерв есть, Питающая ПС-15 "Роса", фид.819 6 кВ. | 8 | 550 |  |  |  | 1 | 1 | д Ульянково | 1:52 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 16:53 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 19:53 | 18.01.2024 19:53 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | выясняется, длина ВЛ-6,5 км, фид. 32920 с ПС 110 кВ Осиновка | 28 | 125 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Ростовцево д Алексеевское д Васюково | 3:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.01.2024 18:19 | Без обесточения потребителей | 18.01.2024 18:19 | 18.01.2024 18:19 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Пушкино – Роса | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.01.2024 17:57 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 18:45 | 18.01.2024 18:45 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Орево - Мельчевская | 35 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.01.2024 18:19 | Без обесточения потребителей | 18.01.2024 20:54 | 18.01.2024 20:54 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Выясняются | [8 empty] | 2:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.01.2024 18:19 | Без обесточения потребителей | 18.01.2024 23:13 | 18.01.2024 23:13 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Мамонтовская – Уча с отпайкой на ПС Флагман | 110 кВ | ПС 110 кВ Флагман абонентская ( ООО «ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ» ) работа АВР выясняется | [8 empty] | 4:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 20:00 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 20:15 | 18.01.2024 20:15 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Масюгино ТП 199 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта : опора № 33 замена изолятора фазного провода. |  | 50 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Масюгино | 0:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 20:10 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 22:00 | 18.01.2024 22:00 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1728 д. Логиново | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошена у информатора Питающая п\ст 329 Осиновка ,пит. фид. 32915 | 1 | 12 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Логиново | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 20:45 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 21:24 | 18.01.2024 21:24 | 39 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП-135-КТП-3090 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 2,4 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Время" ф. 829227 | 3 | 15 |  |  |  | 0.3 | 1 | рп Ржавки | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.01.2024 20:40 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 21:05 | 18.01.2024 21:05 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 Б КТП 709 ул. 1 го Мая | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошена у информатора Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. ф. 11607 ф. 11609 | 1 | 12 |  |  |  | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 22:15 | Все потребители запитаны | 18.01.2024 23:08 | 18.01.2024 23:08 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1386 п. Лунево | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. Переразделка н/в выкидки Ф-1. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Лунёво | 0:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.01.2024 23:28 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 00:00 | 19.01.2024 00:00 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 298 д.Хлябово | 0.4 кВ | Ревизия рубильника фид.1 0,4 кВ | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Хлябово | 0:32 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.01.2024 09:06 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 09:57 | 19.01.2024 09:57 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 ТП 33 Шереметьевский | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | мкр Шереметьевский | 0:51 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.01.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 10:50 | 19.01.2024 10:50 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 527 РП 61 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ, пора №1 монтаж шлейфов, восстановление нормальной схемы | 10 | 75 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Иваньково д Ясниково с Закубежье | 0:38
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 19.01.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 11:59 | 19.01.2024 11:59 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 | 10 кВ | Восстановление нормальной до аварийной схемы по Ф9/286. Восстановление перемычек на ВЛ 10 кВ Ф9/286 оп. 174 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Головачево д Лозынино | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.01.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 14:04 | 19.01.2024 14:04 | 3 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 | 10 кВ | Переустройство ВЛ-10 кВ под совместный подвес 0,4 кВ в пролетах опор №11-13а отпайки на ТП-530 | 13 | 195 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Бережки д Пятница д Исаково д Курилово | 3:01
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.01.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 12:37 | 19.01.2024 12:37 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 434 д. Редриковы горы | 0.4 кВ | Работа в МТП ревизия ОР | 1 | 57 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Редриковы Горы | 1:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.01.2024 11:56 |  | 19.01.2024 13:22 | 19.01.2024 13:22 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1172 п. Лесной | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП 1172 ф "1"- замена промежуточной опоры № 4 |  | 8 |  |  |  | 0.03 | 1 | п Лесной | 1:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.01.2024 13:09 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 14:55 | 19.01.2024 14:56 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП 139 - ЛР 87 - ТП 214 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ремонт ЛР | 13 | 650 |  |  |  | 0.1 | 8 | д Владимировка д Комлево д Александрово д Новоселки д Шевериха д Таксино д Китенево д Свистуново | 1:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.01.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 14:45 | 19.01.2024 14:45 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, доливка масла в МВ-10кВ | 35 | 1750 |  |  |  | 0.1 | 5 | д Коськово д Тиликтино д Кореньки д Поджигородово д Кузнецово | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.01.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 13:01 | 19.01.2024 13:01 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1247 д.Ельцово-2 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия общ руб |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДПК Калина | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 19.01.2024 13:18 | Без обесточения потребителей | 19.01.2024 13:18 | 19.01.2024 13:18 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №140 д.Жилино | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 19.01.2024 13:18 | Без обесточения потребителей | 19.01.2024 13:18 | 19.01.2024 13:18 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №140 д.Жилино | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.01.2024 14:30 | Без обесточения потребителей | 19.01.2024 17:43 | 19.01.2024 17:43 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 440 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗЗ. | [8 empty] | 3:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.01.2024 14:06 |  | 19.01.2024 14:44 | 19.01.2024 14:44 |  | ЛЭП | ВЛ 04 кВ фид. 1 МТП 57а д. Вороново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта( перевод ПБВ) | 1 | 20 |  |  |  | 0.068 | 1 | с Вороново | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.01.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 15:33 | 19.01.2024 15:33 | 44 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №473 д Бубяково | 10 кВ | Работа в МТП.Ревизия ОР | 1 | 56 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бубяково | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.01.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 18:40 | 19.01.2024 18:40 | 3 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Протяжка 2-х новых кабелей 10кВ в ЦРП-42 яч.ф.2022А; Монтаж концевых муфт в ЦРП-42 яч.ф.2022А; Протяжка 2-х новых кабелей 10кВ в ПС-20 яч.ф.2022А; Монтаж закладных труб в ПС-20 яч.ф.2022А; Монтаж концевых муфт в ПС-20 яч.ф.2022А; Испытание; Фазировка; Включение | 24 | 365 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Льялово д Дурыкино д Никольское д Чашниково | 3:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.01.2024 14:54 |  | 19.01.2024 16:29 | 19.01.2024 16:29 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС-824 ремонт ВН ТП-926А | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.17 | 1 | д Савельево | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.01.2024 16:03 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 18:44 | 19.01.2024 18:44 | 2 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,5. км, количество кабельных вставок…7 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71405 А+Б. | 20 | 300 |  |  | 1 | 0.9 | 2 | д Радумля п Майдарово | 2:41
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.01.2024 18:23 | Без обесточения потребителей | 19.01.2024 16:15 | 19.01.2024 16:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Мособлэнерго | [8 empty] | 69:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.01.2024 16:20 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 16:54 | 19.01.2024 16:54 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3056 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Переразделка наконечника АВ фид. 2 ( КП Артемово.) |  | 34 |  |  |  |  | 1 | д Артёмово | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.01.2024 16:35 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС330/330504-ЦРП95/1 | 10 кВ | Выясняется, ЦРП-95 АВР успешное, абоненты запитаны по ф.330101 ПС-330 Менделеево.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.01.2024 17:11 |  | 19.01.2024 17:56 | 19.01.2024 17:56 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. коттеджи 1 МТП 2271 д. Кунисниково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛИ 0,4 кВ восстановление крепления на оп.10) |  | 10 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Кунисниково | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.01.2024 17:44 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 19:19 | 19.01.2024 19:19 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 110 кВ Гранит №641 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. 1 котельная, 1 КНС 1 ОС |  | 83 |  |  |  |  | 4 | тер. СНТ Лепешки с Царево д Чекмово тер. СНТ Чекмово-1 д Лепешки д Шаблыкино | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.01.2024 20:54 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 01:45 | 20.01.2024 01:45 | 4 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,4 км, количество кабельных вставок 3 , резерва нет, СЗО нет , РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Поварово" , фид. 7109 | 45 | 95 |  |  |  | 0.9 | 5 | дп Поварово п Поваровка д Задорино д Белавино д Новинки | 4:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.01.2024 19:48 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 20:45 | 19.01.2024 20:45 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 902 д. Рахманово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,2 км, количество кабельных вставок 0 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора в д. Рахманово, координаты: 56,152773 36,754288. Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807. |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Рахманово | 0:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.01.2024 22:22 | Все потребители запитаны | 19.01.2024 22:30 | 19.01.2024 22:30 | 8 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 673 д. Нагорное | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта восстановление перемычки на оп.№ 17 в сторону оп.18 |  | 10 |  |  | 0 | 0.011 | 0 | д Нагорное | 0:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 20.01.2024 02:20 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 02:45 | 21.01.2024 13:13 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 92 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | выясняется.. Есть резерв. фид.104 ПС 228 Зеленоградская. Время доезда бригады 20 мин. | 4 | 138 |  |  |  | 0.3 | 1 | с Левково | 0:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 03:15 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 04:34 | 20.01.2024 04:34 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы после ремонта | 11 | 87 |  |  | 0 | 0.57 | 3 | тер. СНТ Рассвет-1 тер. СНТ Доброе тер. СНТ Искра п Доброе д Жуковка тер. СНТ Соболек д Старое Село тер. СНТ Рассвет | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 04:05 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 04:43 | 20.01.2024 04:43 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 9 | 38 |  |  | 0 |  | 2 | д Сергейково д Трощейково | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 06:24 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 08:01 | 20.01.2024 08:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1487 д.Троице-Сельцо | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.восстановление оплавленного провода СИП -2 3Х70 ВЛ-0,4 кВ фид.2,фид.1 оп.8 от ТП-1487 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Троице-Сельцо | 1:37 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 06:30 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 11:55 | 20.01.2024 11:55 | 5 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3338 д.Лопотово | 10 кВ | Переподключение РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | 5:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.01.2024 08:03 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 08:43 | 20.01.2024 08:43 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 902 д. Рахманово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,2 км, количество кабельных вставок 0 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора в д. Рахманово, координаты: 56,152773 36,754288. Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Рахманово | 0:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 11:39 | 20.01.2024 11:39 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устранение неполнофазного режима. ВЛ 10 кВ л.511 оп.112 ремонт шлейфа. ООО "Алешино пром", СНТ Бортнево-1 | 3 | 19 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Бортнево | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 11:52 |  | 20.01.2024 12:59 | 20.01.2024 12:59 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.6 ПС 691 |  | 332 |  |  |  |  | 6 | д Трощейково д Сергейково д Ассаурово д Хлыбы д Ерыково д Ваганово | 1:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.01.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 12:39 | 20.01.2024 12:39 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЗТП514 Новинки-КТП1646 | 10 кВ | Выясняется, Длина ВЛ-3,5 км, шт., Резерв нет, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст №71 Поварово ; пит. фид.71607 | 6 | 65 |  |  |  | 0.5 | 2 | д Новинки дп Поварово | 0:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 13:54 |  | 20.01.2024 14:31 | 20.01.2024 14:31 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Коронация на концевой муфте л.630 РП 390. | 10 | 530 |  |  | 2 | 0.7 | 2 | д Спасс-Торбеево д Зубцово | 0:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 16:31 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 17:22 | 20.01.2024 17:22 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Ревизия РИСЭ ПЭОТ. | 16 | 327 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Долгиниха | 0:51 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 15:52 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 16:37 | 20.01.2024 16:37 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перекладка жил кабеля 6 кВ фид.118 согласно фазировке. | 6 | 45 |  |  |  | 0.15 | 1 | тер. СНТ Искра д Старое Село тер. СНТ Соболек | 0:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 16:41 |  | 20.01.2024 18:35 | 20.01.2024 18:35 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 542 РП 233 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт концевой муфты л.576 . | 8 | 424 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Зубцово д Спасс-Торбеево | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 16:26 |  | 20.01.2024 17:19 | 20.01.2024 17:19 |  | ПС/РП/ТП | МТП-287 д.Курово - 6 кВ | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | тер объединение Ромашка | 0:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 18:58 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 20:21 | 20.01.2024 20:21 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 576 РП 391 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт концевой муфты л.576 | 8 | 424 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Зубцово д Спасс-Торбеево | 1:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.01.2024 18:46 | Без обесточения потребителей | 20.01.2024 20:59 | 20.01.2024 20:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Солнечногорский завод Европласт" Никону А.С. 8(903)793-75-27. | [8 empty] | 26:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 21:56 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 23:02 | 20.01.2024 23:02 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3519 д.Задорино | 10 кВ | Переподключение РИСЭ-700кВа ОГ Юг на РИСЭ-350 кВа СРЭС. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Задорино | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.01.2024 20:48 | Все потребители запитаны | 20.01.2024 22:42 | 20.01.2024 22:42 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 561 с. Миронцево | 0.4 кВ | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Миронцево | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.01.2024 00:23 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 00:55 | 21.01.2024 00:55 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 986 ИЖЗ д. Осипово | 0.4 кВ | Выясняется . Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерва нет ,РИСЭ запрошена у информатора. СЗО нет . Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. ф. 11605. |  | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Осипово | 0:32
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.01.2024 03:40 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 05:38 | 21.01.2024 05:38 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 204 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта . Устранение неполнофазного режима. |  | 84 |  |  |  |  | 2 | п Доровское п Зверосовхоза | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.01.2024 03:57 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 05:53 | 21.01.2024 05:53 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/114А-ЦРП5 | 6 кВ | Выясняется.Кабельных вставок - 13.Резерв частичный,ПС-416 Красные Горки .фид.114А+Б. | 25 | 1136 |  |  | 2 | 1.3 | 5 | г Долгопрудный д Афанасово п Поведники с Троицкое д Новоалександрово | 1:56 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.01.2024 03:57 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 05:53 | 26.01.2024 23:41 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/114А-ЦРП5 | 6 кВ | Выясняется.Кабельных вставок - 13.Резерв частичный,ПС-416 Красные Горки .фид.114А+Б. | 25 | 1136 |  |  | 2 | 1.3 | 5 | г Долгопрудный д Афанасово п Поведники с Троицкое д Новоалександрово | 1:56 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.01.2024 06:15 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 08:00 | 21.01.2024 08:00 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 651 ТП 427 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение РИСЭ для разгрузки линии. |  | 45 |  |  |  |  | 1 | тер. СНТ Дружба с Левково | 1:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.01.2024 06:07 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 06:29 | 22.01.2024 11:47 | 22 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 115 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется .СЗО 2 ВЗУ 1-КНС, 1-кательная, время доезда бригады 30 мин длина кабеля 5.3 км | 26 | 770 |  |  | 2 | 0.9 | 1 | г Хотьково | 0:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.01.2024 06:25 | Без обесточения потребителей | 22.01.2024 17:19 | 22.01.2024 17:19 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | 34:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.01.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 12:15 | 21.01.2024 12:15 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 986 ИЖЗ д. Осипово | 0.4 кВ | Восстановление оборванного провода оп 3 оп -5 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Осипово | 1:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.01.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 11:27 | 21.01.2024 11:27 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 33 | 3132 |  |  | 0 |  | 2 | п совхоза "Буденновец" д Поддубки | 0:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.01.2024 10:56 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 12:42 | 21.01.2024 12:42 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24704 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта:КВЛ-10 кВ фид.24704 опора № 100 восстановление шлейфа,замена изолятора. | 32 | 1600 |  |  | 0 | 0.95 | 6 | д Екатериновка д Кузнецово д Поджигородово д Кореньки д Коськово д Тиликтино | 1:46
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.01.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 12:58 | 21.01.2024 12:58 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ Лин.665 с ЦРП-7 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Ошиновка кабеля на оп №1 | 4 | 58 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | пгт Ситники | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.01.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 14:56 | 21.01.2024 14:56 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РТП 111 лоп ово | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | 3:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 21.01.2024 13:56 | Потребители обесточены | 21.01.2024 14:05 | 21.01.2024 14:05 |  | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №67 п.Зубово | 6 кВ | выясняются Пит.фид.44310 с ПС 35 кВ №443 Бабайки | 9 | 450 |  |  |  | 0.47 | 6 | д Григорьевское д Боблово д Мишнево д Попелково д Ананьино д Чумичево | 0:09
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.01.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 15:18 | 21.01.2024 15:18 | 34 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 886 РП 424 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для перевода нагрузок. | 7 | 132 |  |  | 2 | 0.6 | 2 | с Левково п Зверосовхоза тер. СНТ Дружба п Доровское | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.01.2024 15:28 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 16:04 | 21.01.2024 16:04 | 36 м. | ПС/РП/ТП | БМТП 6 кВ №1383 д.Носово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена наконечника выкидки тр-ра | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Носово | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.01.2024 16:14 | Все потребители запитаны | 21.01.2024 22:00 | 21.01.2024 22:00 | 5 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 2280 Деревня д. Шелепаново | 0.4 кВ | д.Шелепаново СНТ Рассвет-3 КТП-3688 Замена Тр-ра 250 кВа на 250 кВа | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шелепаново | 5:46
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.01.2024 17:40 | Без обесточения потребителей | 21.01.2024 19:32 | 21.01.2024 19:32 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Сенеж | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 1:52
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.01.2024 17:40 | Без обесточения потребителей | 21.01.2024 17:40 | 21.01.2024 17:40 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Радищево с отпайкой на ПС Ожогино | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.01.2024 00:58 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 01:39 | 22.01.2024 01:39 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 902 д. Рахманово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…1,2. км, количество кабельных вставок…0 , резерва нет, РИСЭ запрошена у информатора . Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Рахманово | 0:41
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 02:54 |  | 22.01.2024 05:30 | 22.01.2024 05:30 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 28 | 450 |  |  | 0 | 1.28 | 15 | д Кузнецово д Кузнецово д Кутачи д Новотроица снт Радуга (Филиппово) д Кривец снт Надежда (Веретьево) д Бережок снт Ветеран (Волдынь) снт Волдынь д Зятьково д Крияново снт Мечта (Филиппово) снт Филиппово д Утенино д Платунино д Волдынь д Устье-Стрелка д Веретьево снт Берег снт Рассвет-Волдынь д Филиппово д Куймино д Арефьево | 2:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.01.2024 07:15 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 07:59 | 22.01.2024 07:59 | 44 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 902 д. Рахманово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,2 км, количество кабельных вставок 0 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора в д. Рахманово, координаты: 56,152773 36,754288. Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807. |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Рахманово | 0:44
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 05:30 |  | 22.01.2024 07:26 | 22.01.2024 07:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 36 | 450 |  |  | 0 | 1.28 | 18 | д Кузнецово д Кутачи д Волдынь снт Рассвет-Волдынь д Зятьково д Кривец д Новотроица д Устье-Стрелка снт Филиппово д Утенино д Веретьево снт Надежда (Веретьево) д Бережок снт Ольховик снт Ольховик-2 д Стариково д Иванцево снт Семья снт Космос д Кузнецово снт Волгарь д Крияново д Филиппово снт Мечта (Филиппово) снт Радуга (Филиппово) д Платунино д Арефьево д Ольховик снт Мечта (Ольховик) снт Стрелка снт Берег снт Роща | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.01.2024 09:37 | Без обесточения потребителей | 29.01.2024 11:43 | 29.01.2024 11:43 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Мытищинское ПО тел.+7(495)586-60-61 (прямой абонент) | [8 empty] | 170:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.01.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 10:28 | 22.01.2024 10:28 | 3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | Оперативные переключения для перевода нагрузки и восстановления нормальной схемы | 7 | 56 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | д Митрополье тер. СНТ Спартак д Цернское мкр Светлый | 0:03
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 11:30 | 22.01.2024 11:30 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 673 д. Нагорное | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление фазного провода к дому абонента на оп 17 |  | 35 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Нагорное | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.01.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 11:02 | 22.01.2024 11:02 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.6 ПС-127 опиловка ДКР | 13 | 46 |  |  | 0 | 0.416 | 2 | ул Семешинская ул Кирпичный завод д Кромино ул Ново-Семешинская ул Южно-Семешинская тер объединение Восход-Д | 0:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.01.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 12:04 | 22.01.2024 12:04 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1116 С/тов Дерюзино | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-23-303-144676(190294).Замена трансформатора 100 на 160кВа | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | снт Мечта | 1:14
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.01.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 12:18 | 22.01.2024 12:18 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 0301 д. Опарино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ТП, замена рубильника фид.деревня | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Опарино | 1:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 11:56 | 22.01.2024 11:56 | 30 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №160 Павельцево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ревизия лб. н.в руб-ка |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Павельцево | 0:30
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 13:35 | 22.01.2024 13:35 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП-0250 д. Н. Желтиково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена выкидок 0,4кВ | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Новожелтиково | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.01.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 12:48 | 22.01.2024 12:48 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | Включение новой КТП-3717 | 21 | 195 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | снт СНТ Дружба д Чепчиха | 1:02
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 22.01.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 12:18 | 22.01.2024 12:18 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -4,14 км, количество кабельных вставок -2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - по запросу . Питающая ПС 110кВ Клин,фид 18107. Время доезда 15 мин. | 28 | 1400 |  |  |  | 0.8 | 7 | д Сохино д Акулово д Стреглово д Мисирево ул 60 лет Октября с Горки д Фроловское | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.01.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 13:46 | 22.01.2024 13:46 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №2620 д. Раково | 6 кВ | МТП-2620 замена трансформатора 250кВа на 250кВа | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Раково | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 12:42 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 13:59 | 22.01.2024 13:59 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 902 д. Рахманово | 0.4 кВ | КТП 902 РУ 0,4 кВ произвести монтаж дополнительной выкидки до оп №1 ф-1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рахманово | 1:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 12:49 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 13:10 | 22.01.2024 13:10 | 21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №951 ДНП Клинские дачи, вблизи д. Соголево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена н.в руб-ка |  | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соголево | 0:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 14:51 | 22.01.2024 14:51 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №54 п.Слобода | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена н.в руб-ка |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Слобода | 1:48
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.01.2024 13:39 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 15:16 | 22.01.2024 15:16 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.11 ЦРП13 г. Хотьково | 0.4 кВ | Работа на ВЛ. Монтаж каб. воронки на оп.1 фид.6 | 0 | 39 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | туп Московский ул Московская ул Майолик | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.01.2024 13:51 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 15:50 | 22.01.2024 15:50 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Врезка АСП-399 в пролете опор №60-61 | 32 | 175 |  |  | 0 | 1.4 | 6 | д Тимофеево д Сырково д Рахманово д Барское-Мелечкино д Соскино д Климово | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.01.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 14:35 | 22.01.2024 14:30 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 89 ПС 35 кВ Громово №256 | 10 кВ | Производство работ по ТП ТУ № И-23-00-927058/102/С8 , монтаж шлейфов на оп 27. | 7 | 53 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | ул Центральная ул Новая ул Свободы ул Шоссейная тер. СНТ Вязь-1 ул 1-я Солнечная ул Лесная ул Полевая ул Совхозная ул Солнечная | 1:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 14:42 | 22.01.2024 14:42 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 466 д. Беляниново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, распределение нагрузки для улучшения качества электроснабжения по жалобам потребителей | 0 | 46 |  |  | 0 | 0.023 | 1 | д Беляниново | 1:02 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 14:22 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 14:48 | 22.01.2024 14:48 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 682 КРУН 32 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, поиск и устранение ОЗ | 11 | 68 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | рп Софрино | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 15:17 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 15:59 | 22.01.2024 15:59 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Снять дерево с ВЛ-10 кВ оп 54-55 | 30 | 88 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Жилино | 0:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 22.01.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 15:07 | 22.01.2024 15:10 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 | 6 кВ | Причина: выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -4,14 км, количество кабельных вставок -2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - по запросу . Питающая ПС 110кВ Клин,фид 18107. Время доезда 15 мин. | 28 | 1400 |  |  |  | 0.8 | 8 | д Фроловское ул Клинская д Акулово д Сохино д Мисирево д Горки д Стреглово ул 60 лет Комсомола | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.01.2024 15:08 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 15:58 | 22.01.2024 15:58 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 8,9 км, количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71502 Резерв ф. 71503 | 35 | 122 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Пешки д Есипово д Терехово д Шелепаново д Овсянниково | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 15:50 | 22.01.2024 15:50 | 8 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | 6 кВ | Оперативные переключения |  | 350 |  |  |  | 0.08 | 2 | д Акулово д Сохино | 0:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.01.2024 15:49 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 16:55 | 22.01.2024 16:55 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/36-ТП295 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф. 36 ПС- 555 Ревизия ВР ТП-175 | 7 | 61 |  |  | 0 | 0.341 | 2 | с Подчерково мкр Подчерково д Тендиково ул Промышленная | 1:06
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.01.2024 16:12 | Без обесточения потребителей | 26.01.2024 20:15 | 26.01.2024 20:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ" тел.+7(963)728-43-93 (прямой абонент) | [8 empty] | 100:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 18:41 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 20:08 | 22.01.2024 20:08 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №41 д.Бородино | 6 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-41 фид.деревня ТП - опора 1 замена провода |  | 11 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бородино п Бородино | 1:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 18:06 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 18:33 | 22.01.2024 18:33 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №389 д. Мисирево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия общего руб |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Мисирево | 0:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 19:03 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 19:30 | 22.01.2024 19:30 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №81 д. Елино | 6 кВ | подключение РИСЭ для разгрузки фид 14306 |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Елино | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.01.2024 21:24 | Все потребители запитаны | 22.01.2024 21:53 | 22.01.2024 21:53 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 673 п. Поваровка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,перевод части нагрузки на Т-2(разгрузка Т-1) | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | п Поваровка дп Поварово | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 23.01.2024 06:29 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 09:17 | 23.01.2024 09:17 | 2 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -12,8 км, количество кабельных вставок -3, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу . Питающая ПС 110кВ Клин,фид 18126. Время доезда 30 мин. | 26 | 1300 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Белозерки п кирпичного завода д Борозда д Давыдково | 2:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 06:31 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 06:56 | 23.01.2024 06:56 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Для безопасности работ, совместная подвеска ф. Дзержинский. | 38 | 360 |  |  | 0 | 2.1 | 5 | д Повадино д Задорино д Дудкино д Клочково тер. СНТ Тебеньки-1 | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 06:25 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 06:53 | 23.01.2024 06:53 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,восстановление перемычки на оп.48 | 42 | 630 |  |  | 0 | 2.3 | 6 | дп Поварово д Белавино д Задорино д Дудкино д Лыткино д Марьино | 0:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 08:40 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 08:57 | 23.01.2024 08:57 | 17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №81 д. Елино | 6 кВ | Оперативные переключения, для снятия РИСЭ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Елино | 0:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 06:23 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 06:49 | 23.01.2024 06:49 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 | 6 кВ | оперативные переключения для восстановления нормальной схемы | 20 | 400 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Мисирево | 0:26
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 09:01 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 10:10 | 23.01.2024 10:10 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 133 д Высочки | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ устранение аварийного дефекта -замена н/в автомата 100А на 160А |  | 41 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Гусёнки д Гусёнки д Высочки д Высочки | 1:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 11:54 | 23.01.2024 11:54 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Оперативные переключения для разгрузки фид. №18128 Б ПС 181 Клин | 16 | 800 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | с Нагорное д Давыдково тер. СНТ Мечта | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 10:28 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 11:58 | 23.01.2024 11:58 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3681 д.Пешки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена опорного изолятора. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Пешки | 1:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 12:08 | 23.01.2024 12:08 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 24 | 1200 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | ул 60 лет Комсомола д Давыдково д Борозда д Белозерки п кирпичного завода | 1:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 12:02 | 23.01.2024 12:02 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1060 д.Вертково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена н.в АВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Вертково | 0:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 12:43 | 23.01.2024 12:43 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №0984 с.Сватково | 6 кВ | ВЛ-6 кВ Лин.1415 Опора №6 монтаж в/в ПКУ | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Сватково | 1:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 13:01 | 23.01.2024 13:01 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | неплановое отключение по техническому обслуживанию РИСЭ | 1 | 400 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Долгиниха | 1:34 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 12:26 | 23.01.2024 12:26 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 2 - ТП 64 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.6 | 6 | д Григорьевское д Ананьино д Мишнево д Чумичево д Боблово д Попелково | 0:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 11:40 | 23.01.2024 11:40 | 5 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 600 РП 1039 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта оперативные переключения для отключения ЛР № 235 | 20 | 120 |  |  | 0 | 0.48 | 2 | д Марьина Гора д Степаньково | 0:05
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 13:30 | 23.01.2024 13:30 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 | 10 кВ | Работа на ВЛ монтаж ЛР на опоре №1 | 5 | 167 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Морозово д Филимоново | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 13:49 | 23.01.2024 13:49 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП-3061 д.Тендиково - 6 кВ | 6 кВ | МТП-3061 замена трансформатора | 1 | 19 |  |  | 0 |  | 1 | д Тендиково | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 13:58 | 23.01.2024 13:58 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864аб | 10 кВ | Монтаж проводов на оп 170, включение нового участка ВЛ 10 кВ л 1039 | 10 | 156 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | ул Лесная ул Новая ул Курортная ул Ручейковая тер. СНТ Витязь-1 тер. СНТ Берендеи тер. СНТ Нептун-1 ул Березовая ул Лесная сторожка д Марьина Гора тер. СНТ Знаменское днп Китежградъ ул Веселая | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 14:16 | 23.01.2024 14:16 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ремонт ЛР-166 | 25 | 1250 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | д Парфенькино д Княгинино д Милухино д Тархово д Ковылино д Нагорное д Тарасово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 12:59 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 14:42 | 23.01.2024 14:42 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Монтаж ПКУ РИМ на КТП-2771, КТП-3319 ВЛ-10кВ ф.32921 | 15 | 165 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Бережки д Миронцево | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 13:14 | 23.01.2024 13:14 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Срезать провода с оп 6 в сторону КТП-3711 для реконструкции КТП | 12 | 95 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Есипово д Гончары | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 13:37 |  | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП572/деревня- с. Сычевки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие перемычек для замены провода в прол. ОП9-11 | [8 empty] | 0:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 12:31 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 13:29 | 23.01.2024 13:29 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта снятие шлейфов с сторону КТП-296 | 47 | 137 |  |  | 0 | 1.12 | 4 | д Герасимиха д Балабаново д Хлопенево д Алешино | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 13:34 | 23.01.2024 13:34 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Включение АСП-397 в пролете опор 2-3 | 22 | 125 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | д Стрелино д Обухово д Турицино ул Ленина пер Славянский ул Снежная д Ожогино д Квашнино д Субботино ул Спасская ул Южная ул Ожогинская ул Бутырская 3-я снт Спасское ул Славянская | 1:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 14:23 | 23.01.2024 14:23 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302-112944(561584),ВЛ 6кВ ф 9 ПС-583 между ТП 650 -ЛР 586 замена корпуса КТП-649 | 14 | 57 |  |  | 0 | 0.7 | 6 | п Муханки д Жуково д Борносово д Мышенки д Муханки д Попадьино с Ольгово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.01.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 16:24 | 23.01.2024 16:24 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б | 10 кВ | Врезка новой КТП-4210 | 2 | 30 |  |  | 0 | 0.18 | 1 | д Мышецкое | 1:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 15:22 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 16:27 | 23.01.2024 16:27 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 2785 д.Векшино ДРЭС | 0.4 кВ | Монтаж ВДТ |  | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Векшино | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 23.01.2024 15:01 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 16:35 | 23.01.2024 16:35 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 | 6 кВ | выясняется, длина ВЛ 7км, 11 кабельных вставок, резерва нет, питающая ПС 110кВ Игнатово фид.32,ТП 181 питается котельная автоколонны | 22 | [5 empty] | 3 | ул Профессиональная д Тендиково ул Промышленная ул Дубненская с Подчерково мкр Подчерково | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 15:52 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 16:18 | 23.01.2024 16:18 | 26 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | 6 кВ | устранение аварийного дефекта замена зажима фаза "B" на оп. №7/1 | 25 | 1250 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Борозда ул 60 лет Комсомола д Белозерки д Давыдково п кирпичного завода | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 16:09 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 16:30 | 23.01.2024 16:30 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП572/деревня- с. Сычевки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление перемычек ОП8 после замены провода в прол. ОП9-11 |  | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сычевки | 0:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 18:45 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 19:38 | 23.01.2024 19:38 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети. | 16 | 275 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Репихово д Короськово г Хотьково | 0:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 23.01.2024 21:46 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 22:25 | 23.01.2024 22:25 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | 0.4 кВ | Выясняется. Длина ВЛ-1,3 км, резерва нет. питающая ПС-Аксаково фид. 745. СЗО нет. | 0 | 23 |  |  |  | 0.04 | 1 | с Федоскино | 0:39 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 22:44 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 23:46 | 23.01.2024 23:46 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима ВЛ-10кВ лит.722 | 11 | 550 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | с Абрамцево д Короськово г Хотьково д Репихово | 1:02
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.01.2024 23:02 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 00:41 | 24.01.2024 00:41 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | 0.4 кВ | ТП-266 РУ-0.4 кВ. Произвести ревизию контактов АВ-0,4 кВ фид. 3/400 А. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 1 | с Федоскино | 1:39 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 23.01.2024 23:31 | Все потребители запитаны | 23.01.2024 23:55 | 23.01.2024 23:55 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 19 ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 10 кВ | Выясняется. | 30 | 131 |  |  |  | 0.8 | 2 | д Кстинино с Тишково | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 01:32 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 03:30 | 24.01.2024 03:30 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3464 д. Веревское | 0.4 кВ | Дозаправка РИСЭ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 1:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 09:16 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 12:52 | 24.01.2024 12:52 | 3 ч.36 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного изолятора на ВПР КТП-343 | 3 | 103 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Гоголя ул Огородная ул Пушкина ул Калинина ул Некрасова ул Новая ул Горького ул 2-я Гоголя ул Лермонтова | 3:36
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 11:19 | 24.01.2024 11:19 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4001 п.Мирный | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ОР. | 1 | 20 |  |  |  | 0.08 | 1 | ул Солнечная ул Соловьиная ул Луговая | 1:08
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.01.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 12:16 | 24.01.2024 12:16 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №49 с.Константиново | 10 кВ | Работа на РП-49, ремонт и регулировка ВН лин.536 |  | 55 |  |  |  |  | 1 | ул Колхозная проезд Гусарский пр-кт Советский ул Советская | 1:14
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 13:09 | 24.01.2024 13:09 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №117 Задний двор | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена общей низковольтной выкидки. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Задний двор | 1:58
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.01.2024 11:30 | Без обесточения потребителей | 25.01.2024 16:34 | 25.01.2024 16:34 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 145 с.2- РТП 24767 ф. 145205 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Нахабино, фид. 145205, работа АВР в ТП-24767, нагрузка переведена на фид. 145106 с питающей ПС 110 кВ Нахабино. | [8 empty] | 29:04
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.01.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 13:03 | 24.01.2024 13:03 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 0238 д. Семенково | 10 кВ | Работа на ТП. Замена Т-1 100кВа на 160кВа | 1 | 55 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Семенково | 1:11
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 24.01.2024 12:23 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 13:40 | 24.01.2024 13:40 | 1 ч.17 м. | ПС/РП/ТП | СТП - 6 кВ №2050 д.Новосельцево | 6 кВ | Замена трансформатора с 63 кВА на 160 кВА Замена ТТ на присоединении силового трансформатора | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новосельцево | 1:17 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 11:55 | 24.01.2024 11:55 | 47 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №567 Котельн А.О. НИВА | 10 кВ | Подключение РИСЭ 700 кВа . СЗО - Котельная п. Ложки. | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | д Есипово | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.01.2024 13:29 | Без обесточения потребителей | 09.02.2024 14:32 | 09.02.2024 14:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подсосино №391 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента СГЦ «Загорское ЭПХ» Тел: 8-910-405-70-08. | [8 empty] | 385:03
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.01.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 14:39 | 24.01.2024 14:39 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | СТП 10кВ № 951 д.Грибаново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена силового трансформатора 40 на 63 кВА. | 1 | 6 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Папертники | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 16:42 | 24.01.2024 16:42 | 3 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Для безопасного проведения работ по монтажу БРТП в охранной зоне ВЛ | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ложки | 3:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.01.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 13:38 | 24.01.2024 13:38 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | КВЛ 10кВ л.681 оп №1 монтаж шлейфов | 9 | 252 |  |  | 0 | 0.45 | 1 | рп Софрино | 1:01
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 13:28 | 24.01.2024 13:28 | 1 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №174 Леспаркхоза | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,РУ 6кВ замена неисправного опорного изолятора ПКТ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | п Леспаркхоза Клязьминский | 1:26 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 13:23 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 13:52 | 24.01.2024 13:52 | 29 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП894/1 - ТП871/1 | 6 кВ | Отыскание,устранение однофазного замыкания на землю в сети 6 кВ | 16 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | пер Ленина ул Ленина ул им Безверхова пер Октябрьский туп Октябрьский ул Банковская ул Революции ул 1-я Урицкого ул Октябрьская ул Октябрьская 2-я ул Карла Либкнехта | 0:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 14:22 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 15:17 | 24.01.2024 15:17 | 55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №672 д.Доровское | 6 кВ | Устранение аварийного дефеката. Замена АВ УО. |  | 63 |  |  |  | 0.01 | 1 | п Доровское | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 15:42 | 24.01.2024 15:42 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | оп. 16 ошиновка кабеля | 20 |  |  |  | 0 | 0.9 | 5 | дп Поварово п Поваровка д Новинки д Дудкино д Белавино | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 16:45 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 17:10 | 24.01.2024 17:10 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №766 д.Ожогино | 6 кВ | Перевод ПБВ в сторону повышения напряжения. |  | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ожогино | 0:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 16:51 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 17:14 | 24.01.2024 17:14 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов оп.47 в ст КТП-296 СНТ "Источник" | 40 | 176 |  |  | 0 | 1.12 | 3 | д Алешино д Хлопенево тер. СНТ Мечта д Балабаново | 0:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.01.2024 17:20 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 18:25 | 24.01.2024 18:25 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 1047 КРУН 49 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение и отыскания не полнофазного режима. | 6 | 112 |  |  |  | 0.68 | 1 | мкр Заветы Ильича | 1:05
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 24.01.2024 17:33 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 18:49 | 24.01.2024 18:49 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 | 10 кВ | Выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 8700 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 247 Малеевка 10кВ фид 24706. | 11 | 550 |  |  |  | 0.3 | 4 | д Малеевка п Лесной д Николаевка д Хохлово | 1:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.01.2024 16:20 | Все потребители запитаны | 24.01.2024 17:35 | 24.01.2024 17:35 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №57а д.Вороново | 6 кВ | МТП-57А замена трансформатора | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | с Вороново | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 01:28 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 03:27 | 25.01.2024 03:27 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №249 д. Княжево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 19 |  |  | 0 |  | 1 | д Княжево | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 08:15 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 09:30 | 25.01.2024 09:30 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 430 д. Большаково | 0.4 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Большаково | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 09:31 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 09:46 | 25.01.2024 09:46 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3656 ул.Краснофлотская | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ПК на тр-ре. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Краснофлотская | 0:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 10:59 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 11:11 | 25.01.2024 11:11 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2327 д.Головково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевод ПБВ в сторону понижения напряжения. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Головково | 0:12
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.01.2024 10:23 |  | 25.01.2024 12:11 | 25.01.2024 12:11 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 522 СНТ "Серебрянниково-Вита" | 0.4 кВ | Отключение потребителя неплательщик д. Серебренниково, СНТ Серебрянниково-Вита уч 47,уч.46, уч.45 нет договора |  | 35 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Серебренниково снт Серебрянниково-ВИТА | 1:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.01.2024 11:08 |  | 25.01.2024 12:12 | 25.01.2024 12:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-2-302-93949(24995), ВЛ 6кВ ф 43 ПС-311 от ЛР 517Б -ЛР 519 А замена траверсы оп 45. | 33 | 82 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | д Минеево с Ильинское д Шустино д Ульянки | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 13:22 | 25.01.2024 13:22 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №357 д.Селинское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена н.в руб-ка | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Селинское | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.01.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 13:04 | 25.01.2024 13:04 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 691 фид 1- АСП-38 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф. 1 ПС-691 замена ВР ТП-2136 |  | 135 |  |  |  |  | 7 | тер объединение Ярово тер Объединение Светлячок д Глебездово д Бабкино д Федоровское с Костино д Большое Прокошево д Арханово д Притыкино | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.01.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 13:49 | 25.01.2024 13:49 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3656 ул.Краснофлотская | 10 кВ | Выясняется, резерва нет, РИСЭ запрошена у информатора . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76514. | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | ул Краснофлотская | 1:54
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.01.2024 11:57 |  | 25.01.2024 13:13 | 25.01.2024 13:13 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 431 рп Запрудня | 0.4 кВ | Работы проводит абонент по обрезке угрожающих деревьев деревьев на ВЛ 0,4 кВ ул. Корсакова 66, для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающих деревьев и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить гл. руб-к от ТП 431 ул. Корсакова , заявка №3 от 22.01.24 работы проводит МБУ УК МКД. отв. Галкин Р.В. тел. 8-999-867-07-22 |  | 36 |  |  | 0 | 0.05 | 0 | ул Корсакова ул Радужная | 1:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.01.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 13:19 | 25.01.2024 13:19 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 865 ЦРП 5 А | 10 кВ | Замена ЛР КТПП-160. Промзона. | 2 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.01.2024 11:40 |  | 25.01.2024 12:38 | 25.01.2024 12:38 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 6 | 10 кВ | ремонт выносного разъединителя КТП-53 д.Климово | 4 | 35 |  |  | 0 | 0.05 | 3 | д Домославка д Затула д Климово | 0:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.01.2024 12:12 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | повреждение у аб. АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ХИМКИНСКОЕ ПО 8(495)571-63-54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 13:00 | 25.01.2024 13:00 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | устранение дефекта на абонентской отпайке к ТП-3452. | 20 | 70 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | дп Поварово п Поваровка д Новинки д Белавино д Дудкино | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 22:40 | 25.01.2024 22:40 | 10 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Монтаж концевых муфт в ЦРП-42 яч.ф.2022А; Протяжка 2-х новых кабелей 10кВ в ПС-20 яч.ф.2022А; Монтаж закладных труб в ПС-20 яч.ф.2022А; Монтаж концевых муфт в ПС-20 яч.ф.2022А; Испытание; Фазировка; Включение | 24 | 365 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Никольское д Льялово д Дурыкино д Чашниково | 10:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 13:23 | 25.01.2024 13:23 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.3/207 | 15 | 190 |  |  | 3 |  | 5 | д Княжево д Дядьково д Жуковка д Очево п Быково д Быково | 1:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 25.01.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 15:25 | 25.01.2024 15:25 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №922 с/т Рассвет с.Воздвиженско | 6 кВ | Работа на ТП. Замена силового трансформатора с 250 кВА на 250 кВА Y/Zh | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Рассвет-2 | 1:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.01.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 15:55 | 25.01.2024 15:55 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2744 д.Бережки | 10 кВ | Врезка новой КТП-3824 , выполнение работ по договору ТП№С8-22-302-87723(225682) | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бережки | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 13:10 | 25.01.2024 13:10 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.Дзержинский+Повадино реконструкция КТП-1568 | 38 | 360 |  |  | 0 | 2.1 | 5 | д Повадино д Задорино д Дудкино д Клочково тер. СНТ Тебеньки-1 | 0:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 14:20 |  | 25.01.2024 15:18 | 25.01.2024 15:18 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1756/коттеджи 1- п. ОПХ Ерм | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4кВ от ТП-1756 фид.1 оп.3 - оп.5 перетяжка провода. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" д Ермолино | 0:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 15:35 | 25.01.2024 15:35 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1589 д. Тиликтино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена аварийного изолятора |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Тиликтино | 1:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 14:33 | Без обесточения потребителей | 01.02.2024 16:23 | 01.02.2024 16:23 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ РП302- Фид. Жил.Дом 16 (резерв | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на КЛ 0,4 кВ, поиск повреждения на фид. Жил. дом 16 резерв с РП-302 | [8 empty] | 169:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 16:49 | 25.01.2024 16:49 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №902 д. Рахманово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена Тр-ра 400 кВа /10 кВ на ТР-р 400 кВа /9 кВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рахманово | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 15:19 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 15:35 | 25.01.2024 15:35 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | оперативные переключения | 15 | 750 |  |  |  | 1 | 3 | д Акатово д Тиликтино тер. ДПК Вишневый сад 2 | 0:16
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 17:15 | 25.01.2024 17:15 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима. | 9 | 256 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | мкр Павельцево | 1:57 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 16:23 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 17:08 | 25.01.2024 17:08 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 926 п. Росхмель | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева с проводов ВЛ 0,4 кВ. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Росхмель | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.01.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 20:23 |  | 3 ч.48 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 765104 - АСП-6 - ЦРП-37 сек 2 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 765104 | [8 empty] | 3:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 15:35 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 19:23 | 25.01.2024 19:23 | 3 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №583 жил.дома Ложки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта , ревизия РУ 0,4 кВ . Обесточение СЗО - Д.сад , ВЗУ поселок Ложки |  | 50 |  |  | 2 | 0 | 1 | д Ложки | 3:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 15:14 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 16:47 | 25.01.2024 16:47 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №4099 д.Княжево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта МТП-4099 РУ-6кВ замена опорного изолятора по фазе Б , пинцетов под ПК. | 1 | 19 |  |  |  |  | 1 | д Княжево | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 16:12 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 19:23 | 25.01.2024 19:23 | 3 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №583 жил.дома Ложки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта , ревизия РУ 0,4 кВ . |  | 40 |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 3:11
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 25.01.2024 17:24 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 18:02 | 25.01.2024 18:02 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 278 д. Павельцево | 0.4 кВ | Выясняется.Резерва нет.ПС-429 фид.52А | 0 | 22 |  |  |  | 0.02 | 1 | мкр Павельцево | 0:38 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 25.01.2024 17:34 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 18:19 | 25.01.2024 18:19 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24705 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -7,7 км, количество кабельных вставок -3, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - по запросу . Питающая ПС 35 кВ Малеевка., фид 24703. Время доезда 20 мин. | 15 | 750 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Ситники д Малеевка д Кузнечково | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.01.2024 18:01 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 18:27 | 25.01.2024 18:27 | 26 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 | 10 кВ | выясняется, длина ВЛ-1,1 км, количество кабельных вставок-4шт., фид. 2019 с ПС 110 кВ Алабушево | 17 | 125 |  |  | 3 | 1.2 | 1 | с Чашниково | 0:26
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 22:13 | 25.01.2024 22:13 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП-18 с.1 ТП-27012 д.Светлые горы | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КТП 1038- ревизия контактных соединений в РУ 10кВ | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | снт Марьинка | 0:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 22:17 | Все потребители запитаны | 25.01.2024 23:33 | 25.01.2024 23:33 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №75 Борисово | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия общего руб, |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Борисово | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.01.2024 22:56 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 00:22 | 26.01.2024 00:22 | 1 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | Подключение РИСЭ, демонтаж гл. руб-ка Т-2. | 1 | 90 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | дп Поварово п Поваровка | 1:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 11:40 | 26.01.2024 11:40 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3094 г.Дмитров | 10 кВ | МТП-3094 замена трансформатора |  | 19 |  |  |  |  | 1 | пер Ревякинский | 1:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 11:24 | 26.01.2024 11:24 | 22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1015 с. Спас Заулок | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта переопресовка наконечников фид.№2 0,4кВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Спас-Заулок | 0:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 11:58 | 26.01.2024 11:58 | 58 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №0288 д. Слободка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена руб. фид.2 0,4кВ | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Слободка | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 12:15 | 26.01.2024 12:15 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф"Каменка"-ЛР 821 монтаж траверсы |  | 20 |  |  |  |  | 1 | д Гульнево | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 13:42 | 26.01.2024 13:42 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №181 Воздвиженское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена общего рубильника | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Воздвиженское | 1:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 14:05 | 26.01.2024 14:05 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Для безопасного производства работ в месте пересечения с фид.32917 | 54 | 295 |  |  | 0 | 1 | 12 | д Васюково д Мелечкино д Судниково д Маслово д Меленки д Алексеевское д Курилово д Новинки д Новая д Малые Снопы д Ростовцево д Жуково д Коньково | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 14:07 | 26.01.2024 14:07 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | ВЛ 10 кв ф. 32917 вывод в ремонт участок опор 41-48, снятие СКЛ, монтаж провода в пролете опор №37-38 | 8 | 65 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Курилово д Мелечкино д Новая | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 13:27 | 26.01.2024 13:27 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Включение новой СТП-4265 | 19 | 285 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Льялово д Никольское | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 13:07 | 26.01.2024 13:07 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/10-КТП 3700 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ПС-184 ф. 10 ревизия ВР МТП-3712 |  | 38 |  |  |  |  | 1 | д Лупаново | 0:46
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 15:21 | 26.01.2024 15:21 | 2 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | ВЛ 6кВ фид.7 ПС 467 выправка опоры 39 магистрали и опоры 5 отпайки на МТП 735. | 12 | 126 |  |  | 0 |  | 4 | снт Дубна (Большое Страшево) д Малое Страшево д Большое Страшево д Пановка снт Рябинка-2 снт Рябинка (Большое Страшево) д Куймино снт Ракита снт Здоровье | 2:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 14:30 | 26.01.2024 14:30 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 824 фид 14 - АСП-903 | 10 кВ | ЗТП 912 РУ-10кВ ячейка ввода ф 14 ПС 824 протяжка контактных соединений |  | 153 |  |  | 1 |  | 8 | д Карпово д Дятлино д Маринино д Муравьево д Пулиха д Юрьево д Высоково д Настасьино | 1:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 14:37 | 26.01.2024 14:37 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена н.в руб-ка | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Кузнецово | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 15:17 | 26.01.2024 15:17 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП-1913 д.Муравьёво | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 14 ПС 824 отпайка на МТП 1913 пролет опор 2-3 обрезка крон деревьев | 2 | 38 |  |  | 0 |  | 1 | д Маринино | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 14:50 | 26.01.2024 14:50 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 1 ПС-95 Монтаж провода до новой ТП от опоры №116 |  | 68 |  |  |  |  | 5 | д Гульнево д Хорошилово д Старо рп Икша д Подгорное | 1:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 15:02 | 26.01.2024 15:02 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №123 с.Богородское | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта (перекос напряжения на холостом ходу тр-ра) – замена тр-ра с 100 кВА на 100 кВА Y/Zh | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Богородское | 1:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 15:27 | 26.01.2024 15:27 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4003 п.Мирный | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП. Замена общ.руб.0,4кВ | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Рябиновая ул Девичье Поле ул Посадская ул Журавлиная ул Луговая | 1:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 14:52 | 26.01.2024 14:52 | 42 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1838 с. Каменка | 6 кВ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-1838 ф.1 Перетяжка провода |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Каменка | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 14:55 | 26.01.2024 14:55 | 55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1329 д. Филимоново | 6 кВ | МТП-1329 Замена вводного рубильника |  | 19 |  |  |  |  | 1 | п Филимоново д Филимоново | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.01.2024 15:15 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 15:53 | 26.01.2024 15:53 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1330 д. Филимоново | 6 кВ | МТП-1330 замена вводного рубильника |  | 19 |  |  |  |  | 1 | п Филимоново д Филимоново | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 15:39 | 26.01.2024 15:39 | 19 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка Гл. руб-ка Т-1 с сб. шинам 0,4 кВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Поваровка | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 15:28 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 15:53 | 26.01.2024 15:53 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 542 п. 6 я Меб.фаб ка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода оп.7 ул.Железнодорожная д.9-а. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Радищево | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 15:48 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 16:11 | 26.01.2024 16:11 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка Гл. руб-ка Т-2 к сб. шинам 2 секции. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Поваровка | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 16:17 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 17:21 | 26.01.2024 17:21 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП733/деревня- д. Ермолино | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф. ул Центральная от ТП-733 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 17:18 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 17:21 | 26.01.2024 17:21 | 3 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП13/1-ТП641/1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Включение Т-1, Т-2 после замены. | 2 | 30 |  |  | 3 | 0.3 | 1 | п Поваровка | 0:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.01.2024 18:05 | Все потребители запитаны | 26.01.2024 20:01 | 26.01.2024 20:01 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 3177 д. Ивановское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. МТП-3177 замена силового т-ра. | 1 | 19 |  |  | 0 |  | 1 | д Ивановское | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.01.2024 03:53 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 04:58 | 29.01.2024 11:29 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/7-ЛР 814 | 6 кВ | Неполнофазный режим. | 23 | 114 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | с Игнатово | 1:05
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.01.2024 04:00 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 05:40 | 27.01.2024 05:40 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 32 | 867 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | д Голенищево д Поседкино д Славино д Бяконтово д Муракино д Протасово д Рождественно | 1:40 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.01.2024 01:39 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 03:32 | 27.01.2024 03:32 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 809/деревня- д. Игнатово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Игнатово | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.01.2024 07:27 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 09:07 | 27.01.2024 09:07 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ на КТП 4744 (ф.3) д.Бабаиха | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бабаиха | 1:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.01.2024 09:30 | Без обесточения потребителей | 07.02.2024 12:54 | 07.02.2024 12:54 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента К-РАЭСК | [8 empty] | 267:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.01.2024 10:59 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента "Регион Энерго"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.01.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 12:27 | 27.01.2024 12:27 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1279 д.Поярково ф.829440 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поярково | 1:30
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.01.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 12:17 | 27.01.2024 12:17 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4002 п.Мирный | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП. Замена общ.руб.0,4кВ. | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Майская ул Васильковая ул Девичье Поле ул Рябиновая ул Соловьиная ул Журавлиная ул Луговая ул Солнечная | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.01.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 14:16 | 27.01.2024 14:16 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима | 5 | 58 |  |  | 0 | 1.265 | 3 | д Рыбаки д Агафониха с Озерецкое | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.01.2024 18:00 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 18:46 | 27.01.2024 18:46 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 8,9 км, количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71502 Резерв ф. 71503 | 35 | 122 |  |  | 2 | 1.2 | 5 | д Терехово д Шелепаново д Пешки д Есипово д Овсянниково | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.01.2024 19:33 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 20:40 | 27.01.2024 20:40 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №428 д. Благовещенка | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,3. км, резерва нет, телефон водителя РИСЭ 8-926-128-15-14 . Питающая ПС 110 кВ Омега , фид. 840304 А+Б | 0 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Благовещенка | 1:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.01.2024 20:00 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 20:40 | 27.01.2024 20:40 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 781 | 0.4 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . |  | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Татищево | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.01.2024 21:09 | Все потребители запитаны | 27.01.2024 21:59 | 27.01.2024 21:59 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 2671 д. Благовещенское | 0.4 кВ | ТП-2671 монтаж провода по 1 фазе ,замена вставки | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Благовещенское | 0:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.01.2024 22:37 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «ПАРИС»
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.01.2024 03:09 | Все потребители запитаны | 28.01.2024 03:27 | 28.01.2024 03:27 | 18 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №733 ул. Баранова | 6 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 100 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Советская | 0:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.01.2024 01:40 | Без обесточения потребителей | 01.02.2024 23:17 | 01.02.2024 23:17 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МКС | [8 empty] | 117:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.01.2024 08:40 | Все потребители запитаны | 28.01.2024 09:17 | 28.01.2024 09:17 | 37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №787 Стреглово-Горки | 6 кВ | Устраненеие аварийного дефекта: замена АВ фид.ж/д | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | с Горки | 0:37
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 28.01.2024 09:48 | Без обесточения потребителей | 10.02.2024 18:50 | 10.02.2024 18:50 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №6 г.о.Химки | 10 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Экономлогистик" | [8 empty] | 321:02
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.01.2024 11:24 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" тел. +7(495)516-48-59 (прямой абонент)
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 28.01.2024 15:29 | Все потребители запитаны | 28.01.2024 17:21 | 28.01.2024 17:21 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 10.65 км., количество кабельных вставок 2, резерв есть, 2 СЗО( ТП-304 котельная, очистные) | 11 | 294 |  |  | 2 | 0.78 | 4 | с Новоникольское д Танино д Тарусово рп Запрудня | 1:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 28.01.2024 16:15 | Все потребители запитаны | 28.01.2024 16:55 | 28.01.2024 16:55 | 40 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №467 Беляниново | 6 кВ | Ремонт шинного моста РУ 0,4 кв сек.2 |  | 43 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Беляниново | 0:40 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.01.2024 09:59 | Все потребители запитаны | 29.01.2024 11:22 | 29.01.2024 11:22 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ МТП-3202 восстановление отгоревшего шлейфа. | 17 | 112 |  |  | 0 |  | 3 | с Внуково тер объединения Березка-1 тер объединения Восточное тер объединение Овражки тер объединение Теряево п совхоза "Буденновец" д Поддубки | 1:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.01.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 29.01.2024 13:14 | 29.01.2024 13:14 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 698 СНТ "Ромашка" п.Софрино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта . замена руб-ка фид.1 | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | тер. СНТ Ромашка-Софрино | 1:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.01.2024 09:59 | Все потребители запитаны | 29.01.2024 11:37 | 29.01.2024 11:37 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3274 с/х Будёновец | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 за ЛР-3274 Опиловка ДКР по жалобе |  | 38 |  |  |  |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 1:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.01.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 29.01.2024 14:18 | 29.01.2024 14:18 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №670 д. Клусово | 6 кВ | КТП-670 замена трансформатора | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Клусово | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.01.2024 12:46 | Все потребители запитаны | 29.01.2024 14:26 | 29.01.2024 14:26 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 | 6 кВ | КВЛ л.860 ремонт ЛР-336. | 20 | 782 |  |  | 0 | 2 | 5 | п Птицефабрики д Аббакумово д Еремино д Семкино д Новосельцево | 1:40 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.01.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 29.01.2024 14:19 | 29.01.2024 14:19 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №120 Дятлово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ремонт ЛР | 7 | 350 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Мащерово д Городище д Болдыриха д Алферьево | 1:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.01.2024 13:34 | Все потребители запитаны | 29.01.2024 14:09 | 29.01.2024 14:09 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Отключение потребителя по заявке МЭС . | 40 | 170 |  |  | 0 | 1.4 | 7 | д Малые Снопы д Алексеевское д Васюково д Жуково д Ростовцево д Меленки д Новинки | 0:35
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 29.01.2024 15:39 | Все потребители запитаны | 29.01.2024 16:58 | 29.01.2024 16:58 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | КВЛ-6кВ л.750 оп.7 ввод в работу нового оборудования/ | 20 | 721 |  |  | 0 | 2 | 6 | д Муракино с Игнатово д Голенищево д Протасово д Рождественно д Бяконтово | 1:19 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.01.2024 15:02 | Все потребители запитаны | 29.01.2024 16:18 | 29.01.2024 16:18 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №993 д.Черноземово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника 0,4 кВ. | 1 | 54 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Черноземово | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.01.2024 20:07 | Все потребители запитаны | 29.01.2024 20:40 | 29.01.2024 20:40 | 33 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6кВ №872 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим. | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 0:33
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 00:15 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 02:03 | 30.01.2024 02:03 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфа на опоре 86. | 48 | 2544 |  |  |  | 2 | 6 | д Варавино д Рязанцы д Зубцово д Киримово д Лычево д Шелково | 1:48
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 02:03 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 03:27 | 30.01.2024 03:27 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ-6 кВ Лин.795 на РП-390 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ремонт шлейфа на АСП 8 | 29 | 1537 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | д Варавино д Зубцово д Киримово д Шелково д Лычево д Рязанцы | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.01.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 12:08 | 30.01.2024 12:08 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.2 ПС-577 демонтаж ПКУ отп. ТП-2057,монтаж ПКУ отп.на ТП-2020 | 22 | 122 |  |  |  |  | 6 | д Старово д Плетенево д Думино д Святогорово д Горбово д Бешенково | 1:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.01.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 13:10 | 30.01.2024 13:10 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №326 д.Горенки | 10 кВ | Производство работ по ТП . ТУ № С8-22-302-108588(335866) Замена силового трансформатора. |  | 37 |  |  |  |  | 0 | тер. СНТ Горенки | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.01.2024 09:35 | Без обесточения потребителей | 10.02.2024 22:30 | 10.02.2024 22:30 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1140 ж фид.д 8 | 0.4 кВ | Выясняется, длина КЛ 0,4 км, количество кабельных вставок 3 , резерва нет, телефон водителя РИСЭ 8-926-0128-15-14 . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829442. |  | 180 |  |  |  | 0.03 | 1 |  | 276:55
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 30.01.2024 09:56 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 10:29 | 30.01.2024 10:29 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | Работа на АСП. АСП-23 лин.1143.Внеочередная проверка цепей МТЗ. | 3 | 120 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Красная Сторожка | 0:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.01.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 12:53 | 30.01.2024 12:53 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2604 д.Арбузово | 6 кВ | ВЛ 6кВ ф 8 ПС-583 от ЛР 2604 замена траверсы оп 9, производство работ по ТУ № С8-22-302-111896(545428) | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | п Арбузово д Арбузово | 1:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 10:59 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 11:29 | 30.01.2024 11:29 | 30 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.006 | 1 | д Горбово | 0:30
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 30.01.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 13:10 |  | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП-18 с.1 ТП-27012 д.Светлые горы | 10 кВ | На оп. №40 присоединение шлейфов отпайки на вновь смонтированную МТП-27023. Ввод КВЛ 10кВ фид. ЦРП-18 1сек. – ТП 27010 – КТП 27012 и вновь смонтированной МТП-27023 в работу. | [8 empty] | 1:34
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 13:08 | 30.01.2024 13:08 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 61 п. Марфино | 0.4 кВ | устранение аварийного нагрева наконечников фид.1 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | с Марфино | 1:28 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 11:53 | 30.01.2024 11:53 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 | 10 кВ | Оперативные переключения для демонтажа перемычек на оп №57 | 12 | 600 |  |  | 0 | 0.35 | 5 | д Малеевка д Подоистрово п Лесной д Николаевка д Хохлово | 0:31
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 12:56 | 30.01.2024 12:56 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта (замена расколотого изолятора) оп 1 Ф66/152 |  | 94 |  |  | 0 |  | 1 | ул Корсакова ул Советская снт Прикунье ул 1-я Гражданская ул 2-я Гражданская снт Надежда снт Восход-1 | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 11:27 | 30.01.2024 11:27 | 5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 754 Село д. Хметьево | 0.4 кВ | Отключение руб-ка по з-ке Мособлэнерго,для ревизии нулевого провода в щите. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Хметьево | 0:05
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.01.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 14:05 | 30.01.2024 14:05 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение не полнофазного режима. |  | 97 |  |  |  |  | 5 | д Ординово д Черноземово д Михалево д Алешино д Якшино | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 13:02 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 15:02 | 30.01.2024 15:02 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. д 15:19:20 ТП 872 | 0.4 кВ | Уточнение,устранение неполннофазного режима сети 0.4 кВ | 0 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр Рекинцо | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.01.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 15:44 |  | 2 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5.км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7101 | [8 empty] | 2:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 13:42 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 14:39 | 30.01.2024 14:39 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14306 ПС 35 кВ Волково №143 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 600 |  |  | 0 | 0.15 | 2 | д Иевлево д Марфино | 0:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 14:31 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 14:58 | 30.01.2024 14:58 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для перевода нагрузки |  | 99 |  |  |  |  | 6 | д Алешино д Балабаново д Черноземово д Якшино д Михалево д Хлопенево | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 14:54 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 15:54 | 30.01.2024 15:54 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Плановое ТО РИСЭ | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Клушино | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 15:29 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 16:50 | 30.01.2024 16:50 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП692/деревня- д. Данилиха | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-692 РУ 0,4кВ замена ВА фид.деревня. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Данилиха | 1:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.01.2024 15:01 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 16:19 | 30.01.2024 16:19 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЗТП514 Новинки-КТП1646 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-3,2 км, фид. 7109 с ПС 110 кВ Поварово | 6 | 90 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Новинки | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 15:31 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 19:37 | 30.01.2024 19:37 | 4 ч.6 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 872 ж фид.д 3.5 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на КЛ 0.4 кв | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 4:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.01.2024 17:29 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 18:39 | 30.01.2024 18:39 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-763 РУ 0,4кВ ремонт вводного рубильника. | 1 | 7 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Старо | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.01.2024 20:30 | Все потребители запитаны | 30.01.2024 21:53 | 30.01.2024 21:53 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 462 д. Жилино | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет , РИСЭ запрошены у информатора . Питающая п\ст Времы ,пит. фид. 829445 . | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Жилино | 1:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.01.2024 00:34 | Без обесточения потребителей | 13.02.2024 16:22 | 13.02.2024 16:22 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АСЖ "АВРОРА" тел. 8-925-076-64-21. | [8 empty] | 327:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.01.2024 07:38 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 07:53 | 31.01.2024 07:53 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для отключения ЛР л.627 аб. ( для устранения коронации ножа ЛР). | 26 | 108 |  |  | 0 | 0.85 | 5 | д Алешино д Якшино д Михалево д Черноземово д Ординово | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.01.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 13:01 | 31.01.2024 13:01 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 2 ПС-691 Ревизия ВР ТП-543 | 23 | 81 |  |  | 0 | 0.811 | 4 | д Ассаурово д Ваньково д Шадрино д Ивановское | 1:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.01.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 13:30 | 31.01.2024 13:30 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.5 ПС 485 Радуга | 6 кВ | Для безопасного производства работ Пушкинского РЭС по заявке Конкорд №4444 |  | 19 |  |  | 0 |  | 1 | сад Дюна СНТ тер объединение Дюна тер. Объединения Сурмино-3 снт Новые горки на Дмитровке | 1:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 31.01.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 14:24 | 31.01.2024 14:24 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы по КВЛ 6 кВ Ф66/152 после проведения АВР, ошиновка кабеля на оп 1 Ф66/152 | 7 | 94 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | ул Корсакова ул Советская снт Надежда снт Восход-1 снт Прикунье | 1:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.01.2024 14:09 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 14:39 | 31.01.2024 14:39 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид четная сторона ТП 55 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта оп. №1 - восстановление контакта |  | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ясенево | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 31.01.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 12:55 | 31.01.2024 12:55 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Включение новой МТП-4275 | 33 | 225 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Льялово д Покров д Веревское д Жилино | 0:58 | покров
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 31.01.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 15:15 | 31.01.2024 15:15 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора С8-22-302-77700(120646) ;КВЛ 10 кВ ТП-497-ТП-465 | 21 | 315 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Льялово д Никольское | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.01.2024 14:01 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 16:30 | 31.01.2024 16:30 | 2 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена тр-ра 160 кВа на 250 кВа. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 2:29
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 31.01.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 16:20 | 31.01.2024 16:20 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 325 ПС 110 кВ Лаврово №749 | 6 кВ | Выполнение ТУ №И-22-00-929910/103/С8 .Производство работ по вводу нового оборудования ВЛ-6 кВ Лин.1430 до КТП-1009, с АСП-77. | 2 | 106 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | снт Птицевод-2 | 1:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.01.2024 15:32 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 16:45 | 31.01.2024 16:45 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.5 ПС 485 Радуга | 6 кВ | Для безопасного производства работ Пушкинского РЭС по заявке Конкорд №4444. |  | 19 |  |  |  |  | 1 | снт Новые горки на Дмитровке тер. Объединения Сурмино-3 сад Дюна СНТ тер объединение Дюна | 1:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.01.2024 16:55 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 17:07 | 31.01.2024 17:07 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | устранение аварийного дефекта оперативные переключения для восстановления нормальной схемы |  | 97 |  |  | 0 | 0.85 | 5 | д Черноземово д Михалево д Якшино д Ординово д Алешино | 0:12
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 31.01.2024 17:31 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 18:09 | 31.01.2024 18:09 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 4 ЗТП 559 г Талдом | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена осветлительного зажима на оп №161 ВЛ-0,4кВ ТП-599 фид №4 | 1 | 130 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | ул Цветочная ул Зеленая ул Энтузиастов ул С.Клычкова ул Мира ул Луговая ул Дружбы | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.01.2024 18:09 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 18:50 | 31.01.2024 18:50 | 41 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 5,5 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71404. | 45 | 340 |  |  | 2 | 2.3 | 6 | д Берсеневка д Липуниха п Шишовка д Болкашино п Поваровка д Радумля | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.01.2024 18:50 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 19:51 | 31.01.2024 19:51 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Для разгрузки ф.71309. | 6 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Берсеневка | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.01.2024 18:04 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 18:45 | 31.01.2024 18:45 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №3042 д.Елино | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. Замена ПК на Тр-ре. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Ржавки | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.01.2024 20:25 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 21:24 |  | 59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С-829 - КТП-1050 ф.82911 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 2,2 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 82911. | [8 empty] | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 31.01.2024 22:04 | Все потребители запитаны | 31.01.2024 22:23 | 31.01.2024 22:23 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587104 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Замечания: нет напряжения по фид 587104 выясняется пит фид 587104 от ПС Решетниково | 12 | 600 |  |  | 2 | 1 | 1 | рп Решетниково | 0:19
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.01.2024 13:33 | Без обесточения потребителей | 09.02.2024 19:54 | 09.02.2024 19:54 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Элмонт-Энерго» +7(963)718-31-86 (прямой абонент) | [8 empty] | 558:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.02.2024 04:07 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 08:13 | 01.02.2024 08:13 | 4 ч.6 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 2,2 км, количество кабельных вставок 13 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 103 А. | 12 | 170 |  |  |  | 1.1 | 1 | д Мышецкое | 4:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.02.2024 07:32 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 08:10 | 01.02.2024 08:10 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 КРУН 7 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. |  | 98 |  |  |  |  | 3 | д Жилкино тер. СНТ Русь тер. СНТ Школа-1 д Артёмово д Мураново | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.02.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 11:12 | 01.02.2024 11:12 | 29 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №289 г. Дмитров | 10 кВ | Оперативные переключения: переключение ПБВ Т-2,Т-1 | 1 | 19 |  |  | 0 |  | 1 | мкр им Владимира Махалина | 0:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.02.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 11:42 | 01.02.2024 11:42 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 131 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Демонтаж подставной опоры 0,4 кВ |  | 19 |  |  |  | 0.01 | 1 | дп Ашукино | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.02.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 12:52 | 01.02.2024 12:52 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | МТП-2249 -Замена силового трансформатора 160 кВа на 160 кВа | 1 | 19 |  |  | 0 |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.02.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 13:32 | 01.02.2024 13:32 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.5 ПС-368 ремонт ЛР 822 | 34 | 159 |  |  | 0 | 1.969 | 3 | д Морозово д Селевкино с Игнатово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.02.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 13:55 | 01.02.2024 13:55 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Включение КТП-3719 Поднять и ошиновать кабель на оп №1 | 23 | 64 |  |  | 1 | 1.2 | 2 | д Ложки д Есипово | 2:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.02.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 2024-02-01 11:55 | 01.02.2024 11:35 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,3 км, количество кабельных вставок -0 , резерв есть . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7101. Успешное РПВ дистанционо АСП-17 . | 26 | 125 |  |  |  | 1.3 | 5 | д Холмы д Стародальня д Бунтеиха д Покров д Безверхово | 0:27 | покров
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.02.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 13:50 | 01.02.2024 13:50 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №592 с. Селявино | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302-138479(122119),МТП-592 замена трансформатора | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Селявино | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 01.02.2024 12:57 | Без обесточения потребителей | 01.02.2024 19:05 | 01.02.2024 19:05 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | выясняется. | [8 empty] | 6:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.02.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 15:15 | 01.02.2024 15:15 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | Монтаж проводов,включение МТП-3187 (Выполнение ТУ№ И-22-00-610268(103) С8.) | 6 | 37 |  |  |  | 0.25 | 2 | д Цернское д Зимогорье | 1:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.02.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 13:08 | 01.02.2024 13:08 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 829 ТП 156 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта в/в испытания каб.выкидки л.829.расшиновка,ремонт,ошиновка каб.выкидки,включение,фазировка. | 25 | 27 |  |  |  | 1.98 | 4 | д Мураново с Софрино дп Ашукино д Данилово | 1:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.02.2024 16:43 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 18:14 | 01.02.2024 18:14 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 829 ТП 156 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка каб.выкидки после ремонта. | 25 | 327 |  |  |  | 1.98 | 4 | тер. СНТ Дружба д Данилово с Софрино д Мураново дп Ашукино | 1:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.02.2024 12:57 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МП "Химкинская теплосеть" тел. +7(495)572-36-48(прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.02.2024 21:02 | Без обесточения потребителей | 03.02.2024 12:14 | 03.02.2024 12:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воробьево №185 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО" Солнечногорский РЭС тел. +7(929)966-08-76 (прямой абонент) | [8 empty] | 39:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.02.2024 23:28 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 02:55 | 02.02.2024 02:55 | 3 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ТП350 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…2,8. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Октябрьская , фид. 3517 | 10 | 90 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Подолино | 3:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.02.2024 21:27 | Все потребители запитаны | 01.02.2024 21:53 | 01.02.2024 21:53 | 26 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ № 1046 д. Мышецкое | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,3. км, резерва нет, Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 103 А. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Мышецкое | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.02.2024 23:52 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 00:51 | 02.02.2024 00:51 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3030 д.Жилино | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,3. км, резерва нет, Питающая ПС 110 кВ Мцыри , фид. 829445 | 0 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | с Жилино | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.02.2024 02:00 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП-127 яч.12 с.2-КРН-281 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 1,9…. км, количество кабельных вставок…1шт , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 429412
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 02.02.2024 03:03 | Потребители обесточены | 02.02.2024 03:10 | 02.02.2024 03:10 |  | ПС/РП/ТП | РП 6-10 кВ № 164 п.Ашукино | 10 кВ | выясняется | 1 | 57 |  |  |  | 0.1 | 1 | ул Зеленая ул Речная | 0:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.02.2024 09:35 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 10:46 | 02.02.2024 10:46 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №2242 ООО "Жбк Инвест" | 10 кВ | перевод ПБВ | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.211 | 1 | д. 16 влд. 4 д. 16 влд. 5 д. 16 влд. 6 | 1:11
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.02.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 13:44 | 02.02.2024 13:44 | 2 ч.34 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 КРУН 7 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 33 | 128 |  |  | 1 | 1.11 | 3 | д Артёмово д Жилкино д Мураново | 2:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.02.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 13:28 | 02.02.2024 13:28 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №132 д.Антоново | 10 кВ | Замена силового трансформатора |  | 15 |  |  |  |  | 1 | д Антоново | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.02.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 12:53 | 02.02.2024 12:53 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 7,5 км, количество кабельных вставок 5 , резерв нет, РИСЭ запрошено у информатора. Питающая ПС 110 кВ №35 Октябрьская , фид. 25 А+Б. | 37 | 196 |  |  | 2 | 1.8 | 4 | д Подолино д Лугинино д Жаворонки д Голиково | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.02.2024 11:29 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 13:51 | 02.02.2024 13:52 | 2 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №846 д. Тараканово | 6 кВ | ТП 846 РУ 6 кВ замена тр-ра Т2 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тараканово | 2:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.02.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 13:16 | 02.02.2024 13:16 | 46 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10 кВ-0391 д.Крапивино | 10 кВ | Работа на ТП.Замена руб. фид.3 РУ-0,4кВ | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Крапивино | 0:46
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 02.02.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 12:06 | 02.02.2024 12:06 | 15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №28 дер.Спас-Угол | 10 кВ | Подключение РИСЭ для организации работ на КТП 28 Устранение аварийного дефекта | 1 | 28 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Спас-Угол | 0:15
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 02.02.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 13:54 | 02.02.2024 13:54 | 25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №28 дер.Спас-Угол | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Отключение РИСЭ после выполнения работ на КТП 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Спас-Угол | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 02.02.2024 12:41 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 14:40 | 02.02.2024 14:40 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Включение новых КТП-3538, КТП-3535, КТП-3537 | 18 | 175 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | с Новинки д Белавино д Задорино | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.02.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 13:43 | 02.02.2024 13:43 | 50 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЗТП3429 - РП3118 (ХРЭС) | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 3, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Подрезково, фид. 387412 | 3 | 45 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Елино | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.02.2024 13:56 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 15:29 | 02.02.2024 15:29 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №846 д. Тараканово | 6 кВ | ТП 846 РУ 6 кВ замена тр-ра Т1 Котельная Газпромтеплоэнерго - предупреждены. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Тараканово | 1:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.02.2024 13:24 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 15:07 | 02.02.2024 15:07 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 Ревизия ВР ТП-3202 |  | 44 |  |  |  |  | 2 | тер объединения Березка-1 тер объединения Овражки тер объединения Теряево д Поддубки с Внуково тер объединения Восточное п совхоза "Буденновец" | 1:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.02.2024 15:42 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в с ети абонента "Лепсе"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 02.02.2024 15:58 | Без обесточения потребителей | 02.02.2024 15:58 | 02.02.2024 15:58 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково | 110 кВ | ПС 750 кВ Белый Раст: АО ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково. АПВ успешно. На ПС 110 кВ Луговая по режиму в сети 110 кВ ЭВ ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково не отключался (режим тупиковой линии). ВЛ вся СЭС, длина - 21,485 км. ПС 110кВ Луговая: показания ТОР-100 ВЛ 110 кВ Луговая-Б.Раст с отп. на ПС Аксаково - ф. А-С-0; 15,4 км. | [8 empty] | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.02.2024 17:31 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Энергостандарт"
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 02.02.2024 17:37 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 18:09 | 02.02.2024 18:09 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устранение ОЗ. | 20 | 1060 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Новожёлтиково д Старожёлтиково п Мостовик | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.02.2024 20:00 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 20:25 | 02.02.2024 20:25 | 25 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №329 д.Черная грязь. больн.рест | 6 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Чёрная Грязь | 0:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.02.2024 21:15 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 23:12 | 02.02.2024 23:12 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 434 д.Ерёмино СНТ Природа | 6 кВ | Отключение для безопасности производства работ по тушению пожара по адресу СНТ Природа -Еремино ул. Плодородная д. 93. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Еремино | 1:57 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.02.2024 22:42 | Все потребители запитаны | 02.02.2024 23:11 | 02.02.2024 23:11 | 29 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3044 д.Григорково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена дефектного АВ 0,4 кВ фид.2. Территория СНТ Григорково-Вишни. |  | 22 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Григорково | 0:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.02.2024 03:42 | Все потребители запитаны | 03.02.2024 05:40 | 03.02.2024 05:40 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1052 Троицкое | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Троицкое | 1:58 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.02.2024 05:52 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МКС
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.02.2024 07:42 | Все потребители запитаны | 03.02.2024 08:19 | 03.02.2024 08:19 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 524 д. Алексеевское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена наконечника выкидки ф.3 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Алексеевское | 0:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 03.02.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 03.02.2024 12:23 | 03.02.2024 12:23 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена проходного изолятора на Т1 |  | 155 |  |  | 0 |  | 1 | ул Радужная ул Мира ул Дружбы ул Железнодорожная ул Зеленая ул Энтузиастов ул С.Клычкова ул Цветочная ул Западная ул Луговая ул Космонавтов ул Трудовая | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.02.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 03.02.2024 14:10 | 03.02.2024 14:10 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 759 прав д. Скородумки | 0.4 кВ | Замена Гл.руб. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Скородумки | 1:30
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.02.2024 15:51 | Все потребители запитаны | 03.02.2024 16:06 | 03.02.2024 16:06 | 15 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №285 г.Хотьково ул.Седина | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта переопрессовка кабельного наконечника фид.1 | 0 | 167 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | г Хотьково | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.02.2024 21:20 | Все потребители запитаны | 03.02.2024 22:03 | 03.02.2024 22:03 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | ОП 25 снятие перемычек для электроснабжения потребителей по резервной схеме. | 5 | 32 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Горки Киевские тер СНТ Горки-Л п Луговой | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.02.2024 07:11 | Все потребители запитаны | 04.02.2024 08:27 | 04.02.2024 08:27 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-18,2 км, количество кабельных вставок- 3 шт., Резерв есть чачтично, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт , Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71404 Резерв ф, 2022 А | 29 | 188 |  |  | 0 | 1.7 | 6 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка п Радищево д Дурыкино п Поваровка | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.02.2024 09:26 | Все потребители запитаны | 04.02.2024 09:37 | 04.02.2024 09:37 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-17,5 км, количество кабельных вставок- 4 шт., Резерв есть чачтично, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 15 шт , Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.7101 Резерв частично ф. 829445 | 67 |  |  |  |  | 2.4 | 8 | д Хоругвино д Литвиново д Стародальня д Холмы д Безверхово д Кочугино д Бунтеиха д Покров | 0:11 | покров | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.02.2024 09:07 | Все потребители запитаны | 04.02.2024 09:47 | 04.02.2024 09:47 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-9,1км, количество кабельных вставок- 3 шт., Резерв есть чачтично, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт , Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71308 Резерв 32920 | 38 | 140 |  |  |  | 1.1 | 4 | д Михайловка п Берёзки д Дудкино д Ростовцево | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.02.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 04.02.2024 13:05 | 04.02.2024 13:05 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 29 | 188 |  |  | 0 | 1.7 | 4 | д Липуниха п Радищево п Шишовка д Берсеневка | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.02.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 04.02.2024 13:50 | 04.02.2024 13:50 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ БМТП963/деревня- д. Подвязново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4кВ от ТП-963 фид.деревня оп.19 восстановление провода. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Подвязново | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.02.2024 13:39 | Все потребители запитаны | 04.02.2024 14:04 | 04.02.2024 14:04 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-8 км, количество кабельных вставок- 0 шт., Резерв есть чачтично, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 5 шт , Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71407 Резерв частично ф. 71308 . | 15 | 77 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Парфёново д Михайловка п Берёзки | 0:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.02.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 04.02.2024 13:28 | 07.02.2024 08:44 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 812 ЦРП 10 | 10 кВ | Отыскание и устранение ООЗ | 14 | 200 |  |  | 0 | 0.02 | 4 | д Большие Дубравы д Ваулино д Малинки д Новая Шурма | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.02.2024 16:52 | Все потребители запитаны | 04.02.2024 17:03 | 04.02.2024 17:03 | 11 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1919 д.Квашино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия н/в авт-та Ф-6. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Квашнино | 0:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.02.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 04.02.2024 19:14 | 04.02.2024 19:14 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 | 10 кВ | Оперативные переключения, для отыскания неполнофазного режима. | 7 | 76 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Рыбаки д Агафониха п совхоза "Останкино" | 1:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.02.2024 03:31 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | повреждение у потребителя ОЭК
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.02.2024 03:29 | Все потребители запитаны | 05.02.2024 04:00 | 05.02.2024 04:00 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2645 д. Есипово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Есипово | 0:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.02.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 05.02.2024 10:29 | 05.02.2024 10:29 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 855 д. Рахманово | 0.4 кВ | Подключения абонента. Заявка МЭС № 08776-054-67/122023/В от 01.02.2024 |  | 23 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Рахманово | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.02.2024 10:59 | Все потребители запитаны | 05.02.2024 12:57 | 05.02.2024 12:57 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ от КТП 538 ф.1 СТ Иванцево | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ от КТП-538 ф."1"-Замена провода А на СИП в пролетах опор 4-4/3 | 0 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | тер объединение Иванцево д Иванцево | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.02.2024 09:49 | Все потребители запитаны | 05.02.2024 10:54 | 05.02.2024 10:54 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЗТП514 Новинки-КТП1646 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на РЛНД КТП-1643 -замена РЛНД | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | с Новинки | 1:05
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.02.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 05.02.2024 11:06 | 05.02.2024 11:06 | 19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3044 д.Григорково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Переразделка и опрессовка ввода 0,4 кВ фид.2 Территория СНТ Григорково-Вишни. |  | 22 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Григорково | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 05.02.2024 11:14 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦТП10/951 1-ТП951/1 | 10 кВ | Выясняется.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.02.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 05.02.2024 12:25 | 05.02.2024 12:25 | 30 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №428 д.Семенково. котельная | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ТП Замена губки под ПН | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Семёнково | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.02.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 05.02.2024 14:01 | 05.02.2024 14:01 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2645 д. Есипово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ф.1 пролет опор №21-22 восстановить поврежденные провода. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Есипово | 1:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.02.2024 13:25 | Все потребители запитаны | 05.02.2024 15:19 | 05.02.2024 15:19 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП764/деревня 1- д. Редькино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № 725255-290365,Реконструкция ВЛИ- 0,38 кВ от МТП-764 |  | 19 |  |  |  |  | 1 | д Редькино | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.02.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 05.02.2024 14:26 | 05.02.2024 14:26 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ. Восстановление отгоревшего шлейфа на ВПР КТП-27. | 14 | 110 |  |  | 0 | 1 | 2 | с Чашниково д Перепечино | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.02.2024 16:21 | Все потребители запитаны | 05.02.2024 16:46 | 05.02.2024 16:46 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф 562/325 Луговая оп 25 восстановить перемычку | 18 | 19 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | г Лобня ул Луговая п совхоза "Останкино" | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.02.2024 02:49 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 04:45 |  | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 0 км, количество кабельных вставок-1 шт., Резерв ест, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 110 кВ Шереметьево ,пит,фид.106 Резерв ф. 103 А | [8 empty] | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 02:49 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 05:46 | 06.02.2024 05:46 | 2 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативные переключения , перевод нагрузки. фид.106 ПС 429 Шереметьево (СРЭС). | 44 | 570 |  |  | 0 | 2.7 | 7 | с Озерецкое д Глазово д Овсянниково д Рыбаки д Бабаиха п Овсянниково д Акишево п совхоза "Останкино" | 2:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.02.2024 08:52 | Без обесточения потребителей | 06.02.2024 09:38 | 06.02.2024 09:38 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Пирогово №259 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Мытищинское ПО тел.+7(495)586-60-61 (прямой абонент) | [8 empty] | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 10:18 | 06.02.2024 10:18 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2478 д. Полежайки | 0.4 кВ | Замена АВ 80 А на АВ 160 А . |  | 15 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Полежайки | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.02.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 11:51 | 06.02.2024 11:51 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-160 оп 13 монтаж траверсы |  | 38 |  |  |  |  | 2 | д Сысоево д Савелово | 1:24
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.02.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 13:07 | 06.02.2024 13:08 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид МТП 139 д Платунино | 0.4 кВ | Замена ПКС 0,4 кВ (стабилизатора) ВЛИ 0,4 кВ от КТП 139 д. Платунино |  | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Платунино | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 10:53 | 06.02.2024 10:53 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1218 д. Поярково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевод ПБВ тр-ра в сторону повышения напряжения. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Поярково | 0:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 13:22 | 06.02.2024 13:22 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 239 д.Шаблыкино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта -замена вводного руб-ка |  | 17 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Шаблыкино | 1:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.02.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 13:08 | 06.02.2024 13:08 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Установка дополнительных опор для врезки ПЭОТ в пролетах №55-60 | 39 | 250 |  |  | 0 | 1.2 | 8 | д Кочугино д Стародальня д Безверхово д Бунтеиха д Покров д Литвиново д Хоругвино д Холмы | 0:36 | покров | хоругвино
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.02.2024 12:36 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 14:31 | 06.02.2024 14:31 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Работа на ТП. Замена Тр-ра. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Новожёлтиково | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 12:52 | 06.02.2024 12:52 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 1016 д. Юрлово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.5 восстановить подвес провода. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Юрлово | 0:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.02.2024 14:27 | Без обесточения потребителей | 06.02.2024 15:08 | 06.02.2024 15:08 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 15 фид 116 - АСП фид. 116 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ от КРУН-116 л.291 (абон. в сторону ТП-1623) | [8 empty] | 0:41 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.02.2024 14:38 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 16:30 | 06.02.2024 16:30 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Включение АСП-398 | 29 | 175 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | тер. СНТ Тебеньки-1 д Повадино | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 14:59 | 06.02.2024 14:59 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевод ПБВ для повышений напряжения. | 5 | 90 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Поярково | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 15:13 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 16:09 | 06.02.2024 16:09 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.63а отболить и опустить кабель. | 15 | 105 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Дурыкино п Радищево | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 16:18 | 06.02.2024 16:18 | 38 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1047 д.Митрополье | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена дефектного рубильника фид 6 |  | 27 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | д Митрополье | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 18:13 | 06.02.2024 18:13 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Диагностика РИСЭ |  | 349 |  |  | 0 | 6 | 1 | д Долгиниха | 1:38 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 21:16 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 21:39 | 06.02.2024 21:39 | 23 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | 10 кВ | Перевод ПБВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Хоругвино | 0:23 |  | хоругвино
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 23:00 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 23:38 | 06.02.2024 23:38 | 38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4003 п.Мирный | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена рубильника фид.1 . | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Краснозаводск | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.02.2024 23:18 | Все потребители запитаны | 06.02.2024 23:24 | 06.02.2024 23:24 | 6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №504 жил.зона Савельевской | 10 кВ | Перевод ПБВ. |  | 75 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Пешки | 0:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.02.2024 02:44 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 03:06 | 07.02.2024 03:06 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Для безопасности работ на ф. ЦРП-44- РТП-113. | 16 | 120 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Берсеневка д Болкашино д Радумля | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.02.2024 02:41 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 03:19 | 07.02.2024 03:19 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 5 | 15 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Берсеневка д Радумля | 0:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 07.02.2024 06:38 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 07:14 | 07.02.2024 07:14 | 36 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Елгозино №631 | 35 кВ | выясняется | 150 | 2550 |  |  | 8 | 4.9 | 26 | д Аксениха д Борихино д Болдыриха д Дятлово д Елгозино д Ковылино д Мащерово д Пупцево д Парфенькино д Спасское д Тарасово д Тархово д Алферьево д Богаиха д Городище д Захарово д Ивановское д Княгинино д Милухино д Новиково д Нагорное д Павельцево д Спецово д Сметанино д Лукино | 0:36
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 07.02.2024 07:29 | Без обесточения потребителей | 07.02.2024 19:21 | 07.02.2024 19:21 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Елгозино - Подорки | 35 кВ | Выясняются | [8 empty] | 11:52
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.02.2024 10:16 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 11:11 | 07.02.2024 11:11 | 55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0439 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта замена АВ фид.2 | 1 | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | г Хотьково | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.02.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 13:00 | 07.02.2024 13:00 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ от КТП №374 СНТ Дарница | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-108004(464296),ВЛ 6кВ ф. 35 ПС- 311- КТП 374 замена корпуса КТП |  | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Данилиха | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.02.2024 11:29 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 12:34 | 07.02.2024 12:34 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4003 п.Мирный | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена общего рубильника | 1 | 34 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Краснозаводск | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.02.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 12:56 | 07.02.2024 12:56 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 | 6 кВ | Работы на ВЛ-6кВ ф.6 ПС-691 |  | 122 |  |  |  |  | 6 | д Хлыбы д Ерыково д Трощейково д Ваганово д Ассаурово д Сергейково | 1:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 07.02.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 14:23 | 07.02.2024 14:23 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | ВЛ 6 кВ л. 1114 пр. опор 45-48. Ручная расчистка от ДКР. | 12 | 64 |  |  | 0 | 0.54 | 2 | д Аксенки д Фомкино д Ивошино тер. СНТ Квант тер. СНТ Доброе | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.02.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 13:00 | 07.02.2024 13:00 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/35-МТП690 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-108004(464296),ВЛ 6кВ ф. 35 ПС- 311- КТП 374 замена корпуса КТП | 18 | 61 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Варварино д Данилиха д Шуколово | 1:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.02.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 13:40 | 07.02.2024 13:40 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Реконструкция КТП 804,2261 | 23 | 185 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Лаптево д Головково д Козино д Мошницы | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 07.02.2024 07:41 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 08:45 | 07.02.2024 08:45 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Елгозино №631 | 35 кВ | выясняется | 150 | 2550 |  |  | 8 | 4.9 | 26 | д Аксениха д Борихино д Болдыриха д Богаиха д Городище д Дятлово д Елгозино д Захарово д Ивановское д Княгинино д Ковылино д Мащерово д Милухино д Новиково д Нагорное д Павельцево д Пупцево д Парфенькино д Спасское д Спецово д Сметанино д Тарасово д Тархово д Лукино д Алферьево | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.02.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 14:05 | 07.02.2024 14:05 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1145/1-ТП1144/1 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 1,500 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Менделеево , фид. 330504. ОТключение с РП-1 ( ненормальная схема ). | 2 | 350 |  |  |  | 2 | 1 | рп Менделеево | 1:14
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.02.2024 13:54 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП 16182 сек.1 - АСП-137 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 220 кВ Омега, фид. 840707 А+Б, работа АВР в абонентсикх сетях АО "ИНЭП-Система", АО "Мособлэнерго", нагрузка переведена на фид. 840807 А+Б с питающей ПС 220 кВ Омега.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.02.2024 13:24 | Без обесточения потребителей | 08.02.2024 18:59 | 08.02.2024 18:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Октябрьская №35 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "ОБЪЕДИНЁННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" | [8 empty] | 29:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.02.2024 14:07 | Без обесточения потребителей | 07.02.2024 22:55 | 07.02.2024 22:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Октябрьская №35 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "ОБЪЕДИНЁННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" | [8 empty] | 8:48
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 07.02.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 16:14 | 07.02.2024 16:14 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, перезаделка контактных соединений шин 0,4 кВ на Т1 |  | 155 |  |  | 0 |  | 1 | ул Луговая ул Мира ул Цветочная ул Западная ул Дружбы ул Трудовая ул Железнодорожная ул Космонавтов ул Энтузиастов ул С.Клычкова ул Радужная | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.02.2024 16:30 | Без обесточения потребителей | 11.02.2024 02:20 | 11.02.2024 02:20 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 765104 - АСП-6 - ЦРП-37 сек 2 | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ 5 км, количество кабельных вставок 1 ,резерв - ф.11637 с ПС 110 кВ -Солнечногорск . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 765104. | [8 empty] | 81:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.02.2024 16:30 | Без обесточения потребителей | 07.02.2024 16:30 | 07.02.2024 16:30 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС765/765103 1-ЦРП37/1 | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ 5 км, количество кабельных вставок 1 , ф.11636 . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 765103. | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.02.2024 18:56 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 19:23 | 07.02.2024 19:23 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-802 д.Подосинки ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена пинцета на н\в руб. ф. пож.охр. |  | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Подосинки д Дубровки п Подосинки | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.02.2024 22:16 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 23:45 | 07.02.2024 23:45 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2300 д. Мошницы | 0.4 кВ | Отыскание устранение устранение неполнофазного режима работы | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мошницы | 1:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.02.2024 22:40 | Все потребители запитаны | 07.02.2024 23:38 | 07.02.2024 23:38 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 158 д. Чашниково | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст 110 кВ Шереметьево ,пит. фид. 109 А | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Чашниково | 0:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.02.2024 06:09 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 06:33 | 08.02.2024 06:33 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта- отыскание и устранение ОЗ | 6 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | км 1-го бетонного кольца 29 | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.02.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 11:04 | 08.02.2024 11:04 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 8,9 км, количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71502 Резерв ф. 71503. СЗО- Школа (ТП-560),ВЗУ,Котельная (ТП-567) | 35 | 122 |  |  | 3 | 1.2 | 5 | д Терехово д Шелепаново д Пешки д Есипово д Овсянниково | 0:54
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 11:06 | 08.02.2024 11:46 | 32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №216 дер.Костино | 10 кВ | КТП 216 д.Костино замена главного НВ рубильника в РУ 0,4кВ. | 1 | 80 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Костино | 0:32
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.02.2024 10:58 | Без обесточения потребителей | 09.02.2024 18:28 | 09.02.2024 18:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мытищинская дистанция МЖД тел.: 8-499-266-95-21 | [8 empty] | 31:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.02.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 13:04 | 08.02.2024 13:04 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 7,5 км, количество кабельных вставок 5 , резерв нет, РИСЭ запрошено у информатора. Питающая ПС 110 кВ №35 Октябрьская , фид. 25 А+Б. СЗО - Котельная,ВЗУ (ТП-379) | 37 | 196 |  |  | 2 | 1.8 | 4 | д Подолино д Лугинино д Жаворонки д Голиково | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 12:43 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 14:42 | 08.02.2024 14:42 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | ВЛ-6кВ ф.9 ПС-600 опиловка крон деревьев за ЛР-842 | 10 | 38 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | п опытного хоз-ва "Ермолино" п Трудовая ст Трудовая д Ермолино | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 19:00 | 08.02.2024 19:00 | 5 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | размотка СКЛ вдоль ВЛ 10 кВ ф Кочугино в прол № 1-9 | 65 | 245 |  |  | 0 | 0 | 8 | д Бухарово д Кочугино д Стародальня д Бунтеиха д Холмы д Хоругвино д Покров д Литвиново | 5:47 | покров | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 19:00 | 08.02.2024 19:00 | 6 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Установка дополнительных опор, врезка ПЭОТ в пролетах №55-60 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Кочугино | 6:20
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 15:19 | 08.02.2024 15:19 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №466 д.Беляниново | 6 кВ | ввод в работу нового оборудования: замена трансформатора Б замена ошиновки 0,4 кВ тр-ра Б |  | 43 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Беляниново | 1:58 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 14:08 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 15:28 | 08.02.2024 15:28 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС148/9-ТП426 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-23-302-128411 (699641),ТП-466 замену корпуса КТП | 8 | 78 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | д Аладьино д Демьяново д Костюнино д Новоселки | 1:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 13:47 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 19:00 | 08.02.2024 19:00 | 5 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Для безопасности работ на КВЛ-10 кВ ф. Калининский (совместный подвес) | 4 | 165 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | снт Майдарово д Покров д Бунтеиха д Холмы д Стародальня д Безверхово | 5:13 | покров
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 19:10 | 08.02.2024 19:10 | 4 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 ТП 689 | 10 кВ | Монтаж ячейки ПС-329 ф.32940 | 98 | 423 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | д Соколово д Повадино д Полежайки д Новая д Лопотово д Курилово д Мелечкино | 4:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 14:26 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 19:10 | 08.02.2024 19:10 | 4 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. Калининский поднятие и ошиновка провод для вкл ЛР на оп 1 | 5 | 85 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Ложки | 4:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 15:17 | 08.02.2024 15:17 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП1057/605-ТП261 Красная Горка | 6 кВ | ВР-6 кВ ТП-2015 (аб) ООО "Кариатида" тел: 8-926-244-44-45 Максим, Произвести ремонт ВР-6 кВ.согласно НПЛ заявке в ПК Конкорд № 6118. | 12 | 267 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Капустино д Красная Горка п Птицефабрики д Еремино | 0:41 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 08.02.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 15:59 | 08.02.2024 15:59 | 49 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №500 г.Талдом, мкр.Юбилейный. | 6 кВ | ТО Т-1.ТО секции№1 в РУ-0,4кв | 1 | 400 |  |  |  | 0.3 | 0 | мкр Юбилейный | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.02.2024 15:57 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 19:00 | 08.02.2024 19:00 | 3 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ТП350 | 6 кВ | Поднятие кабеля ЦРП-3 -ТП-350 | 7 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Подолино | 3:03
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.02.2024 13:37 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Ильинская №860 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО Центральная Электросетевая Компания тел. 8(495)136-68-45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.02.2024 21:07 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 21:40 | 08.02.2024 21:40 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ КТП 4242/1 д. Веревское | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,3 км, количество кабельных вставок-0 , резерв нет, . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829445. |  | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.02.2024 21:50 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 23:07 | 08.02.2024 23:07 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 428 д. Благовещенка | 0.4 кВ | Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 2 ч. 0 мин. Причина: Выясняется, длина ВЛ 0,2 км, количество кабельных вставок-0 , резерв нет, . Питающая ПС 110 кВ Омега , фид. 840304 А . |  | 20 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Благовещенка | 1:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.02.2024 21:25 | Все потребители запитаны | 08.02.2024 22:11 | 08.02.2024 22:11 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2111 д. Лоп ово | 0.4 кВ | Прогноз восстановления электроснабжения потребителей: 2 ч. 0 мин. Причина: Выясняется, длина ВЛ 0,2 км, количество кабельных вставок-0 , резерв нет, . Питающая ПС 110 кВ Осиновка, фид. 32904. |  | 20 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Лопотово | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.02.2024 22:47 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 00:10 | 09.02.2024 00:10 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №536 д. Соколово | 10 кВ | Отключение РИСЭ | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Соколово | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.02.2024 22:39 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 00:24 | 09.02.2024 00:24 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2722 д. Барское Мелечкино | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Барское-Мелечкино | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.02.2024 09:44 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 11:43 | 09.02.2024 11:43 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | устранение неполнофазного режима | 16 | 81 |  |  |  |  | 4 | д Никольское п Никольское д Надеждино д Дядьково п Участок N 7 | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.02.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 13:26 | 09.02.2024 13:26 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Колхозная 3ТП 955 | 0.4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Колхозная | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Колхозная | 2:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.02.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 12:45 | 09.02.2024 12:45 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Переустройство ВЛ-10 кВ под совместный подвес 0,4 в пролетах опор №37-38 | 17 | 75 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Логиново д Татищево д Якиманское | 1:01
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 09.02.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 12:05 | 09.02.2024 12:05 | 13 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №157 Долгопрудный | 10 кВ | Произвести замену изоляторов ШР 10 кВ лин.845. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.32 | 1 | пр-кт Пацаева ш Лихачевское ул Железнякова | 0:13 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.02.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 12:41 | 09.02.2024 12:41 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Включение КТП-3719 | 21 | 65 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Ложки д Есипово | 0:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.02.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 12:32 | 09.02.2024 12:32 | 26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1870 д. Сазонки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.ТП-1870 РУ 0,4кВ замена наконечника фид.1 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Сазонки | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.02.2024 12:49 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 14:40 | 09.02.2024 14:40 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | 10 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.02.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 15:46 | 09.02.2024 15:46 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1331 д. Филимоново | 6 кВ | МТП-1331 Замена силового трансформатора, замена ВРУ-0,4кВ, ТУ № И-22-00-289344/103/С8 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п Филимоново д Филимоново | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.02.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 16:22 | 09.02.2024 16:22 | 2 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП361-ТП322 | 6 кВ | Ркуонстукция КТП-1068 по ТУ №С8-22-303-121562 | 9 | 45 |  |  | 0 | 4 | 1 | д Елино п Подсобное Хозяйство Санатория им. Артема | 2:36
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 09.02.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 15:20 | 09.02.2024 15:20 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0.4 кВ фид.2 МТП 0068 д. Фролово | 0.4 кВ | Работа на ВЛ.Замена провода на СИП в пролетах опор №5-8/1 | 1 | 48 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Фролово | 1:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 09.02.2024 14:32 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 15:38 | 09.02.2024 15:38 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №124 с.Квашёнки. школа | 10 кВ | Замена гл.н/в р-ка к Т-2 |  | 62 |  |  | 1 | 0 | 1 | с Квашёнки | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.02.2024 14:38 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС330/330101-ЦРП95/2 | 10 кВ | Выясняется.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.02.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 15:43 | 09.02.2024 15:43 | 59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1186 д. Зверково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта: ВЛ0,4кВ от МТП 1186 оп.11,оп.14 замена зажимов | 0 | 19 |  |  | 0 |  | 1 | д Зверково | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.02.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 15:25 | 09.02.2024 15:25 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ремонт ЛР-179 | 18 | 120 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | п Радищево д Дурыкино | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.02.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 16:32 | 09.02.2024 16:32 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы: КВЛ 6кВ фид.7 ПС 610 оп.33 восстановление перемычек | 16 | 81 |  |  |  |  | 4 | д Никольское п Никольское д Надеждино д Дядьково п Участок N 7 | 0:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.02.2024 16:08 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 16:37 | 09.02.2024 16:37 | 29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 30 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | отыскание и устранение ОЗ | 9 | 0 |  |  |  | 1.5 |  |  | 0:29
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 09.02.2024 16:33 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 17:00 | 12.02.2024 09:14 | 27 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки Т-1 на ТП-559 |  | 50 |  |  | 0 |  | 0 | ул Западная ул Энтузиастов ул Мира ул Луговая ул Цветочная ул С.Клычкова ул Космонавтов ул Дружбы ул Трудовая ул Железнодорожная ул Радужная ул Зеленая | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.02.2024 20:26 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 20:42 | 09.02.2024 20:42 | 16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №719 ул. Гоголя | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерва нет , РИСЭ Запрошено у информатора Питающая п\ст 116 Солнечногорск ,пит. фид. 11636 . | 1 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | ул Солнечногорская | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.02.2024 01:06 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 04:11 | 10.02.2024 04:11 | 3 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №635 д. Никифорово | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0шт., Резерв нет ,телефон водителя 8985-788-29-57 направлена РИСЭ-300 кВа Питающая п\ст №71 Поварово ,пит. фид. 7102 . | 1 | 45 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Никифорово | 3:05
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 09.02.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 09.02.2024 13:25 | 09.02.2024 13:25 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №399 ИЖЗ "Заречье" д. Данилово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта : РЕМОНТ ТР-РА | 1 | 13 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Данилово | 2:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 10.02.2024 06:07 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 08:20 | 10.02.2024 08:20 | 2 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Выясняется. Отключение стационарного РИСЭ Р-700 кВА организации "ИНТЕХ" подключенного к КВЛ-6 кВ л. 705 для разгрузки КВЛ-6 кВ фид. 4 ПС-Шлюз-6 КИМ. | 16 | 611 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Долгиниха | 2:13 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 08:16 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 11:35 | 10.02.2024 11:35 | 3 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. клуб ТП 487 п. Андреевка | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Андреевка | 3:19
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.02.2024 08:26 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение у абонента ( АО "МСК Энерго" )
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.02.2024 08:21 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 10:07 | 10.02.2024 10:07 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 4138 д.Рузино | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 0,5 км, количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 110 Бакеево ,пит,фид406 | 1 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Рузино | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.02.2024 09:07 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 10:39 | 10.02.2024 10:39 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ КТП 4242/2 д. Веревское | 0.4 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 0,5 км, количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 110 Время ,пит,фид 829445 | 1 | 17 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Веревское | 1:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 11:12 | 10.02.2024 11:12 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №718 Муракино | 6 кВ | неисправность выносного разъединителя на ТП-718. требуется регулировка, пропадание контакта. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Муракино | 0:22 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 13:26 | 10.02.2024 13:26 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 718 д. Муракино | 0.4 кВ | обуглились провода ВЛ 0,4 кВ фид.2 на выходе из ТП | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Муракино | 1:06 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 13:23 | 10.02.2024 13:23 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3338 д.Лопотово | 10 кВ | Расчистка подъездных путей для подключения ПЭОТ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 10.02.2024 13:18 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 15:11 | 10.02.2024 15:11 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 699 РП 273 | 10 кВ | Работа на ВЛ. устранение нагрева контакта на оп.15 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0.03 | 0 | г Хотьково | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.02.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 15:03 | 10.02.2024 15:03 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Отыскание и устранение замыкания на землю | 71 |  |  |  | 0 | 3.2 | 10 | д Бухарово д Литвиново д Холмы д Стародальня д Безверхово д Покров п Майдарово д Хоругвино д Кочугино д Бунтеиха | 2:00 | покров | хоругвино
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 15:28 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 17:25 | 10.02.2024 17:25 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №214 с. Орудьево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. | 1 | 19 |  |  |  |  | 1 | с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 15:30 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 16:48 | 10.02.2024 16:48 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 300 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Хоругвино д Никифорово | 1:18 |  | хоругвино
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 10.02.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 17:44 | 10.02.2024 17:44 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Выясняется. Отключение стационарного РИСЭ Р-700 кВА организации "ИНТЕХ" подключенного к КВЛ-6 кВ л. 705 для разгрузки КВЛ-6 кВ фид. 4 ПС-Шлюз-6 КИМ. | 16 | 611 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Долгиниха | 1:44 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.02.2024 19:29 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение у абонента (В/ч 51089)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 10.02.2024 20:48 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 21:04 | 10.02.2024 21:04 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение неисправности РИСЭ, калибровка датчика температуры топлива | 16 | 166 |  |  | 0 |  | 1 | д Долгиниха | 0:16 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 20:26 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 21:09 | 10.02.2024 21:09 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3128 д. Пешки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена наконечника | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Пешки | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 23:28 | 10.02.2024 23:28 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ №2396 д.Новый стан | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена рубильника 250А ф.2 на АВ 250. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новый Стан | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 21:12 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 21:54 | 10.02.2024 21:54 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1728 д. Логиново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена АВ ф.1 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Логиново | 0:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 10.02.2024 22:15 | 10.02.2024 22:15 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 162 п. Софрино | 0.4 кВ | отыскание и устранение ОЗ |  | 17 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Туполева ул Дурова ул Кооперативная | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.02.2024 23:17 | Все потребители запитаны | 11.02.2024 01:03 | 11.02.2024 01:03 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1893 д. Радумля | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,3 км резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71404 | 0 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Радумля | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.02.2024 23:57 | Все потребители запитаны | 11.02.2024 00:41 | 11.02.2024 00:41 | 44 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП525/ж/д- п. Деденево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-525 РУ 0,4кВ замена ВА фид.ж\д | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | рп Деденево | 0:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.02.2024 02:58 | Все потребители запитаны | 11.02.2024 03:24 | 11.02.2024 03:24 | 26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №1069 д.Василево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта замена выкидки от вводн.руб-ка к сб.шинам | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.11 | 1 | тер. СНТ Калистово | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.02.2024 08:56 | Все потребители запитаны | 11.02.2024 12:37 | 11.02.2024 12:37 | 3 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2572 д.Повадино | 10 кВ | Ревизия РУ-0.4 кВ, замена н/в авт-тов и выкидок. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Повадино | 3:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.02.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 11.02.2024 12:04 | 11.02.2024 12:04 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ КТП 1435/1 д.Никольское | 0.4 кВ | ВЛ-0.4 кВ ф-1 оп. №6, отпайка от оп. №8 восстановить подвес провода. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | снт Искровец | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.02.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 11.02.2024 13:15 | 11.02.2024 13:15 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-1187с.2-КРУН-169-ТП-488с.2 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,1 км, количество кабельных вставок 6 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-903-512-06-39 . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2020 А+Б. | 6 | 330 |  |  |  | 1.4 | 1 | д Голубое | 1:05
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.02.2024 11:47 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Мытищинское ПО тел.+7(495)586-60-61 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.02.2024 19:37 | Все потребители запитаны | 11.02.2024 20:16 | 11.02.2024 20:16 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1183 д. Дурыкино | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошена у информатора Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2019 . | 1 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Дурыкино | 0:39
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.02.2024 22:44 | Без обесточения потребителей | 12.02.2024 12:36 | 12.02.2024 12:36 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | отыскание и устранение замыкания на землю | [8 empty] | 13:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.02.2024 22:09 | Все потребители запитаны | 11.02.2024 22:56 | 11.02.2024 22:56 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 10 | 44 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Снопово с Новинки д Обухово | 0:47
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 12.02.2024 09:01 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 09:14 | 12.02.2024 09:14 | 13 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Отключение РИСЭ Т-1 на ТП-559, восстановление нормальной схемы | 1 | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | ул Западная ул Космонавтов ул Радужная ул Зеленая ул Мира | 0:13
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.02.2024 08:21 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 09:39 | 12.02.2024 09:39 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 21 | 204 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | п Репихово д Короськово г Хотьково д Репихово | 1:18
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 12.02.2024 09:33 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 11:30 | 12.02.2024 11:30 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП42/528-ТП145 Хлебниково | 6 кВ | Подключение нового оборудования ответвление ВЛ-6 кВ от оп. 20; МТП-2146 | 4 | 326 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | мкр Хлебниково мкр Павельцево | 1:57 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.02.2024 10:01 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 11:16 | 12.02.2024 11:16 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1335 Федоскино | 10 кВ | Замена вводного рубильника (поврежден по 1 фазе) | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Федоскино | 1:15 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.02.2024 10:24 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 11:59 | 12.02.2024 11:59 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на оп 116 Ф11/467 (восстановление шлейфа, перезаделка контактов) | 28 | 176 |  |  | 0 | 0.76 | 7 | д Вотря д Аймусово снт Спектр снт Менделеевец д Никулки снт Оптимист снт Автоматика (Никулки) снт Восход-1 снт Долгие пруды снт Сретенка д Растовцы д Тарусово снт Зодчий - 2 снт Сокольники снт Отдых снт Агросад снт Ивушка - 2 д Глинки д Троица-Вязники снт Луч (Аймусово) снт Ивушка (Бельское) | 1:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.02.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 13:10 | 12.02.2024 13:10 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ № 572 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-572 замена опор и провода ТУ №Д725255-2023-50-ЭС |  | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сычевки | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.02.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 13:41 | 12.02.2024 13:41 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.1 ЦРП-Дмитров -установка ПКУ отп.на ТП -156, ТП -163 | 17 | 82 |  |  | 0 | 0.411 | 4 | с Борисово д Ярово д Митькино д Ближнево | 1:46
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.02.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 12:09 | 12.02.2024 12:09 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 90 д.Осташково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Нагрев наконечника фид.3 | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Осташково | 0:42 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.02.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 14:20 | 12.02.2024 14:20 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 | 6 кВ | Замена Т-1 320кВа на 250кВа в КТП-329 | 7 | 156 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | снт Кино снт Восход-2 снт Отдых снт Рабочий | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.02.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 14:24 | 12.02.2024 14:24 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Включение новой КТП-4233 д.Бакеево | 3 | 55 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Бакеево д Жилино д Общественник | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.02.2024 13:43 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 15:42 | 12.02.2024 15:42 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 2757 д. Дубровки ДРЭС | 6 кВ | МТП-2757 замена трансформатора |  | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дубровки | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.02.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 16:40 | 12.02.2024 16:40 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от 1535 д.Дубровки ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-1535 распределение нагрузки |  | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дубровки | 1:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.02.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 15:57 | 12.02.2024 15:57 | 57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №426 п. Некрасовский | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-22-00-406959/103/С8, Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-426 |  | 19 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | рп Некрасовский | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.02.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 16:48 | 12.02.2024 16:48 | 2 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3337 д.Лопотово | 10 кВ | Подключить ПЭОТ10/0,4кВ 630кВа |  | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 2:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.02.2024 15:16 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 18:05 | 12.02.2024 18:05 | 2 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…12,5. км, количество кабельных вставок…5 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32816. | 25 | 170 |  |  | 2 | 1.8 | 4 | д Подолино д Жаворонки д Голиково д Лугинино | 2:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.02.2024 16:01 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 17:02 | 12.02.2024 17:02 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 21 | 204 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Репихово п Репихово д Короськово г Хотьково | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.02.2024 18:24 | Все потребители запитаны | 12.02.2024 19:17 | 12.02.2024 19:17 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок 4 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Октябрьская , фид. 3517 | 6 | 90 |  |  |  | 0 | 1 | д Подолино | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.02.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 11:54 | 13.02.2024 11:54 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302-135041(740700),ВЛ-6кВ ф.6 ПС-127 УКиМ включение МТП-4211 |  | 42 |  |  | 1 |  | 2 | д Капорки д Афанасово | 1:03
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.02.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 12:40 | 13.02.2024 12:40 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Доливка масла в МВ 6 кВ фид.9 ПС 35 кВ Гудово №237 Заявка № 5451 ПГПС |  | 189 |  |  |  |  | 3 | д Введенское д Назарово д Останкино | 1:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.02.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 12:33 | 13.02.2024 12:33 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф. 8 ПС-824 участок между ЦРП-12-ТП-1008 оп. 122 снять перемычки. Для безопасного производства работ на ВЛ 35 кВ Вязовка-Ветрово |  | 40 |  |  | 0 |  | 2 | п Новосиньково д Лучинское | 1:09
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.02.2024 11:25 | Без обесточения потребителей | 14.02.2024 00:00 | 14.02.2024 00:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 фид 453 - АСП-92 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ 7 км, количество кабельных вставок 3, резерв ПС 220 кВ Слобода фид 353. РП 16159 АВР успешно. | [8 empty] | 12:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.02.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 13:29 | 13.02.2024 13:29 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 201 д. Путилово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода |  | 23 |  |  |  |  | 1 | с Путилово | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.02.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 17:20 | 13.02.2024 17:20 | 5 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Кочугино на оп №1, 7 разшиновать и снять СКЛ, врезать СИП3 1х95; монтаж перемычки между опорами №39, 71, демонтаж ввода в ТП-611 с опоры №44. | 65 | 295 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Хоругвино д Покров д Литвиново д Бухарово д Безверхово д Кочугино д Стародальня д Бунтеиха д Холмы | 5:10 | покров | хоругвино
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.02.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 14:11 | 13.02.2024 14:11 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1331 д. Филимоново | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора И-22-00-289344/103/С8, МТП-1331 замена ВРУ-0,4кВ | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Филимоново п Филимоново | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.02.2024 13:02 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 14:59 | 13.02.2024 14:59 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1213 г.Лобня | 6 кВ | КТП-1213 Замена силового трансформатора 160 кВа на 250 кВа | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | сад Горки-Л СНТ | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.02.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 13:50 | 13.02.2024 13:50 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Включение новой КТП-4278 | 21 | 165 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Перепечино д Носово с Чашниково | 1:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.02.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 14:43 | 13.02.2024 14:43 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Работа на ВЛ Снятие дерева с проводов ВЛ | 12 | 176 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Шарапово д Алексеево д Шильцы | 0:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.02.2024 14:31 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 16:29 | 13.02.2024 16:29 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 33 с. Ельдигино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима |  | 23 |  |  |  |  | 1 | с Ельдигино | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 13.02.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 15:53 | 13.02.2024 15:53 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №590 г.Мытищи | 10 кВ | Монтаж ВВ лин. 602 | 3 | 100 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д. 107 д. 105 д. 42 | 1:53 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.02.2024 15:05 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 16:30 | 13.02.2024 16:30 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4242 д.Веревское, мкрн.Чайка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: Замена трансформатора ТМГ 400 кВа 10/0,4 кВ на ТМГ 400 кВа 9/0,4 кВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Веревское | 1:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.02.2024 17:55 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 19:22 | 13.02.2024 19:22 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/6-ТП992 | 10 кВ | неполнофазный режим | 15 | 84 |  |  | 1 |  | 3 | с Куликово д Давыдково д Клюшниково | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.02.2024 19:02 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 20:43 | 13.02.2024 20:43 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС238/3 ЗТП907 | 6 кВ | переключения по определению ОЗЗ | 10 | 351 |  |  | 2 |  | 3 | п Новосиньково д Лучинское д Савелово | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.02.2024 20:55 | Все потребители запитаны | 13.02.2024 21:32 | 13.02.2024 21:32 | 37 м. | ПС/РП/ТП | СТП 6кВ №4042 д.Носово | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,2. км, резерва нет, РИСЭ запрошена у информатора Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 52 Б. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Носово | 0:37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.02.2024 20:55 | Потребители уточняются | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | Выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.02.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 11:09 | 14.02.2024 11:09 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 658/деревня - с.Подъячево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4кВ от ТП-658 оп.17 восстановление провода. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Подъячево | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.02.2024 10:03 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 11:27 | 14.02.2024 11:27 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №148 д. Бл.Кузнецово | 6 кВ | КТП-148 Замена общего вводного рубильника | 1 | 19 |  |  | 0 |  | 1 | п Кузнецово | 1:24
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 14.02.2024 10:32 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 11:59 | 14.02.2024 11:59 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 219 д Ахтимнеево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта (перезаделка кабельных выкидок) оп.1 оп.3 ВЛ 0,4 кВ от КТП 219 Ф1. |  | 65 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Ахтимнеево | 1:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.02.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 11:41 | 14.02.2024 11:41 | 49 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №43 д. Самотовино | 10 кВ | Работа на ТП. Произвести устранение дефекта-ремонт рубильника Ф-коттеджи. |  | 82 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Самотовино | 0:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.02.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 13:10 | 14.02.2024 13:10 | 1 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №347 д Слободка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена пинцета. | 1 | 53 |  |  |  |  | 1 | д Слободка | 1:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.02.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 13:52 | 14.02.2024 13:52 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 764/деревня 1- д. Редькино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № Д725255-290365,Реконструкция ВЛИ- 0,38 кВ от МТП-764 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Редькино | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.02.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 14:04 | 14.02.2024 14:04 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/22-ЗТП196 | 10 кВ | ВЛ 10кВ ф 22 ПС-169 Монтаж провода от опоры 7,до опоры 1 отпайки на КТП- 4189 | 9 | 61 |  |  | 0 |  | 3 | д Татищево мкр. Северный мкр Татищево мкр Западный д Ивашево ул Промышленная ул Каналстрой | 1:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.02.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 14:39 | 14.02.2024 14:39 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ 0063 с.Константиново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Произвести замену 2-х наконечников Ф1-деревня. |  | 35 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Константиново | 1:06
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 14.02.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 14:49 | 14.02.2024 14:49 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 219 д Ахтимнеево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта (замена разрушенных изоляторов на оп 3,6) фид. "деревня" от КТП 219 |  | 65 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Ахтимнеево | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.02.2024 13:42 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 16:38 | 14.02.2024 16:38 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | ВЛ 10 кв ф. 32917 вывод в ремонт участок опор 50а-60, монтаж провода в пролете опор №47-48 | 8 | 95 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Новая д Курилово д Мелечкино | 2:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.02.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 14:17 | 14.02.2024 14:17 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-18,2 км, количество кабельных вставок- 3 шт., Резерв есть чачтично, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт , Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71404 Резерв ф, 2022 А | 29 | 188 |  |  | 0 | 1.7 | 6 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка п Радищево д Дурыкино п Поваровка | 1:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.02.2024 13:42 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 15:41 | 14.02.2024 15:41 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Оперативные переключение. Отыскание ОЗЗ. | 53 | 547 |  |  | 0 | 3.8 | 7 | д Шустино д Минеево с Ильинское д Ульянки д Курово д Афанасово д Капорки | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.02.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 16:03 | 14.02.2024 16:03 | 1 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6кВ №197 д. Аксенки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта замена вводного руб-ка | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Аксёнки | 1:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.02.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 15:12 | 14.02.2024 15:12 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1862 п.Ермолино | 6 кВ | КТП-1862 произвести замену выкидки РУ-0,4 кВ с общего вводного рубильника на силовой трансформатор. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" д Ермолино | 0:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.02.2024 14:38 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 16:36 | 14.02.2024 16:36 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неполнофазный режим. | 8 | 53 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Борносово д Языково | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.02.2024 15:39 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 16:11 | 14.02.2024 16:11 | 32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №479 д Барканово | 10 кВ | Работа на ТП.Монтаж фидера ул. освещения | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Барканово | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.02.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 17:36 | 14.02.2024 17:36 | 1 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №421 п. Голубое Госпиталь ВОВ | 10 кВ | Реконструкция ТП-421 с.1 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | рп Андреевка | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.02.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 18:00 | 14.02.2024 18:00 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №2359 СНТ Чепчиха | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена гл.руб. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Чепчиха | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.02.2024 16:51 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 17:17 | 14.02.2024 17:17 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.6 ПС 583 Подъячево оп.15-16 восстановление провода. | 8 | 53 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Борносово д Языково | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.02.2024 20:15 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 20:40 | 14.02.2024 20:40 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №310 д.Шемякино | 6 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шемякино | 0:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.02.2024 21:32 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 21:51 | 14.02.2024 21:51 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 855 КРУН 54 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности работ по эвакуации застрявшего грузового автомобиля |  | 98 |  |  |  |  | 2 | д Талицы рп Софрино | 0:19
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.02.2024 21:31 | Все потребители запитаны | 14.02.2024 23:15 | 14.02.2024 23:15 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | выясняется | 57 | 1400 |  |  |  | 1.8 | 3 | с Марфино д Лысково п Николо-Прозорово | 1:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 15.02.2024 09:41 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 11:10 | 15.02.2024 11:10 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ КТП20/546-ТП224 Шереметьевский | 6 кВ | ВЛ-6 кВ лин. 546 – замена изолятора на приемной траверсе ТП-224. | 3 | 275 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | мкр Шереметьевский д Красная Горка | 1:29 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.02.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 11:34 | 15.02.2024 11:34 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | РП 10кВ № 273 г.Хотьково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта нагрева контакта фид.13 | 1 | 45 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул 1-я Станционная ул 2-я Станционная ул Кооперативная | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.02.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 13:16 | 15.02.2024 13:16 | 2 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-9,4 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть частично,РИСЭ запрошена у информатора 15 шт СЗО ВЗУ.. Питающая п\ст 110 кВ осиновка ,пит. фид. 32924 Резерв ф. 32917 | 39 | 585 |  |  | 1 | 2.1 | 2 | д Соколово д Повадино | 2:26
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.02.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 12:13 | 15.02.2024 12:13 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Производство работ по ТП, номер договора И-23-00-302036/102/С8, ВЛ 6кВ фид.8 ПС 229 врезка отпайки ВЛ 6кВ на МТП 1130 в опору 12 отпайки на ЗТП 179. | 37 | 450 |  |  | 0 |  | 18 | д Кузнецово д Кузнецово тер. СНТ Волдынь тер. СНТ Рассвет-Волдынь д Кутачи д Утенино д Арефьево тер. СНТ Берег тер. СНТ Мечта (Ольховик) д Иванцево тер. СНТ Волгарь тер. СНТ Былина д Зятьково д Устье-Стрелка тер. СНТ Мечта (Филиппово) д Куймино тер. СНТ Космос тер. СНТ Ольховик-2 д Стариково д Волдынь тер. СНТ Ветеран (Волдынь) д Крияново д Новотроица д Филиппово тер. СНТ Радуга (Филиппово) тер. СНТ Филиппово д Кривец тер. СНТ Роща тер. СНТ Клен тер. СНТ Зорька д Веретьево тер. СНТ Надежда (Веретьево) д Бережок д Платунино тер. СНТ Семья тер. СНТ Ольховик д Ольховик с Стариково | 1:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.02.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 12:39 | 15.02.2024 12:39 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1830 д.Безверхово | 10 кВ | Произвести замену тр ра 100/10 на 100/9 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Безверхово | 1:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.02.2024 12:31 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 15:01 | 15.02.2024 15:01 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Выясняется. длина ВЛ-6.1 км, количество кабельных вставок 11 шт, резерв частичный, питающая ПС-Парус фид. 627. СЗО-нет | 29 | 879 |  |  |  | 1 | 4 | д Еремино д Семкино д Новосельцево д Красная Горка | 2:30 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.02.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 12:30 | 15.02.2024 12:30 | 32 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 | 10 кВ | КЛ-10кВ ф.602 ПС-325 участок между ЦРП-34 ячейка ввода с ТП-2800 ошиновка,фазировка |  | 59 |  |  | 1 |  | 3 | п совхоза "Останкино" д Рыбаки д Агафониха | 0:32
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.02.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 14:17 | 15.02.2024 14:17 | 1 ч.17 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №293 с.Васильевское | 10 кВ | Работы на ВЛ, Тех. присоединение нового участка ВЛ-1419 и МТП-0989, | 3 | 175 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Костромино | 1:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.02.2024 13:36 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 14:39 | 15.02.2024 14:39 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Включение новой КТП-4267 | 14 | 175 |  |  | 4 | 1.05 | 4 | д Шемякино д Лунёво д Поярково д Жигалово | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.02.2024 14:11 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 16:28 | 15.02.2024 16:28 | 2 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Включение новой КТП-3708 | 35 | 165 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Хоругвино д Литвиново д Никифорово | 2:17 |  | хоругвино
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.02.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 15:26 | 15.02.2024 15:26 | 6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 91 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устранение ОЗ. | 5 | 279 |  |  |  | 0.68 | 1 | мкр Заветы Ильича | 0:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.02.2024 15:06 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 17:28 | 15.02.2024 17:28 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Подъем и ошиновка СКЛ на опоре №46, 51 Монтаж укоса на опоре №46 | 18 | 165 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Терехово д Есипово | 2:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.02.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 16:39 | 15.02.2024 16:39 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2272 д.Кузнецово | 6 кВ | МТП-2272 замена трансформатора 100кВа на 250 кВа | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.027 | 1 | п Кузнецово | 1:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 15.02.2024 15:34 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 16:16 | 15.02.2024 16:16 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | ВЛ-6 кВ л. 606 опора № 1. Произвести ревизию шлейфа фазного провода. | 29 | 879 |  |  | 0 | 1 | 4 | д Еремино д Семкино д Красная Горка д Новосельцево | 0:42 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.02.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 17:05 | 15.02.2024 17:05 | 55 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №266 г. Дмитров | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( замена наконечника фаза В на вводном руб Т-1) |  | 19 |  |  | 0 | 0.086 | 1 | ул Старо-Рогачевская ул Борок пер Ревякинский пер 2-й Ревякинский ул 2-я Левонабережная ул 1-я Левонабережная пер Конюшенный | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.02.2024 16:15 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 16:55 | 15.02.2024 16:55 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 6 кВ №4757 д. Бабаиха | 0.4 кВ | профилактика РИСЭ-700 кВА | 1 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Бабаиха | 0:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.02.2024 20:10 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 21:24 | 15.02.2024 21:30 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП1355/1 п.Вешки | 0.4 кВ | Выясняется. Длина ВЛ-2 км. резерва нет. питающая ПС-ТЭЦ-27, фид. 294. | 0 | 23 |  |  |  | 0.04 | 1 | д Вешки п Вешки | 1:14 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.02.2024 21:58 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 22:21 | 15.02.2024 22:21 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 417 п.Некрасовский/поселок | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.ТП-417 РУ 0,4кВ фид.поселок замена пинцета. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | рп Некрасовский | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.02.2024 22:31 | Все потребители запитаны | 15.02.2024 23:08 | 15.02.2024 23:08 | 37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №428 д. Благовещенка | 10 кВ | Выясняется. Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошено у информатора Питающая п\ст Омега ,пит. фид. 840304 Б . | 0 | 22 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Благовещенка | 0:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.02.2024 23:19 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 00:16 | 16.02.2024 00:16 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | 0.4 кВ | Выясняется. Длина ВЛ-1,8 км, резерва нет, Питающая ПС Аксаково фид. 745 | 0 | 23 |  |  |  | 0.04 | 1 | с Федоскино | 0:57 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.02.2024 23:30 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 00:15 | 16.02.2024 00:15 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Оперативные переключения | 16 | 52 |  |  | 0 | 2.9 | 2 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.02.2024 01:43 | Без обесточения потребителей | 16.02.2024 03:36 | 16.02.2024 03:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | 1:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.02.2024 07:36 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 09:10 | 16.02.2024 09:10 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 383 д.Шолохово | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 0,87, резерва нет. питающая ПС-664"Аксаково", фид.752 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Шолохово | 1:34 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 16.02.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 11:28 |  | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/6-ТП992 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-12км, кол-во каб. вставок 3, резерв есть. ПС 465 Ф.6 | [8 empty] | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.02.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 12:17 | 16.02.2024 12:17 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №44 д.Акиманна | 10 кВ | Замена силового трансформатора |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Аким-Анна | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.02.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 13:25 | 16.02.2024 13:25 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф 6 ПС-160 от ЛР 635-ЦРП 31 установка ПКУ отпайка на КТП 1585 | 25 | 81 |  |  | 1 | 1.461 | 4 | д Животино д Муханки д Круглино тер объединения Борьба д Стреково п Муханки | 1:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.02.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 11:55 | 16.02.2024 11:55 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 106 д. Марьина гора | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта- устранение нагрева контакта выкидки фид 1 в месте подключения к АВ |  | 28 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Марьина Гора | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.02.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 14:00 | 16.02.2024 14:00 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 | 10 кВ | ЦРП-9 РУ-10кВ с2 отболтить шинный мост от сборных шин яч. ф. Геофизика | 138 | 345 |  |  | 0 | 3.9 | 12 | п Берёзки д Ростовцево д Задорино д Белавино д Марьино д Михайловка д Лыткино д Алексеевское д Парфёново д Васюково д Дудкино дп Поварово | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.02.2024 12:17 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 13:03 | 16.02.2024 13:03 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 428 д. Благовещенка | 0.4 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Благовещенка | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.02.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 14:54 | 16.02.2024 14:54 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ фид. Исаково включение МТП-3825 | 4 | 60 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Пятница | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.02.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 17:27 | 16.02.2024 17:27 | 3 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Подболтить кабель РП-138 | 21 | 315 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Есипово д Пешки д Терехово | 3:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.02.2024 13:47 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 14:30 | 16.02.2024 14:30 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №112 д.Жуковка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена пинцета фид 2 |  | 29 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Жуковка | 0:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.02.2024 13:54 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 14:17 | 16.02.2024 14:17 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС-824 участок между ЦРП-12-ТП-1008 оп. 122 установка перемычек. |  | 41 |  |  | 0 |  | 2 | п Новосиньково д Лучинское | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.02.2024 17:19 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 17:57 | 16.02.2024 17:57 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Включение потребителя по заявке МЭС . | 40 | 170 |  |  | 0 | 1.4 | 7 | д Малые Снопы д Алексеевское д Меленки д Ростовцево д Васюково д Жуково с Новинки | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.02.2024 18:07 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 19:58 | 16.02.2024 19:58 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/22-ТП97 Жостово | 6 кВ | причина отключения выясняется, длина ВЛ 3,7 км, количество кабельных вставок 7, резерв частично, питающая ПС Жостово фид.22 | 10 | 860 |  |  |  | 0.9 | 1 | д Жостово п Жостово | 1:51 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.02.2024 19:40 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 22:27 | 16.02.2024 22:27 | 2 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,обрыв провода | 28 | 420 |  |  | 0 | 1.45 | 6 | д Обухово д Ожогино д Турицино д Квашнино д Субботино тер. СНТ ЦМИС-2 тер. СНТ Спасское ул Спасская ул 1-я Бутырская ул 2-я Бутырская ул 3-я Бутырская ул Бутырская ул Славянская ул Тенистая аллея ул Ожогинская пер Журавлиный | 2:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.02.2024 20:44 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС765/765103 1-ЦРП37/1 | 6 кВ | Повреждение КЛ 6кВ
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.02.2024 21:05 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 21:12 | 16.02.2024 21:12 | 7 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №672 д.Доровское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Протяжка контактов на АВ |  | 19 |  |  |  | 0.01 | 1 | п Доровское | 0:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.02.2024 22:03 | Все потребители запитаны | 16.02.2024 22:10 | 16.02.2024 22:10 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/6-ТП992 | 10 кВ | оперативные переключения | 13 | 52 |  |  | 0 | 0.512 | 6 | д Банино д Тимофеево тер объединения Яхрома д Клюшниково д Глазачево д Насадкино п Фофаново д Фофаново тер объединения Энергия-3 тер объединения Художественная вышивка тер объединения Печатник | 0:07
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 17.02.2024 03:35 | Все потребители запитаны | 17.02.2024 04:51 | 17.02.2024 04:51 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП97/545-КТП1025 Жостово | 6 кВ | Работы производит абонент | 5 | 166 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Жостово п Жостово | 1:16 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.02.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 17.02.2024 10:52 | 17.02.2024 10:52 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1247 д.Новогрязново | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Грибки д Новогрязново | 0:31 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.02.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 17.02.2024 14:22 | 17.02.2024 14:22 | 17 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №2556 д.Веревское | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена пинцета под ПК. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 0:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 17.02.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 17.02.2024 15:16 | 17.02.2024 15:16 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №102 д.Ахтырка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена авт. фид.2 | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Ахтырка | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.02.2024 14:26 | Все потребители запитаны | 17.02.2024 15:16 | 17.02.2024 15:16 | 50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 2564 д.Покров | 10 кВ | Замена н/в авт-та Ф-2 100 А на 200 А. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Покров | 0:50 | покров
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.02.2024 20:21 | Все потребители запитаны | 17.02.2024 21:41 | 17.02.2024 21:41 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 6 от КТП 10 кВ №1124 СНТ Гореловка | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горетовка | 1:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.02.2024 00:26 | Без обесточения потребителей | 20.02.2024 19:02 | 20.02.2024 19:02 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети потребителя 930 заказ | [8 empty] | 66:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.02.2024 00:14 | Все потребители запитаны | 18.02.2024 01:41 | 18.02.2024 01:41 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 531 фид. левая сторона | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,направлена РИСЭ-350 кВа Питающая п\ст Осиновка ,пит. фид. 32904. | 1 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Лопотово | 1:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.02.2024 02:35 | Все потребители запитаны | 18.02.2024 03:14 | 18.02.2024 03:14 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗ | 40 | 136 |  |  | 0 | 0.87 | 3 | д Алешино д Хлопенево д Балабаново | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.02.2024 00:44 | Без обесточения потребителей | 18.02.2024 06:25 | 18.02.2024 06:25 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение в сети потребителя Мособлэнерго | [8 empty] | 5:41
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.02.2024 06:22 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воронино №190 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента Оборонэнерго
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.02.2024 08:26 | Все потребители запитаны | 18.02.2024 10:21 |  | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 4.5. км., количество кабельных вставок 19 резерв есть, пит. ПС 110 кВ Усово фид. 16155 альфа. СЗО : ВЗУ | [8 empty] | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Потребительское отключение | 18.02.2024 12:46 | Все потребители запитаны | 18.02.2024 13:51 | 18.02.2024 13:51 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | Повреждение в сети абонента ПС 600 Трудовая. | 14 | 152 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" ст Трудовая рп Некрасовский | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.02.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 18.02.2024 14:49 | 18.02.2024 14:49 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.43/311 за КРН-517 замена ж/б оп. № 30 | 33 | 475 |  |  | 0 | 1.6 | 3 | д Шустино д Минеево д Ульянки | 1:44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.02.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 18.02.2024 14:31 | 18.02.2024 23:41 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Лобня №40 | 35 кВ | Выясняется. 18.02.24 12:47 по звонкам АО МВ 6 кВ Т-1. Обесточение 1 сек 6 кВ. Потребители: уточняются. Причина: | [8 empty] | 1:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.02.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 18.02.2024 15:42 | 18.02.2024 15:42 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 102 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | отыскание и устранение ОЗ | 2 | 18 |  |  | 0 | 0.11 | 1 | п Нагорное | 1:06
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.02.2024 12:47 | Без обесточения потребителей | 18.02.2024 22:56 | 18.02.2024 22:56 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Водники - Лобня | 35 кВ | Выясняется | [8 empty] | 10:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.02.2024 16:18 | Все потребители запитаны | 18.02.2024 16:52 | 18.02.2024 16:52 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП182/село- д. Овсянниково | 0.4 кВ | Переустановка РИСЭ 400кВА (ОГ Юг) на РИСЭ 700кВА СПРЭС | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п Овсянниково д Овсянниково | 0:34
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.02.2024 20:10 | Все потребители запитаны | 18.02.2024 20:52 | 18.02.2024 20:52 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 8 ТП 33 Шереметьевский | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр Шереметьевский | 0:42 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.02.2024 08:50 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 10:00 | 19.02.2024 10:00 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2656 д.Савельево | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ , ревизия Руб-ка ф. 2. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Савельево | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.02.2024 09:10 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 11:01 |  | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Выясняется , количество кабельных вставок 5 , резерв нет, Питающая ПС 110 кВ Мцыри , фид. 26411 . | [8 empty] | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.02.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 15:48 | 19.02.2024 15:48 | 39 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС127/4 ЦРП 11 | 6 кВ | неполнофазный режим от ЦРП-11 до ТП-616 | 3 | 19 |  |  | 1 |  | 1 | г Яхрома | 0:39
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.02.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 11:54 | 19.02.2024 11:54 | 56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №190 д.Талицы | 6 кВ | устранение аварийного дефекта проверка положения ПБВ | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Талицы | 0:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.02.2024 14:27 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 15:25 | 19.02.2024 15:25 | 58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №348 Крюково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия нулевого провода для устранения нагрева. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Крюково | 0:58 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.02.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 12:30 | 19.02.2024 12:30 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Для безопасности работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ . | 65 | 245 |  |  | 0 | 2.1 | 8 | д Бухарово д Кочугино д Стародальня д Холмы д Хоругвино д Покров д Бунтеиха д Литвиново | 0:25 | покров | хоругвино
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 19.02.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 14:03 | 19.02.2024 14:03 | 58 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. Первомайская, д.56 ЦРП5 | 0.4 кВ | Перетяжка проводов ЛЭП, устранения негабарита. |  | 1000 |  |  | 0 | 0.7 | 1 |  | 0:58 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.02.2024 16:13 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 16:52 | 19.02.2024 16:52 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ: снятие дерева в пролетах опор 26-27 | 40 | 170 |  |  | 0 | 1.4 | 7 | д Меленки с Новинки д Васюково д Жуково д Малые Снопы д Алексеевское д Ростовцево | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.02.2024 18:53 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 20:47 | 19.02.2024 20:47 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6кВ №128 Дмитров | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 19 |  |  |  |  | 1 | ул Семенюка ул Большевистская ул Минина ул Больничная | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.02.2024 22:00 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 22:30 | 19.02.2024 22:30 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | 10 кВ | Тех . обслуживание установки РИСЭ . | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.02.2024 19:22 | Все потребители запитаны | 19.02.2024 22:45 | 19.02.2024 22:45 | 3 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 34 | 170 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Юрлово | 3:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.02.2024 22:10 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 00:04 | 20.02.2024 00:04 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП870/деревня- д. Б.Раст | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4кВ от ТП 870 ф.деревня оп.10-11 восстановление провода. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Белый Раст | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.02.2024 00:52 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 01:14 | 20.02.2024 01:14 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 7 | 60 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Подолино | 0:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.02.2024 03:15 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 04:11 | 20.02.2024 04:11 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 749 ЦРП 19 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление обрыв провода в пролете опор№6-7 | 8 | 330 |  |  |  | 0.3 | 2 | д Прокшино д Левково | 0:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.02.2024 08:36 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 09:35 | 20.02.2024 09:35 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | Выясняется. длина ВЛ-2.3 км.Резерва нет. Питающая ПС-Катуар фид. 584 | 0 | 32 |  |  |  | 0.025 | 1 | д Сухарево | 0:59 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 20.02.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 13:01 | 20.02.2024 13:01 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 деревня КТП 253 д Бельское | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ ЗТП-253 обрезка сучьев | 1 | 26 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Бельское | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.02.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 12:47 | 20.02.2024 12:47 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1043 д.Сорокино СНТ Звездочка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ремонт провода ф.А в щите учета ЩУ-0,4 кВ фид.3. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Сорокино | 1:57 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.02.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 12:30 |  | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325 фид 512 - АСП фид. 512 | 10 кВ | Выясняется количество кабельных вставок 1 шт. питающая ПС-Луговая фид. 512. Питание ТП-1661 (аб)"МЕТРО" г. Лобня в ТП включен РИСЭ. тел: 8-905-521-65-38 Александр Энергетик. | [8 empty] | 1:45 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.02.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 12:30 |  | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325 фид 614 - АСП фид. 614 | 10 кВ | Причина: Выясняется количество кабельных вставок 1 шт. питающая ПС-Луговая фид. 614. Питание ТП-1661 (аб)"МЕТРО" г. Лобня в ТП включен РИСЭ. тел: 8-905-521-65-38 Александр Энергетик. | [8 empty] | 1:45 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.02.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 13:17 | 20.02.2024 13:17 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | АСП-1 лин.606 ЛР-1 произвести замену опорного изолятора, оп.№1 произвести замену шлейфов А-35 на СИП-3 1х95 |  | 619 |  |  | 0 |  | 4 | д Еремино д Новосельцево д Красная Горка д Семкино | 1:49 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.02.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 12:37 | 20.02.2024 12:37 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 541 КТПП 170 | 10 кВ | Работа на ВЛ .Ввод нового оборудования МТП-1012 и ВЛ-10 кВ Лин.1433 от опоры №2 ВЛ-10 кВ Лин.1323. | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Зубцово д Спасс-Торбеево | 0:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.02.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 13:50 | 20.02.2024 13:50 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП 910 д. Спасс-Торбеево | 0.4 кВ | Работа на ВЛ-0,4 кВ Фид.1 от КТП-910 в пролетах опор №16-17 демонтаж ВДТ |  | 31 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Спасс-Торбеево | 0:53
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.02.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 13:52 | 20.02.2024 13:52 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 736 д.Раково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена АВ фид 3 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Раково | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.02.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 16:18 | 20.02.2024 16:18 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф1 ПС-95 установка доп опоры | 24 | 82 |  |  | 0 | 0.939 | 4 | рп Икша д Старо д Хорошилово д Подгорное д Гульнево | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.02.2024 15:11 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 16:32 | 20.02.2024 16:32 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2272 д.Кузнецово | 6 кВ | МТП-2272 РУ-0,4 кВ Замена автомата ф. 1 |  | 19 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | п Кузнецово | 1:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.02.2024 16:43 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 17:59 | 20.02.2024 17:59 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | выясняется | 33 | 1030 |  |  |  | 2.1 | 1 | ул Ленина ул Гагарина ул Пионерская ул Академика Каргина | 1:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.02.2024 16:43 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | Повреждение у абонента (ЗАО "Макском")
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.02.2024 21:53 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 23:01 | 20.02.2024 23:01 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №175 СНТ Островок | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима. | 0 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Сухарево | 1:08 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.02.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 23:15 | 20.02.2024 23:15 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №613 д. Курилово | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Курилово | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.02.2024 22:27 | Все потребители запитаны | 20.02.2024 22:50 | 20.02.2024 22:50 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ на КТП 4744 д.Бабаиха (ф.2) | 0.4 кВ | подключение РИСЭ-320 (ДРЭС) КП Лыжник д Бабаиха | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бабаиха | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.02.2024 23:40 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение у абонента (ОЭК)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.02.2024 06:18 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 07:40 | 21.02.2024 07:40 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1920/778-ЦРП1015 | 10 кВ | Причины выясняются КЛ-10 кВ длина 5,8 км, резерва нет. Питающая ПС: ТЭЦ-27фид.274. | 2 | 172 |  |  |  | 1.2 | 1 | снт Подспорье | 1:22 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.02.2024 10:14 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 11:28 | 21.02.2024 11:28 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 28 ПС-555 участок между ЛР-209-ТП-87 снятие ПЭОТ |  | 21 |  |  | 0 |  | 3 | п Кузнецово п совхоза "Буденновец" с Внуково | 1:14
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 21.02.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 11:48 | 21.02.2024 11:48 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | ТО РИСЭ | 16 | 89 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Долгиниха | 0:45 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.02.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 13:04 | 21.02.2024 13:04 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 | 10 кВ | Монтаж ПКУ на оп.156 в сторону СТП-945 | 45 | 187 |  |  | 0 | 0.78 | 3 | д Володкино д Герасимиха тер. СНТ Учитель д Мартьянково тер. СНТ Мартьянково тер. СНТ Лужок | 1:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.02.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 12:04 | 21.02.2024 12:04 | 28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 27 - ТП 1528 | 10 кВ | КТП-2064 снять перемычки по заявке абонента для проведения работ по замене ВПР-2064 | 22 | 155 |  |  | 0 | 1.3 | 3 | д Берсеневка д Радумля п Майдарово | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.02.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 14:20 | 21.02.2024 14:20 | 2 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Произвести средний ремонт МВ 10 кВ фид 26411. Текущий ремонт кабельного отсека яч 11 фид. 26411. Проверка ВК и защит | 16 | 145 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Брёхово д Рузино | 2:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.02.2024 12:34 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 14:53 | 21.02.2024 14:53 | 2 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Устранение аварийных дефектов в пролете опор №1-4 отпайка на ТП-602 | 37 | 275 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Трусово д Соколово | 2:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.02.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 15:00 | 21.02.2024 15:00 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | РП 10кВ № 273 г.Хотьково | 10 кВ | Работа на ТП. Устранение нагрева контакта фид.13 | 0 | 53 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | г Хотьково | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.02.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 14:42 | 21.02.2024 14:42 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 613 д. Курилово | 0.4 кВ | ТП-613 РУ-04кВ с2 Замена Гл.руб Тр-р 2 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Курилово | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.02.2024 13:43 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 16:05 | 21.02.2024 16:05 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Монтаж ПКУ 6 кВ -10 кВ на ТП-2978 | 6 | 85 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Подолино д Жаворонки | 2:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.02.2024 17:06 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 18:10 | 21.02.2024 18:10 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1724 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | МТП 1724 распределение нагрузки установка ПЭОТ |  | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Саморядово рп Некрасовский | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.02.2024 17:37 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 19:52 |  | 2 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть чачтично , СЗО-1 ВЗУ., запрошена РИСЭ у информатора Питающая п\ст 110 кВ Осиновка ,пит. фид. 32904 | [8 empty] | 2:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.02.2024 18:27 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 19:08 | 21.02.2024 19:08 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | Выясняется. длина ВЛ-2.3 км.Резерва нет. Питающая ПС-Катуар фид. 584 | 0 | 32 |  |  |  | 0.025 | 1 | д Сухарево | 0:41 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.02.2024 20:08 | Все потребители запитаны | 21.02.2024 21:27 | 21.02.2024 21:27 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | Выясняется. длина ВЛ-2.3 км.Резерва нет. Питающая ПС-Катуар фид. 584 | 0 | 32 |  |  |  | 0.025 | 1 | д Сухарево | 1:19 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.02.2024 20:32 | Без обесточения потребителей | 28.02.2024 18:28 | 28.02.2024 18:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Химкинское ПО тел.+7(495)793-66-00 (прямой абонент) | [8 empty] | 165:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 00:41 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 01:19 | 22.02.2024 01:19 | 38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №106 д. Марьина Гора | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена каб. наконечника фаза "З" фид.1. | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Марьина Гора | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 02:14 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 04:00 | 22.02.2024 04:00 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2970 д.Бакеево | 10 кВ | Подключение РИСЭ-700. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бакеево | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 08:43 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 09:58 | 22.02.2024 09:58 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2970 д. Бакеево | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бакеево | 1:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.02.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 11:54 | 22.02.2024 11:54 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 0,84 км, кабельных вставок 0, резерва нет. Питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | с Федоскино | 1:09 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.02.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 12:34 | 22.02.2024 12:34 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 27 - ТП 1528 | 10 кВ | КТП-2064 восстановить перемычки по заявке абонента после проведения работ по замене ВПР-2064 | 22 | 155 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Радумля п Майдарово д Берсеневка | 1:03
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 12:26 | 22.02.2024 12:26 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | переопрессовка кабельных наконечников | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Сухарево | 0:54 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.02.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 11:51 | 22.02.2024 11:51 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ фид. Исаково включение МТП-3825 | 4 | 65 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Пятница | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.02.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 12:59 | 22.02.2024 12:59 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | ВЛ 10 кв ф. 32917 вывод в ремонт участок опор 72-80, монтаж провода в пролете опор № 50а-51, 59-60 | 8 | 65 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Курилово д Мелечкино д Новая | 1:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 12:30 | 22.02.2024 12:30 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ 0424 п.Мостовик | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта – замена общ.руб.0,4кВ | 1 | 45 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Мостовик | 1:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 13:35 | 22.02.2024 13:35 | 1 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №473 д Бубяково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена выкидки Фид.1,2,3 на опору №1. | 1 | 42 |  |  | 0 |  | 1 | д Бубяково | 1:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 13:43 | 22.02.2024 13:43 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 669/деревня - д.Матвейково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-669 РУ 0,4кВ фид.деревня опрессовка наконечника. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Матвейково | 1:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 13:35 | 22.02.2024 13:35 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №106 д. Марьина Гора | 10 кВ | устранение аварийного дефекта расфазировка ВЛ 04кВ фид.1 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Марьина Гора | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 13:11 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 13:59 | 22.02.2024 13:59 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП1355/1 п.Вешки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление контакта |  | 43 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Вешки д Вешки | 0:48 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 15:45 | 22.02.2024 15:45 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 18 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 6 кВ | Работа на ВЛ Производство работ по врезке АСП-73 | 6 | 65 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | г Хотьково | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 14:04 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 15:36 | 22.02.2024 15:36 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/10-ТП668 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ ЦРП-35 фид"Матвейково" ремонт ВПР ТП-669 | 8 | 19 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Матвейково | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.02.2024 22:20 | Все потребители запитаны | 22.02.2024 22:49 | 22.02.2024 22:49 | 29 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №683 д.Кривцово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Кривцово д Стегачёво | 0:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.02.2024 03:51 | Без обесточения потребителей | 26.02.2024 16:02 | 26.02.2024 16:02 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Вихрево №533 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Технопарк ЛК" | [8 empty] | 84:11
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 23.02.2024 05:50 | Все потребители запитаны | 23.02.2024 06:22 | 23.02.2024 06:22 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | 0.4 кВ | причина отключения выясняется, длина ВЛ 0,84 км, резерва нет. Питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | с Федоскино | 0:32 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.02.2024 07:25 | Без обесточения потребителей | 24.02.2024 11:39 | 24.02.2024 11:39 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС145 - АСП 154 фид 145408 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Нахабино, фид. 145408, работа АВР в РП 16199, нагрузка переведена на фид. 145305 с питающей ПС 110 кВ Нахабино. | [8 empty] | 28:14
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.02.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 23.02.2024 11:39 | 23.02.2024 11:39 | 33 м. | ПС/РП/ТП | РП № 231 г.Хотьково | 10 кВ | Работа в ТП. Замена АВ ф.8 |  | 53 |  |  | 0 | 0.08 | 0 | г Хотьково | 0:33
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.02.2024 13:35 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС800/800406-КРН332-Б | 10 кВ | Выделение поврежденного КЛ 10 кВ фид.800406 в связи с ОЗЗ | [11 empty] | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.02.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 23.02.2024 14:39 | 23.02.2024 14:39 | 44 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2338 д. Загорье 2 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в автомата 200 А на 400 А. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Загорье | 0:44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 23.02.2024 06:36 | Без обесточения потребителей | 23.02.2024 06:36 | 23.02.2024 06:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Вихрево №533 | 110 кВ | Выясняется. 06-36 АО от МТЗ 110 кВ Т-2 МВ ВЛ 110 кВ Новософрино – Вихрево с отпайкой на ПС Лешково, АПВ успешно без выпадания блинкера АПВ. | [8 empty] | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.02.2024 16:04 | Потребители уточняются | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго тел.84956262994
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 23.02.2024 15:44 | Все потребители запитаны | 23.02.2024 16:59 | 23.02.2024 17:00 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | 0.4 кВ | Причина отключения выясняется, длина ВЛ 0,84 км, резерва нет. Питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745. Категория критичности фидера - 4 кат. | 0 | 24 |  |  |  | 0.2 | 1 | с Федоскино | 1:15 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 23.02.2024 06:36 | Без обесточения потребителей | 23.02.2024 17:40 | 23.02.2024 17:40 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Вихрево №533 | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 11:04
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.02.2024 21:04 | Все потребители запитаны | 23.02.2024 22:46 | 23.02.2024 22:46 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта- поиск и устранение ОЗ | 67 | 267 |  |  | 0 | 1.3 | 6 | д Володкино д Луговая д Мартьянково д Папертники д Герасимиха д Горенки | 1:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 23.02.2024 21:20 | Все потребители запитаны | 23.02.2024 22:53 | 23.02.2024 22:53 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 0,67 км, кабельных вставок нет. резерва нет. питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | с Федоскино | 1:33 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.02.2024 00:16 | Все потребители запитаны | 24.02.2024 00:45 | 24.02.2024 00:45 | 29 м. | ПС/РП/ТП | СТП 10кВ №870 д.Луговая | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена ПК | 1 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | ул Новая | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.02.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 24.02.2024 10:50 | 24.02.2024 10:50 | 40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №2633 д.Дубинино | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ , замена гл. руб-ка Т-ра. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Дубинино | 0:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.02.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 24.02.2024 13:24 | 24.02.2024 13:24 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 152 п. Нагорное | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление полнофазного режима. | 0 | 27 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | п Нагорное | 0:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 24.02.2024 12:31 | Все потребители запитаны | 24.02.2024 13:35 | 24.02.2024 13:35 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС345/1-ТП5 | 6 кВ | ВЫясняется, ПС 35кВ Инженерная фид 1 КЛ 6 кВ , кабельных вставок -5, резерв есть , Направлены 3 Бригады, | 3 | 57 |  |  |  | 0.418 | 1 | ул Космонавтов ул Комсомольская | 1:04
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.02.2024 19:55 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | повреждение у аб Оборонэнерго тел. 84956262994
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.02.2024 03:24 | Все потребители запитаны | 25.02.2024 06:11 |  | 2 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,5 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71503. | [8 empty] | 2:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.02.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 25.02.2024 14:10 | 25.02.2024 14:10 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. д 15:19:20 ТП 872 | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.02.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 25.02.2024 12:30 | 25.02.2024 12:30 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3404 д.Веревское | 10 кВ | Перевод ПБВ трансформатора | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 0:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.02.2024 14:34 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | повреждение у абонента (Оборонэнерго)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.02.2024 14:34 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 25.02.2024 22:22 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 00:13 | 26.02.2024 12:30 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ-6кВ ПС99/705-КТП470 | 6 кВ | Выясняется.Резерв есть.ПС-99 Водники фид.705 | 2 | 134 |  |  |  | 0.5 | 2 | д Новоалександрово д Грибки | 1:51 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 25.02.2024 22:02 | Все потребители запитаны | 25.02.2024 23:58 | 26.02.2024 18:32 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП 1542 фид 350 - АСП-350 - АСП-1899 | 10 кВ | Выясняется.Резерва нет.ПС-664 фид.752 +738. | 3 | 24 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Шолохово д Троице-Сельцо | 1:56 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.02.2024 00:49 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 02:06 | 26.02.2024 02:06 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 25 | 423 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Грибки с Виноградово д Новоалександрово | 1:17 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.02.2024 08:53 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 09:43 | 26.02.2024 09:43 | 50 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1870 д. Сазонки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. МТП-1870 РУ 0,4кВ фид. деревня замена ВА. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Сазонки | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 26.02.2024 10:19 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 11:38 | 26.02.2024 11:38 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП1-ТП104 | 6 кВ | Выясняется, 11 кабельных вставок, резерв есть, Питающая ПС (110 Игнатово) фид.38. | 8 | 131 |  |  |  | 1.241 | 1 | ул Кропоткинская пл Историческая ул Загорская ул Центральная ул 2-я Центральная ул Пушкинская ул Лиры Никольской ул Старо-Московская мкр им А.Маркова ул Профессиональная | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.02.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 12:02 | 26.02.2024 12:02 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | Работы производит абонент,заявка № 8315,отп.на КТП 6кВ № 3235 ООО "КБ"(аб),тел.8-903-100-80-97,Письмо № 35/21.02/01,замена ЛР в ст.КТП-3235 | 18 | 64 |  |  | 0 | 0.751 | 3 | д Ивашево ул Промышленная д Шелепино с Орудьево | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.02.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 12:08 | 26.02.2024 12:08 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ. | 25 | 534 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Грибки с Виноградово д Новоалександрово | 1:58 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.02.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 12:07 | 26.02.2024 12:07 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП 477 с.Покровское/Деревня1 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-477 РУ 0,4кВ фид.деревня замена пинцета. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Покровское | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.02.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 13:19 | 26.02.2024 13:19 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Произвести техническое обслуживание ВВк 10 кВ фид 26412. Текущий ремонт кабельного отсека яч 25 фид. 26412. Проверка ВК и защит. Поверка ТТ 10 кВ фид. 26412 в кабельном отсеке бригадой "Ростест" | 35 | 285 |  |  | 0 | 2.1 | 5 | д Жилино д Общественник д Баранцево д Бакеево д Горетовка | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.02.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 11:27 | 26.02.2024 11:27 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Замена ВПР СТП 2038 д. Парфеново по письму абонента | 12 | 150 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | п Березки д Парфеново | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.02.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 12:34 | 26.02.2024 12:34 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Демонтаж ПКУ РИМ на КТП-1580 | 24 | 215 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Васюково д Алексеевское д Ростовцево | 0:26
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.02.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 14:41 | 26.02.2024 14:41 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 7 ПС 35 кВ Горбуново №208 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Снятие дерева с проводов ВЛ-6кВ лин.1319 оп.8-9 | 20 | 275 |  |  | 0 | 0.6 | 5 | д Гальнево д Терпигорьево д Гагино д Истомино д Яковлево | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.02.2024 14:13 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 14:40 | 26.02.2024 14:40 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Установка доп опор под рекострукцию СТП-4046 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Носово | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.02.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 16:21 | 26.02.2024 16:21 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Установка дополнительных опор в пролете 50-52 | 55 | 295 |  |  | 0 | 1.5 | 5 | д Пятница д Бережки д Миронцево д Шевлино д Похлебайки | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.02.2024 15:02 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 16:38 | 26.02.2024 16:38 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 2652 ТСН Новый Арбат | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2652 Л1 установка ВДТ | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новинки | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 26.02.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 26.02.2024 16:33 | 26.02.2024 16:33 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/7-ЗТП260 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 11, резерв есть, Питающая ПС (110 Перемилово) фид.7. | 15 | 136 |  |  |  | 0.621 | 1 | г Дмитров | 1:09
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.02.2024 19:42 | Без обесточения потребителей | 29.02.2024 19:51 | 29.02.2024 19:51 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО тел.+7(926)212-72-33 (прямой абонент) | [8 empty] | 72:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.02.2024 23:31 | Все потребители запитаны | 27.02.2024 00:25 | 27.02.2024 00:25 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ОП5 отпайка на ТП803 замена изолятора. | 24 | 247 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Федотово д Редькино д Шихово п Редькино д Каменка | 0:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.02.2024 10:52 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №51089, №75555 (930 ЗАКАЗ)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.02.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 27.02.2024 12:24 | 27.02.2024 12:24 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Демонтаж ПКУ РИМ на КТП-2433 | 27 | 175 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Соскино д Якиманское д Татищево д Логиново д Ермолино | 0:16
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.02.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 27.02.2024 14:50 | 27.02.2024 14:50 | 2 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №75 Троице-Сельцо | 6 кВ | КТП-75 РУ-0,4кВ Ревизия РУ-0,4кВ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Троице-Сельцо | 2:12 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.02.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 27.02.2024 14:05 | 27.02.2024 14:05 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф.71503 поднять и ошиновать кабель на оп 119,120 | 8 | 120 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Жуково п Жуково д Пешки | 1:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 27.02.2024 14:06 | Все потребители запитаны | 27.02.2024 14:32 | 27.02.2024 14:32 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | ТО РИСЭ | 16 | 89 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Долгиниха | 0:26 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.02.2024 14:06 | Все потребители запитаны | 27.02.2024 15:22 | 27.02.2024 15:22 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП190/деревня- д. Кикино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-22-302-116607(736858),Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-190 ф. 1 | 1 | 9 |  |  | 0 |  | 1 | д Кикино | 1:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.02.2024 15:00 | Без обесточения потребителей | 28.02.2024 03:37 | 28.02.2024 03:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МСК Энергосеть | [8 empty] | 12:37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.02.2024 06:22 | Без обесточения потребителей | 29.02.2024 16:03 | 29.02.2024 16:03 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Пушкинское ПО | [8 empty] | 33:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.02.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 12:11 | 28.02.2024 12:11 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №115 п. Шпилево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-22-00-603930/103С8, | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.157 | 1 | ул Лесная пер 1-й Речной проезд Крутой ул Аллейная ул Московская ул Льва Толстого пер Аллейный туп Аллейный ул Веретенникова пер 1-й Шпилевский ул Некрасова | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 28.02.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 13:14 | 28.02.2024 13:14 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/12,863-КТП94 Сорокино | 6 кВ | причина отключения выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 12, резерва нет, питающая ПС Жостово фид.12 | 20 | 516 |  |  |  | 0.8 | 1 | д Сорокино | 1:53 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.02.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 11:11 | 28.02.2024 11:11 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Демонтаж ПКУ РИМ КТП-2701 ВЛ-10 кВ | 30 | 215 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | д Лопотово | 0:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.02.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 13:28 | 28.02.2024 13:28 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №108 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-22-00-547896/103/С8,КТП 108 ф.8 ПС-583 замена корпуса КТП | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Чеприно | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.02.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 14:05 | 28.02.2024 14:05 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | ВЛ 10 кв ф. 32917 вывод в ремонт участок опор 90-101, монтаж провода в пролете опор № 71-72, 80-81 | 8 | 65 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Новая д Мелечкино д Курилово | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.02.2024 12:02 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Софрино №114 | 110 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.02.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 13:44 | 28.02.2024 13:44 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 456/село - с.Рогачево | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302-147506(211464),ВЛ-0,4кВ от КТП-456 Замена опоры | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Рогачево | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.02.2024 12:17 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 14:11 | 28.02.2024 14:11 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 465 д. Льялово | 0.4 кВ | Замена н/р ф.2 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.1 | 10 | д Льялово | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.02.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 14:51 | 28.02.2024 14:51 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №793 с. Базарово | 6 кВ | ЗТП-793 РУ-0,4 кВ Замена н/в рубильник ф. "деревня" | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Базарово | 1:22
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.02.2024 12:23 | Без обесточения потребителей | 28.02.2024 21:25 | 28.02.2024 21:25 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | повреждение у аб ООО " ОБЪЕДИНЁННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" 8(915)302-80-88 | [8 empty] | 9:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 28.02.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 15:22 |  | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС №555 Ф.33 - ТП№80 | 6 кВ | Выясняется, КВЛ 6 екВ длина 5,2 км, 7 кабельных вставок, СЗО нет, резерв есть . 3 Бригады направлены | [8 empty] | 1:52
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.02.2024 13:11 | Без обесточения потребителей | 29.02.2024 11:50 | 29.02.2024 11:50 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Водники №99 | 35 кВ | повреждение у аб ООО «Энергокомпозит» тел.: 8-915-025-05-79. | [8 empty] | 22:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.02.2024 12:19 | Без обесточения потребителей | 29.02.2024 17:21 | 29.02.2024 17:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Рогово №594 | 35 кВ | повреждение у аб АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ КЛИНСКОЕ ПО 8(496 24)2-55-13 | [8 empty] | 29:02
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.02.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 17:17 | 28.02.2024 17:17 | 3 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/12,863-КТП94 Сорокино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима электроснабжения | 20 | 516 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Сорокино д Осташково | 3:22 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.02.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 17:14 |  | 2 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,5 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71503. СЗО котельная | [8 empty] | 2:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.02.2024 15:33 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 16:49 | 28.02.2024 16:49 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. межевой КТП 34 г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( КТП 34 ф межевой замена наконечника фаза В) | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | ул Межевая ул Ольховая ул Внуковская ул 1-я Заречная ул 2-я Заречная ул Северная ул Зеленая ул 2-я Зеленая ул Большая | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.02.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 17:34 | 28.02.2024 17:34 | 4 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП314 2 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 16 | 48 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | д Поярково д Лунево | 4:07
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 28.02.2024 16:20 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 18:02 | 28.02.2024 18:02 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2135 д.Беляниново, СНТ «Адмирал» | 6 кВ | КТП-2135, замена КТП. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Беляниново | 1:42 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.02.2024 16:51 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 17:26 | 28.02.2024 17:26 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП190/деревня- д. Кикино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кв ф деревня замена изолятора оп. 1) | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Кикино | 0:35
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 28.02.2024 17:10 | Без обесточения потребителей | 28.02.2024 17:10 | 28.02.2024 17:10 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16192 д.Козино | 10 кВ | повреждение в сети абонента Мособлэнерго | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.02.2024 20:32 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 20:46 | 28.02.2024 20:46 | 14 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №115 п. Шпилево | 6 кВ | оперативные переключения | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | ул Веретенникова пер Аллейный ул Аллейная ул Московская ул Лесная ул 2-я Лесная проезд Крутой ул Льва Толстого пер 2-й Речной туп Аллейный пер 1-й Шпилевский ул Шпилевская ул Некрасова пер 1-й Речной | 0:14
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 28.02.2024 07:13 | Все потребители запитаны | 28.02.2024 17:45 | 28.02.2024 17:45 | 10 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №20 п.Левково | 6 кВ | Повреждение КВЛ 6 кВ л 864 | [8 empty] | 10:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.02.2024 10:13 | Все потребители запитаны | 29.02.2024 10:40 | 29.02.2024 10:40 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…3 шт , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-929-697-19-27 . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543 | 11 | 35 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Снопово д Новинки п Жуково | 0:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.02.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 29.02.2024 12:14 | 29.02.2024 12:14 | 12 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №323 мкр.Фирсановка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВПР КТП 323 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | мкр Фирсановка | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.02.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 29.02.2024 14:12 | 29.02.2024 14:12 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №870 Цмис. водозаб. узел. котел | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети. | 1 | 160 |  |  | 2 | 0.2 | 1 | пер Механизаторов ул Центральная ул Школьная | 1:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.02.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 29.02.2024 13:52 | 29.02.2024 13:52 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП361-ТП322 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ. В пр. опор №6-8 снять упавшие деревья, восстановить подвес провода. | 10 | 70 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Елино | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.02.2024 13:34 | Все потребители запитаны | 29.02.2024 14:19 | 29.02.2024 14:19 | 45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №870 Цмис. водозаб. узел. котел | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на контакторной станции 2 секции ( для безопасности работ). | 1 | 160 |  |  | 2 | 0.2 | 1 | пер Механизаторов ул Центральная ул Школьная | 0:45
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 29.02.2024 14:17 | Без обесточения потребителей | 0 |  |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16196 д.Аникеевка | 10 кВ | Повреждение в сети абонента ООО Лайт Сити
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.02.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 29.02.2024 17:59 | 29.02.2024 17:59 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/12,863-КТП94 Сорокино | 6 кВ | Ошиновка КЛ 6 кВ на ТП-1044 (А Б О Н) | 20 | 670 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | д Сорокино | 1:09 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.02.2024 17:11 | Все потребители запитаны | 29.02.2024 19:02 |  | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП12/557-КТП1931 | 10 кВ | выясняется, резерв частичный, Питающая ПС-ТЭЦ-27 фид.293 | [8 empty] | 1:51 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.02.2024 19:12 | Все потребители запитаны | 29.02.2024 20:08 | 29.02.2024 20:08 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП1357 д. Вешки | 0.4 кВ | отыскание неполнофазного режима | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Вешки п Вешки | 0:56 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.02.2024 20:46 | Все потребители запитаны | 29.02.2024 22:46 | 29.02.2024 22:46 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 691 фид 1- АСП-38 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6 кВ за ЛР 45 оп. 14-15 восстановление провода) | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | тер объединение Плоцкий луг | 2:00
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.02.2024 23:03 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 00:54 |  | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 6784 1 сек.- РТП 5007 1 сек. | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 01.03.2024 08:27 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 09:39 | 01.03.2024 09:39 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 10,7км, количество кабельных вставок 22шт, резерв есть,питающая ПС 325 Луговая фид.939. | 33 | 76 |  |  |  | 1.9 | 4 | с Озерецкое д Рыбаки д Агафониха п совхоза "Останкино" | 1:12
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.03.2024 09:11 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 09:35 | 01.03.2024 09:35 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 453 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта .восстановление контакта на оп 4 |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Акулово | 0:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.03.2024 09:33 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 09:57 | 01.03.2024 09:57 | 24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4 Слобода | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта -ревизия общего рубильника | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Слобода | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.03.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 13:30 | 01.03.2024 13:30 | 3 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Колхозная 3ТП 955 | 0.4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Колхозная |  | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Колхозная | 3:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 01.03.2024 03:28 | Без обесточения потребителей | 01.03.2024 04:21 | 01.03.2024 04:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.03.2024 03:28 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Мособлэнерго" Красногорский филиал Химкинское ПО тел.8(495)571-63-54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.03.2024 03:28 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ф. 472 А -ООО Ирком ф. 472 Б - ЗАО "СУ-7 ФУНДАМЕНТСТРОЙ" тел.8(495)574-80-10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.03.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 13:13 | 01.03.2024 13:13 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №317 д. Поярково | 6 кВ | Произвести установку доп автомата | 1 | 15 |  |  | 3 | 0.1 | 1 | д Поярково | 1:02
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 01.03.2024 11:57 | Без обесточения потребителей | 03.03.2024 18:40 | 03.03.2024 18:40 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Ярцево-Рюмино | 35 кВ | выясняется | [8 empty] | 54:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 01.03.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 14:42 | 01.03.2024 14:42 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №278 Долгопрудный | 6 кВ | Протяжка контактов, замена ввода 0,4 кВ тр-ра. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | мкр Павельцево | 1:57 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.03.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 14:30 | 01.03.2024 14:30 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №843 д.Починки | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ , Замена выкидки и гл. руб-ка Т-ра . | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Починки | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.03.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 14:58 | 01.03.2024 14:58 | 3 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Включение СТП-3721 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Радумля тер. СНТ Лужок | 3:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.03.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 12:55 | 01.03.2024 12:55 | 37 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №839 ул. Советская | 6 кВ | ТП-839 РУ-04 кВ 2 секция ф.Советская д.6 Отключение по заявке Мособлэнерго. №СЛ-72/24 |  | 160 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. 6 | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.03.2024 13:02 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 14:57 | 01.03.2024 14:57 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №144 д. Акишево | 6 кВ | МТП-144 РУ-0,4 кВ Замена н/в щита | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Глазово д Акишево | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.03.2024 14:26 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 14:49 | 01.03.2024 14:49 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №228 д. Захарово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Ревизия Н/В руб | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | с Захарово | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.03.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 16:12 | 01.03.2024 16:12 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302-158080(754908),ВЛ-6кВ ф.6 ПС-127 монтаж дополнительной опоры в пролете опор №21-22 | 12 | 45 |  |  | 1 | 0.241 | 2 | тер объединения Авиатор тер объединения Восход-2 ул Ново-Семешинская тер. объединения Восход-Д д Кромино тер объединения Восход-1 ул Семешинская ул Кирпичный завод ул Южно-Семешинская | 1:05
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 01.03.2024 18:46 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 19:17 | 01.03.2024 19:17 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №1195 п.Вёшки | 10 кВ | Отключение РИСЭ-700 кВА |  | 86 |  |  | 0 |  | 1 | д Вешки п Вешки | 0:31 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.03.2024 18:50 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 19:23 | 01.03.2024 19:23 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Снятие стационарного РИСЭ,подключение передвижного РИСЭ | 16 | 423 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Долгиниха | 0:33 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.03.2024 19:31 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 20:26 | 01.03.2024 20:26 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Тимошкино РП-73- КТП-610 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 6 кВ ЛР 203 восстановление контактного соединения СИП. | 13 | 184 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Тимошкино | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.03.2024 20:04 | Все потребители запитаны | 01.03.2024 22:03 | 01.03.2024 22:03 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 392 д. Лугинино | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0.4 кВ. ВЛ-0.4 кВ Ф-1 восстановление оборванного провода в пр. опор № 11-12 |  | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лугинино | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.03.2024 07:47 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ КЛИНСКОЕ ПО +7(496)242-55-13 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.03.2024 04:52 | Все потребители запитаны | 02.03.2024 05:46 | 02.03.2024 05:46 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5 км, количество кабельных вставок…3 шт , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-926-128-15-14. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543 | 11 | 35 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Снопово д Новинки п Жуково | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.03.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 02.03.2024 11:30 | 02.03.2024 11:30 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №1207 п. Лунево ф.42962 | 6 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . |  | 6 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Лунёво | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.03.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 02.03.2024 14:00 | 02.03.2024 14:00 | 23 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ №1476 д.Терехово | 10 кВ | перевод ПБВ Т-ра в сторону понижения напряжения | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Терехово | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.03.2024 16:13 | Без обесточения потребителей | 02.03.2024 16:13 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП36/752 2-ТП752/1 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф. ЦРП-36 с.2 ТП-752 с.1 . по пит фид.140110 ПС-140 Радищево | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.03.2024 19:28 | Все потребители запитаны | 02.03.2024 20:40 | 02.03.2024 20:40 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 п. Софрино РП 182 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление ввода к д 13 |  | 89 |  |  | 0 |  | 1 | рп Софрино | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.03.2024 20:31 | Все потребители запитаны | 02.03.2024 20:52 | 02.03.2024 20:52 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена контакта на руб-ке РУ-0,4 кВ ф. 2 деревня ТП-533. | 40 | 170 |  |  | 0 | 1.4 | 9 | д Мелечкино д Меленки д Ростовцево д Жуково д Маслово д Малые Снопы д Алексеевское д Васюково д Новинки | 0:21
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 02.03.2024 22:20 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 03:32 | 03.03.2024 03:32 | 5 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ТП-559 |  | 250 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Дружбы ул Западная ул Мира ул Трудовая ул Железнодорожная ул Радужная ул Луговая ул Цветочная ул Зеленая ул С.Клычкова ул Космонавтов | 5:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.03.2024 00:06 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 00:32 | 03.03.2024 00:32 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 2585 д.Повадино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Ошиновка фазы на Гл. руб-ке тр-ра, демонтаж Т.Т. | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Повадино | 0:26
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 03.03.2024 00:04 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 01:32 | 03.03.2024 01:32 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 14 | 235 |  |  | 0 | 0.89 | 4 | ул Дарвина д Ахтимнеево д Костино д Дубровки ул Загородная ул Дружбы ул Западная ул Энтузиастов ул Мира ул Цветочная ул Зеленая ул С.Клычкова ул Космонавтов ул Трудовая ул Железнодорожная ул Радужная ул Луговая | 1:28
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.03.2024 22:28 | Без обесточения потребителей | 05.03.2024 19:21 | 05.03.2024 19:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ямуга №759 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "КЛИНСКИЙ КОМБИНАТ КАРТОННОЙ УПАКОВКИ " тел +7(903)528-17-86 (прямой абонент) | [8 empty] | 68:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.03.2024 22:50 | Все потребители запитаны | 02.03.2024 23:15 | 02.03.2024 23:15 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №1207 п. Лунево ф.42962 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лунёво | 0:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.03.2024 00:01 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 00:42 | 03.03.2024 00:42 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 п. Софрино РП 182 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. |  | 89 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино | 0:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.03.2024 06:55 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 10:31 | 03.03.2024 10:31 | 3 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС474/618-ТП132 Красная Горка | 6 кВ | Выясняется.12кабельных вставок.ПС-474 Парус. | 20 | 628 |  |  |  | 0.9 | 5 | мкр Павельцево мкр Хлебниково д Капустино д Красная Горка п Птицефабрики | 3:36 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.03.2024 07:35 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 09:35 | 03.03.2024 09:35 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС474/619-ЦРП8 Красная Горка | 6 кВ | Выясняется.4 каб.вставки.ПС-474 Парус. | 8 | 327 |  |  |  | 0.8 | 4 | д Капустино д Аббакумово д Красная Горка п Птицефабрики | 2:00 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.03.2024 07:18 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 07:45 | 03.03.2024 07:45 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Устранение нагрева контактного соединения. | 0 | 42 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Аббакумово | 0:27 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.03.2024 09:56 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 11:09 | 03.03.2024 11:09 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 | 6 кВ | Восстановление провода в пролете опор 60-61 | 15 | 120 |  |  | 0 | 1.4 | 7 | д Сафоново д Доронино д Поповка д Овчино д Новокарцево с Подъячево д Харламово | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.03.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 15:02 | 03.03.2024 15:02 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,АСП-137,сборка схемы. | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Скородумки | 0:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.03.2024 18:14 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 22:05 | 04.03.2024 04:10 | 3 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ №2373 ул.Обуховская | 6 кВ | Выясняется,резерв нет.РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж, фид. 765104 | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | ул Обуховская ул Окраинная ул Школьная | 3:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.03.2024 16:32 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 18:24 | 03.03.2024 18:24 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Восстановление перемычек опора 18. фазировка | 6 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Подолино | 1:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 03.03.2024 17:51 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 18:23 | 03.03.2024 18:23 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС474/618-ТП132 Красная Горка | 6 кВ | Произвести восстановление нормальной до аварийной схемы. |  | 1043 |  |  | 0 | 1 | 2 | мкр Хлебниково тер. ДНТ Электросвет (Хлебниково) мкр Павельцево | 0:32 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.03.2024 21:00 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 21:46 | 03.03.2024 21:46 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. д. 4 ТП 162 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-ремонт провода |  | 18 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Дурова | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.03.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 03.03.2024 23:55 | 03.03.2024 23:55 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Почта ТП 792 п. Смирновка | 0.4 кВ | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Смирновка | 2:25
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.03.2024 06:30 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Березки №499 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.03.2024 09:54 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 10:21 | 04.03.2024 10:21 | 27 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена руб. ф.1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Хоругвино | 0:27 |  | хоругвино
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 04.03.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 10:33 | 04.03.2024 10:33 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №48 п.Хлебниково СНТ Мичуринец-4 | 6 кВ | Отсоединение РИСЭ, восстановление нормальной схемы электроснабжения |  | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | мкр Хлебниково | 0:29 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.03.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 16:10 |  | 4 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 1,1 км,количество кабельных вставок-4 шт., Резерв есть частично ,РИСЮ запрошены у информатора 20 шт. Питающая п\ст Омега ,пит. фид. 840304 А+Б СЗО -1 Котельная ТП-415 | [8 empty] | 4:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.03.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 13:02 | 04.03.2024 13:02 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №761 СТ Яр, д. Дятлово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. СНТ Яр | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.03.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 13:56 | 04.03.2024 13:56 | 3 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Выясняется. Отключение РИСЭ Р-700 кВА СпРЭС, подключенного к ПЭОТ КВЛ-6 кВ л. 705 для разгрузки КВЛ-6 кВ фид. 4 ПС-Шлюз-6 КИМ (заглох, выдает ошибку) | 16 | 611 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Долгиниха | 3:04 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 04.03.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 12:37 | 04.03.2024 12:37 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №276 дер.Жучки | 10 кВ | Работа в ТП.Ремонт ВН-10кВ лин.695 замена ИПУ-10/630 на портале лин.695 | 1 | 106 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | д Жучки | 1:14
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 04.03.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 13:03 | 04.03.2024 13:03 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта (нагрева контактных соединений) ошиновки 0,4 кВ Тр-р – общие шины в РУ 0,4 кВ КТП 559 Т1 и Т2 |  | 235 |  |  | 0 |  | 0 | ул Энтузиастов ул Трудовая ул Луговая ул Космонавтов ул Западная ул Мира ул Железнодорожная ул Радужная ул Цветочная ул С.Клычкова ул Зеленая | 1:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.03.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 13:46 | 04.03.2024 13:46 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Реконструкция ВЛ | 3 | 25 |  |  | 0 |  | 2 | д Медведково д Вельмогово | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.03.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 13:18 | 04.03.2024 13:18 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 прав. стор. КТП 369 д. Клушино | 0.4 кВ | Замена главного н/в рубильника трансформатора с 400А на 630А МТП-4079 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Клушино | 1:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.03.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 14:34 | 04.03.2024 14:34 | 19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №93 Акатьево | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Акатьево | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.03.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 16:21 | 04.03.2024 16:21 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | ВЛ 10кВ ф 2 ПС-160 замена изоляторов на опоре № 55 |  | 73 |  |  | 0 |  | 2 | ул Алексеевская пер Ревякинский ул Рогачевская ул Старо-Рогачевская пер Ново-Рогачевский пер Волжский пер 2-й Ревякинский ул Борок пер Конюшенный проезд Опорный ул 2-я Левонабережная проезд Каменный пер Школьный ул 1-я Левонабережная д Елизаветино тер. объединения Гагат тер объединения Горки тер объединение Заречье д Волдынское ул Мало-Рогачевская ул Ново-Рогачевская проезд Красная Гора пер 8 Марта ул Приканальная | 1:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.03.2024 15:49 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 16:58 | 04.03.2024 16:58 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 27 - ТП 1528 | 10 кВ | Замена опоры №5 | 16 | 155 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Радумля | 1:09
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.03.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 14:50 | 04.03.2024 14:50 | 10 м. | ПС/РП/ТП | БТ-4 ф.59 ПС 826 | 10 кВ | переключение ПБВ | 106 | 474 |  |  | 1 | 1.9 | 13 | д Герасимиха д Нагорное тер. СНТ Зимогорье д Грибаново д Папертники д Артёмово д Жилкино д Бортнево тер. СНТ Нептун-1 д Хлопенево д Горенки д Мураново д Балабаново д Луговая д Нововоронино тер. СНТ Русь | 0:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.03.2024 14:54 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 16:21 | 04.03.2024 16:21 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 620 сек 1 | 10 кВ | Реконструкция ВЛ | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | с Спас-Заулок | 1:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.03.2024 18:56 | Все потребители запитаны | 04.03.2024 19:11 | 04.03.2024 19:11 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 29 д. Нагорное | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Протяжка контактов рубил-кка фид.2 |  | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Нагорное | 0:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.03.2024 01:53 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 03:34 |  | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329/32904 3-РТП111/2 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть частично , запрошена РИСЭ у информатора Питающая п\ст 110 кВ Осиновка ,пит. фид. 32904 | [8 empty] | 1:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 05.03.2024 03:40 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 04:00 | 05.03.2024 04:00 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 212 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ фид.212 | 11 | 250 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | г Хотьково | 0:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.03.2024 10:39 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | повреждение у аб АСЖ «АВРОРА» Тел: 8-926-558-32-81
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.03.2024 08:59 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 09:19 | 05.03.2024 09:19 | 20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 853 д. Воробьево | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ. Замена наконечника. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Воробьёво | 0:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.03.2024 10:32 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 11:40 | 05.03.2024 11:40 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №312 Бирево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, Ревизия Н/В руб | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бирево | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.03.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 12:49 | 05.03.2024 12:49 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Бедово установка доп опор в прол оп №170-174 для совместной подвески провода 0,4 кВ организацией ООО СеверМонтажСтрой | 23 | 75 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д Тимоново | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.03.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 13:06 | 05.03.2024 13:06 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 3ТП 280 сек 2 - ЗТП 214 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора на ВЛ-6кВ | 21 | 210 |  |  | 0 | 0.2 | 6 | д Дурасово д Степанцево д Бортницы д Владимировка д Высоково д Глухино | 0:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.03.2024 14:29 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 16:16 | 05.03.2024 16:16 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №488 д.Витинево | 6 кВ | ТП-488 замена трансформатора с 160 кВА на 250 кВА Замена ТТ на присоединении силового трансформатора. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Витенево | 1:47 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.03.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 13:47 | 05.03.2024 13:47 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2585 д. Повадино | 0.4 кВ | Замена главного н/в рубильника с 400А на 630А | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Повадино | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.03.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 13:56 | 05.03.2024 13:56 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Демонтаж шлейфовых перемычек на опорах №57/1, №63 | 16 | 274 |  |  | 0 | 1 | 3 | г Краснозаводск д Семёнково д Рогачёво | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.03.2024 13:02 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 15:00 | 05.03.2024 15:00 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 326 д.Горенки фид.1 | 0.4 кВ | Замена провода | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Горенки | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.03.2024 17:32 | Все потребители запитаны | 05.03.2024 19:31 | 05.03.2024 19:31 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Поиск и устранение замыкания на Землю. | 45 | 198 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Алешино д Балабаново тер. СНТ Семеновское с Ельдигино д Ординово с Семеновское д Хлопенево д Раково | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.03.2024 23:56 | Без обесточения потребителей | 05.03.2024 23:56 |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС765/765103 1-ЦРП37/1 | 6 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 03:54 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 05:27 | 06.03.2024 05:27 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №335 п. Чайковского | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | п Чайковского | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 10:58 | 06.03.2024 10:58 | 8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 0:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 13:06 | 06.03.2024 13:06 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 | 10 кВ | Поднять и ошиновать кабель на опоре 3,4 отп. на КТП-1391. Заменить прокалывающий зажим на оп 64. Опора 6-8 восстановить подвес провода. | 26 | 160 |  |  | 0 | 2.1 | 5 | д Лугинино д Лигачёво д Середниково д Большаково д Благовещенка | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.03.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 12:18 | 06.03.2024 12:18 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Реконструкция КТП 2261 организацией ООО СолСветСтрой | 26 | 75 |  |  | 0 | 9 | 4 | д Мошницы д Головково д Лаптево д Козино | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 12:32 | 06.03.2024 12:32 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1029 д. Тихомирово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Тихомирово | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.03.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 12:36 | 06.03.2024 12:36 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевключение ВР. |  | 88 |  |  |  |  | 2 | с Семеновское тер. СНТ Семеновское д Раково тер. СНТ Заречье | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 15:43 | 06.03.2024 15:43 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП314 2 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 16 | 48 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | д Поярково д Лунёво | 2:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.03.2024 14:18 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Лобня №40 | 35 кВ | Повреждение у абонента (МСК Энерго)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 11:45 | 06.03.2024 11:45 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 120 - МТП 167 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ремонт АСП | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.15 | 4 | д Болдыриха д Городище д Мащерово д Алферьево | 0:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 12:43 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 13:16 | 06.03.2024 13:16 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ фид 16 ПС №220 Ельдигино - л 1012 Цернское | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск "земли" |  | 87 |  |  |  |  | 2 | тер. СНТ Спартак мкр Светлый д Цернское д Митрополье | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 14:20 | 06.03.2024 14:20 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Произвести замену изоляторов на оп № 104 | 9 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Починки д Бородино д Яркино | 1:07
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.03.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 13:29 | 06.03.2024 15:39 | 19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП-81 сек 1 - АСП-143 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 2,8 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть, время доезда бригады 10 мин, питающая ПС 82 кВ Павшино, фид. 82101. СЗО: больница Медси | 3 | 57 |  |  | 1 | 0.4 | 1 | ул Пятницкая | 0:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 15:39 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 16:28 | 06.03.2024 16:28 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Заявка абонента СНТ ИСточник-2, ремонт ВР СТП-487 |  | 105 |  |  |  |  | 3 | д Хлопенево д Балабаново д Алешино тер. СНТ Мечта | 0:49
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 18:04 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 19:20 | 06.03.2024 19:20 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 2 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 12 | 363 |  |  | 2 |  | 5 | д Глебово д Ульянцево д Юрино д Береговское д Кошелёво | 1:16
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 06.03.2024 21:48 | Все потребители запитаны | 06.03.2024 23:28 | 06.03.2024 23:28 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ,отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 9 | 31 |  |  | 0 | 0.15 | 9 | д Костенево д Леоново д Ельцыново д Буртаки снт Агрика д Кунилово д Есаулово д Бородино д Дмитровка д Лютиково | 1:40
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 07.03.2024 00:12 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 01:46 | 07.03.2024 01:46 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 9 | 31 |  |  | 0 | 0.15 | 9 | д Костенево д Кунилово д Ельцыново д Леоново д Есаулово д Дмитровка д Бородино снт Агрика д Буртаки | 1:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.03.2024 03:24 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 04:32 |  | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1141/1-ТП1143 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть , направлена РИСЭ-350 кВа Федоров Л 8-929-697-19-27 Питающая п\ст 110 кВ Менделеево ,пит. фид. 330504 | [8 empty] | 1:08
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.03.2024 03:47 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 05:42 |  | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС257/28-РТП590 | 10 кВ | выясняется, резерв есть, Питающая ПС 257 фид.28 | [8 empty] | 1:55 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 12:02 | 07.03.2024 12:02 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора на ВЛ-10кВ | 11 | 165 |  |  | 0 | 0.07 | 3 | д Егорьевское д Алексейково д Тиликтино | 1:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 12:32 | 07.03.2024 12:32 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора на ВЛ-10кВ | 8 | 135 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Семенково д Денисово | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.03.2024 08:28 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 10:07 | 07.03.2024 10:07 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…6,200. км, количество кабельных вставок…2 шт , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-906-075-23-09 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71405 А+Б. | 22 | 90 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Радумля | 1:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 11:55 | 07.03.2024 11:55 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП641/поселок - п.Деденево | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-23-303-129602(942809) | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Деденево | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.03.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 11:28 | 07.03.2024 11:28 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…6,5. км, количество кабельных вставок… 4 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2019. | 20 | 30 |  |  |  | 0.6 | 2 | п Радищево д Дурыкино | 0:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.03.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 12:24 | 07.03.2024 12:24 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2058 СНТ "Костино" | 6 кВ | МТП-2058 Замена опорных изоляторов РУ-6 кВ |  | 12 |  |  | 0 |  | 0 | тер объединение Костино | 1:10
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 07.03.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 14:03 | 07.03.2024 14:03 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 2 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы, ошиновка кабеля на ЛР-354 КВЛ-10кВ фид 2 ПС 35кВ Станки -1 № 393 | 5 | 57 |  |  | 0 |  | 4 | д Глебово д Ульянцево д Юрино д Береговское | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 13:07 | 07.03.2024 13:07 | 45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №369 д.Алексейково | 10 кВ | оперативные переключения | 11 | 78 |  |  |  | 0.07 | 3 | д Алексейково д Егорьевское д Тиликтино | 0:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.03.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 16:13 | 07.03.2024 16:13 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Монтаж шлейфовых перемычек на опорах №57/1, №63 | 14 | 274 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Рогачёво г Краснозаводск д Семёнково | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 12:40 | 07.03.2024 12:40 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП190/деревня- д. Кикино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  |  | 1 | д Кикино | 1:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 14:29 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 14:56 | 07.03.2024 14:56 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы, после проведений аварийно-восстановительный работ, ошиновка шлейфов на оп№1 отпайка к КТП-187 КВЛ-10кВ фид 3 ПС 35кВ Станки-1 №393 | 3 | 34 |  |  | 0 | 0.04 | 4 | д Дмитровка д Буртаки д Домославка д Бородино | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.03.2024 14:09 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 14:42 | 07.03.2024 14:42 | 33 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/2 Птицефабрика-КТП907 | 6 кВ | Выясняется,длина КЛ 1,6 км, количество кабельных вставок… 5 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск, фид. 11628 . Категория критичности фидера - 4 кат. | 5 | 5 |  |  |  | 0.3 | 1 | г Солнечногорск | 0:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 16:24 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 17:47 | 07.03.2024 17:47 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 6 д. Алёшино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта- восстановление контакта фазного провода на оп 11 |  | 48 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Алешино | 1:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 17:08 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 17:42 | 07.03.2024 17:42 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Нечетная сторона 1 КТП 218 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | с Спас-Заулок | 0:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 17:10 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 17:52 | 07.03.2024 17:52 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Фазировка ВЛ-10кВ фид.106 оп.63 | 19 | 274 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | г Краснозаводск д Семёнково д Рогачёво | 0:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.03.2024 18:34 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 20:26 | 10.03.2024 18:09 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ21/638-ЦРП10 | 10 кВ | Выясняется.Резерв есть.ПС-ТЭЦ-21.фид.638. | 18 | 1463 |  |  |  | 1.2 | 1 | ул Молодежная ул Школьная ул Школьная 1-я ул Заводская ш Лихачевское ул Нагорная туп Гранитный ул Станционная 1-я | 1:52 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 20:24 | Все потребители запитаны | 07.03.2024 21:44 | 07.03.2024 21:44 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. Лихачевское.ш.д.22 ТП 375 | 0.4 кВ | отыскание неполнофазного режима |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ш Лихачевское ул Парковая | 1:20 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.03.2024 22:39 | Все потребители запитаны | 08.03.2024 00:33 | 08.03.2024 00:33 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП356/704А-ТП492 | 10 кВ | Подключение РИСЭ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | ул Школьная 1-я ул Парковая ул Станционная 1-я | 1:54 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 08.03.2024 00:32 | Все потребители запитаны | 08.03.2024 10:32 | 08.03.2024 21:05 | 10 ч. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подсосино №391 | 110 кВ | выясняется | 72 | 775 |  |  | 6 | 3.5 | 10 | д Шарапово д Алексеево д Шильцы д Взгляднево д Малинки д Спасс-Торбеево д Еремино д Воронино д Ляпино д Ботово | 10:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 08.03.2024 09:15 | Все потребители запитаны | 08.03.2024 09:39 | 08.03.2024 09:39 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142106 - ТП 894 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 10 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Ванино фид. 142106, время доезда 20 мин. | 18 | 180 |  |  |  | 0.4 | 5 | д Волосово д Горицы д Кадниково д Ногово д Васильевское-Соймоново | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.03.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 08.03.2024 10:38 | 08.03.2024 10:38 | 23 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3168 д.Степаньково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ 0,4 кВ фид.1. КП " Вдохновение Пушкина" |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Степаньково | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.03.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 08.03.2024 13:16 |  | 39 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №528 д. Пятница | 10 кВ | Замена главного рубильника | [8 empty] | 0:39
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.03.2024 20:29 | Все потребители запитаны | 08.03.2024 21:04 | 08.03.2024 21:04 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | КВЛ-10кВ Ф.95 оп.1 восстановление шлейфовых перемыек | 30 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | д Шарапово д Шильцы | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.03.2024 00:14 | Все потребители запитаны | 09.03.2024 00:52 | 09.03.2024 00:52 | 38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №976 с. Быково-Маншино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 9 |  |  |  |  | 2 | д Быково д Маншино | 0:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.03.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 09.03.2024 10:27 | 09.03.2024 10:27 | 57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 756 КРУН 23 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта определение неполнофазного режима | 16 | 87 |  |  | 0 | 0.57 | 2 | с Рахманово дп Ашукино | 0:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.03.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 09.03.2024 13:36 | 09.03.2024 13:36 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 492 Долгопрудный | 0.4 кВ | Произвести переподключение РИСЭ-700 кВА. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Школьная 1-я ул Парковая ул Станционная 1-я ул Советская | 1:24 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.03.2024 23:50 | Все потребители запитаны | 10.03.2024 00:39 | 10.03.2024 00:39 | 49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3120 д.Пешки | 10 кВ | Выясняется, длина 0,4 км, количество кабельных вставок-0 , резерв нет, РИСЭ -запрос у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71403. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Пешки | 0:49
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 10.03.2024 02:52 | Без обесточения потребителей | 10.03.2024 02:52 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС444/539-РТП85/444539 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Бутаково, фид. 444539 А+Б, работа АВР в РТП 85, нагрузка переведена на фид. 444530 А+Б с питающей ПС 110 кВ Бутаково. | [8 empty] | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.03.2024 02:36 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Шуколово №311 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента абонент парк Яхрома (ТСО Синергия) тел. гл. инженера- 8-929-988-48-11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.03.2024 07:15 | Без обесточения потребителей | 10.03.2024 18:42 | 10.03.2024 18:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Гудово №237 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго. тел.8-926-212-72-33 | [8 empty] | 11:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.03.2024 13:37 | Без обесточения потребителей | 10.03.2024 13:37 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Выясняется,ЦРП-42 АВР успешно,РП-121 АВР-успешно. | [8 empty] | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.03.2024 17:36 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | повреждение у абонента"Войсковая часть 75555" 8(495)561-53-79
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.03.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 10.03.2024 20:33 |  | 2 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ф.Лира ПС-264 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим | [8 empty] | 2:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.03.2024 20:22 | Все потребители запитаны | 10.03.2024 20:57 | 10.03.2024 20:57 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №66 Сохино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия общ руб |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Сохино | 0:35
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.03.2024 07:50 | Все потребители запитаны | 11.03.2024 08:30 | 11.03.2024 08:30 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 0,89км, кабельных вставок нет. резерва нет. питающая ПС-325 фид.16 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Аббакумово | 0:40 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.03.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 11.03.2024 11:48 | 11.03.2024 11:48 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 783 РП 1077 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности работ по снятию дерева с проводов ВЛ 733 6 кВ. |  | 89 |  |  |  |  | 2 | д Подвязново д Василёво | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.03.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 11.03.2024 12:14 | 11.03.2024 12:14 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 1648 д.Ульянки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. МТП-1648 замена корпуса. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Ульянки | 1:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.03.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 11.03.2024 12:10 | 11.03.2024 12:10 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №635 СНТ Рябинка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Никитское | 1:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.03.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 11.03.2024 14:33 | 11.03.2024 14:33 | 36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №66 Сохино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сохино | 0:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.03.2024 17:30 | Все потребители запитаны | 11.03.2024 18:42 | 11.03.2024 18:42 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Дорожная ТП 136 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 4 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Малеевка | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.03.2024 17:32 | Все потребители запитаны | 11.03.2024 18:26 |  | 54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | [8 empty] | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.03.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 12.03.2024 10:46 |  | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТП 1084 с. Сысоево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид село восстановление перемычки) | [8 empty] | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.03.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 12.03.2024 12:30 | 12.03.2024 12:30 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 | 6 кВ | ВЛ 6кВ ф 6 ф 9 ПС- 583 до ТП 661,ТП 1586 снятие дерева в прол опор 5-6 | 25 | 161 |  |  | 3 | 1.2 | 12 | д Гончарово д Дедлово д Андрейково тер. Ольговское лесничество д Семенково д Борносово д Языково с Ольгово д Попадьино д Селявино д Мышенки д Жуково п Муханки д Муханки | 1:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.03.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 12.03.2024 14:51 | 12.03.2024 14:51 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 1056 д.Рыбаки/деревня | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-0.4кВ фид.1 оп.12 от КТП-1056 замена контактных зажимов |  | 6 |  |  | 0 | 0.02 | 12 | д Рыбаки | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.03.2024 15:49 | Все потребители запитаны | 12.03.2024 16:35 | 12.03.2024 16:35 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ Л.564 ремонт ВН ТП-143 ввод л.564 | 12 | 24 |  |  | 0 | 2.6 | 2 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:46
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.03.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 12.03.2024 16:05 | 12.03.2024 16:05 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП 263 г. Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-0,4 кВ Фид.3 от КТП-263 опора №30 ремонт провода с применением ПС АГП-22Т | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Ульяны Громовой ул Громовой ул Кошевого ул Олега Кошевого ул Молодогвардейская ул Краснодонская ул Матросова ул Лизы Чайкиной | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.03.2024 15:05 | Все потребители запитаны | 12.03.2024 16:23 | 12.03.2024 16:23 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | ВЛ 6кВ ф 43 пс 311 от ЛР 519- КРН 520 замена траверсы и изоляторов на оп 18 | 25 | 56 |  |  | 2 | 0.1 | 4 | д Минеево д Шустино с Ильинское д Ульянки | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.03.2024 20:28 | Все потребители запитаны | 12.03.2024 22:20 |  | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 2,8 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт. Питающая п\ст Поварово ,пит. фид.71405 А+Б | [8 empty] | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.03.2024 20:02 | Все потребители запитаны | 12.03.2024 20:43 | 12.03.2024 20:43 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,2 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть частично ,РИСЭ-15 шьт Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71403 | 39 | 117 |  |  |  | 1.1 | 4 | д Ложки д Овсянниково д Есипово д Шелепаново | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.03.2024 20:05 | Все потребители запитаны | 12.03.2024 20:55 | 12.03.2024 21:25 | 50 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,7 км,количество кабельных вставок-10шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены уц информатора в количестве 16 шт Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71404 | 45 | 135 |  |  |  | 0 | 6 | д Липуниха п Шишовка д Радумля д Берсеневка д Дурыкино д Болкашино | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.03.2024 09:25 | Без обесточения потребителей | 13.03.2024 09:25 | 13.03.2024 09:25 |  | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71610 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…2 шт , резерв есть по ф71512, Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71610. | [8 empty] | 0:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 13.03.2024 09:58 | Все потребители запитаны | 13.03.2024 10:55 | 13.03.2024 10:55 | 57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Секция №2 в РУ-0,4кВ замена гл.н/в р-ка к Т2. | 0 | 100 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | ул Дружбы ул Цветочная ул Мира ул Луговая ул Космонавтов ул Западная ул Радужная | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.03.2024 12:31 | Все потребители запитаны | 13.03.2024 13:36 | 13.03.2024 13:36 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1186 д. Зверково | 10 кВ | МТП-1186 - замена вводного руб-ка. | 1 | 8 |  |  |  |  | 1 | д Зверково | 1:05
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.03.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 13.03.2024 13:52 | 13.03.2024 13:52 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети. |  | 810 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Веригино | 0:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 13.03.2024 13:28 | Все потребители запитаны | 13.03.2024 14:03 | 13.03.2024 14:03 | 35 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Устранение аварийного дефекта Секция №1 в РУ-0,4кВ произвести ТО |  | 80 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ул Энтузиастов ул Мира ул Западная ул Трудовая ул Железнодорожная ул С.Клычкова | 0:35
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 13.03.2024 14:01 | Без обесточения потребителей | 13.03.2024 14:01 | 13.03.2024 16:55 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС166/206-РП1901 | 10 кВ | Выясняется.Резерв есть.ПС-166 Жостово. фид.206. | [8 empty] | 0:00 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 13.03.2024 16:31 | Все потребители запитаны | 13.03.2024 17:21 | 13.03.2024 17:21 | 50 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 24745 вв оп.№ 10 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, демонтаж опоры №33 для аварийно-восстановительных работ АО Водоканал. | 0 | 19 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Садовая | 0:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.03.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 13.03.2024 16:12 | 13.03.2024 16:12 | 5 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №320 п.Заветы Ильича | 6 кВ | Замена АВ в ЩУ д.34 ул.Энтузиастов | 0 | 1 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | ул Энтузиастов | 5:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.03.2024 15:24 | Без обесточения потребителей |  | 18.03.2024 23:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ХМОЭ
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.03.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 13.03.2024 16:50 | 13.03.2024 16:50 | 48 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид д.24 ТП 254 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ревизия каб наконечников |  | 25 |  |  |  | 0.02 | 1 | д. 25 | 0:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.03.2024 16:51 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Загорск №94 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "К - ЖБИ"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.03.2024 22:47 | Все потребители запитаны | 13.03.2024 23:03 | 13.03.2024 23:03 | 16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4242 д.Веревское, мкрн.Чайка | 10 кВ | Перевод ПБВ на 2 положения вниз. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 0:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.03.2024 23:08 | Все потребители запитаны | 13.03.2024 23:57 |  | 49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3075 д.Дядьково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта( МТП 3075 ф 1 замена наконечника фаза В) | [8 empty] | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.03.2024 09:48 | Все потребители запитаны | 14.03.2024 10:49 | 14.03.2024 10:50 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ №2373 ул.Обуховская | 6 кВ | Замена ПК | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | 1:01
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.03.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 14.03.2024 11:55 | 14.03.2024 11:55 | 21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 729 РП 911 | 10 кВ | Выясняется, резерв есть. Время доезда бригады 10 мин. Питающая ПС 197 Хотьково , фид. 115. | 1 | 153 |  |  | 1 | 0.15 | 0 | ул 2-я Рабочая | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.03.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 14.03.2024 13:47 | 14.03.2024 13:47 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 | 10 кВ | Включение МТП 2004 после реконструкции | 1 | 6 |  |  |  | 0.1 | 1 | тер. СНТ Долина | 1:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.03.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 14.03.2024 13:40 | 14.03.2024 13:40 | 49 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №261 п.Птицефабрика | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия контактных соединений рубильника 0,4 кВ фид. "п.Птицефабрика". | 0 | 29 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Птицефабрики | 0:49 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.03.2024 12:41 | Все потребители запитаны | 14.03.2024 13:53 | 14.03.2024 13:53 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 1:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.03.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 14.03.2024 16:10 | 14.03.2024 16:10 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ 917 с Игнатово ДРЭС | 6 кВ | ТП-917 замена тр-ра | 1 | 7 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Игнатово | 1:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.03.2024 21:43 | Все потребители запитаны | 14.03.2024 22:05 | 14.03.2024 22:05 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №112 д.Жуковка | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание неполнофазного режима | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | д Жуковка | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.03.2024 20:54 | Все потребители запитаны | 14.03.2024 21:20 | 14.03.2024 21:20 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 439 п. Алабушево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Осмотр оп.у д.23 ул. Первомайская, демонтаж поврежденного ПУ Квант, ошиновка провода на д.23. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Алабушево | 0:26
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.03.2024 06:36 | Без обесточения потребителей |  | 15.03.2024 06:36 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Радищево с отпайкой на ПС Ожогино | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.03.2024 06:36 | Без обесточения потребителей |  | 15.03.2024 06:36 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево II цепь с отпайкой на ПС Ожогино | 110 кВ | Выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.03.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 15.03.2024 12:26 | 20.03.2024 15:21 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС420/586-РП1943 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:00 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 15.03.2024 08:33 | Все потребители запитаны | 15.03.2024 13:28 |  | 4 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | выясняется | [8 empty] | 4:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 15.03.2024 15:27 | Все потребители запитаны | 15.03.2024 16:02 | 15.03.2024 16:02 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ -16,9 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Избирательных участков и СЗО нет. Питающая ПС 35 кВ Елгозино, время доезда 25 мин. | 25 | 375 |  |  |  | 0.23 | 8 | д Парфенькино д Нагорное д Тарасово д Милухино д Княгинино д Тархово д Ковылино д Елгозино | 0:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.03.2024 21:50 | Все потребители запитаны | 15.03.2024 22:46 | 15.03.2024 22:46 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП 1592 Степаньково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта: всстановление полнофазного режима | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Степаньково | 0:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.03.2024 02:03 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | повреждение у аб АО "УМ Ланбато" тел. 8-903-625-07-20.
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.03.2024 02:28 | Все потребители запитаны | 16.03.2024 03:00 | 16.03.2024 03:00 | 32 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №590 г.Мытищи | 10 кВ | Причина отключения выясняется, резерв есть. Питающая ПС №257 Хвойная фид.28. | 3 | 531 |  |  |  | 1.4 | 1 | ш Ярославское | 0:32 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.03.2024 07:51 | Без обесточения потребителей |  | 16.03.2024 08:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Растовцы №467 | 35 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.03.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 16.03.2024 11:30 | 16.03.2024 11:30 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , ревизия ВПР на КТП-118 | 25 | 250 |  |  |  | 0.2 | 8 | д Парфенькино д Нагорное д Милухино д Елгозино д Тархово д Тарасово д Княгинино д Ковылино | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.03.2024 12:34 | Все потребители запитаны | 16.03.2024 13:12 | 16.03.2024 13:12 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неполнофазный режим. | 45 | 649 |  |  | 0 | 2.7 | 7 | с Озерецкое д Глазово д Бабаиха д Овсянниково д Рыбаки п Овсянниково п совхоза "Останкино" д Акишево | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.03.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 16.03.2024 16:32 |  | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1623 д. Капорки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( МТП 1623 ревизия вводного руб ) | [8 empty] | 1:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.03.2024 17:20 | Все потребители запитаны | 16.03.2024 18:09 | 16.03.2024 18:09 | 49 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. 1 д. 25 ТП1002 с. Ельдигино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-монтаж перемычки в вводном ЩУ дома |  | 67 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | с Ельдигино | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.03.2024 22:51 | Все потребители запитаны | 16.03.2024 23:59 |  | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 921 с.1 - КТП 3200 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 18,5 км,количество кабельных вставок- 5 шт.,Резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-916-518-18-00 ,Питающая п\ст; 140 Радищево ,пит. фид. 140108 | [8 empty] | 1:08
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.03.2024 23:02 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение у абонента (Асгард)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.03.2024 06:37 | Все потребители запитаны | 17.03.2024 07:58 | 17.03.2024 07:58 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.16/ПС 555 - ТП4022 С.2 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание ОЗЗ | 4 | 172 |  |  |  |  | 1 | ул Спасская мкр им Владимира Махалина | 1:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.03.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 17.03.2024 12:28 | 17.03.2024 12:28 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 2,2 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошена у информатора в количествн 15 шт. Питающая п\ст Времы ,пит. фид.358 | 33 | 99 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Клушино д Поярково | 1:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.03.2024 13:13 | Без обесточения потребителей |  | 17.03.2024 13:13 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Заря – Смолино | 110 кВ | Выясняется
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.03.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 17.03.2024 13:57 | 17.03.2024 13:57 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Нечетная сторона ТП 332 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на Вл-0,4 кВ фид Нечетная сторона от ТП 332 на оп возле д № 7 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Бирево | 0:36
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.03.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 17.03.2024 14:48 |  | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смолино №150 | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.03.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 17.03.2024 15:51 |  | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 557 с. Радумля | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | [8 empty] | 1:26
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 17.03.2024 19:31 | Потребители обесточены | 17.03.2024 20:55 | 17.03.2024 20:55 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 511 РП 400 | 10 кВ | неполнофазное включения | 11 | 135 |  |  | 0 | 0.24 | 3 | с Титовское д Борисцево д Геронтьево | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.03.2024 03:26 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 04:06 | 18.03.2024 04:06 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5.1 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 7109 | 41 | 612 |  |  |  | 1.4 | 4 | д Задорино д Новинки дп Поварово д Белавино | 0:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.03.2024 02:46 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №51089, №75555 (930 ЗАКАЗ)
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.03.2024 08:01 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 09:54 |  | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 23408 с.2 - ТП 22003 с.2 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.03.2024 10:14 | Без обесточения потребителей |  | 22.03.2024 12:57 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подсосино №391 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Загорское экспериментальное племенное хоз-во СГЦ «Загорское ЭПХ» тел: +7(910)405-70-08 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.03.2024 11:13 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ филиал КЛИНСКОЕ ПО тел.+7(916)832-28-53 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.03.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 12:21 | 18.03.2024 12:21 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП255/поселок- п. с/х Буденов | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта: ВЛ0,4кВ от КТП 255 фид.3 оп.5 восстановление оборванного провода | 0 | 5 |  |  | 0 |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 1:11
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.03.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 14:12 | 18.03.2024 14:12 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 326 д.Горенки фид.1 | 0.4 кВ | Ошиновка АВ фид.1.2.3 на новые каб. выкидки | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | тер. СНТ Горенки | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.03.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 12:02 | 18.03.2024 12:02 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/875 Котельная-ТП875 | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ…0,5. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , фид. 11639. | 1 | 10 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | ул Ухова | 0:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 18.03.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 12:33 | 18.03.2024 12:33 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0077 д.Жучки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ ф.2. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Жучки | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.03.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 14:23 | 18.03.2024 14:23 | 2 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3433 д.Задорино | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. Подключение РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Задорино | 2:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.03.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 12:05 | 18.03.2024 12:05 | 5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 557 с. Радумля | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети. Замена ПН-250 А Ф-2 |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Радумля | 0:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.03.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 14:10 | 18.03.2024 14:10 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Произвести ошиновку концевой муфты ввод ТП 3771 | 45 | 649 |  |  | 0 | 2.7 | 7 | с Озерецкое д Глазово д Рыбаки д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково д Акишево п совхоза "Останкино" | 0:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.03.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 14:06 | 18.03.2024 14:06 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №326 д.Взгляднево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Произвести замену общего рубильника 0,4кВ. | 1 | 53 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Взгляднево | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.03.2024 16:19 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 19:29 | 18.03.2024 19:29 | 3 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП415 1-ТП430 1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3.1 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 220 кВ Омега , фид. 840304 Б. | 19 | 48 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Большаково д Федоровка д Юрлово | 3:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.03.2024 14:22 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 16:20 | 18.03.2024 16:20 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 | 6 кВ | Врезка в ВЛ опоры №34-35 АСП-401 – работы по Программе повышения надежности | 23 | 65 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Черная Грязь | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 18.03.2024 18:14 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 19:37 | 18.03.2024 19:37 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 724 ЦРП 19 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 19 | 1007 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Башлаево с Озерецкое д Пузино д Житниково | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.03.2024 21:23 | Все потребители запитаны | 18.03.2024 22:35 | 18.03.2024 22:35 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/28Б - ТП-403 | 6 кВ | Неполнофазный режим сети, КВЛ-6кВ фид28/96 | 19 | 60 |  |  | 0 | 0.11 | 4 | рп Некрасовский д Саморядово д Кузяево п Кузяево д Малая Черная | 1:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 19.03.2024 00:31 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 00:43 | 22.03.2024 17:06 | 12 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 34 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняются.Длинна КЛ 2,2 км. Резерв есть. Питающая ПС 220 кВ Новософрино фид.34. Время прибытия бригады 10 минут. | 1 | 0 |  |  | 1 | 0.15 | 0 | рп Софрино | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.03.2024 07:42 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 09:37 | 19.03.2024 09:37 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1126 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,2. км , резерва нет, Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2018 А+Б. | 0 | 6 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Горетовка | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.03.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 12:08 | 19.03.2024 12:08 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14306 ПС 35 кВ Волково №143 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора на оп №33 | 4 | 50 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Иевлево | 1:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 10:01 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 12:00 | 19.03.2024 12:00 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64604 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | Включение новой МТП, по договору ТП | 9 | 90 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Васильково д Хлыниха д Подорки | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.03.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 11:15 | 19.03.2024 11:15 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 900 д. Погорелово | 0.4 кВ | неполнофазный режим сети 0,4 кв . |  | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Погорелово | 1:05
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 12:33 | 19.03.2024 12:33 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП292/897-ТП484 Драчёво | 6 кВ | Ошиновка и ввод в работу вновь смонтированной МТП-2196 |  | 327 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | п Николо-Прозорово д Румянцево д Подольниха | 0:48 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 14:21 | 19.03.2024 14:21 | 2 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14409 (А + Б) ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Включение нового оборудования, по ТУ | 7 | 84 |  |  | 0 | 0.08 | 2 | д Ильино д Полуханово | 2:19
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 14:53 | 19.03.2024 14:53 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП154-ТП139 | 6 кВ | Производство работ по ТП №С8-21-302-35140(391475), КВЛ-6 кВ ТП-154 с. 2 - ТП-139, включение вновь смонтированного оборудования | 5 | 110 |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 12:53 | 19.03.2024 12:53 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/26-ЦРП36А чер. ЦРП30А | 6 кВ | КВЛ-6кВ фид.26 ПС-96 отп.на ТП-63 оп №23-31 чистка трассы |  | 24 |  |  | 0 |  | 3 | д Саморядово д Горки Сухаревские рп Некрасовский | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 12:56 | 19.03.2024 12:56 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-22-00-601560/103/C8, ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС-332 Монтаж провода от ВР ТП-157 до приемной траверсы нового киоска . |  | 12 |  |  | 0 |  | 1 | д Кузнецово | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 13:28 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 13:50 | 19.03.2024 13:50 | 22 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668А-ТП301 | 10 кВ | ЦРП-10 РУ-10 кВ сек. А яч. МВ лин. 668-А – наладка и настройка привода МВ |  | 1511 |  |  | 1 |  | 1 | ул Станционная 1-я ул Железнякова ул Парковая пр-кт Пацаева ул Школьная ул Спортивная ш Лихачевское ул Школьная 1-я | 0:22 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 14:59 | 19.03.2024 14:59 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1071 СНТ "Раменье" | 10 кВ | КТП 1071 замена силового трансформатора 100кВА на 100кВА | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | тер объединение Раменье | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 13:11 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 17:03 | 19.03.2024 17:03 | 3 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Кочугино на оп №1, 7 разшиновать и снять СКЛ, врезать СИП3 1х95; восстановить ввод в ТП-611 с опоры №44, монтаж ввода в ТП-611 с опоры №70, замена провода в пролете опор 70-72. | 73 | 145 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Покров д Бунтеиха д Безверхово д Холмы д Стародальня д Кочугино д Бухарово д Хоругвино д Литвиново | 3:52 | покров | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.03.2024 14:14 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 15:18 | 19.03.2024 15:18 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 328 д. Черная Грязь | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. На оп.у д.40 разомкнуть провода. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Черная Грязь | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.03.2024 15:13 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 15:32 | 19.03.2024 15:32 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 от КТП 591 с/т Нагорное, | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, восстановление контакта на опоре д 7 |  | 5 |  |  |  | 0.007 | 1 | с Нагорное | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 15:16 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 16:06 | 19.03.2024 16:06 | 50 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №426 п. Некрасовский | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-22-00-406959/103/С8,Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №426 |  | 12 |  |  |  |  | 1 | рп Некрасовский | 0:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.03.2024 17:09 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 17:18 | 19.03.2024 17:18 | 9 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 756 КРУН 23 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта - оперативные переключения | 16 | 57 |  |  | 0 | 0.57 | 2 | дп Ашукино с Софрино | 0:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.03.2024 16:46 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 17:32 | 19.03.2024 17:32 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Опора 1, 7 поднять ошиновать СКЛ, опора 7 срезать провода в сторону опоры №6 | 35 | 110 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Никифорово д Хоругвино | 0:46 |  | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.03.2024 16:37 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 17:00 | 19.03.2024 17:00 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №900 д. Погорелово | 10 кВ | замена АВ 160 А ф. 2 на АВ 250 А . |  | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Погорелово | 0:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.03.2024 20:44 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 20:56 | 19.03.2024 20:56 | 12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1323 д.Губино | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. ДНТ Чистые пруды | 0:12
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.03.2024 04:11 | Без обесточения потребителей | 20.03.2024 04:11 | 22.03.2024 19:25 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ П/С82-ЦРП2 с.2/Фид. 8207 | 6 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Павшино, фид. 8207, работа АВР в ЦРП 2, нагрузка переведена на фид. 8231 с питающей ПС 110 кВ Павшино. | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.03.2024 22:43 | Все потребители запитаны | 19.03.2024 22:46 | 19.03.2024 22:46 | 3 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 | 10 кВ | Оперативные переключения для фазировки КЛ-10 кВ ф. 71308. | 138 | 414 |  |  | 1 | 2.3 | 13 | п Берёзки д Алексеевское д Парфёново д Васюково дп Поварово тер. СНТ Тебеньки д Михайловка д Ростовцево д Задорино д Лыткино д Марьино д Дудкино д Белавино | 0:03
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.03.2024 01:25 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 01:54 | 21.03.2024 15:12 | 29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 ТП-16110 фид 836303 (А+Б) | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 220кВ Слобода, фид. 836303 А+Б, работа АВР в РП 16110 - не успешно, время доезда бригады 30 минут, резерв есть. | 14 | 266 |  |  |  | 0.9 | 2 | с Дмитровское д Грибаново | 0:29
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.03.2024 05:19 | Без обесточения потребителей | 20.03.2024 05:19 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28408 А+Б, работа АВР в РТП 16180, нагрузка переведена на фид. 28316 А+Б с питающей ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.03.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 12:09 | 20.03.2024 12:09 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302-122216(737463),КТП-716 ф 3 ПС-717 замена корпуса КТП | 40 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 10 | д Кекишево д Сурмино д Новинки д Ассаурово д Сбоево д Никулино д Гришино д Хорьяково д Благодать д Беклемишево | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.03.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 12:44 | 20.03.2024 12:44 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864 | 10 кВ | Ремонт строительной части МТП-3168 . |  | 37 |  |  |  |  | 2 | с Тишково д Марьина Гора | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.03.2024 10:28 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 11:52 | 20.03.2024 11:52 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 390 - МТП 12 | 6 кВ | Подключение новой МТП, согласно ТУ | 21 | 210 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Орлово д Атеевка д Борки с Андрианково | 1:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.03.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 14:16 | 20.03.2024 14:16 | 2 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ АСП-1 фид. 530 - ТП 220 | 10 кВ | Установка дополнительной опоры в пролете оп. 100-102 | 15 | 91 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | проезд Лихачевский проезд Строителей пр-кт Лихачевский | 2:49 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.03.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 13:00 | 20.03.2024 13:00 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10кВ №605 п.Березки | 10 кВ | Ревизия РУ 0,4 кВ , замена выкидки . | 1 | 6 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 1:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.03.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 13:26 | 20.03.2024 13:26 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 500 ЦРП 7 | 10 кВ | Работа на ТП. Проф.контроль цепей МТЗ, АПВ,управления и сигнализации. |  | 88 |  |  | 0 |  | 2 | снт Связист снт Актер д Посевьево д Сахарово снт Сахарово | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.03.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 14:28 | 20.03.2024 14:28 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №451 д. Шульгино | 6 кВ | КТП 451 замена силового трансформатора 100кВА на 100кВА | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Шульгино | 1:33
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.03.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 15:02 | 20.03.2024 15:02 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 36 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Демонтажу шлейфовых перемычек на КВЛ-10 кВ Фид.106 опора №2/1, для реконструкции МТП-0884. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.2 | 0 | г Краснозаводск | 1:50
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.03.2024 12:42 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 14:09 | 20.03.2024 14:09 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1369 Вёшки | 10 кВ | Демонтаж силового трансформатора из старого корпуса КТП и монтаж его во вновь смонтированный корпус КТП. Демонтаж и монтаж фидерных линий. |  | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Вешки п Вешки | 1:27 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.03.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 15:01 | 20.03.2024 15:01 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Демонтаж шлейфовых перемычек на опоре №2/1 для реконструкции МТП-0884 | 17 | 795 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | г Краснозаводск д Рогачево д Семенково | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.03.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 16:25 | 20.03.2024 16:25 | 1 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 6 кВ №2070 д.Новосельцево | 6 кВ | Замена трансформатора с 160 кВА на 250 кВА Замена ТТ на присоединении силового трансформатора | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Новосельцево | 1:28 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.03.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 16:33 | 20.03.2024 16:33 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №133 с. Жестылево | 6 кВ | КТПП-133 РУ-0,4 кВ- Замена рубильника ф. 4 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.108 | 1 | с Жестылево | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.03.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 15:37 | 20.03.2024 15:37 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/10-ТП498 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена дефектной ОП208. | 8 | 12 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | с Семеновское | 1:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.03.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 16:14 |  | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1016 | 10 кВ | Выясняется . КВЛ 10 кВ , ПС-110 кВ Октябрьская , ф. 35207 , резерв есть .Направлена РИСЭ 350 СРЭС , запрошены РИСЭ у информатора . | [8 empty] | 1:49
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.03.2024 16:45 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 19:32 | 21.03.2024 03:19 | 2 ч.47 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 фид 453 - АСП-92 | 10 кВ | Поиск ОЗЗ | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Тимошкино | 2:47
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.03.2024 16:34 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 19:32 | 20.03.2024 19:32 | 2 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 фид 353 - АСП-91 | 10 кВ | Поиск ОЗЗ | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Тимошкино | 2:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.03.2024 17:19 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 19:06 | 20.03.2024 19:06 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 128 ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид Комсомольский восстановление ввода на д 10) |  | 8 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | ул Большевистская ул Комсомольская | 1:47
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.03.2024 20:23 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 20:41 | 20.03.2024 20:40 | 18 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП16158с.1-ТП22941 А | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 5,1 км, количество кабельных вставок 15, резерв частичный, время доезда бригады 20 мин, телефон водителя РИСЭ 8-925-793-11-58, питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16158 а. | 6 | 115 |  |  |  | 0.6 | 1 | с Петрово-Дальнее | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.03.2024 20:31 | Все потребители запитаны | 20.03.2024 21:20 | 20.03.2024 21:20 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ РП 107 Л-751- КТП 31 | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ…0,5. км, количество кабельных вставок…2 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора.. Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 42964. | 1 | 6 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Дубровки | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.03.2024 05:13 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 05:27 | 21.03.2024 05:27 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…3 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543. | 12 | 35 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Снопово д Новинки | 0:14
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.03.2024 23:44 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 00:50 | 21.03.2024 00:50 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | выясняются | 18 | 7400 |  |  | 10 | 1.9 | 1 | г Сергиев Посад | 1:06
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.03.2024 07:20 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 08:20 | 21.03.2024 08:20 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 405 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим работы | 25 | 580 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Красная Сторожка д Крапивино д Шубино с Иудино | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 21.03.2024 10:03 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 12:00 | 21.03.2024 12:00 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1111 д. Марино | 10 кВ | Реконструкция МТП | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Марино | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.03.2024 10:27 | Без обесточения потребителей |  | 21.03.2024 10:27 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС675-КТП-3077 ф.7 Дедешино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ПС-РЖД №675 | 5 | 24 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | мкр. Дедешино
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.03.2024 09:59 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 13:22 | 21.03.2024 13:22 | 3 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 405 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Повреждения головного кабеля фид-405 с ПС-720 Заря | 46 | 1150 |  |  |  | 1.3 | 9 | с Иудино д Язвицы д Семенцево с Парфеново д Шубино д Григорово д Мехово д Красная Сторожка д Крапивино | 3:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.03.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 12:04 | 21.03.2024 12:04 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №115 п. Шпилево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-22-00-603930/103/С8 |  | 12 |  |  |  |  | 1 | пер 1-й Шпилевский ул Аллейная пер Аллейный туп Аллейный ул Веретенникова ул Некрасова ул Московская ул Лесная пер 1-й Речной проезд Крутой ул Льва Толстого | 1:24
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.03.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 10:33 | 21.03.2024 10:33 | 8 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №235 г.Талдом, "Механизатор". | 6 кВ | Замена ПУ на д.86 | 0 | 80 |  |  | 0 | 0.03 | 0 | мкр ПМК-21 ул Кустарная ул Полевая | 0:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.03.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 12:04 | 21.03.2024 12:04 | 59 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. 1 д. 25-26 ТП 1002 с. Ельдигино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-подключение РИСЭ в ЩУ д 25 для вывода в ремонт КЛ 0,4 кВ |  | 49 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | с Ельдигино | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 21.03.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 12:45 | 21.03.2024 12:45 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24702 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Подключение нового оборудования, по ТУ | 5 | 40 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Ситники | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.03.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 16:49 | 21.03.2024 16:49 | 4 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Монтаж АСП-400 в пролете опор №17-17а – работы по Программе повышения надежности. | 29 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Сергеевка д Загорье д Вертлино д Толстяково | 4:12
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 21.03.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 12:51 | 21.03.2024 12:51 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1494 д. Покров-2 | 6 кВ | Замена трансформатора, по ТУ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Покров | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.03.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 12:02 | 21.03.2024 12:02 | 52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 | 10 кВ | Оперативные переключения. КВЛ 10кВ фид.602 Пс 325 Луговая Отыскание ОЗЗ. | 14 | 107 |  |  | 0 | 2.2 | 3 | д Рыбаки д Агафониха с Озерецкое | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.03.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 14:18 | 21.03.2024 14:18 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1026 2-КТП1075 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 3, резерв есть. Питающая ПС 220 кВ Омега, фид. 840707 | 12 | 72 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Юрлово | 1:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.03.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 17:21 | 21.03.2024 17:21 | 5 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Кочугино восстановить ввод в ТП-611 с опоры №44, замена провода в пролете опор 70-72 | 42 | 155 |  |  | 0 | 1.6 | 9 | д Литвиново д Бунтеиха д Безверхово д Холмы д Покров д Кочугино д Бухарово д Хоругвино д Стародальня | 5:10 | покров | хоругвино
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.03.2024 15:21 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 15:44 | 21.03.2024 15:44 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №731 д.Данилово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-регулировка напряжения, переключение ПБВ |  | 28 |  |  |  | 0.06 | 1 | днп Данилово | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.03.2024 15:05 | Без обесточения потребителей |  | 21.03.2024 15:05 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Радищево – Ямуга I цепь | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.03.2024 22:08 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 22:52 | 21.03.2024 22:52 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Кочугино опора № 70 заменить прокалывающий зажим отпайка на КТП-3159 | 42 | 155 |  |  | 0 | 1.6 | 9 | д Литвиново д Бунтеиха д Холмы д Стародальня д Безверхово д Покров д Кочугино д Бухарово д Хоругвино | 0:44 | покров | хоругвино
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.03.2024 23:09 | Все потребители запитаны | 21.03.2024 23:11 | 21.03.2024 23:11 | 2 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ -№125 Дмитров | 6 кВ | Оперативные переключения( подготовка схемы по заявке №13316) | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.34 | 1 | ул Старо-Яхромская пер Луговой ул Луговая ул Рогачевская пер Мельничный пер Фабричный ул Фабричная ул Набережная реки Старая Яхрома | 0:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.03.2024 00:15 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 03:41 | 22.03.2024 03:41 | 3 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Кочугино опора № 70 заменить прокалывающий зажим отпайка на КТП-3159 | 42 | 155 |  |  | 0 | 1.6 | 9 | д Литвиново д Бунтеиха д Стародальня д Безверхово д Холмы д Покров д Кочугино д Бухарово д Хоругвино | 3:26 | покров | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.03.2024 23:08 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 00:15 | 22.03.2024 00:15 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Устранение ОЗ в сети 10 кВ . | 42 | 120 |  |  | 2 | 2.1 | 9 | д Кочугино д Бухарово д Стародальня д Безверхово д Холмы д Бунтеиха д Покров д Ложки п Майдарово | 1:07 | покров
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.03.2024 09:26 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 09:53 | 22.03.2024 09:53 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,1 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Октябрьская фид. 35207 | 22 | 130 |  |  |  | 0.9 | 1 | д Юрлово | 0:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.03.2024 10:00 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО «ПЕТРУС» тел.+7(910)493-51-28 (прямой)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 09:55 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 12:34 | 22.03.2024 12:34 | 2 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС190/фид 19009-КТП 1639 | 6 кВ | Профиспытания Т-2. ПС Воронино | 3 | 9 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Природа снт Природа-2 | 2:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 12:19 | 22.03.2024 12:19 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1888 Бунгало клаб | 6 кВ | КТП-1888 замена корпуса,замена трансформатора | 1 | 12 |  |  | 0 |  | 1 | д Капорки | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.03.2024 10:54 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 12:43 | 22.03.2024 12:43 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. 1 д.34 ул.Шоссе Энтузиастов РП 320 п.Заветы Ильича | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника в РУ д.34 ул. Энтузиастов. |  | 75 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Энтузиастов | 1:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 13:15 | 22.03.2024 13:15 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 36 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Монтаж шлейфовых перемычек на КВЛ-10 кВ Фид.106 опора №2/1, после реконструкции МТП-0884. | 1 | 53 |  |  |  | 0.05 | 1 | г Краснозаводск | 1:03
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 14:10 | 22.03.2024 14:10 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1034 д. Соголево | 6 кВ | Замена трансформатора, по ТУ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соголево | 1:07
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 13:19 | 22.03.2024 13:19 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Монтаж шлейфовых перемычек на опоре №2/1 после реконструкции МТП-0884 | 16 | 795 |  |  | 0 | 1 | 3 | г Краснозаводск д Рогачево д Семенково | 1:07
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.03.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 14:15 | 22.03.2024 14:15 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП1057/605-ТП261 Красная Горка | 6 кВ | 1.Восстановление шлейфовых перемычек на ВЛ-6 кВ лин. 605 оп. № 3 в сторону КТП-2015. | 36 | 1237 |  |  | 0 | 1 | 6 | д Новосельцево д Семкино д Капустино п Птицефабрики д Еремино д Красная Горка | 1:55 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 14:22 | 22.03.2024 14:22 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | БТ № 5 доливка масла | 43 | 98 |  |  | 1 | 1.6 | 7 | д Рыбаки с Озерецкое д Овсянниково п совхоза "Останкино" д Глазово д Бабаиха д Акишево п Овсянниково | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.03.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 12:45 | 22.03.2024 12:45 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1016 | 10 кВ | ЛР-709 подъем и ошиновка КЛ | 12 | 72 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Юрлово | 0:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 12:29 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 14:24 | 22.03.2024 14:24 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №213 Вельмогово | 10 кВ | Замена трансформатора, по ТУ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Вельмогово | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 12:46 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 14:42 | 22.03.2024 14:42 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.562 ПС-325 л.750 -замена трансформатора 250 на 250кВа,ревизия ВПР КТП- 4 | 12 | 12 |  |  | 1 | 0.8 | 2 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 13:24 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 15:23 | 22.03.2024 15:23 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Врезка АСП в пролете опор №12а-51 | 26 | 120 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Перепечино с Чашниково д Носово | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 15:32 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 16:48 | 22.03.2024 16:48 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | Работы производит абонент ,заявка №13113,ВЛ-6кВ фид.6 ПС-583 от оп.№37 – оп.№49 ,тел. 8-915-287-37-76,Письмо №245 от 19.03.24,Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ от ТП-655 | 9 | 34 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Андрейково д Гончарово д Семенково д Дедлово | 1:16
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 14:37 | 22.03.2024 14:37 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | 1.ВЛ-6кВ лин.902 произвести ремонт КЛ 6кВ лин.902 от тп-470 до ктп-476 2. произвести ошиновку КЛ лин.902 В РУ-6кВ тп-476 | 22 | 256 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Пирогово д Ульянково д Юдино | 1:25 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.03.2024 13:24 | Без обесточения потребителей | 22.03.2024 13:24 | 22.03.2024 21:03 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С830- РП 16196 с.1фид.830153 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС220 кВ Красногорская, фид. 830153, работа АВР в РП 16196, нагрузка переведена на фид. 830231 с питающей ПС 220 кВ Красногорская. | 1 | 19 |  |  |  | 0.05 | 1 | рп Нахабино | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.03.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 14:35 | 22.03.2024 14:35 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 | 10 кВ | Снятие ветки | 98 | 300 |  |  | 2 |  | 7 | д Соколово д Повадино д Полежайки д Новая д Курилово д Мелечкино д Лопотово | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.03.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 20:38 | 22.03.2024 20:38 | 5 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | ВЛ 10 кв ф. 32917 вывод в ремонт участок опор 84-88, монтаж провода в пролете опор № 89-90 | 8 | 27 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Мелечкино д Курилово д Новая | 5:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.03.2024 16:29 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 18:25 | 22.03.2024 18:25 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,1 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Октябрьская фид. 35207 | 22 | 130 |  |  |  | 0.9 | 1 | д Юрлово | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.03.2024 16:06 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 16:19 | 22.03.2024 16:19 | 13 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 35316 ПС 35 кВ Высоково №353 | 6 кВ | Устранение аварийного неполнофазного режима. | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Владыкина гора с Петровское г Высоковск | 0:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.03.2024 17:09 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 17:44 | 22.03.2024 17:44 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 326 д.Горенки фид.1 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода в пролете опор 9-10 |  | 17 |  |  |  | 0 | 1 | тер. СНТ Горенки | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.03.2024 19:59 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 21:14 | 22.03.2024 21:14 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ЦРП-17 БТ №5 доливка масла | 43 | 98 |  |  | 0 | 1.6 | 7 | д Овсянниково п Овсянниково с Озерецкое д Глазово д Бабаиха п совхоза "Останкино" д Рыбаки д Акишево | 1:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.03.2024 19:36 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 20:55 | 22.03.2024 20:55 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 1239 ЦРП 16 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 18 | 954 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Гаврилково д Подушкино д Новоподушкино г Хотьково | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.03.2024 20:17 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 22:15 |  | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Выясняется,, Длина КВЛ-5,1 км,количество кабельных вставок-1 шт.,Резерв есть ,телефон водителя РИСЭ 8-906-075-23-09 ,Питающая п\ст; 35 Октябрьская ,пит. фид. 35207 | [8 empty] | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.03.2024 21:09 | Все потребители запитаны | 22.03.2024 21:35 | 22.03.2024 21:35 | 26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №339 с/т Скородонка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-339 РУ 0,4кВ замена вводного руб. | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Благовещенское | 0:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 23.03.2024 05:36 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 08:11 | 23.03.2024 08:11 | 2 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -9 количество кабельных вставок -0, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - по запросу . Питающая ПС 35 кВ Малеевка,фид 24704. Время доезда на месте | 15 | 150 |  |  |  | 0.25 | 4 | д Троицкое д Никольское д Сергеевка д Марино | 2:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 06:34 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 07:19 | 23.03.2024 07:19 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Оперативные переключения. Отыскание неполнофазного режима. | 16 | 109 |  |  | 0 | 0.76 | 4 | д Саморядово д Кузяево п Кузяево д Малая Черная рп Некрасовский | 0:45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.03.2024 07:52 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение в сети абонент ОЭК
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.03.2024 07:50 | Без обесточения потребителей |  | 26.03.2024 07:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.03.2024 08:24 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 08:54 | 23.03.2024 08:50 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5.1 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Сенеж" , фид. 76535 . | 31 | 90 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Обухово д Меленки д Кривцово д Коньково | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.03.2024 08:50 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 12:05 |  | 3 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4, км, количество кабельных вставок…3 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543. | [8 empty] | 3:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 09:02 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 10:33 | 23.03.2024 10:33 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 10 | 24 |  |  | 0 |  | 5 | д Дуброво д Савельево с Синьково п Новосиньково с Куликово д Давыдково | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 23.03.2024 09:02 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 09:38 | 23.03.2024 09:38 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 2 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 + ТП 315 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 15 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Борщево.фид 76606, время доезда 40 мин | 25 | 250 |  |  |  | 0.2 | 8 | д Крупенино д Подтеребово д Задний двор д Слобода д Еросимово д Ватолино д Непейцино д Микляево | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.03.2024 09:02 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 09:56 | 23.03.2024 09:56 | 54 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть ,РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. ф.2004 СЗО Котельная ТП-439 | 23 | 66 |  |  |  | 1.1 | 2 | мкр. Дедешино-6 мкр. Дедешино-2 мкр. Дедешино-4 | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 09:47 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 10:51 | 23.03.2024 10:51 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 46 | 276 |  |  | 0 | 2.925 | 7 | д Коверьянки д Нерощино д Андрейково п Андрейково д Новинки д Сбоево д Сычевки д Гришино | 1:04
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 23.03.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 11:26 | 23.03.2024 11:26 | 6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 107 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:06
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 23.03.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 11:17 | 23.03.2024 11:17 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 208 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | выясняется | 4 |  |  |  |  | 0.4 | 1 | с Муханово | 0:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 12:11 | 23.03.2024 12:11 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 141 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение схлеста на вводе д.98 ул.Тютчева. | 0 | 39 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Софрино | 0:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 23.03.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 11:32 | 23.03.2024 11:32 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 206 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | выясняется | 37 | 432 |  |  |  | 0.7 | 3 | п Зеленая Дубрава д Душищево д Редриковы Горы | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 12:37 | 23.03.2024 12:37 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 175 д. Тендиково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | д Тендиково | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 13:53 | 23.03.2024 13:53 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП610/ж/д 1- г. Яхрома | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима | 1 | 57 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | кв-л Бусаловский ул Бусалова ул Рабочая ул Кирьянова ул Горная | 1:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 15:27 | 23.03.2024 15:27 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 210 д. Барково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ввода д.13. |  | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Барково | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 16:15 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 17:45 | 23.03.2024 17:45 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63113 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение ОЗЗ на КВЛ-10 кВ фид 63113 от ПС 35/10 кВ Елгозино | 15 | 150 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | тер. СНТ Ветеран тер. СНТ Север тер. СНТ Запад тер. СНТ Оптимист тер. СНТ Подкова сад СНТ Родник тер. СНТ Центр тер. СНТ Шанс сад СНТ Родничок сад СНТ Восток ГУП РМР | 1:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 16:44 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 17:20 | 23.03.2024 17:20 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП №402 п. Некрасовский | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 56 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | ул Вокзальная ул Свобода | 0:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 16:21 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 16:53 | 23.03.2024 16:53 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 525 СНТ Западное | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на ВЛ-0,4 кВ фид1 от КТП-525 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | сад СНТ Западное | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 17:02 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 18:07 | 23.03.2024 18:07 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 4 | 12 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Клушино | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.03.2024 17:09 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 17:43 | 23.03.2024 17:43 | 34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №927 д. Дуброво | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 9 |  |  |  |  | 1 | д Дуброво | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.03.2024 20:43 | Все потребители запитаны | 23.03.2024 22:12 | 23.03.2024 22:12 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-17,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть частичный ф. 829445 ,телефон водителя РИСЭ 8-926-128-12-14 ,Питающая п\ст; 71 Поварово ,пит. фид. 7101 | 67 | 211 |  |  |  | 2.4 | 8 | д Бунтеиха д Покров д Хоругвино д Литвиново д Холмы д Стародальня д Безверхово д Кочугино | 1:29 | покров | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.03.2024 23:37 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 01:35 | 24.03.2024 01:35 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-8,5 км,количество кабельных вставок- 1шт.,Резерв есть частично, РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; №329 Осиновка ,пит. фид. 32924 | 19 | 80 |  |  |  | 0.5 | 2 | д Соколово д Повадино | 1:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.03.2024 06:47 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Технопарк «Новое время»
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.03.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 10:46 | 24.03.2024 10:46 | 56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1126 | 10 кВ | Замена н/в авт-та 200 А на 250 А Ф-1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Горетовка | 0:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.03.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 15:16 | 24.03.2024 15:16 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 526 РП 65 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ремонт провода | 5 | 150 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Барово д Боблово д Пустое Рождество д Григорово | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 24.03.2024 13:23 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 13:35 | 24.03.2024 13:35 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 | 6 кВ | выясняется, длина ВЛ 20.76, количество кабельных вставок 1, резерв есть.тел. водителя РИСЭ 8-903-292-74-47 | 18 | 1319 |  |  |  | 0.63 | 7 | д Глинки д Танино ул 1-я Гражданская ул Некрасова пер Школьный с Новоникольское снт Флора снт Прогресс д Тарусово д Васино ул Дачная ул 2-я Гражданская ул Советская ул Школьная д Коришево снт Виктория | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.03.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 14:33 | 24.03.2024 14:33 | 47 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1335 д. Юрлово | 10 кВ | Ревизия н/в авт-та 200 А Ф-4. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Юрлово | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.03.2024 15:35 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 15:57 | 24.03.2024 15:57 | 22 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №792 пос. Смирновка | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Смирновка | 0:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.03.2024 15:59 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 17:20 | 24.03.2024 17:20 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.5/368 за ЛР-746 в пролете оп 51-52 восстановить обрыв провода | 14 | 79 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | с Игнатово д Селевкино | 1:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.03.2024 16:21 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 17:15 | 24.03.2024 17:15 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1328 д. Бунятино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ 0,4 кВ фид 3 оп. 31 восстановление перемычки фаза А) | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Бунятино | 0:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 24.03.2024 17:04 | Без обесточения потребителей |  | 24.03.2024 17:04 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Смена -Бужаниново | 110 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.03.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 17:58 | 24.03.2024 17:58 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Ревизия ЛР-1309. | 67 | 211 |  |  | 0 | 2.4 | 8 | д Хоругвино д Литвиново д Холмы д Стародальня д Безверхово д Кочугино д Бунтеиха д Покров | 1:23 | покров | хоругвино
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 24.03.2024 17:03 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 20:24 | 24.03.2024 20:24 | 3 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 5 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 35км, количество кабельных вставок 4, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-903-292-74-47 | 38 | 155 |  |  | 2 | 0.97 | 10 | с Квашёнки д Маклыгино д Кишкиниха д Смёнки снт Маклаково д Овсянниково д Волкуша д Некрасово д Мякишево д Маклаково | 3:21
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 24.03.2024 17:43 | Без обесточения потребителей |  | 24.03.2024 17:43 |  | ПС/РП/ТП | РТП 20 кВ №37501 г.Красногорск | 20 кВ | Повреждение КЛ 20 кВ фид. РП 37501 РУ 20 кВ с. 2 - СП 51026 с. 2. ОЗЗ.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.03.2024 16:47 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 17:30 | 24.03.2024 17:30 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…4 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543. | 17 | 60 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Снопово д Новинки д Жуково | 0:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 24.03.2024 18:32 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 20:28 | 24.03.2024 20:28 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 808 д. Большое Ивановское | 0.4 кВ | выясняется ,ВЛ-0,4 кВ фид.3 0,83 км ,резерва нет .ПС Шлюз 6 фид.4 | 0 | 18 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Большое Ивановское | 1:56 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.03.2024 19:05 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 22:00 | 24.03.2024 22:00 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП 156 - КТП 1093 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. В пр. опор №1-3 восстановление оборванного провода. | 2 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мышецкое | 2:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.03.2024 20:28 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 22:47 | 24.03.2024 22:47 | 2 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1592 Большое Ивановское | 6 кВ | Восстановление провода ВЛ 0,4 кВ фид.1 в пролете 5-6 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Большое Ивановское | 2:19 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 24.03.2024 21:26 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 23:05 | 24.03.2024 23:05 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ф.15 ПС 311 -ТП 1577 ДРЭС | 10 кВ | выясняется. Длина ВЛ 16,966 км, КЛ 20,599 км. кабельные вставки 7 шт., резерв есть, ПС 311 220кВ фид.15 | 44 | 258 |  |  |  | 2.239 | 10 | д Шихово д Старо д Каменка д Комаровка д Медведково д Федотово д Поповка п Поповка д Удино д Гульнево д Походкино | 1:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 24.03.2024 21:26 | Все потребители запитаны | 24.03.2024 23:05 |  | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ф.15 ПС 311 -ТП 1577 ДРЭС | 10 кВ | выясняется. Длина ВЛ 16,966 км, КЛ 20,599 км. кабельные вставки 7 шт., резерв есть, ПС 311 220кВ фид.15 | [8 empty] | 1:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.03.2024 23:01 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Пухову В.В. , 8-495-993-34-06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.03.2024 23:31 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 00:43 | 25.03.2024 00:43 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 536 д. Соколово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Соколово | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.03.2024 02:30 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 10:15 | 25.03.2024 10:15 | 7 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП896-ТП942 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-7шт., Резерв есть,РИСЭ запрошены у информатора в количестве 6 шт Питающая п\ст Радищево ,пит. фид. 140103. СЗО-1 водозабор ТП-936 | 8 | 220 |  |  | 1 | 0.8 | 1 | п Смирновка | 7:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 09:35 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 10:08 | 25.03.2024 10:08 | 33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №176 д. Татищево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-0,4кВ от КТП-176 - восстановление нулевого провода. | 1 | 10 |  |  |  |  | 1 | д Татищево мкр Татищево п Татищево | 0:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 10:07 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 10:54 | 25.03.2024 10:54 | 47 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №547 Новая деревня | 6 кВ | замена ПК-6 кВ (дефект,стоят "жучки") | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Слободка | 0:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 11:34 | 25.03.2024 11:34 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №439 Долгопрудный | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,чистка изоляции в РУ 0,4 кВ сек.1 ТП-439 | 2 | 52 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Московская ул Набережная | 1:12 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 25.03.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 12:47 | 25.03.2024 12:47 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП483/871-КТП1167 Афанасово | 6 кВ | ввод в работу нового оборудования ВЛ-10кВ длина 0,05км линейный разъединитель |  | 86 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Афанасово | 1:54 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 12:15 | 25.03.2024 12:15 | 51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №265 Бабайки | 6 кВ | МТП-265,замена ПК-6 кВ (дефект,стоят "жучки") | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Заовражье | 0:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 25.03.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 11:52 | 25.03.2024 11:52 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -9,2 км, количество кабельных вставок -5, резерв - есть. Питающая ПС 35кВ Малеевка,фид 24706. Время доезда на месте | 9 | 90 |  |  |  | 0.2 | 4 | д Николаевка д Подоистрово п Лесной д Малеевка | 0:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.03.2024 11:55 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение у аб Мособл. 89167749486
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 12:37 | 25.03.2024 12:37 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1894 д. Пешки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. РУ-0,4 кВ на Гл. руб-ке Тр-ра ошиновать правую фазу напрямую. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Пешки | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.03.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 12:15 | 25.03.2024 12:15 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64601 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | Реконструкция КТП-699 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Подорки | 1:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 12:10 |  | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск ОЗЗ. | [8 empty] | 0:12
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 13:20 | 25.03.2024 13:20 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Снятие дерева с ВЛ--10 кВ л.900 оп.42-оп.41 угрожающее обрыву провода с ВЛ | 16 | 526 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Ховрино д Беляниново | 0:22 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 14:38 | 25.03.2024 14:38 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №982 д. Струбково | 6 кВ | Устранение дефекта, замена ПК 6кВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Струбково | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 14:43 | 25.03.2024 14:43 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 27 ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. |  | 86 |  |  |  |  | 2 | с Ельдигино тер. Поселок Дарьино Южное тер. Поселок Дарьино Северное | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 13:08 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 15:05 | 25.03.2024 15:05 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 808 д.Большое Ивановское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.оп.50,51 произвести замену деревянных опор на Ж/Б СВ-95, замена провода А-35 на СИП-2 3х70+1х70 | 0 | 31 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Большое Ивановское | 1:57 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 14:31 | 25.03.2024 14:31 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 202 сек 2 - ТП 39 + ТП 461 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 10 | 100 |  |  | 0 | 0.1 | 5 | д Мякинино д Струбково д Ельцово д Соколово д Меленки | 0:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 15:50 | 25.03.2024 15:50 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1229 д.Соголево | 6 кВ | Устранение дефекта, замена ПК-6 кВ (неколиброванные). | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соголево | 0:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 15:57 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 16:15 | 25.03.2024 16:15 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ТП 342 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 25 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Напругово | 0:18
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 16:27 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 17:52 | 25.03.2024 17:52 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 101 Шереметьевский | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 26 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:25 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 19:40 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 20:38 | 25.03.2024 20:38 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 0087 д. Ивашково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима работы. | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Ивашково | 0:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 21:16 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 21:25 | 25.03.2024 21:25 | 9 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1118 ДНП "Анютины глазки-II" д. Кореньки | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 18 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДПК Анютины глазки - 2 | 0:09
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 25.03.2024 20:59 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 21:25 |  | 26 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/559-ЦРП35 | 10 кВ | выясняется ,12 кабельных линий .ПС-220 кВ Долгопрудная № 420 | [8 empty] | 0:26 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.03.2024 23:12 | Все потребители запитаны | 25.03.2024 23:26 | 25.03.2024 23:25 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №190 Тетерино | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 10 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Тетерино | 0:14
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 26.03.2024 05:10 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 05:23 | 26.03.2024 05:23 | 13 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 14403 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина КЛ - 0,3 резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - по запросу . Питающая ПС 35 кВ Першутино фид 14403 | 9 | 90 |  |  |  | 0.7 | 2 | д Полуханово д Ильино | 0:13
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 10:54 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 11:33 | 26.03.2024 11:33 | 39 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №116 г.Талдом. ул.Зины Голицын | 10 кВ | Ревизия гл.н/в р-ка Т1 |  | 65 |  |  | 0 |  | 1 | ул З.Голицыной ул Победы ул Северная пл К.Маркса ул Красноармейская ул Октябрьская ул Крестьянская | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 12:21 | 26.03.2024 12:21 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика | 6 кВ | Реконструкция ВЛ | 7 | 60 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Давыдково | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.03.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 12:43 | 26.03.2024 12:43 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | Восстановление перемычек на ВЛ-10кВ | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.16 | 6 | д Сергеевка д Троицкое д Щекино д Никольское д Грешнево д Марино | 0:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 13:22 | 26.03.2024 13:22 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 | 10 кВ | Монтаж доп. опор ВЛ 0.4 кВ МТП-848 д.Мартьянково | 7 | 48 |  |  | 0 |  | 1 | д Мартьянково | 1:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 13:40 | 26.03.2024 13:40 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Включение АСП-14 | 41 | 410 |  |  | 0 | 0.4 | 8 | д Надеждино д Отрада д Стрелково д Троицкое д Радованье д Марино д Лазарево д Красный Холм | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 13:50 | 26.03.2024 13:50 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | 1.Демонтаж,монтаж вводной ячейки РП-102 сек.1 2.Монтаж отходящих ячейки ТП-1074 1сек. 3,поднять и ошиновать кабель на ЛР-1570 и ЛР-1571 | 10 | 35 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Фёдоровка д Юрлово д Благовещенка | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 14:04 | 26.03.2024 14:04 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Врезка в ВЛ АСП-404 опоры 76-77 – работы по Программе повышения надежности. | 13 | 35 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Пятница д Шевлино | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 10:33 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 11:18 | 26.03.2024 11:18 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП1057/605-ТП261 Красная Горка | 6 кВ | Произвести ошиновку шлейфов ( подключение) оп.1 ВЛ-6кВ лин.949 отпайку на ктп-2089 тех. присоединение № С-17-302С5426(947532) | 46 | 200 |  |  | 0 | 1.5 | 5 | д Капустино п Птицефабрики д Еремино д Новосельцево д Красная Горка | 0:45 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.03.2024 10:25 | Без обесточения потребителей | 26.03.2024 10:25 |  |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид.д 2 ТП 872 | 0.4 кВ | Повреждение КЛ-0.4 кВ с.1 до дома №2 трех фазное. ПС-116 Солнечногорск по пит. 11639 | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 12:41 | 26.03.2024 12:41 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №143 д. Бабкино | 6 кВ | КТП-143 Монтаж тех.учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 7 |  |  | 0 |  | 1 | д Бабкино | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 12:49 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 14:23 | 26.03.2024 14:23 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №387 д. Сергейково | 6 кВ | КТП-387 Монтаж тех-учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 9 |  |  | 0 |  | 1 | д Сергейково | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.03.2024 14:12 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 15:42 | 26.03.2024 15:42 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №132 Малеевка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена аварийного изолятора, перетяжка провода | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Малеевка | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 12:55 | 26.03.2024 12:55 | 40 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №514 п. Поварово | 10 кВ | Монтаж дополнительного автомата в РУ-0,4 кВ ТП-514 по заявке ТП№С8-22-303-86032(199972) |  | 5 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Дзержинского | 0:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.03.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 14:26 | 26.03.2024 14:26 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1033 д.Чивирево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Выправка оп.№6 фид.2 КТП-1033,перетяжка провисшего провода оп.№7 -№8 . | 0 | 42 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Чиверево | 1:56 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.03.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 13:38 | 26.03.2024 13:38 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. КВЛ 6кВ фид.562/325 л.655 транспозиция КЛ | 4 | 10 |  |  | 0 | 0.22 | 2 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 15:32 | 26.03.2024 15:32 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Лесхоз-ТП601 | 10 кВ | Монтаж ПКУ 10кВ ТП-501 ТП-1634 | 3 | 30 |  |  | 2 | 0.3 | 1 | мкр Лесхоз | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 15:21 | 26.03.2024 15:21 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф Каменка-оп №12 от КТПП 775 – ТП 803 монтаж траверсы | 9 | 30 |  |  | 0 | 0.36 | 3 | д Каменка д Федотово д Шихово | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 14:48 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 16:27 | 26.03.2024 16:27 | 1 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №517 д. Ваганово | 6 кВ | КТП-517 Монтаж тех-учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Ваганово | 1:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 14:34 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 16:16 | 26.03.2024 16:16 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. поселок ТП 194 г. Дмитров | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-194 Распределение нагрузки | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | пер Погодный проезд Внуковский ул Внуковская | 1:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.03.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 16:00 | 26.03.2024 16:00 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ТП430 2-ТП434 2 | 10 кВ | 1.Демонтаж,монтаж вводной ячейки РП-102 сек.1 2.Монтаж отходящих ячейки ТП-1074 1сек. | 16 | 96 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Благовещенка д Юрлово д Фёдоровка | 1:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 15:37 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 17:35 | 26.03.2024 17:35 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Ошиновать СКЛ на оп 75,91 для выделения участка под реконструкцию | 10 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | с Чашниково д Перепечино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 15:37 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 16:41 | 26.03.2024 16:41 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ №2039 СНТ "Перлит" д. Бородино | 6 кВ | КТП -2039 Замена силового трансформатора 160 кВа на 160 кВа | 1 | 6 |  |  | 0 |  | 0 | тер объединения Перлит | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.03.2024 15:59 | Без обесточения потребителей | 26.03.2024 15:59 | 29.03.2024 23:48 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 765104 - АСП-6 - ЦРП-37 сек 2 | 6 кВ | Повреждение КЛ-6 кЫ ф. 765104 | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.03.2024 16:39 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 16:58 | 26.03.2024 16:58 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Ревизия ВПР-1948, перевод ПБВ из 3 в 5 положение | 24 | 65 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Дулепово п 2-я Смирновка п Смирновка д Коськово д Мошницы | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.03.2024 16:48 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 16:53 | 26.03.2024 16:53 | 5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 | 6 кВ | Оперативные переключения. ВЛ 6кВ фид.13 ПС 185 Воробьёво сборка нормальной схемы. | 11 | 47 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Комаровка д Шихово д Федотово | 0:05
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.03.2024 18:23 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 19:28 | 26.03.2024 19:28 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 500 ЦРП 7 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта оп.165 закрепление изолятора | 19 | 350 |  |  |  | 0.2 | 8 | д Аким-Анна д Прикащецкое д Базыкино д Сахарово д Кисляково д Грачнево д Кулебякино д Акулово | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.03.2024 21:17 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 21:59 | 26.03.2024 21:59 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | КТП-2773 отбалчивание РИСЭ, включение КЛ-10 кВ КТП-2773-КТП-2747 в работу после ремонта. | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Соколово | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.03.2024 19:22 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 20:06 | 26.03.2024 20:06 | 44 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП36/923 1-ТП923/1 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…1,5. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-906-075-23-09. Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140110 | 4 | 15 |  |  |  | 0.5 | 1 | ул Вертлинская | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.03.2024 22:57 | Все потребители запитаны | 26.03.2024 23:19 | 26.03.2024 23:19 | 22 м. | ПС/РП/ТП | СТП - 10кВ №4126 д.Лигачево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена автомата ф.2 80 А, на автомат 160 А. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лугинино | 0:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.03.2024 21:55 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 01:28 | 27.03.2024 01:28 | 3 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети. | 32 | 1230 |  |  |  | 1.2 | 7 | д Алексеево д Шильцы д Ляпино д Шарапово д Воронино д Ботово д Взгляднево | 3:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.03.2024 10:09 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 11:59 | 27.03.2024 11:59 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ №270 ДРЭС | 6 кВ | ЗТП-270 РУ-0,4 кВ Монтаж тех.учета | 1 | 56 |  |  | 1 |  | 1 | д. 31 д. 29 д. 33 д. 33А д. 27 д. 35 | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.03.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 12:30 | 27.03.2024 12:30 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 458/деревня- д. Кочергино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №245462-307424, ВЛ-0,4кВ от ТП-458 замена провода |  | 4 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Кочергино | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.03.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 12:19 | 27.03.2024 12:19 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1086 д.Давыдково | 6 кВ | Замена трансформатора, по ТУ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Давыдково | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 27.03.2024 10:28 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 11:53 | 27.03.2024 11:53 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС586/7-ТП31 чер. ТП61 | 6 кВ | Выясняется, кабельных вставок 5шт, резерв есть, питающая ПС 586 35кВ Титово фид.7. РИСЭ направлена. | 3 | 0 |  |  | 2 | 0.6 |  |  | 1:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.03.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 12:17 | 27.03.2024 12:17 | 1 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №16 д.Микляево | 6 кВ | Реконструкция МТП-16 : замена ШРН, переподключение выкидок 0,4 кВ . | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Микляево | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.03.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 12:27 | 27.03.2024 12:27 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 | 10 кВ | Монтаж ПКУ 10кВ ТП-445 | 14 | 95 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | с Алабушево | 1:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.03.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 13:07 | 27.03.2024 13:07 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена аварийного изолятора на оп.№66,89 | 32 | 380 |  |  | 0 | 0.35 | 5 | д Кореньки д Кузнецово д Коськово д Тиликтино д Поджигородово | 1:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 27.03.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 12:42 | 27.03.2024 12:42 | 34 м. | ПС/РП/ТП | РП 6кВ №203 г. Хотьково Школа Горбуновка | 10 кВ | Работа в РП Подключение РИСЭ для Замена трансформатора 400кВа на 630 кВа | 1 | 55 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | пер Горбуновский 2-й ул Раздольная ул Курганная ул Лесная 1-я пер Горбуновский 1-й ул Луговая ул Железнодорожная ул Горбуновская ул Лесная 2-я ул Лесная 3-я пер Северный пер Южный ул Пушкина | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.03.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 13:57 | 27.03.2024 13:57 | 1 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №231 мкр. Аверьянова | 6 кВ | ТП-231 РУ-0,4 кВ сек. 1-Монтаж тех-учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 45 |  |  | 1 |  | 1 | д. 12 д. 6 д. 7 | 1:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.03.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 13:15 | 27.03.2024 13:15 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Включение новой КТП-4264 | 12 | 75 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Дурыкино д Чашниково | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.03.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 18:38 | 27.03.2024 18:38 | 6 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Установка ЛР для выделения ТП-544 | 46 | 185 |  |  | 0 | 1.8 | 9 | д Стародальня д Литвиново д Бухарово д Покров д Кочугино д Хоругвино д Холмы д Бунтеиха д Безверхово | 6:46 | покров | хоругвино
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 27.03.2024 14:50 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 18:18 |  | ПС/РП/ТП | ПС 10 кВ Правдинская №440 | 10 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.03.2024 13:34 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Оборонэнерго" тел.+7(495)626-29-94 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.03.2024 13:28 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 15:23 | 27.03.2024 15:23 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №17 д. Аксеново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Аксеново | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.03.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 15:42 | 27.03.2024 15:42 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1033 д.Чивирево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Выправка оп.№6 фид.1 КТП-1033,перетяжка провисшего провода оп.№7 -№8 | 0 | 40 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Чиверево | 1:58 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.03.2024 17:54 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 19:39 | 27.03.2024 19:39 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ошиновка КЛ фид.95 | 29 | 482 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Шарапово д Алексеево д Шильцы | 1:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.03.2024 18:55 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 19:14 | 27.03.2024 19:14 | 19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 3063 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения. КП Святые ключи | 1 | 37 |  |  |  | 0.04 | 1 | тер. КП Святые Ключи | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.03.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 16:53 | 27.03.2024 16:53 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП243/деревня- д. Прокошево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | с Костино | 0:43
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.03.2024 16:45 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 17:24 | 27.03.2024 22:04 | 39 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП 16199 сек 1- АСП-145 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 0,8 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть, время доезда бригады 15 мин, питающая ПС 110 кВ Нахабино, фид. 145305. | 7 | 20 |  |  |  | 0.6 | 1 | тер. СНТ Рябинушка | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.03.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 27.03.2024 17:08 | 27.03.2024 17:08 | 18 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ фид.24/96 | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | пер Западный ул Мира ул Южная п Новонекрасовский | 0:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 27.03.2024 22:41 | Без обесточения потребителей |  | 30.03.2024 18:49 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово I | 35 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.03.2024 06:27 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 07:59 | 28.03.2024 07:59 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неполнофазный режим. | 45 | 310 |  |  | 0 | 2.7 | 8 | с Озерецкое д Рыбаки д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково д Акишево п совхоза "Останкино" д Глазово д Агафониха | 1:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 11:33 | 28.03.2024 11:33 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | подсоединение шлейфов от ВПР-1760 к опоре №58 | 22 | 220 |  |  | 0 | 0.22 | 5 | д Голышкино д Колосово д Макшеево д Шипулино д Третьяково | 1:06
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 28.03.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 12:25 | 28.03.2024 12:25 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -8,4 км, количество кабельных вставок -4, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ -по запросу . Питающая ПС 110кВ Решетниково,фид 587204. Время доезда 45 мин. | 41 | 410 |  |  | 1 | 1.08 | 8 | с Спас-Заулок д Вельмогово д Головково д Медведково д Селевино д Березино д Троицино д Бирево | 1:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.03.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 12:16 | 28.03.2024 12:16 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.4 КТПП 249 г. Хотьково | 0.4 кВ | Работа на ВЛ. Переподключение Абонента , демонтаж аварийной опоры | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | ул Комякинская ул Новокомякинская | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.03.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 12:17 | 28.03.2024 13:17 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-80 - БТ 2340 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 9 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв есть частично , Направлена РИСЭ-350 т. 8915-099-64-64 кВа Питающая п\ст Радищево ,пит. фид. 140335 СЗО-889 Котельная | 24 | 88 |  |  | 1 | 1.1 | 3 | д Толстяково д Шахматово д Воробьёво | 1:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 12:56 | 28.03.2024 12:56 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №669 д. Матвейково | 6 кВ | ВЛ-6кВ ЦРП-35 фид. Матвейково-опора 7- Замена провода от ВР до ТП-669 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Матвейково | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 10:16 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 11:22 | 28.03.2024 11:22 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2685 д. Нерощино | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 639436-297930,МТП 2685 замена силового трансформатора | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Нерощино | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 11:35 | 28.03.2024 11:35 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | Для безопасного производства работ на ТП-799 ф.2 ПС-95 | 4 | 11 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Дубрава ул Дачная ул Лесная тер объединения Дубрава-1 | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 10:05 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 15:35 | 28.03.2024 15:35 | 5 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 675-ТП 3073 фид 7 Дедешино | 10 кВ | Текущий ремонт 1 секции шин 10 кв ПС Голубая | 7 | 15 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | мкр. Дедешино | 5:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 12:57 | 28.03.2024 12:57 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №546 с. Галявино | 6 кВ | КТП 546 ф 43 ПС- 311 замена трансформатора 250 кВа на 250 кВа | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Голявино | 1:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 13:26 | 28.03.2024 13:26 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4179 пер.Ревякинский | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора №3911391-296251,КТП 4179 замена силового трансформатора | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | пер Ревякинский | 1:08
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 13:38 | 28.03.2024 13:38 | 2 ч.14 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС664/752-РП1542 | 10 кВ | Ввод в работу нового оборудования ТП-2119 без потребителя, Пристыковка ячейки АСП-2178 к РП-1542 | 5 | 244 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Шолохово д Троице-Сельцо | 2:14 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 13:55 | 28.03.2024 13:55 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф ЦРП-40-ЦРП-43 на опоре № 92 восстановить перемычки | 13 | 35 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Шапкино д Кривцово д Ермолино | 1:03
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 13:47 | 28.03.2024 13:47 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | Замена КТП-246 |  | 618 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Витенево | 0:52 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 15:23 | 28.03.2024 15:23 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4062 д.Ивашево | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора №739277-300110,КТП-4062 замена силового трансформатора | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | д Ивашево | 1:23
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 15:33 | 28.03.2024 15:33 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Работы производит абонент, заявка б/н, ВЛ 10кВ фид.13 ПС 803 отпайка на КТП 525, Мальцев П.А., тел.89857609810, письмо б/н от 19.03.2024, ремонт выносного разъединителя КТП 509(аб.) | 6 | 200 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | снт Серебрянниково-ВИТА снт Тополек снт Ветеран (Григорово) | 0:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 15:55 | 28.03.2024 15:55 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Реконструкция ВЛ-10кВ | 14 | 168 |  |  | 0 | 0.14 | 6 | д Ногово д Волосово д Горицы д Васильевское-Соймоново д Вертково д Кадниково | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 14:31 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 16:10 | 28.03.2024 16:10 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф. 1 ПС-577 -Замена силового трансформатора 400 кВа на 400 кВа на КТПП-133 | 7 | 26 |  |  | 1 | 0.294 | 2 | д Скриплево с Жестылево | 1:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.03.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 16:48 | 28.03.2024 16:48 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Произвести замену траверсы на оп №36 Для безопасного выполнения ВЛ-10 кВ ф. Родник | 13 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Пешки п Верхнеклязьминского лесничества | 1:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 28.03.2024 17:51 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 19:34 |  | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС257/28-РТП590 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС- Хвойная.РУ-10 кВ сек. 2 фид. 28 | [8 empty] | 1:43 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.03.2024 18:25 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 18:40 | 28.03.2024 18:40 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №131 д. Митькино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта( КТП 131 перевод ПБВ) | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.108 | 1 | д Митькино | 0:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.03.2024 19:31 | Без обесточения потребителей |  | 30.03.2024 20:38 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Чирково №709 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго Сергиево-Посадские ЭС
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 28.03.2024 18:40 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 19:57 | 28.03.2024 19:57 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС664/736-ЦРП16 | 10 кВ | причина отключения выясняется, количество кабельных вставок 23. Резерв частично. РИСЭ запрошены Питающая ПС Аксаково | 30 | 335 |  |  |  | 1 | 1 | д Аксаково | 1:17 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.03.2024 16:51 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 17:17 | 28.03.2024 17:17 | 26 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №137 п.Ашукино | 6 кВ | Регулировка напряжения Т-2. | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | дп Ашукино | 0:26
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 28.03.2024 17:15 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 17:15 |  |  | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС416/410-РТП421 | 10 кВ | выясняется. | [8 empty] | 0:00 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 28.03.2024 20:53 | Без обесточения потребителей | 28.03.2024 20:53 |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/112-ЦРП7 | 6 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:00 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.03.2024 22:04 | Все потребители запитаны | 28.03.2024 22:25 | 28.03.2024 22:25 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Васильково КТП 234 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 8 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Васильково | 0:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.03.2024 06:23 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 07:30 | 29.03.2024 07:30 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 725 ЦРП 2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта однофазное замыкание на землю | 12 | 460 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | г Хотьково д Ахтырка д Жучки | 1:07
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 11:10 | 29.03.2024 11:10 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 8 | 10 кВ | Устранение дефекта на опоре 122 | 4 | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Ермолино д Жизнеево д Ширятино д Лесоучастка | 1:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.03.2024 08:19 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 10:16 |  | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 | 6 кВ | выясняется, резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Луговая фид.5 | [8 empty] | 1:57 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.03.2024 08:19 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 10:16 |  | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/16-ЦРП21 | 6 кВ | Выясняется, резерв есть, Питающая ПС-325 фид.16 | [8 empty] | 1:57 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 29.03.2024 08:27 | Без обесточения потребителей | 29.03.2024 08:27 | 30.03.2024 16:39 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 23 ПС 500 кВ Трубино №514 | 10 кВ | От действия МТЗ отключен МВ КЛ 10 кВ фид. 23 ПС 500 кВ Трубино. Причина выясняется. Резерв ПС 500 кВ Трубино, фид. 5. | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 13:05 | 29.03.2024 13:05 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Врезка в ВЛ опоры №3-4 АСП-402 – работы по Программе повышения надежности. Врезка в ВЛ АСП-403 отпайка на КТП-3398 – работы по Программе повышения надежности. | 19 | 85 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Пятница д Бережки д Шевлино | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 13:07 | 29.03.2024 13:07 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Произвести средний ремонт МВ 10 кВ фид 26418 А+Б. Текущий ремонт кабельного отсека яч 18 фид 26418 А+Б. Проверка ВК и защит. Поверка ТТ 10 кВ фид 26418 А+Б бригадой "Ростест". | 11 | 35 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Брехово | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.03.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 12:15 | 29.03.2024 12:15 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 КРУН 7 | 6 кВ | регулировка напряжения | 25 | 418 |  |  | 1 | 0.87 | 3 | д Артемово д Мураново д Жилкино | 0:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 12:48 | 29.03.2024 12:48 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 778 РП 339 | 6 кВ | Работа на ВЛ Замена изолятора на опоре №33 | 5 | 158 |  |  |  | 0.2 | 3 | снт Глазово снт Загорье | 1:21
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.03.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 12:23 | 29.03.2024 12:23 | 39 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 207 кв.Клязьма | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Обрыв провода СИП-0,4кВ с арматуры опоры фид.3. (29.03.24 в период с 10-00 до 15-00 отключение на 2 часа) | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 13:08 | 29.03.2024 13:08 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №802 д. Подосинки | 6 кВ | ЗТП-802 РУ-0,4кВ установка тех.учета. |  | 12 |  |  | 0 |  | 2 | п Подосинки д Дубровки д Подосинки | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 12:11 | 29.03.2024 12:11 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №688 п. Деденево | 6 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-688 Замена ж/б приставки |  | 12 |  |  |  |  | 1 | ул Заказник | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 11:50 | 29.03.2024 11:50 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | ВЛ 6кВ ф 6 ПС-583 от КРН-578 для безопасного производства работ |  | 35 |  |  | 0 |  | 4 | п Андрейково д Дедлово д Семенково д Гончарово д Андрейково | 1:25
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.03.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 11:17 | 29.03.2024 11:17 | 28 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №206 кв.Ивакино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ 0,4кВ (29.03.24 в период с 10-30 до 16-00 отключение на 2 часа). | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:28
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 13:12 | 29.03.2024 13:12 | 2 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 131 п. Ашукино | 0.4 кВ | Перевод вводов ВЛ 0,4 кВ (выполнение ТУ-С8-22-302-65074 (993502)) |  | 35 |  |  | 0 | 0.12 | 1 | тер. СНТ Строитель ул Ломоносова ул Труда тер. СНТ Рассвет ул Борьбы ул Даниловская | 2:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 12:25 | 29.03.2024 12:25 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 | 6 кВ | Демонтаж ПКУ 6 кВ на ТП-1271 ТП-4024 ТП-1272 | 18 | 30 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Голиково | 0:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 12:31 | 29.03.2024 12:31 | 57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №475 Ульянково | 6 кВ | ТП-475 РУ-0,4 кВ сек. Б. Подключение вторичных цепей прибора учета электроэнергии. |  | 43 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Ульянково | 0:57 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 12:26 | 29.03.2024 12:26 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №215 кв. Морщихино | 6 кВ | Демонтаж ПКУ в СРЭС на ВЛ 6 кВ -ЦРП -17 яч ТП 1230-348 .Обесточение КТП 330,215,235,1256,148,1235,353,348 д. Морщихино, Усково. | 1 | 110 |  |  | 0 | 0.2 | 2 |  | 0:31
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.03.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 13:21 |  | 31 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ТП1001 - КТП1002 - КТП1003 | 6 кВ | Выясняется, длина КВЛ 6 кВ 3,7 км, количество кабельных вставок 6, резерв есть, частичный, время доезда бригады 10 мин, питающая ПС 110 кВ Павшино, фид. 8231 | [8 empty] | 0:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.03.2024 13:20 | Без обесточения потребителей |  | 30.03.2024 18:50 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МСК ЭНЕРГО тел. 8 495 516 48 59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 14:47 | 29.03.2024 14:47 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №802 д. Подосинки | 6 кВ | ЗТП-802 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 12 |  |  | 2 |  | 2 | д Дубровки п Подосинки д Подосинки | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.03.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 15:20 | 29.03.2024 15:20 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2853 с. Озерецкое | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 172527-305338,МТП-2853 замена силового трансформатора на 160/6, замена щита РУ-0,4кВ |  | 8 |  |  | 0 |  | 1 | с Озерецкое | 1:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.03.2024 13:20 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МСК ЭНЕРГО тел. 8 495 516 48 59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.03.2024 13:31 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 14:06 | 29.03.2024 14:06 | 35 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 в пролете оп 104-106 СИП снять дерево | 34 |  |  |  | 0 | 1.8 | 4 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" д Саморядово д Рыбаки п Овсянниково д Овсянниково д Акишево | 0:35
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.03.2024 13:18 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 14:37 | 29.03.2024 14:37 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Перевод нагрузки в связи с АО фид.3 6 кВ с ПС-325 | 20 | 700 |  |  | 0 | 2 | 2 | д Сухарево д Троице-Сельцо | 1:19 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.03.2024 14:08 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 15:50 | 29.03.2024 15:50 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №590 г.Мытищи | 10 кВ | выясняетсярезерв есть, питающая ПС-257 "Хвойная" фид.28 | 2 | 700 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1:42 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.03.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 16:28 | 29.03.2024 16:28 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 783 РП 1077 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта : оперативные переключения для перевода нагрузки сфид.10кВ № 59 ПС-Гальцово | 38 | 418 |  |  |  | 1.12 | 6 | д Жилкино д Василево д Мураново дп Ашукино д Подвязново д Артемово | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.03.2024 16:32 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 17:00 |  | 28 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/117-ЦРП33 | 6 кВ | выясняется, резерв есть, Питающая ПС-416 фид.117 | [8 empty] | 0:28 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.03.2024 16:24 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 18:22 | 29.03.2024 18:22 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Размотка СКЛ-6кВ подъем и ошиновка к ВЛ на опорах 55, 70. Отсоединение СКЛ6кВ от ВЛ и восстановление перемычек на опорах 75,91. | 22 | 66 |  |  | 0 | 2.1 | 3 | д Носово д Перепечино д Чашниково | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.03.2024 00:23 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 00:48 | 30.03.2024 00:48 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №705 Васильково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Васильково | 0:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.03.2024 21:24 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 22:19 | 29.03.2024 22:19 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП 1542 фид 350 - АСП-350 - АСП-1899 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ в сети 10кВ | 3 | 86 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Шолохово | 0:55 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.03.2024 21:32 | Все потребители запитаны | 29.03.2024 22:12 |  | 40 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №22003 с.Дмитровское | 10 кВ | Выясняется, КЛ-10кВ фид. ТП-22003 с.2 - ТП-23408 с.2, резерв есть, ПС 110кВ Усово фид.16158 Бета, время доезда бригады 10 мин. | [8 empty] | 0:40
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.03.2024 22:52 | Без обесточения потребителей | 29.03.2024 22:52 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26426 с.1-РП 16192 с.1 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Мцыри, фид. 26426, работа АВР в РП-16192, нагрузка переведена на фид. 26429 с питающей ПС 110 кВ Мцыри. | [8 empty] | 0:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.03.2024 12:29 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 13:06 | 30.03.2024 13:06 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 101 Шереметьевский | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,88 км, резерва нет. Питающая ПС-Лобня, фид.31 | 0 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | пер Пирогова ул Пирогова | 0:37 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.03.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 13:43 | 30.03.2024 13:43 | 14 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 632 ЦРП 4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-отыскание и устранение ОЗЗ | 6 | 65 |  |  | 0 | 0.23 | 1 | с Царево снт Заречье | 0:14
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.03.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 13:11 | 30.03.2024 13:11 | 21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 47 ПС 110 кВ Гранит №641 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 42 | 189 |  |  | 0 | 0.65 | 3 | снт Заречье тер. СНТ Воря-3 д Михалево с Путилово с Царево | 0:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.03.2024 13:44 | Без обесточения потребителей |  | 31.03.2024 20:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Гудово №237 | 35 кВ | Повреждение у аб. АО ОБОРОНЭНЕРГО 8-926-212-72-33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.03.2024 14:47 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | повреждение у аб СЗРЭС ОЭК по тел 84956447006
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.03.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 15:49 | 30.03.2024 15:49 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.6/207 - восстановление оборванного провода. | 31 | 180 |  |  |  |  | 3 | с Орудьево д Непейно д Очево | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.03.2024 17:02 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 18:55 | 30.03.2024 18:55 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ КТП 1928/1 д.Козино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. восстановить оборванный провод оп.4-5 ф.1 от КТП-1928. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Козино | 1:53
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.03.2024 16:57 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 17:33 |  | 36 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 18 с.2 - ТП 27010 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | [8 empty] | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.03.2024 17:36 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 18:28 | 30.03.2024 18:28 | 52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП622/ж/д 1- г. Яхрома | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода на ВЛ-0,4 кВ от ТП622 ф.Спортивная ОП16-17 |  | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Яхрома | 0:52
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.03.2024 16:33 | Без обесточения потребителей | 30.03.2024 16:33 | 31.03.2024 00:01 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ фид. 2814 с ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.03.2024 17:01 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 23:53 | 30.03.2024 23:53 | 6 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 2,2 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошена у информатора в количестве 15 шт. Питающая ПС-829 "Время" ,пит. фид.358 | 33 | 99 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Клушино д Поярково | 6:52
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.03.2024 18:36 | Без обесточения потребителей |  | 31.03.2024 00:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | повреждение у аб Мособлэнерго по тел 84955628821
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.03.2024 20:15 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 21:59 | 30.03.2024 21:59 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24/221-ТП1045 Пруссы | 6 кВ | выясняется, Длина ВЛ 3,0 км, кабельных вставок 8, резерв есть, Питающая ПС 676, фид.862 А+Б | 9 | 150 |  |  |  | 1 | 1 | д Никульское | 1:44 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.03.2024 20:16 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 21:15 |  | 59 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП42/903А-КТП1607 | 6 кВ | выясняется, резерв есть, Питающая ПС 676 "Уча" фид.800А+Б" | [8 empty] | 0:59 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.03.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 30.03.2024 23:28 | 30.03.2024 23:28 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2074 д.Жостово | 6 кВ | выясняется | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 2 | д Жостово п Жостово | 1:58 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 10:07 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 11:07 | 31.03.2024 11:07 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1279 д.Поярково ф.829440 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поярково | 1:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 12:41 | 31.03.2024 12:41 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №127 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | дп Ашукино | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.03.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 13:54 | 31.03.2024 13:54 | 3 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…11 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт.. Питающая ПС 110 кВ Мцыри , фид. 26412.. | 44 | 82 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Горетовка д Баранцево рп Андреевка | 3:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 13:25 | 31.03.2024 13:25 | 55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №961 мкр. Западный | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия каб нак |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | ул М.Прудкина ул Е.Леонова ул Ю.Артюхина тер. СНТ Термометрист | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 12:33 | 31.03.2024 12:16 | 34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №694 СНТ "Слобода" | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Слобода | 0:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 31.03.2024 12:09 | Без обесточения потребителей |  | 31.03.2024 12:09 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Вербилки – Талдом II | 110 кВ | выясняется
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 13:38 | 31.03.2024 13:38 | 12 м. | ПС/РП/ТП | БМКТП 6кВ №3038 д.Жилкино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отключение РИСЭ от ТП. |  | 39 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. КП Генеральский | 0:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 14:05 | 31.03.2024 14:05 | 13 м. | ПС/РП/ТП | БМКТП 6кВ №3037 д.Жилкино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отключение РИСЭ от ТП. |  | 37 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. КП Генеральский | 0:13
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.03.2024 15:18 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Дмитров Холдинг)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 16:22 | 31.03.2024 16:22 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие кошки с ТП, замена ПК. | 27 | 129 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | тер. СНТ Семеновское д Раково с Семеновское | 0:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 31.03.2024 06:00 | Без обесточения потребителей |  | 31.03.2024 16:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Васильково №368 | 35 кВ | выясняется | 15 | 0 |  |  | 3 | 0.7 | 1 | д Селевкино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.03.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 18:02 | 31.03.2024 18:02 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…2,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2018. | 25 | 66 |  |  |  | 1.8 | 1 | рп Андреевка | 1:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 13:25 | 31.03.2024 13:25 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 7 | 70 |  |  |  | 0.07 | 2 | ул В.Клопова ул Е.Леонова ул Западная ул И.Усагина д Решоткино ул М.Прудкина ул Ю.Артюхина ул В.Мухиной | 0:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 31.03.2024 16:28 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 16:43 | 31.03.2024 16:44 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Замечания: нет напряжения на ТП-325 | 25 | 250 |  |  |  | 0.2 | 9 | д Гафидово д Заовражье д Слободка д Новая д Доршево д Петровка д Анненка д Исаково д Бутырки | 0:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 18:05 | 31.03.2024 18:05 | 15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №37 д.Попелково | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Попелково | 0:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 18:04 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 18:35 | 31.03.2024 18:35 | 31 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1393 Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 4 | 135 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Афанасово | 0:31 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.03.2024 18:35 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.03.2024 18:35 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.03.2024 18:35 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 31.03.2024 20:43 | Без обесточения потребителей |  | 31.03.2024 20:43 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Заря – Кунья I цепь | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.03.2024 22:05 | Без обесточения потребителей |  | 01.04.2024 16:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 31.03.2024 21:45 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 22:41 |  | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 90 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Выясняется. Длина КЛ 5,3 км, Резерв фид 113 ПС Правдинская № 440. Время доезда ОВБ 20 минут | [8 empty] | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 31.03.2024 20:05 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 20:50 |  | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 91 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Выясняется. Длина КЛ 6 кВ 5, 3 км. Резерв КВЛ 6 кВ фид 90 ПС Зеленоградская. Время доезда бригады 40 минут | [8 empty] | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 20:41 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 21:16 | 31.03.2024 21:16 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. КВЛ-10 кВ оп. №18 восстановление отгоревшей перемычки. | 25 | 66 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | рп Андреевка | 0:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.03.2024 21:34 | Все потребители запитаны | 31.03.2024 21:50 | 31.03.2024 21:50 | 16 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1058 д.Соголево | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Соголево | 0:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.03.2024 22:05 | Без обесточения потребителей |  | 01.04.2024 16:57 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.04.2024 05:20 | Без обесточения потребителей | 01.04.2024 05:20 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС330/330101-ЦРП95/2 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф. 330101. | [8 empty] | 0:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 12:16 | 01.04.2024 12:16 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №945 СНТ "Орлово-5" (вблизи д.Орлово) | 6 кВ | Замена главного НР | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Орлово | 1:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 12:57 | 01.04.2024 12:57 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 64602 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | Реконструкция МТП | 9 | 90 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Крутцы д Подорки | 1:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 10:31 | 01.04.2024 10:31 | 31 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3034 д.Балабаново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена рубильника фид. 3 |  | 23 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. Пушкино Лайф | 0:31
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 12:16 | 01.04.2024 12:16 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | ВЛ 10кВ фид.13 ПС 803 устранение аварийного дефекта на опоре 29 отпайки на МТП 722. | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Ветеран-Северный д Доброволец тер. СНТ Чистые пруды | 1:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 11:03 | 01.04.2024 14:40 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово | 6 кВ | Оперативные переключения по выводу в ремонт фид.16 от ПС-166 по заявке № 13315. | 17 | 720 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Новосельцево д Степаньково д Жостово п Жостово | 0:10 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 13:03 | 01.04.2024 13:03 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №36 г. Дмитров, ул.Оборонная | 6 кВ | ТП-36 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 0 | 54 |  |  |  |  | 1 | ул Оборонная | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 12:03 | Без обесточения потребителей |  | 01.04.2024 12:03 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС116/фид 11605-ТП873 | 6 кВ | Подготовка схемы для работ на ПС 110 Солнечногорск
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 11:47 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 12:45 | 01.04.2024 12:45 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.5 ПС-583 отпайка на ТП-571 Опиловка ДКР | 32 | 61 |  |  | 0 | 1.3 | 7 | д Поповка д Сафоново д Харламово д Новокарцево тер. объединения Северная Поповка с Подъячево д Овчино д Доронино | 0:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 14:18 | 01.04.2024 14:18 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Монтаж узла учета. |  | 98 |  |  |  |  | 1 | тер. Лесная подкова тер. СНТ Геолог снт Алёшино тер. СНТ Рамень ул Парковая ул Полевая ул Прибрежная ул Речная ул Фермерская ул Центральная мкр. Алешинские просторы | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 13:12 | 01.04.2024 13:12 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Отключение РИСЭ. | 15 | 354 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Долгиниха | 0:37 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 16:52 | 01.04.2024 16:52 | 2 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | ВЛ 10 кв ф. 32917 вывод в ремонт участок опор 82-79, монтаж провода в пролете опор № 86-87, опора 83 срезать провода, опора 71 снять перемычки | 3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 3 | д Новая д Мелечкино д Курилово | 2:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 12:28 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 14:04 | 01.04.2024 14:04 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №276 Борозда | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 0 | 15 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Борозда | 1:36
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 01.04.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 14:30 | 01.04.2024 14:30 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС166/20-ЦРП48 | 6 кВ | Выясняется.Кабельных вставок - 9,Резерв есть.ПС-166 фид.20 | 26 | 937 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Новосельцево д Степаньково д Жостово п Жостово | 1:40 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 14:04 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 14:37 | 01.04.2024 14:37 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. |  | 87 |  |  | 0 |  | 1 | тер. СНТ Бортнево-1 д Бортнево | 0:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 15:33 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 15:50 | 01.04.2024 15:50 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Оперативные переключения, ВЛ-10кВ фид.18/160 Бт №33 понижение ПБВ | 45 | 84 |  |  | 0 | 1.1 | 7 | д Минеево д Шустино д Ульянки с Ильинское д Курово д Капорки д Афанасово | 0:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 17:21 | 01.04.2024 17:21 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ |  | 56 |  |  | 0 |  | 3 | д Володкино д Герасимиха д Мартьянково | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 14:56 | 01.04.2024 14:56 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №104 г. Дмитров | 6 кВ | ТП-104 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 54 |  |  |  |  | 1 | мкр им А.Маркова | 1:04
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 01.04.2024 14:09 | Без обесточения потребителей |  | 02.04.2024 02:43 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Безбородово – Решетниково I цепь | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 14:39 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 16:38 | 01.04.2024 16:38 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ АСП-865 - КТП-498 - МТП-2066 - МТП-2070 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима. | 12 | 398 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Новосельцево д Степаньково | 1:59 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 17:13 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 17:43 | 01.04.2024 17:43 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Для безопасного производства переключений на АСП 4 | 40 | 176 |  |  | 0 | 1.12 | 3 | д Алёшино д Балабаново д Хлопенево | 0:30
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 17:18 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 18:14 | 01.04.2024 18:14 | 56 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №304 с.Новоникольское. | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта (перезаделка контактов) на КЛ 0,4 кВ в сторону ж/дома №13 в РУ 0,4 кВ ТП 304 |  | 150 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | с Новоникольское | 0:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.04.2024 18:08 | Без обесточения потребителей |  | 05.04.2024 18:24 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО «Загорский оптико-механический завод» +7(916)742-40-77 (прямой абонент)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.04.2024 17:56 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 18:18 | 01.04.2024 18:18 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск ОЗЗ |  | 94 |  |  | 0 |  | 2 | д Луговая д Горенки д Володкино д Мартьянково д Герасимиха | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 19:42 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 19:50 | 01.04.2024 19:50 | 8 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1140 п.Менделеево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ПН на н/в руб-ке ф.Институтская д.1. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Менделеево | 0:08
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.04.2024 20:46 | Без обесточения потребителей |  | 04.04.2024 10:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Мытищинское ПО тел.+7(499)505-02-01 (прямой абонент)
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 23:01 | Все потребители запитаны | 01.04.2024 23:51 | 01.04.2024 23:51 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. оп.65 ТП 24745А п. Петрово-Дальнееальнее | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( демонтаж оборванного провода на оп №55 в ст оп №40) | 0 | 15 |  |  | 0 |  | 1 | ул Школьная ул Центральная | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.04.2024 23:49 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 00:41 | 02.04.2024 00:41 | 52 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №235 Подорки | 6 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подорки | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.04.2024 01:03 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 03:22 | 02.04.2024 03:22 | 2 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП850 1-ТП713 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…2,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 8 шт. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 765103. | 13 | 48 |  |  | 2 | 0.7 | 1 | ул Зеленая ул Куйбышева | 2:19
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.04.2024 04:02 | Без обесточения потребителей |  | 05.04.2024 22:49 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ филиал тел.+7(495)562-00-56 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.04.2024 01:44 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 02:31 | 02.04.2024 02:31 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №362 д.Горицы | 10 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горицы | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.04.2024 08:10 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети Оборонэнерго
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 02.04.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 10:24 | 02.04.2024 10:24 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, для отключения ВПР к МТП-343. | 19 | 1383 |  |  | 0 |  | 1 | ул Победы проезд Дмитровский ул Забырина ул Хотьковская ул Якотская ул 1-й Ленстрой ул Лесная ул Береговая ул Кирова проезд 2-й Кировский проезд 1-й Кировский ул Маяковского туп Энгельский ул Горького ул Некрасова ул Фрунзе ул Калинина ул Новая ул К.Маркса ул Октябрьская ул Рубцова ул Дубенская ул Дубенская слобода ул Школьная проезд 2-й Победы проезд 3-й Победы ул Войлокова ул Пролетарская ул 2-й Ленстрой проезд Лесной ул 2-я Коммунистическая ул 1-я Коммунистическая туп Маяковского ул Лермонтова ул Огородная ул Пушкина ул Энгельса туп Дубенский проезд 1-й Победы | 0:12
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 02.04.2024 10:14 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 10:53 | 02.04.2024 10:53 | 39 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №343 п.Вербилки. ул.Гоголя | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена гл.н/в руб-ка. |  | 55 |  |  | 0 |  | 1 | ул Калинина ул Некрасова ул 2-я Гоголя ул Гоголя ул Полевая ул Лермонтова ул Горького | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 02.04.2024 09:49 | Без обесточения потребителей |  | 03.04.2024 05:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.04.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 11:43 | 02.04.2024 11:43 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая | 6 кВ | отпайка на ТП 1095 ОП-106 замена изолятора | 26 | 156 |  |  | 0 | 1.481 | 4 | д Рыбаки д Агафониха п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:17
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 02.04.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 12:29 | 02.04.2024 12:29 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 420 фид 530 - АСП-1 фид. 530 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ фид. 530 оп. 56 – врезка отпайки на ТП-2208 |  | 140 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | проезд Промышленный ш Лихачевское проезд Лихачевский ш Московское проезд Строителей | 1:10 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.04.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 13:09 | 02.04.2024 13:09 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4 Слобода | 6 кВ | Замена главного НР |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Слобода | 1:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.04.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 12:47 | 02.04.2024 12:47 | 44 м. | ПС/РП/ТП | МТП-1928 д.Дуброво | 10 кВ | МТП-1928 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | д Дуброво | 0:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.04.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 13:44 | 02.04.2024 13:44 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид нечетная сторона ТП 132 | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-132 ф. Не четная сторона замена аварийных изоляторов на оп.5,7 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | ул Центральная усадьба | 1:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.04.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 11:40 | 02.04.2024 11:40 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/22-ТП97 Жостово | 6 кВ | Оперативные переключения по выводу в ремонт фид.22 от ПС-166 по заявке № 13318. | 10 | 297 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Жостово п Жостово | 0:49 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.04.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 11:43 | 02.04.2024 11:43 | 48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1072 д. Зверково | 10 кВ | КТП-1072 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.108 | 1 | д Зверково | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 02.04.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 16:56 | 02.04.2024 16:56 | 4 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Установка опоры с ЛР и ошиновка в пролете опор №1-2, установка подкоса и ПРВТ на опоре №8 отпайка на КТП-2840 | 29 | 105 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Толстяково д Сергеевка д Загорье д Вертлино | 4:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.04.2024 10:24 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК ЭНЕРГО"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.04.2024 10:24 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО " МЕГА 1"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.04.2024 13:23 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 14:09 | 02.04.2024 14:09 | 46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №943 д. Сысоево | 10 кВ | КТП-943 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.049 | 1 | д Сысоево | 0:46
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 02.04.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 13:52 | 02.04.2024 13:52 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 141 д Устье-Стрелка | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ от КТП 141 д.Устье-Стрелка монтаж стабилизатора напряжения на опоре 5. |  | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Устье-Стрелка | 1:01
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 02.04.2024 12:49 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 14:19 | 02.04.2024 14:19 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №313 п.Запрудня | 6 кВ | Замена гл.н/в р-ка,коммутационного провода от тр-ра до гл.н/в р-ка. |  | 210 |  |  | 0 |  | 1 | ул Кооперативная проезд Кооперативный | 1:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.04.2024 12:43 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 14:43 | 02.04.2024 14:43 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Ремонт провода оп.№ 10 | 10 | 78 |  |  | 0 | 0.47 | 1 | д Нагорное | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.04.2024 15:03 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 15:53 | 02.04.2024 15:53 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП133/деревня- с. Жестылево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТПП -133 Замена провода ф." 1" |  | 4 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Жестылево | 0:50
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 02.04.2024 18:12 | Без обесточения потребителей | 02.04.2024 18:12 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП12/822Б-ТП374 | 10 кВ | Выясняется. Количество кабельных вставок 1 шт. резерв есть. питающая ПС от ЦРП-12 (аб) филиал Химкинское ПО Мособлэнерго. | [8 empty] | 0:00 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.04.2024 19:59 | Все потребители запитаны | 02.04.2024 21:00 | 02.04.2024 21:00 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24/221-ТП1045 Пруссы | 6 кВ | Снятие РИСЭ. Восстановление нормальной схемы. | 8 | 379 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Жостово д Никульское п Жостово | 1:01 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.04.2024 23:39 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 02:28 | 03.04.2024 02:28 | 2 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №543 Радищево | 10 кВ | Выясняется. Повреждение Т-ра , резерва нет , запрошено РИСЭ у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7107. | 1 | 26 |  |  |  | 0.2 | 1 | дп Поварово | 2:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.04.2024 00:40 | Без обесточения потребителей |  | 08.04.2024 14:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "МЕГА-ТОРГ"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.04.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 11:56 | 03.04.2024 11:56 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/5-ТП70 | 6 кВ | ВЛ 6кВ ф. 5 ПС-127-Опиловка крон деревьев в пролетах опор 104-108 | 7 | 27 |  |  | 0 | 0.411 | 1 | пер 5-й Речной ул Нагорная пер Лесной мкр Молодежный ул Сосновая пер 2-й Речной пер Речной 4-й ул Шпилевская проезд Шпилевский ул 2-я Шпилевская туп Аллейный ул Аллейная пер Аллейный ул Березовая ул Некрасова ул Льва Толстого пер 1-й Речной пер 3-й Речной ул 2-я Лесная ул Лесная пер 2-й Шпилевский пер 1-й Шпилевский ул 2-я Нагорная | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 10:09 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 12:03 | 03.04.2024 12:03 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-ВЛ-6кВ РП-55-ТП-412 Замена изоляторов на опоре 28,29,46,47. | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Давыдково | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 11:24 | 03.04.2024 11:24 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4 Слобода | 6 кВ | устранение аварийного дефекта наконечника. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Слобода | 1:16
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 10:28 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 12:26 | 03.04.2024 12:26 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима работы КВЛ-6кВ фид №11 ПС-467 Растовцы | 28 | 176 |  |  | 0 | 0.76 | 7 | д Растовцы д Вотря д Тарусово д Троица-Вязники д Аймусово д Никулки тер. СНТ Зодчий-1 тер. СНТ Зодчий - 2 тер. СНТ Сокольники тер. СНТ Менделеевец тер. СНТ Луч (Аймусово) тер. СНТ Долгие пруды тер. СНТ Оптимист тер. СНТ Отдых тер. СНТ Автоматика (Никулки) тер. СНТ Спектр тер. СНТ Агросад тер. СНТ Восход-1 тер. СНТ Ивушка - 2 тер. СНТ Ивушка (Бельское) тер. СНТ Сретенка тер. СНТ Менделеевец-2 | 1:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.04.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 11:43 | 03.04.2024 11:43 | 50 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Решетниково №587 | 110 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 10:53 | Без обесточения потребителей | 03.04.2024 10:53 | 04.04.2024 15:51 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587104 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 11:03 | 03.04.2024 11:03 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 876 д. Ельдигино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление контакта фазного провода на оп 6 |  | 26 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Толстиково поле | 0:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 03.04.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 13:58 | 03.04.2024 13:58 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №214 д.Уголки | 10 кВ | Работа на ТП. Замена шкафа РУ-0,4кВ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Уголки | 1:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 12:27 | 03.04.2024 12:27 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 | 10 кВ | Включение новой ТП, по ТУ | 9 | 130 |  |  | 0 | 0.09 | 5 | д Подоистрово п Лесной д Малеевка д Николаевка д Хохлово | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.04.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 11:55 | 03.04.2024 11:55 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 458/деревня- д. Кочергино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № 245462-307424,ВЛ-0,4кВ от ТП-458 замена провода |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Кочергино | 1:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.04.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 13:49 | 03.04.2024 13:49 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 8 ПС-824 пролет опор № 12-14; 47-49 -перетяжка провода | 10 | 39 |  |  | 0 | 0.327 | 4 | д Лучинское мкр Дуброво д Савельево д Дуброво | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 16:02 | 03.04.2024 16:02 | 2 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 171 Шереметьевский | 0.4 кВ | Произвести снятие дерева | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | мкр Шереметьевский | 2:57 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.04.2024 12:49 | Без обесточения потребителей |  | 03.04.2024 19:00 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Загорск – Торбеево II цепь | 35 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 15:33 | 03.04.2024 15:33 | 2 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2019 | 20 | 120 |  |  |  | 0.7 | 2 | д Чашниково д Дурыкино | 2:06
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 13:36 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 14:14 | 03.04.2024 14:14 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 198 д.Фоминское | 0.4 кВ | оп.5 устранение замыкания |  | 43 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Фоминское | 0:38 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 16:17 | 03.04.2024 16:17 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | выясняется, длина КВЛ 6кВ 4,7 км, количество кабельных вставок 23, питающая ПС Водники | 28 | 1623 |  |  |  | 1 | 4 | д Грибки с Троицкое п Новоалександрово д Новоалександрово | 2:25 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 20:20 |  | 6 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,7 км, количество кабельных вставок 5, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2022А | 42 | 160 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Никольское д Льялово д Чашниково | 6:02
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.04.2024 14:02 | Без обесточения потребителей |  | 03.04.2024 14:02 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Пушкино – Роса | 110 кВ | Выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 18:49 | 03.04.2024 18:49 | 3 ч.40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 198 д.Фоминское | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 0,8 км, резерва нет, питающая ПС Катуар, фид.29 |  | 17 |  |  |  | 0.15 | 1 | д Фоминское | 3:40 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 15:01 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 15:49 | 03.04.2024 15:49 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Выясняется.Длина ВЛ-4,7, количество кабельных вставок 3 шт, резерв частичный, Питающая ПС Аксаково фид. 745 | 25 | 1300 |  |  |  | 1 | 5 | д Аксаково с Марфино д Семенищево с Федоскино д Крюково | 0:48 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 15:46 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 18:21 | 03.04.2024 18:21 | 2 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 35322 ПС 35 кВ Высоково №353 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 13 | 130 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Матвеево д Языково д Сидорково | 2:35
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 03.04.2024 15:51 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 17:47 | 03.04.2024 17:47 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 | 6 кВ | КВЛ-10кВ фид 63 ПС-152 поиск и устранение неполнофазного режима работы | 28 | 1319 |  |  | 1 | 0.63 | 7 | ул 2-я Гражданская д Коришево д Васино ул Лесная ул Советская ул Маяковского ул 1-я Гражданская д Некрасово д Танино д Глинки д Тарусово снт Флора снт Прогресс ул Школьная ул Горького ул Пушкина с Новоникольское снт Виктория ул Ленина ул Чехова ул Лермонтова ул Кооперативная ул Пушкина ул Северная ул Молодежная ул Новая ул Огородная ул Тургенева ул Полевая | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 15:38 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 16:05 | 03.04.2024 16:05 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 10,6 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу . Питающая ПС 35кВ Елгозино, фид 63103. Время доезда 20 мин. | 27 | 270 |  |  |  | 0.27 | 4 | д Павельцево д Богаиха д Захарово д Спасское | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 15:38 | 03.04.2024 15:38 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Замечания: на аб отпайке за ЛР-730 обрыв шлейфа в сторону отпайки | 16 | 35 |  |  |  | 0.5 | 3 | д Малая Черная рп Некрасовский д Саморядово | 0:28
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 15:39 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 17:00 |  | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС664/732-ЦРП23 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС Аксаково фид. 732 | 2 | 172 |  |  |  | 0.7 | 1 | с Федоскино | 1:21 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 16:08 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 16:47 | 03.04.2024 16:47 | 39 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №234 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена дефектного опорного изолятора под ПК | 1 | 49 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Зеленая 2-я ул Центральная ул Совхозная 1-я ул Солнечная ул Речная | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 16:36 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 16:56 | 03.04.2024 16:56 | 20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1775 ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ л-3 от ТП-1775 на вводе в д установка ИПУ | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ермолино | 0:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 16:18 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 16:48 | 03.04.2024 16:48 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 134 - МТП 135 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -9,2 км, количество кабельных вставок -1, резерв - нет, телефон водителя РИСЭ - по запросу . Питающая ПС 35кВ Малеевка,фид 24702. Время доезда 30 мин. | 6 | 58 |  |  |  | 0.06 | 2 | д Бакланово д Кузнечково | 0:30
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 16:34 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 17:51 | 03.04.2024 17:51 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 8 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима работы КВЛ-10кВ фид 8 ПС-286 | 28 | 439 |  |  | 0 | 0.45 | 10 | д Жизнеево д Колбасино д Ермолино д Никитское д Фёдоровское д Станки д Ширятино д Лесоучастка с Спас-Угол д Малиновец | 1:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 17:16 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 22:40 | 03.04.2024 22:40 | 5 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2327 д. Головково | 0.4 кВ | Повреждение КТП | 1 | 5 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Головково | 5:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.04.2024 16:33 | Без обесточения потребителей |  | 03.04.2024 16:33 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Пушкино – Роса | 110 кВ | Выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 17:08 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 17:12 | 03.04.2024 17:12 | 4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС474/618-ТП132 Красная Горка | 6 кВ | Выясняется. Длина ВЛ- 5.4 количество кабельных вставок . 11 шт, Питающая ПС парус фид. 618 | 19 | 699 |  |  |  | 1 | 1 | мкр Хлебниково | 0:04 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.04.2024 16:47 | Без обесточения потребителей |  | 04.04.2024 22:01 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Рогачево-Васькино | 35 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 16:39 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 17:40 | 03.04.2024 17:40 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,3 км, количество кабельных вставок 3, резерв есть частичный . Питающая ПС 110 кВ Октябрьская, фид. 25. СЗО Котельная ,ВЗУ ТП-379. | 23 | 140 |  |  | 2 | 0.9 | 2 | д Жаворонки д Подолино | 1:01
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 18:51 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 19:57 | 03.04.2024 19:57 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима работы КВЛ-10кВ фид 1 ПС-393 | 43 | 299 |  |  | 0 | 0.34 | 15 | д Жеребцово д Храброво д Никитино д Парашино д Дьяконово д Кишкиниха д Волково д Бабахино д Андрейково д Большое Курапово д Маклаково снт Маклаково д Шадрино д Игумново д Малое Курапово д Бакшеиха | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 17:26 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 19:22 | 03.04.2024 19:22 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ф.15 ПС 311 -ТП 1577 ДРЭС | 10 кВ | ВЛ 6 кВ ф.15/311 в районе Медведоково обрыв провода | 37 | 98 |  |  |  | 1.6 | 7 | д Поповка д Медведково д Удино д Комаровка д Шихово д Федотово д Каменка | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.04.2024 17:05 | Без обесточения потребителей |  | 03.04.2024 17:05 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Иваньковская ГЭС – Темпы I цепь с отпайками | 110 кВ | Выясняется
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 17:35 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 17:58 | 03.04.2024 17:58 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 2 - РП 64 сек 1 + ТП 319 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -10,8 км, количество кабельных вставок -2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - по запросу . Питающая ПС 110кВ ямуга,фид 759844. Время доезда 15 мин. | 7 | 67 |  |  |  | 0.07 | 2 | д Ясенево д Большое Щапово | 0:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 17:34 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 17:48 | 03.04.2024 17:48 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Устранение ОЗЗ в сети 10кВ | 15 | 819 |  |  | 0 | 1 | 5 | п совхоза "Марфино" с Марфино д Крюково д Семенищево с Федоскино д Аксаково | 0:14 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 17:38 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 18:48 | 03.04.2024 18:48 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 340 Ф.3 мкр.Фирсановка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от КТП 340 снятие дерева с пролёта опор 26-35. | 0 | 54 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Ленина | 1:10
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.04.2024 17:35 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МСК Энерго Чебан А.В гр.5, тел. 84955166688.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 17:25 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 01:21 | 04.04.2024 01:21 | 7 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Восстановление оборванного проводов | 62 | 146 |  |  | 0 | 2.9 | 5 | д Повадино д Задорино д Клочково д Лыткино д Марьино | 7:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 17:49 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 19:04 | 03.04.2024 19:04 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП19/815Б-ТП294 | 6 кВ | Выясняется. Длина ВЛ-5.3 км. Количество кабельных вставок 12 шт. Питающая ПС-676 УЧА, фид. 802 А+Б | 18 | 612 |  |  |  | 0.9 | 4 | д Румянцево д Подольниха п Пестово п Николо-Прозорово | 1:15 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 17:50 | Без обесточения потребителей | 03.04.2024 17:50 | 04.04.2024 14:16 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 210 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется. Абоненты запитаны по резерву по ф 315 ПС 197. | [8 empty] | 0:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 17:50 | Без обесточения потребителей | 03.04.2024 17:50 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 413 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется. Абоненты запитаны по резерву по ф 310 ПС 197 | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 20:01 | 03.04.2024 20:01 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | на ВЛ 6 кВ ф.8/583 выясняется неполнофазный режим | 16 | 58 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Ярцево д Арбузово с Храброво | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 18:16 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 19:24 | 03.04.2024 19:24 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 553 РП 239 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 5 | 106 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | г Хотьково с Абрамцево д Быково д Мутовки | 1:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 03.04.2024 18:21 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 19:21 | 03.04.2024 19:21 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.9/583 в районе СНТ Синий помидор -обрыв провода | 14 | 32 |  |  |  | 0.2 | 4 | д Мышенки д Жуково с Ольгово д Борносово д Муханки | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 18:24 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 19:17 | 03.04.2024 19:17 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44307 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | поиск и устранение неполнофазного режима | 4 | 45 |  |  |  | 0.05 | 3 | д Русино д Спас-Коркодино п Зубово | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 19:24 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 20:45 | 03.04.2024 20:45 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | устранение неполнофазного режима | 38 | 380 |  |  |  | 0.3 | 9 | д Андрианково сад СНТ Лесная дача д Тетерино д Ильино д Борисово с Селинское сад СНТ Локомотив-4 д Лаврово д Першутино д Папивино д Василево | 1:21
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 19:01 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 04:41 | 04.04.2024 04:41 | 9 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 37 | 450 |  |  | 0 | 1.28 | 15 | д Кузнецово д Волдынь д Крияново д Кривец д Веретьево д Арефьево д Платунино снт Семья снт Берег д Ольховик снт Ольховик-2 д Стариково с Стариково снт Клен снт Волгарь д Кузнецово снт Волдынь снт Рассвет-Волдынь д Зятьково д Новотроица д Филиппово снт Филиппово снт Зорька-1 снт Мечта (Ольховик) д Иванцево снт Былина снт Навигатор снт Зорька снт Ветеран (Волдынь) д Кутачи д Устье-Стрелка снт Мечта (Филиппово) снт Радуга (Филиппово) снт Надежда (Веретьево) д Бережок снт Космос снт Роща снт Ольховик | 9:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 19:16 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 01:21 | 04.04.2024 01:21 | 6 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима работы | 27 | 149 |  |  | 0 | 3.7 | 8 | д Меленки д Жуково д Новинки д Коньково д Снопово д Алексеевское д Васюково д Ростовцево | 6:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 19:34 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 23:32 | 03.04.2024 23:32 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, оборван провод фид.3 ПС-787 | 44 | 114 |  |  | 0 | 0.755 | 11 | п Лесной д Липино д Ступино д Назарово д Исаково п Исаково д Дутшево д Драчево д Меленки д Федоровка п Федоровка д Тишино д Мишуково | 3:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 21:00 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 22:35 | 03.04.2024 22:35 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6 кВ в пролете оп. восстановление провода отп. на ТП 217 оп. 17-18) | 15 | 72 |  |  | 4 | 0.709 | 5 | д Дядьково п Быково д Очево д Княжево д Жуковка д Быково | 1:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 21:10 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 22:08 | 03.04.2024 22:08 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание и устранение ОЗЗ. | 16 | 880 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Репихово д Короськово г Хотьково | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 21:20 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 21:55 | 03.04.2024 21:55 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Восстановление перемычки на ТП 730 | 16 | 98 |  |  | 0 | 0.769 | 3 | д Малая Черная д Саморядово д Кузяево п Кузяево | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 23:35 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 01:25 | 04.04.2024 01:25 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 35 | 135 |  |  | 0 | 1.3 | 3 | д Чашниково д Льялово д Никольское | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 23:39 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 02:21 | 04.04.2024 02:21 | 2 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкиния | 3 | 25 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Поповка | 2:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 19:04 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 23:48 | 03.04.2024 23:44 | 4 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-ремонт опоры, восстановление провода | 45 | 98 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Герасимиха д Мартьянково д Володкино | 4:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 23:42 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 01:21 | 04.04.2024 01:21 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП22/875-КТП173 Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление оборванного провода ВЛ 6 кВ л.875 оп.6-8,снятие дерева в пролете оп№4-5 | 7 | 177 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Афанасово д Грибки | 1:39 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 00:01 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 01:19 | 04.04.2024 01:19 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 542 п. 6 я Меб.фаб ка | 0.4 кВ | Восстановление оборванных проводов 0,4 кВ в пролетах опор 14-16 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Радумля | 1:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 00:01 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 01:03 | 04.04.2024 01:03 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/1-ТП559 | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ | 18 | 132 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | с Храброво с Подъячево д Федоровка п Федоровка | 1:02
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.04.2024 00:50 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 03:17 | 04.04.2024 04:18 | 2 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Выясняется. Потребители 1 сек 10 кВ: 5 ф. Мытищинский РЭС, 1 ф. ОАО Оборонэнерго, 1 ф. ООО "Катуар-Инвест", 1 ф. НП "Зеленый мыс" - АВР по сети успешно, 1 ф. ООО "Скортэкс", 1 ф. ООО НП "Аврора" | 98 | 2452 | 0 | 0 | 10 | 2.7 | 9 | д Румянцево с Марфино д Малое Ивановское д Крюково д Семенищево с Федоскино д Аксаково д Шолохово п Николо-Прозорово | 2:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.04.2024 23:39 | Все потребители запитаны | 03.04.2024 23:58 | 03.04.2024 23:58 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение дефекта | 20 | 153 |  |  | 0 | 1.15 | 20 | с Белый Раст д Спас-Каменка п Кузяево д Базарово д Кузяево | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 01:52 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 03:22 | 04.04.2024 03:22 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП 176 д. Татищево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид 2 от КТП 176 восстановление ввода на д 3 ) |  | 4 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Татищево | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 04.04.2024 07:58 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 17:13 | 04.04.2024 17:13 | 9 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП43/1658 1-ТП1658/1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, количество кабельных вставок 2 , резерва нет, .РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807. | 3 | 30 |  |  |  | 0.2 | 2 | д Замятино | 9:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 04.04.2024 07:58 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 17:13 | 04.04.2024 17:13 | 9 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП43/1658 2-ТП1658/2 | 10 кВ | Выясняется. | 1 |  |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 9:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 08:40 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 09:30 | 04.04.2024 09:30 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ Лин.545 на РП-233 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта Устранение неполнофазного режима работы | 22 | 287 |  |  | 0 | 0.4 | 6 | д Киримово д Шелково д Рязанцы д Зубцово д Лычево д Варавино | 0:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.04.2024 09:43 | Без обесточения потребителей |  | 08.04.2024 15:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО "Регион энерго"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 04.04.2024 07:47 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 09:24 | 04.04.2024 09:24 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | КВЛ 6кВ фид. 939 ПС 325 откл. от МТЗ | 33 | 132 |  |  |  | 2.963 | 4 | д Рыбаки д Агафониха с Озерецкое п совхоза "Останкино" | 1:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 04.04.2024 09:44 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 11:44 | 04.04.2024 10:44 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Выясняется , резерв есть | 11 | 238 |  |  |  | 1.2 | 2 | дп Ашукино рп Софрино | 2:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.04.2024 10:38 | Без обесточения потребителей |  | 09.04.2024 13:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.04.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 12:12 | 04.04.2024 12:12 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №835 Мишнево | 6 кВ | замена силового тр-ра 100 кВА на 160 кВА | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мишнево | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.04.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 12:48 | 04.04.2024 12:48 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №822 д. Подосинки | 6 кВ | ЗТП-822 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Подосинки д Подосинки | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 12:42 | 04.04.2024 12:42 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 8 КТП 1024 с.Троицкое | 0.4 кВ | Верховой осмотр |  | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Троицкое | 0:34 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 12:28 | 04.04.2024 12:28 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на на ЛР-356 ВЛ-10кВ ПС-35кВ Станк-1 №393 | 7 | 67 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Глебово д Береговское д Юрино д Ульянцево | 0:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 13:42 | 04.04.2024 13:42 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Жилая зстройка КТП 450 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Белозерки | 1:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 13:20 | 04.04.2024 13:20 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 856 ЦРП 2 | 6 кВ | КВЛ 6кВ л.856 оп.№ 1 замена изолятора | 7 | 137 |  |  | 0 | 0.56 | 1 | дп Ашукино | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 14:40 | 04.04.2024 14:40 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/1-ТП559 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ОП2 отпайка на ТП1597 демонтаж разрядника. | 17 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | с Храброво п Федоровка д Федоровка с Подъячево | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 15:00 | 04.04.2024 15:00 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП763/деревня- д. Старо | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить провод ОП7 |  | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Старо | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 15:04 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 15:34 | 04.04.2024 15:34 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 | 6 кВ | устраненте аварийного дефекта | 2 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Горки п Горки | 0:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 16:11 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 16:50 | 04.04.2024 16:50 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отболтить шлейф на ОП1 в сторону ТП673 | 27 | 126 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | п Верхнеклязьминского лесничества д Арбузово п Арбузово с Подъячево д Глухово с Глухово д Ярцево | 0:39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 16:31 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 17:39 | 04.04.2024 17:39 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы ( шлейфов) на оп.78,оп.87 ВЛЗ 10 кВ Ф1/393 | 3 | 31 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Никитино д Дьяконово д Храброво | 1:08
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 17:08 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 18:51 | 04.04.2024 18:51 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №174 Леспаркхоза | 6 кВ | Перевод питания потребителей на РИСЭ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | п Леспаркхоза Клязьминский | 1:43 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 18:07 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 19:20 | 04.04.2024 19:20 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ОП3 отпайка на ТП-569 замена траверсы и изолятора. | 60 | 304 |  |  | 0 | 2 | 8 | д Сбоево д Коверьянки д Гришино д Нерощино д Сычевки д Андрейково п Андрейково д Новинки п Новое Гришино | 1:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 18:14 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 20:08 | 04.04.2024 20:08 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 27 | 85 |  |  | 0 |  | 8 | д Трощейково д Ваньково д Шадрино д Сергейково д Ассаурово д Ваганово д Ерыково д Хлыбы | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 21:24 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 23:23 | 04.04.2024 23:23 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 1225 с.1/1 д.Владычино | 0.4 кВ | Вышел из Строя Генератор. Запрошен у информатора | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Владычино | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.04.2024 22:16 | Все потребители запитаны | 04.04.2024 22:46 | 04.04.2024 22:46 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ф.8/583 оп 1 отп на ТП-673 восстановить перемычки | 27 | 26 |  |  | 0 | 1.3 | 4 | с Храброво д Глухово д Ярцево | 0:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 05.04.2024 00:38 | Без обесточения потребителей | 05.04.2024 00:38 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 10 - АСП-312 | 10 кВ | повреждение КЛ 10кВ л.312 ЦРП-10-КРН-312, у потребителя АВР успешно (резерв фид.291), питающая ПС ТЭЦ-27 фид. 292 | [8 empty] | 0:00 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 00:55 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 01:28 | 05.04.2024 01:28 | 33 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №238 д.Комлево | 6 кВ | Снятие РИСЭ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Комлево | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.04.2024 05:19 | Без обесточения потребителей | 05.04.2024 05:19 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/1-ТП821/1 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф.ЦРП-с.1 яч ТП-821с.1 ПС-140 Радищево пит 140108 | [8 empty] | 0:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 05.04.2024 09:42 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 10:33 | 05.04.2024 10:33 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1218 д.Борозда | 6 кВ | Дефекты: Следы КЗ на общ нв руб. | 1 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | п кирпичного завода | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.04.2024 10:02 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 10:18 | 05.04.2024 10:18 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП799 Орлово-ТП889 | 6 кВ | АСП-27 проверка ВК и защит(отсутствие ППЭ ЕГЭ). | 22 | 65 |  |  | 2 | 0.7 | 5 | д Болдино д Толстяково д Леонидово д Шахматово д Воробьево | 0:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.04.2024 10:28 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 12:19 | 05.04.2024 12:19 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 | 10 кВ | Включение нового оборудования по ТУ | 15 | 130 |  |  | 0 | 0.15 | 5 | п Лесной д Подоистрово д Николаевка д Хохлово д Малеевка | 1:51
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 11:12 | 05.04.2024 11:12 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление изолятора на опоре №177 | 37 | 450 |  |  | 0 |  | 15 | снт Волдынь д Кутачи д Кузнецово д Волдынь д Зятьково д Кривец снт Стрелка снт Мечта (Филиппово) снт Радуга (Филиппово) снт Надежда (Веретьево) д Бережок д Иванцево снт Космос снт Семья д Устье-Стрелка д Кузнецово снт Ветеран (Волдынь) снт Рассвет-Волдынь д Крияново д Новотроица д Филиппово снт Филиппово д Утенино д Веретьево д Платунино д Стариково д Арефьево снт Берег снт Роща | 0:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 12:01 | 05.04.2024 12:01 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление шлейфа на ЛР-356 | 7 | 86 |  |  | 0 |  | 4 | д Глебово д Береговское д Ульянцево д Юрино | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 13:03 | 05.04.2024 13:03 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №1225 д.Владычино | 6 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Владычино | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.04.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 12:56 | 05.04.2024 12:56 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №204 Выголь | 6 кВ | обрезка веток деревьев в пролете 4-6 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Выголь | 1:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 13:38 | 05.04.2024 13:38 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.3 КТПП 275 п. Абрамцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Пролеты оп.2/2-2/3 снятие упавших деревьев. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Абрамцево | 1:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 13:43 | 05.04.2024 13:43 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС717/7-ЗТП812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.. ВЛ 6кВ фид.7 ПС 717 Мелихово оп.44 .,оп.73 снятие перемычек. | 32 | 217 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Сазонки п Подосинки д Подосинки д Дубровки д Мелихово | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 15:47 | 05.04.2024 15:47 | 3 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.32917 Сборка нормальной схемы после реконструкции восстановление перемычек на опоре №71 и восстановить пролет на оп №83 | 7 | 24 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Мелечкино д Курилово д Новое | 3:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.04.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 13:18 | 05.04.2024 13:18 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | ВЛ-10 кВ ф.24 ПС-555 опора №12, опора №46 отпайка на ТП-179-Замена траверсы | 27 | 79 |  |  | 1 |  | 6 | мкр Подчерково с Пересветово д Шелепино с Подчерково мкр Подчерково-2 с Орудьево д Теряево мкр Подчерково-3 д Прудцы | 1:11
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 13:52 | 05.04.2024 13:52 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, (восстановление изолятора) на опоре №188 ВЛ 6 кВ Ф8/229 ПС 220 кВ Темпы | 8 | 122 |  |  | 0 |  | 7 | д Высочки с Великий Двор д Высочки д Юдино д Гусёнки д Куймино д Гусёнки д Жуково д Наговицино | 0:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 14:37 | 05.04.2024 14:37 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 749 ЦРП 19 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта – снятие дерева в пролете опор №17-18 | 7 | 49 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Прокшино д Левково | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.04.2024 13:18 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 19:16 | 05.04.2024 19:16 | 5 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Отсоединение СКЛ6кВ от ВЛ и восстановление перемычек на опорах 75,91, 69, 55. | 22 | 90 |  |  | 0 | 2.1 | 3 | д Перепечино д Носово с Чашниково | 5:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.04.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 13:51 |  | 30 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №180 с.Константиново | 10 кВ | Присоединение вновь построенной ВЛ 0,4 кВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Константиново | 0:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 05.04.2024 14:07 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 17:22 | 06.04.2024 16:47 | 3 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП22/876А-ТП482 | 6 кВ | Выясняется ,кабельных вставок 7,резерв частичный .ПС- № 416 Красные горки. фид.114 А+Б | 7 | 517 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Афанасово | 3:15 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 14:29 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 18:41 | 05.04.2024 18:41 | 4 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3471 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 4:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.04.2024 14:29 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 15:32 | 05.04.2024 15:32 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 621 ТП 217 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима на ВЛ |  | 114 |  |  | 0 |  | 3 | д Шаблыкино тер. СНТ Геодезия-9 с Царево д Чекмово | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.04.2024 15:21 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 16:45 | 05.04.2024 16:45 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №27 совмещ. ТП609 п. Майдарово | 10 кВ | ЦРП-27 РУ-10кВ с2 Демонтаж шинного моста между с1 и с2 | 107 | 235 |  |  | 2 | 3.1 | 9 | д Холмы д Литвиново д Шелепаново д Бухарово д Хоругвино п Майдарово д Никифорово д Кочугино д Безверхово | 1:24 |  | хоругвино
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 15:30 | 05.04.2024 15:30 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 37 | 450 |  |  | 0 |  | 18 | д Кузнецово д Кузнецово д Волдынь снт Ветеран (Волдынь) снт Волдынь снт Рассвет-Волдынь д Кутачи д Зятьково д Новотроица д Филиппово д Бережок д Крияново д Ольховик снт Мечта (Ольховик) снт Клен снт Волгарь снт Навигатор д Устье-Стрелка снт Радуга (Филиппово) снт Филиппово д Веретьево снт Надежда (Веретьево) с Стариково снт Былина снт Семья д Арефьево д Иванцево д Стариково снт Ольховик-2 снт Берег снт Стрелка снт Мечта (Филиппово) д Куймино д Утенино д Кривец д Платунино снт Ольховик снт Роща снт Зорька снт Космос | 0:07
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.04.2024 15:45 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 16:38 | 05.04.2024 16:38 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 856 ЦРП 2 | 6 кВ | ВКЛ 6кВ л.856 оп.№1 ошиновка кабеля |  | 238 |  |  | 3 |  | 3 | дп Ашукино д Мураново рп Софрино | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 17:09 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 19:09 | 05.04.2024 19:09 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3472 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 2:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.04.2024 18:11 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента Регион Энерго тел.+7(915)251-38-35 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 20:32 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 21:01 | 05.04.2024 21:01 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Оп-45 замена изолятора | 38 | 161 |  |  | 0 | 1.9 | 10 | д Сырково д Рахманово д Барское-Мелечкино д Горки д Елизарово д Соскино д Климово д Тимофеево д Погорелово д Поповка | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 21:09 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 21:51 | 05.04.2024 21:51 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 369 лев. стор. д. Клушино | 0.4 кВ | Отключение РИСЭ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 21:08 | Все потребители запитаны | 05.04.2024 21:19 | 05.04.2024 21:19 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 6 | 7 |  |  | 0 |  | 1 | д Кузнецово п Кузнецово | 0:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 22:14 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 00:10 | 06.04.2024 00:10 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 1225 с.1/1 д.Владычино | 0.4 кВ | Отключение РИСЭ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Владычино | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 22:41 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 00:33 | 06.04.2024 00:33 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3471 д. Клушино | 0.4 кВ | Отключение РИСЭ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 1:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.04.2024 23:17 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 00:45 | 06.04.2024 16:47 | 1 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1008 Афанасово | 6 кВ | Переподключение РИСЭ | 0 | 60 |  |  | 0 |  | 1 | д Афанасово | 1:28 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.04.2024 00:12 | Без обесточения потребителей | 06.04.2024 00:12 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/554-ЦРП10 | 10 кВ | причина выясняется, резерв есть, Питающая ПС 110кВ "Долгопрудная" фид.554, | [8 empty] | 0:00 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.04.2024 00:12 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «ПАРИС» тел.+7(910)450-58-84 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 06:25 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 08:10 | 06.04.2024 08:10 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 793 фид.лев.стор д. Мошницы | 0.4 кВ | Выясняется |  | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мошницы | 1:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 11:05 | 06.04.2024 11:05 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 4 Деревня от МТП 16 Микляево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , оп 5 у д 5А восстановление провода |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Микляево | 0:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.04.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 12:17 | 06.04.2024 12:17 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №1664 ДНП Вешки-5 | 10 кВ | выясняется,резерв есть .РП-15191 от МКС | 1 | 86 |  |  |  | 0.2 | 2 | д Вешки п Вешки | 1:55 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 10:03 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 10:28 | 06.04.2024 10:28 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 172 п.Ашукино фид.1 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-устранение схлеста проводов, замена зажима |  | 26 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | тер. СНТ Рассвет | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 11:09 | 06.04.2024 11:09 | 24 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ № 498 д. Николо-Черкизово | 10 кВ | Устранение аврийного дефекта. Снять дерево с ВЛ-0,4 кВ СНТ "Кижуч" у д.8. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Николо-Черкизово | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.04.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 11:44 | 06.04.2024 11:44 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-оперативные переключения для перевода нагрузки с ПС 110 кВ Лешково на ПС 110 кВ Гальцово | 20 | 118 |  |  | 0 | 0.67 | 2 | д Жилкино д Артемово | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 12:29 | 06.04.2024 12:29 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1534 ул. Сиреневая | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода в середине пролета оп.3-4 у д.6 ул. Геологическая. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 1:07
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 12:40 | 06.04.2024 12:40 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 678 РП 30 | 10 кВ | Устранения аварийного дефекта замена изолятора на оп 36 л 678 | 6 | 19 |  |  |  | 0.106 | 2 | д Федоровское д Несвитаево | 1:10
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 12:42 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 13:16 | 06.04.2024 13:16 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3177 д.Артемово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта- регулировка напряжения переключение ПБВ | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | тер. КП Святые Ключи | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 14:03 | 06.04.2024 14:03 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 514 п. Поварово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление проводов на опорах, демонтаж ПУ,воостановление вводов в д.29,31,33 ул. Дзержинская. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 16:36 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 16:47 | 06.04.2024 16:47 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП1066/878-КТП1008 Афанасово | 6 кВ | отключение РИСЭ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Афанасово | 0:11 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.04.2024 16:47 | Без обесточения потребителей |  | 06.04.2024 17:40 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Дозакл"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.04.2024 16:50 | Без обесточения потребителей |  | 06.04.2024 17:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Дозакл".
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 17:30 | 06.04.2024 17:30 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | СТП 10 кВ №3228 д.Вельево ф.Бедово | 10 кВ | Устранение дефекта неполнофазного режима. Замена Опорного изолятора . | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Вельево | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.04.2024 18:23 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 22:02 | 06.04.2024 22:02 | 3 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…4 шт , резерв частичный, РИСЭ -350 кВа Колесников И.А.8-926-128-15-14 , запрошены дополнительно у информатора 10 шт, Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7102. | 72 | 240 |  |  | 3 | 2.5 | 7 | д Хоругвино д Кочугино д Литвиново д Шелепаново д Бухарово д Никифорово п Майдарово | 3:39 |  | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 18:17 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 19:11 | 06.04.2024 19:11 | 54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1126 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить провода у д.7 ул. Морская. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горетовка | 0:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 19:02 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 19:19 | 06.04.2024 19:19 | 17 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3040 д.Луговая | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-протяжка контакта АВ | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | снт Элепс | 0:17
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.04.2024 23:23 | Все потребители запитаны | 06.04.2024 23:43 | 06.04.2024 23:43 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП42/903Б-ЦРП29 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима СЗО: ТП-469 КНС ТП-468 ЦТП ТП-467 котельная ТП-466 ВНС | 7 | 517 |  |  | 4 | 1.2 | 3 | д Бородино д Погорелки д Беляниново | 0:20 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.04.2024 00:08 | Все потребители запитаны | 07.04.2024 01:08 | 07.04.2024 01:08 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 211 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Мисирево | 1:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.04.2024 10:52 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Омега №840 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ТСЖ ВСК "БЛАГОВЕЩЕНКА" тел8(916)826-20-19
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.04.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 07.04.2024 13:05 |  | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668А-ТП301 | 10 кВ | Выясняется.Кабельных вставок -9,Резерв есть,ПС-420 фид. 553. | 6 | 1324 |  |  |  | 1.2 | 1 | пр-кт Пацаева ул Школьная 1-я ул Советская 1-я ш Лихачевское ул Школьная ул Молодежная ул Парковая ул Спортивная | 1:30 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.04.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 07.04.2024 13:36 | 07.04.2024 13:36 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 ул.Школьная д.№16-31 ТП 300 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | рп Решетниково | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.04.2024 12:23 | Все потребители запитаны | 07.04.2024 12:38 | 07.04.2024 12:38 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | отключение РИСЭ, сборка нормальной схемы | 3 | 18 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бухарово | 0:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.04.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 07.04.2024 12:56 | 07.04.2024 12:56 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Произвести замену штыревых изоляторов | 9 | 477 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Митино д Суропцово | 0:18
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.04.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 07.04.2024 15:14 | 07.04.2024 15:14 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/585-ЦРП2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание однофазного замыкания на землю. | 21 | 789 |  |  |  | 1.2 | 1 | ул Новый Бульвар ш Лихачевское пр-кт Лихачевский ул Парковая ул Заводская ул Центральная проезд Лихачевский | 1:39 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.04.2024 14:41 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго 8(495)571-63-54.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.04.2024 14:41 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента: АО Мособлэнерго - +7(495)571-63-54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.04.2024 16:29 | Все потребители запитаны | 07.04.2024 16:56 | 07.04.2024 16:56 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Произвести замену штыревых изоляторов | 9 | 477 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Митино д Суропцово | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.04.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 07.04.2024 18:14 | 07.04.2024 18:14 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1182 д. Дурыкино | 0.4 кВ | Выясняется |  | 6 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Дурыкино | 1:49
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 07.04.2024 20:49 | Все потребители запитаны | 07.04.2024 22:21 |  | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ 10 кВ 3,5 км, количество кабельных вставок 9, резерв частичный, время доезда бригады 30 мин, питающая ПС 220 кВ Омега фид. 840706 | 13 | 286 |  |  |  | 0.8 | 2 | мкр Фирсановка д Лугинино | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.04.2024 21:44 | Все потребители запитаны | 07.04.2024 23:38 | 07.04.2024 23:38 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…1,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 6 шт . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71309. | 6 | 6 |  |  |  | 1.8 | 1 | д Берсеневка | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.04.2024 04:52 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 06:29 | 08.04.2024 06:29 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/973-ТП973 | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ…0,6. км, количество кабельных вставок…4 шт , резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , фид. 11628. | 3 | 75 |  |  |  | 0.5 | 1 | ул Дзержинского ул Гражданская | 1:37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.04.2024 07:52 | Без обесточения потребителей |  | 08.04.2024 17:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Повреждение у абонента РЖД
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 08.04.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 11:54 | 08.04.2024 11:54 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 828 РП 158 | 10 кВ | Проф.восстановление цепей МТЗ. АПВ, управления и сигнализации. | 4 | 32 |  |  | 0 |  | 1 | д Хребтово | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.04.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 12:05 | 08.04.2024 12:05 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатори 7 шт. . Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71308 | 22 | 99 |  |  |  | 1 | 4 | д Ростовцево д Алексеевское п Березки д Михайловка | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.04.2024 09:48 | Без обесточения потребителей | 08.04.2024 09:48 |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | В результате обхода КВЛ-10 кВ повреждены КЛ-10 кВ между ЛР-1298-оп44 и КЛ-10 кВ ЛР1299 -оп-44 . От ПС-71 Поварово пит фид 71404 | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.04.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 11:51 | 08.04.2024 11:50 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1016 | 10 кВ | Выясняется , Длина КВЛ-4,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть, РИСЭ Запрощено у информатора ,Питающая п\ст;№ 35 Октябрьская ,пит. фид. 35207 | 13 | 40 |  |  |  | 0.8 | 1 | д Юрлово | 1:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.04.2024 10:40 | Без обесточения потребителей | 08.04.2024 10:40 | 08.04.2024 11:27 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ БКТП 1776А - КТП1776 Б | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 1 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть , Запрошена РИСЭ-700 кВа Питающая п\ст Осиновка ,пит. фид. 32920. | 2 | 2 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Бережки | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.04.2024 11:18 | Без обесточения потребителей |  | 08.04.2024 14:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Талдом I №129 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.04.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 13:58 | 08.04.2024 13:58 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 5,6 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; №35 Октябрьская ,пит. фид. 35207 | 8 | 25 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Подолино | 1:59
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 08.04.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 13:42 |  | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | Восстановление (ремонт) шлейфов ЛР 68 на оп №8 | 3 | 66 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Мцыри ул Дзержинского ул Гастелло ул Кирова ул Сурикова ул Чехова ул Репина | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.04.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 13:51 | 08.04.2024 13:51 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №152 п. с-за Буденовец | 6 кВ | ТП-152 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 22 |  |  | 2 | 0.17 | 1 | п совхоза "Буденновец" | 1:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.04.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 14:11 | 08.04.2024 14:11 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 31 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6 кВ Фид.31 от ПС 159 "Бужаниново" пролёт опор 12-15 ремонт провода.. | 18 | 264 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Гальнево д Дивово с Бужаниново д Никульское | 1:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 08.04.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 14:16 | 08.04.2024 14:16 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №349 д Топорково | 6 кВ | Замена силового тр-ра с 100 кВА на 250 кВА Zh. | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Топорково | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.04.2024 15:30 | Без обесточения потребителей |  | 10.04.2024 20:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение у абонента Оборонэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.04.2024 16:18 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 17:09 |  | 51 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ЦРП9 - ТП-3460 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КЛ-0,1 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерва нет,телефон водителя РИСЭ 8-906-075-23-09 ,Питающая п\ст; №71 Поварово ,пит. фид. 71308 | [8 empty] | 0:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.04.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 18:08 | 08.04.2024 18:08 | 28 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1299 д. Залесье | 6 кВ | Регулировка ПБВ . | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Залесье | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.04.2024 17:43 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 18:42 | 08.04.2024 18:42 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Восстановление поврежденного провода оп. 33 ф. | 17 |  |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Берсеневка д Радумля д Болкашино | 0:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.04.2024 17:43 | Без обесточения потребителей | 08.04.2024 17:43 | 11.04.2024 09:19 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 830-1с.-РТП-16151 альфа | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС830 Красногорская 220 кВ , фид. 16151 Альфа, работа АВР в РТП 16151, нагрузка переведена на фид. 16151 Бэтта с питающей ПС 830 Красногорская 220 кВ. | [8 empty] | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.04.2024 18:30 | Без обесточения потребителей |  | 09.04.2024 16:22 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Объединенные энергетические системы)
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 08.04.2024 18:19 | Без обесточения потребителей |  | 09.04.2024 22:32 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16196 д.Аникеевка | 10 кВ | Повреждение в сети абонента ТП 29010 (РП 16202) РУ 10 кВ сек 1
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.04.2024 21:55 | Все потребители запитаны | 08.04.2024 23:08 | 08.04.2024 23:08 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП совмещ с ТП 420 10 кВ №49 д. Брехово | 10 кВ | неполнофазный режим сети 0,4 кВ |  | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брехово | 1:13
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.04.2024 02:15 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 09.04.2024 02:33 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 02:55 | 09.04.2024 02:55 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/17-ТП130 | 6 кВ | Выясняется. КВЛ 7,94км, каб. вставок 16, резерв есть. Питающая ПС 128 (35кВ УКиМ Дмитров), Ф.7. | 17 | 192 |  |  |  | 1.49 | 1 | г Дмитров | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.04.2024 03:34 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 07:24 | 09.04.2024 07:24 | 3 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС190/фид 19009-КТП 1639 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3 км, количество кабельных вставок 5 , резерва нет, Рисэ запрошены у информатора. СЗО нет . Питающая ПС 110 кВ Воронино , фид. 19009. | 3 | 18 |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 3:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.04.2024 04:58 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 09:17 | 09.04.2024 09:17 | 4 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | ВЫЯСНЯЕТСЯ | 28 | 168 |  |  |  | 0 | 7 | д Елизарово д Барское-Мелечкино д Сырково д Горки д Рахманово д Соскино д Климово | 4:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 06:34 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 07:26 |  | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС328/32807-ЦРП43 | 10 кВ | оперативные переключения. | [8 empty] | 0:52
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 11:08 | 09.04.2024 11:08 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | ВЛ 6кВ фид.7 ПС 467 устранение аварийного дефекта, снятие дерева в пролете опор 34-35. | 15 | 100 |  |  |  | 0.5 | 3 | снт Дубна снт Дубна (Большое Страшево) д Малое Страшево д Большое Страшево д Пановка снт Рябинка-2 снт Рябинка (Большое Страшево) снт Здоровье снт Ракита | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.04.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 12:11 | 09.04.2024 12:11 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | Монтаж ПКУ 6кВ ТП-1999 ТП-1998, ревизия ПРВТ, ЛР-372. | 32 | 95 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Дубинино д Талаево д Рекино-Кресты | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 09.04.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 12:14 | 09.04.2024 12:14 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/17-ТП130 | 6 кВ | выясняется,ВЛ 3км, кабельных вставок 7шт,резерв есть, питающая ПС 128 "Дмитровская" УКиМ, 35кВ | 12 | 192 |  |  |  |  | 1 | пер 1-й Центральный пер 3-й Центральный ул Горная ул Колхозная пер Аллейный ул Лесная проезд Крутой ул Веретенникова ул 2-я Московская ул Старо-Московская ул Подъячева ул Подлипичье ул Подлипецкая ул Разина ул Березовая пер 2-й Центральный ул 2-я Центральная ул Центральная ул 2-я Нагорная ул Нагорная ул Горького ул Лермонтова туп Аллейный ул Аллейная ул 2-я Лесная ул Осипенко ул Московская ул Подлипецкая Слобода пер Метростроевский ул Метростроевская проезд Разина ул Березовец | 1:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 12:25 | 09.04.2024 12:23 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 32805 ПС 110 кВ Ожогино №328 | 10 кВ | Отыскание поврежденного участка с однофазным замыканием на землю. | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | сад СНТ Дружба к-в Энергетического института | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 12:40 | 09.04.2024 12:40 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП №903 ф.1 д. Сбоево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена коммутационного провода ).4 кВ Л1. |  | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сбоево | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.04.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 12:50 | 09.04.2024 12:50 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-426 ф."Ушакова" -обрезка ДКР |  | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Новонекрасовский рп Некрасовский | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 09.04.2024 11:29 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 12:37 | 09.04.2024 12:37 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | КВЛ-6кВ лин.707. Включение вновь смонтированной КТП-2188 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-2188. |  | 732 |  |  | 0 |  | 6 | п Летчик-Испытатель д Большое Ивановское д Муракино д Протасово д Рождественно д Долгиниха | 1:08 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.04.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 13:22 | 09.04.2024 13:22 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 | 6 кВ | ВЛ-6-кВ фид.24 Б ПС-96 -Замена ВР ТП-406 | 10 | 36 |  |  | 0 |  | 1 | п Новонекрасовский рп Некрасовский | 1:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.04.2024 11:19 | Без обесточения потребителей |  | 09.04.2024 20:01 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение у аб Объединенные энергетически системы тел. 8(495)233-03-65
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 09.04.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 13:22 |  | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП-654 фид.Турово - АСП-95 - МТП-1518 | 6 кВ | Вл 6 кВ фид.Турово от ТП654, выполнить спил дерева в охранной зоне ВЛ в пролетах опор 34-35-36 ( отключение электроэнергии на 2 часа в период с 11 до 14 часов ) | [8 empty] | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 11:55 | 09.04.2024 11:55 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта оп.№28 замена аварийного изолятора. | 7 | 43 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Давыдково | 0:39
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 09.04.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 13:29 | 09.04.2024 13:29 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 | 6 кВ | Демонтаж шлейфовых перемычек на опоре №8/11 в сторону КТП-1180 СНТ Отдых, с установкой РИСЭ 200 кВА в РУ-0,4 кВ КТП-1180 | 9 | 150 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Воронино | 1:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.04.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 11:52 |  | 17 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ЦРП 18 с.2- ТП 1027 с.2 | 10 кВ | Выясняется,пит. фид. 2814 с ПС 110 кВ Ангелово, длина КЛ 0,6 км, количество кабельных вставок - 2, резерв есть | [8 empty] | 0:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 09.04.2024 12:56 | Без обесточения потребителей |  | 09.04.2024 17:09 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №183 п.Софрино | 10 кВ | Повреждение КЛ 0,4 кВ абонент ООО Копылов
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 12:54 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 15:58 | 09.04.2024 15:58 | 3 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1045 д.Новогрязново | 0.4 кВ | Замена сбитой опоры № 7 |  | 11 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Грибки д Новогрязново | 3:04 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 14:42 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 15:17 | 09.04.2024 15:17 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 6кВ л.1030 КРУН51-ЛР30 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-регулировка ЛР-87 л 1031 6 кВ | 3 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Братовщина | 0:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 09.04.2024 14:42 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 16:25 | 09.04.2024 16:25 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Замена МТП-0726 на КТП-0726 с установкой РИСЭ 200 кВА. Работы выполняет подрядная организация ООО "Гольфстрим" в рамках договора ТП. | 31 | 185 |  |  | 0 | 0.9 | 6 | с Васильевское п Мостовик д Костромино д Старожелтиково д Новинки д Новожелтиково | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.04.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 16:19 | 09.04.2024 16:19 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Врезка в ВЛ АСП-409 – работы по Программе повышения надежности. | 7 | 20 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Болкашино д Радумля | 1:19
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.04.2024 15:11 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение у аб ООО «Областная электросетевая компания» 8-910-490-62-61
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 14:58 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 17:43 | 09.04.2024 17:43 | 2 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 40 | 1485 |  |  | 0 | 1 | 7 | д Рождественно д Протасово д Пчелка д Большое Ивановское д Муракино д Долгиниха п Летчик-Испытатель | 2:45 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 15:35 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 16:19 | 09.04.2024 16:19 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС190/фид 19009-КТП 1639 | 6 кВ | Поднять и ошиновать кабель оп- 3 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Марьино | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 17:14 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 17:41 | 09.04.2024 17:41 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 22 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | п Березки д Ростовцево д Михайловка | 0:27
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.04.2024 17:01 | Без обесточения потребителей | 09.04.2024 17:01 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/104-ЦРП34 | 10 кВ | выясняется, резерв фид.105 ПС 110 кВ Шереметьево | [8 empty] | 0:00 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 17:19 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 18:46 | 09.04.2024 18:46 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 527 РП 61 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, замена изолятора | 19 | 111 |  |  |  | 0.3 | 3 | д Иваньково д Ясниково с Закубежье | 1:27
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 17:36 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 18:11 | 09.04.2024 18:11 | 35 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №590 г.Мытищи | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима питания. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 0:35 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 19:42 | 09.04.2024 19:42 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Оперативные переключения. В связи с АО на КЛ-6 кВ фид. 3 ПС-325 (аб) МСК Энерго. Перевод питания на резерв. | 20 | 955 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Троице-Сельцо | 0:42 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 20:59 | 09.04.2024 20:59 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 8 | 155 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Калошино д Сковородино д Замостье | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.04.2024 19:09 | Без обесточения потребителей |  | 10.04.2024 00:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение у аб МСК Энерго. тел.8-495-516-66-88
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 20:14 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 21:48 | 09.04.2024 21:48 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №150 с.Якоть | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.2 ПС-577 обрыв провода | 21 | 78 |  |  | 0 | 0.411 | 6 | д Думино д Бешенково д Горбово д Плетенево д Святогорово с Якоть | 1:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 20:36 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 21:43 | 09.04.2024 21:43 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 1239 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим работ | 19 | 264 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Подушкино г Хотьково д Гаврилково д Новоподушкино | 1:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.04.2024 21:46 | Без обесточения потребителей |  | 10.04.2024 20:49 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение у аб. АО "Петрус" тел 8-977-715-96-54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 09.04.2024 22:50 | Все потребители запитаны | 09.04.2024 23:12 | 09.04.2024 23:12 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 10,5 км, количество кабельных вставок - 9, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - по запросу . Питающая ПС 35 кВ Першутино фид 14423 время доезда 20 мин | 29 | 290 |  |  |  | 0.9 | 4 | д Першутино д Решоткино д Лаврово д Введенское | 0:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.04.2024 23:26 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 00:46 | 10.04.2024 00:46 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 4 | 168 |  |  | 0 | 0.54 | 1 | рп Софрино | 1:20
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.04.2024 23:10 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 02:05 | 10.04.2024 02:05 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | Выясняется. длина ВЛ-3.7 км. количество кабельных вставок 4 шт.Питающая ПС-Уча, фид. 801 А+ Б. | 11 | 351 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Витенево | 2:55 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 09.04.2024 23:43 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 01:17 | 10.04.2024 01:17 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 10,8 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - 8-903-297-40-91 . Питающая ПС 35кВ Елгозино. Время доезда 45 мин. | 26 | 260 |  |  |  | 0.5 | 6 | д Елгозино д Спецово д Новиково д Лукино д Дятлово д Княгинино | 1:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 00:15 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 09:59 | 10.04.2024 09:59 | 9 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 8,5 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора , Питающая п\ст; №329 Осиновка пит. фид 32926. | 25 | 49 |  |  |  | 0.8 | 5 | д Тимофеево д Логиново д Соскино д Мелечкино д Климово | 9:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 00:42 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 01:02 | 10.04.2024 01:02 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-8 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв есть , Питающая п\ст №429 Шереметьво; ,пит. фид.42963 | 23 | 95 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Поярково д Лунево д Шемякино д Жигалово | 0:20
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 01:02 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 01:28 | 10.04.2024 01:28 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС40/34-КТП177 Аббакумово | 6 кВ | Выясняется. дина ВЛ-3.2 км. Количество кабельных вставок 21 шт. Питающая ПС-лобня фид. 34 | 33 | 1818 |  |  |  | 1.3 | 6 | д Аббакумово п Птицефабрики д Еремино д Новосельцево д Семкино д Сумароково | 0:26 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 01:10 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 03:49 | 10.04.2024 03:49 | 2 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14, лин 962 | 10 кВ | Выясняется. Длина участка КЛ 0,75 км. Резерва нет | 18 | 189 |  |  |  | 0.8 | 1 | рп Софрино | 2:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 01:30 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 04:23 | 10.04.2024 04:23 | 2 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64603 - ЗТП 280 сек 2, отп. на ЗТП 246 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 10 км, количество кабельных вставок -3, резерв - есть,-91 . Питающая ПС 35кВ Подорки. Время доезда 50 мин. | 26 | 260 |  |  |  | 0.3 | 5 | д Крутцы д Владимировка д Степанцево с Воздвиженское д Бортницы | 2:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 02:01 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 10:35 | 10.04.2024 10:35 | 8 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС40/34-КТП177 Аббакумово | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 33 | 1818 |  |  | 0 | 1.3 | 6 | д Еремино д Аббакумово д Сумароково д Новосельцево д Семкино п Птицефабрики | 8:34 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 04:58 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 05:26 | 10.04.2024 05:26 | 28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 959 РП 183 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ООЗ | 13 | 98 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | рп Софрино | 0:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 03:09 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 05:04 | 10.04.2024 05:04 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №74 д.Ногово | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 5 км, количество кабельных вставок - 0, резерв -нет, телефон . Питающая ПС 35кВ Елгозино. фид 63113 Время доезда 15 мин. | 9 | 90 |  |  |  | 0.09 | 1 | тер. СНТ Подкова сад СНТ Родник сад СНТ Родничок тер. СНТ Север тер. СНТ Запад сад СНТ Восток ГУП РМР | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 06:09 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 07:35 | 10.04.2024 07:35 | 1 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №74 д. Першутино | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, . Питающая ПС 35кВ Першутино. Время доезда: бригада на месте |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Першутино | 1:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 07:22 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 09:21 | 10.04.2024 09:21 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-ремонт ЛР-225 | 3 | 67 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Восточная ул Узкольная ул Крылатская | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 06:54 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 07:51 | 10.04.2024 07:51 | 57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №667 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-ремонт РУ-10 кВ |  | 56 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | ул Мичурина ул Менделеева ул Полянка ул Городовикова ул Орджоникидзе | 0:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 09:39 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 10:12 | 10.04.2024 10:12 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня КТП 259 д Волково | 0.4 кВ | Перераспределение нагрузки в РУ 0,4 кВ КТП 259 |  | 3 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Волково д Федотово д Волково | 0:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 10:37 | 10.04.2024 10:37 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №74 д. Першутино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Першутино | 0:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 12:41 | 10.04.2024 12:41 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП71/535-ТП243 Марфино | 10 кВ | причина отключения выясняется, количество кабельных вставок 13 , питающая ПС Аксаков, фид. 730, РИСЭ запрошены | 15 | 1290 |  |  |  | 1 | 1 | п совхоза "Марфино" с Марфино | 1:59 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 11:53 | 10.04.2024 11:53 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №104 д. Покровка | 6 кВ | КТП-104 д.Покровка РУ-0,4кВ ревизия общего рубильника | 1 | 35 |  |  | 0 |  | 1 | д Покровка | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 11:44 | 10.04.2024 11:44 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №905 п. Н.Синьково | 6 кВ | ТП-905 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 29 |  |  |  |  | 1 | с Синьково п Новосиньково | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 11:02 | 10.04.2024 11:02 | 12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1745 д. Соколово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,1. км, резерва нет, Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32917.. | 0 | 6 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Соколово | 0:12
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 12:48 | 10.04.2024 12:48 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №589 д.Слобода | 6 кВ | замена провода, монтаж проектируемых опор в пролетах 1-7 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Слобода | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 14:47 | 10.04.2024 14:47 | 3 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение неполнофазного режима | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.06 | 4 | д Городище д Мащерово д Алферьево д Болдыриха | 3:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 13:28 | 10.04.2024 13:28 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №907 п. Н.Синьково | 6 кВ | ТП-907 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | п Новосиньково с Синьково | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 12:27 | 10.04.2024 12:27 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1218 д. Поярково | 6 кВ | Испытать и заменить сгоревший ПК-6 кВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Поярково | 0:14
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 12:28 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 13:18 | 10.04.2024 13:18 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие шлейфовых перемычек пр.оп.55-56 | 7 | 155 |  |  | 0 | 0.14 | 5 | с Заболотье д Замостье д Калошино д Сковородино | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 15:01 | 10.04.2024 15:01 | 2 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Включение новой КТП-3536 | 62 | 195 |  |  | 0 | 2.9 | 6 | д Дудкино д Лыткино д Марьино д Белавино дп Поварово д Задорино | 2:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 15:01 | 10.04.2024 15:01 | 2 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Замена ВПР КТП 1531 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | дп Поварово | 2:14
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 13:05 | Без обесточения потребителей |  | 10.04.2024 20:04 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | регулировка привода и ножей ЛР 68 на оп.8 два раза по 30 мин в указанный период | 3 | 96 |  |  | 0 | 0.3 | 1
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 14:14 | 10.04.2024 14:14 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Врезка в ВЛ АСП-405 – работы по Программе повышения надежности. | 19 | 55 |  |  | 0 | 0.7 | 6 | д Заовражье д Мостки д Гудино д Зеленино д Федино д Захарьино | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 13:47 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 17:44 | 10.04.2024 17:44 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт. . Питающая ПС 110 кВ Бакеево , фид. 26412. | 34 | 110 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Горетовка д Бакеево д Баранцево д Общественник | 3:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 13:56 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 14:48 | 10.04.2024 14:48 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 1239 ЦРП 16 | 10 кВ | Устаанение аварийного дефекта на ВЛ, опора №113 монтаж шлейфовых перемычек | 2 | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Лесная 1-я ул Земляничная ул Весенняя ул Вишневая ул Малиновая ул Солнечная | 0:52
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 10.04.2024 15:05 | Без обесточения потребителей |  | 10.04.2024 19:42 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16196 д.Аникеевка | 10 кВ | Повр.аб.КЛ-10кВ фид.РП-16196 с.2 - ТП-29010 с.2
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 16:50 | 10.04.2024 16:50 | 2 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,2 км, количество кабельных вставок 4 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. . Питающая ПС 110 кВ Мцыри , фид. 26411 | 22 | 75 |  |  |  | 1.3 | 2 | д Брехово д Рузино | 2:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 16:30 | 10.04.2024 16:30 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №904 п. Н.Синьково | 6 кВ | ТП-904 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | п Новосиньково | 1:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 15:08 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 16:49 | 10.04.2024 17:00 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №129 Ерёмино | 6 кВ | выясняется, длина ВЛ 5,5 км, кабельных вставок17, резерв частичный, Питающая ПС Луговая, фид.15 | 33 | 1818 |  |  |  | 1.5 | 7 | д Еремино д Аббакумово д Сумароково д Семкино д Степаньково д Новосельцево п Птицефабрики | 1:41 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 15:44 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 17:09 | 10.04.2024 17:09 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.150-153 восстановление проводов, перемычек, после устранения дефектов на ВЛ. | 19 | 72 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Логиново д Соскино д Тимофеево д Барское-Мелечкино | 1:25
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.04.2024 14:13 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Неополис" 8(985)412-00-70
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 16:12 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 17:55 | 10.04.2024 17:55 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 4 км, количество кабельных вставок - , резерв - нет, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Малеевка фид. 24704, время доезда 30 мин. | 6 | 120 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Кореньки | 1:43
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 17:39 | Без обесточения потребителей |  | 10.04.2024 20:04 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | Демонтаж ЛР-68 на КВЛ-10кВ фид.840706 | 3 | 66 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | мкр Фирсановка
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 17:54 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 18:40 | 10.04.2024 18:40 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.2 ПС 577 Якоть выправка опоры. | 15 | 57 |  |  |  |  | 4 | д Святогорово д Горбово д Бешенково д Думино | 0:46
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 10.04.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 20:04 | 10.04.2024 20:04 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | Устранение дефекта. Регулировка ЛР-46 на КВЛ-10кВ фид.840706 | 3 | 66 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | мкр Фирсановка | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 10.04.2024 19:03 | Все потребители запитаны | 10.04.2024 19:48 | 10.04.2024 19:48 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 22 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Елгозино.фид 63103, время доезда 40 мин | 48 | 350 |  |  |  | 0.5 | 9 | д Тетерино д Тихомирово д Елгозино д Пупцево д Павельцево д Сметанино д Богаиха д Спасское д Захарово | 0:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Потребительское отключение | 10.04.2024 22:55 | Без обесточения потребителей |  | 10.04.2024 23:10 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1015 Вёшки | 10 кВ | повреждение в сети абонента. ООО"Пилот" тел.89036693138 АВР успешно у потребителя | [11 empty] | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.04.2024 23:48 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 00:13 | 11.04.2024 00:13 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 5 | 60 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Кореньки | 0:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 00:56 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 01:45 | 11.04.2024 01:45 | 49 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №583 СНТ Арго, д. Богаиха | 10 кВ | Устранение авапийкого дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Богаиха | 0:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.04.2024 02:48 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АСЖ «АВРОРА» Обслуживающая компания ООО «Инженерный центр ПрофЭнергия» Ускову Александру Павловичу тел. 8-926-558-32-81
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.04.2024 02:38 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 04:11 | 11.04.2024 04:11 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП71/535-ТП243 Марфино | 10 кВ | причина отключения выясняется, количество кабельных вставок 7, резерв частично, питающая ПС Аксаково фид.730 | 11 | 1 |  |  |  | 0.9 | 1 | п совхоза "Марфино" с Марфино | 1:33 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 11.04.2024 05:08 | Без обесточения потребителей | 11.04.2024 05:08 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 86 ПС 110 кВ Кунья №823 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 12:21 | 11.04.2024 12:21 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6 кв фид 6 ПС 207 вывод отп. на МТП 184 в ремонт) | 7 | 31 |  |  | 3 | 0.353 | 3 | д Быково п Быково д Жуковка д Очево | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 11:17 | 11.04.2024 11:17 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1440 д. Горетовка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отбалчивание РИСЭ, РУ-0,4 кВ сбор нормальной схемы. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Горетовка | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 14:11 | 11.04.2024 14:11 | 2 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Замена аварийной опоры №44 | 27 | 149 |  |  | 0 | 1.5 | 11 | д Коньково д Малые Снопы д Новинки д Васюково д Ростовцево д Судниково д Маслово д Жуково д Меленки д Мелечкино д Алексеевское | 2:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.04.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 12:04 | 11.04.2024 12:04 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64601 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фидер 64601-ТП-204 подсоединение шлейфов от опоры № 23 к ПРВТ отпайка на КТП-1715 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Подорки | 0:49
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.04.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 13:23 | 11.04.2024 13:23 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 5 | 6 кВ | Тех. обслуживание, профиспытания ВВк 6 кВ фид 5 | 3 | 100 |  |  | 0 |  | 1 | ул Лермонтова ул Зеленая ул Песчаная ул Космонавтов проезд 2-й Пушкинский ул Жуковского проезд 5-й Пушкинский ул Некрасова проезд Луговой ул Луговая ул Пушкина проезд 4-й Пушкинский проезд 3-й Пушкинский проезд Жуковский ул Садовая ул Горького | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 11.04.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 12:10 | 11.04.2024 12:10 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Демонтаж и монтаж шлейфов КТП 1071, для безопасного выполнения работ по ремонту выносного линейного разъединителя КТП 1071. Отключение потребителей будет 2 раза на срок не более 1 часа в указанный срок. |  | 105 |  |  | 0 |  | 1 | д Бортнево | 0:38
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.04.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 12:59 | 11.04.2024 12:59 | 59 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №86 дер.Маклаково | 10 кВ | Подключение РИСЭ на время производства работ ЗТП-86 |  | 14 |  |  | 0 |  | 1 | д Маклаково | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.04.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 13:48 | 11.04.2024 13:48 | 2 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7102. | 35 | 96 |  |  |  | 1.5 | 3 | д Литвиново д Никифорово д Хоругвино | 2:24 |  | хоругвино
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.04.2024 11:45 | Без обесточения потребителей |  | 12.04.2024 21:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО" тел.+7(929)966-08-76 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 11.04.2024 11:47 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 15:32 | 11.04.2024 15:32 | 3 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС190/фид 19009-КТП 1639 | 6 кВ | Произвести ремонт и профилактические испытания МВ 6 кВ фид. 19009 Проверка ВК и защит. | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | тер. СНТ Природа мкр. Дедёшино-3 тер. СНТ Природа-2 | 3:45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.04.2024 13:23 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №51089, №75555 (930 ЗАКАЗ) тел.+7(966)105-35-66 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.04.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 14:54 | 11.04.2024 14:54 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС583/11 - ЦРП35 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.11 ПС-583 отпайка на ТП-667 опора №2 -Замена изолятора | 28 | 72 |  |  | 0 | 1.832 | 7 | д Алабуха д Пешково с Глухово д Космынка д Кульпино тер объединения Зеленые дали д Матвейково д Глухово д Клусово | 1:28
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.04.2024 13:25 | Без обесточения потребителей | 11.04.2024 13:25 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 11.04.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 16:52 | 11.04.2024 16:52 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/28А-ЦРП3А | 6 кВ | Выясняется. 25 шт. кабельных вставок, резерв есть, Питающая ПС 96 Катуар фид. 28 | 30 | 128 |  |  |  | 2.373 | 5 | рп Некрасовский д Горки Сухаревские д Саморядово д Кузяево п Кузяево д Малая Черная | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.04.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 14:24 | 11.04.2024 14:24 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ №1025 с. Рогачево | 6 кВ | ТП-1025 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Рогачево | 1:14
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 14:24 | 11.04.2024 14:24 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 595 РП 362 | 6 кВ | отыскание и устранение ОЗЗ | 10 | 530 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Березняки д Топорково | 0:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 14:21 | 11.04.2024 14:21 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 | 10 кВ | Перевод ПБВ на ТП 1312 | 9 | 90 |  |  | 0 | 0.09 | 2 | д Егорьевское д Алексейково | 0:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 15:43 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 17:01 | 11.04.2024 17:01 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44309 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Ревизия ВПР 6кВ ТП 728 | 19 | 216 |  |  | 0 | 0.19 | 4 | д Голиково д Опалево д Кленково д Напругово | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 15:44 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 18:00 | 11.04.2024 18:00 | 2 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Врезка в ВЛ АСП-410 – работы по Программе повышения надежности. | 55 | 330 |  |  | 0 | 2.1 | 4 | д Бережки д Пятница д Шевлино д Похлебайки | 2:16
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 16:36 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 17:00 | 11.04.2024 17:00 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово | 6 кВ | снятие дерева с ВЛ 6 кВ л.865 оп.23 | 15 | 430 |  |  |  | 1 | 4 | п Жостово д Жостово д Новосельцево д Степаньково | 0:24 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 14:32 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 16:29 | 11.04.2024 16:29 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС40/34-КТП177 Аббакумово | 6 кВ | Восстановление оборванного пролета проводов ВЛ 6 кВ фид.34 оп.6-7, восстановление Шлейфов на оп.7 | 10 | 300 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Аббакумово | 1:57 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 16:56 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 17:19 | 11.04.2024 17:19 | 23 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 1047 КРУН 49 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима |  | 97 |  |  | 1 |  | 1 | д. 13 д. 13а д. 15 ул Марата д. 84а д. 15/9 ул Энтузиастов проезд Марата д. 2 д. 11а д. 15а ул Степана Разина проезд Энтузиастов | 0:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 17:24 | 11.04.2024 17:24 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 651 ТП 427 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима |  | 89 |  |  | 1 |  | 1 | с Левково д Коптелино | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 18:25 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 18:36 | 11.04.2024 18:36 | 11 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/26-ЦРП36А чер. ЦРП30А | 6 кВ | Оперативные переключение | 15 | 96 |  |  | 0 | 1.291 | 3 | д Саморядово рп Некрасовский д Горки Сухаревские д Горки | 0:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.04.2024 18:00 | Все потребители запитаны | 11.04.2024 20:00 | 11.04.2024 20:00 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Перевод нагрузки после Врезки в ВЛ АСП-410 – работы по Программе повышения надежности. | 23 | 138 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | д Пятница д Бережки д Шевлино д Похлебайки | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 00:49 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 01:07 | 12.04.2024 01:07 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 591 РП 357 (лин 1030, лин 1176) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим работы | 32 | 750 |  |  |  | 0.3 | 4 | д Дубининское д Козицино д Березняки д Слободка | 0:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.04.2024 03:53 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Чирково №709 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ФГУП «ЭМЗ «Звезда» тел.+7(910)434-77-28 (прямой абонент)
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.04.2024 07:44 | Без обесточения потребителей | 12.04.2024 07:44 | 14.04.2024 01:47 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С82-ЦРП94/Фид. 82101 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Павшино, фид. 82101, работа АВР в РТП 81, нагрузка переведена на фид. 2828 с питающей ПС 110 кВ Ангелово. Запитана больница ГК "Медси". | [8 empty] | 0:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.04.2024 09:23 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 11:21 | 12.04.2024 11:21 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 | 10 кВ | ТО ВВк 10 кВ Ф.14;CР: каб.отсека 10 кВ Ф.14 | 14 | 165 |  |  | 0 | 0.1 | 6 | д Калинкино д Пенкино д Пашино ул Калинина тер. СНТ Припущаево д Припущаево ул Полевая | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 12.04.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 11:11 | 12.04.2024 11:11 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Причина отключения выясняется, длина КВЛ 7км, кабельных вставок 10 шт., резерв частичный. Питающая ПС №96 фид.795. | 43 | 785 |  |  |  | 1.4 | 3 | д Сухарево д Троице-Сельцо д Шолохово | 1:41 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.04.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 11:50 | 12.04.2024 11:50 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-940 6кВ | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ ТП-940 | 1 | 300 |  |  | 0 | 0 | 1 | д. 9 д. 91/1 | 1:42
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 13:02 | 12.04.2024 13:02 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 6 кВ Ф11/467 отп. на ТП 285 (наброс ветки на опоре 331) | 14 | 176 |  |  | 0 | 0.2 | 7 | тер. СНТ Отдых тер. СНТ Восход-1 тер. СНТ Долгие пруды тер. СНТ Ивушка (Бельское) д Никулки тер. СНТ Зодчий-1 тер. СНТ Менделеевец д Аймусово тер. СНТ Луч (Аймусово) тер. СНТ Сокольники д Растовцы д Тарусово д Троица-Вязники тер. СНТ Зодчий - 2 тер. СНТ Спектр тер. СНТ Автоматика (Никулки) тер. СНТ Агросад тер. СНТ Сретенка тер. СНТ Менделеевец-2 д Вотря тер. СНТ Оптимист | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 12:59 | 12.04.2024 12:59 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 191 | 10 кВ | Опиловка Вл-10 кВ РП-59-ТП-191 отпайка на МТП-227 | 6 | 75 |  |  | 0 | 0.06 | 3 | д Минино д Владыкино д Вьюхово | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 12:51 | 12.04.2024 12:51 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.3/207 - восстановление перемычек на оп.19. | 8 | 36 |  |  |  |  | 3 | д Очево д Быково п Быково д Жуковка | 0:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 13:47 | 12.04.2024 13:48 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 537 от РП 43 | 10 кВ | Проф.контроль цепей МТЗ,АПВ. | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Самотовино | 1:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.04.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 12:55 | 12.04.2024 12:55 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Ремонт ЛР-66 по заявке абонента СНТ Ольховка-1 | 23 | 125 |  |  | 0 | 0.65 | 4 | д Щеглово д Никольское д Васюково тер. СНТ Родничок д Березняки тер. КП Комильфо | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.04.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 14:26 | 12.04.2024 14:26 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 8,5 км,количество кабельных вставок-8 шт.,Резерв частичныйне , РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст; 71 Поварово ,пит. фид. 71405 А+Б | 2 | 60 |  |  | 2 | 1.8 | 2 | д Радумля п Майдарово | 1:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.04.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 14:17 | 12.04.2024 14:17 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня МТП 285 д Тарусово | 0.4 кВ | Ремонт спусков 0,4 кВ МТП 285 от РУ 0,4 кВ до оп.1 Ф1 | 1 | 38 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Тарусово | 1:14
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 12.04.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 12:49 | 12.04.2024 12:49 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 | 6 кВ | Монтаж шлейфовых перемычек на опоре №8/11 в сторону КТП-1180 СНТ Отдых, восстановление нормальной схемы. | 8 | 150 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Воронино | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 13:40 | 12.04.2024 13:40 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена поврежденного изолятора на ЛР-1 АСП-1 л.652. | 9 | 387 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Семенищево с Федоскино с Марфино | 1:20 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 12.04.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 14:29 | 12.04.2024 14:29 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика | 6 кВ | Замена траверсы опора №47 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Давыдково | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.04.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 15:40 | 12.04.2024 15:40 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 | 10 кВ | Выясняется , количество кабельных вставок 5 , резерва нет , 2 РИСЭ 400 кВа -запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 106 , участок ЦРП-31- ТП-386 с. А | 6 | 40 |  |  |  | 0 | 2 | д Мышецкое пр-кт Пятницкого | 3:22
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.04.2024 12:45 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.04.2024 12:45 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.04.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 14:45 | 12.04.2024 14:45 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №127 ул. Пионерская | 6 кВ | ТП-127 Чистка оборудования |  | 12 |  |  |  |  | 1 | ул Большевистская ул Пионерская | 1:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 13:49 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 15:38 | 12.04.2024 15:38 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/17-ТП130 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 | ул Подъячева ул Горная ул Метростроевская ул Центральная ул Колхозная пер Метростроевский | 1:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 15:05 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 15:42 | 12.04.2024 15:42 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 611/ф.1 - г.Яхрома | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод ф.ПТО |  | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Яхрома | 0:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 16:13 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 16:51 | 12.04.2024 16:51 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - устранение неполнофазного режима. | 12 | 140 |  |  | 0 | 0.12 | 2 | д Акатово д Тиликтино | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 15:02 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 16:48 | 12.04.2024 16:48 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта . Восстановить оборванный провод провод за ЛР586 | 14 | 40 |  |  | 0 | 0.8 | 6 | с Ольгово д Попадьино д Мышенки д Борносово д Жуково д Муханки п Муханки | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 15:59 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 16:30 | 12.04.2024 16:30 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/17-ТП130 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 4 | 12 |  |  |  |  | 1 | ул Подъячева ул Центральная ул Горная ул Горького пер Метростроевский ул Лермонтова ул Метростроевская ул Березовая ул Колхозная | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.04.2024 15:51 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 16:30 | 12.04.2024 16:30 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Ошиновать СКЛ на оп 75, 82 для выделения участка под реконструкцию |  | 35 |  |  | 0 | 0 | 2 | с Чашниково д Перепечино | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.04.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 17:00 | 12.04.2024 17:00 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Смирновка ЛР 1208 поднять и ошиновать кабель | 42 | 115 |  |  | 0 | 0 | 8 | д Болдино д Мошницы д Леонидово п Смирновка д Козино д Дулепово п 2-я Смирновка д Муравьёво | 0:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 17:46 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 18:35 | 12.04.2024 18:35 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .ОЗЗ | 17 | 289 |  |  | 0 | 0.3 | 6 | д Шильцы д Взгляднево д Воронино д Ляпино д Ботово д Малинники | 0:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.04.2024 18:50 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение у абонента (ОЭК)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.04.2024 18:50 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение у абонента (ОЭК)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 19:42 | 12.04.2024 19:42 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КТП 168 восстановление шлейфа ВПР 10кв. | 24 | 153 |  |  | 0 | 0.24 | 4 | д Лукино д Дятлово д Елгозино д Спецово д Новиково д Княгинино | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.04.2024 20:04 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 20:27 | 12.04.2024 20:27 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2111 д. Лоп ово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ….0,2 км, резерва нет, Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32904. | 0 | 6 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Лопотово | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 20:03 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 20:25 | 12.04.2024 20:25 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | оперативные переключения | 38 | 134 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | с Внуково д Кунисниково с Вороново п Бородино | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 20:57 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 21:08 | 12.04.2024 21:08 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия ЛР-63 | 2 | 25 |  |  |  | 0.03 | 1 | тер. ДПК Вишневый сад 2 | 0:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 21:37 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 22:59 | 12.04.2024 22:59 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП13/ж/д 2- г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта( ВЛ 0,4 кВ фид пекарня восстановление провода оп. 3-5) |  | 4 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ул Кропоткинская ул Лиры Никольской | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.04.2024 22:30 | Все потребители запитаны | 12.04.2024 23:19 | 12.04.2024 23:19 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП №1216 п. Горки-Сухар. | 0.4 кВ | неполнофазный режим. отыскание повреждения. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горки Сухаревские | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.04.2024 00:04 | Все потребители запитаны | 13.04.2024 00:58 | 13.04.2024 00:58 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( КВЛ 6 кВ фид 14 ПС 555 оп. 26 замена изолятора фаза А) | 38 | 134 |  |  | 0 | 1.944 | 6 | с Внуково мкр Внуковский п Бородино д Кунисниково д Кузнецово п Кузнецово с Вороново тер объединения Соколово | 0:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.04.2024 06:54 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | повреждение у аб ООО "ШЕРЛЭНД" тел 8-965-216-37-96
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.04.2024 08:33 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | повреждение у аб АО "ФИНГРУПП" 8(916)379-58-63
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.04.2024 09:26 | Все потребители запитаны | 13.04.2024 09:26 |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 6784 1 сек.- РТП 5007 1 сек. | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 5,8 км, количество кабельных вставок 15, резерв частичный, время доезда бригады 30 мин, питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 5007. | [8 empty] | 0:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 13.04.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 13.04.2024 13:13 | 13.04.2024 13:13 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 30 | 450 |  |  | 0 | 1.2 | 15 | тер. СНТ Ветеран (Волдынь) тер. СНТ Волдынь тер. СНТ Радуга (Филиппово) д Веретьево тер. СНТ Рассвет-Волдынь д Устье-Стрелка д Кривец д Бережок тер. СНТ Надежда (Веретьево) тер. СНТ Стрелка д Наговицино д Жуково д Волдынь тер. СНТ Космос тер. СНТ Роща д Кузнецово д Крияново тер. СНТ Берег д Платунино тер. СНТ Семья д Кутачи тер. СНТ Мечта (Филиппово) тер. СНТ Филиппово д Утенино д Кузнецово д Зятьково д Новотроица д Филиппово д Арефьево | 1:03
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.04.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 13.04.2024 12:51 | 13.04.2024 12:51 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ № 0791 д.Машино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ оп.5-6 фид.1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | тер. Машино-Дубки | 1:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.04.2024 15:59 | Без обесточения потребителей | 13.04.2024 15:59 | 14.04.2024 20:19 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 185 ПС 110 кВ Кунья №823 | 10 кВ | Выясняется. Резерв по фид.282 ПС 110 кВ Кунья | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.04.2024 20:51 | Все потребители запитаны | 13.04.2024 21:30 | 13.04.2024 21:30 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 2648 д. Переслегино | 0.4 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | снт Преслегенно-1 | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.04.2024 21:50 | Все потребители запитаны | 13.04.2024 22:34 | 13.04.2024 22:34 | 44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №618 д.Третьяково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Третьяково | 0:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 14.04.2024 01:57 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 03:27 | 14.04.2024 03:27 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ21/638-ЦРП10 | 10 кВ | Причины выясняются,кабельных вставок 11 резерв частичный. Питающая ПС: ТЭЦ--21 фид.638. | 17 | 753 |  |  | 1 | 1.5 | 1 | пр-кт Пацаева ул Спортивная ул Центральная ш Лихачевское ул Станционная 1-я | 1:30 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.04.2024 03:37 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | повреждение у аб. МСК 8-495-516-66-88
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.04.2024 08:00 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 08:00 |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,9 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , фид. 11629 | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.04.2024 07:51 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 08:21 | 14.04.2024 08:21 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 11 | 97 |  |  | 0 | 0.45 | 1 | д Нагорное | 0:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 14.04.2024 07:39 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 08:02 | 14.04.2024 15:33 | 23 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 30 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ 6,2 км. Резерв фид 50 10 кВ с ПС Новософрино . Время доезда бригады 20 минут. | 7 | 0 |  |  |  | 0.6 | 1 | км автодорога А-107 ММК 1 | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.04.2024 08:24 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 10:00 | 14.04.2024 10:00 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 385 правая сторона | 0.4 кВ | Дозаправка РИСЭ | 1 | 5 |  |  | 0 |  | 1 | д Мышецкое | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.04.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 12:50 | 14.04.2024 12:50 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 2,1 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора в количестве 8 шт. Питающая п\ст Бакеево ,пит. фид. 104 | 10 | 50 |  |  |  | 0.8 | 2 | д Брехово д Рузино | 1:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.04.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 12:33 | 14.04.2024 12:33 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. По заявке абонента СНТ "Вираж" ремонт ВР. |  | 88 |  |  |  |  | 1 | д Нагорное | 1:11
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.04.2024 13:11 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 13:21 | 14.04.2024 13:21 | 10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №224 Шереметьевский | 6 кВ | оперативные переключения | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | мкр Шереметьевский | 0:10 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.04.2024 14:45 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 15:26 | 14.04.2024 15:26 | 41 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №21 д.Марьино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта. Восстановление шлейфовой перемычки от Т-2 к ОР Т-2 | 1 | 194 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Марьино | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.04.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 16:21 | 14.04.2024 16:21 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1915 кот. Д. Бедово и дерев | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. Замена н/в авт-та Ф-4 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бедово | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.04.2024 16:21 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 17:25 | 14.04.2024 17:25 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП-42 ф.1509 ЗТП-542 | 10 кВ | На Оп№2 восстановить перемычки на КТП-1595 после замены разъединителя РЛНД абонентом . | 4 | 15 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | п Радищево | 1:04
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.04.2024 17:26 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ" тел.+7(909)962-00-15 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.04.2024 18:24 | Без обесточения потребителей | 14.04.2024 18:24 |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 765104 - АСП-6 - ЦРП-37 сек 2 | 6 кВ | Повреждение кабеля 6 кВ ф. 765104. В ЦРП-37 АВР работал успешно. | [8 empty] | 0:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 14.04.2024 18:22 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 19:00 | 14.04.2024 19:00 | 38 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №448 Теплицы Струбково | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина КЛ - 0,5 км, количество кабельных вставок - 1, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ 8-967-011-39-55. Питающая ПС 35 кВ Бабайки фид.44310, время доезда 10 мин. | 1 | 50 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Струбково | 0:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.04.2024 19:33 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 19:57 | 14.04.2024 19:57 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. |  | 102 |  |  |  |  | 2 | с Семеновское тер. СНТ Семеновское д Раково | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.04.2024 20:24 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 22:21 | 14.04.2024 22:21 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.ЦРП-96 1с-ТП-1145 1с | 10 кВ | Выясняется,Количество кабельных вставок- 11 шт.,Резерв есть ,Питающая п\ст; 829 Время ,пит. фид. 82911 | 7 | 300 |  |  |  | 0.9 | 1 | рп Менделеево | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.04.2024 23:19 | Все потребители запитаны | 14.04.2024 23:27 |  | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Выясняется,Длина КВЛ- 8,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв нет,РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 765 Сенеж ,пит. фид. 76535 | [8 empty] | 0:08
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.04.2024 22:50 | Без обесточения потребителей |  | 15.04.2024 00:22 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Костино №255 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" тел.+7(916)379-44-70 (прямой абонент)
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 15.04.2024 03:30 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 05:29 | 15.04.2024 05:29 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 208 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Выясняется | 4 | 50 |  |  | 1 | 0.6 | 2 | с Муханово г Краснозаводск | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.04.2024 04:52 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 06:10 | 15.04.2024 06:10 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-14,2 км,количество кабельных вставок-2 шт.,Резерв частичный, РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; №71 Поварово ,пит. фид. 7109 | 42 | 160 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Задорино д Белавино д Новинки дп Поварово | 1:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.04.2024 05:20 | Без обесточения потребителей |  | 15.04.2024 05:20 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Трубино – Клязьма I цепь с отпайкой на ПС Речная | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.04.2024 09:01 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 09:19 | 15.04.2024 09:19 | 18 м. | ПС/РП/ТП | БМТП 6 кВ №398 д.Владычино | 6 кВ | Перевод ПБВ на 3 положения вниз. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Владычино | 0:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.04.2024 10:33 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 12:27 | 15.04.2024 12:27 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №712 д.Коверьянки | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-98324(734346),Ремонт КТП-712 |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Коверьянки | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 15.04.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 11:24 | 15.04.2024 11:24 | 12 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 345 - ТП 300 | 10 кВ | снятие перемычек на опоре №8 в сторону опоры №7 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Вельмогово | 0:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.04.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 12:14 | 15.04.2024 12:14 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 699 РП 273 | 10 кВ | Работа на КВЛ. Трассировка КЛ-10 кВ Лин.699 от РП-273 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | г Хотьково | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.04.2024 10:54 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 12:52 | 15.04.2024 12:52 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №941 ул. 2я Володарская ж/дома | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ ТП-941 | 1 | 350 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул 2-я Володарская д. 10 д. 111 | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 15.04.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 12:29 | 15.04.2024 12:29 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 3ТП 280 сек 2 - ЗТП 214 | 6 кВ | ВЛ-10кВ фидер ЛР-89-КТП-248 снятие дерева с проводов в пролете опор №13-14 | 2 | 50 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Владимировка | 1:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.04.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 13:41 | 15.04.2024 13:41 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1673 д. Полежайки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена тр-ра 100 кВа. | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Полежайки | 1:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.04.2024 12:27 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 13:50 | 15.04.2024 13:50 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 66 д. Большие дубравы | 0.4 кВ | Замена опор. | 1 | 25 |  |  | 0 |  | 1 | д Большие Дубравы | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.04.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 12:27 | 15.04.2024 12:27 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | Работы производит абонент .Заявка № 69/15.04/01 15.04.2024 КВЛ-6кВ фид.43 ПС 555 Игнатово отпайка на КТП-237 А . Работу проводит ООО "Мик" , тел.8-903-100-80-97. Ремонт ВР КТП-237 А, восстановление провода 6кВ на ВР. | 21 | 72 |  |  |  |  | 4 | д Шелепино с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия пер Промышленный ул Промышленная д Ивашево ул Каналстрой | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.04.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 13:31 | 15.04.2024 13:31 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП512/деревня- д. Андрейково | 0.4 кВ | ВЛ-6кВ фид. 4 ПС-717 за КРН-530 опоры №32-34 Опиловка деревьев в охранной зоне |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Андрейково п Андрейково | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.04.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 13:41 | 15.04.2024 13:41 | 6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Полежайки-ТП531 | 10 кВ | Оперативные переключения для включения тр-ра КТП-1673. | 25 | 100 |  |  | 1 | 0.6 | 2 | д Полежайки д Новое | 0:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.04.2024 13:09 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 14:44 | 15.04.2024 14:44 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №901 п. Н.Синьково | 6 кВ | ТП-901 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 24 |  |  | 1 |  | 1 | п Новосиньково | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.04.2024 13:42 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 15:33 | 15.04.2024 15:33 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП415 1-ТП430 1 | 10 кВ | Включение новых КТП-4212, КТП-4213 | 19 | 55 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Федоровка д Большаково д Благовещенка | 1:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 15.04.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 14:02 | 15.04.2024 14:02 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 2 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 + ТП 315 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 12 км, количество кабельных вставок - 4, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - по запросу . Питающая ПС 35кВ Борщево, фид 76606. Время доезда 15 мин | 9 | 90 |  |  |  | 0.09 | 4 | д Еросимово д Непейцино д Ватолино д Крупенино | 0:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.04.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 16:08 | 15.04.2024 16:08 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3081 д.Артемово | 6 кВ | Ремонт провода СИП . | 0 | 27 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Артемово | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.04.2024 15:29 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 15:52 | 15.04.2024 15:52 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Производство работ на ТП-1791.Вывод 2 секции в ТП-1791 РУ-10кВ для замены ячеек по программе надежности СРЭС. | 23 | 60 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Якиманское д Татищево | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.04.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 17:00 | 15.04.2024 17:00 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.32 ПС-311 отп. на ТП-802 оп.2-3-ТП расчистка трассы от ДКР | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.15 | 2 | д Подосинки п Подосинки д Дубровки | 1:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.04.2024 15:45 | Без обесточения потребителей |  | 20.04.2024 16:57 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента Сергиево-Посадский филиал АО Мособлэнерго. Сообщено ДД Логинову Р.О. тел 8-496-540-43-36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.04.2024 16:14 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 16:32 | 15.04.2024 16:32 | 18 м. | ПС/РП/ТП | БМКТП 6 кВ №163 д.Талицы | 6 кВ | Регулировка уровня напряжения. | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Талицы | 0:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.04.2024 16:13 | Без обесточения потребителей |  | 19.04.2024 16:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Рогово №594 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента Технологический центр "Нудоль" ЦБ России, Шахову Н.В. 8(495)957-87-42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.04.2024 16:53 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 18:27 | 15.04.2024 18:27 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП415 1-ТП430 1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2.1 км, количество кабельных вставок 2 , резерва нет, .РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 220 кВ Омега , фид. 103 А. Питающая ПС 220 кВ Омега , фид. 840304 Б. | 11 | 45 |  |  |  | 0.6 | 3 | д Большаково д Благовещенка д Федоровка | 1:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.04.2024 17:33 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 17:52 | 15.04.2024 17:52 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 | 6 кВ | Оперативные переключения. Перевод питания . | 18 | 126 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Животино д Целеево г Яхрома рп Деденево тер Деденевское лесничество квартал 1 | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.04.2024 17:52 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 19:29 | 15.04.2024 19:29 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отпайка на ТП1687 на ЛР замена изолятора . | 5 | 27 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Целеево рп Деденево тер Деденевское лесничество квартал 1 | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.04.2024 19:37 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 20:28 | 15.04.2024 20:28 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 7,7, км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 18 шт Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 7102 | 35 | 171 |  |  |  | 1.9 | 4 | д Шелепаново д Никифорово д Литвиново д Хоругвино | 0:51 |  | хоругвино
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.04.2024 20:12 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго тел. 84956262994.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.04.2024 21:54 | Все потребители запитаны | 15.04.2024 23:06 | 15.04.2024 23:06 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 478 д. Брехово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Брехово | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.04.2024 22:39 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 02:45 |  | 4 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 5,6 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть,РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 7107 СЗО-1 Котельная ТП-567 | [8 empty] | 4:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.04.2024 22:33 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 00:12 | 16.04.2024 00:12 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 8,1 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрощшены у информатора Питающая п\ст Поварово,пит. фид. 7102 | 30 | 150 |  |  |  | 1.8 | 4 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово | 1:39 |  | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 00:38 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 02:03 | 16.04.2024 02:03 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 30 | 150 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Кочугино | 1:25 |  | хоругвино
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.04.2024 03:57 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 05:04 |  | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ21/637-ЦРП10 | 10 кВ | причина отключения выясняется, питающая ПС ТЭЦ-21 фид.637 | [8 empty] | 1:07 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.04.2024 03:57 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 05:56 |  | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС474/618-ТП132 Красная Горка | 6 кВ | причина отключения выясняется, длина ВЛ 4,3 км, количество кабельных вставок 9, резерв частично, питающая ПС Парус фид.618 | [8 empty] | 1:59 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.04.2024 04:07 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 06:33 | 16.04.2024 06:33 | 2 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС474/619-ЦРП8 Красная Горка | 6 кВ | причина отключения выясняется, количество кабельных вставок 6, питающая ПС Парус фид.619 | 10 | 383 |  |  |  | 1 | 3 | д Капустино д Красная Горка п Птицефабрики | 2:26 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.04.2024 04:07 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 07:00 | 16.04.2024 07:00 | 2 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский | 6 кВ | причина отключения выясняется, длина ВЛ 5.2 км, количество кабельных вставок 7, резерва нет, питающая ПС Парус фид.611 | 19 | 942 |  |  |  | 1 | 3 | мкр Шереметьевский д Красная Горка д Капустино | 2:53 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.04.2024 04:50 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 06:50 | 16.04.2024 06:50 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3.1 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора 8 шт. Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 7101 | 4 | 10 |  |  |  | 1.1 | 2 | п Майдарово д Ложки | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 16.04.2024 06:42 | Без обесточения потребителей | 16.04.2024 06:42 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 211 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 07:55 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 08:18 | 16.04.2024 08:18 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №104 Шереметьевский | 6 кВ | подключение РИСЭ | 1 | 86 |  |  |  | 0.2 | 1 | мкр Шереметьевский | 0:23 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 08:27 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 09:24 | 16.04.2024 09:24 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 19 | 954 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | мкр Хлебниково д Капустино мкр Шереметьевский | 0:57 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.04.2024 09:34 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 10:47 | 16.04.2024 10:47 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ 0552 д. Опарино | 10 кВ | Работа на АСП. АСП-45 лин.1230.Проф.восстановление цепей МТЗ,управления и сигнализации. | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Опарино | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 07:18 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 09:17 | 16.04.2024 09:17 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 543 п. Поварово | 0.4 кВ | Дозаправка РИСЭ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.04.2024 09:59 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 11:43 | 16.04.2024 11:43 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | ТО ВВк 10 кВ Ф.13;CР: каб.отсека 10 кВ Ф.13 (ремонт совместно со сл.РЗА) | 17 | 813 |  |  | 0 | 0.24 | 5 | снт Чистые пруды снт Ветеран (Григорово) снт Восход-1 д Григорово снт Содружество д Юрино д Серебренниково д Доброволец снт Надежда (Талдом) снт Садовод (Юркино) снт Серебрянниково-ВИТА | 1:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.04.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 12:38 | 16.04.2024 12:38 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП618/ж/д- г. Яхрома | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-618 опора №10 Замена аварийной анкерной опоры | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | пер Пионерский ул Октябрьская ул Рабочая ул Восточная пер Ольговский ул Ольговская ул Пионерская ул Луговая | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.04.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 12:30 | 16.04.2024 12:30 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-948 6кВ | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ ТП-948 |  | 200 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Гражданская | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 13:24 | 16.04.2024 13:24 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. левая сторона ТП 385 | 0.4 кВ | Переподключение РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мышецкое | 1:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 14:30 | 16.04.2024 14:30 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.10 РП 334 д. Пальчино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. .Ремонт провода в пр оп. №9-10 |  | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Пальчино | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 2024-04-16 12:59 | Все потребители запитаны | 2024-04-16 13:59 |  |  | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №82 п.Андреевка | 10 кВ | Опробование работоспособности цепей телеуправления | 6 | 300 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | рп Андреевка | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.04.2024 13:04 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 14:41 | 16.04.2024 14:41 | 1 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №1010 п. Синьково | 6 кВ | ТП-1010 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 22 |  |  | 1 |  | 1 | п Новосиньково | 1:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 13:18 | 16.04.2024 13:18 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | В связи с производством оперативных переключений на ПС 110 кВ Гольцово. | 68 | 1054 |  |  | 2 | 1.4 | 12 | д Артемово д Мартьянково д Володкино д Папертники д Бортнево д Мураново д Нововоронино д Герасимиха д Горенки д Жилкино д Луговая тер. СНТ Бортнево-1 д Грибаново | 0:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.04.2024 13:51 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 14:14 | 16.04.2024 14:14 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 597 ЦРП 24 | 6 кВ | Работа на ВЛ. ВЛ 6кВ Лин.597 оп.37-37 Произвести снятие дерева с провода ВЛ | 13 | 115 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | с Дерюзино д Воронино д Бобошино | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 14:11 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 16:10 | 16.04.2024 16:10 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС717/7-ЗТП812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.7 ПС 717 восстановление нормальной схемы, оп.44. оп.73 восстановление перемычек. | 32 | 161 |  |  | 0 | 1.7 | 4 | д Подосинки д Мелихово д Дубровки д Сазонки п Подосинки | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 16.04.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 14:53 | 16.04.2024 14:53 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Вывод в ремонт КВЛ-6кВ л.852, для безопасного производства работ персоналом ООО "РЭС" по восстановлению ЛР ВЛ-6 кВ (на оп.№32) в сторону КТП-107(АЗС Лукойл),КТП-1157. Ответственный за выполнение работ:ООО "РЭС" мастер уч. Павловский А.В. ТП-338 соц. значимый объект ВНС н/п Еремино |  | 794 |  |  | 1 |  | 4 | д Новосельцево д Еремино д Красная Горка д Семкино | 0:32 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.04.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 15:06 | 16.04.2024 15:06 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП350/585,1348-ЦРП24 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Произвести снятие дерева с провода ВЛ | 8 | 96 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | с Дерюзино д Бобошино д Смена | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 15:42 | 16.04.2024 15:42 | 32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1250 д.Гафидово-4 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена ПК | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Гафидово | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.04.2024 14:54 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 15:42 | 16.04.2024 15:42 | 48 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 15 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2022 А+ Б ( кабель Б -поврежден ) . СЗО ТП-458 Котельная д. Чашниково | 57 | 350 |  |  |  | 3.3 | 4 | д Льялово д Дурыкино д Никольское д Чашниково | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.04.2024 14:54 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 15:09 | 16.04.2024 15:09 | 15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2018 А+Б+КТП-479 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 6 км, ТП-421 госпиталь,ТП-423 госпиталь ВОВ, котельная, ТП-416-КНС д. Голубое, ТП-494-больница, ТП-408 ВЗУ, ТП-409 госпиталь ВЗУ. ТП-489 котельная, ВЗУ ТП-488 ВЗУ, ТП-491 котельная, ВЗУ,КНС,больница ТП-480 котельная , резерв есть- частично , РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2018 А+Б . | 60 | 360 |  |  | 10 | 3.2 | 2 | рп Андреевка д Голубое | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 15:31 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 15:57 | 16.04.2024 15:57 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 | 6 кВ | отыскание и устранение ОЗ | 22 | 32 |  |  | 1 | 2.988 | 3 | д Тендиково мкр Подчерково с Подчерково пер Промышленный ул Промышленная ул Профессиональная ул Дубненская мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 ул Каналстрой | 0:26
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.04.2024 15:00 | Без обесточения потребителей |  | 24.04.2024 18:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | Повреждение у абонента ( НПО Стеклопластик)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.04.2024 15:43 | Без обесточения потребителей |  | 23.04.2024 23:22 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 18:13 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 19:08 | 16.04.2024 19:08 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский | 6 кВ | Ошиновка КЛ-6 кВ фид.611 оп.1 | 19 | 954 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | мкр Шереметьевский д Капустино мкр Хлебниково д Красная Горка | 0:55 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 18:15 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 18:49 | 16.04.2024 18:49 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. левая сторона ТП 385 | 0.4 кВ | ТП-385 РУ-0,4 кВ отключение РИСЭ, ТП-1093 РУ-0,4 кВ отключение РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мышецкое | 0:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 18:15 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 18:45 | 16.04.2024 18:45 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Демонтаж шлейфов оп.101 л.875 6 кВ согласно графика ограничения потребления ЭЭ потребителей-неплательщиков по заявке Энергосбыта ТП-445 .Уведомление МЭС № 04042024/50110002012790 потребитель ООО Лав продукт | 20 | 124 |  |  | 0 | 0.67 | 3 | д Назарово тер. СНТ Факел д Введенское д Останкино | 0:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.04.2024 18:32 | Без обесточения потребителей |  | 24.04.2024 17:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение у абонента МСК Энерго
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 16.04.2024 18:21 | Потребители обесточены | 16.04.2024 19:13 | 16.04.2024 19:13 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 580 РП 336 | 10 кВ | Выясняется. длина ВЛ 6,8 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть. Время доезда бригады 20 мин. Питающая ПС 540 , фид. 102. | 14 | 742 |  |  |  | 0.7 | 4 | д Соснино д Пальчино д Алферьево д Каменки | 0:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 16.04.2024 20:15 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 20:28 | 16.04.2024 20:28 | 13 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС169/33-ТП2162 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 7,1 км, 2 кабельные вставки, резерв есть, питающая ПС 110кВ Константиново. | 2 | 27 |  |  |  | 0.27 | 1 | ул Архитектора В.В.Белоброва | 0:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 21:46 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 22:00 | 16.04.2024 22:00 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2724 д.Поповка | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети. Замена ПК-10 кВ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Поповка | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.04.2024 22:07 | Все потребители запитаны | 16.04.2024 23:00 | 16.04.2024 23:00 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 2389 д. Осипово | 0.4 кВ | ВЛ-0.4 кВ Ф-4 от КТП-2389 оп. №10 восстановить ввода в ж/дома |  | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Осипово | 0:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 16.04.2024 22:08 | Без обесточения потребителей | 16.04.2024 22:08 | 19.04.2024 20:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подсосино №391 | 110 кВ | Повреждение у абонента на ПС 110 кВ Подсосино (ПС на балансе Оборонэнерго) | [8 empty] | 0:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 17.04.2024 05:07 | Без обесточения потребителей | 17.04.2024 05:07 | 18.04.2024 19:05 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС837/304-ЦРП32/837304 | 10 кВ | Выясняется .Выясняется, питающая ПС220 кВ Куркино, фид. 837304, работа АВР в ЦРП 32, нагрузка переведена на фид. 444523 с питающей ПС 110 кВ Бутаково. | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 17.04.2024 08:09 | Без обесточения потребителей | 17.04.2024 08:09 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 51 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Причина выясняется ,резерв ПС-220кВ НовоСофрино фид.30 | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 08:45 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 10:11 | 17.04.2024 10:11 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 603 ТП 236 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта Отыскание ОЗ | 22 | 23 |  |  | 0 | 0.74 | 2 | д Чекмово д Шаблыкино | 1:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 08:16 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 09:27 | 24.04.2024 18:27 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП32/с.2-КТП-190 | 10 кВ | Поиск ОЗЗ в сети 10кВ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Ивановская | 1:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 10:05 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 12:01 | 17.04.2024 12:01 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №104 д. Покровка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора опора № 9 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Покровка | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 12:05 | 17.04.2024 12:05 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 379 Л1 СНТ Татьяна д.Фофаново | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-379 фид." 1" -Замена ж/б опор | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер объединение Татьяна | 1:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.04.2024 10:08 | Без обесточения потребителей |  | 19.04.2024 09:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособленерго по тел 84955628821
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 12:37 | 18.04.2024 12:37 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №63 Опалево | 6 кВ | Реконструкция МТП | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Опалево | 1:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 11:44 | 17.04.2024 11:44 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 | 6 кВ | Устранение дефекта (снятие сухостойного дерева) с ВЛЗ 6 кВ Ф6/463 ПС 463-ЛР36 | 26 | 498 |  |  | 0 |  | 4 | д Приветино ул Дачная пер Вокзальный пл Привокзальная ул Заречная ул Дачная туп Дачный д Кушки снт Красная Пресня снт Кушки снт Строитель снт Взлет снт Озеро Надежды снт Волна снт Заря | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 12:01 | 17.04.2024 12:01 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 137892-304521,ВЛ-6кВ фид.4 ПС-717 Включение новой ТП-3588 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Сбоево д Коверьянки д Гришино | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 12:58 | 17.04.2024 12:58 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №711 ул. Рабочая. Володарская | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ ТП-711 | 1 | 200 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | ул Володарская | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 12:55 | 17.04.2024 12:55 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП133/деревня- с. Жестылево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТПП-133-Замена провода ф." 1" | 1 | 6 |  |  |  |  | 1 | с Жестылево | 1:46
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 12:58 | 17.04.2024 12:58 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Вывод в ремонт КВЛ-6кВ л.852, для безопасного производства работ персоналом ООО "РЭС" по восстановлению шлейфов на оп.№29 ВЛ-6 кВ в сторону КТП-107(АЗС Лукойл),КТП-1157. | 30 | 794 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Еремино д Новосельцево д Красная Горка д Семкино | 0:43 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 13:32 | 17.04.2024 13:32 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Установка опоры с ЛР и ошиновка в пролете опор №1-2, установка подкоса и ПРВТ на опоре №8 отпайка на КТП-2840 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Толстяково д Сергеевка | 1:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 14:05 | 17.04.2024 14:05 | 2 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 500 ЦРП 7 | 10 кВ | Замена ЛР лин.500 СП-28 | 8 | 85 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Посевьево снт Сахарово снт Связист снт Актер д Сахарово | 2:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 12:45 | 17.04.2024 12:45 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 348 д.Крюково | 0.4 кВ | Оперативные переключения для заводки и присоединения реконструируемой ВЛ-0,4 кВ фид.1. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Аксаково д Крюково | 1:57 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 13:38 | 17.04.2024 13:38 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №453 с. Рогачево | 6 кВ | ЗТП-453 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | с Рогачево | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 13:47 | 17.04.2024 13:47 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-320 фид. "деревня"-транспозиция (распределение нагрузки) | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Семеновское | 1:15
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 14:22 | 17.04.2024 14:22 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №1027 д.Коростово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1027 РУ-0,4 кВ 2 сек. Замена АВ отходящего присоединения фид. ул Лесная. (отключение ЭЭ в указанный промежуток времени на 2ч) | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Коростово | 1:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 13:48 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 14:39 | 17.04.2024 14:39 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 0340 с. Махра | 0.4 кВ | Работа на ТП.Замена разбитого РВО | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Махра | 0:51
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 14:07 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 15:32 | 17.04.2024 15:32 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 884 ЦРП 7 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта определение ОЗ | 5 | 23 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | п Зеленый п Коптелино гск Автомобилист п Зверосовхоза | 1:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 14:08 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 15:45 | 17.04.2024 15:45 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Работы производит абонент,заявка №18219,отп.на КТП-879 СНТ Атмосфера (Аб),тел.8-926-269-26-61,Письмо № б/н от 12.04.24,ремонт ВР 6кВ | 8 | 12 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Гульнево | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 15:34 | 17.04.2024 15:34 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП370-ТП304 | 6 кВ | Перевод ПБВ на КТП-3471 в сторону понижения. Жалоба абонентов на высокое напряжение. | 31 | 180 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Клушино д Поярково | 0:34
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 15:27 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 16:45 | 17.04.2024 16:45 | 1 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №17031 д.Гаврилково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-17031 РУ-0,4 кВ Замена АВ отходящего присоединения фид. 1.(отключение ЭЭ в указанный промежуток времени на 2ч) | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Гаврилково | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 16:21 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 17:57 | 17.04.2024 17:57 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Ремонт СКЛ ф. Л - 773. | 9 | 60 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Терехово | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.04.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 19:21 | 17.04.2024 19:21 | 2 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Размотка СКЛ подъем и ошиновка к ВЛ на опорах 38 отпайка на КТП-82, опора 1 отпайка на МТП-4211. Замена опоры 38 отпайка на КТП-82, срезать провода на опоре 43 отпайка на КТП-82. Ремонт СКЛ уч-к оп 75-82 | 15 | 5 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Носово с Чашниково | 2:31
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 18:31 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 107 ПС 110 кВ Смена №105 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.04.2024 19:25 | Все потребители запитаны | 17.04.2024 20:50 | 17.04.2024 20:50 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С-829 - КТП-1050 ф.82911 | 10 кВ | ВЫЯСНЯЕТСЯ | 11 | 160 |  |  |  | 0.5 | 2 | рп Ржавки д Елино | 1:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.04.2024 23:54 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 00:05 | 18.04.2024 00:05 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС | 6 кВ | оперативные переключения по заявке № 17076 | 31 | 132 |  |  |  | 1.921 | 4 | п Орудьевского т/б предприятия п Орево с Орудьево д Непейно | 0:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.04.2024 00:36 | Без обесточения потребителей |  | 19.04.2024 20:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО Объединённые энергетические системы тел 8(915)302-80-88
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.04.2024 05:12 | Без обесточения потребителей | 18.04.2024 05:12 | 19.04.2024 20:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.04.2024 05:28 | Без обесточения потребителей |  | 18.04.2024 18:30 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-154 - КТП-105 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 7 | 1 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | кв-л Вашутино
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 11:38 | 18.04.2024 11:38 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 15 | 10 кВ | Для проведения ремонта каб отсека 10 кВ КЛ 10 кВ Ф.15 ПС-110кВ Юркино-2 | 7 | 329 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Победы проезд Школьный ул Северная ул Крестьянская ул Дарвина ул Крайняя ул Калязинская проезд Калязинский ул Слободская ул Октябрьская ул Вокзальная ул Заозерная проезд Ленстрой ул Школьный сад ул З.Голицыной ул Красноармейская ул Полевая проезд Кооперативный проезд Строителей ул Горская | 1:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.04.2024 09:43 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 13:01 | 18.04.2024 13:01 | 3 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 5,4 км,количество кабельных вставок- 3шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошены у информатора 20 шт .Питающая п\ст Осиновка ,пит. фид. 32921 | 47 | 239 |  |  |  | 1.9 | 4 | д Миронцево д Бережки д Пятница д Шевлино | 3:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 12:16 | 18.04.2024 12:16 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | ПС 35 кВ Ветрово №207 текущий ремонт МВ и ЛР 6 кВ фид 6. | 6 | 27 |  |  | 0 | 0.147 | 2 | д Княжево д Очево | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.04.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 11:20 | 18.04.2024 11:20 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ремонт ВН фид.64705 в ТП-369 | 31 | 310 |  |  | 0 | 0.31 | 4 | д Алексейково д Акатово д Тиликтино д Егорьевское | 0:32
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 18.04.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 11:26 | 18.04.2024 11:26 | 21 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №239 г.Хотьково | 10 кВ | Выясняются | 1 | 200 |  |  |  | 0.2 | 1 | ул Черняховского проезд Строителей | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 12:53 | 18.04.2024 12:53 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1775 п. Ермолино | 6 кВ | МТП-1775 замена силового трансформатора 400 кВа на 400 кВа | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.04.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 11:47 | 18.04.2024 11:47 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика | 6 кВ | Фазировка | 7 | 60 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Давыдково | 0:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.04.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 14:29 | 18.04.2024 14:29 | 3 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №74 д.Ногово | 10 кВ | монтаж дополнительных опор в пролетах опор 9-12, по ТУ | 9 | 90 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | тер. СНТ Подкова тер. СНТ Запад сад СНТ Родничок сад СНТ Родник тер. СНТ Север сад СНТ Восток ГУП РМР | 3:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 12:28 | 18.04.2024 12:28 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Включение новых КТП 3536,3513 | 52 | 375 |  |  | 0 | 0 | 8 | д Дудкино д Задорино д Клочково д Повадино дп Поварово д Марьино д Белавино д Лыткино | 1:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 13:40 | 18.04.2024 13:40 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 74 с. Посевьево | 0.4 кВ | Работа на ВЛ. Замена провода фид.1 | 1 | 35 |  |  | 0 |  | 1 | д Посевьево | 1:48
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 14:15 | 18.04.2024 14:15 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня МТП 137 д Бережок | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0.4кВ фид.Бережок от МТП 137 д.Зятьково восстановление провода в пролете опор 7-8. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Бережок | 1:19
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 12:58 | 18.04.2024 12:58 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | ВЛ-6кВ фил.706 оп.11 подключение к магистрали вновь построенную сТП-2189 |  | 280 |  |  | 0 |  | 4 | д Новоалександрово п Покровская Гора д Грибки д Новогрязново | 1:01 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 13:47 | 18.04.2024 13:47 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 | 6 кВ | Работы производит абонент заявка № 18936,Лин. 578 отпайка на абон. ТП-1021(аб),тел.8-903-160-20-90,Письмо № 72//16.04/01 от 16.04.24,ВЛ 6 кВ фид. 26 ПС 96 Лин. 578 отпайка на абон. ТП 1021 ремонт ЛР 828, ремонт ПКУ 828 | 9 | 36 |  |  | 0 | 0.557 | 3 | д Саморядово рп Некрасовский п Новонекрасовский д Горки Сухаревские | 1:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 13:25 | 18.04.2024 13:25 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1020 д. Насадкино | 10 кВ | ЗТП-1020 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 12 |  |  | 2 | 0.1 | 1 | д Насадкино | 1:05
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 14:50 | 18.04.2024 14:50 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №6757 д.Грибаново | 6 кВ | Капитальный ремонт КТП | 2 | 38 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Грибаново | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 14:46 | 18.04.2024 14:46 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №941 ул. 2я Володарская ж/дома | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4кВ сек.1 ТП-941 | 1 | 350 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | ул 2-я Володарская д. 10 д. 111 | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 15:48 | 18.04.2024 15:48 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС190/фид 19009-КТП 1639 | 6 кВ | Произвести ревизию МВ 6кВ, ТТ 6 кВ фид. 19009 Проверка ВК и защит. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | тер. СНТ Природа снт Природа-2 | 1:51
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 15:09 | 18.04.2024 15:09 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ л.1031, кл.585 (КРУН44-ЦРП21) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление нормальной схемы. |  | 78 |  |  |  |  | 1 | ул Энтузиастов ул Марата ул Степана Разина проезд Энтузиастов проезд Марата | 0:10
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.04.2024 15:09 | Без обесточения потребителей |  | 20.04.2024 01:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" Лобненская ОДГ тел .+7(495)516-48-59 (прямой абонент)
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.04.2024 15:36 | Без обесточения потребителей | 18.04.2024 15:36 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется, АВР в РТП-16180 успешный, нагрузка переведена на фид. 28316 А+Б с ПС 110 кВ Анегелово | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 15:47 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 16:38 | 18.04.2024 16:38 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №491 д. Пешково | 6 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-491-Монтаж ВДТ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Пешково | 0:51
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 18.04.2024 16:01 | Без обесточения потребителей | 18.04.2024 16:01 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/506-ЦРП-3115/429506 А+Б | 10 кВ | Выясняется. АВР в ЦРП-3115 успешный, нагрузка переведена на фид. 688508 А+Б с ПС 110 кВ Планерная | [8 empty] | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.04.2024 16:52 | Без обесточения потребителей |  | 21.04.2024 02:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго (прямой абонент)+7(495)516-48-59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.04.2024 16:56 | Без обесточения потребителей |  | 24.04.2024 00:05 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО «МОСОБЛЭНЕРГО», Химкинское ПО тел.+7(495)793-66-00 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.04.2024 18:34 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 19:32 | 18.04.2024 19:32 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 45 | 336 |  |  | 0 | 2.772 | 7 | с Озерецкое д Акишево д Глазово д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково п совхоза "Останкино" | 0:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 18.04.2024 19:04 | Без обесточения потребителей | 18.04.2024 19:04 | 24.04.2024 18:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 341 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.04.2024 20:44 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 21:50 | 18.04.2024 21:50 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1092 д. Мышецкое | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мышецкое | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.04.2024 21:47 | Все потребители запитаны | 18.04.2024 22:18 | 18.04.2024 22:18 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1182 д. Дурыкино | 0.4 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Дурыкино | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 00:33 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 01:15 | 19.04.2024 01:15 | 42 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71611 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора Радина . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71611. Отключение с ЦРП-29 яч. ф. МАИ. ( отклонение от схемы - отключен ЛР-1635 ). | 9 | 54 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Терехово | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 00:33 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 01:10 | 19.04.2024 01:10 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5 км, количество кабельных вставок 2 , резерв есть . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71503. Отключение с АСП-394. | 12 | 80 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Пешки п Жуково | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 00:33 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 03:15 | 19.04.2024 03:15 | 2 ч.42 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71502 | 10 кВ | Выясняется.Отключение с РП-138 ф. ЛР-1634, длина ВЛ 4 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора Радина . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71502. | 8 | 48 |  |  |  | 0.5 | 1 | снт Крот снт Колледж снт Учитель | 2:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 03:47 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 05:31 | 19.04.2024 05:31 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0353 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим работы | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Красная Сторожка | 1:44
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 05:19 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 06:52 | 19.04.2024 06:52 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 20 | 6 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю | 8 | 65 |  |  | 0 |  | 4 | д Рассадники д Григорово ул Советская снт Риаль д Пригары | 1:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.04.2024 05:05 | Без обесточения потребителей |  | 26.04.2024 14:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго", Лобненская ОДГ тел.+7(495)516-48-59 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.04.2024 05:36 | Без обесточения потребителей |  | 20.04.2024 15:57 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Лайт сити" тел.+7(916)198-92-92 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.04.2024 05:42 | Без обесточения потребителей | 19.04.2024 05:42 | 19.04.2024 05:42 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево I цепь | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:00
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 06:10 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 06:42 |  | 32 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 18 с.2 - ТП 27010 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | [8 empty] | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 07:04 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 09:02 | 19.04.2024 09:02 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 4,8 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 11 шт. Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 7107 СЗО Котельная ТП-567., ВЗУ Дет. сад ТП-583 школа ТП-560 | 11 | 259 |  |  | 4 | 1.9 | 2 | д Есипово д Ложки | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 08:53 | Потребители обесточены | 19.04.2024 10:37 | 19.04.2024 10:37 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 29 ПС 110 кВ Ельдигино №220 (ВЛ 832) | 10 кВ | устранение аварийного дефекта поиск и устранение )ЗЗ | 28 | 171 |  |  |  | 1.26 | 3 | д Раково с Семеновское тер. СНТ Семеновское с Ельдигино | 1:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 09:37 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 11:06 | 19.04.2024 11:06 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0353 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена РУ 0.4 кв ОР РУ 10 кв замена опорных изоляторов. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Красная Сторожка | 1:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 09:35 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 11:16 | 19.04.2024 11:16 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71502 | 10 кВ | Выясняется.Отключение с РП-138 ф. ЛР-1634, длина ВЛ 4 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора 10 шт . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71502. | 8 | 48 |  |  |  | 0.5 | 1 | снт Крот снт Колледж снт Учитель | 1:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 09:57 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 11:10 | 19.04.2024 11:10 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.538 Ревизия ЛР-789 | 15 | 179 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | мкр Хлебниково мкр Павельцево | 1:13 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 11:20 | 19.04.2024 11:20 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №21 д.Марьино | 10 кВ | Работа на ТП. Замена общего рубильника Т-2 | 1 | 54 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Марьино | 1:08
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 10:37 |  | 14 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ АСП-96 - КТП 24765 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора №21-00 -440373/103/С8, вывод КЛ 10кВ фид. АСП-96 – КТП 24765 в ремонт. (в указанным промежуток времени отключение ЭЭ 2 раза по 1 часу) | [8 empty] | 0:14
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 09:57 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 10:21 | 19.04.2024 10:21 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 958 РП 183 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта,Поиск и устранение ОЗЗ |  | 234 |  |  | 1 | 0.54 | 1 | рп Софрино | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 13:49 | 19.04.2024 13:49 | 2 ч.42 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП894/1 - ТП871/1 | 6 кВ | Монтаж АСП в пролете опор 2-3 от тп 730, спилить угрожающее дерево в пролете 2- 3 отп. на ТП 721 | 15 | 65 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | проезд Стеклозаводской ул 2 Мая проезд Розы Люксембург ул Морская ул Новослободская ул Спортивная ул Весенняя ул Пугачева ул 1 Мая ул Разина ул Стеклозаводская ул Бутырская 3-я ул Краснофлотская ул Чапаева пер Октябрьский ул Октябрьская ул Проектируемая ул Карла Либкнехта ул Звездная ул Бутырская 2-я ул Бутырская 1-я ул Тургенева ул Металлистов пер Обуховский | 2:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 11:45 | 19.04.2024 11:45 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Ковылино д Тархово | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 13:20 | 19.04.2024 13:20 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №492 д. Кульпино | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-22-00-346000/103/С8,Замена корпуса КТП-492 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Кульпино | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 12:05 | 19.04.2024 12:05 | 54 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №219 д.Ольявидово | 10 кВ | ТП-219 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | д Ольявидово | 0:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 11:39 | 19.04.2024 11:39 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, снятие шлейфов на опоре №15. | 23 | 102 |  |  | 0 | 1.06 | 2 | д Раково тер. СНТ Семеновское с Семеновское | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 11:36 | 19.04.2024 11:36 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТПП 254 д.Торговцево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Торговцево | 1:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 13:30 | 19.04.2024 13:30 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №54 п.Слобода | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, замена подкоса опоры №5 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Слобода | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 13:24 | 19.04.2024 13:25 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2600 д. Есипово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71502 | 1 | 5 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Есипово | 1:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 12:43 | 19.04.2024 12:43 | 44 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 312 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 37 | 1961 |  |  | 3 | 2 | 5 | д Ахтырка д Жучки д Уголки г Хотьково | 0:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 12:23 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 13:44 | 19.04.2024 13:44 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | Устранение нагрева на вводе КРУН 6кВ Т-1 Ф(К). | 27 | 2402 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Грибки с Виноградово д Новогрязново | 1:21 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 14:25 | 19.04.2024 14:25 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 378 с.Ельдигино | 10 кВ | Неплановые работы на КТП №378 л.828.Замена проходных изоляторов РУ 10 кВ. | 1 | 34 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | мкр Заречье | 1:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.04.2024 12:49 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 12:58 | 19.04.2024 13:30 | 9 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Ванино №142 | 35 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:09
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 14:26 | 19.04.2024 14:26 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ АСП-1 фид. 530 - ТП 220 | 10 кВ | ВЛ-10кВ фид.530 оп.102/2 подключение вновь построенную тп 2191 Установка ПКУ | 27 | 586 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | проезд Строителей проезд Транспортный проезд Дорожный | 1:29 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 15:21 | 19.04.2024 15:21 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 854 РП 182 | 10 кВ | Неплановые работы по ревизии ВР 10 кВ КТП 347 л.854 |  | 47 |  |  | 1 | 0.6 | 1 | рп Софрино | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 13:09 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 15:06 | 19.04.2024 15:06 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | ВЛ 6кВ ф.1 ПС-577-Опиловка дерева в пролете опор 2-3 отпайка на МТП 2265 | 1 | 7 |  |  | 0 |  | 2 | с Жестылево | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.04.2024 12:48 | Без обесточения потребителей | 19.04.2024 12:48 | 19.04.2024 12:58 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 14:11 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 15:07 | 19.04.2024 15:07 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 689 РП 276 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима сети. | 2 | 106 |  |  | 0 | 0.06 | 2 | тер ЛПХ Рассвет снт Жучки | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 13:59 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 14:25 | 19.04.2024 14:25 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Восстановление шлейфов на опоре № 15 к КТП №378 | 23 | 171 |  |  | 0 | 1.06 | 3 | д Раково с Семеновское тер. СНТ Семеновское с Ельдигино | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 16:46 | 19.04.2024 16:46 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 6,7 км,количество кабельных вставок-4 шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71403 СЗО Школа ТП-560 ТП-567 Котельная | 47 |  |  |  | 2 | 1.95 | 4 | д Ложки д Есипово д Овсянниково д Шелепаново | 2:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 16:09 | 19.04.2024 16:09 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 64602 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 19 км, количество кабельных вставок - 0, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Подорки фид. 64602, время доезда 40 мин. | 23 | 230 |  |  |  | 0.25 | 11 | с Воздвиженское д Владимировка д Подорки д Крутцы д Новоселки д Александрово д Комлево д Китенево д Шевериха д Таксино д Свистуново | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 14:42 | Без обесточения потребителей | 19.04.2024 14:42 |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,2 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71308. | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 14:56 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 15:27 | 19.04.2024 15:27 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2.8 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543 | 49 | 100 |  |  |  | 1.1 | 5 | д Обухово д Меленки д Новинки д Снопово д Скородумки | 0:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 15:55 | 19.04.2024 15:55 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 2 - ТП 36 + ТП 448 сек 1 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 11 км, количество кабельных вставок - 4, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Бабайки фид. 44310, время доезда 30 мин. | 18 | 220 |  |  |  | 0.2 | 5 | д Темново д Селифоново д Соголево д Борис-Глеб д Струбково | 0:43
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 15:59 | 19.04.2024 15:59 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | В связи с производством оперативных переключений на ПС 110 кВ Гольцово. | 68 | 1054 |  |  | 2 | 1.4 | 12 | д Володкино д Папертники тер. СНТ Бортнево-1 д Нововоронино д Герасимиха д Луговая д Мартьянково д Мураново д Грибаново д Артемово д Бортнево д Горенки д Жилкино | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 15:34 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 15:58 | 19.04.2024 15:58 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 8,9 км,количество кабельных вставок- шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71404 . | 29 | 141 |  |  |  | 1.7 | 3 | д Липуниха п Шишовка д Берсеневка | 0:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.04.2024 15:39 | Без обесточения потребителей | 19.04.2024 15:39 | 19.04.2024 15:39 |  | ЛЭП | КВЛ 35 кВ Пушкино - Тяговая I | 35 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 16:22 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 19:08 | 19.04.2024 19:08 | 2 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП34 Шереметьевский | 0.4 кВ | Произвести восстановление оборванного провода в пролете опор № 4-5, в ТП-34 произвести замену руб-ка фид. 2. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | мкр Шереметьевский | 2:46 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 16:06 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 20:08 | 19.04.2024 20:08 | 4 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Выясняются. резерв - фид.205 ПС 228 Зеленоградская. | 13 | 79 |  |  |  | 0.5 | 3 | п Нагорное д Ивошино п Доброе | 4:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 16:42 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 18:42 | 19.04.2024 18:42 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,4 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71403 . | 12 | 60 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Пешки | 2:00
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 16:32 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 17:01 | 19.04.2024 17:01 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 1544 д.Степановское | 6 кВ | Подключение РИСЭ на период устранения неполнофазного режима. | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Росинка | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 17:58 | 19.04.2024 17:58 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. Оп. №134 восстановление оборванного провода. | 33 | 100 |  |  | 0 | 1.4 | 8 | д Алексеевское д Михайловка д Малые Снопы д Жуково д Ростовцево д Васюково д Меленки д Коньково | 1:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.04.2024 16:19 | Без обесточения потребителей | 19.04.2024 16:19 | 20.04.2024 10:07 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Икша – Белый Раст № 3 | 110 кВ | Выясняется Работа РЗиА: ПС Икша 1: ДФЗ, АПВ неуспешно, Фиксир.приборов нет, длина ВЛ 9,063 км | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.04.2024 17:02 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 18:57 | 19.04.2024 18:57 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы на л.961 | 11 | 68 |  |  |  | 0.6 | 1 | рп Софрино | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 17:42 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 18:20 | 19.04.2024 18:20 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №581 Гафидово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия общ н/в руб в РУ-0,4 кВ МТП-581 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Гафидово | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 17:40 | Без обесточения потребителей | 19.04.2024 17:40 |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/117-ЦРП33 | 6 кВ | выясняется. | [8 empty] | 0:00 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 18:04 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 18:54 | 19.04.2024 18:54 | 50 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,2 км,количество кабельных вставок-7 шт., Резерв есть ,РИСЭ- запрошены у информатора Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2019 СЗО Котельная ТП-458 д.Чашниково | 18 | 240 |  |  | 1 | 1.8 | 1 | д Чашниково | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 17:36 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 18:00 | 19.04.2024 18:00 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1227 д. Поярково КСА | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Поярково | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 17:59 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 19:20 | 19.04.2024 19:20 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 805 КТПП 80 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 23 | 98 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Степаньково д Дарьино д Петушки д Матюшино | 1:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.04.2024 18:12 | Без обесточения потребителей | 19.04.2024 18:12 | 19.04.2024 19:11 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Вербилки – Дмитров | 110 кВ | Выясняется Работа РЗиА: ПС Вербилки: ДФЗ, 1 ст. ДЗ, АПВ неуспешно Длина ВЛ-38,35 км ПС Дмитров:ДФЗ, АПВ не успешно, фаза "СА"-31,1 кМ , после АПВ работа ДФЗ 201 , фаза "ВС" - 30,4 км | [8 empty] | 0:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 18:45 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 20:02 | 19.04.2024 20:02 | 1 ч.17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №513 д. Ситники | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ситники | 1:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 18:55 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 20:38 | 19.04.2024 20:38 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 17 | 901 |  |  | 0 | 0.8 | 6 | д Шильцы д Ботово д Воронино д Ляпино д Взгляднево д Малинники | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 19:05 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 19:30 | 19.04.2024 19:30 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Отыскание земли | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Пешки | 0:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 19:04 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 21:03 | 19.04.2024 21:03 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.862 АСП-45 | 10 кВ | Монтаж проводов на л.854 | 12 | 58 |  |  | 0 | 0.19 | 1 | рп Софрино | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 19:35 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 21:03 | 19.04.2024 21:03 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. поселок ТП 23 г. Дмитров | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта( восстановление провода) | 0 | 9 |  |  | 0 |  | 1 | ул Подлипецкая Слобода ул Подлипичье ул Горького ул Центральная ул 2-я Центральная ул Подъячева пер Метростроевский ул Метростроевская ул Колхозная ул Волгостроевская ул Калинина ул Парковая ул Подлипецкая | 1:28
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.04.2024 19:24 | Без обесточения потребителей |  | 26.04.2024 20:41 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети ООО "ФИНАНС ТРАСТ" 8-962-981-20-23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 20:16 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 23:30 | 19.04.2024 23:30 | 3 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима питания. | 16 | 696 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Бородино д Ховрино д Беляниново | 3:14 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 20:06 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 20:55 | 19.04.2024 20:55 | 49 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 27 - ТП 1528 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 4,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора ,Питающая п\ст; 71 Поварово ,пит. фид. 71309 | 18 | 125 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Радумля | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 20:14 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 22:56 | 19.04.2024 22:56 | 2 ч.42 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 18 | 90 |  |  | 1 | 1.4 | 1 | д Чашниково | 2:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 21:02 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 21:46 | 19.04.2024 21:46 | 44 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП598/село- с. Арбузово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод. |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Арбузово п Арбузово | 0:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 21:10 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 21:35 | 19.04.2024 21:35 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 502 фид 1 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 |  | 1 | тер. СНТ Мираж | 0:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 21:05 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 22:15 | 19.04.2024 22:15 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 595 РП 362 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 10 | 530 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Топорково д Глебово д Березняки | 1:10
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 21:13 | Без обесточения потребителей | 19.04.2024 21:13 | 21.04.2024 14:54 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ П/С82-ЦРП2 с.2/Фид. 8231 | 6 кВ | Выясняется. ЦРП 2 РУ 6 кВ - АВР успешно, нагрузка переведена на фид. 8207. | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 22:45 | 19.04.2024 22:45 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Оперативные переключения для снятия недопустимой перегрузки. | 37 | 68 |  |  | 0 | 1.4 | 9 | д Гришино д Благовещенское д Благовещенье д Нерощино д Кузяево п Кузяево д Андрейково п Андрейково д Сычевки д Новинки д Сбоево п Новое Гришино | 1:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.04.2024 22:15 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО аб. Адаменко А.В., 8-495-993-54-45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.04.2024 22:35 | Без обесточения потребителей |  | 22.04.2024 17:24 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Лешково №672 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента "Центр управления телекоммуникационными ресурсами" аб Новлянский О.А., 8-916-645-06-29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 20:36 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 22:56 | 19.04.2024 22:56 | 2 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,2 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2021 | 46 | 225 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Чашниково д Никольское | 2:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 19.04.2024 23:05 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 23:34 | 19.04.2024 23:34 | 29 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 52 сек 1 - ТП 387 сек 1 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 12 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Высоково фид. 35331, время доезда 30 мин. | 59 | 600 |  |  |  | 0.6 | 11 | д Назарьево д Полушкино д Тимонино д Шипулино д Третьяково д Троицкое д Жестоки д Бекетово д Горки тер. СНТ Северянин тер. СНТ Мираж д Колосово | 0:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 23:47 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 01:46 | 20.04.2024 01:46 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 13 | 79 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Ивошино д Аксенки п Нагорное д Фомкино | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 00:08 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 02:33 | 20.04.2024 02:33 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 23 | 300 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | д Павельцево д Богаиха д Спасское с Захарово | 2:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.04.2024 22:59 | Все потребители запитаны | 19.04.2024 23:45 | 19.04.2024 23:45 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 725 ЦРП 2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Устранение неполнофазного режима | 7 | 371 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | г Хотьково д Ахтырка д Жучки | 0:46
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.04.2024 00:55 | Без обесточения потребителей | 20.04.2024 00:55 | 20.04.2024 06:50 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Загорск – Торбеево I цепь | 35 кВ | Выясняется ПС Загорск: ТО, ТОР: ф.ЖК; ТКЗ=10,7 км. Вся ВЛ 12,6 км. Бригада ОВБ направлена на ПС 35 кв Торбеево. | [8 empty] | 0:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 01:44 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 02:53 | 20.04.2024 02:53 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. |  | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Абрамцево | 1:09
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 01:10 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 02:31 | 20.04.2024 02:31 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 6 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима работы КВЛ-10кВ ПС 35кВ Станки-2 фид 6 | 21 | 72 |  |  | 0 | 0.53 | 12 | д Полутьево д Льгово д Домославка д Затула д Климово д Озерское д Григорово д Кошелёво д Новая Хотча д Старая Хотча д Шабушево д Кузнецово | 1:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 03:13 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 04:22 | 20.04.2024 04:22 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 551 ЦРП 19 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфа на опоре 77 | 13 | 689 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Кузьминки д Устинки д Васьково | 1:09
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 04:32 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 06:02 | 20.04.2024 06:02 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 311 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Выясняется, время доезда бригады 20 мин. | 28 | 1484 |  |  | 1 | 2.3 | 3 | г Хотьково с Абрамцево д Глебово | 1:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 05:24 | Без обесточения потребителей | 20.04.2024 05:24 |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 | 6 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:00 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 07:37 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 09:49 | 20.04.2024 09:49 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,5 км, количество кабельных вставок 7 , резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2019. | 21 | 90 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Чашниково д Никольское д Льялово | 2:12
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.04.2024 09:37 | Без обесточения потребителей | 20.04.2024 09:37 | 20.04.2024 09:37 |  | ЛЭП | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Уча II цепь | 220 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 11:53 |  | 48 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ21/638-ЦРП10 | 10 кВ | АО ВВк фид.638 от МТЗ на ТЭЦ-21 | [8 empty] | 0:48 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 13:20 | 20.04.2024 13:20 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП473/1-ТП413/1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,1 км, количество кабельных вставок 1 , резерв частичный. РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2018. | 7 | 35 |  |  |  | 0.5 | 2 | д Жилино д Горетовка | 1:05
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.04.2024 12:03 | Без обесточения потребителей |  | 20.04.2024 22:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО "Объединённые энергетические системы"
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 12:23 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 13:33 | 20.04.2024 13:33 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/722А-ТП157 | 10 кВ | причина отключения выясняется, количество кабельных вставок 6, резерв есть, Питающая ПС Долгопрудная, фид. 553 | 5 | 420 |  |  |  | 0.6 | 1 | ш Лихачевское ул Заводская пр-кт Пацаева | 1:10 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 14:45 | 20.04.2024 14:45 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП413-ТП411 | 10 кВ | Устранение однофазного замыкания на землю. | 7 | 35 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Жилино д Горетовка рп Андреевка | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 13:50 | 20.04.2024 13:50 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2633 д. Дубинино | 0.4 кВ | Ремонт ВЛ.ф.1 от КТП-2633 восстановление провода на д.43. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дубинино | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 13:12 | 20.04.2024 13:12 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта КВЛ-10кВ фид.8 ПС 824 Юрьево замена опоры №45 | 10 | 96 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Дуброво д Савельево с Синьково д Лучинское | 1:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 16:46 | 20.04.2024 16:46 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта : опиловка аварийного дерева пролет опор №123-122 | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Покровка д Покров | 1:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 17:16 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 17:35 |  | 19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/709Б-КТП11 | 10 кВ | выясняется, резерв есть. Питающая ПС-420 фид.554 | [8 empty] | 0:19 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.04.2024 17:32 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 17:57 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 18:26 | 20.04.2024 18:26 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 689 РП 276 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта по заявке абонента Восстановление шлейфов от ВР к КТП-892, работы выполняет абонент. ЛПХ Рассвет тел.8-905-501-10-71 | 12 | 254 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Жучки д Уголки | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 18:12 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 18:36 | 20.04.2024 18:36 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: опиловка аварийного дерева КВЛ-10 кВ фид.587207 | 11 | 45 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | п Туркмен д Копылово д Крюково д Семчино д Воловниково | 0:24
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 18:59 | Без обесточения потребителей | 20.04.2024 18:59 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С82-ЦРП94 с.2/Фид. 82144 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Павшино, фид.82144 А+Б, работа АВР в РТП 81 успешно, нагрузка переведена на фид. 2827 с питающей ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 19:50 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 20:27 | 21.04.2024 15:02 | 37 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 30 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняется . Длина КЛ 6,2 км. Резерв фид 50 10 кВ ПС Новософрино. Время доезда бригады 30 минут | 13 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0 | км автодорога А-107 ММК 1 | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 19:47 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 20:29 | 20.04.2024 20:29 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1169 п. Андреевка | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Андреевка | 0:42
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 20:13 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 21:13 | 20.04.2024 21:13 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 467 "Растовцы" | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,ВЛ-10кВ фид-8 ПС-467 Растовцы отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 7 | 100 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Форум снт Геофизик снт Березки снт Ивушка (Бельское) снт ЦСКА снт Норд снт Связист России | 1:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 21:01 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 21:48 | 20.04.2024 21:48 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 723 д.Долгиниха | 0.4 кВ | причина отключения выясняется, резерва нет, Питающая ПС Шлюза № 6 |  | 46 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Долгиниха | 0:47 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.04.2024 21:22 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 22:58 |  | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/16-ЦРП21 | 6 кВ | причина отключения выясняется, резерв частично, Питающая ПС Луговая фид.16 | [8 empty] | 1:36 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 22:06 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 22:55 | 20.04.2024 22:55 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 26 | 134 |  |  | 1 | 0.67 | 3 | д Артемово д Жилкино д Мураново | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 22:07 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 23:05 | 20.04.2024 23:05 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ЗТП 816 д. Тимоново | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимоново | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.04.2024 22:34 | Все потребители запитаны | 20.04.2024 23:11 | 20.04.2024 23:11 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 35 | 149 |  |  | 0 | 1.7 | 4 | д Шелепаново д Хоругвино д Литвиново д Никифорово | 0:37 |  | хоругвино
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.04.2024 01:50 | Без обесточения потребителей |  | 21.04.2024 02:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Катуар №96 | 35 кВ | Повреждение у абонента Оборонэнерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.04.2024 05:23 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение у абонента Оборонэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.04.2024 08:15 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 09:19 | 21.04.2024 09:19 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ф.ТП-1047 д.Мышецкое | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ…2,5. км, количество кабельных вставок…5 шт , резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 103 А. | 6 | 36 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Мышецкое | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 08:51 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 09:23 | 21.04.2024 09:23 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП775/село- д. Каменка | 0.4 кВ | ТП-775 РУ 0,4 кВ ф 1 - неполнофазный режим (руб-к- отгорела перемычка по фазе А) | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Каменка | 0:32
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.04.2024 09:04 | Без обесточения потребителей | 21.04.2024 09:04 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16158 альфа, работа АВР в РТП 16158, нагрузка переведена на фид. 16158 бета с питающей ПС 110 кВ Усово. | [8 empty] | 0:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 08:54 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 09:20 | 21.04.2024 09:20 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Жилая зстройка КТП 450 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, восстановление ввода д 126 |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Белозерки | 0:26
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.04.2024 10:32 | Без обесточения потребителей | 21.04.2024 10:32 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28408 А+Б, работа АВР в РТП 16180, нагрузка переведена на фид. 28316 А+Б с питающей ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 10:19 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 10:33 | 21.04.2024 10:33 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 1047 д.Мышецкое | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. замена ПК. | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мышецкое | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 13:04 | 21.04.2024 13:04 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2923 д. Мышецкое | 0.4 кВ | Ремонт ВЛ.восстановление проводов оп.4-оп.6, замена арматуры. ф.2 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мышецкое | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 21.04.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 14:06 | 22.04.2024 18:24 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 18129 - РП 55 сек 1 ПС 110 кВ Клин №181 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина КЛ -5,5, количество кабельных вставок -2, резерв - есть, . Питающая ПС 110кВ Клин,фид 18129. Время доезда 30 мин | 91 | 910 |  |  | 1 | 1.5 | 10 | п Чайковского д Фроловское д Давыдково д Нагорное д Покровка д Покров д Никитское д Сохино д Голенищево д Синьково | 1:11
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.04.2024 13:36 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 16:20 | 21.04.2024 18:21 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | 10 кВ | Вы\ясняется, Длина ВЛ 4,1 км, резерва нет. Питающая ПС-664 фид.745 | 9 | 366 |  |  |  | 1.2 | 2 | с Федоскино д Семенищево | 2:44 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 13:18 | 21.04.2024 13:18 | 22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №322 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена предохранителя. |  | 32 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино | 0:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 13:42 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 14:34 | 21.04.2024 14:34 | 52 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима |  | 128 |  |  |  |  | 3 | д Алешино д Балабаново д Хлопенево | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 14:13 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 14:39 | 21.04.2024 14:39 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 310 д. Шемякино | 0.4 кВ | Ремонт ВЛ. Перетяжка провода оп.15-оп.16 по ф.1 от КТП-310. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шемякино | 0:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 21.04.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 15:07 | 23.04.2024 19:55 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) | 6 кВ | Выясняется. | 10 | 56 |  |  |  | 0.6 | 2 | п Зеленый п Зверосовхоза | 0:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 15:13 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 15:54 | 21.04.2024 15:54 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/1-ТП462 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.1/669 осмотр отыскание земли | 15 |  |  |  | 0 | 0.3 | 6 | д Телешово д Малое Насоново д Нестерово д Голяди д Бородино д Назарово | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 15:53 | 21.04.2024 15:53 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС717/7-ЗТП812 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.7/717 снять елку | 23 |  |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Сазонки д Мелихово д Подосинки п Подосинки д Дубровки | 0:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 15:39 | 21.04.2024 15:39 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 223 фид 1 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , ревизия контактных соединений АВ |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 | тер. СНТ Мираж | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.04.2024 15:51 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 16:31 | 21.04.2024 16:31 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71404. | 7 | 18 |  |  |  | 0.4 | 1 | п Радищево | 0:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.04.2024 16:40 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 18:27 | 21.04.2024 18:27 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 528 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Выясняются | 22 | 400 |  |  |  | 1 | 5 | д Лешково д Голыгино с Воздвиженское с Радонеж п Заречный | 1:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 17:14 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 18:30 | 21.04.2024 18:30 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ | 49 | 1003 |  |  | 0 | 2.2 | 7 | д Пчелка п Летчик-Испытатель д Большое Ивановское д Муракино д Долгиниха д Протасово д Рождественно | 1:16 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 17:19 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 18:42 | 21.04.2024 18:42 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка. |  | 128 |  |  |  |  | 3 | д Балабаново д Хлопенево д Алешино | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 17:21 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 19:13 | 21.04.2024 19:13 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта( КВЛ 10 кВ фид 2 ПС 332 за АСП 64 неполнофазный режим) | 15 | 38 |  |  | 0 | 0.505 | 2 | д Ольявидово тер объединение Зверобой тер объединение Побережье тер объединение Фронтовик д Акулово тер объединение Ветеран-3 тер объединения Отдых | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 18:23 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 19:04 | 21.04.2024 19:04 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 781 | 0.4 кВ | Ремонт ВЛ. Восстановить провод в пролете оп.7-оп.8 у д.33 д.Татищево. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Татищево | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 17:33 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 17:54 | 21.04.2024 17:54 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП662/деревня- д. Новокарцево | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-662 обрыв фазы оп.7 | 1 | 3 |  |  | 0 |  | 1 | д Новокарцево | 0:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.04.2024 18:45 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 19:28 | 21.04.2024 19:28 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | выясняется ,резерва нет.кабельных вставок-15, ПС-Шлюз-6 фид.4 | 42 | 730 |  |  |  | 1.5 | 5 | д Протасово д Большое Ивановское д Рождественно д Долгиниха д Муракино | 0:43 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 18:55 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 20:47 | 21.04.2024 20:47 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 63 п.Илюшинский/поселок | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф ул Гайдара,Ломаносова от ТП-63 рп Некрасовский - восстановить провод на опоры 6,7,8 | 1 | 5 |  |  | 0 |  | 1 | рп Некрасовский | 1:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 19:16 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 19:31 | 21.04.2024 19:31 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 1065 д.Подвязново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Подвязново | 0:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 20:23 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 21:26 | 21.04.2024 21:26 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Устранение неполновазного режима работы сети 10 кВ. на ЛР-1221 восстановить шлейф. | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Льялово д Никольское | 1:03
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 20:01 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 22:00 | 21.04.2024 22:00 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 199 - ТП 310 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Мираж сад СНТ Утро тер. СНТ Южное тер. СНТ Росинка тер. СНТ Северянин тер. СНТ Бобры | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 21:09 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 21:47 | 21.04.2024 21:47 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 91/деревня- д. Акулово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ фид.2 от МТП-91 оп.2 восстановление провода. | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | д Акулово | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.04.2024 21:25 | Все потребители запитаны | 21.04.2024 22:21 | 21.04.2024 22:21 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/12-ТП1052 | 6 кВ | Оперативные переключения, отыскание ОЗЗ | 14 | 79 |  |  | 0 | 1.4 | 5 | с Рогачево д Подвязново д Микляево д Абрамцево с Абрамцево д Бунятино | 0:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.04.2024 23:38 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение у аб ФГБУ НИИР Тел: 8-985-413-92-84.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.04.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 13:45 | 22.04.2024 13:45 | 3 ч. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №880 Насосная | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ ТП-880 |  | 350 |  |  | 3 | 0.3 | 0 |  | 3:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.04.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 11:38 | 22.04.2024 11:38 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 600 РП 1039 | 6 кВ | Опиловка аварийных деревьев. | 21 | 99 |  |  | 0 | 0.65 | 1 | д Степаньково д Марьина Гора | 0:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 13:11 | 22.04.2024 13:11 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №492 с/т "Жигули" д.Бирёво | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. СНТ Жигули | 1:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 12:53 | 22.04.2024 12:53 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 521 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление опорного изолятора на КТПП-33 | 13 | 300 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Голыгино п Заречный с Воздвиженское д Шелково | 1:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 12:43 | 22.04.2024 12:43 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | ЛР-571 отболтить кабель оп -71 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Пешки | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.04.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 11:56 | 22.04.2024 11:56 | 52 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №900 п. Н.Синьково (аб.) ф.7/ПС238 | 6 кВ | ТП-900 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 36 |  |  |  |  | 1 | п Новосиньково | 0:52
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 12:53 | 22.04.2024 12:53 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 514 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева оп.40/9 - оп.40/10 | 6 | 150 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Голыгино | 1:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.04.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 13:30 | 22.04.2024 13:30 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 7,7, км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 18 шт Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 7102 | 35 | 171 |  |  |  | 1.9 | 4 | д Шелепаново д Хоругвино д Никифорово д Литвиново | 2:00 |  | хоругвино
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.04.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 12:44 | 22.04.2024 12:44 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №48 Бекетово | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бекетово | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.04.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 13:04 | 22.04.2024 13:04 | 39 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №906 п. Н.Синьково | 6 кВ | ЗТП-906 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 12 |  |  | 1 |  | 1 | п Новосиньково | 0:39
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 12:41 | 22.04.2024 12:41 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для включения ЛР 154 . | 45 | 129 |  |  | 0 | 0.89 | 3 | д Мартьянково д Герасимиха д Володкино | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.04.2024 12:23 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 13:29 | 22.04.2024 13:29 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП5-ТП438 2 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,7 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть частично , РИСЭ-700 запрошены у информатора 5 шт Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2004. СЗО- школа., ВЗУ., дет. сад. ТП-438 п.Алабушево | 7 | 30 |  |  | 3 | 1.1 | 1 | с Алабушево д Чашниково | 1:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 13:01 | 22.04.2024 13:01 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 868 ТП 422 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающего дерева. | 2 | 37 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Доровское | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.04.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 14:28 | 22.04.2024 14:28 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 11 км, количество кабельных вставок 2 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140335. | 44 | 266 |  |  |  | 2.2 | 4 | д Новый Стан д Тимоново д Толстяково д Вельево | 1:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.04.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 13:36 | 22.04.2024 13:36 | 24 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1053 п. Новосиньково | 10 кВ | ТП-1053 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 18 |  |  |  |  | 2 | д Савельево п Новосиньково | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 14:17 | 22.04.2024 14:17 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 14 | 63 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" ул Железнодорожная ул Шоссейная ул Центральная ул Лесная ул Рябиновая | 1:17
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 22.04.2024 14:20 | Без обесточения потребителей | 22.04.2024 14:20 | 23.04.2024 15:43 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Решетниково №587 | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.04.2024 15:03 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 16:01 | 22.04.2024 16:01 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 7,7, км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 18 шт Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 7102 | 35 | 171 |  |  |  | 1.9 | 4 | д Шелепаново д Хоругвино д Никифорово д Литвиново | 0:58 |  | хоругвино
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.04.2024 15:26 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 16:09 | 22.04.2024 16:09 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 6 ПС-207 отпайка на ТП-184 за ЛР-31 Замена провода в пролетах опор №33-35 |  | 36 |  |  | 2 |  | 3 | д Быково д Жуковка д Очево п Быково | 0:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 15:21 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 15:37 | 22.04.2024 15:37 | 16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №353 д. Нагорное | 10 кВ | Ревизия контактных соединений на АВ 0,4кВ фид. деревня | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Нагорное | 0:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 16:46 | 22.04.2024 16:46 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 28 | 300 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | д Павельцево д Богаиха д Спасское д Захарово | 1:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 15:52 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 16:10 | 22.04.2024 16:10 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. опиловка угрожающего дерева | 26 | 134 |  |  | 0 | 0.67 | 3 | д Артемово д Жилкино д Мураново | 0:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.04.2024 16:39 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АСЖ «АВРОРА» тел.+7(926)558-32-81 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.04.2024 16:39 | Без обесточения потребителей |  | 23.04.2024 17:12 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «СКОРТЕКС» тел.+7(910)408-71-50 (прямой абонент)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.04.2024 16:44 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 18:37 |  | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668А-ТП301 | 10 кВ | Причина отключения выясняется, количество кабельных вставок 9 штук, резерв частичный. Питающая ПС №429 Долгопрудная фид.553. | [8 empty] | 1:53 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 16:41 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 17:03 | 22.04.2024 17:03 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП572/деревня- с. Сычевки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод ф.деревня. |  | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сычевки | 0:22
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.04.2024 16:39 | Без обесточения потребителей |  | 24.04.2024 00:58 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «СКОРТЕКС» тел.+7(910)408-71-50 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 17:18 | 22.04.2024 17:18 | 48 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1122 д. Спас-Заулок | 10 кВ | Замена ПК 6кВ , замена опорного изолятора ПК. | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Спас-Заулок | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 16:39 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 17:19 | 22.04.2024 17:19 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Срезать провода на ЛР-301 Аб. | 35 | 171 |  |  | 0 | 1.9 | 4 | д Шелепаново д Никифорово д Литвиново д Хоругвино | 0:40 |  | хоругвино
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 18:16 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 18:34 | 22.04.2024 18:34 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Растовцы 467 фид 2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-10кВ фид-2 ПС-467 снятие сухостойного дерева в пролетах опор№22-23 | 43 | 1043 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Бельское снт Калинка (Бельское) снт Журавлик снт Журавушка снт Нарцисс снт Зорька снт Зорька-1 снт Жемчужина снт Здоровье снт Надежда (Бельское) снт Океан снт Березовая роща снт Радуга-2 снт Дубрава (Бельское) снт Монолит снт Заря снт Владыкино снт Рябинка (Бельское) д Растовцы | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 18:50 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 20:36 | 22.04.2024 20:36 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 739 фид. ул. Ломоносово | 0.4 кВ | устранение замыкания в сети 0,4 кВ . |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Вертлинская | 1:46
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.04.2024 18:49 | Без обесточения потребителей |  | 25.04.2024 18:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Мытищинское ПО тел.+7(985)380-45-44 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 20:45 | Все потребители запитаны | 22.04.2024 21:12 | 22.04.2024 21:12 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 502 фид 1 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 | тер. СНТ Мираж | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.04.2024 23:40 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 00:21 | 23.04.2024 00:21 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 816 д. Тимоново | 0.4 кВ | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимоново | 0:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.04.2024 06:33 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 06:53 | 23.04.2024 06:53 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Отыскание однофазного замыкания на землю. | 27 | 900 |  |  |  | 1.5 | 3 | д Семенково д Рогачево г Краснозаводск | 0:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 23.04.2024 09:22 | Без обесточения потребителей | 23.04.2024 09:22 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 667 ЦРП 7 сек 1 | 10 кВ | Выясняется. Резерв по лин.666 с ЦРП-7 РУ-10 кВ | [8 empty] | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 10:16 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 12:05 | 23.04.2024 12:05 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП692/село- с. Данилиха | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С-22-00-736669/125,ВЛ-0,4кВ от КТП-692 Монтаж провода | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Данилиха | 1:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 11:23 | 23.04.2024 11:23 | 58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №59 г. Дмитров, ул. Центральная | 6 кВ | Установка тех.учета ТП-59 РУ-0,4кВ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Метро ул Горького ул Центральная ул Метростроевская ул Горная ул Колхозная пер Метростроевский | 0:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 12:00 | 23.04.2024 12:00 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Устранение дефекта на ВЛ 6 кВ Ф7/9/467 (снятие сухостойных деревьев) на участке ЛР18(ЛР45)- ТП 281 | 34 | 200 |  |  | 2 |  | 6 | д Пановка снт Информатик снт Радуга-2 снт Здоровье-1 д Гусёнки д Попадьино снт Автоматика (Попадьино) снт Дубна (Большое Страшево) снт Рябинка (Большое Страшево) снт Бекерон снт Ракита снт Ромашка снт Радуга снт Рябинка-2 снт Надежда (Бобылино) снт Геркулес снт Бекерон - 2 д Куймино д Бобылино снт Лесное (Попадьино) д Большое Страшево д Малое Страшево снт Здоровье | 1:13
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.04.2024 10:56 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 11:26 | 23.04.2024 11:26 | 30 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №201 г Хотьково Майолик | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена Руб. 0,4кВ фид.16 | 0 | 53 |  |  | 0 | 0.05 | 0 | г Хотьково | 0:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 11:05 | Без обесточения потребителей |  | 23.04.2024 14:22 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №20 п.Левково | 6 кВ | Замена разъединителя №2002 ВЛ 6 кВ 2050 Работы по заявке абонента ОАО Мособлэнерго Мытищинский филиал
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 12:41 | 23.04.2024 12:41 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1186 д. Павельцево | 10 кВ | Замена трансформатора, по ТУ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Павельцево | 1:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.04.2024 11:42 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго по тел89299660876
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 11:23 | 23.04.2024 11:23 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 856 ЦРП 2 | 6 кВ | Опиловка угрожающего дерева. | 18 | 79 |  |  | 1 | 0.45 | 1 | дп Ашукино | 0:35
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 11:12 | 23.04.2024 11:12 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП5982 ф.КТП5964+5952+6979 | 6 кВ | Согласно уведомления АО "Мосэнергосбыт" № МЭС/ИП/42/2294 от 28.03.2024г. О расторжении договора энергоснабжения. Произвести отключение аб. КТП 6979 ООО "Сарко" | 7 | 133 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Тимошкино | 0:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 13:26 | 23.04.2024 13:26 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №406 п. Некрасовский | 6 кВ | КТП-406 Замена корпуса КТП | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Новонекрасовский рп Некрасовский | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.04.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 11:50 | 23.04.2024 11:50 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 3 ПС-95 до ЗТП-738 снятие дерева в пролете опор 68-69 | 13 | 51 |  |  | 1 | 0.6 | 4 | д Кузяево д Спас-Каменка д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" с Белый Раст | 0:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.04.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 12:40 | 23.04.2024 12:40 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 689 РП 276 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР к КТП-892, работы выполняет абонент. | 14 | 742 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Жучки г Хотьково | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 14:31 | 23.04.2024 14:31 | 1 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №168 д. Новиково | 10 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  | 15 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Новиково | 1:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.04.2024 13:28 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Ламинат-Трейд» сообщено Вилк Д.М тел.8-906-742-91-89.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 15:51 | 23.04.2024 15:51 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №106 г. Дмитров, ул.Комсом. | 10 кВ | Установка тех.учета ТП-106 РУ-0,4кВ |  | 12 |  |  |  | 1 | 1 | ул 2-я Комсомольская ул Гравийная ул Таборная | 1:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 14:27 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 15:57 | 23.04.2024 15:57 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП606/ж/д- г. Яхрома | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 606 ф."Ленина"-обрезка ДКР | 0 | 12 |  |  | 1 | 0.1 | 36 | ул Ленина | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 13:55 | Без обесточения потребителей |  | 23.04.2024 13:55 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Проверка МТЗ КРН 178
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.04.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 16:30 | 23.04.2024 16:30 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-118202, ВЛ-0,4кВ от ТП-403 Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  | 12 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Слободка рп Некрасовский п Новонекрасовский | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.04.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 17:54 | 23.04.2024 17:54 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача | 10 кВ | Снятие крон деревьев | 25 | 149 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | ул Жилинская | 1:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.04.2024 16:45 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 17:07 | 23.04.2024 17:07 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 67 ПС 110 кВ Гальцово №826 (лин 544, лин 552) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка угрожающего падением дерева вблизи ВЛ | 24 | 156 |  |  | 0 | 0.67 | 2 | д Нововоронино д Бортнево | 0:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.04.2024 17:10 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 17:45 | 23.04.2024 17:45 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | ВЛ-10кВ фид.9/600 ЛР-3761 подключение каб. воронки | 14 | 32 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" ул Железнодорожная ул Центральная ул Шоссейная ул Карьерная ул Ключевая ул Кольцевая ул Лесная ул Набережная | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.04.2024 20:45 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 22:45 |  | 2 ч. | ЛЭП | КЛ-6кВ ПС-116с.3-ЦРП-37с.2 ф.11637 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 2,1 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резервесть частично , РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст 116 ,пит. фид. 11637 СЗО Котельная ТП-870 | [8 empty] | 2:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.04.2024 21:51 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 21:58 | 23.04.2024 21:58 | 7 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №183 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы | 13 | 178 |  |  | 1 | 0.86 | 1 | рп Софрино | 0:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.04.2024 20:45 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 00:01 |  | 3 ч.16 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,9 км,количество кабельных вставок-6 шт., Резервесть частично , РИСЭ-700 запрошены у информатора Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11639 ф. 11627 СЗО П-878 водозабор, ТП-885- скважина | [8 empty] | 3:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.04.2024 20:20 | Все потребители запитаны | 23.04.2024 21:00 | 23.04.2024 21:00 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Отыскание устранение земли | 19 | 95 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Починки д Тараканово д Гудино д Бородино | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 00:45 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 02:45 | 24.04.2024 02:45 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Разгрузка ф. 11636 | 22 | 122 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Стрелино д Квашнино д Субботино д Турицино | 2:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.04.2024 00:19 | Без обесточения потребителей |  | 26.04.2024 11:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго Пушк.ПО Томиловой А.В гр.5, тел.84959935445
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.04.2024 22:45 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 00:45 | 24.04.2024 00:45 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | Разгрузка ф. 11636 | 21 | 110 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Чепчиха | 2:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 24.04.2024 01:22 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №6 г.о.Химки | 10 кВ | Повреждение в сети абонента
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.04.2024 05:10 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 05:31 |  | 21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 31 сек.2 - РП 27032 сек.2 | 10 кВ | ЦРП 31 РУ 10 кВ с.2 - АО ВВк ф.РП 27032 с.2, питающая ПС 220 кВ Куркино, фид. 837204, резерв есть | [8 empty] | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 04:45 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Разгрузка ф. 11636 | 22 | 122 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Стрелино д Квашнино д Субботино д Турицино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 04:45 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 06:45 | 24.04.2024 06:44 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Разгрузка ф. 11636 | 22 | 122 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Стрелино д Квашнино д Субботино д Турицино | 2:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 02:57 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 03:27 | 24.04.2024 03:27 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №672 д.Доровское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-ремонт вводного рубильника | 1 | 37 |  |  | 0 | 0 | 1 | п Доровское | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 02:45 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 04:45 | 24.04.2024 04:45 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | Разгрузка ф. 11636 | 21 | 110 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Чепчиха | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 06:45 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 08:31 | 24.04.2024 08:31 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | Разгрузка ф. 11636 | 21 | 110 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Чепчиха | 1:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 10:01 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 11:58 | 24.04.2024 11:55 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №543 Пустые Меленки | 6 кВ | Замена АВ фид Деревня |  | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Пустые Меленки | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 11:56 | 24.04.2024 11:56 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 14706 произвести замену траверсы и восстановить провод в прол оп №59-61 | 17 | 70 |  |  | 2 | 1.2 | 7 | д Починки д Яркино д Бородино д Гудино д Тараканово д Фоминское | 1:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 10:32 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 11:26 | 24.04.2024 11:26 | 54 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №87 п. с-за Буденовец | 6 кВ | Установка тех.учета ТП-87 РУ-0,4кВ | 0 | 8 |  |  | 1 |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 12:12 | 24.04.2024 12:12 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1775 п. Ермолино | 6 кВ | МТП -1775 Замена силового трансформатора 400 кВА на 400 кВА | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 12:42 | 24.04.2024 12:42 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 3061 д. Тендиково | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ от КТП 3061 ф. 2-Перевод линии на вновь установленные опоры | 0 | 10 |  |  |  |  | 1 | д Тендиково | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 10:59 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 12:57 | 24.04.2024 12:57 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.8 ПС-717 за КРН-712-Замена корпуса КТП-708 | 20 | 51 |  |  | 0 | 0.75 | 4 | д Мелихово д Щепино д Лотосово п Исаково д Исаково | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 12:46 | 24.04.2024 12:46 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, снятие деревьев в пролете опор №24-28 | 11 | 200 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | г Хотьково д Филимоново | 1:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 12:00 | 24.04.2024 12:00 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 1029 д.Никульское | 0.4 кВ | ТП-1029 РУ-0.4 кВ произвести ревизию пинцета 0.4 кВ фид. 2 фаза "К" | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Никульское | 0:34 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 13:33 | 24.04.2024 13:33 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №481 д. Минино | 10 кВ | РУ-0,4кВ Замена Н/В руб. сек.1,2 |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Минино | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 24.04.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 12:27 | 25.04.2024 23:55 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 18130 - РП 55 сек 2 ПС 110 кВ Клин №181 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина КЛ -5,5, количество кабельных вставок -2, резерв - есть, Питающая ПС 110кВ Клин,фид 18130. Время доезда 30 мин | 10 | 86 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Никитское д Фроловское п Чайковского | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 12:18 | 24.04.2024 12:18 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №255 п. с-за Буденовец | 6 кВ | Установка тех.учета ТП-255 РУ-0,4кВ |  | 12 |  |  | 1 |  | 2 | д Постниково п совхоза "Буденновец" | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 14:01 | 24.04.2024 14:01 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №899 ЦМИС ул. Центральная | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ ТП-899 | 1 | 360 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | ул Центральная | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 12:33 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 14:29 | 24.04.2024 14:29 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | ВЛ-10кВ фид.2 ПС-332 до ТП-42 оп. 55-62 восстановление крепления провода. |  | 59 |  |  | 1 |  | 7 | д Лифаново д Носково д Михеево-Сухарево с Тимоново д Тимошкино с Ильино д Ковригино | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 13:09 | 24.04.2024 13:09 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.45 оп.41 устранение дефекта (ЗАМЕНА ИЗОЛЯТОРА) | 27 | 696 |  |  | 0 | 1 | 2 | с Виноградово д Грибки | 0:39 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 12:28 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 14:10 | 24.04.2024 14:10 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 22 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Производство работ по Выполнение ТУ № С8-23-302-114191(285115) Монтаж шлейфов оп.41. Включение МТП-3193. |  | 56 |  |  | 0 |  | 2 | д Голыгино д Антипино с Новоселки мкр. Имени Калинина | 1:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 12:44 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 13:50 | 24.04.2024 13:50 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Восстановление кабеля ЛР-571 | 11 | 80 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Пешки | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 14:10 | 24.04.2024 14:10 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | ТП-567 Замена ИПУ ф.ТП-583 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Ложки | 0:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 14:47 | 24.04.2024 14:47 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №672 д.Доровское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника. |  | 53 |  |  |  |  | 1 | п Доровское | 1:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 14:41 | 24.04.2024 14:41 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №252 п. с-за Буденовец | 6 кВ | Установка тех.учета ТП-252 РУ-0,4кВ | 0 | 10 |  |  | 1 |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 1:36
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 14:56 | 24.04.2024 14:56 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 553 РП 239 | 10 кВ | Восстановление шлейфовых перемычек на опоре №4 |  | 210 |  |  | 0 |  | 3 | ул Лазо д Мутовки п Механизаторов п Художников ул Островского ул Кутузова д Быково | 1:04
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.04.2024 14:13 | Без обесточения потребителей |  | 24.04.2024 16:25 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Пирогово №259 | 6 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 14:03 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 15:59 | 24.04.2024 15:59 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП606/ж/д- г. Яхрома | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 606 ф."Ленина"-обрезка ДКР. | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Ленина | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.04.2024 14:13 | Без обесточения потребителей |  | 24.04.2024 15:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Пирогово №259 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента (Мособлэнерго)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 15:02 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 16:59 | 24.04.2024 16:59 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 345 - ТП 300 | 10 кВ | Восстановление перемычек на опоре №8 в сторону опоры №7 |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Вельмогово | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.04.2024 15:47 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 16:04 | 24.04.2024 16:04 | 17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №90 Фроловское | 6 кВ | Перевод ПБВ, для улучшения качества электроснабжения |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Фроловское | 0:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.04.2024 15:47 | Все потребители запитаны | 24.04.2024 16:58 | 24.04.2024 16:58 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 | 6 кВ | Демонтаж шлейфовых перемычек на опоре №8/16 в сторону КТП-1182 | 8 | 440 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Воронино д Бобошино | 1:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.04.2024 17:44 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.04.2024 18:31 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО «ИСМ Энерго»
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.04.2024 00:42 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подсосино №391 | 110 кВ | Повреждение у абонента (СГЦ «Загорское ЭПХ»)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.04.2024 03:03 | Без обесточения потребителей |  | 25.04.2024 05:04 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | Повреждение у абонента Оборонэнерго
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.04.2024 05:21 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 05:37 | 25.04.2024 05:37 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Выясняется | 11 | 85 |  |  |  | 0.15 | 2 | д Ивошино д Фомкино | 0:16
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Потребительское отключение | 25.04.2024 06:16 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16 Аксаково | 10 кВ | Выясняется. КЛ-10 кВ л. 754 на ТП-385 (аб).КП Аксаково пос. Шоколадный тел: 8-968-867-20-15. Вне зоны ответственности МРЭС. | [11 empty] | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.04.2024 07:22 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 10:20 | 25.04.2024 10:20 | 2 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-3,3 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть ,РИСЭ запрошены у информатора 2 шт. Питающая п\ст Поварово,пит. фид. 71503 | 9 | 45 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Пешки п Жуково | 2:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.04.2024 10:14 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение у аб ООО «ПАРИС» Тел: 8-910-450-58-84.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 12:43 | 25.04.2024 12:43 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №256 Бирево | 6 кВ | ТП-256 Кап.ремонт | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бирево | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 12:40 | 25.04.2024 12:40 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. 4 ПС-717 за КРН-530 Опиловка крон деревьев |  | 39 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Новинки д Андрейково п Андрейково д Сычевки | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 12:55 | 25.04.2024 12:55 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №982 д. Петраково | 10 кВ | Кап.ремонт КТП-982 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | д Петраково | 1:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 13:42 | 25.04.2024 13:42 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 75 д. Ново | 0.4 кВ | Работа на ТП. Замена общего рубильника, замена выкидки с Тр-ра на общий рубильник, ревизия контактных соединений РУ-0,4 кВ | 1 | 22 |  |  | 0 |  | 1 | д Ново | 1:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 13:40 | 25.04.2024 13:40 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | пролеты опор 8-16 установка дополнительных опор согласно ТУ | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Медведково д Вельмогово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 13:52 | 25.04.2024 13:52 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26/894-ТП730 | 6 кВ | Снять перемычки на опоре №21 отпайка на КТП-723, срезать провода с опоры №16 в сторону КТП-723 для монтажа АСП | 15 | 148 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | ул Большевистская ул Грибоедова ул Карла Либкнехта проезд Розы Люксембург ул Морская туп Урицкого ул Спортивная ул Бутырская 1-я ул Бутырская 2-я ул Тургенева ул Чапаева ул Пугачева ул Октябрьская пер Обуховский ул 1 Мая ул Звездная проезд Стеклозаводской ул Металлистов пер Октябрьский ул 2 Мая ул Новослободская ул Весенняя ул Разина ул Стеклозаводская ул Краснофлотская ул 8 Марта ул Московская ул Проектируемая ул Островского ул Ленина | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 14:03 | 25.04.2024 14:03 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Выполнение работ по ТУ № С8-23-302-140653(139516).Монтаж провода оп. 48-48/1 ВЛ 900 10 кВ. | 30 | 123 |  |  | 0 | 0.89 | 5 | д Якшино д Черноземово д Михалево д Ординово д Алешино | 1:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 12:30 | 25.04.2024 12:30 | 15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС664/752-РП1542 | 10 кВ | ПС 110 кВ Аксаково ф.738+752 ввод в работу нового оборудования ТП-2119 без потребителя. | 8 | 543 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | д Шолохово | 0:15 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 13:39 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 14:59 | 25.04.2024 14:59 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ-0374 | 10 кВ | Работа на ТП. КТП-0374 произвести капитальный ремонт КТП. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Редриковы Горы | 1:20
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.04.2024 14:09 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 15:22 | 25.04.2024 15:22 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №348 кв. Усково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ошиновка КЛ-6 кВ на оп. 14. | 2 | 44 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 14:17 | 25.04.2024 14:17 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 | 6 кВ | Установка ПКУ на КТП-1118. Выполнение работ по договору ТП№С8-23-303-157777(317096). | 15 | 45 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | тер. СНТ Катюшки д Носово | 1:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.04.2024 13:58 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 14:10 | 25.04.2024 14:10 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП220/515-ТП184 Долгопрудный | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | 10 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | проезд Транспортный проезд Лихачевский пр-кт Лихачевский проезд Строителей проезд Дорожный | 0:12 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 15:51 | 25.04.2024 15:51 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 628 ТП 424, лин. 1003 | 6 кВ | Установка траверсы. Монтаж шлейфов. | 6 | 20 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | п Зеленый | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 15:17 | 25.04.2024 15:17 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Врезка в ВЛ АСП-410 – работы по Программе повышения надежности. | 21 | 165 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Похлебайки д Бережки д Миронцево | 1:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.04.2024 13:59 | Без обесточения потребителей |  | 26.04.2024 22:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение у аб ООО "ХимРар" 8(906)058-55-69
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 16:26 | 25.04.2024 16:26 | 1 ч.17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №255 п. с-за Буденовец | 6 кВ | КТП-255 Замена силового трансформатора 250 кВа на 250 кВа | 1 | 12 |  |  | 1 | 0.068 | 2 | п совхоза "Буденновец" д Постниково | 1:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 15:14 | 25.04.2024 15:14 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1-ТП721 | 6 кВ | Снять перемычки на опоре №6 для монтажа АСП | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Льва Толстого ул Октябрьская ул Некрасова ул Гоголя ул Огарева ул Садовая | 0:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.04.2024 14:54 | Без обесточения потребителей |  | 25.04.2024 17:40 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | повреждение у аб АСЖ «АВРОРА» Тел: 8-919-722-35-11 + Мытищинский РЭС
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 15:36 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 16:35 | 25.04.2024 16:35 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | ВЛ-6кВ л.574. Установка ПКУ-6кВ "Холдинг -Логист". | 15 | 753 |  |  | 0 | 2 | 1 | д Троице-Сельцо д Сухарево | 0:59 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.04.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 17:40 | 25.04.2024 17:40 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1218 д. Поярково | 6 кВ | Замена поврежденного трансформатора | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Поярково | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.04.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 17:42 | 25.04.2024 17:42 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Включение АСП-403 отпайка на КТП-3398 – работы по Программе повышения надежности. | 11 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Бережки д Миронцево | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.04.2024 16:49 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 17:35 | 25.04.2024 17:35 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | оп 12 выложить провод в изолятор | 26 | 171 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | д Шелепаново д Никифорово д Литвиново д Хоругвино | 0:46 |  | хоругвино
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.04.2024 17:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Лобня №40 | 35 кВ | Повреждение у потребителя АО "МСК Энерго" 8-495-516-66-88
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.04.2024 18:33 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 19:59 | 25.04.2024 19:59 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 | 6 кВ | отыскание и устранение неполнофазного режима | 28 | 58 |  |  | 0 | 1.4 | 5 | д Лавровки п Лавровки д Трощейково д Сергейково д Труневки д Горки | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.04.2024 21:28 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 22:37 | 25.04.2024 22:37 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2377 д. Тимоново | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. ВЛ-0.4 кВ Ф-2 в пр.опор №4-5 восстановление оборванного провода. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Тимоново | 1:09
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 25.04.2024 22:50 | Все потребители запитаны | 25.04.2024 23:43 | 25.04.2024 23:43 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП22/875-КТП173 Афанасово | 6 кВ | причина отключения выясняется, длина ВЛ 3,2 км, количество кабельных вставок 7, резерва нет, питающая ПС Красные Горки фид.137 | 6 | 172 |  |  |  | 0.6 | 3 | д Афанасово п Леспаркхоза Клязьминский д Грибки | 0:53 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.04.2024 07:00 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Химки № 156 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "ЭНКА ТЦ" (ТЦ Капитолий) тел.+7(903)109-21-14 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.04.2024 09:09 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО" тел.+7(495)578-21-53 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 26.04.2024 09:37 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 11:29 | 26.04.2024 11:29 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 8,9 км, количество кабельных вставок - 0, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Малеевка фид.24707, время доезда 40 мин. | 38 |  |  |  |  | 0.7 | 525 | д Стрелково д Надеждино д Троицкое д Радованье д Марино д Лазарево д Красный Холм д Отрада | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 13:15 | 26.04.2024 13:15 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 2 ПС 465 ВР на КТП -982 замена РЛНД на РЛР | 6 | 12 |  |  | 0 |  | 1 | тер объединение Мельчевка д Петраково тер Объединение Репка | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 12:06 | 26.04.2024 12:06 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 691 фид 1- АСП-38 | 6 кВ | ВЛ6кВ фид.1 ПС 691 отп на КТП 138 оп.5 замена изолятора | 10 | 37 |  |  | 0 |  | 3 | д Федоровское тер объединение Ярово тер Объединение Светлячок д Арханово д Притыкино | 1:01
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 12:41 | 26.04.2024 12:41 | 1 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1181 п.Шевляково | 6 кВ | опиловка крон деревьев в пролете опор 41-43 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.002 | 1 | ул Садовая | 1:39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 12:55 | 26.04.2024 12:55 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 деревня КТП 260 д Бурцево | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ д. Бурцево от КТП 260 врезка провода СИП |  | 14 |  |  | 0 |  | 1 | д Бурцево | 1:29
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 12:34 | 26.04.2024 12:34 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид МТП 716 СНТ Карачуново 3 | 0.4 кВ | МТП 716 Карачуново-3 устранение дефектов. |  | 10 |  |  | 0 |  | 1 | снт Фиджи | 0:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 13:31 | 26.04.2024 13:31 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1070 д. Ново-Воронино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка угрожающих падением деревьев |  | 23 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Нововоронино | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 12:17 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 14:16 | 26.04.2024 14:16 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 | 6 кВ | Работы производит абонент,заявка №20431,отпайка на ЗТП 239 РУ 6кВ ввод ф. 25 ПС-555,тел.8-903-144-18-81,Письмо № 80/2304/01 от 23.04.24,ЗТП 239 ремонт и ревизия ВН | 16 | 39 |  |  | 0 |  | 2 | мкр Подчерково-2 ш Ковригинское проезд 2-й Ковригинский проезд 1-й Ковригинский ул Профессиональная пер Промышленный ул Каналстрой мкр Подчерково мкр Подчерково-3 с Подчерково | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 26.04.2024 12:39 | Без обесточения потребителей | 26.04.2024 12:39 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется, АВР успешно, нагрузка перешла на ф.210 | [8 empty] | 0:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 13:24 | 26.04.2024 13:24 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня МТП 575 д Квашёнки | 0.4 кВ | МТП 575 с.Квашенки замена РВО |  | 15 |  |  | 0 |  | 1 | с Квашёнки | 0:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 14:45 | 26.04.2024 14:45 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 3ТП 280 сек 2 - ЗТП 214 | 6 кВ | Ремонт ВПР, по письму абонента | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Владимировка | 1:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 14:39 | 26.04.2024 14:39 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | БМКТП 6кВ №3038 д.Жилкино | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ – С8-23-302-147065(187026), подключение шлейфов на л 1063 оп 8 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. КП Генеральский | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 14:25 | 26.04.2024 14:25 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №583 жил.дома Ложки | 10 кВ | Замена ИПУ ф.Калининский и ВЛ 10кВ ф.Калининский ТП-567 снять перемычки на оп.23 в сторону ТП-567 | 8 | 350 |  |  | 2 |  | 1 | д Ложки | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 26.04.2024 13:36 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 14:36 | 26.04.2024 14:36 | 1 ч. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС №555 Ф.33 - ТП№80 | 6 кВ | выясняется,длина 2км,кол.каб вставок -3, резерв есть,ПС 110кВ Игнатово, фид.33 | 10 | 85 |  |  |  |  | 3 | ул Сиреневая ул Ольховая пер Погодный мкр. Северный тер Квартал Северный ул Северная ул Зеленая ул 2-я Зеленая ул Межевая ул 1-я Заречная проезд 2-й Ковригинский д Ковригино д Игнатовка с Подчерково ул 2-я Заречная ш Ковригинское | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 13:49 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 16:40 | 26.04.2024 16:40 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Снять СКЛ на опорах 38 отпайка на КТП-82, опора 1 отпайка на МТП-4211, восстановить провода на опоре 43 отпайка на КТП-82 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Носово | 2:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.04.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 16:53 | 26.04.2024 16:53 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Отсоединение СКЛ-6кВ от ВЛ и восстановление перемычек на опорах 75,82 | 13 | 115 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | с Чашниково д Перепечино | 3:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 14:09 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 15:17 | 26.04.2024 15:17 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ремонт ЛР на КРН 745 | 28 | 153 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Рождествено д Дмитровка д Удино | 1:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 17:00 | 26.04.2024 17:00 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | устранение нагрева на ЛР-407 | 13 | 140 |  |  | 0 | 0.12 | 0 | с Спас-Заулок д Головково | 1:10
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 16:23 | 26.04.2024 16:23 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/806 - 840806 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-снятие постороннего предмета с ВЛ 10 кВ | 7 | 154 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 17:42 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 18:11 | 26.04.2024 18:11 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2723 д. Курилово | 0.4 кВ | Дозаправка РИСЭ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 18:01 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 19:44 | 26.04.2024 19:44 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС | 6 кВ | неполнофазный режим | 14 | 61 |  |  | 1 |  | 1 | с Орудьево | 1:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 20:58 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 21:41 | 26.04.2024 21:41 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Нагорная ТП 94 г. Дмитров | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ от КТП-94 фид.поселок восстановление провода | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | пер 1-й Шпилевский пер 2-й Шпилевский ул Аллейная туп Аллейный пер Аллейный ул 2-я Нагорная ул Николая Фомичева ул Льва Толстого проезд Шпилевский ул Шпилевская ул 2-я Шпилевская | 0:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 26.04.2024 21:21 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 23:18 | 26.04.2024 23:18 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 27 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35кВ Елгозино. Время доезда 45 мин. | 65 | 755 |  |  |  | 0.8 | 10 | д Елгозино д Спасское д Богаиха ул Солнечная ул Центральная ул Школьная д Тихомирово д Сметанино д Борихино ул Лесхозная ул Тополиная д Павельцево д Владыкина гора д Захарово | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.04.2024 21:06 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 00:39 | 27.04.2024 00:39 | 3 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-11 км,количество кабельных вставок-8 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора 15 шт Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2023 | 54 | 162 |  |  |  | 1.7 | 5 | д Никольское д Дурыкино п Радищево д Чашниково д Льялово | 3:33
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 26.04.2024 22:28 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 23:35 |  | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/274-ЦРП1015 | 10 кВ | выясняется, резерв есть | [8 empty] | 1:07 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 22:10 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 00:10 | 27.04.2024 00:10 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 955 ул. Ленинградская | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | 2:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 22:42 | Все потребители запитаны | 26.04.2024 23:27 | 26.04.2024 23:27 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП47-ТП181 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-неполнофазный режим | 4 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр. Планерная | 0:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.04.2024 23:19 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 01:49 | 27.04.2024 01:49 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 | 10 кВ | Поиск и устранение однофазного замыкания на землю | 11 | 70 |  |  | 1 | 0.12 | 2 | ул Лесхозная ул Солнечная ул Тополиная ул Центральная ул Школьная д Владыкина гора | 2:30
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.04.2024 08:39 | Без обесточения потребителей | 27.04.2024 08:39 | 03.05.2024 23:04 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 145 с.1 - РТП 24767 ф. 145106 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 145106. РП 24767 АВР - успешно, резерв ПС 110 кВ Нахабино, фид. 145205. | [8 empty] | 0:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 10:16 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 11:02 | 27.04.2024 11:02 | 46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №158 Захарово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта . контактных соединений Ав |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Захарово | 0:46
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.04.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 11:15 | 27.04.2024 11:15 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул Горская КТП 209 г Талдом | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.Горская от КТП 209 г.Талдом замена аварийной опоры 12а. | 1 | 56 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Горская | 0:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 27.04.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 12:29 | 27.04.2024 12:29 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1355 Вёшки | 10 кВ | замена трансформаторов №1 400 кВА на 630 кВА |  | 43 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Вешки д Вешки | 1:23 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 13:07 | 27.04.2024 13:07 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется. Повреждение двух пролетов | 119 | 850 |  |  | 0 | 2.5 | 10 | с Жилино д Никольское д Покров д Веревское с Чашниково д Холмы д Безверхово д Льялово д Бунтеиха д Стародальня | 1:40 | покров
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 27.04.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 12:14 | 27.04.2024 12:14 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 759844 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 8, количество кабельных вставок -3, резерв - есть, - . Питающая ПС 110кВ Ямуга. Время доезда 20 мин. | 23 | 112 |  |  |  | 0.1 | 7 | д Белавино д Праслово д Ясенево д Большое Щапово д Малое Щапово д Золино д Опритово д Напругово | 0:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 12:06 | 27.04.2024 12:06 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 56 сек 2 - ТП 184 | 10 кВ | устранение ОЗЗ | 10 | 100 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | ул Лесхозная ул Центральная д. 1Б д. 1Г двлд. 1 стр. 1 влд. 4а д. 4 двлд. 7 стр. 7 двлд. 9 стр. 9 двлд. 11а стр. 11а двлд. 13а стр. 13а д. 15 д. 21 двлд. 22 стр. 20 д. 23 д. 24А влд. 83 влд. 85 ул Солнечная ул Тополиная д. 1А д. 2А д. 3 двлд. 8 стр. 8 д. 12 д. 13/1 д. 14 д. 18 двлд. 21а стр. 21а д. 24 двлд. 25 стр. 25 двлд. 26 стр. 26 двлд. 29 стр. 29 двлд. 30 стр. 30 д. 31 двлд. 34 стр. 34 д. 36А двлд. 36 стр. 36 д. 37 двлд. 38 стр. 38 двлд. 39 стр. 39 влд. 40д д. 40 двлд. 40б стр. 40б д. 42 д. 43 д. 43А двлд. 45 стр. 45 д. 46 двлд. 47 стр. 47 двлд. 50 стр. 50 двлд. 53 стр. 53 д. 54 д. 54А влд. 55а двлд. 58 стр. 58 д Павельцево д Владыкина гора ул Школьная двлд. 1в стр. 1в двлд. 1д стр. 1д двлд. 1е стр. 1е д. 2 д. 5 д. 5А д. 6 д. 10 д. 11 двлд. 13 стр. 13 двлд. 16 стр. 16 двлд. 17 стр. 17 двлд. 19 стр. 19 д. 20 влд. 22а влд. 23а двлд. 27 стр. 27 двлд. 28 стр. 28 д. 32 двлд. 33 стр. 33 д. 35 двлд. 40а стр. 40а двлд. 40в стр. 40в двлд. 40г стр. 40г влд. 41 д. 42А двлд. 42а соор. 42а двлд. 44 стр. 44 двлд. 48 стр. 48 д. 49 д. 49А влд. 51а д. 51 двлд. 52 стр. 52 д. 55 д. 56 двлд. 57 стр. 57 двлд. 60 стр. 60 д. 66 д. 62 д. 68Б д. 70 стр. 70 д. 72 д. 77 влд. 84а д. 71 двлд. 59 стр. 59 д. 61А двлд. 61 стр. 61 двлд. 63 стр. 63 д. 65 влд. 67а двлд. 64 стр. 64 влд. 68а д. 68 двлд. 68в стр. 68в влд. 82 д. 67 влд. 71а двлд. 72а стр. 72а двлд. 75 стр. 75 влд. 78 влд. 84 двлд. 69 стр. 69 влд. 72б двлд. 73 стр. 73 влд. 81 влд. 86 | 0:14
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 27.04.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 13:54 | 27.04.2024 13:54 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1140 Юрьево | 10 кВ | Замена ПКУ-10кВ Вл-10кВ лин.850 оп.2 в направлении КТП-150 ООО "Союз-М" д. Юрьево | 8 | 602 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Юрьево | 1:57 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 13:52 | 27.04.2024 13:52 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.8/717 за КРН-812 оп.53 замена изолятора на ПС-70 | 20 | 24 |  |  | 0 | 0.78 | 4 | д Исаково д Щепино д Мелихово п Исаково д Лотосово | 1:36
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 27.04.2024 13:05 | Без обесточения потребителей | 27.04.2024 13:05 | 03.05.2024 16:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 440 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Выясняются | [8 empty] | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.04.2024 12:46 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 14:44 | 27.04.2024 14:44 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ л 643 ЦРП 8 - КТПП 269 д Могильцы | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение КТП-269 и 308 на другое питание |  | 36 |  |  |  |  | 0 | тер. СНТ Леонидовка тер. СНТ Квант | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.04.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 15:04 | 27.04.2024 15:04 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-118202,ВЛ-0,4кВ от ТП-403 фид."1" Реконструкция |  | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. 1Б ул Советская ул Горького ул Победы ул Краснофлотская пер Краснофлотский мкр Западный ул Ленина ул Льва Толстого ул Маяковского | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 12:42 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 14:36 | 27.04.2024 14:36 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ-0.4кВ от ТП-426 фид.ул.Ушакова опиловка дерева |  | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Некрасовский | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 14:28 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 14:55 | 27.04.2024 14:55 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативный переключения по отключению и включению ВР-6 кВ на ТП-721. | 23 | 439 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | с Игнатово д Голенищево д Муракино д Протасово д Рождественно д Бяконтово д Поседкино | 0:27 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 13:28 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 15:16 | 27.04.2024 15:16 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | устранение ОЗЗ | 30 | 300 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Спасское д Павельцево д Богаиха д Захарово | 1:48
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 15:29 | 27.04.2024 15:29 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 | 6 кВ | КВЛ -6кВ фид 6 ПС-463 снятие угрожающего дерева | 27 | 498 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | д Кушки ул Дачная ул Дачная туп Дачный тер. СНТ Кушки ул Привокзальная ул Вокзальная ул Заречная тер. СНТ Озеро Надежды проезд Дачный тер. СНТ Заря д Приветино тер. СНТ Машиностроитель | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 15:45 | 27.04.2024 15:45 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26/894-ТП730 | 6 кВ | Восстановить перемычки на опоре №21 отпайка на КТП-723, восстановить провода с опоры №16 в сторону КТП-723 для монтажа АСП | 15 | 148 |  |  |  | 1.1 | 1 | проезд Стеклозаводской пер Октябрьский ул Грибоедова ул 2 Мая проезд Розы Люксембург туп Урицкого ул Новослободская ул Спортивная ул 1-я Бутырская ул 2-я Бутырская ул Краснофлотская ул Чапаева ул Пугачева ул Октябрьская ул Московская ул Проектируемая ул Звездная ул Ленина ул Металлистов ул Большевистская ул Карла Либкнехта ул Морская ул Весенняя ул Разина ул Стеклозаводская ул Тургенева ул 8 Марта пер Обуховский ул Островского ул 1 Мая | 0:45
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 00:12 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 01:43 | 27.04.2024 10:48 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП3/с.2-ТП390/с.2 | 6 кВ | Устранения аварийного дефекта-ОЗЗ | 7 | 112 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | кв-л Саврасово д Подолино | 1:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 18:54 | 27.04.2024 18:54 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Обрыв провода в районе д. Жилино ТП-1198 | 119 | 420 |  |  | 0 | 2.5 | 9 | с Жилино д Веревское д Холмы д Никольское д Бунтеиха д Безверхово д Стародальня д Льялово д Чашниково | 3:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 16:05 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 16:17 | 27.04.2024 16:17 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 1 - ТП 202 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.16 | 6 | д Струбково д Соголево д Ельцово д Меленки д Мякинино д Соколово | 0:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 17:27 | 27.04.2024 17:27 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 8 ПС 35 кВ Грачево №203 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, пролет опор №13-14 валка дерева угрожающего падением. | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Сырнево д Генутьево | 0:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.04.2024 16:24 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 18:18 | 27.04.2024 18:18 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП26/777Г-КТП89 | 10 кВ | Причина выясняется , количество кабельных вставок 12, резерв частичный. Питающая ПС №664 Аксаково фид.733. | 12 | 390 |  |  |  | 1.2 | 3 | п совхоза "Марфино" с Марфино п Николо-Прозорово | 1:54 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 16:43 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 18:41 | 27.04.2024 18:41 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 17 | 44 |  |  | 0 | 1.4 | 9 | д Новое Сельцо с Ильино д Слободищево д Колотилово д Саввино д Мартыново д Измайлово д Карцево д Гора | 1:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.04.2024 17:40 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента: ООО «ТСОЭЛЕК» - +7(985)840-30-22
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.04.2024 17:40 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «ТСОЭЛЕК» Прокофьеву О.В. тел.: 8-985-840-30-22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 18:21 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 19:25 | 27.04.2024 19:25 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №77 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена шлейфа на ТП-77, замена ПК-10. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | п совхоза "Марфино" с Марфино | 1:04 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 27.04.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 20:15 | 27.04.2024 20:15 | 2 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Выясняется. По ТС АО МВ 3 сек 10 кВ Т-1, АВР по 10 кВ выведен по режиму. Направлена бригада ОВБ. Потребители 3 сек 10 кВ: 6 ф. АО "Мособлэнерго", фил.Мыт. ЭС, Пушк. ПО, Ивант. ОЗ, 1 ф. ООО «ТСОЭЛЕК», 1 ф. Совокрим Потребители уточняются. | [8 empty] | 2:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.04.2024 17:40 | Без обесточения потребителей |  | 08.05.2024 14:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мытищинский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО тел.: 8-916-774-94-68
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.04.2024 18:50 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 19:43 | 27.04.2024 19:43 | 53 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2019-ЦРП42/2 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 8 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть ф.2023, РИСЭ запрошены у информатора- . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2019. СЗО - котельная Чашниково ТП-458. По программе Альфа Центр нагрузка ф. 2019- 0 А. Направлена бригада ОВБ-1 на ЦРП42 , бригада Солнечногорского ОВБ-1 на ПС Алабушево . | 40 | 350 |  |  |  | 2.1 | 2 | д Дурыкино д Чашниково | 0:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.04.2024 16:39 | Без обесточения потребителей |  | 27.04.2024 17:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО, фил. «Центральный», «Солнечногорский» РЭС 8-926-210-95-40.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.04.2024 21:15 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 23:40 |  | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 11 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807.СЗО - Котельная , ВЗУ п. Никулино.. | [8 empty] | 2:25
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 27.04.2024 19:29 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 21:26 | 27.04.2024 21:26 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Юркино II №803 | 110 кВ | Выясняется. АО МВ 1 сек 10 кВ Т-1, Без напряжения 1 сек 10 кВ. Потребители 1 сек 10 кВ: 8 фид. - Талдомский РЭС 8 ШТ; 1 фид. - РЖД ЭЧ-6 1 шт. 1 фид. - Сергиево-Посадский филиал АО "Мособлэнерго" 1 шт. Всего обесточено: 10 фидеров, 120 ТП (35 аб), 16 н.п. 2118 чел, СЗО-12 шт Откл.мощность: 2,2 МВт. | [8 empty] | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.04.2024 22:19 | Все потребители запитаны | 27.04.2024 23:50 | 27.04.2024 23:50 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 517 д. Белавино | 0.4 кВ | Выясняется . Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Белавино | 1:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.04.2024 23:40 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО - +7(916)774-94-68
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.04.2024 02:53 | Без обесточения потребителей | 28.04.2024 02:53 | 02.05.2024 15:55 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Ангелово, фид. 2814, работа АВР в ЦРП 18 успешно, нагрузка переведена на фид. 2825 с питающей ПС 110 кВ Ангелово | [8 empty] | 0:00
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.04.2024 02:53 | Без обесточения потребителей | 28.04.2024 02:53 |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Ангелово, фид. 28408 А+Б, работа АВР в РТП 16180 успешно, нагрузка переведена на фид. 28316 А+Бс питающей ПС 110 кВ Ангелово | [8 empty] | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.04.2024 02:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента СЗРЭС ОЭК 84956647006
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.04.2024 03:54 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 04:48 | 28.04.2024 04:48 | 54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 110 кВ Гранит №641 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ |  | 78 |  |  | 1 |  | 3 | с Царёво д Лепёшки д Шаблыкино | 0:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 28.04.2024 06:21 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 07:29 | 28.04.2024 07:29 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП47/715-АСП-2130 | 10 кВ | выясняется,4 кабельные вставки,резерва нет .ПС-96 Катуар фид.584 | 3 | 251 |  |  |  | 0.6 | 3 | д Лысково с Марфино д Сухарево | 1:08 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.04.2024 05:23 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 06:50 | 28.04.2024 06:50 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/6-ТП426 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 14 | 104 |  |  | 0 | 1 | 7 | с Покровское д Аревское д Ивлево с Ивлево д Прудцы д Пруды д Благовещенское д Благовещенье д Зуево д Садовая | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.04.2024 07:24 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 08:39 | 28.04.2024 08:39 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/6-ТП426 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление оборванных проводов в прол.ОП373-375. | 9 | 36 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | д Пруды д Зуево д Аревское д Благовещенское д Благовещенье д Садовая | 1:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.04.2024 06:30 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 07:28 | 28.04.2024 07:28 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 621 ТП 217 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. |  | 65 |  |  |  |  | 2 | д Шаблыкино с Царёво | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.04.2024 08:21 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 08:31 | 28.04.2024 08:31 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Оперативные переключения. Сборка нормальной схемы. | 27 | 75 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Климово д Барское-Мелечкино д Сырково д Соскино д Горки | 0:10
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 28.04.2024 09:02 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 10:50 | 28.04.2024 10:50 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар | 6 кВ | Причины выясняются, длина ВЛ 6 км,количество кабельных вставок 8 штук, резерв частичный. Питающая ПС №96 Катуар фид.584. | 36 | 735 |  |  |  | 1.5 | 6 | д Сухарево д Ларево п Борец п Торфоболото д Лысково д Хлябово | 1:48 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.04.2024 10:16 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 11:00 | 28.04.2024 11:00 | 44 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 5 | 60 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | тер. СНТ Зенит тер. СНТ Лесной ручей | 0:44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.04.2024 10:32 | Без обесточения потребителей |  | 02.05.2024 19:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО «Парис»
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.04.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 12:29 | 28.04.2024 12:29 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.6 ПС 184 Вахрамеев неполнофазный , восстановление провода. | 26 | 36 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Спас-Каменка д Тефаново д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" д Базарово | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.04.2024 16:44 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 18:41 | 28.04.2024 18:41 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. 11 ПС-610 оп.16 монтаж провода.в сторону фид.12 ПС-610 | 14 | 41 |  |  | 0 | 0.478 | 1 | п Орудьевского т/б предприятия с Орудьево тер 4-й км автодор.Дмитров-Орудьево-Жуковка | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.04.2024 16:58 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО "Объединенные энергетические системы"
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.04.2024 17:55 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 18:31 | 28.04.2024 18:31 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул Замятин к садоводам МТП 105 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Покровка | 0:36
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.04.2024 21:32 | Все потребители запитаны | 28.04.2024 23:30 | 28.04.2024 23:30 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ АСП2130/бн-КТП2131 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Сухарево | 1:58 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.04.2024 21:08 | Без обесточения потребителей |  | 03.05.2024 17:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "МСК Энерго"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.04.2024 01:44 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 02:55 | 29.04.2024 02:54 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/2-ТП790/2 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 3,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора , Питающая п\ст; №140 Радищево ,пит. фид.140213 | 4 | 250 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | п Смирновка | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.04.2024 01:16 | Без обесточения потребителей | 29.04.2024 01:16 |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС328/32807-ЦРП43 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф. 32807 между опор 21-22 трех фазное КЗ | [8 empty] | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.04.2024 03:51 | Без обесточения потребителей |  | 08.05.2024 11:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Водники №99 | 35 кВ | Повреждение у абонента ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.04.2024 06:18 | Без обесточения потребителей |  | 02.05.2024 19:41 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение у абонента ВЧ №51089, №75555
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.04.2024 08:57 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 10:53 |  | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ РТП 5001с.1 - ТП 6786 А | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.04.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 13:02 | 29.04.2024 13:02 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1775 ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-1775- замена аварийных зажимов и наконечников | 1 | 5 |  |  |  | 0.01 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.04.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 12:05 | 29.04.2024 12:05 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1487 п. Жуково | 0.4 кВ | устранение повреждения на вводе в дом 14. |  | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Жуково | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.04.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 13:55 | 29.04.2024 13:55 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 368/ф.6 | 6 кВ | КЛ 6 кВ оп.1 ф.6/368 - ПС-368 Васильково вывод из схемы для испытания и ремонта | 5 | 1 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Селевкино | 1:41
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.04.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 13:08 | 29.04.2024 13:08 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 623 ЦРП 4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-отыскание и устранение ООЗ | 37 | 178 |  |  | 0 | 0.56 | 3 | тер. СНТ Лесные Поляны-2 тер. СНТ СН Заречье тер. СНТ Природа д Михайловское с Путилово с Царёво | 0:28
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 29.04.2024 12:48 | Без обесточения потребителей |  | 29.04.2024 15:20 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №4 г.Красноармейск | 10 кВ | Повреждение в сети абонента ОАО Мособлэнерго
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.04.2024 13:31 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 14:50 | 29.04.2024 14:50 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | АСП-24 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена изолятора, восстановление крепления провода | 26 | 97 |  |  | 0 | 0.43 | 2 | д Михайловское с Путилово | 1:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.04.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 14:52 | 29.04.2024 14:52 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 10кВ Лин.1250 с РП-957 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оп.8 произвести замену изолятора | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | с Мишутино | 1:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.04.2024 13:56 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 14:38 | 29.04.2024 14:38 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 281 д. Арханово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ 0.4 кв Ф.2 опора 14-15 МТП 281 | 1 | 53 |  |  | 0 |  | 1 | д Арханово | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.04.2024 15:15 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 16:37 | 29.04.2024 16:37 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 85 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Устранения аварийного дефекта на кабельной воронки оп 1 | 5 | 33 |  |  | 0 | 0.583 |  |  | 1:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.04.2024 16:20 | Без обесточения потребителей |  | 29.04.2024 16:20 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС438/фид 104 1- ЦРП49/1 | 10 кВ | Выясняется. КЛ 10 кВ , ПС-438
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.04.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 17:45 | 29.04.2024 17:45 | 55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП472/1 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 4 , резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 220 кВ Бакеево , фид. 104. | 4 | 120 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брёхово | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.04.2024 16:52 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 18:06 | 29.04.2024 18:06 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП458 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 6 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть- частично, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2023 (отклонение от норм. схемы . По нормальной схеме ф. 2022 А ) . | 16 | 203 |  |  | 1 | 0.4 | 1 | д Чашниково | 1:14
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.04.2024 19:41 | Без обесточения потребителей |  | 29.04.2024 22:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Шуколово №311 | 220 кВ | Повреждение у аб "Альпы-Гольф", тел. 8-915-163-10-01
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.04.2024 22:19 | Без обесточения потребителей |  | 01.05.2024 04:30 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 фид 453 - АСП-92 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 220 кВ Слобода, фид. 836453, работа АВР в ЦРП 16159, нагрузка переведена на фид. 836353 с питающей ПС 220 кВ Слобода.
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.04.2024 22:17 | Все потребители запитаны | 29.04.2024 23:20 | 29.04.2024 23:20 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП11/632-ТП244 | 6 кВ | Выясняется.Длина ВЛ 4 км,Кабельных вставок - 6.Резерв есть.ПС-99 Водники,фид.41 | 12 | 182 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Грибки д Новогрязново пер Северный | 1:03 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.04.2024 23:32 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 01:27 | 01.05.2024 04:00 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 фид 353 - АСП-91 | 10 кВ | Выясняется, питающий фид .453 с ПС Слобода, резерва нет., 3 каб вставки | 8 | 162 |  |  |  | 0.85 | 1 | с Дмитровское д Тимошкино | 1:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.04.2024 06:22 | Без обесточения потребителей |  | 06.05.2024 11:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Служба Механизации" тел.+7(926)190-82-41. (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.04.2024 10:01 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 11:22 | 30.04.2024 11:22 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №531 с. Степаново | 6 кВ | Ревизия оборудование КТП-531 доливка масла в силовой трансформатор | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Степаново | 1:21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.04.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 12:46 | 30.04.2024 12:46 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 | 10 кВ | Устранение аварийного. Поиск и устранение ОЗЗ. |  | 98 |  |  |  |  | 3 | д Мартьянково д Володкино д Герасимиха | 0:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.04.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 15:26 | 30.04.2024 15:26 | 3 ч. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ |  | 124 |  |  | 1 |  | 5 | д Жилкино д Грибаново д Папертники д Артемово д Мураново | 3:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.04.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 14:06 | 30.04.2024 14:06 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 85 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Ошиновка кабельной воронки после ремонта, восстановление нормальной схемы | 4 | 46 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Филисово ул Озерная д Кустово | 1:05
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.04.2024 14:11 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 15:57 |  | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/7-ЦРП14 | 6 кВ | Выясняется. Питающая ПС Луговая фид. 7 | [8 empty] | 1:46 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.04.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 16:12 | 30.04.2024 16:12 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Выясняется. | 20 | 955 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Сухарево д Троице-Сельцо | 2:12 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.04.2024 15:45 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 16:24 | 30.04.2024 16:24 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 83 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. |  | 73 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино | 0:39
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 30.04.2024 17:00 | Без обесточения потребителей |  | 07.05.2024 16:07 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 402 ПС 110 кВ Смена №105 | 6 кВ | Выясняются
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.04.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 20:10 | 30.04.2024 20:10 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 3206 д.Ивановское | 6 кВ | устранение аварийного дефекта МТП-3206 замена наконечника на ошиновке тр-ра 6кВ. | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | тер. объединения Яхрома Ривер | 1:10
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.04.2024 19:30 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 21:22 | 01.05.2024 22:23 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №28014 п.Св.Горы | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Аристово | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.04.2024 22:15 | Все потребители запитаны | 30.04.2024 23:17 | 30.04.2024 23:17 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 457 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , восстановление провода оп 30 |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 2 | ул Полевая д Афанасово | 1:02
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.04.2024 23:44 | Без обесточения потребителей |  | 08.05.2024 13:05 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клязьма №336 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" тел.+7(916)379-44-70 (прямой абонент)
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.05.2024 08:28 | Все потребители запитаны | 01.05.2024 08:43 | 04.05.2024 19:36 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 1008+КТП 1735 | 6 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ фид. ЦРП 2 с. 1 - ЛР 22. Резерв ПС 110 кВ Павшино, фид. 8207. | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:15
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.05.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 01.05.2024 11:44 | 01.05.2024 11:44 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1735 п.Св.Горы | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:08
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.05.2024 13:28 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента: МКС - +7(495)668-22-79
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.05.2024 13:28 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МКС тел.84956682279
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.05.2024 16:22 | Без обесточения потребителей |  | 06.05.2024 21:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО, тел. 8-926-210-95-40.
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.05.2024 21:10 | Все потребители запитаны | 01.05.2024 22:12 | 01.05.2024 22:12 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №79 Ларёво | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение нагрева контактных соединений |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ларево | 1:02 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 02.05.2024 05:01 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 05:22 | 02.05.2024 05:22 | 21 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 18107 - ЦРП 51 сек 1 ПС 110 кВ Клин №181 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 0,3 км, количество кабельных вставок - 1, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид. 18107, время доезда 20 мин. | 40 | 400 |  |  | 1 | 0.4 | 6 | д Акулово д Сохино д Мисирево д Стреглово с Горки тер. СНТ Дружба ул Слободская ул Луговая | 0:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.05.2024 06:26 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клязьма №336 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Мытищинское ПО ДД, 8-495-586-60-61
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.05.2024 05:46 | Без обесточения потребителей |  | 07.05.2024 10:46 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Клинское тел.84962425513
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.05.2024 07:01 | Без обесточения потребителей |  | 04.05.2024 17:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "ЛАЙТ СИТИ" 8(916)359-82-82
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.05.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 12:34 | 02.05.2024 12:34 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 МТП 817 д. Загорье | 0.4 кВ | Замена аварийного ввода | 1 | 2 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Загорье | 1:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.05.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 11:45 | 02.05.2024 11:45 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 190 с. Талицы | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-расфазировка нагрузки |  | 46 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Талицы | 0:13
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.05.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 12:38 | 02.05.2024 12:38 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП220/515-ТП184 Долгопрудный | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | 10 | 30 |  |  | 0 | 1 | 1 | проезд Дорожный проезд Промышленный проезд Транспортный проезд Строителей проезд Лихачевский пр-кт Лихачевский | 0:35 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.05.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 14:27 | 02.05.2024 14:27 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,3 км, количество кабельных вставок 11, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Поварово ф.71309. | 26 | 75 |  |  |  | 0.7 | 5 | дп Поварово д Берсеневка п Шишовка д Липуниха п Радищево | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.05.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 13:15 | 02.05.2024 13:15 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП133/деревня- с. Жестылево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТПП -133 ф. "1"Опиловка ДКР в пролетах опор №10-13 | 1 | 6 |  |  |  | 0.04 | 1 | с Жестылево | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.05.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 14:00 | 02.05.2024 14:00 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2005 д.Бунтеиха | 10 кВ | Замена ТР-Ра Снятие РИСЭ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бунтеиха | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 02.05.2024 13:25 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 15:23 | 02.05.2024 15:23 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Замена аварийной опоры № 37 А. |  | 955 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Троице-Сельцо д Сухарево | 1:58 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.05.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 15:36 | 02.05.2024 15:36 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 2 | 38 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Леонидовка тер. СНТ Квант | 1:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.05.2024 13:09 | Без обесточения потребителей |  | 04.05.2024 15:34 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "Солнечногорский завод Европласт"
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.05.2024 16:03 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 16:47 | 02.05.2024 16:47 | 44 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.17 РП 412 г. Краснозаводск | 0.4 кВ | Работа на ВЛ. Демонтаж шлейфов на опоре №15 фид.17 |  | 53 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | ул 1 Мая | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.05.2024 14:09 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 16:06 | 02.05.2024 16:06 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1938 д.Шахматово | 6 кВ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 1938 ф1 произвести опиловку в прол оп № 1-22 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шахматово | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.05.2024 14:26 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 16:15 | 02.05.2024 16:15 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | Причина выясняется. | 21 | 24 |  |  | 0 |  | 4 | п Кузнецово с Жестылево д Кузнецово | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.05.2024 16:14 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 17:08 | 02.05.2024 17:08 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 26 | 75 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | д Берсеневка п Шишовка д Липуниха п Радищево дп Поварово | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.05.2024 16:37 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 18:01 | 02.05.2024 18:01 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС148/9-ТП426 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.9 ПС-148 замена опора № 127 | 3 | 21 |  |  |  | 0.144 | 2 | д Бестужево д Чайниково | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.05.2024 21:15 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 21:36 | 02.05.2024 21:36 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | оперативные переключения | 22 | 25 |  |  | 0 |  | 5 | д Пыхино д Думино д Святогорово д Бешенково д Горбово | 0:21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 02.05.2024 23:22 | Без обесточения потребителей |  | 06.05.2024 15:53 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 37. Длина КЛ 3,6 км. Резерв фид 45 10 кв ПС 220 кВ Новософрино. Время доезда бригады 15 минут
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.05.2024 21:47 | Все потребители запитаны | 02.05.2024 22:22 | 02.05.2024 22:22 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 1071 д. Бортнево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена пинцета под ПН-2 |  | 43 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Бортнево | 0:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 04:28 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 04:42 | 03.05.2024 04:42 | 14 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 34 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 1 | 0 |  |  | 1 | 0.1 | 0 | рп Софрино | 0:14
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 03.05.2024 09:01 | Без обесточения потребителей |  | 12.05.2024 12:57 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 341 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Повреждение КЛ | 3 | 1 |  |  |  | 1.5 | 1 | п Лесхоза
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 03.05.2024 09:27 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 09:55 | 03.05.2024 09:55 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | 1)Снятие дерева ВЛ-6 кВ л.606 оп.3-оп.3/1 2)Снятие шлейфа ВЛ-6 кВ л.606 на ТП-1223(АБ) оп.10 3)Ремонт ЛР-999 оп.1 с заменой разбитых изоляторов | 24 | 364 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Семкино д Новосельцево д Еремино | 0:28 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.05.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 14:21 | 03.05.2024 14:21 | 3 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 854 РП 182 | 10 кВ | Замена концевой кабельной муфты в РП-120 |  | 189 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино | 3:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 03.05.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 11:22 | 03.05.2024 11:22 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 | 10 кВ | Ремонт ВЛ-10кВ | 2 | 26 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Милухино | 0:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 03.05.2024 10:31 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 11:08 | 03.05.2024 11:08 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 65 - ТП 112 + ТП 323 | 6 кВ | Включение новой Тп, по ТУ. |  | 30 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Покровка | 0:37
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 09:58 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 10:50 | 05.05.2024 18:55 | 52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП 16140 сек 1 - АСП-135 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | 2 | 38 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Глухово | 0:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.05.2024 10:33 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 11:58 | 03.05.2024 11:58 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | ВЛ 10кВ ф 2 ПС-160 Монтаж проводов от опоры 52 до опоры 1 отпайки на ТП-4206 | 31 | 49 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | д Елизаветино тер объединения Гагат тер объединения Горки пер Ново-Рогачевский ул Рогачевская ул Старо-Рогачевская проезд Красная Гора пер 8 Марта пер 2-й Ревякинский пер Ревякинский проезд Опорный ул 2-я Левонабережная д Волдынское тер объединение Заречье ул Мало-Рогачевская ул Ново-Рогачевская пер Волжский ул Приканальная ул Алексеевская ул Борок пер Конюшенный ул 1-я Левонабережная проезд Каменный пер Школьный | 1:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 03.05.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 12:40 | 03.05.2024 12:40 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 1 - ТП 202 | 6 кВ | замена ВПР-790 | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.1 | 6 | д Струбково д Соголево д Ельцово д Меленки д Мякинино д Соколово | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 11:30 | 03.05.2024 11:30 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 721 Рождественно | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление оборванного "0"провода на оп.№6 фид.2 ВЛ 0,4 кВ от КТП-721 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рождественно | 0:37 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 13:16 | 03.05.2024 13:16 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1487 п. Жуково | 0.4 кВ | ВЛ-0.4 кВ Ф-2 от ТП-1487 в пр. опор №1-3 восстанивить оборванный провод. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Жуково | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 15:48 | 03.05.2024 15:48 | 56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №148 д. Бл.Кузнецово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( КТП 148 фид деревня замена пинцета фаза А) | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Кузнецово п Кузнецово | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 16:31 | 03.05.2024 16:31 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 853 ТП 174 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. |  | 67 |  |  |  |  | 1 | с Рахманово | 1:39
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 13:41 | 03.05.2024 13:41 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 853 ТП 174 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Протяжка контакта на оп. 29 |  | 61 |  |  |  |  | 1 | с Рахманово | 1:01
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 14:46 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 16:38 | 03.05.2024 16:38 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. оп.1 Посёлок ТП 23054 п. Верхний Совхоз | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - посторонний предмет на проводах ВЛ | 0 | 19 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Центральная ул Школьная ул Верхняя Стройка | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 17:10 | 03.05.2024 17:10 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6 кВ фид 2 ПС 577 оп. 44, оп. 50 восстановление перемычек) | 11 | 24 |  |  | 0 | 0.06 | 2 | д Кузнецово п Кузнецово с Жестылево | 1:20
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 03.05.2024 15:32 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 15:57 | 03.05.2024 15:57 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Восстановление шлейфа ВЛ-6 кВ л.606 на ТП-1223(АБ) оп.10 | 24 | 364 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Еремино д Семкино д Новосельцево | 0:25 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 16:35 | 03.05.2024 16:35 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/10-ТП668 | 6 кВ | Отключение АБ ТП 1316 по уведомлению МЭС | 8 | 96 |  |  | 0 | 0.523 | 1 | д Матвейково | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 03.05.2024 15:21 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 16:53 | 03.05.2024 16:53 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Поднять и ошиновать СКЛ на оп 7 и 18 Программа повышения надежности | 43 | 365 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | д Шелепаново д Хоругвино д Литвиново д Никифорово | 1:32 |  | хоругвино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 15:08 | 03.05.2024 15:08 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Для безопасности работ на КВЛ-10 кВ ф. Калининский. КВЛ-10 кВ ф. Калининский оп. №4 замена прок. зажима. | 12 | 60 |  |  | 2 | 0.9 | 2 | д Ложки снт Майдарово | 0:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 18:07 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 18:48 | 03.05.2024 18:48 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 998 КРУН 31 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. снятие дерева. |  | 63 |  |  |  |  | 1 | д Михалево | 0:41
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.05.2024 16:41 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение у аб оборонэнерго 8(926)210-95-40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 22:27 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 22:50 | 03.05.2024 22:50 | 23 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142106 - ТП 894 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | оперативные переключения, для восстановления нормальной схемы | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | сад СНТ Нудоль | 0:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.05.2024 23:01 | Все потребители запитаны | 03.05.2024 23:06 | 03.05.2024 23:06 | 5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №376 д. Ногово | 10 кВ | оперативные переключения , сборка нормальной схемы | 18 | 180 |  |  |  | 0.1 | 5 | д Кадниково д Волосово д Васильевское-Соймоново д Горицы | 0:05
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.05.2024 11:57 | Без обесточения потребителей |  | 06.05.2024 04:03 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | повреждение у аб. Мегафон 89262005861
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.05.2024 09:18 | Без обесточения потребителей | 04.05.2024 09:18 | 04.05.2024 19:50 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин I цепь | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.05.2024 08:28 | Все потребители запитаны | 04.05.2024 09:47 | 04.05.2024 09:47 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668Б-ТП301 | 10 кВ | Выясняется.Каб вставок -10,ПС 420 Долгопрудная фид.554. | 7 | 423 |  |  |  | 1.3 | 1 | пр-кт Пацаева ул Станционная 1-я ул Железнякова ул Парковая ул Спортивная ул Школьная ш Лихачевское | 1:19 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.05.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 04.05.2024 11:51 | 04.05.2024 11:51 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №66 д.Коноплино | 6 кВ | Восстановление схемы - подьем и прибалчивание кабеля к опорам после ремонта | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Коноплино | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.05.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 04.05.2024 16:31 |  | 5 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-7,5 км,количество кабельных вставок-1 шт.,Резерв есть ,РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 71 Поварово ,пит. фид. 71308 | [8 empty] | 5:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 04.05.2024 10:56 | Все потребители запитаны | 04.05.2024 12:29 |  | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | 1:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.05.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 04.05.2024 14:47 | 04.05.2024 14:47 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №583 СНТ Арго, д. Богаиха | 10 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Богаиха | 0:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.05.2024 17:30 | Все потребители запитаны | 04.05.2024 18:54 | 04.05.2024 18:56 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП21/831-ТП214 Аббакумово | 6 кВ | Выясняется.Резерв есть.Кабальных вставок -6.ПС-325 Луговая фид.15. | 9 | 572 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Аббакумово | 1:24 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.05.2024 17:25 | Все потребители запитаны | 04.05.2024 18:21 | 04.05.2024 18:21 | 56 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ фид.939 ПС-325 | 18 | 32 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | п совхоза "Останкино" д Агафониха с Озерецкое д Рыбаки | 0:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.05.2024 18:31 | Все потребители запитаны | 04.05.2024 19:42 | 04.05.2024 19:42 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0078 д.Маньково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Повреждение ТП, Замена Тр-ра | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Маньково | 1:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.05.2024 19:36 | Все потребители запитаны | 04.05.2024 20:15 | 04.05.2024 20:15 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 157 д. Кузнецово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид деревня от КТП 157 оп. 15-16 перетяжка провода) | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | д Кузнецово п Кузнецово | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.05.2024 21:35 | Все потребители запитаны | 04.05.2024 21:53 | 04.05.2024 21:53 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1453 СНТ Север-2 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. СНТ Север | 0:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.05.2024 23:15 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 00:20 | 05.05.2024 00:20 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид четная сторона МТП 356 | 0.4 кВ | Устранение аварийногодефекта - | 0 | 15 |  |  | 0 |  | 1 | д Покровское-Жуково | 1:05
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 05.05.2024 02:00 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 02:28 | 05.05.2024 02:28 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 12 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид. 18130, время доезда 30 мин. | 14 | 150 |  |  |  | 0.15 | 4 | д Рубчиха д Покровка д Давыдково д Покров | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.05.2024 02:25 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 04:20 | 05.05.2024 04:20 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,3 км, количество кабельных вставок 11, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Поварово ф.71309. | 26 | 75 |  |  |  | 0.7 | 5 | д Берсеневка д Липуниха п Шишовка п Радищево дп Поварово | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 02:43 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 06:14 | 07.05.2024 15:55 | 3 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 17 | 654 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Троице-Сельцо | 3:31 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.05.2024 02:49 | Без обесточения потребителей |  | 06.05.2024 20:49 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | выясняется | 91 | 9142 |  |  | 44 | 8.9 | 1 | ул В.Клопова ул В.Мухиной ул Е.Леонова ул Западная
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 02:58 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 03:39 | 05.05.2024 03:39 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2005 д.Бунтеиха | 10 кВ | Замена проходного изолятора. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бунтеиха | 0:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.05.2024 03:16 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 05:02 | 05.05.2024 05:02 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 759844 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 22 | 300 |  |  | 0 | 0.2 | 7 | д Золино д Опритово д Напругово д Белавино д Ясенево д Большое Щапово д Праслово | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 04:45 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 04:56 | 05.05.2024 04:56 | 11 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1126 | 10 кВ | КТП-1126 замена наконечника на н/в авт-те Ф-1. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | тер. СНТ Горетовка | 0:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 05.05.2024 04:51 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 05:26 | 05.05.2024 05:26 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 13 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид. 18126, время доезда 30 мин. | 23 | 300 |  |  |  | 0.15 | 3 | д Белозерки д Борозда д Давыдково | 0:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 05.05.2024 06:37 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 112 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется. АО от МТЗ МВ 10 кВ
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.05.2024 09:59 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | повреждение каб. 10 кВ ТДГК-2+ДГК-2
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 11:17 | 05.05.2024 11:36 | 37 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 62 | 118 |  |  |  |  | 7 | с Ильинское д Ульянки д Шустино д Минеево д Курово д Капорки д Афанасово | 0:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 05.05.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 13:02 | 05.05.2024 13:02 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ-20.76 км., количество кабельных вставок 1, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-965-131-84-22 | 18 | 1037 |  |  |  | 0.63 | 7 | ул Советская ул Полевая ул Северная пер Школьный д Танино д Глинки ул 1-я Гражданская ул 2-я Гражданская ул Некрасова ул Горького ул Маяковского ул Пушкина ул Огородная ул Молодежная ул Школьная ул Новая ул Тургенева д Васино д Коришево | 1:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.05.2024 11:25 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Рогачево №669 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Смена", тел. 8-916-166-26-87
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 12:36 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 13:17 | 05.05.2024 13:17 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №1352 д. Садниково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4кВ от ТП-1352 фид.деревня оп.6 - оп.7 восстановление провода. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Садниково | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 12:34 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 13:36 | 05.05.2024 13:36 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 253 д. Глебездово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ фид.деревня 1 восстановление провода на оп.3. | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | д Глебездово | 1:02
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.05.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 13:54 | 05.05.2024 13:54 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 800 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка ДКР, ремонт провода | 6 | 36 |  |  | 1 | 0.25 | 1 | с Ельдигино | 0:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 15:10 | 05.05.2024 15:10 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Не неполнофазный режим | 10 | 1080 |  |  | 0 | 0.708 | 5 | д Ченцы д Махра д Дмитровское д Селихово д Афанасово | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 14:07 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 14:26 | 05.05.2024 14:26 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП571/деревня- д. Поповка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4кВ от ТП-571 фид.деревня оп.9 устранение схлеста проводов. | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Поповка д Поповка | 0:19
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 05.05.2024 14:11 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 15:22 | 05.05.2024 15:22 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, спуск поврежденной кабельной концевой муфты на безопасное расстояние КВЛ-6 кВ л.574 на оп.№1. |  | 573 |  |  | 0 |  | 1 | д Троице-Сельцо | 1:11 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 17:30 | 05.05.2024 23:03 | 2 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Выделение поврежденного участка. | 11 | 389 |  |  | 0 |  | 1 | мкр Павельцево | 2:57 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 14:24 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 15:14 | 05.05.2024 15:14 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Устранение Аварийного дефекта Неполнофазный режим работы | 29 | 279 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Охотино д Зубцово д Спасс-Торбеево | 0:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 14:54 | 05.05.2024 14:54 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 131 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение неполнофазного режима |  | 45 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | дп Ашукино | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 15:10 | 05.05.2024 15:10 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 20 | 124 |  |  |  |  | 3 | д Бородино п Бородино п Кузнецово с Вороново | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 15:14 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 15:55 | 05.05.2024 15:55 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.939 ПС 325 Луговая л.937 оп.91 расшиновка отпайки на АБ. ТП-181 | 21 | 81 |  |  | 0 | 1 | 4 | д Рыбаки д Агафониха п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:41
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.05.2024 16:18 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 16:51 | 05.05.2024 16:51 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 219 д Ахтимнеево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - обрыв провода-на здание библиотеки д.Ахтимнеево | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ахтимнеево | 0:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 17:15 | 05.05.2024 17:15 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 127 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление провода, опиловка ДКР |  | 46 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Островского ул Тургенева | 0:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 17:57 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 18:44 | 05.05.2024 18:44 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 603 ТП 236 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 13 | 78 |  |  | 0 | 0.35 | 2 | тер. СНТ Геодезия-9 с Царёво д Шаблыкино | 0:47
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.05.2024 19:01 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16188 ГБУ "Московская областная детская больница" | 10 кВ | Замечания: РП 16188 РУ 10 кВ сек 1, сек 2 - отсутствует напряжение
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 05.05.2024 19:25 | Без обесточения потребителей |  | 08.05.2024 18:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 413 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.05.2024 19:07 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Хотьково №197 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ЦНИИСМ тел. 8-910-431-15-75
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.05.2024 17:47 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 18:43 |  | 56 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 18:14 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 19:12 | 05.05.2024 19:12 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта: восстановление полнофазного режима ВЛ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Семенково | 0:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.05.2024 20:00 | Без обесточения потребителей |  | 06.05.2024 17:22 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Осиновка №329 | 110 кВ | Выясняется. 05.05.2024 20:00 по звонкам потребителей без напряжения 1, 4 и 5 сек. 10 кВ.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 21:27 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 22:21 | 05.05.2024 22:21 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: восстановление полнофазного режима отпайка на КТП-410 | 15 | 150 |  |  | 0 | 0.24 | 4 | д Давыдково д Рубчиха д Покров д Покровка | 0:54
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 05.05.2024 21:08 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 21:27 | 07.05.2024 20:20 | 19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП32/с.2-КТП-190 | 10 кВ | Выясняется. ПС 110 кВ Бутаково фид 444523 | 1 | 19 |  |  |  | 0.1 | 1 | мкр Новогорск | 0:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 21:39 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 22:32 | 05.05.2024 22:32 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 31 | 248 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | г Хотьково д Репихово п Репихово с Абрамцево д Короськово | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.05.2024 20:00 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329/32915 4-ЦРП40/1 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ 3 фазное КЗ
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.05.2024 22:40 | Все потребители запитаны | 05.05.2024 23:03 | 05.05.2024 23:03 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление шлейфов оп.47, восстановление нормальной схемы электроснабжения | 11 | 389 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | мкр Павельцево | 0:23 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.05.2024 01:41 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 03:17 | 06.05.2024 03:17 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | причина отключения выясняется, резерва нет, количество кабельных вставок 28, питающая ПС Катуар фид.795. СЗО - котельная, ВНС, КНС, очистные | 63 | 3541 |  |  | 4 | 3 | 3 | д Сухарево д Троице-Сельцо д Шолохово | 1:36 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.05.2024 23:43 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента НПО Стеклопластик" 8(905)706-62-39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 04:09 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 04:45 | 06.05.2024 04:45 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление шлейфа ф.А на опоре №1 КВЛ-6 кВ фид.795. | 63 | 1541 |  |  | 4 | 3 | 3 | д Троице-Сельцо д Сухарево д Шолохово | 0:36 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 09:49 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 11:20 | 06.05.2024 11:20 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 812 ЦРП 10 | 10 кВ | Проф.восстановление цепей МТЗ, управления, сигнализации. | 14 | 88 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Ваулино д Малинки д Большие Дубравы | 1:31
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 10:14 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 10:52 | 06.05.2024 10:52 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 10кВ Лин.1250 с РП-957 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на опоре 13 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | с Мишутино | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 13:15 | 06.05.2024 13:15 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 30 | 58 |  |  | 0 |  | 3 | д Орево д Татищево п Куминово п Татищево д Куминово п Орево | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 12:13 | 06.05.2024 12:13 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/22-ЗТП196 | 10 кВ | ВЛ 10кВ ф 22 ПС-169 Монтаж провода от опоры 7 до опоры 1 отпайки на вновь смонтированную КТП | 11 | 29 |  |  | 0 |  | 2 | ул Каналстрой д Татищево мкр Западный мкр Татищево д Ивашево ул Промышленная мкр. Северный | 1:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 12:26 | 06.05.2024 12:26 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта (снятие сухостойного дерева) оп.231,232 ВЛЗ 6 кВ Ф8/229 | 9 | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 7 | д Высочки д Юдино с Великий Двор д Гусёнки д Наговицино д Жуково д Куймино | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 11:11 | 06.05.2024 11:11 | 13 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1123 СНТ "Автомобилист", д.Мельчевка | 10 кВ | КТП -1123 замена силового трансформатора 63кВА на 63 кВА | 1 | 6 |  |  | 0 |  | 0 | тер. объединения Автомобилист | 0:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 12:49 | 06.05.2024 12:49 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №356 д. Покровско-Жуково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, перетяжка провода |  | 16 |  |  | 0 | 0.007 | 1 | д Покровское-Жуково | 1:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 12:20 | 06.05.2024 12:20 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , снятие угрожающего дерево | 7 | 74 |  |  |  | 0.07 | 7 | д Некрасино д Крюково д Копылово п Туркмен д Воловниково д Корост д Семчино | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 14:46 | 06.05.2024 14:46 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №992 с. Куликово | 10 кВ | ТП-992 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 24 |  |  | 2 |  | 1 | с Куликово | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 14:14 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 15:39 | 06.05.2024 15:39 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 3 ПС-787 пролет опор № 150-151 перетяжка провода | 45 | 127 |  |  | 0 |  | 12 | д Мишуково п Лесной д Липино д Дрочево д Дутшево д Исаково д Назарово д Ступино д Меленки д Тишино д Федоровка д Пантелеево | 1:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 14:26 | 06.05.2024 14:26 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 1453 СНТ Север | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта. замена неисправного АВ |  | 13 |  |  |  | 0.007 | 1 | тер. СНТ Север | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 15:58 | 06.05.2024 15:58 | 4 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Замена неизолированного провода в пр оп 7 14 ( реконструкция ). | 43 | 365 |  |  |  | 1.6 | 4 | д Хоругвино д Литвиново д Никифорово д Шелепаново | 4:00 |  | хоругвино
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 13:54 | 06.05.2024 13:54 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №750 д. Рождественно | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС-184 Замена ВР ТП-784 |  | 36 |  |  |  |  | 1 | д Рождествено | 1:44
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 13:41 | 06.05.2024 13:41 | 44 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ЗТП 234 д Карачуново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 0,4 кВ от ТП 234 д. Карачуново (снятие аварийного дерева) | 0 | 56 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Карачуново | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 13:41 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 15:32 | 06.05.2024 15:32 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.20 ПС-325 монтаж провода на ТП-194 |  | 36 |  |  |  |  | 2 | п Овсянниково д Бабаиха | 1:51
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 15:22 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 16:46 | 06.05.2024 16:46 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 23 | 176 |  |  | 0 | 0.76 | 7 | д Вотря д Аймусово снт Сокольники-ГС снт Восход-1 д Никулки снт Луч (Аймусово) снт Долгие пруды д Тарусово д Растовцы д Троица-Вязники снт Менделеевец д Глинки снт Оптимист снт Отдых | 1:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 15:33 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 16:06 | 06.05.2024 16:06 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление перемычек |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Семенково | 0:33
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.05.2024 14:43 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28408 А+Б , работа АВР в РТП 16180 успешно, нагрузка переведена на фид. 28316 А+Б с питающей ПС 110 кВ Ангелово.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 17:00 | 06.05.2024 17:00 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 | 6 кВ | неполнофазный режим | 18 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | рп Некрасовский | 1:10
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 17:53 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 18:12 | 06.05.2024 18:12 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 ТП 492 г.Долгопрудный | 0.4 кВ | восстановление нормальной схемы ТП-492 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Парковая ул Станционная 1-я ул Советская 1-я | 0:19 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.05.2024 15:30 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 16:49 | 06.05.2024 16:49 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2637 д. Беклемишево | 6 кВ | МТП-2637 замена трансформатора |  | 6 |  |  |  |  | 1 | д Беклемишево | 1:19
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 20:00 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 20:26 | 06.05.2024 20:26 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы после АВР,восстановление шлейфов на ЛР-79 | 23 | 176 |  |  | 0 | 0.76 | 7 | д Вотря д Троица-Вязники снт Луч (Аймусово) д Никулки снт Оптимист снт Сокольники-ГС снт Отдых д Растовцы снт Восход-1 снт Менделеевец-2 д Глинки д Тарусово д Аймусово снт Долгие пруды снт Менделеевец | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 18:38 | 06.05.2024 18:38 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/10-ТП668 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.10/583 за ЦРП-35 по уведомлению МЭС после оплаты долга восстановить провод к ТП-1316 | 8 | 23 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Матвеево | 0:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.05.2024 05:37 | Все потребители запитаны | 07.05.2024 05:45 | 07.05.2024 05:45 | 8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №981 д. Пупцево | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений на АВ |  | 13 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Пупцево | 0:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.05.2024 23:06 | Все потребители запитаны | 06.05.2024 23:59 | 06.05.2024 23:59 | 53 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.507 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | Оперативные переключения. КЛ 10кВ фид.507 ПС 511 отыскание ОЗЗ. | 9 | 69 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | д Лупаново тер Квартал Гранат | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.05.2024 08:37 | Все потребители запитаны | 07.05.2024 09:36 | 07.05.2024 09:36 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №589 д.Слобода | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: восстановление полнофазного режима. | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Слобода | 0:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.05.2024 09:00 | Все потребители запитаны | 07.05.2024 09:43 |  | 43 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/16-ЦРП21 | 6 кВ | Выясняется. резерв есть. питающая ПС-Луговая фид. 16. | [8 empty] | 0:43 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 07.05.2024 11:10 | Без обесточения потребителей |  | 07.05.2024 19:40 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | выясняется
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.05.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 07.05.2024 15:36 | 07.05.2024 15:36 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Верх деревни ТП 9 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Борки | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.05.2024 13:11 | Все потребители запитаны | 07.05.2024 14:56 | 07.05.2024 14:56 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №679 с. Подъячево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Подъячево | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.05.2024 14:06 | Все потребители запитаны | 07.05.2024 16:04 | 07.05.2024 16:04 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта (ВЛ 10 кВ ф 1 ПС-332 отпайка на ТП-199 Опиловка ДКР в пролетах опор №13-15) | 21 | 51 |  |  | 0 | 0.759 | 6 | д Василево д Сихнево д Кикино д Старово п Василево д Никитино д Шабаново | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.05.2024 14:34 | Все потребители запитаны | 07.05.2024 15:27 | 07.05.2024 15:27 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №102 мкр. Аверьянова | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта( на ТП-102 сек.2 РУ-0,4кВ устранение аварийного дефекта замена пинцета фид магазин) |  | 12 |  |  | 1 | 0.17 | 1 | мкр им Константина Аверьянова | 0:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.05.2024 14:48 | Все потребители запитаны | 07.05.2024 15:55 | 07.05.2024 15:55 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Ошиновка КЛ 6 кВ л.574 и восстановление нормальной схемы | 15 | 750 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | д Троице-Сельцо д Сухарево | 1:07 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.05.2024 15:06 | Все потребители запитаны | 07.05.2024 16:37 | 07.05.2024 16:37 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №426 п. Некрасовский | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 56 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Некрасовский | 1:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.05.2024 15:32 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | повреждение у аб
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.05.2024 16:29 | Все потребители запитаны | 07.05.2024 17:58 | 07.05.2024 17:58 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6 кВ фид 7 ПС 610 за КРН 68 в пролете оп.19- 20 снять дерево) | 21 | 48 |  |  | 0 | 0.772 | 3 | д Никольское п Никольское д Надеждино п Участок N 7 | 1:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.05.2024 20:00 | Без обесточения потребителей |  | 05.05.2024 20:00 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка I цепь | 110 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.05.2024 22:36 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП41/821 1 -ТП921/1 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ 3- фазное КЗ . пит ПС-140 Радищево ф. 140108
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.05.2024 22:39 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП41/821 2-ТП921/2 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ 2-х фазное КЗ. с ПС-140 Радищево пит 140213
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.05.2024 01:27 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 03:15 | 08.05.2024 03:15 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется,Количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть частичный , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; №71 Поварво ,пит. фид.7102 | 72 | 650 |  |  | 1 | 2.5 | 7 | д Кочугино п Майдарово д Никифорово д Хоругвино д Бухарово д Шелепаново д Литвиново | 1:48 |  | хоругвино
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 01:35 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 02:24 | 08.05.2024 02:24 | 49 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №391 Зубцова Котельная | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена пинцета рубильника фид.8 | 1 | 50 |  |  | 1 | 0.25 | 1 | д Зубцово | 0:49
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.05.2024 09:31 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 20 кВ ПС 860 с.1 фид 8602106 - РТП 37501 с.1 | 20 кВ | Выясняется. ПС 220 кВ Ильинская, фид. 8602106. Резерв ПС 220 кВ Ильинская фид. 8602206.
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 11:57 | 08.05.2024 11:57 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 855 КРУН 54 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена поврежденного изолятора оп.16 | 18 | 97 |  |  | 0 | 0.78 | 2 | рп Софрино д Талицы | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 13:03 | 08.05.2024 13:03 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | МТП -6 кВ N 3526 д.Боброво ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 271879-309077,МТП 3526 замена силового трансформатора 160/6 на 250/6 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Боброво | 1:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 09:26 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 10:03 | 08.05.2024 10:20 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая | 6 кВ | КВЛ-6кВ фид.939/325 л.937 неполнофазный режим сети | 19 | 32 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | с Озерецкое д Рыбаки п совхоза "Останкино" д Агафониха | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.05.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 11:23 | 08.05.2024 11:23 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | СТП 6 кВ СТП №3824 п.Икша | 6 кВ | Производство работ по ТП №договора № 306524-310829,СТП 3824 замена силового трансформатора | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Технологическая | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 11:43 | 08.05.2024 11:43 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 2366 СНТ "Мошницы" | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. ВЛ-0.4 кВ Ф-6 от КТП-2366 в пр. опор №5-6 восстановление оборванного провода.. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:02
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 12:39 | 08.05.2024 13:39 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, вкл новой КТП-1273 в связи с ростом недопустимых нагрузок |  | 30 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Шипулино | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.05.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 11:40 | 08.05.2024 11:40 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Ошиновка провода на КТП 1464 по заявке абонента | 23 | 125 |  |  | 1 | 0.9 | 2 | д Есипово д Ложки | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 14:15 | 08.05.2024 14:15 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП350-ТП346 2 | 6 кВ | Работы на ВЛ. В пролетах оп № 11-13 произвести опиловку крон деревьев | 12 | 45 |  |  | 2 | 0.5 | 2 | п санатория "Мцыри" д Подолино | 1:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 13:47 | 08.05.2024 13:47 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 10 кВ №194 г.Хотьково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Повреждения пинцета фаза А. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул 2-е Митино ул Овражная 1-я ул Михеенко ул Овражная 2-я | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 15:10 | 08.05.2024 15:10 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия ВПР КТП-3513. | 30 | 60 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Лыткино д Марьино д Повадино | 0:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 15:04 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 15:58 | 08.05.2024 15:58 | 54 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1058 д.Соголево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДНП Клинские дачи | 0:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.05.2024 13:26 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ филиал ИСТРИНСКОЕ И КРАСНОГОРСКОЕ ПО тел.+7(915)482-75-83 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 14:27 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 14:58 | 08.05.2024 14:58 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.8/717 за КРН-712 оп.44-49 устранение аварийного дерева | 20 | 36 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Исаково п Исаково д Щепино д Мелихово д Лотосово | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 16:13 | 08.05.2024 16:13 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №3556 д.Минеево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,КТП 3556-замена силового трансформатора | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Минеево | 1:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.05.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 15:43 | 08.05.2024 15:43 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Восстановление перемычек на опоре 27 после ремонта в ТП 567 | 3 | 242 |  |  | 2 | 0.5 | 1 | д Ложки | 0:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 14:56 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 16:12 | 08.05.2024 16:12 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 595 РП 362 | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы после устранения дефекта Работа на КВЛ-6кВ Лин-595, опора №34 присоединение концевой муфты. | 10 | 530 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Березняки д Топорково | 1:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 15:52 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 16:55 | 08.05.2024 16:55 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 39 - ТП 287 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 14 | 140 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Селифоново д Соголево д Борис-Глеб | 1:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 16:12 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 16:46 | 08.05.2024 16:46 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.3/669 оп.136 замена изоляторов | 28 | 64 |  |  | 0 | 1.2 | 8 | с Трехсвятское с Чернеево д Ольсово с Пустынь д Александрово д Терехово д Нижнево д Усть-Пристань д Соколовский Починок | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.05.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 18:36 | 08.05.2024 18:36 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…4 шт , резерв есть, телефон водителя РИСЭ т.8-926-128-15-14 . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829440. | 18 | 80 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Владычино д Поярково | 1:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 19:33 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 21:24 | 08.05.2024 21:24 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП 139 - ЛР 87 - ТП 214 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. устранение неполнофазного режима | 13 | 130 |  |  |  | 0.2 | 8 | д Новоселки д Владимировка д Комлево д Китенево д Таксино д Свистуново д Шевериха д Александрово | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 18:52 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 20:16 | 08.05.2024 20:16 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети. | 39 | 200 |  |  | 0 | 1.5 | 4 | д Задорино д Повадино д Марьино д Лыткино | 1:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.05.2024 20:05 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ОЭК СЗРЭС тел.+7(495)644-70-06 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.05.2024 19:51 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Пушкинское ПО тел.+7(495)993-54-45 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 20:20 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 21:10 | 08.05.2024 21:10 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ ПС-Поварово 4 с. . | 15 | 90 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Парфеново | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 22:10 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 00:25 | 09.05.2024 00:25 | 2 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети. | 39 | 200 |  |  | 0 | 1.5 | 4 | д Задорино д Повадино д Марьино д Лыткино | 2:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 21:44 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 23:43 | 08.05.2024 23:43 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Неполнофазный режим в сети 10 кВ | 119 | 420 |  |  | 0 | 2.5 | 9 | д Веревское д Холмы д Никольское д Бунтеиха д Безверхово д Чашниково с Жилино д Стародальня д Льялово | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 23:17 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 00:22 | 09.05.2024 00:22 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Отключен КРН-40 для безопасного выполнения работ на совместной подвеске с ф. Дзержинский. | 39 | 220 |  |  | 0 | 1.6 | 3 | д Задорино д Повадино д Клочково | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.05.2024 20:20 | Все потребители запитаны | 08.05.2024 22:43 | 08.05.2024 22:43 | 2 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Земля в сети 10 кВ ПС-Поварово 4 с. | 22 | 39 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Радумля | 2:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.05.2024 01:30 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК ЭНЕРГО" тел.+7(495)516-66-88 (прямой абонент)
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 09.05.2024 01:15 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 | 10 кВ | Аварийное отключение на ПС 671 РУ 10 кВ сек 3 яч фид 671357
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 02:10 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 03:06 | 09.05.2024 03:06 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ по ф. РП-113 - совместная подвеска с ф. ТП-547, оп. 31 восстановить отгоревший провод.. | 22 | 39 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Радумля | 0:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 02:37 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 03:00 | 09.05.2024 03:00 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ по ф. РП-113 - совместная подвеска. | 4 | 15 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Радумля | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.05.2024 02:52 | Без обесточения потребителей |  | 10.05.2024 20:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Мытищинский филиал Пушкинское ПО тел.+7(495)993-54-45 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.05.2024 05:20 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 06:50 |  | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 1:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.05.2024 05:20 | Без обесточения потребителей |  | 09.05.2024 23:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Клинское ПО тел.+7(496)242-55-13 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.05.2024 06:33 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 08:14 | 09.05.2024 08:11 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 110 кВ | выясняется | 86 | 1265 |  |  | 4 | 3.8 | 11 | д Алешино д Матюшино д Митрополье д Цернское с Ельдигино дп Зеленоградский с Тишково д Дарьино д Петушки д Кстинино д Степаньково | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.05.2024 07:49 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 08:39 | 09.05.2024 08:39 | 50 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП26/2-ТП894/2 | 6 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 1,2 км,количество кабельных вставок-1шт., Резерв нет ,РИСЭ 4 шт запрошены у информатора Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11629., 11641 Отключен с АСП-412 | 6 | 30 |  |  |  | 0.4 | 1 | г Солнечногорск | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.05.2024 07:55 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 09:30 | 09.05.2024 09:30 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 11 км, количество кабельных вставок 2 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140335. | 44 | 266 |  |  |  | 2.2 | 6 | д Новый Стан д Тимоново д Толстяково д Вельево д Мерзлово д Бедово | 1:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 09:48 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 10:03 | 09.05.2024 10:03 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 6кВ №805 БТ2-РП1039 д.Степаньково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-оперативные переключения для восстановления нормальной схемы , перевод питания с ПС 10 кВ Правдинская на ПС 110 кВ Ельдигино | 24 | 167 |  |  | 1 | 0.87 | 4 | д Матюшино д Дарьино д Петушки д Степаньково | 0:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 12:34 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 13:07 | 09.05.2024 13:07 | 33 м. | ПС/РП/ТП | СТП 6кВ №354 д.Василево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена рубильника ф 1 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | тер. СНТ Дубки | 0:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 13:25 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 13:47 | 09.05.2024 13:47 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 127 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление провода, опиловка ДКР |  | 47 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | дп Ашукино | 0:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 14:55 | 09.05.2024 14:55 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта персоналом ДРЭС на фид.7 ПС-95 Базарово. | 40 | 946 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | с Игнатово д Голенищево д Муракино д Протасово д Бяконтово д Рождественно д Поседкино | 1:10 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 14:08 | 09.05.2024 14:08 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 502 фид 1 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевод ПБВ | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. СНТ Росинка | 0:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 13:42 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 14:46 | 09.05.2024 14:46 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/7-ЛР 814 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид. 7 ПС 95 Базарово ТП-1793 устранение неисправности на ВР. | 11 | 15 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | рп Икша с Игнатово | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 15:17 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 16:04 | 09.05.2024 16:04 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 64602 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | Восстановление перемычек на ВЛ-6кВ фид. 64602 ПС-646 от ТП-139 оп.18,30 для сборки нормальной схемы | 13 | 63 |  |  | 0 | 0.346 | 6 | д Новоселки д Таксино д Александрово д Свистуново д Владимировка д Комлево д Шевериха д Китенево | 0:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 16:12 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 17:55 | 09.05.2024 17:55 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 18 | 96 |  |  |  |  | 4 | д Никольское п Никольское п Участок N 7 д Дядьково д Надеждино | 1:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.05.2024 16:43 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МКС 8-495-953-59-05, 8-499-238-05-59, 8-985-210-01-04
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 16:33 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 17:23 | 09.05.2024 17:23 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 343 д.Мураново фид.2 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта-замена дефектного АВ ф2 |  | 24 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | тер. СНТ Школа-1 | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.05.2024 19:48 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 21:28 | 09.05.2024 21:28 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…5 шт , резерв есть, РИСЭ-350 кВа т.8-925-730-47-01 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71403 | 23 | 125 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Ложки д Есипово | 1:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.05.2024 20:18 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71410-ЦРП9 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф.71410, ЦРП-9 АВР успешно.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 22:35 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 22:38 | 09.05.2024 22:38 | 3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 | 10 кВ | Оперативные переключения для разгрузка ф.7102. | 25 | 80 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | д Безверхово д Бунтеиха д Холмы д Стародальня д Покров | 0:03 | покров
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 23:07 | Все потребители запитаны | 09.05.2024 23:28 | 09.05.2024 23:28 | 21 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 2687 СНТ Квант | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Переключение ф.СНТ "Квант" на резервный руб-к. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Повадино | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.05.2024 23:47 | Все потребители запитаны | 10.05.2024 00:14 | 10.05.2024 00:14 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №2023 д. Лыткино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена наконечников на ф.1. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лыткино | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.05.2024 02:27 | Все потребители запитаны | 10.05.2024 03:19 | 10.05.2024 03:19 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Оперативные переключения для ввода в работу КЛ-10 кВ ф.7102 луч А. | 78 | 198 |  |  | 3 | 2.2 | 9 | п Майдарово д Шелепаново д Литвиново д Никифорово д Хоругвино д Бухарово д Кочугино д Безверхово д Бунтеиха | 0:52 |  | хоругвино
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 10.05.2024 04:50 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №6 г.о.Химки | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ЦРП-6 с. 1 - ТП-141 с. 1
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.05.2024 08:07 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №51089, №75555
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.05.2024 09:55 | Все потребители запитаны | 10.05.2024 10:16 | 10.05.2024 10:16 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 1340 д.Алёшино | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1340 спилить аварийное дерево | 1 | 5 |  |  | 0 |  | 1 | д Алешино | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.05.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 10.05.2024 11:36 | 10.05.2024 11:36 | 44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №138 д. Арханово-Притыкино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 2 | д Арханово д Притыкино | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.05.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 10.05.2024 11:07 | 10.05.2024 11:07 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/7-ТП457 | 6 кВ | ВЛ 5 кВ ф.7/669 кратковременно отключить для перевключение ЛР-424 отпайка на ТП-1340 | 14 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Алешино д Малое Рогачево с Рогачево | 0:10
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.05.2024 16:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.05.2024 17:30 | Все потребители запитаны | 10.05.2024 18:33 | 10.05.2024 18:33 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП782/деревня - д. Удино | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф коттеджи Сикорского от ТП-782 поднять с земли СИП в 3 последних пролетах, убрать упавшую березу с дороги | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Удино | 1:03
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.05.2024 22:10 | Все потребители запитаны | 10.05.2024 23:50 | 10.05.2024 23:50 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №880 д.Долгиниха ТСЖ Офицерский | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 39 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Долгиниха | 1:40 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.05.2024 00:01 | Все потребители запитаны | 11.05.2024 00:20 | 11.05.2024 00:20 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №674 СНТ "Лужок" д. Луговая | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-демонтаж поврежденного ПУ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | тер. СНТ Лужок | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.05.2024 09:19 | Все потребители запитаны | 11.05.2024 10:33 | 11.05.2024 10:33 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №415 д. Абрамцево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта( МТП 415 замена вводного руб.) | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.049 | 1 | с Абрамцево д Абрамцево | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.05.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 11.05.2024 10:42 | 11.05.2024 10:42 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. В пролетах опор 6-8 отпайка КТП-1728-КТП-2497 опиловка крон деревьев. | 3 | 18 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Логиново | 0:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.05.2024 11:22 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Октябрьская №35 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 11.05.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 11.05.2024 12:19 |  | 52 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 92 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Выясняется.резерв есть ПС-зеленоградская фид.104 | [8 empty] | 0:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.05.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 11.05.2024 11:39 |  | 15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП590/625-ТП1303 | 10 кВ | причина отключения выясняется, резерв есть, питающая ПС Хвойная, фид.19 | [8 empty] | 0:15 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.05.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 11.05.2024 12:27 | 11.05.2024 12:27 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 562 д. М. Бережки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.ВЛ-0,4 кВ ф.1 в пролете оп.8-9 произвести опиловку крон деревьев. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бережки | 0:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.05.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 11.05.2024 15:13 | 11.05.2024 15:13 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №780 с.Ельдигино | 10 кВ | протяжка контактов на оп.12 фид.2 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.011 | 1 |  | 0:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Потребительское отключение | 11.05.2024 14:49 | Без обесточения потребителей |  | 11.05.2024 15:13 |  | ПС/РП/ТП | РП-10кВ №1937 п.Нагорное | 10 кВ | повреждение в сети 10кВ абонента ООО "КиноДевеломент" | 2 | 100 |  |  |  | 0.3 | 1 | п Нагорное |  |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.05.2024 17:53 | Все потребители запитаны | 11.05.2024 18:15 | 11.05.2024 18:15 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Причина отключения выясняется, длина КВЛ- 6 кВ 7 км,количество кабельных вставок 5 штук, резерв частичный. Питающая ПС №325 Луговая фид.3, л.574. | 20 | 756 |  |  |  | 1.2 | 2 | д Троице-Сельцо д Сухарево | 0:22 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.05.2024 19:44 | Все потребители запитаны | 11.05.2024 20:40 | 11.05.2024 20:40 | 56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС829/829111-ЦРП96/1 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть ,телефон водителя РИСЭ 8-916-979-23-68 350 Ква ,Питающая п\ст; 829 Время ,пит. фид. 82911 | 12 | 165 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Елино | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.05.2024 01:09 | Все потребители запитаны | 12.05.2024 01:20 | 12.05.2024 01:20 | 11 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 846 ТП 174 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта оперативные переключения для перевода питания . определение и устраненние ОЗ | 11 | 131 |  |  | 0 | 0.63 | 2 | с Рахманово дп Ашукино | 0:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.05.2024 09:51 | Без обесточения потребителей |  | 13.05.2024 12:20 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Костино №255 | 110 кВ | повреждение у аб МСК Энерго, тел. 84955160431
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.05.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 12.05.2024 13:38 | 12.05.2024 13:38 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. в пролетах оп.75-77 снятие дерева. | 40 | 138 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Ростовцево д Михайловка п Березки | 0:12
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 12.05.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 12.05.2024 16:56 | 12.05.2024 16:56 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 27 | 1020 |  |  | 0 | 0.68 | 7 | д Князчино д Бардуково д Новая д Павловичи д Бурцево снт Калинка (Бурцево) д Сосково снт Агат снт Родник | 1:14
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 12.05.2024 15:56 | Все потребители запитаны | 12.05.2024 16:23 |  | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС15/811-ЦРП42 Пирогово | 6 кВ | Причина отключения выясняется, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Роса фид.811А+Б. | [8 empty] | 0:27 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.05.2024 17:16 | Все потребители запитаны | 12.05.2024 17:32 | 12.05.2024 17:32 | 16 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10кВ №1144 п.Менделеево | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима РУ-0,4 кВ ф.ул.Пионерская ж/д 4-7.Замена ПН-250, ревизия пинцетов на руб-ке. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Менделеево | 0:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.05.2024 21:46 | Все потребители запитаны | 12.05.2024 23:43 | 12.05.2024 23:43 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима |  | 23 |  |  |  |  | 0 | тер. СНТ Квант тер. СНТ Леонидовка | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.05.2024 22:17 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ямуга №759 | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 13.05.2024 04:07 | Без обесточения потребителей |  | 13.05.2024 04:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | выясняются
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 13.05.2024 04:07 | Без обесточения потребителей |  | 13.05.2024 04:07 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Поварово I цепь | 110 кВ | выясняюся
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.05.2024 06:12 | Без обесточения потребителей |  | 15.05.2024 20:24 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | повреждение у аб АО МСК Энергосеть 84955166688
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 09:59 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 11:37 | 13.05.2024 11:37 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 811 ЦРП 10 | 10 кВ | Проф.восстановление цепей МТЗ, управления, сигнализации. |  | 36 |  |  | 0 |  | 2 | д Малые Дубравы д Трёхселище | 1:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 10:31 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 12:27 | 13.05.2024 12:27 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №398 д.Шипулино | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шипулино | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 11:14 | 13.05.2024 11:14 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44309 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | демонтаж перемычек на опоре №42, для ремонта ВЛ-6кВ. | 19 | 190 |  |  | 0 | 0.1 | 5 | д Опалево д Голиково д Напругово д Кленково д Мякинино | 0:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.05.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 11:08 | 13.05.2024 11:08 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Производство оперативных переключений по созданию нормальной схемы сети 6 кВ. | 10 | 140 |  |  | 0 | 0 | 3 | п Доброе д Аксёнки д Ивошино | 0:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 12:06 | 13.05.2024 12:06 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Бедово отп на ктп 1981 на оп №9а срезать-восстановить провода в сторону КТП 2213 для замены КТП 2213 по ТУ организацией ООО Энергосистемы | 41 | 360 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | д. 78 д. 86 д. 100/3 д. 100/5 д. 108 д Вельево д Мерзлово д Тимоново тер. СНТ Берёзовая роща тер. СНТ Валдай тер. СНТ Рыгино-1 тер. СНТ Рысь двлд. 12 д. 13 двлд. 13 д. 20 д. 21а д. 27 д. 33 д. 35 д. 52 двлд. 6 д. 83 д. 89 д. 100/18 двлд. 106 д. 120 д. 173 д Бедово д Новый Стан тер. СНТ Ветеран-2 тер. СНТ Заря д. 4 двлд. 7 двлд. 8 двлд. 10 д. 11Б д. 12/1 д. 25а д. 26 д. 30 д. 40 д. 62 д. 63 | 0:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.05.2024 11:29 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 12:26 | 13.05.2024 12:26 | 57 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №201 с.Путилово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-Оперативные переключения по переводу питания с Т-2 на Т-1 для вывода в ремонт Т-2 |  | 98 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Путилово | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 13:27 | 13.05.2024 13:27 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №596 д. Мышенки | 6 кВ | ВЛ-6 кВ фид. 9 ПС-583 Ввод нового оборудования на КТП-596 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Мышенки | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 13:33 | 13.05.2024 13:33 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.862, 854, АСП-45 | 10 кВ | Опиловка ДКР | 9 | 135 |  |  | 1 | 0.45 | 1 | рп Софрино | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 14:19 | 13.05.2024 14:19 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №1967 д.Ревякино | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № 592222-295579,МТП 1967 замена силового трансформатора , установка щита ПЭС. | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Ревякино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 14:37 | 13.05.2024 14:37 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ПС-325 ф.562 л.564 обрезка ДКР | 11 | 27 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 13:54 | 13.05.2024 13:54 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Липуниха срезать провода на опоре №33, 37а для реконструкции ВЛ | 29 | 160 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Липуниха п Поваровка д Берсеневка п Шишовка | 0:56
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 13.05.2024 13:13 | Без обесточения потребителей |  | 16.05.2024 11:41 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС837/304-ЦРП32/837304 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 220 кВ Куркино, фид. 837304, работа АВР в ЦРП 32, нагрузка переведена на фид. 444523 с питающей ПС 110 кВ Бутаково.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.05.2024 13:14 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС140/фид 140110-ЦРП36/1 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф. 140110
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 13:38 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 15:24 | 13.05.2024 15:24 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №498 д.Мишутино | 10 кВ | Работа на ТП. Ремонт ВН Лин.798 | 1 | 53 |  |  | 2 | 0.2 | 1 | с Мишутино | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.05.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 16:56 | 13.05.2024 16:56 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1992 д. Спиридово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 7 |  |  | 0 |  | 1 | д Спиридово | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.05.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 16:00 | 13.05.2024 16:00 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 Б КТП 723 ул. К. Либкнехта | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Солнечногорск | 0:51
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.05.2024 15:15 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 15:22 | 13.05.2024 15:22 | 7 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 826 ТП 173 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта-оперативные переключения для восстановления нормальной схемы | 8 | 167 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | дп Ашукино | 0:07
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 15:22 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 16:56 | 13.05.2024 16:56 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 83 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление нормальной схемы КЛ 6 кВ фид. 83 ПС №77 Талицы (подключение кабельных наконечников) | 2 | 60 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Советская ул Светлая ул Патриарха Пимена ул Пролетарская ул Ломоносова ул Гагарина ул Вокзальная | 1:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 13.05.2024 15:37 | Без обесточения потребителей |  | 13.05.2024 22:49 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Уча №676 | 220 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.05.2024 16:42 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 18:02 | 13.05.2024 18:02 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/32-ЗТП196 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 5 | 28 |  |  | 1 |  | 2 | мкр Западный ул Дубненская мкр Татищево д Татищево п Татищево | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.05.2024 17:27 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 19:26 | 13.05.2024 19:26 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1125 д. Синьково | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 101342-278915,КТП 1125 замена силового трансформатора,замена щита РУ-0,4кВ | 1 | 12 |  |  | 0 |  | 1 | с Синьково | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.05.2024 17:30 | Без обесточения потребителей |  | 15.05.2024 06:43 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО тел.+7(926)210-95-40 (прямой абонент)
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.05.2024 18:49 | Все потребители запитаны | 13.05.2024 19:25 | 13.05.2024 19:25 | 36 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №957 д.Мишутино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта замена пинцета ПН фид.8 | 1 | 65 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Маньково с Мишутино | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.05.2024 00:28 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 00:42 | 14.05.2024 00:42 | 14 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,Неполнофазный режим КЛ-6кВ фид.939/325, перевод на резерв | 20 | 32 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" д Рыбаки д Агафониха | 0:14
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.05.2024 01:08 | Без обесточения потребителей |  | 14.05.2024 07:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО: фил. «Центральный», РЭС «Монинский» тел.+7(926)212-72-33 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.05.2024 08:44 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 10:43 | 14.05.2024 10:43 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | Выяснятся | [8 empty] | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 09:35 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 11:28 | 14.05.2024 11:28 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1963 д.Аббакумово | 6 кВ | МТП-1963 РУ-6кВ /0,4кВ замена мтп на ктп-1963 400кВА. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Аббакумово | 1:53 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 10:13 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 12:10 | 14.05.2024 12:10 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №78 д. Мисирево | 6 кВ | опиловка дерева у д 7 по письму админ | 0 | 16 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Мисирёво | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 11:45 | 14.05.2024 11:45 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | демонтаж пролета провода в пролете опор №59-60,86-87 отпайка на ЛР-73 пролет №6-7 | 27 | 270 |  |  | 0 | 0.3 | 6 | д Третьяково д Колосово д Макшеево д Шипулино д Голышкино с Троицкое | 0:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 11:35 | 14.05.2024 11:35 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 796 РП 495 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Для безопасности работ по снятию дерева с КВЛ-10кВ фид.705 | 18 | 954 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | с Мишутино д Красная Сторожка д Крапивино | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.05.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 12:46 | 14.05.2024 12:46 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 2,8 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв нет , РИСЭ-7 шт. запрошены у информатора . Питающая п\ст Омега ,пит. фид. 840807 | 10 | 50 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Фёдоровка д Юрлово | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 11:45 | 14.05.2024 11:45 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 705 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Снятие дерева с проводов оп.20-21 | 5 | 265 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Красная Сторожка с Мишутино | 0:52
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 12:54 | 14.05.2024 12:54 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №275 дер.Семёновское. | 6 кВ | ЗТП-275 Ремонт,покраска тр-ра. | 1 | 14 |  |  |  |  | 1 | д Семёновское | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.05.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 13:21 | 14.05.2024 13:21 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( отыскание неполнофазного режима) | 69 | 352 |  |  |  | 2.2 | 7 | д Шустино д Курово д Минеево д Ульянки с Ильинское д Капорки д Афанасово | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 15:22 | 14.05.2024 15:22 | 3 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | МТП-2059 РУ-6кВ /0,4кВ замена мтп на ктп-2059 400кВА |  | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Аббакумово | 3:52 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 13:10 | 14.05.2024 13:10 | 58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП 26/1 ф.ТП860-ТП729 | 6 кВ | Включение новой КТП-3727 | 3 | 250 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д. 15 д. 17 ул Ольховая аллея ул Рябиновая аллея ул Сиреневая аллея | 0:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 14.05.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 14:01 | 14.05.2024 14:01 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | Выясняется.5 Кабельных вставок.Резерв частичный.ПС-676 Уча фид.902 А+Б | 13 | 523 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Юдино д Ульянково д Манюхино | 1:37 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 13:16 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 15:09 | 14.05.2024 15:09 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1071 д.Бортнево | 10 кВ | Замена шкафа РУ-0,4 кВ | 1 | 69 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бортнево | 1:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.05.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 13:43 | 14.05.2024 13:43 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 9,2 км, , резерв есть. Время доезда бригады 30 мин. . | 41 | 2173 |  |  |  | 1.3 | 7 | д Шарапово д Алексеево д Шильцы д Ляпино д Взгляднево д Воронино д Ботово | 0:26
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.05.2024 13:45 | Без обесточения потребителей |  | 17.05.2024 11:50 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 145 с.3 - ТП 28057 с.1 фид.145302 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 145302. Аб. ТП 28057 АВР успешно. Резерв КЛ 10 кВ фид 145404.
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 14.05.2024 14:10 | Без обесточения потребителей |  | 14.05.2024 16:22 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП288/с.1-ТП161/с.1 | 6 кВ | Повреждение аб. КЛ 6 кВ фид ТП 161 сек 1 - КТП 228
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 14:30 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 16:29 | 14.05.2024 16:29 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1173 д. Горшково | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № 299253-290014,КТП 1173 замена силового трансформатора, замена щита РУ-0,4кВ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | п Горшково | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.05.2024 15:39 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 16:28 | 14.05.2024 16:28 | 49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2123 д.Аббакумово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена вводного рубильника. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Аббакумово | 0:49 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.05.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 16:41 | 14.05.2024 16:41 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 7 ПС 35 кВ Горбуново №208 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Ввод нового оборудования от опоры №33 | 21 | 1113 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Яковлево д Гагино д Истомино | 0:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.05.2024 15:58 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 17:21 | 14.05.2024 17:21 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/32-ЗТП196 | 10 кВ | установка прибора учета | 5 | 28 |  |  | 0 | 0.39 | 2 | п Татищево мкр Татищево д Татищево ул Дубненская | 1:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.05.2024 21:11 | Все потребители запитаны | 14.05.2024 23:10 | 14.05.2024 23:10 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №749 Никитское | 6 кВ | Усраненеие аварийного дефекта: ремонт РУ-0,4 кВ | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Никитское | 1:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.05.2024 00:46 | Без обесточения потребителей |  | 15.05.2024 18:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С830- РП 16196 с.1фид.830153 | 10 кВ | Выясняется. РП 16196 АВр успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 830231.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.05.2024 03:52 | Без обесточения потребителей |  | 15.05.2024 03:52 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Ямуга – Решетниково I цепь с отпайкой на ПС Зеркальная | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.05.2024 03:52 | Без обесточения потребителей |  | 15.05.2024 03:52 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин I цепь | 110 кВ | Выясняется
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.05.2024 08:08 | Без обесточения потребителей |  | 17.05.2024 22:09 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа | 10 кВ | Выясняется
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 11:03 | 15.05.2024 11:03 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №589 д.Слобода | 6 кВ | ТП-589 замена главного НР | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:43
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 11:48 | 15.05.2024 11:48 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 2 | 10 кВ | Замена изоляторов ЛР-357 подвижного ножа | 7 | 82 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Юрино д Береговское д Ульянцево д Глебово | 1:23
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 10:33 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 11:48 | 15.05.2024 11:48 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №86 дер.Маклаково | 10 кВ | Ремонт МВ-10кВ ввод фид.1/393 |  | 10 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 11:57 | 15.05.2024 11:57 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.7 ПС-583 замена ВПР, КТП-834 | 19 | 43 |  |  | 0 | 0.816 | 4 |  | 1:05
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 12:08 | 15.05.2024 12:08 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 926 п. Росхмель | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена опоры. |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 13:13 | 15.05.2024 13:13 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №850 д.Бубяково | 10 кВ | КТП-850 РУ-0,4кВ произвести замену общего рубильника | 1 | 56 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.05.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 13:35 | 15.05.2024 13:35 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 278 д. Павельцево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 КТП-278 – опиловка крон деревьев, монтаж СИП пр.оп. 11-34. |  | 23 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:58 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 13:19 | 15.05.2024 13:19 | 1 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №86 дер.Маклаково | 10 кВ | Ремонт РУ-0,4кВ в ТП-86 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:28
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 15.05.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 12:45 | 15.05.2024 12:45 | 52 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 9 | 387 |  |  | 0 | 0.15 | 9 |  | 0:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 14:24 | 15.05.2024 14:24 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2231 п.Будёновец | 6 кВ | МТП-2231 замена трансформатора 160 кВа на 250 кВа | 1 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 1:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.05.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 15:03 | 15.05.2024 15:03 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 | 6 кВ | Включение АСП-414 | 16 | 80 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 13:09 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 14:55 | 15.05.2024 14:55 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 1 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 | 6 кВ | подключение новой МТП-1758, по ТУ | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.137 | 4 |  | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 15:04 | 15.05.2024 15:04 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Включение реконструируемой КТП-2421 | 22 | 105 |  |  | 0 | 0.8 | 3 |  | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 13:34 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 15:13 | 15.05.2024 15:13 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 508 д. Иванцево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП 508 ф." 2" Замена опор |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 1:39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 15:07 | 15.05.2024 15:07 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Запрудня фид 4 | 6 кВ | Замена дефектного изолятора на оп.62 ВЛЗ 6 кВ Ф4/461 |  | 140 |  |  | 3 | 0.2 | 1 |  | 0:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 15:04 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 15:51 | 15.05.2024 15:51 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 481 рп Запрудня ул Соревнование | 0.4 кВ | Опиловка сучьев на ВЛ 0,4 кВ ж/д 12,14 ул. Соревнование от КТП 481 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 16:25 | 15.05.2024 16:25 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС40/34-КТП177 Аббакумово | 6 кВ | Вл-6кВ фид.34 оп.63 замена ктп- на МТП-1044 250кВА | 35 | 1392 |  |  | 0 | 1.5 | 6 | д Аббакумово | 1:07 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 17:04 | 15.05.2024 17:04 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44309 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы | 16 | 190 |  |  | 0 | 0.351 | 5 | д Опалево д Голиково д Напругово д Кленково д Мякинино | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.05.2024 18:43 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 20:42 | 15.05.2024 20:42 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/1-ТП821/1 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-15 км, количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть ,телефон водителя РИСЭ 8-925-730-47-01 Питающая п\ст; №140 ,пит. фид.140108 | 36 | 90 |  |  |  | 1.8 | 7 | д Вельево тер. СНТ Рыгино-1 | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 15.05.2024 18:43 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 19:38 | 15.05.2024 19:38 | 55 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №356 Долгопрудный | 10 кВ | ЗТП-356 Сек.Б РУ-0,4кВ Ремонт концевой муфта каб. (абон.) фид. "Олимп". | 0 | 423 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 0:55 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.05.2024 20:08 | Без обесточения потребителей |  | 30.05.2024 17:01 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | повреждение у аб ООО "Финанс Траст" 8-962-981-20-23
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.05.2024 20:10 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 21:46 | 15.05.2024 21:46 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ф.ЦРП-7 - КТП-238 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим | 2 | 38 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.05.2024 21:42 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 23:42 | 15.05.2024 23:42 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП-35/КТП-395,396 | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.05.2024 22:10 | Все потребители запитаны | 15.05.2024 23:37 | 15.05.2024 23:37 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №66 Сохино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, на ТП-66 РУ-0,4кВ замена общ. вводного н\в рубильника Тр. | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.05.2024 05:07 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Ильинская №860 | 220 кВ | повреждение у аб ООО "Солид строй груп" 8-495-550-90-50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.05.2024 05:59 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 06:31 | 16.05.2024 06:31 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.603, лин.1106, лин.1130(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта оперативные переключения для восстановления нормальной схемы | 25 | 114 |  |  | 0 | 0.74 | 2 |  | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.05.2024 08:15 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 10:07 | 16.05.2024 10:07 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП23-ТП418 | 10 кВ | Выясняется,, количество кабельных вставок 6 , резерв есть, водителя РИСЭ запрошен у информатора . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2020 А+ Б. | 6 | 50 |  |  |  | 0.4 | 1 |  | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 11:11 | 16.05.2024 11:11 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | выправка оп.№33 | 15 | 150 |  |  | 0 | 0.08 | 2 |  | 0:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 11:35 | 16.05.2024 11:35 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 57/деревня- д. Плетенево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-57 ф. "д. Плетенево" Замена ввода в дом опора №15 |  | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 12:19 | 16.05.2024 12:19 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №581 Гафидово | 6 кВ | замена общего н/в рубильника |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:30
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 13:12 | 16.05.2024 13:13 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | ремонт кабельной воронки |  | 177 |  |  |  |  | 4 |  | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 13:00 | 16.05.2024 13:00 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.42 ПС-311 – ЛР631А опиловка ДКР в пр.оп № 6-14 | 6 | 26 |  |  | 1 | 0.6 | 2 |  | 1:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 13:28 | 16.05.2024 13:28 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 551 ЦРП 19 | 10 кВ | Работа на ВЛ. МТП-220 замена ВР 10 кВ | 14 | 490 |  |  | 0 | 0.3 | 3 |  | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 13:35 | 16.05.2024 13:35 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 10 кВ №275 п.Абрамцево | 10 кВ | Работа на ТП. Замена силового трансформатора с 160 кВА на 250 кВА. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 13:50 | 16.05.2024 13:50 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 284 д.Павельцево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 КТП-284 – опиловка крон деревьев, монтаж СИП пр.оп. 20-29 |  | 23 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:55 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.05.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 12:14 | 16.05.2024 12:14 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.1 | 5 |  | 0:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.05.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 13:59 | 16.05.2024 13:59 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП97/545-КТП1025 Жостово | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.545 оп.2 произвести подключение шлейфов к магистрали ЛЭП от "првт" АСП-2199 | 7 | 267 |  |  | 0 | 0.5 | 2 |  | 1:51 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 15:10 | 16.05.2024 15:10 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3701 д.Лупаново | 10 кВ | Трассировка КЛ 10 кВ ЦРП41 - ТП3701 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 15:23 | 16.05.2024 15:23 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №290 д. Покровка | 6 кВ | Реконструкция ВЛ |  | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 13:32 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 15:27 | 16.05.2024 15:27 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-426 ф. "1" опиловка ДКР |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 14:03 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 15:44 | 16.05.2024 15:44 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП396/водокачка- с. Турбичев | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-396 фид. "деревня" Перетяжка провода, опиловка. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:41
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 14:11 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 15:58 | 16.05.2024 15:58 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №315 п.Запрудня, ул.Ленина. | 6 кВ | РУ-0,4кВ секция тр-ра 0,38 №2 замена тр-ов тока. | 0 | 210 |  |  | 1 | 0.1 | 1 |  | 1:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 16.05.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 15:15 | 16.05.2024 15:15 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 246 д.Абрамцево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. на ТП. Замена дефектного трансформатора. | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 16:23 | 16.05.2024 16:23 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Липуниха срезать провода на опоре №33, 37а замена наконечников ЛР-178 ревизия ЛР-637 | 24 | 95 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | п Шишовка д Липуниха д Берсеневка | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 15:20 | 16.05.2024 15:20 | 28 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 | 6 кВ | Демонтаж и восстановление перемычек на ВЛ-6кВ. | 16 | 165 |  |  | 0 | 0.08 | 3 |  | 0:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 15:11 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 15:32 | 16.05.2024 15:32 | 21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №694 СНТ "Слобода" | 6 кВ | замена общего н/в рубильника |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 15:13 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 16:17 | 16.05.2024 16:17 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №3703 (КТП-4) ТИЗ Гранат д. Лупаново | 10 кВ | Трассировка КЛ1-кВ Тп3701 - ТП3703 |  | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:04
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.05.2024 16:10 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(495)571-63-54 (прямой абонент)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 16.05.2024 16:45 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 17:40 | 16.05.2024 17:40 | 55 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС176/113-ЦРП11 | 6 кВ | ОМП,ремонт,испытание со стороны абонента,фазировка ,включение |  | 182 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 0:55 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.05.2024 19:35 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 19:59 | 16.05.2024 19:59 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП6/519Б-ТП231 | 6 кВ | причина отключения выясняется, количество кабельных вставок 5, резерв есть, питающая ПС Красные Горки (МВС) фид. 125 | 4 | 320 |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 0:24 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.05.2024 20:09 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 22:07 | 16.05.2024 22:07 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 805 КТПП 80 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ |  | 96 |  |  |  |  | 4 |  | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.05.2024 20:37 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 21:43 | 16.05.2024 21:43 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №235 д.Подорки | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , замена опорных изоляторов под ПК, замена ПК-6 кВ |  | 13 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 1:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.05.2024 22:38 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 23:56 | 16.05.2024 23:56 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 814 ТП 1520 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфа. |  | 125 |  |  |  |  | 6 |  | 1:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.05.2024 22:53 | Все потребители запитаны | 16.05.2024 23:47 | 16.05.2024 23:47 | 54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №66 Сохино | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 13 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.05.2024 23:41 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 01:36 | 17.05.2024 01:36 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, Ревизия ЛР | 25 | 250 |  |  |  | 0.2 | 5 | д Мисирёво | 1:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.05.2024 00:05 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 01:16 | 17.05.2024 01:16 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | выясняется | 18 | 100 |  |  | 1 | 1.22 | 1 |  | 1:11
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 17.05.2024 00:08 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 02:07 | 17.05.2024 02:07 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 9 | 38 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.05.2024 02:22 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС116/фид 11642-ЦРП25 | 6 кВ | Повреждение КЛ-6 кВ ф. 11642
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 17.05.2024 03:53 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 05:43 | 17.05.2024 21:17 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1015 Вёшки | 10 кВ | причина отключения выясняется, количество кабельных вставок 5, резерв частично. Питающая ТЭЦ-27 фид. 274 | 3 | 88 |  |  |  | 0.4 | 1 |  | 1:50 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.05.2024 04:44 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 05:23 | 17.05.2024 05:23 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС717/7-ЗТП812 | 6 кВ | неполнофазный режим. | 33 | 253 |  |  | 0 | 1.766 | 4 |  | 0:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.05.2024 06:15 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 08:30 | 17.05.2024 08:30 | 2 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1369 Вёшки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, перевод питания потребителей от РИСЭ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 2:15 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.05.2024 07:57 | Без обесточения потребителей |  | 17.05.2024 23:14 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 28408 А
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 17.05.2024 08:28 | Без обесточения потребителей |  | 28.05.2024 16:16 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 34 ПС 35 кВ Лифаново №332 | 10 кВ | Причина выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.05.2024 08:50 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 10:38 |  | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/2 Птицефабрика-КТП907 | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ 2,1 км, количество кабельных вставок 4 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , фид. 11628. | [8 empty] | 1:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 11:45 | 17.05.2024 11:45 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | АСП Масюгино | 6 кВ | Включение новой тп, по ТУ | 11 | 121 |  |  | 0 | 0.25 | 1 |  | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 10:05 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 11:48 | 17.05.2024 11:48 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС184/8-ТП898 | 6 кВ | ПС 35 кВ Вахромеево №184 КРУН 6 кВ, фидер № 8 6 кВ. Проверка цепей в/к, защит и сигнализации фидер № 8 6 кВ | 2 | 24 |  |  | 0 | 0.04 | 1 |  | 1:43
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 11:46 | 17.05.2024 11:46 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №217 дер.Высочки | 10 кВ | Разделение ВЛ-0,4кВ,заводка,ошиновка СИП на рубильник. | 1 | 38 |  |  | 0 | 0.04 | 1 |  | 1:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 10:32 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 12:30 | 17.05.2024 12:30 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Ремонт ЛР-41 | 11 | 170 |  |  | 0 | 0.22 | 4 |  | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.05.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 11:23 | 17.05.2024 11:23 | 47 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №333 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена главного рубильника 0,4 кВ. |  | 27 |  |  | 0 | 0.08 | 1 |  | 0:47
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 11:16 | 17.05.2024 11:16 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 посёлок МТП 358 рп Вербилки | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ Фид.ул.Маяковского опиловка крон деревьев 2-й Кировский д.6 | 1 | 41 |  |  | 0 | 0.03 | 0 |  | 0:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 17.05.2024 11:12 | Без обесточения потребителей |  | 23.05.2024 19:14 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 676 ЦРП 9 сек 2 | 10 кВ | Причина выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.05.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 11:50 | 17.05.2024 11:50 | 33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1459 д.Брехово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена дефектного гл. руб-ка тр-ра. | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 13:28 | 17.05.2024 13:28 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №481 д. Сальково | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 288021-252773,КТП-481 замена трансформатора | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 13:34 | 17.05.2024 13:34 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 | 10 кВ | поднятие и ошиновка кабеля 10 кВ на опоре 1, выделение ВЛ для монтажа АСП на участке ЦРП-42-ТП-456+ТП-497 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:30
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 14:58 | 17.05.2024 14:58 | 2 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Работа на ВЛ Опора №82 монтаж ЛР, подъем и присоединение концевой муфты. | 29 | 256 |  |  | 0 | 0.5 | 6 |  | 2:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 13:06 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 16:37 | 17.05.2024 16:37 | 3 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 ТП 1077 п. Росхмель | 0.4 кВ | Замена оп. № 5. |  | 79 |  |  | 1 | 0.08 | 1 |  | 3:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 14:35 | 17.05.2024 14:35 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №369 д.Алексейково | 10 кВ | Установка ПКУ | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 1:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 13:54 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 15:44 | 17.05.2024 15:44 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф 6 ПС 148 участок между КРН 910 и ТП 420 оп.43 монтаж провода провода | 6 | 26 |  |  | 0 |  | 2 | с Синьково | 1:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 17:15 | 17.05.2024 17:15 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №74 д.Ногово | 10 кВ | опиловка угрожающих деревьев | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.08 | 1 |  | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.05.2024 15:33 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 16:54 | 17.05.2024 16:54 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 24 ПС-555 за ЛР-173 Выправка опоры №138 | 12 | 52 |  |  | 1 |  | 4 |  | 1:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.05.2024 22:19 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 22:50 | 17.05.2024 22:50 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Фазировка ф. Радищево в ЦРП-10 после ремонта КЛ . | 26 | 75 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | п Шишовка д Берсеневка д Липуниха | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.05.2024 23:17 | Все потребители запитаны | 17.05.2024 23:48 | 17.05.2024 23:48 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 795/деревня 1- д. Сазонки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление оборванного провода в прол. ОП5-ОП6 |  | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 17.05.2024 23:21 | Все потребители запитаны | 18.05.2024 00:12 | 21.05.2024 13:43 | 51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 51 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняются. резерв - фид.50 ПС 220 кВ Новософрино. Обесточенные потребители - склады Холмогоры, 2 СНТ. | 10 | 59 |  |  |  | 0.9 | 1 |  | 0:51
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.05.2024 05:19 | Все потребители запитаны | 18.05.2024 07:58 | 18.05.2024 07:58 | 2 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 805 КТПП 80 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 24 | 96 |  |  | 0 | 0.6 | 4 |  | 2:39
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.05.2024 05:41 | Без обесточения потребителей |  | 19.05.2024 04:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С830- РП 16196 с.1фид.830153 | 10 кВ | Повреждение КВЛ 10 кВ фид 830153
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.05.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 18.05.2024 12:45 | 18.05.2024 12:45 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,2 км, количество кабельных вставок 4 , резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Мцыри , фид. 26411. | 21 | 70 |  |  |  | 1.3 | 2 |  | 2:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.05.2024 11:03 | Без обесточения потребителей |  | 21.05.2024 22:57 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго 930 заказ тел. 8(925)352-51-20
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 18.05.2024 11:32 | Без обесточения потребителей |  | 23.05.2024 21:04 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16192 д.Козино | 10 кВ | Повреждение в сети абонента
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 18.05.2024 11:32 | Без обесточения потребителей |  | 27.05.2024 21:54 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16192 д.Козино | 10 кВ | Повреждение в сети абонента ООО Ципелин
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.05.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 18.05.2024 13:51 | 18.05.2024 13:51 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( отыскание неполнофазного режима) | 10 | 54 |  |  | 0 | 0.474 | 3 |  | 1:58
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.05.2024 12:31 | Без обесточения потребителей |  | 20.05.2024 20:00 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Выясняется. ПС 110 кВ Нахабино, КЛ 6 кВ фид. 15, резерв Кл 6 кВ фид. 40 | 12 | 110 |  |  | 1 | 0.4 | 1
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.05.2024 15:06 | Без обесточения потребителей |  | 20.05.2024 22:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго тел. 8-926-212-72-33
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.05.2024 16:17 | Без обесточения потребителей |  | 21.05.2024 17:37 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 28408 каб. А. РП 16180 АВР-успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 28316.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.05.2024 16:20 | Все потребители запитаны | 18.05.2024 20:09 | 18.05.2024 20:09 | 3 ч.49 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП26 Хлебазовод-ТП726 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-12шт., Резерв есть частично , РИСЭ-350 кВа вызван из дома . Питающая п\ст \\Солнечногорск ,пит. фид. 11629., 11641 | 9 | 720 |  |  |  | 1 | 1 | г Солнечногорск | 3:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 18.05.2024 16:40 | Все потребители запитаны | 18.05.2024 18:30 |  | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС416/170-РТП421 | 10 кВ | Выясняется. Количество кабельных вставок 1 шт. резерв есть Питающая ПС-Красные горки фид. 170. | [8 empty] | 1:50 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.05.2024 17:07 | Все потребители запитаны | 18.05.2024 17:48 | 18.05.2024 17:48 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.8/717 за КРН-712 неполнофазнчый режим | 20 | 56 |  |  | 0 | 0.5 | 4 |  | 0:41
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.05.2024 18:17 | Все потребители запитаны | 18.05.2024 18:41 | 18.05.2024 18:41 | 24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №106 д. Марьина Гора | 10 кВ | Замена АВ фид.1 | 0 | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.05.2024 20:44 | Все потребители запитаны | 18.05.2024 20:50 | 18.05.2024 20:50 | 6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №731 ул. Советская | 6 кВ | Отключение РИСЭ ТП-731, включение КЛ-6 кВ ТП-856-ТП-731 после ремонта. | 1 | 65 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:06
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.05.2024 23:35 | Все потребители запитаны | 19.05.2024 02:10 | 19.05.2024 02:10 | 2 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП-18 с.1 ТП-27012 д.Светлые горы | 10 кВ | Поиск ОЗЗ в сети 10кВ | 13 | 160 |  |  | 0 | 0.8 | 2 |  | 2:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.05.2024 05:35 | Все потребители запитаны | 19.05.2024 06:13 | 19.05.2024 06:13 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…7,5. км, количество кабельных вставок…18 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71309. | 26 | 75 |  |  |  | 0.7 | 5 | п Шишовка д Липуниха д Берсеневка | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.05.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 19.05.2024 17:22 | 19.05.2024 17:22 | 5 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,8 км,количество кабельных вставок-10 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 10 Питающая п\ст Шереметьево ,пит. фид. 109 А | 23 | 115 |  |  |  | 1.2 | 3 |  | 5:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.05.2024 11:54 | Без обесточения потребителей |  | 19.05.2024 14:19 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 19.05.2024 17:13 | Без обесточения потребителей |  | 21.05.2024 18:24 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС15/807-ЦРП42 Пирогово | 6 кВ | Выясняется .ПС-15 Роса фид.807 А + Б.Резерв есть потребители запитаны от ПС-676 Уча фид.800 А + Б | [11 empty] | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.05.2024 17:57 | Все потребители запитаны | 19.05.2024 19:09 | 19.05.2024 19:09 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | отыскание неполнофазного режима. | 37 | 238 |  |  | 0 | 3.238 | 3 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.05.2024 21:17 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/фид 7109-ЦРП13 | 10 кВ | Повреждение кабеля 10 кВ ф. 7109.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.05.2024 22:13 | Все потребители запитаны | 19.05.2024 22:31 | 19.05.2024 22:31 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №711 c/т "Луч" д. Введенское | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений АВ |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.05.2024 10:03 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 11:33 | 20.05.2024 11:33 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | демонтаж перемычек на оп.30 и оп.42 | 15 | 150 |  |  | 0 | 0.22 | 4 |  | 1:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.05.2024 10:24 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 11:41 | 20.05.2024 11:41 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП980/деревня- д. Арбузово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,КТП-980 удаление ДКР на вводе 6кВ |  | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.05.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 12:19 | 20.05.2024 12:19 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-702 ф." Советская" выправка опоры № |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.05.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 12:24 | 20.05.2024 12:24 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Включение новой тП, по ТУ | 13 | 130 |  |  | 0 | 0.18 | 2 |  | 1:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.05.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 12:46 | 20.05.2024 12:46 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.7/610 устранение неполнофазной сети | 28 | 32 |  |  | 0 | 0.7 | 4 |  | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.05.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 12:59 | 20.05.2024 12:59 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №21 г. Дмитров, ул. Высоков. | 6 кВ | ТП-21 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 25 |  |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 1:52
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.05.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 12:49 | 20.05.2024 12:49 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 4 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Перекладка жил кабеля согласно фазировке | 11 | 202 |  |  | 0 | 0.4 | 5 |  | 1:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.05.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 12:50 | 20.05.2024 12:50 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №777 д. Федотово | 6 кВ | МТП-777 замена трансформатора |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.05.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 12:05 | 20.05.2024 12:05 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Деревня КТП 2050 д. Ч.Грязь | 0.4 кВ | Восстановление отгоревшей перемычки оп. 6. |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.05.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 14:22 | 20.05.2024 14:22 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.1071 ЦРП 23 - МТП 3061 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Ремонт провода.. | 1 | 27 |  |  |  |  | 1 |  | 1:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.05.2024 13:23 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 13:43 | 20.05.2024 13:43 | 20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 463 д.Ховрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена поврежденного прокалывающего зажима на оп.№1 фид.2 КТП-463 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:20 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.05.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 15:28 | 20.05.2024 15:29 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 202 сек 2 - ТП 39 + ТП 461 | 6 кВ | ревизия ВПР-982 | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.18 | 5 | д Мякинино | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.05.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 14:53 | 20.05.2024 14:53 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №96 г. Дмитров | 6 кВ | ТП-96 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 24 |  |  | 1 | 0.19 | 1 |  | 1:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.05.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 16:40 | 20.05.2024 16:40 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП22/875-КТП173 Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание и устранение ОЗЗ. | 7 | 179 |  |  | 0 | 0.4 | 3 |  | 1:51 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.05.2024 16:57 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 18:10 | 20.05.2024 18:10 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №173 Афанасово | 6 кВ | Подключение РИСЭ | 1 | 86 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:13 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.05.2024 17:02 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 19:01 | 20.05.2024 19:01 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64603 - ЗТП 280 сек 2, отп. на ЗТП 246 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.05 | 2 |  | 1:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.05.2024 17:06 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 17:28 | 20.05.2024 17:28 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП-18 с.1 ТП-27012 д.Светлые горы | 10 кВ | Ошиновка КЛ к ВЛ на оп. №63 | 12 | 160 |  |  | 0 | 0.8 | 2 |  | 0:22
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.05.2024 18:24 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 20:11 | 20.05.2024 20:11 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 110 кВ | выясняются | 90 | 1651 |  |  | 9 | 2.72 | 10 |  | 1:47
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.05.2024 22:18 | Все потребители запитаны | 20.05.2024 23:15 |  | 57 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16180 п.Отрадное | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 28316 А+Б каб. Б. | [8 empty] | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 11:56 | 21.05.2024 11:56 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №909 п. Н.Синьково | 6 кВ | ТП-909 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 0 | 24 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:06
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 12:07 | 21.05.2024 12:07 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 519 РП 128 | 10 кВ | Проф.восстановление цепей МТЗ,АПВ,управления и сигнализации. | 16 | 87 |  |  | 0 | 0.425 | 5 |  | 1:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 12:04 | 21.05.2024 12:04 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Демонтаж шлейфов на оп.112. | 68 | 339 |  |  | 0 | 0.98 | 7 |  | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 12:26 | 21.05.2024 12:26 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Ремонт линейного разъединителя КТП-1478 ООО "Катуар Девелопмент" по заявке потребителя |  | 752 |  |  |  |  | 3 |  | 0:36 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 15:02 | 21.05.2024 15:02 | 2 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Выполнение работ по договору П260693-288625; № С8-22-302-95138(260693) Монтаж СТП на оп.115. | 3 | 46 |  |  | 0 | 0.23 | 1 |  | 2:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 15:22 | 21.05.2024 15:22 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | КВЛ -10кВ ф.26412 произвести замену ЛР-1202 . | 2 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 3:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.05.2024 12:46 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 13:56 | 21.05.2024 13:56 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-1791 с.1,2 - ТП-2126 с.1,2 | 10 кВ | Производство работ на ТП-1791 1с, демонтаж шинного моста между 1-2 секцией. | 6 | 36 |  |  | 0 | 0.8 | 1 |  | 1:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 15:00 | 21.05.2024 15:00 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3763 д. Базарово | 6 кВ | ВЛЗ-6кВ фид.3 ПС-95 отп. на МТП-3763 замена ВПР-3763 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 13:06 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 15:05 | 21.05.2024 15:05 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | Установка дополнительных опор в пролете оп.57-83 ВЛ 10 кВ Ф22/803 по тех прису. ТУ №И23-00-379508/102/С8. Монтаж ВЛИ 0,4 кВ по опорам Ф22/803 | 9 | 205 |  |  | 0 | 0.1 | 3 |  | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 13:18 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 14:26 | 21.05.2024 14:26 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №6 г. Дмитров | 6 кВ | ЦРП-6 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 24 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1:08
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 13:31 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 15:50 | 21.05.2024 15:50 | 2 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 | 10 кВ | Работа на ВЛ Ревизия ЛР лин.1016 | 27 | 206 |  |  | 0 | 0.3 | 3 |  | 2:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.05.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 16:13 | 21.05.2024 16:13 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Монтаж шлейфов на оп.112. | 68 | 339 |  |  | 0 | 0.98 | 7 |  | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.05.2024 15:59 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 16:39 | 21.05.2024 16:39 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.ВЛ 6кВ фид.562 ПС 325 Луговая ТП-2769 ВР 6кВ опрессовка провода. | 24 | 47 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.05.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 17:58 | 21.05.2024 17:58 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 59 | 240 |  |  | 0 | 2.2 | 11 |  | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.05.2024 17:13 | Все потребители запитаны | 21.05.2024 18:16 | 21.05.2024 18:20 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. ул.Дириж.19/17 ТП 215 | 0.4 кВ | повреждение КЛ-0,4 кВ ТП-215-Ж.Д Дирижабельная д.19/17 | 0 | 56 |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 1:03 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 21.05.2024 21:08 | Без обесточения потребителей |  | 23.05.2024 16:48 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС444/523-ЦРП32/444523 | 10 кВ | Выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 22.05.2024 05:43 | Без обесточения потребителей |  | 23.05.2024 16:41 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 228 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Выясняется. Успешно АВР на ЦРП 17. Запитан по резерву фид.117 с ПС 105 Смена
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 07:06 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 07:54 | 22.05.2024 07:54 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 5 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 2 |  | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 22.05.2024 07:25 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 08:22 | 22.05.2024 08:22 | 57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | Выясняется, направлены 2 бригады, СЗО нет, протяж. 15 км, запрошены доп. бригады. запрошены РИСЭ. | 34 | 180 |  |  |  | 1.6 | 6 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" | 0:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 09:28 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 10:26 | 22.05.2024 10:22 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1212 РП 46 | 10 кВ | Опробование МТЗ после монтажа. |  | 8 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 12:56 | 22.05.2024 12:56 | 2 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №749 д.Дубинино | 6 кВ | Опиловка ВЛ-0.4кВ в пролетах опор 4-5. Утилизация/вывоз порубочных остатков. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 2:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 12:46 | 22.05.2024 12:46 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 2 - ТП 220 - ТП 228 + ТП 481 | 10 кВ | Опиловка угрожающих деревьев | 15 | 150 |  |  | 0 | 0.1 | 4 |  | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 12:37 | 22.05.2024 12:37 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | МТП-1522 д. Целеево- 6 кВ | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302122407(619356),МТП-1522 замена трансформатора |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 1:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 11:27 | 22.05.2024 11:27 | 19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №737 д. Саморядово | 6 кВ | МТП-737 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 13:20 | 22.05.2024 13:20 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №4058 г. Дмитров | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-120337(603210),КТП-4058 замена трансформатора | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.043 | 1 |  | 2:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 12:37 | 22.05.2024 12:37 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №375 СНТ "Надежда" | 6 кВ | Установка дополнительного отходящего автомата, монтаж дополнительной выкидки 0,4 кВ на портал КТП 375. Техприс ТУ№С8-23-302-148587(228615) | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 12:16 | 22.05.2024 12:16 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1275 п. Некрасовский | 6 кВ | КТП-1275 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 13:34 | 22.05.2024 13:34 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 13 ПС 824 участок между ТП 912 и ТП 984 пролет опор 35-36 перетяжка провода | 5 | 24 |  |  | 0 | 0.329 | 2 |  | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 11:39 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | КТП 843 РУ 6 кВ произвести замену ВПРа, ревизию и доливку масла тр-р | 8 | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 4
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 12:32 | 22.05.2024 12:32 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.1 | 5 |  | 0:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.05.2024 11:41 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 15:17 | 22.05.2024 15:17 | 3 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.776 оп.63 оп.74 замена АС провода на СИП-3 1. демонтировать пролет АС оп. 64 -65 2. демонтировать пролет АС оп. 71- оп. 70 |  | 576 |  |  | 0 |  | 4 |  | 3:34 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 13:49 | 22.05.2024 13:49 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 998 КРУН 31 | 10 кВ | Демонтаж, монтаж шлейфов для безопасного проведения работ ООО МЭТЗ-энерго на КТП 546. Отключение электроэнергии будет 2 раза в указанный период. | 10 | 87 |  |  | 0 | 0.27 | 1 |  | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 14:01 | 22.05.2024 14:01 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/7-ЛР 814 | 6 кВ | ВЛЗ-6кВ фид.7 ПС-95 отп. на ТП-1793 ремонт ВПР-1793 |  | 28 |  |  |  |  | 2 |  | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 13:52 | 22.05.2024 13:52 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | ВЛЗ-6кВ фид.7/95 отп. на ТП-1793 произвести ремонт(замену) ВПР-1793.Работы проводятся ДРЭС. |  | 830 |  |  | 0 |  | 7 |  | 1:45 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 13:06 | 22.05.2024 13:06 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Снять перемычки на опоре №15, 31 | 17 | 18 |  |  | 0 | 0.7 | 3 |  | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 01:47 | 23.05.2024 01:47 | 13 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Замена опор и провода в пролетах опор №22-30 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 13:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 12:43 | 22.05.2024 12:43 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 38 | 456 |  |  | 0 | 0.3 | 5 |  | 0:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 12:27 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 13:01 | 22.05.2024 13:01 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24702 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.1 | 3 |  | 0:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 14:16 | 22.05.2024 14:16 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №323 д Яковлево | 6 кВ | Работа на ТП. Замена трансформатора. | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Яковлево | 1:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 13:22 | 22.05.2024 13:22 | 43 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 1724 п.Некрасовский ДРЭС | 6 кВ | МТП-1724 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 0:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 14:05 | 22.05.2024 14:05 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 538 РП 266 | 10 кВ | Работа на ТП. Ревизия ВР МТП-0474 д.Житниково | 1 | 385 |  |  | 0 | 0.03 | 2 |  | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 13:04 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 15:29 | 22.05.2024 15:29 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Липуниха восстановить провода на опоре №33, 37а срезать провода на оп№37а,44 уствновить генератор на стп-3481 | 24 | 95 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | п Поваровка д Липуниха п Шишовка д Берсеневка | 2:25
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 13:23 | Без обесточения потребителей |  | 22.05.2024 17:52 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП32/с.1-ТП290/с.1 | 10 кВ | Поиск ОЗЗ | 5 | 110 |  |  | 0 | 0.4 | 1
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 14:41 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 18:09 | 22.05.2024 18:09 | 3 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №522 с/т Флора д.Кузнечиково | 10 кВ | устранение неполнофазного режима |  | 15 |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 3:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 14:56 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 15:53 | 22.05.2024 15:53 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф.Хоругвино восстановить перемычки оп.86, после реконструкции на ВЛ. | 19 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 1 |  | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 15:38 | 22.05.2024 15:38 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2529 д.Степаново | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС 127 за ЛР-2529 оп.№10 замена изолятора |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 15:03 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 16:40 | 22.05.2024 16:40 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 571 КТПП 858 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода на опоре 15 ф.2 МТП 0041 | 0 | 53 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 15:31 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 16:23 | 22.05.2024 16:23 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.8/583 неполнофазный режим | 31 | 54 |  |  | 0 | 1.2 | 6 |  | 0:52
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 16:13 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 16:50 | 22.05.2024 16:50 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП-0097 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена трансформатора. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.05 | 0 |  | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 18:03 | 22.05.2024 18:03 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 13 | 25 |  |  | 0 | 0.658 | 2 |  | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 17:34 | 22.05.2024 17:34 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | ЦРП-27 2с яч ф.Хоругвино перебалчивание кабеля после реконструкции на ВЛ. | 19 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 1 |  | 0:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 22.05.2024 17:04 | Без обесточения потребителей |  | 07.06.2024 19:54 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 88 ПС 110 кВ Кунья №823 | 10 кВ | повреждение кабеля
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 17:15 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 18:09 | 22.05.2024 18:09 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 134 - МТП 135 | 10 кВ | ошиновка КЛ после ремонта | 6 | 50 |  |  |  |  | 1 |  | 0:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.05.2024 18:52 | Без обесточения потребителей |  | 25.05.2024 17:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Рогово №594 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента Технологический центр "НУДОЛЬ" ЦБ России 141624, М.О.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.05.2024 19:15 | Без обесточения потребителей |  | 28.05.2024 21:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.05.2024 19:15 | Без обесточения потребителей |  | 24.05.2024 19:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «ПАРИС»
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 20:15 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 21:17 | 22.05.2024 21:17 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 23 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы. | 16 | 752 |  |  | 0 | 0.89 | 1 |  | 1:02
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.05.2024 20:44 | Все потребители запитаны | 22.05.2024 21:07 | 22.05.2024 21:07 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1210 ДПК "Алёшкино-3" | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.05.2024 20:56 | Без обесточения потребителей |  | 26.05.2024 09:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Куркино №837 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента СЗ РЭС ОЭК
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.05.2024 23:33 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 00:14 | 23.05.2024 00:14 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 13 | 689 |  |  | 0 | 0.6 | 3 |  | 0:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 22.05.2024 23:44 | Без обесточения потребителей |  | 24.05.2024 17:19 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.05.2024 00:01 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 727 ЦРП 16 | 10 кВ | отыскание и устранение ОЗЗ
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.05.2024 00:02 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 00:28 | 23.05.2024 00:28 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС717/7-ЗТП812 | 6 кВ | Оперативные переключения. ВЛ 6кВ фид.7 ПС 717 Мелихово сборка нормальной схемы. | 33 | 97 |  |  | 0 | 1.7 | 4 |  | 0:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.05.2024 00:18 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС837/302 Б-ЦРП11/837302 Б | 10 кВ | Поиск ОЗЗ
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.05.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 12:40 | 23.05.2024 12:40 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.23 | 2 |  | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.05.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 12:58 | 23.05.2024 12:58 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ 0709 д.Кудрино | 10 кВ | Работа в КТП монтаж фидерного места | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.05.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 13:05 | 23.05.2024 13:05 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | ПС 35 кВ Мельчевская №465 Средний ремонт ЛР и техническое обслуживание и проф.испытание ТТ 10 кВ фид.10. | 30 | 43 |  |  | 0 |  | 3 | п Татищево д Татищево | 1:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.05.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 13:18 | 23.05.2024 13:18 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 203 д. Чекмово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводов |  | 23 |  |  |  |  | 1 |  | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.05.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 14:08 |  | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71611 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 5.1 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71611. | [8 empty] | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.05.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 13:36 | 23.05.2024 13:36 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 63 сек 2 - ТП 6 + ТП 396 Т-2 | 6 кВ | Демонтаж и восстановление проводов на вл-6кВ. | 15 | 150 |  |  | 0 | 0.23 | 3 |  | 0:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.05.2024 13:31 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 14:37 | 23.05.2024 14:37 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 622 ТП 240 | 10 кВ | Плановые работы по установке прибора учета электрической энергии (ПКУ) на КТП №255 |  | 72 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.05.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 15:32 | 23.05.2024 15:32 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП458 | 10 кВ | Включение новой КТП-3724. | 5 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 1:39
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.05.2024 14:02 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 16:00 | 23.05.2024 16:00 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ-6 кВ Лин.795 на РП-390 | 6 кВ | Работа на ВЛ Ревизия ВР МТП-0313 | 37 | 298 |  |  | 0 | 1.5 | 6 |  | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.05.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 16:29 | 23.05.2024 16:29 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Восстановить перемычки на опоре №15 | 10 | 40 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 1:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.05.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 17:07 | 23.05.2024 17:07 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП70/589-ТП298 Хлябово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена поврежденной опоры №67. | 12 | 543 |  |  | 0 | 0.9 | 4 |  | 1:55 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.05.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 15:59 | 23.05.2024 15:59 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 608 ТП 252 | 10 кВ | Плановые работы по установке прибора учета электрической энергии (ПКУ) на КТП 261. |  | 61 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.05.2024 15:54 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.84955716354
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.05.2024 19:41 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 20:23 | 23.05.2024 20:23 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…4 шт , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-916-979-23-68 . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2022 А. | 19 | 48 |  |  |  | 0.8 | 3 |  | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.05.2024 20:23 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 9 | 36 |  |  | 0 | 0.4 | 2
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.05.2024 20:42 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 00:20 | 24.05.2024 00:20 | 3 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 25 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 5 |  | 3:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.05.2024 21:52 | Все потребители запитаны | 23.05.2024 22:37 | 23.05.2024 22:37 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №3199 д. Ваньково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( Перевод ПБВ) | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.043 | 1 |  | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.05.2024 00:00 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 00:15 | 24.05.2024 00:15 | 15 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №907 п. Н.Синьково | 6 кВ | оперативные переключения | 1 | 35 |  |  |  | 0.135 | 1 | с Синьково | 0:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.05.2024 04:40 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 06:39 | 24.05.2024 06:39 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 20 | 955 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 1:59 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.05.2024 09:08 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 09:55 | 24.05.2024 09:55 | 47 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71502 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 7.9 км,количество кабельных вставок-4 шт., Резерв есть частично ,РИСЭ-350 кВа направлена 8-925-730-47-01 ТП-567 Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71502 СЗО-2 Котельная ТП-567., Школа-560 Резерв ф. -71611 | 33 | 450 |  |  | 2 | 1.6 | 5 |  | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.05.2024 09:30 | Без обесточения потребителей |  | 25.05.2024 01:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "Солнечногорский завод Европласт"
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.05.2024 09:39 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 10:39 | 24.05.2024 10:39 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | замена дефектного изолятора на оп.42 | 15 | 600 |  |  | 0 | 1.2 | 2 |  | 1:00 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 12:35 | 24.05.2024 12:35 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | Работы производит абонент,заявка № 25235,отп.на КТП-6кВ №850СНТ Сельский дом(аб),тел.8-982-554-17-27,Письмо №ИП-05/24-277 от 20.05.24,замена ВР 6кВ | 24 | 72 |  |  | 0 | 1.4 | 4 |  | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 12:01 | 24.05.2024 12:01 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | АСП "Любава" | 10 кВ | Включение новой Тп, по ТУ | 3 | 70 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 13:06 | 24.05.2024 13:06 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 493/деревня - д.Кульпино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № 300310-311076,ВЛ-0,4кВ от КТП-493 ф "Деревня"- замена опор провода |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 14:52 | 24.05.2024 14:52 | 3 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №36 г.Солнечногорск совм. ТП-917 | 10 кВ | Монтаж технического учета сек.1 в РУ-0,4 кВ ТП-917 | 1 | 350 |  |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 3:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.05.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 14:09 | 24.05.2024 14:09 | 2 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 п.Софрино | 10 кВ | По заявке абонента АО Мособлэнерго ДД Хоперсков ДМ | 1 | 79 |  |  |  | 0.06 | 1 |  | 2:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 24.05.2024 12:39 | Без обесточения потребителей |  | 24.06.2024 16:26 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 50 ПС 220 кВ Новософрино №215, АСП-38, лин 580 АБ | 10 кВ | Выясняются. Есть резерв - фид. 51 ПС 220 кВ Новософрино. Время доезда бригады 20 мин. | 6 | 0 |  |  |  | 0.7
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 14:57 | 24.05.2024 14:57 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №323 мкр.Фирсановка | 6 кВ | Ремонт СШ 0,4кВ Ревизия тр-ра Замена рубильников 0,4кВ |  | 63 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 1:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 24.05.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 15:25 | 24.05.2024 15:25 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №313 п.Запрудня | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ТР-Ре МТП 313 (Замена дефектного изолятора тр-ра ) |  | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.05.2024 13:41 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 14:19 | 31.05.2024 15:35 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Расшиновка КЛ 6 кВ л.574 на оп.1 для отыскания ОЗЗ | 15 | 600 |  |  |  | 1.5 | 2 |  | 0:38 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 15:53 | 24.05.2024 15:53 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Включение новой ТП, по ТУ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 16:11 | 24.05.2024 16:11 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ № 2871 д. Овсянниково | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 379569-312696,КТП-2871 замена трансформатора |  | 12 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 16:27 | 24.05.2024 16:27 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №3 г. Дмитров | 6 кВ | ЗТП-3 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 24 |  |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 15:15 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 16:32 | 24.05.2024 16:32 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 2 - ЗТП-529 | 6 кВ | ВЛ 6кВ ф 2 ЦРП Дмитров -Замена изолятора на опоре 24 отпайки на КТП 510 | 13 | 27 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | с Ильинское | 1:17
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 16:45 | 24.05.2024 16:45 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | ВЛ-6кВ лин.648 оп.5 подключение вновь построенной мтп- 2201 |  | 349 |  |  | 0 | 1 | 4 |  | 0:43 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.05.2024 17:46 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 20:44 | 24.05.2024 20:44 | 2 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-950 - БТ2500 | 10 кВ | Выясняется, Длина КВЛ- 6,5 км,количество кабельных вставок- 6 шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст; 140 Радищево ,пит. фид. 140213 | 29 | 165 |  |  | 1 | 1.5 | 5 |  | 2:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.05.2024 17:55 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО "Фабритекс"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.05.2024 19:57 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 23:54 | 24.05.2024 23:54 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 1,9 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; №329 Осиновка ,пит. фид. 32921 | 55 | 275 |  |  |  | 1.9 | 4 |  | 3:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.05.2024 23:33 | Все потребители запитаны | 24.05.2024 23:56 | 24.05.2024 23:56 | 23 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 204 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ |  | 85 |  |  |  |  | 2 |  | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.05.2024 01:25 | Все потребители запитаны | 25.05.2024 02:36 | 25.05.2024 02:36 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 0,42 км, количество кабельных вставок 2 , резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Осиновка" , фид. 32904 | 2 | 20 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 1:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.05.2024 03:37 | Без обесточения потребителей |  | 25.05.2024 03:37 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Иваньковская ГЭС – Темпы II цепь с отпайками | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.05.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 25.05.2024 12:00 | 25.05.2024 12:00 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Пожар СНТ Раздолье , дю Скородумки . | 48 | 240 |  |  | 0 | 2.1 | 7 |  | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.05.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 25.05.2024 13:32 | 25.05.2024 13:32 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.6 ПС 184 Вахрамеево оп.16-оп.17 восстановление провода. | 26 | 54 |  |  | 0 | 1.8 | 4 |  | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.05.2024 12:23 | Все потребители запитаны | 25.05.2024 13:19 | 25.05.2024 13:19 | 56 м. | ПС/РП/ТП | БКТП 10 кВ №3020 д.Жилино | 10 кВ | Замена Т-ра № 2 400 кВа |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.05.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 18:12 | 01.07.2024 18:12 | 893 ч.33 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 408 ПС 110 кВ Клязьма №336 | 6 кВ | Выясняется. Длина КЛ 11,8 км. Резерв фид 112 6 кВ с ПС 110 кВ Клязьма. Время доезда бригады 50 минут | [8 empty] | 893:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.05.2024 15:24 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП36/923 1-ТП923/1 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-36 2 с. - ТП-923 2 с. ПС Радищево ф. 140110 . ТП-923 АВР сработал успешно , резерв ф. 140215 . ТП-788, ТП-3119 абонентские - нет обесточения .
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.05.2024 16:06 | Все потребители запитаны | 25.05.2024 17:27 | 25.05.2024 17:27 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ оп.27 ф. Муравьево поднять и ошиновать КЛ-6 кв | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:21
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.05.2024 17:27 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28408 А+Б, работа АВР в РТП 16180, нагрузка переведена на фид. 28316 А+Б с питающей ПС 110 кВ Ангелово.
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 25.05.2024 17:36 | Все потребители запитаны | 25.05.2024 18:46 | 27.05.2024 22:31 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ № 1678 Бородино | 10 кВ | АО ВВк л.378.резерва нет. вызвана РИСЭ-400+кВА | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 1 |  | 1:10 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.05.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 26.05.2024 10:54 |  | 34 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП-7 ф.Сенеж | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ 4.1 км, количество кабельных вставок 12 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-916-979-23-68 . Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , фид. 11628. | [8 empty] | 0:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.05.2024 10:45 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.05.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 26.05.2024 14:46 | 26.05.2024 14:46 | 2 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. 32921 оп. №68, №69 поднять и ошиновать кабели 10 кВ к ВЛ. | 11 | 40 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 2:33
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.05.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 26.05.2024 16:48 | 26.05.2024 16:48 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Снятие ветки с ВЛ 6 кВ л.805 оп.56А-57А | 9 | 244 |  |  | 0 | 0.8 | 1 |  | 1:38 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 26.05.2024 16:03 | Все потребители запитаны | 26.05.2024 16:54 | 26.05.2024 16:54 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 200 - ЛР 75 | 6 кВ | выясняются | 13 | 130 |  |  |  | 0.23 | 3 | д Колосово д Голышкино | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.05.2024 17:51 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП-7 ф.Сенеж | 6 кВ | Повреждение КЛ-6 кВ от ЦРП-7 1 сек.- ТП-1807 1 сек. Абоненты запитаны от РИСЭ.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.05.2024 19:10 | Без обесточения потребителей |  | 05.06.2024 17:17 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 696 ЦРП 2 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.05.2024 10:33 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 14:10 | 27.05.2024 14:10 | 3 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП №26 совмещ с ТП 701 | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ сек.1 ТП-701 |  | 350 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 3:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.05.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 12:13 | 27.05.2024 12:13 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | Причина отключения выясняется, длина ВЛ 12 км, количество кабельных вставок 12, резерв частично. Питающая ПС Уча фид.802 | 25 | 351 |  |  |  | 0.9 | 1 |  | 1:29 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.05.2024 11:03 | Без обесточения потребителей |  | 29.05.2024 16:31 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента, списков для опер. переговоров на 2024 г. нет. (прямой абонент)
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 27.05.2024 12:02 | Без обесточения потребителей |  | 29.05.2024 03:14 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 | 10 кВ | Выясняется. В ТП 154 нагрузка переведена на фид. 671208 с ПС 220кВ "Старбеево".
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.05.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 14:25 | 27.05.2024 14:25 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 | 6 кВ | Работа на ВЛ Демонтаж шлейфовых перемычек на опоре №8/16 в сторону КТП-1182 СНТ Отдых, с установкой РИСЭ 200 кВА в РУ-0,4 кВ КТП-1182 | 8 | 63 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Воронино | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 27.05.2024 13:42 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 15:40 | 27.05.2024 15:40 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1204 д.Ховрино | 10 кВ | замена ктп-1204 160кВа на ктп-1204 630кВА |  | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:58 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.05.2024 13:54 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 14:41 | 27.05.2024 14:41 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | ВЛ -6 кВ ф "Каменка" ЦРП 40 -замена провода,опиловка ДКР | 7 | 24 |  |  | 0 | 0.444 | 1 |  | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.05.2024 14:13 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 17:06 | 27.05.2024 17:06 | 2 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП №26 совмещ с ТП 701 | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ сек.2 ТП-701 |  | 350 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 2:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.05.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 17:22 | 27.05.2024 17:22 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Включение новой КТП | 30 | 95 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | п Шишовка д Берсеневка | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 27.05.2024 16:19 | Без обесточения потребителей |  | 28.05.2024 16:11 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 312 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ | 1 | 75 |  |  |  | 0.1 | 1
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.05.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 18:09 | 27.05.2024 18:09 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | МТП-3061 д.Тендиково - 6 кВ | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.32 ПС 555 отп на ТП-3061 оп.6 монтаж провода в сторону ЛР-4198 | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 1:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.05.2024 16:45 | Без обесточения потребителей |  | 01.06.2024 16:53 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 75555, 51089 - 930 заказ тел.+7(925)352-51-20 (прямой абонент)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.05.2024 18:00 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 19:58 | 27.05.2024 19:58 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 616 ЦРП 25 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима |  | 46 |  |  |  |  | 1 |  | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 27.05.2024 19:15 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 63 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.05.2024 19:19 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 19:53 | 27.05.2024 19:53 | 34 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №736 Школа №1 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. Замена н/в руб-ка 250 А Ф-2. |  | 30 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Рябиновая аллея ул Сиреневая аллея ул Ольховая аллея | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 27.05.2024 19:23 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 20:01 | 27.05.2024 20:01 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | выясняется, длина 14,745 км, 19 каб. вставок, резерв есть, РИСЭ не требуется, КВЛ 10кВ фид. 103А ПС 429 Шереметьево | 45 | 236 |  |  |  | 2.812 | 7 | с Озерецкое д Рыбаки п совхоза "Останкино" | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 27.05.2024 20:17 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 21:41 | 27.05.2024 21:41 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 196 д.Подольниха | 0.4 кВ | Переключение ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП-196 на МТП-2196 |  | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:24 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.05.2024 20:32 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 22:01 | 27.05.2024 22:01 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №258 д.Федоровское | 10 кВ | Подключение РИСЭ | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.12 | 1 |  | 1:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.05.2024 22:06 | Все потребители запитаны | 27.05.2024 22:25 | 27.05.2024 22:25 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 197 д. Румянцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена неисправного зажима |  | 15 |  |  | 0 | 0.05 | 1 |  | 0:19 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.05.2024 22:55 | Без обесточения потребителей |  | 29.05.2024 17:00 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП-10кВ №3115 кв.Яковлево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим | 13 | 55 |  |  | 0 | 0.5 | 2
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 09:55 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 11:55 | 28.05.2024 11:55 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП24-ТП363 | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 10:02 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 11:55 | 28.05.2024 11:55 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 14 | 140 |  |  | 0 | 0.1 | 5 |  | 1:53
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 10:17 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 10:44 | 28.05.2024 10:44 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения ВР КТП-398. | 24 | 97 |  |  | 0 | 0.78 | 3 |  | 0:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 12:17 | 28.05.2024 12:17 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | БМТП 6 кВ №336 кв.Саврасово | 6 кВ | Капитальный ремонт КТП-336 | 1 | 96 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:51
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 10:48 | 28.05.2024 10:48 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №195 совхоз Талдом | 10 кВ | Подключение РИСЭ на КТП-195 для производства работ по капитальному ремонту КТП | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.05.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 13:14 | 28.05.2024 13:14 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 10,1 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт. Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71410 Схема не нормальная. | 39 | 180 |  |  |  | 1.1 | 4 |  | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 11:31 | 28.05.2024 11:31 | 13 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №219 дер.Ахтимнеево | 10 кВ | Установка дополнительного автомата в РУ 0,4 кВ КТП 219 (ТУ №И-23-00263952/102/С8) |  | 65 |  |  | 0 | 0.06 | 1 |  | 0:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 12:07 | 28.05.2024 12:07 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | монтаж пролета провода в пролете опор №59-60 | 8 | 80 |  |  | 0 | 0.08 | 4 | д Голышкино д Шипулино д Колосово | 0:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 13:03 | 28.05.2024 13:03 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ-0431 п.Березняки | 6 кВ | Работа на ТП капитальный ремонт оборудования РУ-0,4/6кВ. | 1 | 54 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:31
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 13:39 | 28.05.2024 13:39 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 589 КТПП 308 | 6 кВ | Работа по ТП№И-23-00-265910\102\С8 КЛ-6кВ Лин-689 Работа на ВЛ Демонтаж отпайки оп.57 в ст. СТП-0219 и монтаж провода оп.57 в ст.лин.1439 и оп.59 монтаж провода в ст. лин.1438 и МТП-1021 | 15 | 490 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.05.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 13:43 | 28.05.2024 13:43 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 4,9 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть ,РИСЭ запрошены у информатора 5 шт. Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71503 | 22 |  |  |  |  | 0.9 | 4 |  | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 13:08 | 28.05.2024 13:08 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №136 Малеевка | 10 кВ | Замена Н/В руб.фид.8 |  | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 12:28 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 13:10 | 28.05.2024 13:10 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | Включение в работу 1 секции РУ-10кВ в ТП-434? Вывод в работу 2 секции РУ-10кВ в ТП-434 | 11 | 65 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Фёдоровка д Юрлово | 0:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 14:29 | 28.05.2024 14:29 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | Производство работ по ТП (Выполнение ТУ № П143389-304465.) Демонтаж шлейфов оп.18 | 7 | 96 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.05.2024 13:07 | Без обесточения потребителей |  | 04.06.2024 00:51 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Элмонт-Энерго» - Тел: 8-916-669-66-59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 14:14 | 28.05.2024 14:14 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | монтаж пролета провода в пролете опор №,86-87 | 20 | 200 |  |  | 0 | 0.15 | 4 | д Голышкино д Третьяково д Колосово д Макшеево | 0:41
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 14:07 | 28.05.2024 14:07 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 5 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы |  | 155 |  |  | 2 | 0.97 | 9 |  | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 15:49 | 28.05.2024 15:49 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 44 | 181 |  |  | 1 | 1.2 | 5 |  | 1:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 14:42 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 16:01 | 28.05.2024 16:01 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 75954 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | Ошиновка КЛ-6кВ, для сборки нормальной схемы |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 16:17 | 28.05.2024 16:17 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.603, лин.1106, лин.1130(аб) | 10 кВ | Выполнение работ по ТП . ТУ № С8-22-303-115443(545115)- договор И-22-00-545115/103/С8.Монтаж провода. | 25 | 87 |  |  | 0 | 0.57 | 2 |  | 1:28
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.05.2024 15:01 | Без обесточения потребителей |  | 28.05.2024 22:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Громово №256 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента ТСЖ «Митрополье, Старостин АА, 8-916-389-12-00.
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 17:21 | 28.05.2024 17:21 | 1 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №130 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена пинцета ПН-2. | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | дп Ашукино | 1:28
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 28.05.2024 16:20 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 16:41 | 28.05.2024 16:41 | 21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №195 совхоз Талдом | 10 кВ | Снятие РИСЭ с КТП-195 после производства капитального ремонта КТП | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 17:54 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 19:33 | 28.05.2024 19:33 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 15 | 137 |  |  | 2 | 0.7 | 3 |  | 1:39
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 18:58 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 20:56 | 28.05.2024 20:56 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | Производство работ по ТП (Выполнение ТУ № П143389-304465.) Монтаж шлейфов. | 4 | 48 |  |  | 0 | 0.25 | 1 |  | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 20:38 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 21:48 | 28.05.2024 21:48 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | ТП-10кВ №1141 п.Менделеево | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:10
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.05.2024 21:07 | Без обесточения потребителей |  | 29.05.2024 00:02 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО", ПушПО, 8-916-774-94-68
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.05.2024 21:42 | Все потребители запитаны | 28.05.2024 22:03 | 28.05.2024 22:03 | 21 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1225 СНТ Сельский строитель-2 | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.05.2024 00:19 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 01:35 | 30.05.2024 17:38 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП 1542 фид 350 - АСП-350 - АСП-1899 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 3 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 1:16 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 29.05.2024 04:12 | Без обесточения потребителей |  | 29.05.2024 04:12 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка II цепь | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.05.2024 07:15 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО «ТСОЭЛЕК»
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 29.05.2024 08:50 | Без обесточения потребителей |  | 29.05.2024 10:32 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Сигма – Сенеж | 110 кВ | выясняется
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 29.05.2024 10:02 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 11:58 | 29.05.2024 11:58 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №200 Горки | 6 кВ | Ремонт СШ 6кВ | 27 | 270 |  |  | 0 | 0.35 | 4 | д Голышкино д Колосово | 1:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 29.05.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 12:28 | 29.05.2024 12:28 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №275 дер.Семёновское. | 6 кВ | Ремонт РУ-0,4кВ |  | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Семёновское | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.05.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 13:07 | 29.05.2024 13:07 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 1029 п. ОПХ ЦТБОС | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП 1029 ф "Деревня" пролет опор 1-6 перетяжка провода, опиловка крон деревьев |  | 6 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:57
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 29.05.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 13:12 | 29.05.2024 13:12 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП 16110 - ТП 26598 | 10 кВ | КТП-26598 Капитальный ремонт оборудования: РУ-10 кВ, тр-ра, РУ-0,4 кВ | 5 | 140 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 1:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.05.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 12:28 | 29.05.2024 12:28 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. КВЛ 6кВ фид.5 ПС 368 Васильково оп.34 восстановление вязки. | 42 | 101 |  |  | 0 | 1.9 | 3 |  | 0:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.05.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 13:23 | 29.05.2024 13:23 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | выясняется, длина 7,3 км, количество вставок 15, резерва нет, питающая ПС Шлюз-6 фид.4 | 44 | 1200 |  |  |  | 2.5 | 8 |  | 1:34 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.05.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 13:45 | 29.05.2024 13:45 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Поднять и ошиновать провода оп 37 А 44 | 29 | 145 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Липуниха п Шишовка д Берсеневка | 1:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.05.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 14:30 | 29.05.2024 14:30 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №726 ул. Баранова | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ сек.1 ТП-726 | 1 | 350 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.05.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 13:25 | 29.05.2024 13:25 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и отыскание ОЗЗ | 24 | 94 |  |  | 0 | 0.75 | 3 |  | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.05.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 14:47 | 29.05.2024 14:47 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 14 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора. Питающая п\ст Времы ,пит. фид. 829445 . | 72 | 360 |  |  |  | 2.7 | 10 |  | 1:42
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.05.2024 14:04 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 14:41 | 29.05.2024 14:41 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 239 Ф.1 Фирсановка | 0.4 кВ | Монтаж арматуры СИП 0,4кВ | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.05.2024 14:06 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 16:02 | 29.05.2024 16:02 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.14 ПС-555 отп.на ТП -151 опиловка ДКР |  | 39 |  |  |  |  | 3 |  | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 29.05.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 15:45 | 29.05.2024 15:45 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 Большая Чёрная | 6 кВ | оп.81 Установка ПКУ |  | 1319 |  |  | 0 |  | 8 |  | 1:30 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.05.2024 14:19 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 15:00 | 29.05.2024 15:00 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта-отыскание и устранение ОЗЗ | 15 | 58 |  |  | 1 | 0.35 | 1 |  | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.05.2024 14:31 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 16:31 | 29.05.2024 16:31 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №726 ул. Баранова | 6 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ сек.2 ТП-726 | 1 | 350 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.05.2024 14:51 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 15:35 | 29.05.2024 15:35 | 44 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС555/201 - ЦРП19 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 4 | 97 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 29.05.2024 14:54 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 16:20 | 29.05.2024 16:20 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС40/34-КТП177 Аббакумово | 6 кВ | пр.оп. 1-15 – опиловка крон деревьев |  | 412 |  |  | 0 |  | 6 | д Аббакумово | 1:26 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.05.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 16:00 | 29.05.2024 16:00 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП333/Ф.2- кв.Фирсановка | 0.4 кВ | Замена прокалывающих зажимов отпайки на оп.16 в сторону оп.23. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.18 | 1 |  | 0:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.05.2024 17:06 | Без обесточения потребителей |  | 01.06.2024 20:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Чирково №709 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО «Управление капитального строительства»
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.05.2024 21:10 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "МСК Энерго"
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.05.2024 21:10 | Все потребители запитаны | 29.05.2024 22:11 | 29.05.2024 22:21 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/105-ЦРП34 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС- Шереметьево, фид. 105. | 14 | 779 |  |  |  | 0.9 | 2 |  | 1:01 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.05.2024 03:13 | Без обесточения потребителей |  | 07.06.2024 22:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение у абонента МСК Энерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.05.2024 05:19 | Без обесточения потребителей |  | 31.05.2024 22:19 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение у абонента ВЧ №51089, №75555
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.05.2024 06:24 | Без обесточения потребителей |  | 30.05.2024 16:25 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин II цепь | 110 кВ | выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 07:20 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 08:28 | 30.05.2024 08:28 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 782 ЦРП 17 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Неполнофазный режим работы | 10 | 179 |  |  | 0 |  | 3 | д Маньково | 1:08
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.05.2024 07:20 | Без обесточения потребителей |  | 06.06.2024 15:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО «Загорский оптико-механический завод» тел: +7(916)742-40-77 (прямой абонент)
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.05.2024 09:24 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 11:16 | 30.05.2024 11:16 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КБО ЗТП 501 г Талдом | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №27016, ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-501, МБУ УК МКД №898/б от 29.05.24 для опиловки деревьев отключить руб-к Фид. 1 ул. Победы от ТП 501. ответственный от МБУ мастер Галкин Р.В. тел. 8-999-867-07-22 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 1:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.05.2024 09:47 | Без обесточения потребителей |  | 02.06.2024 16:19 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС420/586-РП1943 | 10 кВ | Выясняется, Питающая ПС-420 фид. | [11 empty] | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 11:22 | 30.05.2024 11:22 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 939 д. Матвеево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта( ВЛ 0,4 кВ фид 1 от КТП 939 замена зажимов на опоре 1) | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.043 | 1 |  | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 30.05.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 12:06 | 30.05.2024 12:06 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Расшиновать и опустить КЛ на оп 57, 58, срезать провода с опоры №57а в сторону ТП-544 | 46 | 115 |  |  | 0 | 1.3 | 6 |  | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 30.05.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 13:12 | 30.05.2024 13:12 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 759844 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | отп.на КТП-571 (аб.),опора №1 замена изоляторов (по письму абонента) | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.211 | 2 |  | 1:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.05.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 12:53 | 30.05.2024 12:53 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 1 | 6 кВ | Обрезка сучьев на ВЛ 6 кВ Ф1/467 отп на СНТ Луч КТП 408 оп.1-11 | 10 | 115 |  |  | 1 | 0.3 | 4 |  | 1:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 12:32 | 30.05.2024 12:32 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф5/583 неполнофазный режим | 29 | 58 |  |  | 0 | 1.3 | 5 |  | 0:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 13:23 | 30.05.2024 13:23 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 782 ЦРП 17 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Неполнофазный режим работы. | 10 | 179 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | с Мишутино д Маньково | 0:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 14:07 | 30.05.2024 14:07 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 137 п. Ашукино | 0.4 кВ | Монтаж дополнительной опоры | 0 | 47 |  |  | 0 | 0.011 | 1 | дп Ашукино | 1:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.05.2024 13:09 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 14:12 | 30.05.2024 14:12 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-332 отп.ТП-2002–ТП-2094 установка ПКУ | 14 | 53 |  |  | 0 | 0.509 | 5 |  | 1:03
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 13:25 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 14:23 | 30.05.2024 14:23 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 595 РП 362 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта Неполнофазный режим работы. | 10 | 530 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 13:28 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 13:42 | 30.05.2024 13:42 | 14 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС127/8-ТП609 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ф.8/127 земля | 5 | 64 |  |  |  | 0.6 | 1 |  | 0:14
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 30.05.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 15:21 | 30.05.2024 15:21 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | монтаж пролета провода в пролете опор №14-15,21-22 | 9 | 350 |  |  | 0 | 0.346 | 6 | д Шипулино д Третьяково д Колосово д Голышкино д Макшеево | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 30.05.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 16:14 | 30.05.2024 16:14 | 2 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.776 1. оп. 64 установка подкоса, замена траверсы 2. монтаж шлейфов на оп. 71, оп. 64 3. демонтаж шлейфов на оп. 42, оп. 49 |  | 793 |  |  |  | 1.2 | 5 |  | 2:14 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 16:48 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 17:48 | 30.05.2024 17:48 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима работы КВЛ-10кВ фид№3 ПС-393 | 10 | 31 |  |  |  | 0.1 | 9 |  | 1:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.05.2024 16:53 | Без обесточения потребителей |  | 30.05.2024 16:53 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Ченцы - Торгашино I цепь | 35 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.05.2024 16:53 | Без обесточения потребителей |  | 30.05.2024 16:53 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Ченцы - Торгашино II цепь | 35 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 17:36 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 18:25 | 30.05.2024 18:25 | 49 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 | 10 кВ | неполнофазный режим | 21 | 95 |  |  |  | 4 | 5 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Рыбаки д Агафониха | 0:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.05.2024 17:40 | Без обесточения потребителей |  | 19.06.2024 10:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Ламинат-Трейд» тел.+7(906)742-91-89 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 18:30 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 19:26 | 30.05.2024 19:26 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-10кВ Между ТП-155 и ТП-376 снятие дерева. | 5 | 27 |  |  | 0 | 0.108 | 2 |  | 0:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.05.2024 18:57 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 19:21 | 30.05.2024 19:21 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 | 10 кВ | ЛР-211 фид 1 ПС-393 устранение дефекта, замена изолятора |  | 199 |  |  |  |  | 15 |  | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 19:05 | Все потребители запитаны | 30.05.2024 23:04 | 30.05.2024 23:04 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Устранение повреждения ЛР-1378 | 46 | 115 |  |  | 0 | 1.3 | 6 |  | 3:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.05.2024 23:27 | Без обесточения потребителей |  | 31.05.2024 01:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО" тел.+7(926)210-95-40 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.05.2024 23:41 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 00:10 | 31.05.2024 00:10 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 19 | 98 |  |  | 0 | 0.348 | 5 |  | 0:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 00:05 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 02:02 |  | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС15/819-ТП470 | 6 кВ | выясняется, резерв есть, Питающая ПС-15 фид.819 | [8 empty] | 1:57 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 00:20 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 01:47 | 31.05.2024 01:47 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП29/709Б-ТП469 | 6 кВ | выясняется,кабельных вставок 7, резерв есть, Питающая ПС-15 фид.807А+Б 6 кВ | 3 | 200 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1:27 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 02:11 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 03:00 | 31.05.2024 03:00 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | устранение Искрения на ЛР-17 л.902 оп.56 | [5 empty] | 0.4 | 2 | д Ульянково д Юдино | 0:49 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 03:04 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 03:54 | 31.05.2024 03:54 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется, Длина КВЛ-7,5 км,количество кабельных вставок-2 шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст;829 Время ,пит. фид. 829445 | 17 | 85 |  |  |  | 0.8 | 3 |  | 0:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.05.2024 09:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | повреждение у аб ТСО ООО «СИНЕРГИЯ» тел 8-929-988-48-11
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 31.05.2024 10:13 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 10:26 | 31.05.2024 10:26 | 13 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №195 совхоз Талдом | 10 кВ | Подключение РИСЭ для производства работ на КТП 195 Совхоз г.Талдом капитальный ремонт. |  | 1 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 31.05.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 11:17 | 31.05.2024 11:17 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 89 ПС 35 кВ Громово №256 | 10 кВ | Монтаж провода в пролетах оп.83-84. Демонтаж, монтаж шлейфов оп.82 |  | 165 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 12:42 | 31.05.2024 12:42 | 2 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 45 | 155 |  |  | 0 | 1.2 | 5 |  | 2:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 12:23 | 31.05.2024 12:23 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 | 6 кВ | Монтаж шлейфовых перемычек на опоре №8/16 в сторону КТП-1182 СНТ Отдых, с снятием РИСЭ 200 кВА в РУ-0,4 кВ КТП-1182, и установкой РИСЭ 200 кВА в РУ-0,4 кВ КТП-313 и демонтаж шлейфов на опоре №8/5 в сторону КТП-313 | 9 | 78 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Воронино | 1:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 31.05.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 12:13 | 31.05.2024 12:13 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 23 | 10 кВ | ВЛЗ 10кВ фид.23 ПС 803 врезка отпайки на КТП 195 после капитального ремонта в опору 116. |  | 110 |  |  | 0 | 0.02 | 2 |  | 1:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 31.05.2024 10:54 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 12:32 | 31.05.2024 12:32 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | включение новой КТП-1753 |  | 16 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 31.05.2024 10:58 | Без обесточения потребителей |  | 31.05.2024 10:58 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Луговая – Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 12:35 | 31.05.2024 12:35 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ЦРП-3 РУ-6 кВ яч ЦРП-19 ремонт яч-ки персоналом ХРЭС. | 6 | 18 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.05.2024 11:59 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | повреждение у аб АО ОБОРОНЭНЕРГО, фил. «Центральный», РЭС «Монинский», тел 8-926-212-72-33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.05.2024 12:47 | Без обесточения потребителей |  | 31.05.2024 14:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | повреждение у аб АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО тел 8 916 774 94 68
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 13:43 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 15:23 | 31.05.2024 15:23 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.1 подболтить кабель в сторону ЦРП-3. | 6 | 18 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 14:14 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 15:14 | 31.05.2024 15:14 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | оперативные переключения ( неполнофазного режима) | 36 | 86 |  |  | 0 |  | 5 |  | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 14:29 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 16:27 | 31.05.2024 16:27 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311 фид 41 - АСП-546 - АСП-604 | 6 кВ | Отыскание "Земли" | 19 | 129 |  |  | 0 | 1.571 | 1 |  | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 18:20 | 31.05.2024 18:20 | 3 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 794 фид. д. Смирновка 2 | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 3:02
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 15:35 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 16:57 | 31.05.2024 16:57 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Неплановые работы по востановлению нормальной схемы. | 20 | 723 |  |  | 0 | 1.1 | 1 |  | 1:22 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 16:38 | 31.05.2024 16:38 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима на ВЛ. оп.25 восстановить перемычку. | 45 | 155 |  |  | 0 | 1.2 | 5 |  | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 17:18 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 17:35 | 31.05.2024 17:35 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…7,5. км, количество кабельных вставок… 1 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71410. | 30 | 90 |  |  |  | 1.2 | 3 |  | 0:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 17:34 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 18:31 | 31.05.2024 18:31 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 89 ПС 35 кВ Громово №256 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов оп.82 |  | 165 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 18:00 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 19:54 | 31.05.2024 19:54 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,5 км, количество кабельных вставок 6 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32924. | 85 | 170 |  |  |  | 2.1 | 8 |  | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 18:10 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 23:35 | 31.05.2024 23:35 | 5 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 1,9 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; №329 Осиновка ,пит. фид. 32921 | 55 | 150 |  |  |  | 1.9 | 5 |  | 5:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 18:20 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 22:17 | 31.05.2024 22:17 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5.1 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть частичный, Рисэ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32920. | 59 | 240 |  |  |  | 2.1 | 11 |  | 3:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 19:16 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 20:39 | 31.05.2024 20:39 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -19,6 км, количество кабельных вставок -6, резерв - есть, водителя . Питающая ПС 35 кВ Першутино, фид 14415. Время доезда 25 мин. | 12 | 120 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 1:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 19:24 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 20:59 | 31.05.2024 20:59 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -19,6 км, количество кабельных вставок -6, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - 8-903-297-40-91 . Питающая ПС 35 кВ Першутино, фид 14424. Время доезда 25 мин. | 38 | 380 |  |  |  | 0.9 | 8 |  | 1:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 19:41 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 23:34 | 31.05.2024 23:34 | 3 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24705 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 5 | 50 |  |  |  | 0.06 | 2 |  | 3:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 19:52 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 23:43 | 31.05.2024 23:43 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 38 | 380 |  |  |  | 0.9 | 8 |  | 3:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 20:02 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 52 сек 1 - ТП 310 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 19 км, количество кабельных вставок - 1, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ - 8-903-297-40-91 . Питающая ПС 35кВ Высоково, фид 35331. Время доезда 30-40 мин. | 46 | 460 |  |  |  | 1.2 | 10 | д Колосово д Голышкино
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 20:16 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 20:44 | 31.05.2024 20:44 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Выясняется, длина КВЛ 6 кВ 3,8 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть, время доезда бригады 40 мин, питающая ПС 110 кВ Нахабино, КЛ 6кВ фид. 15, резерв КЛ 6кВ фид. 40 | 12 | 110 |  |  | 1 | 0.4 | 1 |  | 0:28
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 21:19 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 22:31 | 31.05.2024 22:31 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | БТ-4 ф.59 ПС 826 | 10 кВ | грозовой фронт | 24 | 121 |  |  |  | 1.27 | 5 |  | 1:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 21:56 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 23:51 | 31.05.2024 23:51 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Выясняется | 30 | 300 |  |  |  | 1.7 | 5 |  | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 22:09 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 22:44 | 31.05.2024 22:43 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14409 (А + Б) ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -9,6 км, . резерва нет Питающая ПС 35 кВ Першутино, фид 14409. Время доезда 25 мин. | 12 | 120 |  |  |  | 0.08 | 2 |  | 0:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 31.05.2024 22:16 | Без обесточения потребителей |  | 31.05.2024 22:16 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Темпы – Талдом II с отпайкой на ПС Юркино II | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 22:17 | Все потребители запитаны | 31.05.2024 22:52 | 31.05.2024 22:52 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Повреждение кабеля 10 кВ от АСП-176 до КТП-3390. П/С-110 кВ "Осиновка", ф. 32904. | 2 | 20 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 0:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 22:22 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 02:10 | 01.06.2024 02:10 | 3 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 11 | 109 |  |  |  | 0 | 1 |  | 3:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.05.2024 22:40 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 00:12 | 01.06.2024 00:12 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2.1 км, количество кабельных вставок 4 , резерв есть,РИСЭ запрошены у информатора.. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2023. | 19 | 50 |  |  |  | 0.8 | 2 |  | 1:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 23:36 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 00:07 | 01.06.2024 00:07 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 89 д. Сорокино | 0.4 кВ | восстановление оборванного провода ВЛ-0,4 кВ фид.2 оп.11-оп.23 от ТП-89 | 0 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:31 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.05.2024 23:53 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 01:04 | 01.06.2024 01:04 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №420 д. Отрада | 10 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.02 | 1 |  | 1:11
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.06.2024 00:42 | Без обесточения потребителей |  | 04.06.2024 18:51 |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №22003 с.Дмитровское | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 6,3 км, количество кабельных вставок 15, резерв есть, питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16158 | 5 | 80 |  |  |  | 0.6 | 2 | п Мечниково с Петрово-Дальнее
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 00:44 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 01:54 | 01.06.2024 01:54 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | поиск и устранение неполнофазного режима | 10 | 100 |  |  |  | 0 | 2 | д Коноплино д Караваево | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 00:54 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 03:05 | 01.06.2024 03:05 | 2 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. 32920 в пр. опор №21-24 Восстановление оборванного провода. | 59 | 240 |  |  | 0 | 2.1 | 11 | д Мелечкино д Меленки д Маслово д Судниково д Алексеевское д Васюково д Ростовцево д Малые Снопы д Коньково д Новинки д Жуково | 2:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 02:08 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 05:03 | 01.06.2024 05:03 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 310 - ТП 200 сек 1 | 6 кВ | поиск и устранение неполнофазного режима | 11 | 85 |  |  |  | 0.1 | 1 | тер. СНТ Росинка тер. СНТ Северянин | 2:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 04:03 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 05:35 | 01.06.2024 05:35 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 2 | 20 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Шипулино | 1:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 05:36 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 07:28 | 01.06.2024 07:28 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №502 СНТ Мираж | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Росинка | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 06:58 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 07:54 | 01.06.2024 07:54 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24705 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 5 | 60 |  |  | 0 | 0.05 | 2 | д Караваево д Кононово | 0:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 01.06.2024 08:06 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 09:58 | 01.06.2024 09:58 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ21/638-ЦРП10 | 10 кВ | Выясняется | 18 | 1354 |  |  |  | 1.3 | 1 | пр-кт Пацаева ш Лихачевское ул Заводская ул Железнякова ул Нагорная туп Гранитный ул Молодежная ул Колхозная ул Советская ул Спортивная ул Центральная ул Школьная ул Парковая | 1:52 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 09:28 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 11:12 | 01.06.2024 11:12 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 32 | 350 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Кузнецово д Поджигородово д Кореньки д Тиликтино | 1:44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 01.06.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 11:01 | 02.06.2024 00:36 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Малеевка №247 | 35 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 01.06.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 14:21 | 01.06.2024 14:21 | 2 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 20 км, количество кабельных вставок - 0, резерв - нет, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Малеевка фид. 24704, время доезда 30 мин. | 34 | 500 |  |  |  | 0.3 | 8 | д Троицкое д Марино д Красный Холм д Лазарево д Надеждино д Грешнево д Никольское д Щекино | 2:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 14:38 | 01.06.2024 14:38 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Курилово-ТП533 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. пролеты оп.55-58 восстановление провода. | 24 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Курилово д Мелечкино д Новая | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 13:49 | 01.06.2024 13:49 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети. | 17 | 549 |  |  |  | 0.6 | 3 | д Красная Сторожка д Крапивино с Парфёново | 0:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 17:14 | 01.06.2024 17:14 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - КТП 125 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 2 | д Кузнецово д Щекино | 1:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.06.2024 19:27 | Без обесточения потребителей |  | 06.06.2024 01:57 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО ПИК-Регион
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 19:50 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 21:00 | 01.06.2024 21:00 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 134 - МТП 135 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.06 | 2 | д Бакланово д Кузнечково | 1:10
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 21:07 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 22:00 | 01.06.2024 22:00 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта в КТП-95(замена поврежденной шины 0,4 кВ) | 8 | 322 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Красная Горка д Капустино п Птицефабрики | 0:53 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 21:11 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 22:34 | 01.06.2024 22:34 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | Восстановление перемычек на оп № 112 | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Троицкое д Марино | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.06.2024 22:10 | Все потребители запитаны | 01.06.2024 23:25 | 01.06.2024 23:25 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 828 д. Мостки | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. восстановление провода в пролете оп.4-5 у д.32. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мостки | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.06.2024 04:14 | Все потребители запитаны | 02.06.2024 05:27 | 02.06.2024 05:27 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.15 | 4 | д Караваево д Кононово д Решоткино д Коноплино | 1:13
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 02.06.2024 09:36 | Без обесточения потребителей |  | 25.06.2024 11:54 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 210 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение кабеля фид.210. АВР успешно на ЦРП 23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.06.2024 10:02 | Все потребители запитаны | 02.06.2024 11:42 | 02.06.2024 11:42 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/1-ТП790/1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 2,9 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 10 шт. Питающая п\ст Радищево ,пит. фид. 140108. | 42 | 714 |  |  |  | 1.8 | 7 | д Козино п 2-я Смирновка п Смирновка д Дулепово д Леонидово д Мошницы д Муравьёво | 1:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 02.06.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 02.06.2024 17:33 | 02.06.2024 17:33 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | выясняется | 16 | 264 |  |  |  | 0.3 | 4 | д Крапивино с Парфёново д Красная Сторожка д Юдино | 1:51
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 02.06.2024 17:14 | Без обесточения потребителей |  | 03.06.2024 19:11 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/208-ЦРП154/671208 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 671208 с ПС 220 кВ Старбеево, АВР в ТП 154 успешно, резерв КЛ 10 кВ фид 671357.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 02.06.2024 17:20 | Все потребители запитаны | 02.06.2024 18:48 |  | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 763 КТПП 491 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим работы | [8 empty] | 1:28
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 02.06.2024 21:34 | Без обесточения потребителей |  | 02.06.2024 22:58 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Горбуново - Горлово | 35 кВ | Выясняется. По ТС: АО ВВк ВЛ 35 кв Горбуново-Горлово. длина ВЛ 18,61км Бригада ОВБ направлена Причина: Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 02.06.2024 21:34 | Все потребители запитаны | 02.06.2024 23:12 | 02.06.2024 23:12 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бужаниново (аб) №159 | 110 кВ | Выясняется. по ТС: АО В 35 кВ Т-1 (РЖД) (1,2 сш 35 кв обесточены: Т-1+Т-1А, Т2 (СЭС), ВЛ 35 кВ Бужаниново-Горбуново - без напряжения. Обесточены РУ-6 кВ ПС Бужаниново, ПС Горбуново. Всего обесточено: 11 фидеров, 119 ТП (52 Аб), 13 н.п. 2171 чел СЗО-5шт (3 ВЗУ, 2 котельные), Откл.мощность: 2,8 МВт. Направлено: 4 бр. 8 чел. 4 ед. техн. время прибытия 50 мин. | 119 | 2171 | 1 | 0 | 5 | 2.8 | 13 | д Яковлево д Истомино д Терпигорьево д Путятино д Слотино д Бобошино с Бобошино с Бужаниново д Леоново д Митино д Суропцово д Гальнево д Марино | 1:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 02.06.2024 21:34 | Без обесточения потребителей |  | 03.06.2024 16:37 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Бужаниново - Горбуново | 35 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.06.2024 05:19 | Без обесточения потребителей |  | 03.06.2024 16:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Химки № 156 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Химкинское Мособлэнерго тел. 84955716354
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.06.2024 05:19 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Химки № 156 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Химкинское Мособлэнерго тел. 84955716354
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 06:18 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 07:38 | 03.06.2024 07:38 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329/32940 5-РТП111/1 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы СЗО Котельная ТП-689 , Очистные. | 57 | 255 |  |  | 2 | 1.9 | 6 | д Новая д Трусово д Соколово д Пятница д Курилово д Бережки | 1:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 03.06.2024 09:44 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 10:38 | 03.06.2024 10:38 | 54 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП №710 (дер.Костино) | 10 кВ | Установка технического учета в РУ 0,4 кВ ТП 710 |  | 36 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Костино | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 03.06.2024 10:06 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 14:04 | 03.06.2024 14:04 | 3 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №899 ЦМИС ул. Центральная | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1 в РУ-0,4 кВ ТП-899 | 1 | 250 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д. 52 ул Центральная д. 4 д. 50 | 3:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.06.2024 10:24 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 10:58 | 03.06.2024 10:58 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №И-22-00-406959/103/С8, Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-426 |  | 10 |  |  |  |  | 1 | ул Железнодорожная ул Центральная пер 1-й | 0:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.06.2024 11:01 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО «Элмонт-Энерго»
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.06.2024 11:12 | Потребители обесточены | 03.06.2024 11:16 | 03.06.2024 11:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Юркино II №803 | 110 кВ | выясняется | 118 |  |  |  |  | 4.5 | 26 |  | 0:04
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 03.06.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 12:03 | 03.06.2024 12:03 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 3, резерв есть. Время доезда бригады 20 мин. Питающая ПС 197, фид. 210. | 16 | 848 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0:46
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 03.06.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 11:56 | 03.06.2024 11:56 | 24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №216 дер.Костино | 10 кВ | Установка технического учета в РУ 0,4 кВ ТП 216 |  | 14 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Костино | 0:24
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 12:51 | 03.06.2024 12:51 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 21 |  |  |  | 0 | 1.1 | 4 |  | 1:13
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 03.06.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 13:17 |  | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 105 (лин. 526) ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,0 км, резерва нет. Время доезда бригады 30 мин. Питающая ПС 540 Торбеево, фид. 105. | [8 empty] | 1:25
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 03.06.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 13:59 | 03.06.2024 13:59 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП №574 (дер.Костино) | 10 кВ | Установка технического учета в РУ 0,4 кВ ТП 574 | 1 | 44 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Костино | 1:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.06.2024 12:11 | Потребители обесточены | 03.06.2024 12:23 | 03.06.2024 12:23 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Горлово №296 | 35 кВ | выясняется | 39 |  |  |  |  | 0.5 | 9 | д Яковлево | 0:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 14:08 | 03.06.2024 14:08 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 705 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 5 | 250 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Красная Сторожка | 1:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 15:00 | 03.06.2024 15:00 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №137 п.Ашукино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта Восстановление провода,снятие дерева | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 13:04 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 14:45 | 03.06.2024 14:45 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ.отпайка КТП-3639-КТП-1470. | 29 | 96 |  |  | 0 | 0.9 | 4 |  | 1:41
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 14:58 | 03.06.2024 14:58 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 845, 855, АСП 54, АСП 34 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание и устранение неполнофазного режима | 18 | 67 |  |  | 0 | 0.54 | 2 |  | 1:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 14:17 | 03.06.2024 14:17 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 КТПП 277 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 13 | 689 |  |  | 0 | 0.6 | 6 |  | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.06.2024 13:24 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 15:23 | 03.06.2024 15:23 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.42 ПС-311 ремонт ТП-562 |  | 27 |  |  | 1 |  | 2 |  | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 03.06.2024 13:51 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 15:14 | 06.06.2024 16:36 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 83 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Выясняется, резерв фид.84 ПС-35кВ Талицы | 6 | 138 |  |  | 1 | 0.43 | 1 |  | 1:23
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 03.06.2024 13:59 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 15:47 | 03.06.2024 15:47 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-10кВ №547 жил.дом Меллиса | 10 кВ | Установка технического учета в РУ 0,4 кВ ТП 547 | 1 | 80 |  |  |  | 0.3 | 1 |  | 1:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.06.2024 14:01 | Без обесточения потребителей |  | 26.06.2024 10:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Хотьково №197 | 110 кВ | повреждение у абонента АО ЦНИИСМ
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 03.06.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 16:07 | 03.06.2024 16:07 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/12,863-КТП94 Сорокино | 6 кВ | Отключение на время проведения переключений. Включение КТП-2207 |  | 486 |  |  | 0 | 0.9 | 1 |  | 1:08 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.06.2024 15:51 | Без обесточения потребителей |  | 03.06.2024 16:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Высоково №353 | 35 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 16:07 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 16:50 | 03.06.2024 16:50 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ф.2/95 неполнофазный режим | 23 | 78 |  |  | 15 |  | 3 |  | 0:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 03.06.2024 16:12 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 17:55 | 03.06.2024 17:55 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 Большая Чёрная | 6 кВ | выясняется,длина ВЛ 5,5 км, резерв есть, кабельных вставок 10, Питающая ПС-96 Катуар фид.10 6 кВ | 25 | 620 |  |  |  | 2 | 5 |  | 1:43 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 17:49 | 03.06.2024 17:49 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво | 6 кВ | Отскание неполнофазного режима | 15 | 240 |  |  | 0 | 1.6 | 4 |  | 1:19 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.06.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 16:51 | 03.06.2024 16:51 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…10,5. км, количество кабельных вставок…5 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71407. | 32 | 84 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Жуково | 0:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.06.2024 16:33 | Без обесточения потребителей |  | 03.06.2024 17:34 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Софрино №114 | 110 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 16:39 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 17:44 | 03.06.2024 17:44 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/5-ТП2261 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта( неполнофазный режим) | 15 | 42 |  |  | 0 | 0.8 | 4 |  | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 16:52 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 18:52 | 03.06.2024 18:52 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | определение и устранение неполнофазного режима | 30 | 30 |  |  | 0 | 1.1 | 4 |  | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 17:18 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 21:14 | 03.06.2024 21:14 | 3 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 27 | 39 |  |  |  | 1.3 | 8 |  | 3:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 17:47 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 19:42 | 03.06.2024 19:42 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 591 РП 357 (лин 1030, лин 1176) | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 19 | 1007 |  |  |  | 0.9 | 3 |  | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.06.2024 17:52 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 18:12 | 03.06.2024 18:12 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 9,5 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст; №328 Ожогино ,пит. фид. 32814 | 38 | 190 |  |  |  | 0.9 | 6 |  | 0:20
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 17:55 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 18:26 | 03.06.2024 18:26 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 619 КТПП 528 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта снятие дерева |  | 118 |  |  | 1 | 0.43 | 3 |  | 0:31
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 20:00 | 03.06.2024 20:00 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 17 | 250 |  |  | 0 | 1 | 3 |  | 1:58 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 18:10 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 18:59 | 03.06.2024 18:59 | 49 м. | ПС/РП/ТП | БКТП 6 кВ №680 п.Софрино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта Опиловка | 1 | 67 |  |  | 0 | 0.12 | 1 |  | 0:49
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 18:31 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 20:15 | 03.06.2024 20:15 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | КВЛ-6кВ фид 66 ПС-152 поиск и устранение неполнофазного режима работы. | 11 | 294 |  |  |  | 0.78 | 4 |  | 1:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 18:49 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 20:09 | 03.06.2024 20:09 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 2 | 106 |  |  | 0 | 0.07 | 1 |  | 1:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.06.2024 19:24 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 20:02 | 03.06.2024 20:02 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 7,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 147 Васькино ,пит. фид. 14706 | 18 | 90 |  |  |  | 0.5 | 5 | д Мостки | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 19:33 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 21:17 | 03.06.2024 21:17 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифаново №332 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 14 | 75 |  |  | 0 | 0.4 | 3 |  | 1:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 19:37 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 23:15 | 03.06.2024 23:15 | 3 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 40 | 66 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Ростовцево | 3:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 20:12 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 20:55 | 03.06.2024 20:55 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 Большая Чёрная | 6 кВ | ВЛ-6 кВ л. 775 опора № 35.Восстановление шлейфа. | 17 | 250 |  |  | 0 | 1 | 3 |  | 0:43 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 20:16 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 22:09 | 03.06.2024 22:09 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 67 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 12 | 636 |  |  | 0 | 0.7 | 2 |  | 1:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 20:44 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 22:38 | 03.06.2024 22:38 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 429 СНТ "Полянка" д.Смет | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ТП-429 РУ-0,4кВ фид. СНТ Поляна замена н\в руб. | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.01 | 2 |  | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 20:50 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 21:37 | 03.06.2024 21:37 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/532-ЦРП8 Шереметьевский | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 16 | 779 |  |  | 0 | 0.8 | 3 |  | 0:47 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 21:32 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 22:06 | 03.06.2024 22:06 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 11 | 583 |  |  | 0 | 0.6 | 3 |  | 0:34
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.06.2024 22:25 | Без обесточения потребителей |  | 11.06.2024 17:49 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 14с.2-/Фид. 2828 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 2828, работа АВР в ЦРП 14 успешно.нагрузка переведена на фид. 2827 с питающей ПС 110 кВ Ангелово
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.06.2024 23:11 | Все потребители запитаны | 03.06.2024 23:49 | 03.06.2024 23:49 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/532-ЦРП8 Шереметьевский | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 16 | 779 |  |  | 0 | 0.8 | 3 |  | 0:38 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.06.2024 02:00 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 03:00 | 04.06.2024 03:00 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 11,6 км,количество кабельных вставок-3 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 140 Радищево ф. 140103 ,пит. фид. | 22 | 110 |  |  |  | 1.05 | 1 | д Козино д Мошницы | 1:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.06.2024 04:15 | Без обесточения потребителей |  | 04.06.2024 04:15 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка II цепь | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.06.2024 06:34 | Без обесточения потребителей |  | 04.06.2024 16:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 07:11 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 07:31 | 04.06.2024 07:31 | 20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1558/деревня- д. Астрецово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1558 РУ 0,4кВ вводной руб. замена пинцета | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 0:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 09:15 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 10:32 | 04.06.2024 10:32 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта: ВЛ10кВ фид.3 ПС 787 оп 203 восстановление провода | 29 | 45 |  |  | 0 |  | 5 |  | 1:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 09:17 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 11:55 | 04.06.2024 11:55 | 2 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ, отпайка на КТП-2025 оп. №51 отболтить кабель 10 кВ от ВЛ. КТП-2025 подключение РИСЭ. | 2 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 2:38
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 04.06.2024 09:36 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 11:30 | 04.06.2024 11:30 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-10кВ ЗТП-506 ул.Горская | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 506 на ошиновку тр-ров №1,№2 |  | 112 |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 11:26 | 04.06.2024 11:26 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 18 | 25 |  |  | 0 |  | 3 |  | 1:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 10:02 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 11:17 | 04.06.2024 11:17 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1010 фид."Деревня" | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , восстановление провода пр оп 2-3 |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 |  | 1:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 12:40 | 04.06.2024 12:40 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 | 10 кВ | Восстановление провода | 24 | 220 |  |  | 0 | 1 | 5 |  | 1:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 04.06.2024 10:59 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 11:29 | 04.06.2024 11:29 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 805 КТПП 80 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающего дерева. |  | 123 |  |  |  |  | 4 |  | 0:30
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 04.06.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 13:14 | 04.06.2024 13:14 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №586 д.Карачуново | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 586 на общие шины 0,4 кВ ТП. |  | 37 |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 1:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.06.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 13:14 | 04.06.2024 13:14 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 2 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 + ТП 315 | 6 кВ | включение новой МТП-1784 | 15 | 150 |  |  | 0 | 0.1 | 4 |  | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.06.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 13:15 | 04.06.2024 13:15 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 7,1 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора в количестве 7 шт. Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71308 | 21 | 95 |  |  |  | 1 | 3 | д Ростовцево | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 12:54 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 14:07 | 04.06.2024 14:07 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 185 д.Княжево/деревня | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта : ВЛ0,4кВ восстановление провода | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:13
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 04.06.2024 13:24 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 15:01 | 04.06.2024 15:01 | 1 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | БКТП №572 (г.Талдом,ул.Дарвина) | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 572 на ошиновку тр-ра |  | 21 |  |  | 0 | 0.01 | 0 |  | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.06.2024 13:34 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 15:29 |  | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 5,5 км,количество кабельных вставок-6 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора в количестве 7 шт. Питающая п\ст-220 кВ "Омега" ,пит. фид. 840304 А+Б . | [8 empty] | 1:55
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 04.06.2024 13:47 | Без обесточения потребителей |  | 05.06.2024 12:32 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 413 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Выясняются
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 04.06.2024 15:02 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 16:40 | 04.06.2024 16:40 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ МТП №716 (СНТ "Карачуново-3") | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 716 на общие шины 0,4 кВ ТП. |  | 35 |  |  | 0 | 0.01 | 0 |  | 1:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 16:50 | 04.06.2024 16:50 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24705 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Ремонт ВЛ | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.08 | 4 | д Караваево д Кононово | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 16:00 | 04.06.2024 16:00 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. оп.12 отпайка КТП-1617 восстановить провода после замены оборудования РУ-10 кВ. | 90 | 198 |  |  | 0 | 2.2 | 8 |  | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.06.2024 15:37 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 15:44 | 04.06.2024 15:44 | 7 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №923 | 10 кВ | Монтаж технического учета сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-923 | 1 | 350 |  |  | 2 | 0.1 | 1 |  | 0:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 16:46 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 18:41 | 04.06.2024 18:41 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3112 д.Елизаветино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 7 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 16:52 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 17:31 | 04.06.2024 17:31 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 845 ТП 139 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка кабельной воронки. |  | 132 |  |  |  |  | 2 |  | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 17:45 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 18:31 | 04.06.2024 18:31 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76607 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 13 | 130 |  |  |  | 0.1 | 5 |  | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.06.2024 17:54 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 19:37 | 04.06.2024 19:37 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Полежайки-ТП531 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…4 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32924 | 26 | 90 |  |  | 1 | 0.8 | 3 | д Новая | 1:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 18:06 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 20:02 | 04.06.2024 20:02 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 47 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | оп.70, оп.71 замена изолятора | 3 | 77 |  |  |  | 0.3 | 1 |  | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 18:22 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 19:14 | 04.06.2024 19:14 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/9-ТП477 | 6 кВ | Неполнофазный режим | 12 | 98 |  |  | 0 | 0.411 | 7 |  | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 19:32 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 20:36 | 04.06.2024 20:36 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 21 | 95 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Ростовцево | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 20:20 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 20:55 | 04.06.2024 20:55 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/9-ТП477 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.9/669 за ЛР-417 обрыв 1 фазы- неполнофазный режим | 3 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 3 |  | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 20:32 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 21:10 | 04.06.2024 21:10 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС148/9-ТП426 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.9/148 за КРН-410 неполнофазный режим | 9 | 56 |  |  | 0 | 0.2 | 3 |  | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 20:39 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 20:55 | 04.06.2024 20:55 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/4-ЗТП991 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.48148 за КРН-917 неполнофазный режим | 16 | 52 |  |  | 0 | 0.8 | 4 |  | 0:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 21:34 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 23:27 | 04.06.2024 23:27 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта (ВЛ 6 кВ фид 24/555 восстановлено провода ) | 7 | 59 |  |  | 0 | 0.472 | 3 |  | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 22:11 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 23:54 | 04.06.2024 23:54 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 65 |  |  | 0 | 0.6 | 5 |  | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.06.2024 22:55 | Все потребители запитаны | 04.06.2024 23:19 | 04.06.2024 23:19 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-675 РУ-10 кВ отсоединение поврежденного ВПР, 2-х проходных изоляторов. | 21 | 95 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Ростовцево | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 01:15 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 01:19 | 05.06.2024 01:19 | 4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-1715 замена ПК тр-ра . | 31 | 60 |  |  | 0 | 0.9 | 1 |  | 0:04
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.06.2024 04:00 | Без обесточения потребителей |  | 05.06.2024 04:00 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево I цепь | 110 кВ | выясняются
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.06.2024 09:45 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 10:45 | 05.06.2024 10:45 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №222 дер.Сотское | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 222 на общие шины 0,4 кВ ТП. | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 10:19 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 10:40 | 05.06.2024 10:40 | 21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ № 2241 д.Козино | 6 кВ | КТП-2241 Произвести ревизию, замена повреждённого ПК-6 кВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Козино | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 10:26 | Без обесточения потребителей |  | 05.06.2024 11:13 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 2744 д.Поповка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить обрыв провода. |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.06.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 11:04 | 05.06.2024 11:04 | 38 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №172 дер.Юркино | 10 кВ | зтп-172 РУ-0,4кВ Замена тех.учета | 1 | 250 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:38
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.06.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 12:08 | 05.06.2024 12:08 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №223 дер.Мякишево | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 223 на общие шины 0,4 кВ ТП. | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 13:19 | 05.06.2024 13:19 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 13:10 | 05.06.2024 13:10 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 24 | 112 |  |  | 0 | 1.4 | 3 |  | 1:26
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.06.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 13:55 | 05.06.2024 13:55 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №226 дер.Сменки | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 226 на общие шины 0,4 кВ ТП. | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 13:56 | 05.06.2024 13:56 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифаново №332 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ Фид.37 отпайка на КТП-0311 опора №13 восстановление шлейфовых перемычек | 13 | 75 |  |  | 0 | 0.4 | 3 |  | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.06.2024 12:41 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 14:38 | 05.06.2024 14:38 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 63 сек 2 - ТП 6 + ТП 396 Т-2 | 6 кВ | восстановление проводов на опоре №11 | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.15 | 3 |  | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 14:22 | 05.06.2024 14:22 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 2539 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.3 ПС-717 отп.МТП-2539 замена изолятора оп.№5 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:34
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 15:16 | 07.06.2024 18:16 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП 1542 фид 350 - АСП-350 - АСП-1899 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 3 | 88 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 1:55 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.06.2024 13:40 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ 8(495)571-63-54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 14:26 | 05.06.2024 14:26 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта работа на ВЛ. АСП-23 на ВЛ-10кВ лин.1143 произвести демонтаж АСП-23, монтаж шлейфов | 2 | 55 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Красная Сторожка | 0:41
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.06.2024 14:04 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 14:58 | 05.06.2024 14:58 | 54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №227 дер.Желдыбино | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 227 на общие шины 0,4 кВ ТП. | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 14:30 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 14:50 | 05.06.2024 14:50 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снять дерево с проводов. | 14 | 70 |  |  | 0 | 0.8 | 1 |  | 0:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 16:23 | 05.06.2024 16:23 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №271 дер.Батулино | 6 кВ | Замена тр-ра КТП 271 | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.06.2024 15:13 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 15:50 | 05.06.2024 15:50 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Хлебниково – Луговая | 110 кВ | Выясняется. АО МВ КВ КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая, АПВ не успешно. Выпал блинкер пуск ДФЗ КВЛ 110 кВ Хлебниково-Луговая, пуск УРОВ I СШ 110 кВ. МВ ВЛ 110 кВ Луговая-Шереметьево включён, нагрузка-0А. Обесточение II СШ 110 кВ, II СШ 35 кВ, 2 сек 6 кВ, по 10 кВ данных нет. | [8 empty] | 0:37
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 05.06.2024 15:18 | Без обесточения потребителей |  | 07.06.2024 12:39 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 801 ЦРП 10 | 10 кВ | повреждение КЛ
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.06.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 16:57 | 05.06.2024 16:57 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1444 д. Космынка | 6 кВ | КТП -1444 монтаж провода в пролете ТП 1444 – опора 1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 17:37 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 17:48 | 05.06.2024 17:48 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности отключения ВР МТП-3188. | 17 | 79 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 0:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 18:07 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 18:55 | 05.06.2024 18:55 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ Лин.545 на РП-233 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети. | 22 | 540 |  |  |  | 0.3 | 4 |  | 0:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.06.2024 18:58 | Без обесточения потребителей |  | 05.06.2024 19:15 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Водники - Лобня | 35 кВ | Выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 19:02 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 19:57 | 05.06.2024 19:57 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 197 д. Румянцево | 0.4 кВ | Опиловка ДКР,восстановление провисшего провода оп.№14 -15 ВЛ 0,4 кв фид.2 КТП-197 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:55 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 20:20 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 22:20 |  | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/702А-ТП309 | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима. | [8 empty] | 2:00 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 21:54 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 22:04 | 05.06.2024 22:04 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Полежайки-ТП531 | 10 кВ | Включение КТП-1657 после замены Тр-ра 160 кВа на 160 кВа. | 26 | 90 |  |  | 1 | 0.8 | 3 | д Новая | 0:10
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 21:55 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 22:22 | 05.06.2024 22:22 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.872, л.933(аб), л.849, л.635, л.839, АСП-41 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление контакта на ВР МТП-443 |  | 97 |  |  |  |  | 2 |  | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.06.2024 22:00 | Все потребители запитаны | 05.06.2024 23:25 |  | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2.1 км, количество кабельных вставок 2 , резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Голубая , фид. ПС-675-АСП-65- ТП-1105 1 сек.. | [8 empty] | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.06.2024 22:34 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 01:41 | 06.06.2024 01:41 | 3 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-1187с.2-КРУН-169-ТП-488с.2 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 5 | 350 |  |  | 0 | 1.2 | 1 |  | 3:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.06.2024 22:40 | Без обесточения потребителей |  | 07.06.2024 15:38 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО . тел.: 8-916-774-94-68.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 00:26 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 02:22 | 06.06.2024 02:22 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 29 | 88 |  |  | 0 | 1.1 | 1 |  | 1:56
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 02:24 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 04:12 | 06.06.2024 04:12 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1002 д. Ангелово | 0.4 кВ | восстановление провода СИП в пролете опор 4-5 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 03:06 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 04:45 | 06.06.2024 04:45 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. 26418 оп. №31, №44 восстановление перемычек. | 11 | 55 |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 1:39
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 04:48 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 05:28 | 06.06.2024 05:28 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение ОЗЗ. |  | 79 |  |  | 0 |  | 3 |  | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 07:56 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 08:56 | 06.06.2024 08:56 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Соколово д Трусово | 1:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.06.2024 08:51 | Без обесточения потребителей |  | 06.06.2024 18:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Гудово №237 | 35 кВ | Повреждение у абонента Оборонэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.06.2024 10:17 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 11:51 | 06.06.2024 11:51 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 824 фид 14 - АСП-903 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-824 участок между ЛР 941 и АСП 903 пролет опор № 26-28 установка дополнительных промежуточных ж/б опор |  | 36 |  |  |  |  | 4 |  | 1:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.06.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 11:01 | 06.06.2024 11:01 | 43 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП487/1 2-ТП447/1 2 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-3,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 20 Алабушево ,пит. фид. 2020 А+Б | 17 | 75 |  |  |  | 0.5 | 2 |  | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.06.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 14:23 | 06.06.2024 14:23 | 4 ч. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6кВ №894 ул. Железнодорожная | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1 в РУ-0,4 кВ ТП-894 | 1 | 250 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 4:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.06.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 11:27 | 06.06.2024 11:27 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.1 ПС-95 отп.на ТП 850 демонтаж пролета провода | 24 | 46 |  |  | 0 | 0.9 | 4 |  | 0:51
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.06.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 12:40 | 06.06.2024 12:40 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602 КРУН 12 | 10 кВ | Выполнение работ по ТП. ТУ № С-8-22-302-105904(491221). Монтаж шлейфов на оп.89. | 23 | 84 |  |  | 0 | 0.67 | 3 |  | 1:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.06.2024 10:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 16158 Альфа с ПС 110 кВ Усово. РТП 16158 - АВР успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 16158 Бета.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.06.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 12:45 | 06.06.2024 12:45 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2477 д. Соколово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,РИСЭ-100 кВа запрошены у информатора Питающая п\ст Осиновка ,пит. фид. 32917 | 1 | 5 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Трусово | 1:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 06.06.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 12:19 | 06.06.2024 12:19 | 55 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №134 СНТ Кузнечиково | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 3,5 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - нет, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ № 247 Малеевка фид. 24702. | 6 | 60 |  |  |  | 0.06 | 1 | д Бакланово | 0:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.06.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 12:32 | 06.06.2024 12:32 | 51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №313 п.Запрудня | 6 кВ | Замена тр-ра МТП 313 (устранение жалобы на качество напряжения) |  | 31 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0:51
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.06.2024 11:45 | Без обесточения потребителей |  | 25.06.2024 20:35 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид.28591а | 10 кВ | Замечания: Повреждение КЛ 10 кВ фид. 28591 Альфа с ПС 110 кВ Усово. РП 16203 АВР успешно. Резерв КЛ 10 кВ фид. 28591 Бета
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 13:10 | 06.06.2024 13:10 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ ф. Каменка оп.8-7 демонтаж пролета провода. | 7 | 17 |  |  | 0 | 0.34 | 1 |  | 1:07
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 12:41 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 14:05 | 06.06.2024 14:05 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ Лин.545 на РП-233 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 15 | 98 |  |  | 0 | 0.2 | 4 |  | 1:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 15:38 | 06.06.2024 15:38 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 20 | 892 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 1:58 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 13:42 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 14:23 | 06.06.2024 14:23 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ 6кВ л.600 неполнофазный режим. | 45 | 39 |  |  | 0 | 2.8 | 7 |  | 0:41
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 06.06.2024 13:50 | Без обесточения потребителей |  | 06.06.2024 14:05 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Гудово №237 | 35 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 06.06.2024 14:05 | Без обесточения потребителей |  | 06.06.2024 14:05 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Клязьма – Пушкино | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.06.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 16:12 | 06.06.2024 16:12 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Включение нового АСП -417 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.06.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 16:19 | 06.06.2024 16:19 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 5 | 81 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 14:32 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 15:00 | 06.06.2024 15:00 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 621 ТП 217 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 28 | 97 |  |  |  | 0.46 | 3 |  | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.06.2024 14:45 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 17:56 | 06.06.2024 17:56 | 3 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6кВ №894 ул. Железнодорожная | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-894 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 3:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.06.2024 15:26 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 15:57 | 06.06.2024 15:57 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф1 ПС-95 отп.на ТП 850 монтаж пролета провода | 24 | 46 |  |  |  | 0.9 | 4 |  | 0:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 17:22 | 06.06.2024 17:22 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 623 ЦРП 4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление провода | 27 | 112 |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.06.2024 17:43 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 19:23 | 06.06.2024 19:24 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть ,РИСЭ запрошено у информатора , Питающая п\ст; 71 Поварово, пит. фид.7102 | 72 | 650 |  |  |  | 2.5 | 7 |  | 1:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 06.06.2024 17:58 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 18:58 | 06.06.2024 18:58 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 766 РП 495 | 10 кВ | Выясняется. Резерва нет. | 13 | 165 |  |  |  | 0.2 | 4 | тер. Мехово-Лесное д Мехово с Парфёново | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.06.2024 20:26 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 21:06 | 06.06.2024 21:06 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2387 д. Лаптево | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.06.2024 21:44 | Все потребители запитаны | 06.06.2024 23:44 | 06.06.2024 23:44 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 5,3 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв есть частично ,РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Октябрьская ,пит. фид. 35207 | 53 | 450 |  |  |  | 1.8 | 3 |  | 2:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.06.2024 01:08 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение у абоненета Интексгранд
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.06.2024 01:08 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.06.2024 01:19 | Без обесточения потребителей |  | 11.06.2024 17:22 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС420/577-РП1943 | 10 кВ | Выясняется.Кабельных вставок -5,резерв есть.ПС-420 .фид.577. | [11 empty] | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.06.2024 09:27 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 09:50 | 07.06.2024 09:50 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-10,6км,количество кабельных вставок- 0шт.,Резерв есть частичный,РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-329 "Осиновка",пит. фид.32915 | 48 | 240 |  |  |  | 1.2 | 9 |  | 0:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 07.06.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 12:11 | 07.06.2024 12:11 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64601 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | Включение КТП-1790 | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.128 | 1 |  | 1:20
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.06.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 12:42 | 07.06.2024 12:42 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 330 п. Софрино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта,замена опоры | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:44
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 07.06.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 12:15 | 07.06.2024 12:15 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта(замена дефектных изоляторов) на оп. 22 Ф9/463 отп. на ТП 900 | 2 | 176 |  |  | 2 | 0.1 | 1 |  | 1:11
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.06.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 12:43 | 07.06.2024 12:43 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 6745 с. Дмитровское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( замена контактного соединения на оп №34) | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 07.06.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 12:54 | 07.06.2024 12:54 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №28 дер.Спас-Угол | 10 кВ | Замена тр-ра (устранение жалоб на неполнофазный режим) КТП 28 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.06.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 14:07 | 07.06.2024 14:08 | 2 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №706 Склады торга | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1 в РУ-0,4 кВ ТП-706 | 1 | 350 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 2:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 07.06.2024 12:46 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 14:13 | 07.06.2024 14:13 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Демонтаж старой ВЛ-6кВ | 5 | 500 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.06.2024 12:52 | Без обесточения потребителей |  | 15.06.2024 14:49 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | повреждение у аб ОЭК 84956447006
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.06.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 13:55 | 07.06.2024 13:55 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Включение в работу отпайки КТП-1570, отпайки КТП-675 после ремонта. | 38 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Ростовцево | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.06.2024 14:04 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 14:50 | 07.06.2024 14:50 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Вывод из схемы старой КТП-2034, КВЛ-10 кВ для замены.ф. 26418 на опоре №44 отболтить КЛ в сторону КТП-2034 | 10 | 65 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.06.2024 14:13 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 15:47 | 07.06.2024 15:47 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №706 Склады торга | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-706 | 1 | 350 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.06.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 15:28 | 07.06.2024 15:28 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63113 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена опоры на ВЛ-10кВ фид.63113 оп.130 | 15 | 87 |  |  | 0 | 0.379 | 1 |  | 1:13
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.06.2024 14:28 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 15:34 | 07.06.2024 15:34 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 508 КТПП 132 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ, замена шлейфа проходного изолятора на РП-26 л.508 | 9 | 75 |  |  | 0 | 0.2 | 4 |  | 1:06
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.06.2024 14:51 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 15:43 | 07.06.2024 15:43 | 52 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 509 РП 26 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Ввод нового оборудования – КТПП-1018 от опоры № 41 КВЛ-10 кВ Лин.508 Совместно с заявкой ВКЛ #27630 | 2 | 50 |  |  | 0 | 0.1 | 2 |  | 0:52
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.06.2024 16:31 | Без обесточения потребителей |  | 10.06.2024 16:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | повреждение у аб АО Технопарк «Новое время» Тел 8-926-950-47-87
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.06.2024 21:14 | Все потребители запитаны | 07.06.2024 21:48 | 07.06.2024 21:48 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1042 д. Мураново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка угрожающего падением дерева |  | 36 |  |  | 0 | 0.07 | 1 |  | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.06.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 08.06.2024 15:50 | 08.06.2024 15:50 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима на ВЛ. оп.265 восстановление провода с изолятором. | 15 | 66 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.06.2024 17:04 | Все потребители запитаны | 08.06.2024 17:24 | 08.06.2024 17:24 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима на ВЛ. оп.33 отпайка КТП-1931 замена ПРВТ. | 78 | 240 |  |  | 0 | 1.2 | 7 |  | 0:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.06.2024 19:01 | Все потребители запитаны | 08.06.2024 19:56 | 08.06.2024 19:56 | 55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №2671 д.Благовещенское ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ОП 6, отпайка на ТП2671 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.06.2024 21:31 | Все потребители запитаны | 08.06.2024 21:56 | 08.06.2024 21:56 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима.оп.22 снять перемычки к оп.21. | 9 | 36 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.06.2024 23:34 | Все потребители запитаны | 08.06.2024 23:41 | 08.06.2024 23:41 | 7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП -457/село с.Рогачево | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф ул Красногвардейская от ТП-457 ввод к д 17 А устранить оксисление | 1 | 4 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.06.2024 01:29 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 02:51 | 09.06.2024 02:51 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Фарфоровая №463 | 35 кВ | выясняется | 60 | 3869 |  |  | 14 | 2 | 7 |  | 1:22
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.06.2024 03:31 | Без обесточения потребителей |  | 09.06.2024 03:31 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево I цепь | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.06.2024 03:39 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 04:18 |  | 39 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/7-ЦРП14 | 6 кВ | Выясняется. Количество кабельных вставок 1 шт. Резерв есть. Питающая ПС-Луговая. | [8 empty] | 0:39 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.06.2024 04:31 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 05:38 | 09.06.2024 05:38 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Юркино I №442 | 35 кВ | выясняется | 58 | 3660 |  |  | 17 | 2.6 | 6 |  | 1:07
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 09.06.2024 06:05 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 08:37 | 09.06.2024 08:37 | 2 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 28 | 310 |  |  | 0 | 1.86 | 13 |  | 2:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.06.2024 08:24 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 10:20 | 09.06.2024 10:20 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1145/1-ТП1144/1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-0 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть частично , направлена РИСЭ-350 кВа Федосов Ю. т. 8-910-420-39-67 Питающая п\ст Времы ,пит. фид. 829111. | 3 | 590 |  |  |  | 0.8 | 1 |  | 1:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 09.06.2024 08:38 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 10:44 | 09.06.2024 10:44 | 2 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 8 | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 6 |  | 2:06
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.06.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 12:14 | 09.06.2024 12:14 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1739 д. Марино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 20 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Марино | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.06.2024 12:33 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 17:00 | 09.06.2024 17:00 | 4 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 16 | 79 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 4:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.06.2024 12:45 | Без обесточения потребителей |  | 04.07.2024 14:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Рогачево №669 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ДЭК
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.06.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 14:38 | 09.06.2024 14:38 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2509 х.Виноградово | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:50
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 09.06.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 15:04 | 09.06.2024 15:04 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС474/618-ТП132 Красная Горка | 6 кВ | оп. 8 – замена дефектной опоры | 9 | 327 |  |  | 1 | 0.8 | 1 |  | 1:57 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.06.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 14:49 | 09.06.2024 14:49 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №528 Тарасово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на шпильке ф В силового тр-ра ТП-528 д Тарасово | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:26
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.06.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 17:15 | 11.06.2024 16:59 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС420/586-РП1943 | 10 кВ | Выясняется. Каб вставок 3. | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1:57 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.06.2024 15:28 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 15:47 | 09.06.2024 15:47 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Жилая зстройка КТП 450 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление контакта на опоре возле дома № 33 д Белозерки | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 |  | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.06.2024 15:39 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 20:30 | 09.06.2024 20:30 | 4 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ РП 107 Л-751- КТП 31 | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 4:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.06.2024 15:46 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 15 фид 216 - АСП фид. 216 | 10 кВ | выясняется, обесточения нет. Питающая ПС "Роса" фид.216. резерв фид.116 с ПС "Роса" | [11 empty] | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.06.2024 19:23 | Без обесточения потребителей |  | 28.06.2024 12:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго ООО «РоллАгро» NOVAROL
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.06.2024 19:23 | Без обесточения потребителей |  | 10.06.2024 16:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго Пуш ПО
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.06.2024 19:23 | Без обесточения потребителей |  | 11.06.2024 16:34 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО «Делфин Груп»
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.06.2024 21:50 | Все потребители запитаны | 09.06.2024 22:11 | 09.06.2024 22:11 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | оперативные переключения | 43 | 103 |  |  | 0 |  | 8 |  | 0:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.06.2024 05:15 | Без обесточения потребителей |  | 11.06.2024 23:18 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Венцы №146 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО" СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РЭС
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.06.2024 07:17 | Без обесточения потребителей |  | 27.06.2024 10:34 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "УМ Ланбато"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.06.2024 09:42 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 11:40 | 10.06.2024 11:40 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП361-ТП322 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-4,7км,количество кабельных вставок-6шт.,Резерв - нет, РИСЭ запрошено у информатора,Питающая п\ст-35;пит. фид.3517 | 10 | 50 |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 1:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 09:54 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 10:54 | 10.06.2024 10:54 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП №783 дер.Сотское | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 783 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 10:29 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 12:23 | 10.06.2024 12:23 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | восстановление провода в пролетах42-43 и 51-52 | 13 | 130 |  |  | 0 | 0.23 | 5 |  | 1:54
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 12:33 | 10.06.2024 12:33 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №56 дер.Хотча | 10 кВ | Силовой тр-р кап.ремонт | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 12:23 | 10.06.2024 12:23 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2811 ГИЗ д. Овсянниково | 6 кВ | Подключение РИСЭ на КТП-2811 для ремонта КТП | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:30
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 12:30 | 10.06.2024 12:30 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ КТП №746 (дер.Сотское) | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 746 | 1 | 48 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 11:35 | 10.06.2024 11:35 | 29 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №254 пос. Чайковского | 6 кВ | Доливка масла | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 0:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 10.06.2024 11:09 | Без обесточения потребителей |  | 10.06.2024 11:19 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Новософрино №215 | 220 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.06.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 11:46 | 10.06.2024 11:46 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | ввод в работу кабеля 10кВ луч А и вывод в ремонт кабеля 10кВ луч Б | 72 | 650 |  |  | 0 | 2.5 | 7 |  | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.06.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 12:46 | 10.06.2024 12:46 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Для безопасного ведения работ. ВЛ 10 кВ ф Европласт восстановить провод в прол оп № 66-72 | 20 | 50 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 1:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 12:15 | 10.06.2024 12:15 | 33 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №255 пос. Чайковского | 6 кВ | Доливка масла в тр-р | 1 | 17 |  |  | 1 |  | 1 |  | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 14:56 | 10.06.2024 14:56 | 2 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6кВ №854 | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1 в РУ-0,4 кВ ТП-854 | 1 | 65 |  |  | 2 | 0.1 | 1 |  | 2:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.06.2024 12:42 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 13:27 | 10.06.2024 13:27 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 РП 201 д. Путилово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление ввода к д 52 |  | 34 |  |  | 0 | 0.05 | 1 |  | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.06.2024 13:11 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 13:23 | 10.06.2024 13:23 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП458 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-6,3км,количество кабельных вставок-5шт.,Резерв нет, РИСЭ запрошено у информатора 5шт, Питающая п\ст-20; пит. фид. 2023 | 17 | 125 |  |  | 1 | 1.3 | 1 |  | 0:12
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 13:49 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 15:28 | 10.06.2024 15:28 | 1 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП №721 (дер.Желдыбино) | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 721 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.06.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 14:40 | 10.06.2024 14:40 | 35 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-РТП117/1 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КЛ-4,3км,количество кабельных вставок-3шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора,Питающая п\ст-840,пит. фид. 840504 | 2 | 50 |  |  |  | 0.4 | 1 |  | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.06.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 16:54 | 10.06.2024 16:54 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3784 п. Икша | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.1 Пс 95 Базарово отпайка на ТП-3784 замена оп. №13 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.06.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 15:50 | 10.06.2024 15:50 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 314 с. Хомяково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта по заявке АО Мособлэнерго.тел.8-496-540-43-36 | 1 | 56 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 15:01 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 16:34 | 10.06.2024 16:34 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6кВ №854 | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-854 |  | 65 |  |  | 2 | 0.01 | 1 |  | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.06.2024 15:06 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 16:18 | 10.06.2024 16:18 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 Б КТП 723 ул. К. Либкнехта | 0.4 кВ | опора 13 установка ВДТ-ТВМГ и ошиновка в линию. | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.06.2024 15:32 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 16:26 | 10.06.2024 16:26 | 54 м. | ПС/РП/ТП | МТП-3068 с.Будёновец - 6 кВ | 6 кВ | МТП-3068 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.06.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 16:38 | 10.06.2024 16:38 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-1.7км,количество кабельных вставок-1шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора,Питающая п\ст-71,пит. фид.7102 | 15 | 75 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.06.2024 15:41 | Все потребители запитаны | 10.06.2024 16:15 | 10.06.2024 16:15 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф ТП-456-ТП-465 восстановить провод в прол оп № 19-21 | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.2 | 3 |  | 0:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 03:31 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 04:11 | 11.06.2024 04:11 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ | 68 | 279 |  |  | 0 | 0.98 | 7 |  | 0:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 04:58 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 06:02 | 11.06.2024 06:02 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900,998,903,955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 26 | 184 |  |  | 0 | 0.77 | 5 |  | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 06:42 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 08:03 | 11.06.2024 08:03 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-1187с.2-КРУН-169-ТП-488с.2 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-8 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 5 шт., Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2020 КТП-482 | 6 | 800 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 07:25 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 09:16 | 11.06.2024 09:16 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 660 РП 320 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 19 | 189 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Красная Сторожка д Крапивино | 1:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 08:30 | Без обесточения потребителей |  | 27.06.2024 17:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 228 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | выясняется.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 09:01 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 09:34 | 11.06.2024 09:34 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 5,5 км,количество кабельных вставок- 5 шт.,Резерв частичный,телефон водителя РИСЭ 8-925-730-47-01 ,Питающая п\ст-840 Омега; ,пит. фид 840807 . | 10 | 24 |  |  |  | 0.3 | 2 |  | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 09:26 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 09:29 | 11.06.2024 09:29 | 3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-4,9км,количество кабельных вставок-3шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора 4шт., Питающая п\ст-71, пит. фид.-71403 | 21 | 140 |  |  |  | 0.8 | 2 |  | 0:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 09:31 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 10:05 | 11.06.2024 10:05 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.3/148 неполнофазный режим,гроза | 29 |  |  |  | 0 | 1.2 | 16 |  | 0:34
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 10:56 | 11.06.2024 10:56 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 237/Ф.3- кв.Ивакино | 0.4 кВ | Восстановление подвеса проводов в пролете оп.8-9 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 10:46 | 11.06.2024 10:46 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-17.3км,количество кабельных вставок-12шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора 15шт,Питающая п\ст-140,пит. фид. 140424 | 73 | 365 |  |  |  | 3.2 | 10 | д Мостки | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 10:19 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 11:53 | 11.06.2024 11:54 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Устранение дефектов на ВЛ-10кВ | 14 | 70 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 1:34
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 11:34 | 11.06.2024 11:34 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №121 дер.Дубровки. Музей | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 121 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 13:05 | 11.06.2024 13:06 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Устранение дефектов ВЛ-10кВ | 21 | 140 |  |  | 0 | 0.8 | 2 |  | 2:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 10:43 | 11.06.2024 10:43 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-13.4 км,количество кабельных вставок- 6шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора 8шт. Питающая п\ст-329, пит. фид. 32920 | 43 | 215 |  |  |  | 0.8 | 5 | д Алексеевское д Жуково д Малые Снопы д Васюково | 0:07
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 11:03 | 11.06.2024 11:03 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №27 д.Ординово | 10 кВ | Неплановые работы в РУ 0,4 кВ КТП 27 по ревизии РУ 0,4 кВ |  | 24 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 13:47 | 11.06.2024 13:47 | 2 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №862 ул. 3-я Володарская | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1 в РУ-0,4 кВ ТП-86 | 1 | 350 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 2:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 11:55 | 11.06.2024 11:55 | 28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №340 д.Луговая | 10 кВ | Неплановые работы в КТП 340 д. Луговая. Ревизия РУ 0,4 кВ. |  | 42 |  |  | 0 | 0.011 | 1 |  | 0:28
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 12:51 | 11.06.2024 12:51 | 58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №120 дер.Дубровки | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 120 | 1 | 41 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 13:46 | 11.06.2024 13:46 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР КТП 0330. | 16 | 868 |  |  | 0 | 1 | 3 |  | 1:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 12:29 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 16:27 | 11.06.2024 16:27 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | 1. Замена стойки опоры № 103 (обращение) | 60 | 1000 |  |  | 0 | 1 | 9 |  | 3:58 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 12:54 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 14:20 | 11.06.2024 14:20 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-5.6км,количество кабельных вставок-0шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора,Питающая п\ст-71,пит. фид. 71407 | 16 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 2 |  | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 13:16 | 11.06.2024 13:16 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-5,3км,количество кабельных вставок- 2шт.,Резерв нет,РИСЭ запрошено у информатора 5шт,Питающая п\ст-71, пит. фид.71309 | 15 | 75 |  |  |  | 1.2 | 3 |  | 0:18
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 14:49 | 11.06.2024 14:49 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №119 Талдом 1я Загородная | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 119 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.01 | 0 |  | 1:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 14:16 | 11.06.2024 14:16 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Неплановые работы на фидере №86 ПС 228 Зеленоградская. Замена изолятора на опоре 18 | 10 | 115 |  |  | 0 | 0.42 | 4 |  | 1:03
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 14:01 | 11.06.2024 14:01 | 41 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №387 ц/у Высоковск 2 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия МВ на РП-52 РУ-6кВ сек.2 яч.ТП-387 | 0 | 17 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 14:20 | 11.06.2024 14:20 | 40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №301 д. Нечаево | 6 кВ | КТП-301 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 13:47 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 15:25 | 11.06.2024 15:25 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №862 ул. 3-я Володарская | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-862 | 1 | 350 |  |  | 0 | 0.9 | 1 |  | 1:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 13:49 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 15:47 | 11.06.2024 15:47 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 21 | 65 |  |  | 0 | 0.6 | 3 |  | 1:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.06.2024 14:35 | Без обесточения потребителей |  | 11.06.2024 17:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | повреждение у аб ФГУП "Канал им. Москвы", тел. 89653153984
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 15:31 | 11.06.2024 15:31 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №195 совхоз Талдом | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 195 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.01 | 0 |  | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 15:11 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 16:05 | 11.06.2024 16:05 | 54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1147 СНТ Причал ф.405 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. РУ 10 кв замена опорного изолятора. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Крапивино | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 17:12 | 11.06.2024 17:12 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | ВЛ -6 кВ ф"Каменка" ЦРП 40- сбор схемы |  | 24 |  |  |  |  | 1 |  | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 15:29 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 16:11 | 11.06.2024 16:11 | 42 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/1-ТП821/1 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-7,4км,количество кабельных вставок- 5шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст-140,пит. фид.140108 | 5 | 40 |  |  |  | 0.6 | 2 |  | 0:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 15:52 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 16:29 | 11.06.2024 16:29 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 83 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Монтаж провода на оп 1 | 2 | 47 |  |  | 0 | 0.14 | 1 |  | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 16:40 | 11.06.2024 16:40 | 40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №300 д. Лукьяново | 6 кВ | КТП-300 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 6 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.06.2024 16:18 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 18:00 | 11.06.2024 18:00 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТПП 254 д.Торговцево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 Опиловка ДКР в пролетах опор №15-17 ф.1 | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 16:58 | 11.06.2024 16:58 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.3/148 кратковременное переключение для устранения дефекта ТП-419 | 29 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 16 |  | 0:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 18:11 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 20:03 | 11.06.2024 20:03 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 27 | 194 |  |  | 0 | 0.486 | 4 | д Кузнецово д Кореньки д Тиликтино д Поджигородово | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 18:18 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 19:11 | 11.06.2024 19:11 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. лесозавод ТП 30 г. Дмитров | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта : восстановление провода | 0 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 18:23 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 18:56 | 11.06.2024 18:56 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП705/коттеджи- д. Селёвкино | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф дер от ТП-705 восстановить ввод к д 54 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 19:53 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 20:13 | 11.06.2024 20:13 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-13,7км,количество кабельных вставок-6шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора,Питающая п\ст140,пит. фид.140424 | 73 | 365 |  |  |  | 1.7 | 7 |  | 0:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 19:57 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 21:47 | 11.06.2024 21:47 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 15 | 231 |  |  | 0 | 0.68 | 4 |  | 1:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 11.06.2024 21:05 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 01:00 | 12.06.2024 01:00 | 3 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Фарфоровая №463 | 35 кВ | выясняется | 60 | 3869 |  |  | 14 | 2 | 7 |  | 3:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 21:55 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 22:48 | 11.06.2024 22:48 | 53 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/115-ЦРП33 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - отыскание и устранение ОЗЗ в сети 6кВ, выделение поврежденного участка, оперативные переключения по переводу потребителей на резерв | 8 | 63 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0:53 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 21:59 | Все потребители запитаны | 11.06.2024 23:02 | 11.06.2024 23:03 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-23.1км,количество кабельных вставок-4шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора,Питающая п\ст329,пит. фид.32915 | 39 | 421 |  |  | 3 | 2.43 | 12 |  | 1:03
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.06.2024 22:34 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 00:27 | 12.06.2024 00:27 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 580 РП 336 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 14 | 742 |  |  | 0 | 0.6 | 5 |  | 1:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 11.06.2024 23:05 | Без обесточения потребителей |  | 13.06.2024 00:45 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 185 ПС 110 кВ Кунья №823 | 10 кВ | Выясняется.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 00:43 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 02:37 | 12.06.2024 02:37 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 700 РП 334 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 12 | 636 |  |  | 0 | 0.5 | 5 |  | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.06.2024 01:13 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 01:43 | 12.06.2024 01:43 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1990 д.Рыгино | 10 кВ | выясняется.Резерв нет,РИСЭ запрошено у информатора,Питающая п\ст140,пит. фид.140424 | 1 | 25 |  |  |  | 0.25 | 1 |  | 0:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 01:28 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 02:33 | 12.06.2024 02:33 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( отыскание и устранение неполнофазного режима) | 12 | 25 |  |  | 0 | 0.325 | 7 |  | 1:05
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 01:45 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 03:43 | 12.06.2024 03:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 20 | 165 |  |  | 0 | 0.8 | 6 |  | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 02:09 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 03:37 | 12.06.2024 03:37 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 26 | 986 |  |  | 0 | 1 | 5 |  | 1:28
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 05:39 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 07:31 | 12.06.2024 07:31 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС40/34-КТП177 Аббакумово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - отыскание и устранение неполнофазного режима | 35 | 647 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | п Птицефабрики | 1:52 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 09:20 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 09:42 | 12.06.2024 09:42 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14306 ПС 35 кВ Волково №143 | 6 кВ | устранение ОЗЗ | 27 | 270 |  |  |  | 0.3 | 6 |  | 0:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 09:29 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 09:44 | 12.06.2024 09:44 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №113 д. Старое село | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. устранение неполнофазного режима |  | 18 |  |  |  |  | 1 |  | 0:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 09:43 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 11:39 | 12.06.2024 11:39 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 700 РП 334 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Отыскание и устранение ОЗЗ | 12 | 589 |  |  | 0 | 0.5 | 6 |  | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 09:49 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 11:38 | 12.06.2024 11:38 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 4144 рп. Менделеево | 10 кВ | КТП-4111 РУ-10 кВ яч. ТП-3458+ ТП-1145 1 сек. замена ВН. | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 10:59 | 12.06.2024 10:59 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 от КТП 908 д. Тёмново | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 7 |  |  |  | 0.007 | 1 |  | 0:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 13:00 | 12.06.2024 13:00 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод за ЛР131. | 18 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 4 |  | 1:50
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 13:24 | 12.06.2024 13:24 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 8 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изоляторов на оп.313 | 27 | 231 |  |  | 0 |  | 9 |  | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 12:10 | 12.06.2024 12:10 | 37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №3200 д.Новое | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:37
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 12.06.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 14:47 | 12.06.2024 14:47 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 102 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Выясняется , количество кабельных вставок 3,резерв есть | 49 | 998 |  |  |  | 1.5 | 5 |  | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 12.06.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 14:51 | 12.06.2024 14:51 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ БТ/825-ЦРП7 | 6 кВ | причина выясняется ,ВЛ-6 кВ 2,9 км,16 кабельных вставок ,резерва нет. ПС-420 Долгопрудная фид.554 | 28 |  |  |  |  | 1.8 | 4 |  | 1:16 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 13:41 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 13:50 | 12.06.2024 13:50 | 9 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/19-ЦРП36Б чер. ЦРП30Б | 6 кВ | Оперативные переключения для отыскания ОЗЗ. | 23 | 103 |  |  | 0 | 1.8 | 1 |  | 0:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 14:03 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 14:10 | 12.06.2024 14:10 | 7 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/19-ЦРП36Б чер. ЦРП30Б | 6 кВ | Оперативные переключения для отыскание ОЗЗ. | 15 | 63 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.06.2024 16:36 | Без обесточения потребителей |  | 12.06.2024 16:36 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Пушкино – Роса | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.06.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 16:53 | 12.06.2024 16:53 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…8 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32926. | 23 | 60 |  |  |  | 0.9 | 3 |  | 0:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.06.2024 16:48 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 17:14 | 12.06.2024 17:41 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I цепь с отпайками | 110 кВ | выясняется | 95 | 5109 |  |  | 26 | 3.7 | 25 |  | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.06.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 20:38 | 12.06.2024 20:38 | 3 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…10,5. км, количество кабельных вставок…7 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32920. | 43 | 156 |  |  |  | 1.2 | 7 | д Коньково д Алексеевское д Ростовцево д Жуково д Новинки д Васюково д Малые Снопы | 3:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.06.2024 17:11 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 18:18 | 12.06.2024 18:18 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…7,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 765104. | 23 | 90 |  |  |  | 0.6 | 2 |  | 1:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.06.2024 17:18 | Без обесточения потребителей |  | 12.06.2024 18:57 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента СНТ "Природа" тел.+7(965)153-77-79 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.06.2024 17:18 | Без обесточения потребителей |  | 12.06.2024 19:02 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента УКиМ тел.+7(985)315-39-84 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 19:20 | 12.06.2024 19:20 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС583/11 - ЦРП35 ДРЭС | 6 кВ | Оперативные переключения для отыскание неполнофазной сети. | 20 | 80 |  |  | 0 | 1.6 | 7 |  | 1:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 17:54 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 19:52 | 12.06.2024 19:52 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск ОЗЗ. |  | 97 |  |  |  |  | 1 |  | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 17:56 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 18:05 | 12.06.2024 18:05 | 9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта поиск. ОЗЗ |  | 132 |  |  |  |  | 5 |  | 0:09
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 18:25 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 20:21 | 12.06.2024 20:21 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 205 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.584) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ |  | 94 |  |  |  |  | 2 |  | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 18:32 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 20:21 | 12.06.2024 20:21 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 91 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Отыскание и устранение ОЗЗ. | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 18:46 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 19:50 | 12.06.2024 19:50 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 17 | 60 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Дулепово | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 18:58 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 21:43 | 12.06.2024 21:43 | 2 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | ВЛ-6кВ Ф.7 ПС 610 - отыскание неполнофазного режима. | 27 | 53 |  |  | 0 | 1.07 | 4 |  | 2:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.06.2024 19:16 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 20:33 | 12.06.2024 20:33 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…10,5. км, количество кабельных вставок… 5 ШТ , резерв есть, РИСЭ ЗАПРОШЕНЫ У ИНФОРМАТОРА . Питающая ПС 110 кВ Васькино, фид. 14706. | 37 | 120 |  |  |  | 1.2 | 10 | д Мостки | 1:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 20:28 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 20:51 | 12.06.2024 20:51 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-31,5км,количество кабельных вставок-1шт.,Резерв есть частично,РИСЭ запрошено у информатора,Питающая п\ст147,пит. фид.14706 | 37 | 185 |  |  | 3 | 2.3 | 9 | д Мостки | 0:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 20:39 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 22:29 | 12.06.2024 22:29 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение ОЗЗ |  | 98 |  |  |  |  | 2 |  | 1:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 20:42 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 22:36 | 12.06.2024 22:36 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 527 РП 61 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 20 | 333 |  |  |  |  | 4 |  | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 21:16 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 22:45 | 12.06.2024 22:45 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.9/583 от ТП-650 до ЛР -1586 отыскание земли | 15 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 5 |  | 1:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.06.2024 21:26 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 21:57 | 12.06.2024 21:57 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 5,5 км,количество кабельных вставок-5 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. ,Питающая п\ст 110 кВт Осиновка; ,пит. фид.32904 | 45 | 120 |  |  |  | 1.2 | 1 |  | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 21:36 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 23:40 | 12.06.2024 23:40 | 2 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-7,6км,количество кабельных вставок-17шт.,Резерв есть,РИСЭ запрошено у информатора,Питающая п\ст116,пит. фид.11627 | 37 | 185 |  |  | 0 | 3.2 | 4 |  | 2:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 21:36 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 22:30 | 12.06.2024 22:30 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС583/11 - ЦРП35 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ 6 КВ ф 11/583 устранение обрыв провода оп 53 | 19 | 6 |  |  | 0 | 0.9 | 6 |  | 0:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 22:26 | Все потребители запитаны | 12.06.2024 23:10 | 12.06.2024 23:10 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | устранение аварийного дефекта для безопасности работ на фид.205 |  | 112 |  |  | 0 | 0.67 | 4 |  | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.06.2024 22:31 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 00:30 | 13.06.2024 00:30 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 185 д.Княжево/деревня | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта( восстановление провода) | 0 | 9 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 01:15 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 01:44 | 13.06.2024 01:44 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТПП 182 с. Очево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта( восстановление провода) | 0 | 8 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:29
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 02:51 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 05:50 |  | 2 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16182 д.Аристово | 10 кВ | Замечания: РП 16182 РУ 10 кв сек 1 яч фид АСП 137+АСП 119 - откл. ВВк. РП 16182 РУ 10 кв сек 1 напряжение отсутствует | [8 empty] | 2:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 02:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 840 фид 840704 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КЛ- 3,5 км,количество кабельных вставок-2 шт, ,Питающая п\ст- 220 кВт Омега; ,пит. фид.840704.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 03:24 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 03:45 | 13.06.2024 03:45 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…2 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543. | 18 | 60 |  |  |  | 0.6 | 3 | д Меленки д Коньково | 0:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 13.06.2024 04:13 | Без обесточения потребителей |  | 13.06.2024 04:40 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I цепь с отпайками | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 04:28 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 04:57 | 13.06.2024 04:57 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…7,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Мцыри , фид. 26412. | 21 | 75 |  |  |  | 0.8 | 2 |  | 0:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 13.06.2024 05:29 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 11:17 | 13.06.2024 11:38 | 5 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 110 кВ | выясняются | 90 | 1651 |  |  | 9 | 2.72 | 10 |  | 5:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 05:29 | Без обесточения потребителей |  | 17.06.2024 12:22 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 29 ПС 110 кВ Ельдигино №220 (ВЛ 832) | 10 кВ | Выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 05:33 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 06:38 | 13.06.2024 06:38 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 35 | 74 |  |  | 0 |  | 4 |  | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 05:46 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 14:49 | 13.06.2024 14:49 | 9 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10кВ №1144 п.Менделеево | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 9:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 07:19 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 08:30 | 13.06.2024 08:30 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 18 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Меленки д Коньково | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 07:57 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 08:42 | 13.06.2024 08:42 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 11 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 2 |  | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 08:31 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 11:17 | 13.06.2024 11:17 | 2 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 807 ТП 1002 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта замена изолятора | 3 | 127 |  |  | 1 | 0.3 | 1 |  | 2:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 09:07 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 09:36 | 13.06.2024 09:36 | 29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП473/2-ТП413/2 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-3,6 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора 2 шт Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2020 КТП-482 | 6 | 30 |  |  |  | 0.2 | 2 |  | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 09:14 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 11:30 | 13.06.2024 11:30 | 2 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания на "землю". | 8 | 35 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 2:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 09:29 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 13:20 | 13.06.2024 13:20 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 35 | 140 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | п 2-я Смирновка д Дулепово п Смирновка д Козино д Мошницы | 3:51
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 13.06.2024 09:49 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 10:05 | 13.06.2024 10:05 | 16 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №117 г.Талдом. главная станция | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 117 |  | 1 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 10:09 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 10:58 | 13.06.2024 10:58 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 2 | 79 |  |  | 0 | 0.15 | 0 |  | 0:49
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 13.06.2024 10:20 | Без обесточения потребителей |  | 17.06.2024 18:00 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №21 г.о.Химки | 6 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Мособлэнерго"
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 13.06.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 11:51 | 13.06.2024 11:51 | 48 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Подключение РИСЭ, установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 559 |  | 205 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 12:27 |  | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 429 фид 52 Б | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 8,7 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,телефон водителя направлена РИСЭ-700 кВа Питающая п\ст Времы ,пит. фид. 829445 . | [8 empty] | 1:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 12:59 | 13.06.2024 12:59 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/1-ТП559 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.1/583 замена ЛР-311 | 16 | 32 |  |  | 0 | 0.7 | 3 |  | 1:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.06.2024 11:40 | Без обесточения потребителей |  | 15.06.2024 01:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Пуш ПО
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 13.06.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 13:41 | 13.06.2024 13:41 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №219 дер.Ахтимнеево | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 219 |  | 50 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 13:22 | 13.06.2024 13:22 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Выясняется. Количество кабельных вставок 6 шт. длина ВЛ-4 км. питающая ПС-Шереметьево фид. 52 А. | 9 | 179 |  |  |  | 0.9 | 1 |  | 1:25 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.06.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 12:39 | 13.06.2024 12:39 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Работа по заявке абонента. Фид.11 с ПС 110кВ Лешково Замена провода, опор, разрубка трассы в пролетах опор 100-105 | 12 | 287 |  |  | 0 | 0.3 | 4 |  | 0:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.06.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 13:27 | 13.06.2024 13:27 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 78 п. Росхмель | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. | 0 | 38 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 13:38 |  | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ-99 км,количество кабельных вставок-9 шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Шереметьево,пит. фид. 60А | [8 empty] | 0:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 16:35 | 24.06.2024 16:35 | 3 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/23-КТП1118 Чиверёво | 6 кВ | Выясняется Количество кабельных вставок 5 шт. Длина ВЛ-5 км. Питающая ПС-жостово фид. 23. | 20 | 700 |  |  |  | 0.9 | 2 |  | 3:08 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 14:31 | 13.06.2024 14:31 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 200 - ЛР 75 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 9 | 100 |  |  | 0 | 0.09 | 3 |  | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 13:49 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 15:37 | 13.06.2024 15:37 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | АСП-42 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия цепей управления ВВк. | 3 | 0 |  |  | 0 | 0.7 |  |  | 1:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 15:41 | 13.06.2024 15:41 | 58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС128/4 - ТП 110 | 6 кВ | выясняется, кл 2 вставки, резерв есть, ПС 35 кВ КИМ Дмитров фид 4, СЗО 1 *ВЗУ) | 2 | 8 |  |  |  | 0.448 | 1 |  | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.06.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 18:44 | 13.06.2024 18:44 | 3 ч.20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б | 10 кВ | Отключение СКЛ, сборка нормальной схемы. | 6 | 65 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 3:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.06.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 17:45 | 13.06.2024 17:45 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2206 д. Бородино | 6 кВ | КТП-2206-замена трансформатора | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 1:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 17:30 | 13.06.2024 17:30 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 102 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 24 | 342 |  |  | 0 | 0.4 | 5 |  | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 17:04 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 18:17 | 13.06.2024 18:17 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 185 д.Княжево/деревня | 0.4 кВ | Отключение по уведомлению АО МЭС МУП ДУЖКХ дер Княжево котельная | 1 | 12 |  |  | 1 | 68 | 1 |  | 1:13
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 18:20 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 19:24 | 13.06.2024 19:24 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 7 | 347 |  |  | 0 | 0.7 | 1 |  | 1:04 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 18:33 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 20:32 | 13.06.2024 20:32 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфа ВР КТП-317. | 237 | 171 |  |  | 0 |  | 3 |  | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 19:58 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 20:45 | 13.06.2024 20:45 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Заявка абонента Восстановление нормальной схемы по Заявке абонента СНТ Ленинец тел.8-926-354-22-81 | 12 | 287 |  |  | 0 | 0.3 | 4 |  | 0:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 21:27 | Все потребители запитаны | 13.06.2024 23:24 | 13.06.2024 23:24 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск ОЗЗ. |  | 126 |  |  |  |  | 2 |  | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 22:00 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 04:28 | 14.06.2024 04:28 | 6 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 22 | 105 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Пятница | 6:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 22:18 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 00:17 | 14.06.2024 00:17 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2.1 км, количество кабельных вставок 2 , резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Голубая , фид. ПС-675-АСП-65- ТП-1105 1 сек.. | 29 | 88 |  |  |  | 1.1 | 1 |  | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.06.2024 22:20 | Без обесточения потребителей |  | 14.06.2024 16:22 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Шуколово №311 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Альпы-Гольф»
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.06.2024 22:30 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 00:50 | 14.06.2024 00:50 | 2 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 14 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерва нет ,РИСЭ запрошены у информатора. Питающая П/С-110 кВ "Время" ,пит. фид. 829445 . | 72 | 360 |  |  |  | 2.7 | 10 |  | 2:20
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.06.2024 23:56 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 00:49 | 14.06.2024 00:49 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Расшиновка каб. воронки л. 876 |  | 74 |  |  |  |  | 1 |  | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 00:34 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 00:56 | 14.06.2024 00:56 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 от КТП 908 д. Тёмново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 |  | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 00:42 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 03:26 | 14.06.2024 03:26 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102-ЛР90 | 10 кВ | Опиловка деревьев в пр. опор №57-58. | 8 | 35 |  |  | 0 | 0.4 | 2 |  | 2:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 00:43 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 01:46 | 14.06.2024 01:46 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 | 6 кВ | Оперативные переключения для определения неполнофазной сети. | 30 | 150 |  |  | 0 | 1.8 | 9 |  | 1:03
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 04:46 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 06:55 | 14.06.2024 06:55 | 2 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Отыскание однофазного замыкания на "землю" | 11 | 130 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Бобошино | 2:09
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 07:15 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 07:54 | 14.06.2024 07:54 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 526 РП 65 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима | 5 | 18 |  |  | 0 | 0 | 4 |  | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 07:37 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 09:34 | 14.06.2024 09:34 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ОП6, ОП8 за ЛР828 восстановить перемычки. | 3 | 18 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 08:14 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 09:07 | 14.06.2024 09:07 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 208 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим работы. с установкой РИСЭ | 3 | 134 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 09:26 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 11:14 | 14.06.2024 11:14 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 24 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | д Пятница | 1:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 09:27 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 10:36 | 14.06.2024 10:36 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 1045, АСП-47, лин 1055 АБ | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-отыскание и устранение неполнофазного режима | 1 | 56 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:09
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 09:51 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 10:37 | 14.06.2024 10:37 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 11 | 583 |  |  | 0 | 0.4 | 2 |  | 0:46
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.06.2024 10:05 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 10:44 | 14.06.2024 10:44 | 39 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП №575 (дер.Квашёнки) | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 575 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.06.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 12:02 | 14.06.2024 12:02 | 1 ч.17 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10кВ МТП №734 (с.Квашёнки) | 10 кВ | Установка узла техучета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 734 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 11:34 | 14.06.2024 11:34 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-монтаж шлейфов | 15 | 98 |  |  | 0 | 0.83 | 2 |  | 0:26
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.06.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 13:10 | 14.06.2024 13:10 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 4 | 10 кВ | Установка ПЗУ на ВЛР КТП 24,24,26,97,93,95, ЛР 59,60,64 | 11 | 112 |  |  | 0 | 0.34 | 13 |  | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.06.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 13:40 | 14.06.2024 13:40 | 2 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №876 ул. Почтовая | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1 в РУ-0,4 кВ ТП-876 | 1 | 250 |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 2:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 13:55 | 14.06.2024 13:55 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | восстановление провода оп.124 в сторонуоп.1 отп на ТП-462 | 72 | 360 |  |  | 0 | 2.7 | 9 |  | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 14:09 | 14.06.2024 14:09 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №33 Русино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 13:59 | 14.06.2024 13:59 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 | 6 кВ | Оперативные переключения, отыскание ОЗЗ. | 27 | 41 |  |  | 0 | 0.02 | 7 |  | 1:03
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 14:49 | 14.06.2024 14:49 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП350/585,1348-ЦРП24 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ л.1348 оп.145 произвести монтаж кабельной воронки к проводам ВЛ. | 11 | 180 |  |  | 0 | 0.5 | 2 |  | 1:05
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.06.2024 14:10 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение у абонента (МП Зеленый мыс)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 15:07 | 14.06.2024 15:07 | 52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. поселок ТП 122 г. Дмитров | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 19 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 15:21 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 16:18 | 14.06.2024 16:18 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Устранение останков птицы с ВЛ 10 кВ л.900 оп.59 | 15 | 350 |  |  | 0 | 1.5 | 2 |  | 0:57 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 15:27 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 16:16 | 14.06.2024 16:16 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 | 10 кВ | Поднять и ошиновать КЛ-10 кВ оп.3-4 отп на ТП-1361 | 44 | 365 |  |  | 0 | 1.8 | 6 |  | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 15:30 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 17:27 | 14.06.2024 17:27 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 687/деревня- с. Дьяково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4кВ ТП-687 ф.деревня оп.17-оп.18 восстановление провода. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 15:44 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 17:38 | 14.06.2024 17:38 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/1-ТП559 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.1 ПС 583 Подъячево оп.72, оп.66 восстановление перемычек. | 18 | 21 |  |  | 0 | 0.6 | 3 |  | 1:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.06.2024 15:53 | Без обесточения потребителей |  | 21.06.2024 13:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Загорск №94 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 16:29 | 14.06.2024 16:29 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 524 д. Алексеевское | 0.4 кВ | Восстановить оборванный провод | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Алексеевское | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 17:17 | 14.06.2024 17:17 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 134 д. Митькино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( восстановление провода) | 0 | 8 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:07
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 16:28 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 17:02 | 14.06.2024 17:02 | 34 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ л 513 опВЛ-КТПП269 д Могильцы | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-отключение РИСЭ, восстановление нормальной схемы | 2 | 79 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 18:47 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 18:59 | 14.06.2024 18:59 | 12 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Оперативные переключения. | 29 | 57 |  |  | 0 | 1.4 | 10 |  | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.06.2024 19:02 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 19:45 |  | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-7,1 км, количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть ,телефон водителя РИСЭ 8-929-697-19-27 ,Питающая п\ст; 71 Поварово ,пит. фид. 71308 | [8 empty] | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 20:05 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 21:32 | 14.06.2024 21:32 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1195 п. Алабушево | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазногорежима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 20:36 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 21:32 | 14.06.2024 21:32 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1183 д. Дурыкино | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:56
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 21:51 | Без обесточения потребителей |  | 28.06.2024 01:13 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3/с.1-КТП-264 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ в сети 6кВ | 16 | 100 |  |  | 0 | 0.8 | 1
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 22:45 | Все потребители запитаны | 15.06.2024 01:22 | 15.06.2024 01:22 | 2 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 8 | 38 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 2:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.06.2024 23:20 | Все потребители запитаны | 14.06.2024 23:41 | 14.06.2024 23:41 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП361-ТП322 | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 10 | 55 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.06.2024 06:15 | Все потребители запитаны | 15.06.2024 06:32 |  | 17 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП13/640 2-ТП640/2 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-2шт., Резерв есть , РИСЭ вызван из дома Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71607 | [8 empty] | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.06.2024 08:31 | Все потребители запитаны | 15.06.2024 08:56 | 15.06.2024 08:56 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 10,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; №328 Ожогино ,пит. фид. 32814 | 38 | 384 |  |  |  | 1.38 | 10 |  | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.06.2024 09:44 | Все потребители запитаны | 15.06.2024 11:12 | 15.06.2024 11:12 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Выясняется,Количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерва нет,телефон водителя РИСЭ 8-925-730-47-01, Питающая п\ст; 329 Осиновка ,пит. фид. 32904 | 2 | 27 |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.06.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 15.06.2024 10:21 |  | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЗТП514 Новинки-КТП1646 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4 км, кабельных вставок нет , резерва нет , телефон водителя РИСЭ 8-925-730-47-01 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7109.. | [8 empty] | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.06.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 15.06.2024 13:30 | 15.06.2024 13:30 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП 156 - КТП 1093 | 10 кВ | Включение ВЛ 10 кВ после реконстукции , снятие РИСЭ ТП-1093, ТП-2984. | 2 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.06.2024 15:17 | Все потребители запитаны | 15.06.2024 15:42 | 15.06.2024 15:42 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5 км, количество кабельных вставок 2 , резерва нет , телефон водителя РИСЭ 8-903277-33-39 ОГ Север 400 кВа . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32924. | 14 | 60 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Соколово | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.06.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 15.06.2024 17:24 | 15.06.2024 17:24 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ф.МТП-2372 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 1,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерва нет, РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 140 Радищево ,пит. фид. 140213 | 1 | 15 |  |  |  | 0.05 | 1 |  | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.06.2024 22:27 | Все потребители запитаны | 15.06.2024 23:14 | 15.06.2024 23:14 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1049 д.Юрлово | 10 кВ | Повреждение тр-ра ТП-1049 Резерва (нет), Питающая п\ст; 840 Омега ,пит. фид. 840807 | 1 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 0:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.06.2024 00:11 | Все потребители запитаны | 16.06.2024 01:18 | 16.06.2024 01:18 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | Неполнофазный режим. | 15 | 34 |  |  | 0 | 1.3 | 2 |  | 1:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 16.06.2024 03:00 | Без обесточения потребителей |  | 20.06.2024 11:46 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Радищево-Берёзки II | 35 кВ | выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 16.06.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 16.06.2024 13:59 | 16.06.2024 13:59 | 2 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 580 РП 336 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.ОЗЗ | 24 | 154 |  |  | 0 | 0.3 | 5 |  | 2:40
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 16.06.2024 11:19 | Без обесточения потребителей |  | 17.06.2024 12:45 |  | ПС/РП/ТП | РТП 20 кВ №37501 г.Красногорск | 20 кВ | Повреждение КЛ 20 кв фид РП 37501 сек 1 - СП 51026 сек 1
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.06.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 16.06.2024 13:25 | 16.06.2024 13:25 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №2705 д.Ожогино | 6 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.06.2024 12:01 | Без обесточения потребителей |  | 17.06.2024 21:46 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сет абонента Мособлэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.06.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 16.06.2024 12:21 | 16.06.2024 12:21 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок | 0.4 кВ | ТП-702 Т--2 переключение ПБВ для повышения напряжения | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 14 |  | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.06.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 16.06.2024 13:32 | 16.06.2024 13:32 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 2619 д.Раково | 0.4 кВ | МТП-2619/250 замена тра-ра,замена вводного руб-ка и выкидки | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.02 | 14 |  | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.06.2024 15:32 | Все потребители запитаны | 16.06.2024 15:55 | 16.06.2024 15:55 | 23 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160/16 - ЦРП16 | 6 кВ | ВЛ 5 кВ ф.6/160 от ЛР-528 до ЦРП-31 отыскание неполнофазного режима | 26 | 50 |  |  | 0 | 1.1 | 4 |  | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.06.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 16.06.2024 17:00 | 16.06.2024 17:00 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №2705 д.Ожогино | 6 кВ | Замена трансформатора. | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:00
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 16.06.2024 18:48 | Без обесточения потребителей |  | 18.06.2024 18:42 |  | ПС/РП/ТП | РТП 20 кВ №37501 г.Красногорск | 20 кВ | Повреждение абонентской КЛ 20 кВ фид РП 37501 сек 1 - СП 51026 сек 2, сведений об обесточенных потребителей нет.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 16.06.2024 19:05 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 215 ЦРП 1 | 10 кВ | повреждение кабеля
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.06.2024 05:38 | Без обесточения потребителей |  | 19.06.2024 14:03 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 ТП-16110 фид 836303 (А+Б) | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. ПС 836 Слобода РУ 10 кВ сек 3 - РП 16110 РУ 10 кв сек 1
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.06.2024 08:07 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Загорск №94 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Технопарк ЛК" тел.+7(926)046-51-58 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 08:07 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 12:56 | 17.06.2024 12:56 | 4 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 52 | 120 |  |  |  | 2.2 | 6 |  | 4:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 08:55 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 12:10 | 17.06.2024 12:10 | 3 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Отыскание/устранение неполнофазного режима работы сети 10кВ | 15 | 75 |  |  | 3 | 1.2 | 3 |  | 3:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 09:46 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 12:54 | 17.06.2024 12:54 | 3 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КВЛ-10кВ ф.Дзержинский от ЦРП-9 до оп.№1. Отключение КВЛ-10кВ ф.Повадино проводится для безопасного проведения работ на КВЛ-10кВ ф.Дзержинский оп.№1 на расшиновку/спуск кабеля с опоры №1 для ремонта и дальнейшего подъёма/ошиновки КЛ на оп.№1 ф.Дзержинский. | 38 | 190 |  |  | 0 | 2.1 | 4 |  | 3:08
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.06.2024 09:48 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 11:35 | 17.06.2024 11:35 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ Ф7/467 отп. на КТП 528, Установка дополнительной опоры на отпайку в сторону КТП 528, ремонт ЛР 117 | 34 | 200 |  |  | 1 | 0.97 | 6 |  | 1:47
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 11:36 | 17.06.2024 11:36 | 53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №97 дер.Николо-Кропотки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена неисправного тр-ра (перекос напряжения по фазам на х.х.) на КТП 97 д. Николо-Кропотки | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.06.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 12:36 | 17.06.2024 12:36 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 2 - ТП 291 сек 1 отп на ТП 193 | 6 кВ | Замена трансформатора | 22 | 220 |  |  | 0 | 0.12 | 5 | д Шипулино | 1:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 11:55 | 17.06.2024 11:55 | 50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №168 д. Новиково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена проходного изолятора | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 17.06.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 12:22 | 17.06.2024 12:22 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 29 ПС 110 кВ Ельдигино №220 (ВЛ 832) | 10 кВ | оп.№ 1 монтаж шлейфов. | 6 | 97 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 0:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 17.06.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 14:14 | 17.06.2024 14:14 | 2 ч.40 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 845, 855, АСП 54, АСП 34 | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ- № И-23-00-117704/202/С8 .Монтаж шлейфов на оп.27. Вкл. КТП-3192. | 17 | 132 |  |  | 0 | 0.58 | 2 |  | 2:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 17.06.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 13:42 | 17.06.2024 13:42 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ Лин.545 на РП-233 | 6 кВ | Работа на ВЛ. ВЛ-6кВ Лин-545 пр оп№45-48 Разрубка ДКР | 23 | 465 |  |  | 0 | 0.8 | 5 |  | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 17.06.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 14:53 | 17.06.2024 14:53 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | Работа на ТП. Замена силового трансформатора на КТП-0354 с 630 кВА на 630 кВА | 18 | 325 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Красная Сторожка д Крапивино | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 16:24 | 17.06.2024 16:24 | 2 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 52 | 120 |  |  | 0 | 3.1 | 6 |  | 2:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 15:40 | 17.06.2024 15:40 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КВЛ-10кВ ф.Дзержинский. Отключение КВЛ-10кВ ф.Повадино проводится для безопасного проведения работ на КВЛ-10кВ ф.Дзержинский | 38 | 190 |  |  |  | 2.1 | 4 |  | 1:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 14:46 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 15:33 | 17.06.2024 15:33 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 205 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.584) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева. | 2 | 48 |  |  | 0 | 0.06 | 1 |  | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 16:02 | 17.06.2024 16:02 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КВЛ-10кВ ф.Липуниха. Замена ВПР на КТП-1592, ревизия МВ в ЦРП-44 РУ-10кВ сек.2 яч.ф.Липуниха. | 29 | 145 |  |  | 0 | 2.3 | 4 |  | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.06.2024 17:39 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 18:01 | 17.06.2024 18:01 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 10,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. ,Питающая п\ст-110 кВ Поварово; ,пит. фид.71308. | 42 | 100 |  |  |  | 2.2 | 5 |  | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.06.2024 18:10 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 21:44 |  | 3 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-13,7км,количество кабельных вставок-6шт.,Резерв есть частичный,РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 штук 700 кВа, 400 кВа,Питающая П/С-220 кВ ,пит. фид.140424. | [8 empty] | 3:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.06.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 20:08 | 17.06.2024 20:08 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-950 - БТ2500 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,8 км, количество кабельных вставок 7 , резерв частичный, РИСЭ в количестве 10 шт. запрошены у информатора. Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140213. | 28 | 110 |  |  | 2 | 1.2 | 6 | д Козино п Смирновка | 1:08
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 19:51 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 21:20 | 17.06.2024 21:20 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта в пролёте опор 81-1 отп.на ТП-337 |  | 115 |  |  | 0 |  | 4 |  | 1:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.06.2024 20:10 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ХИМКИНСКОЕ ПО тел.+7(495)793-66-00 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 22:06 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 23:30 | 17.06.2024 23:30 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 18 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Меленки д Коньково | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.06.2024 22:41 | Все потребители запитаны | 17.06.2024 22:50 | 17.06.2024 22:50 | 9 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.20/325 переключения по норм схеме | 14 | 35 |  |  | 0 | 1.2 | 2 |  | 0:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 00:27 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 01:19 | 18.06.2024 01:19 | 52 м. | ПС/РП/ТП | СТП 10кВ №3470 д.Лыткино | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 00:50 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 03:32 | 18.06.2024 03:32 | 2 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 6 | 30 |  |  | 0 | 0.6 | 2 |  | 2:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.06.2024 04:23 | Без обесточения потребителей |  | 18.06.2024 04:23 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево I цепь | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.06.2024 05:25 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 05:44 | 18.06.2024 05:44 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть частичный РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт. Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32924. | 41 | 110 |  |  | 1 | 1.2 | 2 | д Соколово | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 05:55 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 06:50 | 18.06.2024 06:50 | 55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №696 д. Обухово | 10 кВ | Замена опорного изолятора и ПК. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 09:40 | Без обесточения потребителей |  | 18.06.2024 15:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 105 п. Софрино | 0.4 кВ | Производство работ по капитальному ремонту в ЩУ дома 27 по ул Комсомольской п Софрино
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 09:51 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 10:24 | 18.06.2024 10:25 | 33 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №217 дер.Высочки | 10 кВ | Установка технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 217 | 1 | 21 |  |  |  | 0.01 | 2 |  | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 12:32 | 18.06.2024 12:32 | 2 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №683 д.Кривцово | 10 кВ | Монтаж технического учета сек.1 в РУ-0,4 кВ ТП-683 | 1 | 150 |  |  | 2 | 0.4 | 2 |  | 2:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.06.2024 10:29 | Без обесточения потребителей |  | 19.06.2024 22:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 12:05 | 18.06.2024 12:05 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ № 0064 д.Новожелтиково | 10 кВ | Работа на ТП. Замена силового тр-ра с 400 кВА на 400 кВА Zh | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 13:56 | 18.06.2024 13:56 | 2 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900,998,903,955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Выполнение работ по ТП. Монтаж СТП. Выполнение ТУ № С8-23-302-143137(175970) . | 32 | 297 |  |  | 0 | 0.78 | 5 |  | 2:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 12:58 | 18.06.2024 12:58 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | Включение новой ТП, по ТУ | 31 | 310 |  |  | 0 | 0.1 | 4 |  | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 12:00 | 18.06.2024 12:00 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Произвести отключения ВЛ-6 кВ фид.795 для выполнения работ по замене выносного разъединителя КТП-1748 находящимся на балансе ООО СЗ "Катуар Девелопмент" Номер письма №47 КД от 13.06.24 года | 12 | 997 |  |  | 0 | 1.5 | 2 |  | 0:59 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 12:52 | 18.06.2024 12:52 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 1 - ТП 419 сек 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР в пролетах 28-32, выправка опоры №30 | 3 | 45 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Кузнецово | 1:51
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 11:22 | 18.06.2024 11:22 | 20 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №228 с.Квашёнки. мастерские | 10 кВ | Установка технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 228 |  | 45 |  |  |  | 0.01 | 0 |  | 0:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 13:11 | 18.06.2024 13:11 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1592 д. Берсеневка | 0.4 кВ | Произвести ревизию ру 0,4-10 кВ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 12:40 | 18.06.2024 12:40 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 725 ЦРП 2 | 10 кВ | Работа на ТП. Проф.восстановление цепей МТЗ,управления и сигнализации. | 7 | 368 |  |  | 0 | 0.3 | 3 |  | 1:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 12:54 | 18.06.2024 12:54 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 423/село- с. Синьково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта( восстановление провода) | 0 | 9 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 13:26 | 18.06.2024 13:26 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 22 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Для безопасного выполнения работ на фид. 22 ПС 672 Лешково по монтажу шлейфов на опоре №51 Выполнение технических условий № С8-22-302-87284(244558) Включение в работу ТП №0997 | 6 | 89 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 1:18
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 14:18 | 18.06.2024 14:18 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1Школьная КТП 101 д. Ангелово | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП 101, выполнить замену провода А70 на СИП2 3х70+1х95 в пролетах опор 1-17 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 12:34 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 13:07 | 18.06.2024 13:07 | 33 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №683 д.Кривцово | 10 кВ | Монтаж технического учета сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-683 | 1 | 150 |  |  | 2 | 0.4 | 2 |  | 0:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.06.2024 12:37 | Без обесточения потребителей |  | 18.06.2024 12:37 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Клин – Круг I цепь | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.06.2024 13:44 | Без обесточения потребителей |  | 18.06.2024 13:44 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Сенеж | 110 кВ | выясняется
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 14:04 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 14:27 | 18.06.2024 14:27 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №225 с.Квашенки. деревня. ферм | 10 кВ | Установка технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 225 | 1 | 32 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:23
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 18.06.2024 14:05 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС688/106-ЦРП6/688106 | 10 кВ | повреждение КЛ 10 кВ фид.688106, АВР успешно в ЦРП 6, нагрузка переведена на фид. 688342 питающая ПС 110 кВ Планерная.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 15:20 | 18.06.2024 15:21 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Отключение РИСЭ КТП-2447. Включение КЛ-10 кВ оп.3-оп.4 отп. КТП-2447 ф.32920 после ремонта. | 2 | 12 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Меленки д Коньково | 1:05
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 14:17 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 15:55 |  | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС688/105-ЦРП104/688105 А+Б | 10 кВ | Поиск неполнофазного режима в сети 10кВ | [8 empty] | 1:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 16:29 | 18.06.2024 16:29 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.6 ПС 127 восстановление проводов от опоры 98 в сторону опоры 1 отпайки на КТП 539 | 24 | 42 |  |  | 0 |  | 4 |  | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 18.06.2024 14:43 | Без обесточения потребителей |  | 18.06.2024 17:57 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 110 кВ Гранит №641 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ 3,7 км. Резерв фид 47 10 кВ ПС 110 кВ Гранит
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.06.2024 14:45 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 16:10 | 18.06.2024 16:10 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №2249 с/х Будённовец | 6 кВ | КТП-2249 Замена силового трансформатора 160 кВа на 160 кВа | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 15:30 | 18.06.2024 15:30 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работы по устранению ОЗЗ. | 36 | 172 |  |  | 0 | 0.67 | 5 |  | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.06.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 18:18 |  | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,2 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть частично ,РИСЭ-350 кВа Питающая п\ст Алабушево ,пит. 2021 | [8 empty] | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 18:50 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 19:33 | 18.06.2024 19:33 | 43 м. | ПС/РП/ТП | МТП-1940 д.Высоково 10кВ | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 6 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.06.2024 19:10 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 20:03 | 18.06.2024 20:03 | 53 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП26/940-ТП940 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…3 шт , резерв частичный, запрошены РИСЭ у информатора в количестве 4 шт. . Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , фид. 11607,11609. | 4 | 180 |  |  | 1 | 0.9 | 1 |  | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 20:13 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 02:02 | 19.06.2024 02:02 | 5 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 30 | 150 |  |  | 0 | 1.1 | 4 |  | 5:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 20:15 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 21:37 | 18.06.2024 21:37 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 21 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 1:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.06.2024 20:19 | Все потребители запитаны | 18.06.2024 20:39 | 18.06.2024 20:39 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…7,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 5 шт . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32940. | 29 | 72 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Пятница | 0:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.06.2024 23:32 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 00:08 | 19.06.2024 00:08 | 36 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ф.15 ПС 311 -ТП 1577 ДРЭС | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена в\в ПН на ТП1867. | 11 | 33 |  |  | 0 | 0.7 | 3 |  | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 01:28 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 04:28 | 19.06.2024 04:28 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 13 | 60 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 3:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 02:43 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 03:36 | 19.06.2024 03:36 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826, л.866, 901, АСП-22 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ | 45 | 179 |  |  | 0 | 0.89 | 3 |  | 0:53
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 04:18 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 05:54 | 19.06.2024 05:54 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №250 д.Володькино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение РИСЭ. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.03 | 0 |  | 1:36
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 08:19 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 09:13 | 19.06.2024 09:13 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 536 РП 942 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 25 | 265 |  |  | 0 | 0.3 | 5 |  | 0:54
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 08:51 | Без обесточения потребителей |  | 21.06.2024 12:43 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС671/36-ТП154/67136 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта (поиск и устранение ОЗЗ) | 15 | 330 |  |  | 0 | 1 | 2
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.06.2024 09:15 | Без обесточения потребителей |  | 19.06.2024 22:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | повреждение у аб Мытищинский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО" 8-916-774-94-68
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 12:20 | 19.06.2024 12:20 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №213 д.Жучки Сельхозтехника | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена рубильника фид.3 | 1 | 45 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 12:32 | 19.06.2024 12:32 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 814 ТП 1520 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта замена дефектного изолятора | 17 | 125 |  |  | 0 | 0.7 | 4 |  | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 12:32 | 19.06.2024 12:32 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-13,5км, количество кабельных вставок-3шт., Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-71; пит. фид.7102. | 30 | 150 |  |  |  | 1.1 | 4 |  | 1:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 14:00 | 19.06.2024 14:00 | 2 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 597 ЦРП 24 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена ВР КТП 967 (аб.).по заявке абонента Газпромтрансгаз от 06.06.2024 № 62/29-721 тел. 8-920-910-02-72 | 3 | 98 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Бобошино с Бобошино | 2:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.06.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 12:20 | 19.06.2024 12:20 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-9,7км, количество кабельных вставок-8шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-71; пит. фид.71503. | 66 | 330 |  |  |  | 2 | 6 |  | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.06.2024 12:08 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | повреждение у аб. АО МОСОБЛЭНЕРГО . тел.8-495-993-54-45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.06.2024 12:43 | Без обесточения потребителей |  | 19.06.2024 15:04 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Загорск №94 | 110 кВ | повреждение у аб Сергиево-Посадский филиал АО "Мособлэнерго" .тел.: 8-916-443-96-00.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 16:05 | 19.06.2024 16:05 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 1983/1 д. Вельево | 0.4 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 17:16 | Все потребители запитаны | 19.06.2024 17:44 | 19.06.2024 17:44 | 28 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1161 д. Павельцево | 10 кВ | Устранение дефекта, ТП-1161 переключение ПБВ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 0:28
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.06.2024 23:55 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 01:48 | 20.06.2024 01:48 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/756Б-ТП305 | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима. | 6 | 516 |  |  |  | 0.8 | 4 | ш Лихачевское туп Гранитный | 1:53 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 01:13 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 03:38 | 20.06.2024 03:38 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602, 613, АСП-60 (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 25 | 119 |  |  | 0 | 0.67 | 5 |  | 2:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 04:52 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 05:19 | 20.06.2024 05:19 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602 КРУН 12 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, оперативные переключения для перевода нагрузки на другой ПЦ | 11 | 62 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 0:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 06:37 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 08:34 | 20.06.2024 08:34 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602, 613, АСП-60 (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка ДКР | 4 | 34 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 11:20 | 20.06.2024 11:20 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 9 , резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829440. | 31 | 100 |  |  |  | 1.4 | 4 |  | 1:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 09:42 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 11:10 | 20.06.2024 11:10 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602, 613, АСП-60 (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Демонтаж шлейфов. |  | 33 |  |  |  |  | 2 |  | 1:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 10:14 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 11:27 | 20.06.2024 11:27 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №106 г. Дмитров, ул.Комсом. | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( устранение неполнофазного режима) | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.278 | 1 |  | 1:13
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.06.2024 11:42 | Без обесточения потребителей |  | 20.06.2024 17:31 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Уча №676 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" фил."Мытищинские ЭC", Мытищинское ПО
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 13:37 | 20.06.2024 13:37 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 16 | 155 |  |  | 0 |  | 7 |  | 1:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 15:17 | 20.06.2024 15:17 | 2 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587206 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима | 19 | 190 |  |  | 0 | 0.35 | 4 |  | 2:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 12:23 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 13:12 | 20.06.2024 13:12 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 28 | 280 |  |  | 0 | 0.4 | 6 |  | 0:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.06.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 13:59 | 20.06.2024 13:59 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 14:37 | 20.06.2024 14:37 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 539 с. Курово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид 1 восстановление провода оп. 1-2 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.04 | 1 |  | 1:46
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.06.2024 12:59 | Без обесточения потребителей |  | 20.06.2024 13:43 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Выясняется.
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 13:28 | 20.06.2024 13:28 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602, 613, АСП-60 (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов. |  | 98 |  |  |  |  | 2 |  | 0:28
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 13:08 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 14:16 | 20.06.2024 14:16 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 32 | 723 |  |  | 0 | 1.2 | 1 |  | 1:08 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 13:11 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 14:16 | 20.06.2024 14:16 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | отыскание и устранение неполнофазного режима | 27 | 27 |  |  | 0 | 1.18 | 5 |  | 1:05
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.06.2024 13:33 | Без обесточения потребителей |  | 20.06.2024 14:37 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Икша I-Вахромеево с отпайкой на ПС Зарамушки | 35 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 14:20 | 20.06.2024 14:20 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-429с.1-ЦРП-30с.1 ф.429113 | 6 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.06.2024 13:43 | Без обесточения потребителей |  | 20.06.2024 13:43 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Мамонтовская – Уча с отпайкой на ПС Флагман | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.06.2024 13:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Юрьево №824 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "ТСО ЭЛЕК"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 14:41 | 20.06.2024 14:42 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП 896-Мошницы-ТП 744 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.ТП-896 | 59 | 295 |  |  | 0 | 3.5 | 6 | п Смирновка д Дулепово д Мошницы д Козино | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 14:17 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 14:48 | 20.06.2024 14:48 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.9/583 после ТП-650 обрыв провода - неполнофазный режим | 17 | 54 |  |  | 0 | 0.9 | 6 |  | 0:31
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 16:08 |  | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | [8 empty] | 1:48 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 14:27 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 17:04 | 20.06.2024 17:04 | 2 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 17 | 67 |  |  |  | 1.17 | 3 |  | 2:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 14:28 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 16:10 | 20.06.2024 16:10 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.4/717 неполнофазный режим | 58 |  |  |  | 0 | 2.7 | 7 |  | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 14:34 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 14:41 | 20.06.2024 14:41 | 7 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС127/4 ЦРП 17 - ТП 626 сек. 1 | 6 кВ | ВЛ 6 кв ф.4/127 после ТП-501 | 30 | 125 |  |  | 0 |  | 4 |  | 0:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 14:38 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 18:34 | 20.06.2024 18:34 | 3 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта( неполнофазный режим) | 43 | 67 |  |  |  | 1.966 | 14 |  | 3:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.06.2024 14:39 | Без обесточения потребителей |  | 21.06.2024 17:04 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Вахромеево - Васильково | 35 кВ | Выясняются
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.06.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 18:29 | 20.06.2024 18:29 | 3 ч.49 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 844 РП 148 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. |  | 123 |  |  |  |  | 2 |  | 3:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 16:38 | 20.06.2024 18:30 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 844 РП 148 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. |  | 123 |  |  |  |  | 2 |  | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 14:41 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 16:37 | 20.06.2024 16:37 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 19 | 968 |  |  | 0 | 1 | 3 |  | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.06.2024 14:41 | Без обесточения потребителей |  | 20.06.2024 15:05 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Сигма – Алабушево I цепь | 110 кВ | Выясняется со стороны ПС Сигма АПВ успешное
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.06.2024 14:41 | Без обесточения потребителей |  | 21.06.2024 12:29 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Сигма – Алабушево II цепь | 110 кВ | Выясняется АПВ со стороны ПС Сигма успешное
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.06.2024 14:41 | Без обесточения потребителей |  | 20.06.2024 14:41 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.06.2024 14:44 | Без обесточения потребителей |  | 03.07.2024 09:24 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Хотьково №197 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ЦНИИСМ
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.06.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 15:21 | 20.06.2024 15:21 | 31 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | Выясняется | 32 | 200 |  |  | 2 | 1.7 | 3 |  | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 15:39 | 20.06.2024 15:39 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф2/95 неполнофазный режим | 23 | 47 |  |  | 0 | 1.5 | 4 |  | 0:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.06.2024 15:11 | Без обесточения потребителей |  | 03.07.2024 00:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Вихрево №533 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Оборонэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 15:19 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 16:25 | 20.06.2024 16:26 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-7,5км, количество кабельных вставок-7шт., Резерв есть, Питающая п\ст-20; пит. фид.2021. | 13 | 65 |  |  |  | 0.6 | 2 |  | 1:06
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.06.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 20:52 | 20.06.2024 20:52 | 5 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Гальцово №826 | 110 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 5:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 15:26 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 19:09 | 20.06.2024 19:09 | 3 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Погорелово | 39 | 300 |  |  | 3 | 1.8 | 7 |  | 3:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 15:41 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 16:42 | 20.06.2024 16:42 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 3, резерв есть. Время доезда бригады 30 мин. Питающая ПС 197 ф210 | 13 | 740 |  |  |  | 0.8 | 5 |  | 1:01
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 16:25 | 20.06.2024 16:25 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 90 ПС 228, лин.1047, АСП-49, лин.518(аб), лин.519(аб) | 6 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта. | 2 | 142 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 0:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 16:01 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 18:00 | 20.06.2024 18:00 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 47 ПС 110 кВ Гранит №641 | 10 кВ | Устранение Аварийного дефекта .Поиск ОЗЗ | 9 | 153 |  |  | 0 | 0.9 | 6 |  | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 16:22 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 18:20 | 20.06.2024 18:20 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/22-ТП97 Жостово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 9 | 336 |  |  | 0 | 0.9 | 2 |  | 1:58 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 16:32 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 19:54 | 20.06.2024 19:55 | 3 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Повадино | 30 | 150 |  |  | 0 | 1.2 | 3 |  | 3:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 16:36 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 19:56 | 20.06.2024 19:56 | 3 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Дзержинский | 31 | 140 |  |  | 0 | 1.6 | 3 |  | 3:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 20.06.2024 16:42 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 20:13 | 20.06.2024 20:13 | 3 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 32 | 165 |  |  | 0 |  | 10 |  | 3:31
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 16:44 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 19:32 | 20.06.2024 19:32 | 2 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 595 РП 362 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 14 | 896 |  |  | 0 | 0.7 | 5 |  | 2:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.06.2024 16:47 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 18:41 | 20.06.2024 18:41 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №733 ул. Баранова | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1 в РУ-0,4 кВ ТП-733 | 1 | 350 |  |  | 1 | 0.4 | 1 |  | 1:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 17:07 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 17:34 | 20.06.2024 17:34 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта | 15 | 124 |  |  | 0 | 0.8 | 3 |  | 0:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 17:21 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 19:16 | 20.06.2024 19:16 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 525 КТПП 275 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 8 | 480 |  |  | 0 | 0.7 | 3 |  | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 17:35 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 17:56 | 20.06.2024 17:56 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 620 сек 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление шлейфов на КТП-218 | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.12 | 1 |  | 0:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 19:32 | 20.06.2024 19:32 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 1239 ЦРП 16 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 19 | 869 |  |  | 0 | 0.9 | 4 |  | 1:52
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 17:54 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 18:07 | 20.06.2024 18:07 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 102 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,7 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть. Время доезда бригады 20 мин. | 13 | 742 |  |  |  | 0.6 | 2 |  | 0:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 17:57 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 21:48 | 20.06.2024 21:48 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.603, лин.1106, лин.1130(аб) | 10 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта | 14 | 139 |  |  | 0 | 0.7 | 5 |  | 3:51
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 20:25 | 20.06.2024 20:25 | 2 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 342/Ф.7- кв.Фирсановка | 0.4 кВ | Подвес проводов в пр. опор 16-18; 28-34. | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 2:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 18:07 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 20:02 | 20.06.2024 20:02 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 8,2 км, количество кабельных вставок 3, резерв есть. Время доезда бригады 30 мин. Питающая ПС 197 , фид. 210. | 27 | 1230 |  |  |  | 1.1 | 4 |  | 1:55
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 18:35 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 65 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 18:54 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 19:49 | 20.06.2024 19:49 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-4,8км, количество кабельных вставок-6шт., Резерв есть, Питающая п\ст-116; пит. фид.11607, фид.11609. | 26 | 140 |  |  |  | 1.2 | 2 |  | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 18:58 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 19:50 | 20.06.2024 19:54 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-9,2км, количество кабельных вставок-11шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-329; пит. фид.32904. | 43 | 230 |  |  |  | 2.4 | 3 | д Трусово д Новая д Соколово | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 19:10 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 23:53 | 20.06.2024 23:53 | 4 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефекта на ВЛ-10кВ ф.Хоругвино | 35 | 180 |  |  | 0 | 1.2 | 4 |  | 4:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 19:15 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 20:32 | 20.06.2024 20:32 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 12 | 21 |  |  |  | 0.256 | 1 |  | 1:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 19:30 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 23:09 | 20.06.2024 23:12 | 3 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС328/32816-ТП929 | 10 кВ | отыскание/устранение дефектов ВЛ-10кВ ф.32816 | 7 | 40 |  |  | 0 | 0 | 2 |  | 3:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 19:45 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 20:39 | 20.06.2024 20:39 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.6/184 для безопасности работ по ВЛ 35 кВ | 36 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1 |  | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 19:56 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 00:15 | 21.06.2024 00:16 | 4 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Липуниха | 29 | 160 |  |  | 0 | 1.6 | 3 |  | 4:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 20:08 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 01:23 | 21.06.2024 01:24 | 5 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Радищево | 19 | 95 |  |  | 1 | 1.2 | 2 |  | 5:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 20:17 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 20:58 | 20.06.2024 20:59 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-6,7км, количество кабельных вставок-9шт., Резерв есть, Питающая п\ст-329; пит. фид.32926. | 25 | 130 |  |  |  | 0.8 | 4 |  | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 20:27 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 21:16 | 20.06.2024 21:16 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-8,6км, количество кабельных вставок-9шт., Резерв есть, Питающая п\ст-329; пит. фид.32924. | 55 | 280 |  |  |  | 2.8 | 3 | д Бережки д Пятница | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 20:39 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 21:32 | 20.06.2024 21:32 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефекта на ВЛ-10кВ ф.26412 | 35 | 180 |  |  | 0 | 1.8 | 4 |  | 0:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 20.06.2024 20:46 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 21:24 | 20.06.2024 21:24 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 6,2 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Время доезда бригады 20 мин. Питающая ПС 391 , фид. 95. | 17 | 901 |  |  |  | 0.8 | 5 |  | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 21:01 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 22:59 | 20.06.2024 22:59 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП220/515-ТП184 Долгопрудный | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 22 | 389 |  |  | 0 | 0.7 | 1 |  | 1:58 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 21:02 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 22:58 | 20.06.2024 22:58 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 33 | 728 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Красная Горка | 1:56 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 21:23 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 23:17 | 20.06.2024 23:17 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Устранение неполнофазного режима. | 11 | 583 |  |  | 0 | 0.5 | 4 |  | 1:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 21:28 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 22:54 | 20.06.2024 22:54 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 22 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Внеплановые работы по устранению аварийного дефекта | 8 | 38 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:26
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 21:39 | Все потребители запитаны | 20.06.2024 22:15 | 20.06.2024 22:15 | 36 м. | ЛЭП | КЛ-6кВ ПС474/611-КТП1578 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 14 | 493 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Красная Горка д Капустино | 0:36 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.06.2024 21:52 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Мыт ПО
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.06.2024 23:58 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 01:56 | 21.06.2024 01:56 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602, 613, АСП-60 (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 12 | 98 |  |  |  |  | 3 |  | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 00:01 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 04:48 | 21.06.2024 04:48 | 4 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение аврийного дефекта.Ошиновка КРН-9. | 50 | 125 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Ростовцево | 4:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 00:04 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 02:46 | 21.06.2024 02:46 | 2 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 27 | 1230 |  |  | 0 | 1.1 | 4 |  | 2:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 00:20 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 05:04 | 21.06.2024 05:04 | 4 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | устранение дефекта аварийного востановленине провода оп.19-22 | 47 | 128 |  |  | 0 | 1.2 | 6 |  | 4:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 00:45 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 04:29 | 21.06.2024 04:29 | 3 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода отпайка КТП-1534, отпайка КТП-551. | 10 | 60 |  |  | 0 | 0.4 | 2 |  | 3:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.06.2024 00:47 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 01:03 | 21.06.2024 01:04 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-2,5км, количество кабельных вставок-4шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-35; пит. фид.3517. | 7 | 40 |  |  | 2 | 0.6 | 1 |  | 0:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 03:24 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 05:19 | 21.06.2024 05:19 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.4 КТПП 275 п. Абрамцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода СИП опора 25-27. | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.06.2024 07:10 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 08:34 | 21.06.2024 08:34 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…8 шт , резерв есть, РИСЭ в количестве 5 шт. запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32926. | 23 | 60 |  |  |  | 0.9 | 3 |  | 1:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 09:33 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 19:09 | 21.06.2024 19:09 | 9 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.1063, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 21 | 154 |  |  | 0 | 0.7 | 2 |  | 9:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 09:36 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 10:22 | 21.06.2024 10:22 | 46 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №348 Степаньково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:46
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.06.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 10:23 | 21.06.2024 17:07 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Громово №256 | 35 кВ | выясняется | 7 | 308 |  |  |  | 0.48 | 1 |  | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 10:14 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 15:46 | 21.06.2024 15:46 | 5 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 5 | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 5:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.06.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 12:09 | 21.06.2024 12:09 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня МТП 283 д Бобылино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ фид.1 восстановление провода |  | 37 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 19:05 | 21.06.2024 19:05 | 8 ч.20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | 40 | 180 |  |  | 0 | 1.5 | 3 |  | 8:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 13:11 | 21.06.2024 13:11 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена в\в ПН на ТП2301 | 27 | 130 |  |  | 0 | 1.6 | 2 |  | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 12:36 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 13:07 | 21.06.2024 13:07 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №356 д. Покровско-Жуково | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:31
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.06.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 13:51 | 21.06.2024 13:51 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №98 пос.Художников | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта работа на ВЛ снятия дерева с проводов | 1 | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 14:30 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 16:28 | 21.06.2024 16:28 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод.. | 11 | 43 |  |  | 0 | 0.6 | 2 |  | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 17:05 | 21.06.2024 17:05 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 10 | 65 |  |  | 0 | 1 | 3 |  | 0:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 16:11 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 20:02 | 21.06.2024 20:02 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 61 ПС 110 кВ Гальцово №826, лин 530, АСП-17 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 1 | 48 |  |  | 0 | 0.03 | 0 |  | 3:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 16:33 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 18:31 | 21.06.2024 18:31 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗЗ. | 11 | 530 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 16:40 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 18:04 | 21.06.2024 18:04 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №217 с.Царево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена каб. выкидки на руб-к фид.2. | 1 | 79 |  |  | 0 | 0.04 | 1 |  | 1:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 18:23 | 21.06.2024 18:23 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 22 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов. | 8 | 59 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:33
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 17:14 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 17:41 | 21.06.2024 17:41 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 | 10 кВ | Работа на ВЛ Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗЗ. | 12 | 550 |  |  | 0 | 0.5 | 4 |  | 0:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 17:31 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 19:13 | 21.06.2024 19:13 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 199 - ТП 310 | 6 кВ | поиск и устранение земли | 28 | 87 |  |  |  | 0.1 | 7 | тер. СНТ Росинка тер. СНТ Северянин | 1:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 19:05 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 19:46 | 21.06.2024 19:46 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 117 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 8 |  |  |  | 0.007 | 1 |  | 0:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 19:05 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 21:04 | 21.06.2024 21:04 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 525 КТПП 275 | 10 кВ | Работа на ВЛ Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗЗ. | 19 | 533 |  |  | 0 | 0.7 | 1 |  | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.06.2024 19:57 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 20:47 | 21.06.2024 20:47 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 | 10 кВ | с ПС-197 Хотьково фид-315, причина выясняется | 11 | 225 |  |  |  | 0.3 | 3 |  | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 20:02 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 21:54 | 21.06.2024 21:54 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 418 фид.фид.п. Высокое | 0.4 кВ | ВЛ-0.4 кВ ф. п. Высокое восстановление оборванного провода в пр. опор №20-21, опиловка дерева. |  | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 20:30 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 21:32 | 21.06.2024 21:32 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 310 - ТП 200 сек 1 | 6 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 12 | 100 |  |  |  | 0.08 | 1 | тер. СНТ Росинка тер. СНТ Северянин | 1:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.06.2024 20:35 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 21:23 | 21.06.2024 21:23 | 48 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/1-ТП821/1 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КЛ-7,4км,количество кабельных вставок- 6 шт.,Резерв есть частичный,РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая П/С-220 кВ "Радищево",пит. фид.140108 | 5 | 40 |  |  |  | 0.6 | 2 |  | 0:48
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 21:20 | Все потребители запитаны | 21.06.2024 23:07 | 21.06.2024 23:08 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ №1022 Еремино | 6 кВ | Заправка РИСЭ-700 КВа. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 1:47 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.06.2024 23:25 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 01:54 | 22.06.2024 01:54 | 2 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 470 п. Алабушево | 0.4 кВ | ВЛ-0.4 кВ ф-1 от КТП-470 в пр. опор №18-21 снять дерево, восстановить подвес проводов. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 2:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 00:03 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 01:05 | 22.06.2024 01:05 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТП 954 с. Паньково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ восстановление провода) | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.043 | 1 |  | 1:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 03:41 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 05:19 | 22.06.2024 05:19 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 512 | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кв ф. 1 от КТП-512 в пр. опор №10-12 произвести опиловку крон деревьев и восстановление оборванных проводов. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 22.06.2024 03:45 | Без обесточения потребителей |  | 22.06.2024 03:45 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка II цепь | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 04:25 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 05:52 | 22.06.2024 05:52 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы на ТП-338, снятие РИСЭ-700 кВа на ТП-1022. | 32 | 832 |  |  | 0 | 1.4 | 4 | д Красная Горка | 1:27 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.06.2024 05:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента "930 заказ" тел.+7(495)561-53-79 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.06.2024 08:21 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 08:58 | 22.06.2024 08:58 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 7,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть, РИСЭ 8-929-697-19-27 ,Питающая п\ст-264 Мцыри; ,пит. фид26412 | 20 | 72 |  |  |  | 0.5 | 2 |  | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 10:33 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 11:17 | 22.06.2024 11:17 | 44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №542 Поселок 6-й Мебельной | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-542 РУ-10 кВ ревизия оборудования. замена опрных изоляторов, ПК. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 18:00 | 22.06.2024 18:00 | 6 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 542 п. 6 я Меб.фаб ка | 0.4 кВ | Отыскание и устранение аварийного дефекта на ВЛ. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 6:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 12:25 | 22.06.2024 12:25 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 730 ул. Ленина Солн | 0.4 кВ | Восстановление оборванного провода на ЖД Октябрьская 11. |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 12:46 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 13:35 | 22.06.2024 13:35 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 РП 201 д. Путилово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление провода |  | 36 |  |  | 0 | 0.05 | 1 |  | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.06.2024 13:43 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 14:19 | 22.06.2024 14:19 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 5,5 км,количество кабельных вставок- 0 шт.,Резерв нет, РИСЭ 8- 929-697-19-27 направлена в п.Жуково ,Питающая п\ст-71 Поварово; ,пит. фид71503. | 2 | 30 |  |  |  | 0.3 | 1 |  | 0:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 14:29 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 15:46 | 22.06.2024 15:46 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 409 д.Папертники | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление оборванного провода |  | 18 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 16:12 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 17:46 | 22.06.2024 17:46 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 522 п. Березки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить провод в пролете оп.13-оп.15 ул. Железнодорожная. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 16:12 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 16:50 | 22.06.2024 16:50 | 38 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №11 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка ДКР, восстановление провода |  | 47 |  |  | 0 | 0.05 | 1 |  | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 16:24 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 17:33 | 22.06.2024 17:33 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.ЦРП-96 1с-ТП-1145 1с | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-4144 РУ-10 кВ ревизия оборудования. | 2 | 12 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 17:04 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 18:51 | 22.06.2024 18:51 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 38 | 90 |  |  | 0 | 2.1 | 4 |  | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 17:10 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 17:40 | 22.06.2024 17:40 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 781 | 0.4 кВ | Восстановление одного оборванного провода . |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:30
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.06.2024 18:12 | Потребители уточняются |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-1А-ТП-2А с.2 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 19:54 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 21:41 | 24.06.2024 17:20 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. ул.Железнякова.д6 д4 ТП 301 | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.035 | 1 |  | 1:47 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 20:50 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 23:30 | 22.06.2024 23:30 | 2 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ | 32 | 4 |  |  | 0 | 1.5 | 3 |  | 2:40
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 22.06.2024 21:57 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 22:33 | 22.06.2024 22:33 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП390-оп.28 | 6 кВ | Выясняется, длина КВЛ 10 кВ 1 км, количество кабельных вставок 2, резерва нет, время доезда бригады 10 мин, питающая ПС 110 кВ Октябрьская, фид. 3503 А+Б. | 3 | 22 |  |  |  | 0.3 | 1 |  | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.06.2024 22:50 | Все потребители запитаны | 22.06.2024 23:26 | 22.06.2024 23:26 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Вывести из схемы аварийный ЛР2539. | 41 | 187 |  |  | 0 | 1.8 | 9 |  | 0:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.06.2024 01:39 | Все потребители запитаны | 23.06.2024 02:16 | 23.06.2024 02:16 | 37 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 13 ПС 672, лин. 756, АСП 23 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 15 | 179 |  |  |  | 0.7 | 3 |  | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.06.2024 02:55 | Все потребители запитаны | 23.06.2024 03:55 | 23.06.2024 03:55 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Подключение абонентов ТП-662 после устранения повреждений | 44 | 200 |  |  | 0 | 1.5 | 5 | д Ростовцево | 1:00
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.06.2024 08:47 | Без обесточения потребителей |  | 24.06.2024 20:41 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 145 с.2- РТП 24767 ф. 145205 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Нахабино, фид. 145205, работа АВР в ТП 24767, нагрузка переведена на фид. 145106 с питающей ПС 110 кВ Нахабино.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.06.2024 09:04 | Все потребители запитаны | 23.06.2024 09:27 | 23.06.2024 09:27 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Оперативные переключения | 12 | 157 |  |  | 0 | 0.878 | 6 |  | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.06.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 23.06.2024 13:14 | 23.06.2024 13:14 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП-42 ф.1509 ЗТП-542 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.20 восстановление перемычек отпайка КТП-2509, отключение РИСЭ КТП-2509, после ремонта ВЛ. | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.06.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 23.06.2024 13:05 | 23.06.2024 13:05 | 44 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1015 Вёшки | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | 2 | 130 |  |  | 0 | 0.5 | 2 |  | 0:44 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.06.2024 18:05 | Все потребители запитаны | 23.06.2024 18:36 | 23.06.2024 18:36 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. оп.301 отпайка КТП-2284 замена прокалывающего зажима. | 24 | 96 |  |  |  | 0.6 | 1 |  | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.06.2024 21:47 | Все потребители запитаны | 23.06.2024 22:33 | 23.06.2024 22:33 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 683 д. Кривцово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. снять дерево в пролете оп.5-оп.6 ф.1 д.Стегачево. |  | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.06.2024 21:55 | Все потребители запитаны | 23.06.2024 23:29 | 23.06.2024 23:29 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ф.12 ПС-184 до ТП-2798 | 6 кВ | КЛ 6кВ фид.12 ПС 184 Вахрамеево неполнофазный режим. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.06.2024 10:07 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 10:43 | 24.06.2024 10:43 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Опиловка | 40 | 410 |  |  | 0 | 0.2 | 8 |  | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.06.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 12:27 | 24.06.2024 12:27 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта( Восстановление провода оп. 98 оп. 1 отп. на ТП 539) | 24 | 42 |  |  |  | 1.3 | 4 |  | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.06.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 12:45 | 24.06.2024 12:45 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. ТП-45-ТП-363 снятие перемычек на опорах 53 и 70,монтаж шлейфов между ЛР-256 и ЛР-388 | 14 | 140 |  |  | 0 | 0.1 | 6 |  | 1:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.06.2024 10:59 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 12:07 | 24.06.2024 12:07 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №56 дер.Хотча | 10 кВ | Кап.ремонт РУ-0,4кВ |  | 29 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.06.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 13:52 | 24.06.2024 13:52 | 2 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №37 г. Солнечногорск | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-920 | 1 | 150 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 2:40
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.06.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 12:35 | 24.06.2024 12:35 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | ВЛ 6кВ фид.10 ПС 229 устранение аварийного дефекта в пролетах опор 178-179 (снятие угрожающего падением дерева). |  | 309 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.06.2024 11:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ филиал тел.+7(495)562-00-56 (прямой абонент)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.06.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 13:24 | 24.06.2024 13:24 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 845, 855, АСП 54, АСП 34 | 6 кВ | Монтаж проводов |  | 68 |  |  | 0 |  | 2 |  | 1:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.06.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 15:30 | 24.06.2024 15:30 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Устранение замыкания на землю в сети. | 31 | 550 |  |  | 0 | 1.2 | 5 |  | 1:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.06.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 14:27 | 24.06.2024 14:27 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.603, лин.1106, лин.1130(аб) | 10 кВ | Монтаж проводов |  | 112 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 24.06.2024 14:03 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 15:59 | 24.06.2024 15:59 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Причина выясняется, Бригада направлена время доезда 20 менут | 64 | 700 |  |  |  | 1.5 | 5 |  | 1:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 24.06.2024 15:04 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 15:57 | 24.06.2024 15:57 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 8 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора на ВЛР КТП-13 | 6 | 46 |  |  | 0 |  | 4 |  | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.06.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 15:59 | 24.06.2024 15:59 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.14706 | 38 | 190 |  |  | 1 | 1.8 | 8 | д Мостки | 0:50
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 24.06.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 17:19 | 24.06.2024 17:19 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима |  | 176 |  |  | 0 |  | 7 |  | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.06.2024 15:43 | Без обесточения потребителей |  | 24.06.2024 22:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" Лобненский ЦУС +7(495)516-48-59 (прямой абонент)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.06.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 16:29 | 24.06.2024 16:29 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы. | 27 | 923 |  |  | 0 | 1.1 | 3 |  | 0:36 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.06.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 16:57 | 24.06.2024 16:57 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающего дерева. |  | 97 |  |  |  |  | 3 |  | 0:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.06.2024 16:13 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 16:41 | 24.06.2024 16:41 | 28 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 845, 855, АСП 54, АСП 34 | 6 кВ | Ремонт ВР, замена ОСИ КТП-406 |  | 132 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0:28
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 24.06.2024 17:08 | Все потребители запитаны | 24.06.2024 18:55 | 24.06.2024 18:55 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 411 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Причина выясняется, Бригада направлена время доезда 20 минут. | 67 | 247 |  |  |  | 1.7 | 5 |  | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 03:15 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 03:46 | 25.06.2024 03:46 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП850 1-ТП713 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-4,5 км,количество кабельных вставок- 5 шт.,Резерв есть ,телефон водителя РИСЭ 8-926-128-15-14 ,Питающая п\ст; 765 Сенеж ,пит. фид. 765103 | 12 | 180 |  |  |  | 1.2 | 1 |  | 0:31
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 03:16 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/553-ЦРП10 | 10 кВ | Выясняется . | [11 empty] | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 03:16 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 04:16 | 26.06.2024 12:45 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 420 фид 530 - АСП-1 фид. 530 | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | 27 | 258 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | ш Лихачевское | 1:00 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 04:07 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 04:29 | 25.06.2024 04:29 | 22 м. | ЛЭП | КЛ-6кВ ПС-116с.3-ЦРП-37с.2 ф.11637 | 6 кВ | Выясняется,количество кабельных вставок- 3 шт.,Резерв есть,телефон водителя РИСЭ 8-9261281514 ,Питающая п\ст; 116 Солнечногорск, пит. фид. 11637 | 0 | 150 |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 0:22
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 05:40 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 145 с.4 - ТП 28057 с.2 фид 145404 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ ф.145404
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 05:57 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 08:14 | 25.06.2024 08:14 | 2 ч.17 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 9,5 км,количество кабельных вставок- 9 шт.,Резерв есть частичный, РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 116 Солнечногорск ,пит. фид.11639 | 27 | 180 |  |  |  | 1.5 | 2 |  | 2:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 06:01 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 09:00 | 25.06.2024 09:00 | 2 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП25 Хметьево-ТП745 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 6,5 км,количество кабельных вставок- 7 шт.,Резерв есть,телефон водителя РИСЭ 8-926-128-15-14 ,Питающая п\ст; 116 Солнечногорск ,пит. фид. 11643 | 19 | 120 |  |  |  | 1.3 | 2 |  | 2:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 06:43 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 09:03 | 25.06.2024 09:03 | 2 ч.20 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП 26/1 ф.ТП860-ТП729 | 6 кВ | Выясняется,, количество кабельных вставок- 8 шт.,Резерв есть. РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 116 Солнечногорск , пит. фид. 11629 | 17 | 350 |  |  |  | 1.8 | 1 |  | 2:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 09:39 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 12:47 | 25.06.2024 12:47 | 3 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 652 РП 92 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима | 2 | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 3:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 09:46 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 10:48 | 25.06.2024 10:48 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-2,2 км,количество кабельных вставок-00 шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора 5 шт. Питающая п\ст Времы ,пит. фид. 829445 . | 20 | 100 |  |  |  | 0.7 | 5 |  | 1:02
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.06.2024 10:30 | Без обесточения потребителей |  | 25.06.2024 11:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Растовцы №467 | 35 кВ | Выясняется
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 25.06.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 12:38 | 25.06.2024 12:38 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП154-ТП139 | 6 кВ | Подключение вновь смонтированной КТП 608 | 6 | 15 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.06.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 11:57 | 25.06.2024 11:57 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 85 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.647, лин.652, лин.653, лин.685, лин.964 (аб) | 6 кВ | Монтаж изолятора на оп.36. | 12 | 162 |  |  | 0 | 0.6 | 3 |  | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.06.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 13:14 | 25.06.2024 13:14 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Ремонт ТП 509 | 32 | 174 |  |  | 0 | 0.9 | 3 |  | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 12:13 | 25.06.2024 12:13 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/6-ТП992 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.6 ПС 465 за КРН-923 опиловка деревьев оп.24-35. | 8 | 96 |  |  |  |  | 2 |  | 0:41
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 13:18 | 25.06.2024 13:18 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 35 | 127 |  |  | 0 | 0.8 | 3 |  | 1:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 13:42 | 25.06.2024 13:42 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 595 РП 362 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта демонтаж шлейфовых перемычек на оп.1,19 | 9 | 245 |  |  | 0 | 0.2 | 2 |  | 1:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.06.2024 12:54 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 14:50 | 25.06.2024 14:50 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 2 - ТП 220 - ТП 228 + ТП 481 | 10 кВ | Включение новой ТП | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.1 | 6 |  | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 15:10 | 25.06.2024 15:10 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 420 фид 530 - АСП-1 фид. 530 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление нормальной схемы. | 7 | 234 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | ш Лихачевское | 1:58 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 13:50 | 25.06.2024 13:50 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.1 | 3 |  | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.06.2024 13:16 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 13:37 | 25.06.2024 13:37 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Ремонт ТП 518 | 32 | 174 |  |  | 0 | 0.9 | 3 |  | 0:21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 15:21 | 25.06.2024 15:21 | 2 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.1063, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода, замена опоры № 22. | 21 | 154 |  |  | 0 | 0.6 | 2 |  | 2:01
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 25.06.2024 13:21 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №104 кв.Ивакино | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид ТП 5 сек 1 - ТП 1 сек 1
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.06.2024 13:22 | Без обесточения потребителей |  | 25.06.2024 14:20 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Костино – Горенки с отпайкой на ПС Балашиха | 110 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.06.2024 13:51 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 15:51 | 25.06.2024 15:51 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП415 1-ТП430 1 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 7 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 3 |  | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 17:48 | 25.06.2024 17:48 | 3 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Устранение дефектов бригадой ООО"Технолог" по программе надежности. Установка укоса к опоре №6, демонтаж перемычек на оп №6 в сторону оп №5. | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.5 | 2 |  | 3:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 14:29 | 25.06.2024 14:29 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС328/32816-ТП929 | 10 кВ | Переустройство ВЛ-10 кВ под совместный подвес 0,4 кВ в пролетах опор №5-6 отпайки за ЛР-761. | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:14
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 16:19 | 25.06.2024 16:19 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление шлейфа на ЛР-470 | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.06 | 1 |  | 0:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 15:34 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 15:56 | 25.06.2024 15:56 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,2 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв нет , РИСЭ-700 3 шт запрошены у информатора Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 7109 | 10 | 50 |  |  |  | 0.6 | 1 |  | 0:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 25.06.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 16:57 | 26.06.2024 15:12 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Отбалчивание кабеля на оп.73 для проведение электромонтажных работ В РУ-10 кВ ТП-192 согласно ТУ №И-24-00-3192216/103/С8 | 25 | 300 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0:57 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 16:03 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 17:01 | 25.06.2024 17:01 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | КВЛ-6 кВ оп. 49, 76 восстановить перемычки, оп. 75 поднять и ошиновать кабель 6 кВ к ВЛ. | 32 | 110 |  |  | 0 | 1.4 | 3 |  | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 16:05 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 18:00 | 25.06.2024 18:00 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 6,7 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв нет , РИСЭ-400 запрошены у информатора 3 шт. Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2004 | 21 | 105 |  |  |  | 1.1 | 2 |  | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 16:42 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 17:45 | 25.06.2024 17:45 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.11/184 замена аварийной оп.16 | 68 | 68 |  |  | 0 | 1.2 | 7 |  | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 16:53 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 17:12 | 25.06.2024 17:12 | 19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП23-ТП489 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть , Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2020 ТП--482 | 1 | 200 |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 0:19
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 25.06.2024 17:34 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 18:31 | 25.06.2024 18:32 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 | 6 кВ | Отбалчивание кабеля на оп.№107 для проведение электромонтажных работ В РУ-10 кВ ТП-192 согласно ТУ №И-24-00-3192216/103/С8 | 35 | 300 |  |  | 0 | 1.4 | 4 |  | 0:57 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 18:31 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 19:05 |  | 34 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1 2-ТП722/1 2 | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ 3,2 км, количество кабельных вставок 6 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 765104. | [8 empty] | 0:34
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.06.2024 22:30 | Все потребители запитаны | 25.06.2024 23:10 | 25.06.2024 23:10 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,отключение ШР в ТП-338 в сторону ТП-1283(абон) - повреждение в сетях абонента. | 25 | 300 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | п Птицефабрики д Красная Горка | 0:40 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.06.2024 22:40 | Без обесточения потребителей |  | 25.06.2024 23:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Выясняется
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 23:35 | Без обесточения потребителей |  | 26.06.2024 18:54 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 220 кВ Старбеево, фид. 671208, работа АВР в ТП 154, нагрузка переведена на фид. 671208 с питающей ПС 220 кВ Старбеево.
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.06.2024 23:35 | Без обесточения потребителей |  | 26.06.2024 18:29 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/208-ЦРП154/671208 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 1,1 км, количество кабельных вставок 1, резерва нет, время доезда бригады 20 мин, питающая ПС 220 кВ Старбеево, фид. 671208 | 13 | 260 |  |  |  | 0.8 | 1
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 00:20 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 01:44 | 26.06.2024 01:44 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 435 Шереметьевский | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима.Демонтаж оборванного провода АС ВЛ 0,4 кВ оп.№9-10 фид.1 КТП-435,установка перемычки на оп№10. | 0 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:24 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.06.2024 00:40 | Без обесточения потребителей |  | 03.07.2024 20:09 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "ХИМКИ БИЗНЕС ПАРК"
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.06.2024 03:07 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 03:22 | 26.06.2024 03:22 | 15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП93-ТП1044 с.1 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 0,001 км, количество кабельных вставок 1, резерва есть,, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28310. | 1 | 3 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 0:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.06.2024 05:22 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сеи абонента АО "Международный аэропорт Шереметьево"
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 26.06.2024 05:22 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 06:07 | 27.06.2024 05:44 | 45 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС429/52 А-ЦРП7/42952 А | 6 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Шереметьево, фид. 52А, резерв есть, время доезда бригады 30 минут | 19 | 418 |  |  |  | 1.1 | 2 |  | 0:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 06:15 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 06:39 | 26.06.2024 06:39 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 7 | 206 |  |  | 0 | 0.7 | 1 |  | 0:24 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.06.2024 09:26 | Без обесточения потребителей |  | 26.06.2024 14:22 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Васильково №368 | 35 кВ | Повреждение у абонента Оборонэнерго
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 12:10 | 26.06.2024 12:10 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 595 РП 362 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Демонтаж шлейфов на опоре 1, 20 | 9 | 486 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 1:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.06.2024 10:56 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 12:20 | 26.06.2024 12:20 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП133/деревня- с. Жестылево | 0.4 кВ | ВЛ0,4кВ от КТПП 133 опиловка ДКР в пролетах опор №10-13 ф.1 | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 13:13 | 26.06.2024 13:13 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Ремонт ЛР 539. Устранение аварийного дефекта | 28 | 197 |  |  | 0 | 1.441 | 8 |  | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 12:45 | 26.06.2024 12:46 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 | 10 кВ | Устранение дефекта ВЛ 0,4 кВ ф 3 от ТП 438 восстановить провод в прол. оп № 9-11 . | 17 | 80 |  |  | 0 | 1.2 | 1 |  | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 12:45 | 26.06.2024 12:45 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 10 | 50 |  |  | 0 | 1.2 | 1 |  | 1:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 12:26 | 26.06.2024 12:26 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта снятие дерева оп.55-57 | 12 | 37 |  |  | 0 | 0.32 | 3 |  | 0:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.06.2024 11:55 | Без обесточения потребителей |  | 27.06.2024 01:12 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение у абонента МСК Энергосеть
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.06.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 12:47 | 26.06.2024 12:47 | 31 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима работы ВЛ-6кВ фид 9 ПС 35кВ Фарфоровая фид №9 | 19 | 1383 |  |  |  | 0.49 | 1 |  | 0:31
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 26.06.2024 12:51 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16196 д.Аникеевка | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид РП 16196
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.06.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 17:13 | 26.06.2024 17:13 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 824 фид 14 - АСП-903 | 10 кВ | Ремонт ТП 914 | 8 | 28 |  |  | 0 |  | 2 |  | 3:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 26.06.2024 13:20 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16196 д.Аникеевка | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид РП 16196 сек 2 - ТП 29005 сек 2
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.06.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 13:57 | 26.06.2024 13:57 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима работы КВЛ-6кВ 35 кВ Фарфоровая фид №12 | 32 | 165 |  |  |  |  | 10 |  | 0:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 14:07 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 15:23 | 26.06.2024 15:23 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | отыскание неполнофазного режима | 76 | 3221 |  |  | 0 | 2.2 | 11 |  | 1:16 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 17:47 | 26.06.2024 17:47 | 2 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | Работы производит абонент ООО "МиК" замена ЛР КТП 2064 письмо №133/26/06/24 отв. Мелков А.С.5гр тел. 8(903)100-80-97 | 3 | 11 |  |  |  |  | 1 |  | 2:50
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 16:09 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 17:32 | 26.06.2024 17:32 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | КВЛ-6кВ фид 11 ПС-467 восстановление нормальной до аварийной схемы | 14 | 176 |  |  |  | 0.76 | 7 |  | 1:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 16:49 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 17:25 | 26.06.2024 17:25 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 595 РП 362 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов на опоре 1, 19. | 9 | 486 |  |  |  | 0.5 | 2 |  | 0:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.06.2024 17:23 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 18:15 | 26.06.2024 18:15 | 52 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 844 РП 148 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗ | 18 | 57 |  |  | 0 | 0.41 | 1 |  | 0:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.06.2024 21:24 | Все потребители запитаны | 26.06.2024 22:22 | 26.06.2024 22:22 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44307 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.15 | 3 |  | 0:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.06.2024 05:32 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 07:27 | 27.06.2024 17:10 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 15 фид 116 - АСП фид. 116 | 10 кВ | Причина отключения выясняется. Питающая ПС 110 кВ №15 Роса фид.116. | 4 | 752 |  |  |  | 1.8 | 1 |  | 1:55 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.06.2024 06:06 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 06:27 | 27.06.2024 06:27 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…7,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 5 шт . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32940. | 29 | 72 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Пятница | 0:21
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 10:02 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 13:52 | 27.06.2024 13:52 | 3 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Установка ПЗЗ для безопасности производства работ по монтажу ВОЛС на участке совместной подвески с ВЛ 35 кВ Растовцы-Юркино II с отпайкой на ПС Юркино I. С полным обесточением ПС 35 кВ Растовцы. | 32 | 300 |  |  | 0 | 0.76 | 1 |  | 3:50
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 13:52 | 27.06.2024 13:52 | 3 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Установка ПЗЗ для безопасности производства работ по монтажу ВОЛС на участке совместной подвески с ВЛ 35 кВ Растовцы-Юркино II с отпайкой на ПС Юркино I.С полным обесточением ПС 35 кВ Растовцы: | 34 | 200 |  |  | 1 | 0.97 | 7 |  | 3:42
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 13:52 | 27.06.2024 13:52 | 3 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Растовцы 467 фид 2 | 10 кВ | Установка ПЗЗ для безопасности производства работ по монтажу ВОЛС на участке совместной подвески с ВЛ 35 кВ Растовцы-Юркино II с отпайкой на ПС Юркино I. С полным обесточением ПС 35 кВ Растовцы: | 43 | 1043 |  |  | 0 | 0.78 | 0 |  | 3:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 12:35 | 27.06.2024 12:35 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | восстановление перемычек на опорах 53 и 70 | 14 | 140 |  |  | 0 | 0.1 | 6 |  | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 11:58 | 27.06.2024 11:58 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 | 6 кВ | Фазировка , сборка нормальной схемы. | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 15:24 | 27.06.2024 15:24 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ между ЦРП 40 и ТП 773 чистка трассы, замена провода | 9 | 54 |  |  | 0 | 0.6 | 3 |  | 3:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 12:55 | 27.06.2024 12:55 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Демонтаж ПКУ 10кВ установленный на ТП-4234,ТП-4235 | 20 | 55 |  |  | 0 | 0.9 | 2 |  | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 14:10 | 27.06.2024 14:10 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | Установка подставной опоры в пролете опор №37-38, замена опоры №38 | 28 | 140 |  |  | 0 | 1.4 | 2 |  | 2:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 13:56 | 27.06.2024 13:56 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №131 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ввода фид. 2 |  | 35 |  |  |  |  | 1 |  | 1:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 13:47 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 15:08 | 27.06.2024 15:08 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3819 д.Сверчково | 10 кВ | Замена трансформатора в МТП-3819 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 13:56 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 15:19 | 27.06.2024 15:19 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф.64707 снятие перемычек отп на ТП-369 | 42 | 420 |  |  | 0 | 0.3 | 7 | д Тиликтино | 1:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 14:11 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 15:37 | 27.06.2024 15:37 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление нормальной схемы монтаж шлейфов на оп.41 и оп.31 | 11 | 525 |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 1:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 14:58 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 15:22 | 27.06.2024 15:22 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 190 с. Талицы | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. |  | 32 |  |  |  |  | 1 |  | 0:24
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 15:17 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 15:29 | 27.06.2024 15:29 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 16 | 200 |  |  | 1 | 0.4 | 4 |  | 0:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 18:37 | 27.06.2024 18:37 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТУ №И-23-00997809/143/С8 Реконструкция ВЛ-6кВ фид.12 ПС 610 до ТП-26 с отпайкой на КТП-214 .Письмо № 2074-06/24 от 24.06.2024 |  | 72 |  |  |  |  | 3 |  | 2:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 16:57 | 27.06.2024 16:57 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Подъем и ошиновка СКЛ на оп.№8, 12а, срезать провода с опоры № 8 в сторону опоры №8а, срезать провода с опоры №12а в сторону опоры №12 | 5 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 2 |  | 1:15
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 16:09 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 16:14 | 27.06.2024 16:14 | 5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 6 | 150 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 16:36 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 18:19 | 27.06.2024 18:19 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 3177 д. Ивановское | 6 кВ | МТП-3177 Замена силового трансформатора 250 кВа на 250 кВа |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1:43
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 16:37 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 16:58 | 27.06.2024 16:58 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 32 | 300 |  |  | 0 | 0.76 | 7 |  | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 17:25 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 17:55 | 27.06.2024 17:55 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ РП 107 Л-751- КТП 31 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф Л751 на 2 часа,Включение КТП-31376 | 7 | 45 |  |  | 0 | 0 | 3 |  | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 17:29 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 18:42 | 27.06.2024 18:42 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 35322 ПС 35 кВ Высоково №353 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 21 | 210 |  |  | 0 | 0.2 | 5 |  | 1:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.06.2024 18:12 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 19:19 | 27.06.2024 19:19 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 3/787 отпайка на ТП 1932 пролет опор 1-4 обрезка крон деревьев. |  | 143 |  |  |  |  | 5 |  | 1:07
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 18:25 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 20:19 | 27.06.2024 20:19 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 5 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 3 | 300 |  |  | 0 | 0.25 | 1 |  | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.06.2024 18:40 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 20:33 | 27.06.2024 20:33 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Полежайки-ТП531 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 2 , резерв есть, РИСЭ запрошену у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32924 . | 26 | 190 |  |  | 1 | 1.3 | 3 | д Новая | 1:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 20:21 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 21:13 | 27.06.2024 21:13 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 21 | 200 |  |  | 0 | 0.8 | 5 |  | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.06.2024 21:12 | Все потребители запитаны | 27.06.2024 21:50 | 27.06.2024 21:50 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 694 д. Соколово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 40 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Соколово | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.06.2024 21:46 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 03:30 | 28.06.2024 03:30 | 5 ч.44 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС-429с.2-ЦРП-30с.2 ф.429214 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,2 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 429214 | 32 | 225 |  |  |  | 2.1 | 2 |  | 5:44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.06.2024 00:14 | Без обесточения потребителей |  | 28.06.2024 17:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(495)571-63-54 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.06.2024 00:25 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 01:00 | 28.06.2024 01:00 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1872 д. Балкашино | 0.4 кВ | Выясняется . Резерва нет, Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71404. | 0 | 22 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 0:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.06.2024 02:36 | Без обесточения потребителей |  | 28.06.2024 02:36 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка I цепь | 110 кВ | выясняется
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 07:25 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 08:12 | 28.06.2024 08:12 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 | 6 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 28 | 280 |  |  |  | 0.2 | 5 |  | 0:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 08:32 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 11:51 | 28.06.2024 11:51 | 3 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1497 д. Акулово | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 11 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 3:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 28.06.2024 10:28 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 10:45 | 28.06.2024 10:45 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | выясняется | 15 | 374 |  |  |  | 0.2 | 3 |  | 0:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 11:24 | 28.06.2024 11:24 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева | 40 | 400 |  |  | 0 | 0.45 | 9 |  | 0:54
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 10:32 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 12:13 | 28.06.2024 12:13 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.9/463 Вынос опор 23,24 отпайка на ЗТП-359 |  | 55 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 11:51 | 28.06.2024 11:51 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 561 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 5 | 89 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:13
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 11:25 | 28.06.2024 11:25 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-1 л. 885 - АСП-2 л. 885 - ТП-17 Троицкое | 6 кВ | устранение аварийного дефекта.Снятие дерева в пролете опор,оп.№21 - №21/1 л.885 | 4 | 183 |  |  | 0 | 0.5 | 2 |  | 0:36 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 12:53 | 28.06.2024 12:53 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП622/ж/д 1- г. Яхрома | 0.4 кВ | ремонт ВЛ 0,4 кВ |  | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 11:45 | 28.06.2024 11:45 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | Работы производит абонент ООО МИК, заявка №32721, ВЛ-6кВ фид.7 ПС 610 Орево замена ЛР-70, тел.8.-903-100-80-97 , письмо от 10.06.2014 №145/10.06/02 | 18 | 36 |  |  | 0 | 0.772 | 3 |  | 0:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 12:42 | 28.06.2024 12:31 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №135 д.Бакланово | 10 кВ | Замена трансформатора 160кВА на 250кВ | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бакланово | 1:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 14:21 | 28.06.2024 14:21 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Для безопасного производства работ на ВЛ-10кВ фид.Бедово отп. на КТП-1931 в пролетах оп.№279-280, 303-304 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 2:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 28.06.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 13:41 | 02.07.2024 19:25 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТПП0254/1099-КТП0256 | 10 кВ | повреждение кабеля | 1 | 33 |  |  |  | 0.01 |  |  | 1:50
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 13:42 | 28.06.2024 13:42 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | СТП - 6 кВ №2050 д.Новосельцево | 6 кВ | КТП-2050. Замена трансформатора. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:42 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 13:47 | 28.06.2024 13:47 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ установка доп. опор | 12 | 23 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 13:26 | 28.06.2024 13:26 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Монтаж ПКУ РИМ на ТП-2191 | 36 | 55 |  |  | 3 | 0.9 | 2 | д Соколово | 1:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 13:57 | 28.06.2024 13:57 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 625 ТП 236 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка дерева в пролете оп. 1-2. | 3 | 57 |  |  | 0 | 0.25 | 1 |  | 1:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 14:09 | 28.06.2024 14:09 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 2 ПС 465 участок за ЛР 999 пролет опор 74-76 перетяжка провода | 18 | 42 |  |  | 0 | 0.789 | 3 |  | 1:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 14:11 | 28.06.2024 14:11 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 561 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Неполнофазный режим работы | 5 | 89 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:10
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.06.2024 13:31 | Без обесточения потребителей |  | 28.06.2024 14:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Базарово №95 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 14:51 | 28.06.2024 14:51 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24702 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ 10 кВ ф.24702 – Замена изолятора | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.13 | 2 |  | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 14:39 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 15:38 | 28.06.2024 15:38 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 2-ЛР111 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 3 | 20 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 14:42 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 15:38 | 28.06.2024 15:38 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП133/деревня- с. Жестылево | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ замена провода |  | 6 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 0:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.06.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 17:21 | 28.06.2024 17:22 | 2 ч.24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП-123-РП-135 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ-9,7км, количество кабельных вставок-25шт., Резерв нет, РИСЭ запрошено у информатора в кол-ве 10шт мощностью от, Питающая п\ст-829; пит. фид.829227. | [8 empty] | 2:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 16:26 | 28.06.2024 16:26 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 190 с. Талицы | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. опиловка дерева. | 0 | 32 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 15:51 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 17:31 | 28.06.2024 17:31 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/32-ЗТП196 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.043 | 1 |  | 1:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 28.06.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 16:53 | 28.06.2024 16:53 | 58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 1059 ф.38 Шереметьевский | 6 кВ | КТП-1059, замена трансформатора. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 0:58 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 17:24 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 18:06 | 28.06.2024 18:06 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | КВЛ-10- кВ ф. Маи, отпайка на МТП-671 | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 17:47 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 20:18 | 28.06.2024 20:18 | 2 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 689 РП 276 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 9 | 187 |  |  | 0 | 0.2 | 2 |  | 2:31
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 28.06.2024 20:09 | Без обесточения потребителей |  | 29.06.2024 02:00 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16196 д.Аникеевка | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид РП 16196 сек 2 - ТП 29005 сек 2
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 20:50 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 22:24 | 28.06.2024 22:24 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 637 РП 122 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 2 | 52 |  |  | 0 | 0.12 | 1 |  | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.06.2024 21:05 | Все потребители запитаны | 28.06.2024 22:15 | 28.06.2024 22:15 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.1 | 4 |  | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.06.2024 22:20 | Все потребители запитаны | 29.06.2024 00:08 | 29.06.2024 00:08 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-7,5 км,количество кабельных вставок- 9 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт( мощностью 700 кВа -5шт, 400 кВа -5 шт) ,Питающая п\ст-110 кВ Поварово; ,пит. фид 71309. | 22 | 60 |  |  |  | 0.8 | 2 |  | 1:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.06.2024 22:51 | Без обесточения потребителей |  | 02.07.2024 23:09 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Ярцево-Рюмино | 35 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.06.2024 03:27 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ филиал ХИМКИНСКОЕ ПО
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.06.2024 09:10 | Все потребители запитаны | 29.06.2024 12:01 | 29.06.2024 12:01 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,5 км, количество кабельных вставок 6 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32924. | 85 | 250 |  |  |  | 2.4 | 8 | д Мелечкино д Маслово д Новая д Курилово д Соколово | 2:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 29.06.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 29.06.2024 11:14 | 29.06.2024 11:14 | 35 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:35
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.06.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 29.06.2024 12:24 | 29.06.2024 12:24 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 420 фид 530 - АСП-1 фид. 530 | 10 кВ | Выясняется.7 кабельных вставок,резерв частичный,ПС-420 фид.530 | 26 | 162 |  |  |  | 0.8 | 1 | ш Лихачевское | 1:45 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.06.2024 12:09 | Без обесточения потребителей |  | 29.06.2024 22:38 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго», 8-926-212-72-60
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.06.2024 14:56 | Без обесточения потребителей |  | 01.07.2024 20:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "БЕЦЕМА" МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД тел.8(963)764-10-54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.06.2024 16:51 | Все потребители запитаны | 29.06.2024 20:48 | 29.06.2024 20:48 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 12,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв частичный , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 71 Поварово ,пит. фид. 71407 | 43 | 215 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Ростовцево | 3:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.06.2024 18:21 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонент МГТУ им. Баумана. (89168501688)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 29.06.2024 20:57 | Без обесточения потребителей |  | 30.06.2024 04:47 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Рюмино №487 | 35 кВ | Выясняется. АО от ДЗШ 35 кВ ШСМВ 35 кВ, МВ 35 кВ Т-2. АВРТ 6 кВ успешно. Причина: Выясняется.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.06.2024 22:23 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 00:48 | 30.06.2024 00:48 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ П ЗТП-501 -ТП 619 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.4/127 ТП-501 и ТП-619 отыскание неполнофазной сети | 18 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 4 |  | 2:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.06.2024 22:44 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 02:35 | 30.06.2024 02:35 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ж фид.д 19.20 ТП 1143 | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. Отыскание и ремонт кабеля 0,4 кВ. |  | 35 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 3:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.06.2024 00:33 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 01:36 | 30.06.2024 01:36 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП26/940-ТП940 | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ 0,3 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , фид. 11607. | 2 | 250 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.06.2024 00:33 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 01:57 | 30.06.2024 01:57 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( отыскание и устранение неполнофазного режима) | 11 | 48 |  |  | 0 | 0.307 | 3 |  | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.06.2024 03:38 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 07:38 |  | 4 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю. | [8 empty] | 4:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 30.06.2024 04:49 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 39 ПС 35 кВ Лифаново №332 | 10 кВ | повреждение КЛ 10 кВ
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.06.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 13:13 | 30.06.2024 13:13 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Сборка нормальной схемы | 73 | 365 |  |  | 0 | 2.4 | 8 | д Васюково д Ростовцево д Алексеевское | 1:10
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.06.2024 13:47 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 15:47 | 30.06.2024 15:47 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/804-КТП1105 Пестово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 21 | 860 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 2:00 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.06.2024 14:35 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 16:08 | 30.06.2024 16:08 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка МТП 903 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 10 |  |  |  | 0.007 | 1 |  | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.06.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 16:08 | 30.06.2024 16:08 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Для безопасного ведения работ ф. ЦРП-44 1с. РТП-113 1с. | 18 |  |  |  | 0 | 0.9 | 3 |  | 1:09
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.06.2024 16:04 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 16:28 |  | 24 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16132 д.Путилково | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.06.2024 16:53 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.06.2024 17:53 | Без обесточения потребителей |  | 02.07.2024 17:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32916-ЦРП15 | 10 кВ | Поврежден кабель ПС-329 Осиновка ф. 32916 однофазное КЗ, ЦРП-40 запитано по резерву ф. 32926
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.06.2024 18:30 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 20:27 | 30.06.2024 20:27 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 2,1 км,количество кабельных вставок-13 шт., Резерв нет , РИСЭ запрошены у информатора 6 шт Питающая п\ст Шереметьево ,пит. фид. ф.103 А | 13 | 65 |  |  |  | 0.8 | 1 |  | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.06.2024 18:37 | Все потребители запитаны | 30.06.2024 19:51 | 30.06.2024 19:51 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32916-ЦРП15 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 6,5 км,количество кабельных вставок-3 шт.,Резерв есть,Питающая п\ст; 329 Осиновка ,пит. фид. 32916 | 10 | 50 |  |  |  | 0.8 | 2 |  | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.06.2024 23:26 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 08:15 | 02.07.2024 14:00 | 8 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП25 П/Я-3-ТП554 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 4,5 км,количество кабельных вставок- 3 шт.,Резерв есть , Питающая п\ст; 116 Солнечногорск ,пит. фид. 11642 | 10 | 65 |  |  |  | 0.8 | 2 |  | 8:49
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 09:27 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 10:56 | 12.07.2024 10:56 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №315 п.Запрудня, ул.Ленина. | 6 кВ | Замена монтаж провода, замена вводов на ж/дом ул. Ленина д.4 п. Запрудня ТП 315 |  | 904 |  |  | 2 | 0.1 | 1 |  | 1:29
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 11:28 | 12.07.2024 11:28 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 7 | 10 кВ | оп.125 ВЛ 10 кВ Ф7/286 валка угрожающего дерева | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:37 | 12.07.2024 13:37 | 2 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности работ на ВЛ 35 кВ |  | 83 |  |  | 0 |  | 2 |  | 2:02
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 15:05 |  | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ТП1001 - КТП1002 - КТП1003 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 2:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 10:33 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 12:15 | 12.07.2024 12:15 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1109 СНТ "Исаково" | 10 кВ | ТП 1109 РУ-0,4кВ ф "1"- замена н/в автоматического выключателя 100 А на 100А | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 1:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 14:20 | 12.07.2024 14:20 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 308 Долгопрудный | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2, фид. 3 ТП-308 – замена поврежденной стойки опоры. |  | 40 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:50 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 10:56 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 12:36 | 12.07.2024 12:36 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ -№125 Дмитров | 6 кВ | ТП-125 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 8 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 12:45 | 12.07.2024 12:51 | 2 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Отыскание и устранение замыкания на землю | 9 | 51 |  |  | 0 | 0.2 | 4 |  | 2:27
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:50 | 12.07.2024 13:50 | 57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №73 дер.Бабахино | 10 кВ | Подключение РИСЭ для проведения кап.ремонта КТП-73 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 14:43 | 12.07.2024 14:43 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №288 СНТ "Дружба", г. Клин | 6 кВ | замена силового тр-ра 100 кВА на 160 кВА |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:13 | 12.07.2024 13:14 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | На основание уведомления от 12.04.2024 №09032023/90049205/1/1/В о возобновление электроснабжения потребителя ПАК "Нива" подключить ТП-1934 | 18 | 90 |  |  | 0 | 0.6 | 2 |  | 0:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:55 | 12.07.2024 13:55 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Плановое отключение, для безопасности работ на л 584 по востановлению шлейфов на опоре 52 |  | 112 |  |  | 0 |  | 3 |  | 1:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 15:36 | 12.07.2024 15:36 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид. 5(11) за ЛР-725 оп.6-7 восстановление провода. | 3 | 12 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Никольское п Никольское | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 14:43 | 12.07.2024 14:43 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Поднять и ошиновать провода на опоре №33 в сторону КТП-1931 после реконструкции ВЛ | 58 | 300 |  |  | 0 | 3 | 6 |  | 3:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 14:48 | 12.07.2024 14:48 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | ВЛ 10 кв ф. 32917 опора 119 снять провода в сторону КТП-3325,1669 | 9 | 50 |  |  | 0 | 0.4 | 3 |  | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:20 | 12.07.2024 13:20 | 2 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 4 | 15 |  |  | 0 |  | 1 |  | 2:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 14:22 | 12.07.2024 14:22 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1174 д. Насадкино | 10 кВ | КТП 1174 РУ-0,4кВ ф "2"- замена н/в автоматического выключателя 63А на 63А | 1 | 6 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 15:35 | 12.07.2024 15:35 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 205 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.584) | 6 кВ | Плановые работы по восстановлению шлейфов на опоре 88 на л. 584 | 2 | 38 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 16:20 | 12.07.2024 16:20 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП924/деревня- д. Волдынское | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП 924 ф "1" пролет опор 17-18 обрезка крон деревьев |  | 6 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 16:26 | 12.07.2024 16:26 | 2 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Работы производит абонент,заявка №35990,отп.на КТП-10кВ № 1012,тел.8903-100-80-97,Письмо №146/0907/01 от 09.07.24,замена ЛР-КТП-1012 | 45 | 59 |  |  | 0 |  | 3 |  | 2:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 17:14 | 12.07.2024 17:14 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3 ПС 717 Мелихово восстановление провода. | 39 | 101 |  |  | 0 | 2 | 9 | д Новинки | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 18:21 | 12.07.2024 18:21 | 6 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 97 | 240 |  |  | 0 | 2.2 | 10 | д Жилино | 6:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 17:35 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 18:24 | 12.07.2024 18:24 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.7 ПС 717 оп.38 снятие перемычек. | 9 | 16 |  |  | 0 | 0.38 | 1 |  | 0:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.07.2024 16:38 | Без обесточения потребителей |  | 12.07.2024 18:34 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бужаниново – Ярославская | 110 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 19:12 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 20:09 | 12.07.2024 20:09 | 57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ №729 д.Гришино ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-729 РУ 6кВ ввод фид.3/717 замена проходных изоляторов. | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 20:29 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 20:54 | 12.07.2024 20:54 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Оперативные переключения | 9 | 56 |  |  | 0 | 0.38 | 2 |  | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 20:02 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 20:58 | 12.07.2024 20:58 | 56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП472/1 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 9 | 75 |  |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 0:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 19:55 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 21:10 | 12.07.2024 21:10 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Курилово-ТП533 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | 24 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 3 |  | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 21:20 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 22:35 | 12.07.2024 22:35 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ . | 63 | 250 |  |  | 1 | 2.4 | 7 | д Дудкино п Берёзки дп Поварово д Михайловка д Ростовцево | 1:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.07.2024 20:49 | Без обесточения потребителей |  | 12.07.2024 23:47 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Пушкинское ПО тел.+7(495)993-54-45 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.07.2024 06:16 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 07:02 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 08:59 | 13.07.2024 08:59 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 17 | 110 |  |  |  | 0.1 | 3 |  | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.07.2024 09:08 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 17:02 | 13.07.2024 17:02 | 7 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ 2,4 км, количество кабельных вставок 5 , резерва нет, телефон водителя РИСЭ 8-961-353-75-55 . Питающая ПС 220 кВ Омега , фид. 840807. | 11 | 50 |  |  |  | 0.8 | 2 |  | 7:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.07.2024 09:53 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 11:19 | 13.07.2024 11:19 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1063 д. Василёво | 0.4 кВ | Опиловка ДКР | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.07.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 12:12 | 13.07.2024 12:12 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП458 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,2 км, количество кабельных вставок 7 , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2021. | 19 | 150 |  |  | 2 | 1.2 | 1 |  | 2:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 15:49 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 16:36 | 13.07.2024 16:36 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | работает абонент ООО СЗ Самолет Дмитров по письму от 11.07.24 № 01-05/33711 ремонт каб. воронки отпайка на КТП 2970 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0.329 | 1 |  | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 18:26 | 13.07.2024 18:26 | 2 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 697 д. Соколово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.8-оп.9 восстановить провода. |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 2:31
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.07.2024 15:38 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 16:19 | 13.07.2024 16:19 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Выясняется длина ВЛ 7.8 км количество кабельных вставок 5 шт резерв есть Время доезда бригады 20 мин ПС 540 Ярцево | 36 | 748 |  |  |  | 1.2 | 5 |  | 0:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 16:48 | 13.07.2024 16:48 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим работы | 20 | 510 |  |  | 0 | 0.5 | 5 |  | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 16:05 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 16:47 | 13.07.2024 16:47 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | дп Поварово | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 16:01 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 17:27 | 13.07.2024 17:27 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 766 РП 495 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устранение ОЗ. | 25 | 550 |  |  | 0 | 0.8 | 5 |  | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 17:11 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 17:45 | 13.07.2024 17:45 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Тушение пожара КТП-524 д. Алексеевское. | 63 | 250 |  |  | 1 | 2.4 | 7 | д Ростовцево д Дудкино дп Поварово п Берёзки д Михайловка | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 17:48 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 18:21 | 13.07.2024 18:21 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР, угрожающих падением. | 11 | 61 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Овсянниково п Овсянниково п совхоза "Останкино" д Глазово д Бабаиха | 0:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.07.2024 18:22 | Без обесточения потребителей |  | 18.07.2024 22:13 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(496)242-55-13 (прямой абонент)
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.07.2024 18:50 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 19:54 | 13.07.2024 19:54 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 535 РП 295 | 10 кВ | Выясняется длина ВЛ 1.2 км количество кабельных вставок 1шт резерв есть Время доезда бригады 20 мин ПС 540 Ярцево фид104, Резерва нет. | 4 | 110 |  |  |  | 0.3 | 1 |  | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 17:03 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 20:32 | 13.07.2024 20:32 | 3 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №524 д. Алексеевское | 10 кВ | Подключение РИСЭ. | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 3:29
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.07.2024 20:39 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 21:51 | 13.07.2024 21:51 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 730 РП 293 | 10 кВ | Выясняется длина ВЛ 1.2 км количество кабельных вставок нет Время доезда бригады 20 мин ПС 540 Ярцево фид-202, Резерва нет | 4 | 110 |  |  |  | 0.3 | 1 |  | 1:12
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.07.2024 21:51 | Без обесточения потребителей |  | 13.07.2024 22:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(915)335-39-94 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.07.2024 23:54 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "СтройТехноСистема" тел. 8-969-255-81-00 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 11:51 | 14.07.2024 11:51 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | подбалчивание кабеля на опоре №1 , фазировка. | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | 0:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 02:13 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 02:29 | 14.07.2024 02:29 | 16 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №455 Поджигородово | 10 кВ | Повышение качества ээ- регулировка ПБВ на ТП-455 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 02:51 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 03:30 | 14.07.2024 03:30 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 3203/1 д.Заовражье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление проводов у д.51 ул.Тихая. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.07.2024 06:44 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 07:27 | 14.07.2024 07:27 | 43 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воронино №190 | 35 кВ | выясняется | 20 | 2056 |  |  | 6 |  | 4 | д Лыткино | 0:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.07.2024 06:44 | Без обесточения потребителей |  | 14.07.2024 11:20 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воронино №190 | 35 кВ | Повреждение в сети АО Оборонэнерго
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 01.07.2024 02:19 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ-6 кВ Фид.69 от ПС 816 Торбеево | 6 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 09:25 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 10:19 | 14.07.2024 10:19 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | оперативные переключение | 15 | 87 |  |  |  |  | 3 |  | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 16:27 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 17:32 | 15.07.2024 17:32 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №140 г. Дмитров, ул. Подъячево | 10 кВ | ТП-140 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 24 |  |  |  |  | 1 |  | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 18:55 | 15.07.2024 18:55 | 2 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.26412 | 35 | 210 |  |  | 0 | 1.8 | 4 |  | 2:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 01.07.2024 09:18 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 08:32 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 77 ПС 35 кВ Ченцы №315 (лин.1251,лин 536) | 10 кВ | Устранение аварийного участка. Отключить и заземлить КВЛ 10 кВ фид.77 для выделения аварийного участка
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 16:44 | Без обесточения потребителей |  | 16.07.2024 01:46 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ф.Лира от РП 16192( ПС-264) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта -ОЗЗ | 10 | 210 |  |  | 0 | 0.7 | 2
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.07.2024 16:42 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО, фил. «Центральный» тел.+7(926)212-72-60 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:32 | 15.07.2024 16:32 | 7 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 429 фид 52 Б | 6 кВ | Отыскание однофазного замыкания на землю | 1 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:07
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.07.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 13:10 | 01.07.2024 13:10 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ АСП-1 фид. 530 - ТП 220 | 10 кВ | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 ВВк 10 кВ фид 530 Проверка ВЦ ВВк 10 кВ фид 530. | 20 | 275 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | проезд Дорожный проезд Транспортный пр-кт Лихачевский | 1:58 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 17:05 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 17:18 | 15.07.2024 17:18 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0:13
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.07.2024 11:10 | Без обесточения потребителей |  | 11.07.2024 12:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента К-РАЭСК тел.+7(985)761-73-10 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.07.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 12:43 | 01.07.2024 12:43 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/10-ТП498 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 10 ПС 669 за ТП 320 вывод участка в ремонт | 8 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Семеновское | 1:06
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.07.2024 16:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Титово №586 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Интеп систем" тел.+7(985)687-77-96 (прямой абонент)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 17:15 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 18:37 | 15.07.2024 18:37 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 20 | 623 |  |  | 0 | 1.1 | 5 |  | 1:22 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.07.2024 12:41 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 14:40 | 01.07.2024 14:40 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая | 6 кВ | ВЛ 6 кВ установка опор и монтаж провода | 19 | 72 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Рыбаки с Озерецкое д Агафониха п совхоза "Останкино" | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.07.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 13:23 | 01.07.2024 13:23 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44307 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 3 | д Русино д Спас-Коркодино п Зубово | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.07.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 14:53 | 01.07.2024 14:53 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 501 - яхрома большевитская | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ обрезка ДКР |  | 10 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Большевистская | 1:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.07.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 15:48 | 01.07.2024 15:48 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП870/деревня- д. Б.Раст | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ опиловка ДКР |  | 12 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | с Белый Раст | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:00 | 18.07.2024 13:00 | 10 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | КВЛ 6 кВф.1/325 транспозиция КЛ на вводе ТП-194 | 24 | 152 |  |  | 0 | 1.3 | 5 | с Озерецкое п Овсянниково д Рыбаки д Глазово д Акишево д Саморядово | 0:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.07.2024 15:05 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 17:04 | 01.07.2024 17:04 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №680 ж/з Давыдково-2, д.Давыдково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Давыдково | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.07.2024 15:17 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 15:35 | 01.07.2024 15:35 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 16 | 150 |  |  | 0 | 0.15 | 2 | с Нагорное д Давыдково | 0:18
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 01.07.2024 16:01 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 18:01 | 01.07.2024 20:07 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС664/752-КТП2119 | 10 кВ | Выясняется. Количество кабельных вставок 2 шт. питающая ПС- Аксаково. фид. 738+752. КЛ-10 кВ фид. 738 (аб) "Аврора. | 3 | 258 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Шолохово | 2:00 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.07.2024 17:15 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 01:46 | 02.07.2024 01:46 | 8 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 522 п. Березки | 0.4 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ ф1 от ТП-522. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Берёзки | 8:31
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 17:59 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 18:59 | 17.07.2024 15:11 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | 12 | 209 |  |  | 0 | 1.1 | 2 |  | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.07.2024 18:21 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 22:20 | 01.07.2024 22:20 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,6 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора 10 штю Питающая п\ст Голубая ,пит. фид. ПС-675 ПСС-65/5 | 32 | 160 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Жилино | 3:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 19:55 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 20:25 | 15.07.2024 20:25 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.26412 | 35 | 210 |  |  | 0 | 1.8 | 4 |  | 0:30
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.07.2024 22:21 | Все потребители запитаны | 01.07.2024 23:12 |  | 51 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №18 с ТП-1024 п.Св.Горы | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 2814, резерв есть. Замечания: АО от МТЗ ВВк 10 кВ фид. ЦРП 18 с. 2 - КТП 27012 | [8 empty] | 0:51
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 10:37 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 10:56 | 19.07.2024 10:56 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №290 дер.Кушки | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 290 д. Кушки |  | 57 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 14:14 | 18.07.2024 14:14 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | ВЛ 10 кВ фид. 13 ПС- 824 ошиновка ЛР на ТП 2970 |  | 16 |  |  |  |  | 2 | д Зверково | 1:19
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 02.07.2024 03:56 | Без обесточения потребителей |  | 23.07.2024 00:04 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ ф.444407 А+Б | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 444407 А+Б
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 13:09 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 15:06 | 18.07.2024 15:06 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №500 д.Лепешки | 10 кВ | Плановые работы по замене ввода 0,4 кВ фид.1 | 1 | 38 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 21:12 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 21:50 | 15.07.2024 21:50 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛР к БМТП-354 | 7 | 550 |  |  | 1 | 0.3 | 1 |  | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.07.2024 10:17 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 14:15 | 02.07.2024 14:15 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП25 П/Я-3-ТП554 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф. П/я №3 на опоре № 1 поднятие и ошиновать кабель, оп №16 восстановить перемычки | 10 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Карпово д Пешки | 3:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.07.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 12:50 | 02.07.2024 12:50 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №188 с.Орудьево | 6 кВ | Работы на ТП | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | ул Фабричная ул Центральная | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 15.07.2024 20:48 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 21:23 | 15.07.2024 21:23 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 782 ЦРП 17 | 10 кВ | Выясняется .Резерв есть . 2кабельных вставки с ПС 105 Смена фид 228 | 27 | 356 |  |  |  | 0.4 | 5 |  | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 15:04 | 18.07.2024 15:04 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ф.24А отыскание земли | 5 | 36 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 02.07.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 13:00 | 02.07.2024 13:00 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский | 6 кВ | Присоединение МТП-2202 160 кВА | 5 | 603 |  |  | 0 | 1 | 2 | мкр Шереметьевский мкр Хлебниково | 1:46 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 02.07.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 11:22 | 02.07.2024 11:22 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 123 д. Рахманово | 0.4 кВ | Для безопасности работ. | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | с Рахманово | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 21:22 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 22:55 | 15.07.2024 22:55 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП411-КРН-78/18 | 10 кВ | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | 28 | 150 |  |  | 0 | 1.6 | 2 |  | 1:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.07.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 15:28 | 02.07.2024 15:28 | 3 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 7 ПС 583 вынос линии, фазировка | 23 | 52 |  |  | 0 | 0.864 | 5 | д Каменка д Свистуха с Ивлево д Левково д Ивлево | 3:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.07.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 13:46 | 02.07.2024 13:46 | 2 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,2 км, количество кабельных вставок 9 , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71503. | 49 | 125 |  |  |  | 1.5 | 6 | д Терехово п Жуково д Шелепаново д Есипово д Овсянниково д Пешки | 2:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 02.07.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 12:48 | 02.07.2024 12:48 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №89 д. Отрада | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 12 км, количество кабельных вставок - 1, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Малеевка фид. 24705, бригада на месте. | 21 | 210 |  |  |  |  | 4 | д Стрелково д Отрада д Троицкое д Радованье | 1:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.07.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 15:26 | 02.07.2024 15:26 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 24 | 159 |  |  | 0 | 1.89 | 3 | д Сычевки д Андрейково п Андрейково д Новинки | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 22:29 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 22:40 | 15.07.2024 22:40 | 11 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0165 с.Деулино ф.228 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта перевод ПБВ | 1 | 35 |  |  |  | 0.02 | 1 |  | 0:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 22:41 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 23:09 | 15.07.2024 23:09 | 28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0166 с.Деулино ф.228 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Перевод ПБВ | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 14:45 | 18.07.2024 14:45 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.600 от ЦРП17 вывод участка в ремонт , установка опор,монтаж провода |  | 56 |  |  |  |  | 7 | п совхоза "Останкино" д Рыбаки д Глазово д Акишево с Озерецкое д Овсянниково п Овсянниково д Бабаиха | 1:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 02.07.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 15:43 | 02.07.2024 15:43 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Замена ЛР-63, восстановление перемычек отп на ТП-369 | 42 | 420 |  |  | 0 | 0.35 | 7 | д Семенково д Егорьевское д Тиликтино тер. Коттеджный поселок Рижские дачи д Скрепящево д Акатово д Алексейково | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 02.07.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 15:50 | 02.07.2024 15:50 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 478 п.Софрино | 10 кВ | Ремонт трансформатора. | 1 | 57 |  |  | 0 | 0.012 | 0 | тер. СНТ Софринский | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.07.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 15:01 | 02.07.2024 15:01 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 27 | 27 |  |  | 0 | 1.181 | 5 | д Надеждино д Никольское п Никольское п Участок N 7 д Дядьково п Орево | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.07.2024 14:38 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 16:36 | 02.07.2024 16:36 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1420 д. Пруды | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 59 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Пруды | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 21:40 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 23:06 | 15.07.2024 23:06 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | 16 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 2 |  | 1:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.07.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 17:00 | 02.07.2024 17:00 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ МТП 974 д.Орево (Л1) | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ перетяжка провода от ТП до оп. 1 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | д Орево | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.07.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 15:39 | 02.07.2024 15:39 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 10,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора.,Питающая п\ст-110 кВ Поварово,пит. фид.71308. | 48 | 100 |  |  |  | 2.2 | 5 | д Белавино д Марьино д Лыткино д Задорино д Дудкино | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.07.2024 14:58 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 15:39 | 02.07.2024 15:39 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 12,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв частичный , РИСЭ запрошено у информатора в количестве 10 шт. Питающая п\ст-110 кВ Поварово ,пит. фид. 71308 | 49 | 250 |  |  |  | 1.5 | 7 | д Парфёново д Ростовцево п Берёзки д Михайловка д Дудкино д Глазово дп Поварово | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.07.2024 15:56 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 17:47 | 02.07.2024 17:47 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | установка доп. опор в пролете 40-44 | 4 | 59 |  |  | 0 | 0.394 | 1 | д Языково | 1:51
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.07.2024 16:53 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 18:44 |  | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28 - ЦРП 93/Фид. 28407 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС Ангелово фид. 28407. Резерва нет. | [8 empty] | 1:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.07.2024 23:57 | Без обесточения потребителей |  | 15.07.2024 23:57 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отпайками | 110 кВ | выясняется
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.07.2024 16:53 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 - ЦРП-93 фид 28310 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС Ангелово фид. 28310. Нагрузка перевена на фид. 28407 с ПС Ангелово
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 00:40 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 05:20 | 16.07.2024 05:20 | 4 ч.40 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | ПС 110 кВ Луговая №325 Выполнение работ по перекатке силового трансформатора Т-2 на 40 МВА |  | 26 |  |  |  |  | 1 |  | 4:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.07.2024 16:43 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 20:15 | 02.07.2024 20:15 | 3 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 22 | 154 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Филимоново д Морозово г Хотьково | 3:32
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 02.07.2024 18:05 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 18:40 | 02.07.2024 18:40 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта (регулировка стрелы провеса в пролетах опор №12-13) | 5 | 209 |  |  |  |  | 1 | с Шеметово | 0:35
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 02.07.2024 18:07 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 19:41 |  | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС671/36-ТП154/67136 | 6 кВ | Выясняется. Питающая ПС Старбеево фид. 67136. Резерв частичный. Кабельных вставок - 14. Длина КЛ - 7 км. | [8 empty] | 1:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 18.07.2024 14:30 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 19:32 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 223 ПС 35 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 14:27 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 15:08 | 18.07.2024 15:08 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 424 ПС 110 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Монтаж шлейфов в ст. МТП-0986 | 12 | 795 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 0:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.07.2024 21:42 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 22:41 | 02.07.2024 22:41 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/804-КТП1105 Пестово | 6 кВ | Произвести восстановление нормальной схемы. | 21 | 956 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Витенево п Пестово | 0:59 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.07.2024 20:57 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 21:30 | 02.07.2024 21:30 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1195 п. Алабушево | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ. |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Алабушево | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.07.2024 21:40 | Все потребители запитаны | 02.07.2024 22:36 | 02.07.2024 22:36 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5 км, количество кабельных вставок 6 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора 10 700 кВа д. Осипово , Загорье . СЗО ТП-873 , ТП-874 Очисные . Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140213 , ТП-950 ф. ТП-874. | 26 | 130 |  |  | 2 | 1.3 | 4 | д Осипово д Вертлино д Загорье ул Вертлинская | 0:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 16.07.2024 06:24 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 07:04 | 16.07.2024 21:35 | 40 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Кузьмино №667 | 35 кВ | выясняется | 44 | 253 |  |  | 6 | 1.08 | 16 |  | 0:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.07.2024 23:36 | Без обесточения потребителей |  | 18.07.2024 18:49 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ЗАО "СОВОКРИМ" тел 8-903-182-45-47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.07.2024 06:18 | Без обесточения потребителей |  | 03.07.2024 21:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел. 84955716354
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 18.07.2024 14:56 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 16:42 |  | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС671/26-ТП154/67126 | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ 6 кВ 1,8 км, 6 кабельных вставок, резерва нет, время доезда бригады 50 мин, питающая ПС 220 кВ Старбеево. | [8 empty] | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 15:02 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 16:24 | 18.07.2024 16:24 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №924 д. Волдынское | 10 кВ | КТП 924 РУ-0,4кВ замена коммутационного провода от вводного рубильника до н/в автоматического выключателя ф "2" | 1 | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1:22
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 03.07.2024 10:09 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 11:38 | 03.07.2024 11:38 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 8 | 6 кВ | КТП 855 СНТ Калинка ревизия ВПР. | 24 | 173 |  |  | 0 | 0.48 | 4 | тер. СНТ Надежда-37 д Бурцево тер. СНТ Калинка (Бурцево) д Сосково д Нушполы д Князчино тер. СНТ Агат | 1:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.07.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 12:19 | 03.07.2024 12:19 | 1 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №138 д. Арханово-Притыкино | 6 кВ | Работы на ТП по замене оборудования | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 2 | д Арханово д Притыкино | 1:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 03.07.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 12:15 | 03.07.2024 12:15 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №13 Подтеребово | 6 кВ | Замена силового трансформатора 100 кВа на 160 кВа |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подтеребово | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.07.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 12:48 | 03.07.2024 12:48 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №3551 д.Кекишево | 6 кВ | ТП 3551 замена тр-ра | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кекишево | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 03.07.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 13:39 | 03.07.2024 13:40 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №459 д. Никольское | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф. ТП-465-КРН 69/9 откл на КТП-459 произвести замену РВО на оп 11 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Поверитель | 1:36
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 12:02 | Без обесточения потребителей |  | 03.07.2024 13:58 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ф КТП-210-КТП-206 | 10 кВ | Опиловка ДКР и "угрожающих" деревьев по всей длине ВЛ | 3 | 63 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | кв-л Ивакино
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.07.2024 12:00 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ КЛИНСКОЕ ПО
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 13:50 | 03.07.2024 13:50 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 2 - ТП 291 сек 1 отп на ТП 193 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, Восстановление перемычек на оп 7 | 2 | 30 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Шипулино | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 13:04 | 03.07.2024 13:04 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | 6 кВ | Поиск и устранение ООЗ | 23 | 230 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Давыдково д Белозерки д Борозда п кирпичного завода | 1:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.07.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 16:11 | 03.07.2024 16:11 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ Лин. 563 установка доп. опор, монтаж провода | 35 | 170 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | д Акишево п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Бабаиха д Глазово д Овсянниково п Овсянниково д Саморядово | 3:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 13:55 | 03.07.2024 13:55 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1804 д.Морозово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод. |  | 4 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Морозово | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 14:36 | 03.07.2024 14:36 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 185 д.Княжево/деревня | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-185 снятие дерева |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 13:25 | 03.07.2024 13:25 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.13/824 между ТП-984 - ТП-912 пролет ТП-984 - оп.1 восстановление провода. | 30 | 144 |  |  |  |  | 5 | п Горшково д Подмошье д Зверково д Карпово д Дятлино | 1:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 15:13 | 03.07.2024 15:13 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 1399 Сухарево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Переопрессовка фазы В фид.2 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:18 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 15:37 | 03.07.2024 15:37 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | ВЛ 10кВ фид.22 ПС 803 устранение дефекта в пролете опор 3-4 отпайки на МТП 222 д.Сотское. | 8 | 50 |  |  | 0 | 0.28 | 3 |  | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 14:46 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 15:38 | 03.07.2024 15:38 | 52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП-3422-РП-135 | 10 кВ | Устранение дефектов в ТП-3422 яч.ТП-1050+ТП-4017+КТП-1287 подболтить кабель 10кВ после ремонта. | 3 | 20 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 0:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 15:52 | 03.07.2024 15:52 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 | 10 кВ | Неплановые работы по монтажу шлейфов на л. 614 |  | 141 |  |  | 0 |  | 3 |  | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 16:39 | 03.07.2024 16:39 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 748 старая деревня | 0.4 кВ | Опиловка веток в пр оп 8-9 по жалобе добродел №10839086. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.07.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 11:55 | 16.07.2024 11:57 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | причина отключения выясняется, длина ВЛ 5,9 км, количество кабельных вставок 24, резерв частичный, Питающая ПС Катуар, фид.795 | 43 | 510 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Шолохово | 1:51 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.07.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 17:16 | 03.07.2024 17:16 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Старорогачевский ТП 266 г. Дмитров Заречье | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ работы по замене оборудования |  | 12 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:14
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.07.2024 16:12 | Без обесточения потребителей |  | 03.07.2024 16:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ КЛИНСКОЕ ПО
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.07.2024 16:14 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 16:51 | 03.07.2024 16:51 | 37 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Хотьково №197 | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 15:35 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 16:30 | 03.07.2024 16:30 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32916-ЦРП15 | 10 кВ | На опорах 9,10 поднять и ошиновать кабели 10 кВ к ВЛ. | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 2 |  | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 17:19 | 03.07.2024 17:19 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Рабочий поселок МТП 381 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , пр оп 4/1-4/2 восстановление провода |  | 7 |  |  |  | 0.007 | 1 |  | 1:29
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 11:05 | 16.07.2024 11:05 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №95 дер.Остров | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 95 д. Остров |  | 18 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 13:35 | 16.07.2024 13:56 | 2 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602, 613, АСП-60 (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Плановые работы по выполнению ТУ № С-23-00738239\143. Установка ЛР. | 23 | 112 |  |  | 0 | 0.7 | 4 |  | 2:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 10:46 | 16.07.2024 10:46 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.12 | 4 |  | 0:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 12:41 | 16.07.2024 12:41 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Установка ПКУ | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.06 | 1 |  | 1:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 18:12 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 18:48 | 03.07.2024 18:48 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.1063, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Неплановые работы на л. 834 по устранению однофазного замыкания на землю. |  | 98 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 11:38 | 16.07.2024 11:38 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения. | 9 | 58 |  |  | 0 | 0.35 | 1 |  | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 16:21 | 18.07.2024 16:21 | 2 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 | 10 кВ | Включение новой КТП-3269. | 5 | 10 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 2:05
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 20:06 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 20:34 | 03.07.2024 20:34 | 28 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.1063, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов. |  | 98 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 21:10 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 21:27 | 03.07.2024 21:27 | 17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2280 д.Шелепаново | 10 кВ | Перевод ПБВ на два положения вниз. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шелепаново | 0:17
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.07.2024 11:13 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 00:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МСК Энерго тел.84955164859
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.07.2024 22:40 | Все потребители запитаны | 03.07.2024 22:53 | 03.07.2024 22:53 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | Оперативные переключения | 2 | 12 |  |  | 0 | 0.176 | 3 |  | 0:13
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 12:26 | 16.07.2024 12:26 | 52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №91 дер.Измайлово | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 91 д. Измайлово |  | 25 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:52
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.07.2024 22:19 | Без обесточения потребителей |  | 03.07.2024 23:49 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Костино – Горенки с отпайкой на ПС Балашиха | 110 кВ | Выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 13:50 | 16.07.2024 13:50 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП65/574-КТП67 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима | 12 | 77 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Шолохово | 1:51 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 15:25 | 16.07.2024 15:25 | 3 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 467/деревня - д.Аладино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перетяжка провод. | 19 | 9 |  |  | 0 |  | 1 |  | 3:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 01:06 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 03:58 | 04.07.2024 03:58 | 2 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | разгрузка для работ по устранению аварийного дефекта Т1 ПС 325 | 17 | 25 |  |  | 0 | 3.484 | 1 | с Озерецкое д Рыбаки д Агафониха | 2:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 14:20 | 16.07.2024 14:20 | 2 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 1065 д.Подвязново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта Монтаж провода. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 2:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 15:16 | 16.07.2024 15:16 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 12 | 48 |  |  | 0 | 0.9 | 1 |  | 2:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.07.2024 05:52 | Без обесточения потребителей |  | 04.07.2024 05:52 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Белый Раст II цепь | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.07.2024 06:35 | Без обесточения потребителей |  | 04.07.2024 17:42 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Костино – Горенки с отпайкой на ПС Балашиха | 110 кВ | выясняется
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 13:21 | 16.07.2024 13:21 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №70 дер.Прусово | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 70 д. Прусово |  | 12 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 07:20 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 07:49 | 04.07.2024 07:49 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 53 сек 2 - ТП 382 сек 1 | 6 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 20 | 150 |  |  |  | 0.2 | 5 |  | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 07:20 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 08:07 | 04.07.2024 08:07 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…7,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 5 шт . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32940. | 29 | 147 |  |  |  | 0.9 | 2 |  | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 07:10 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 08:07 | 04.07.2024 08:07 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5 км, количество кабельных вставок 2 , резерва нет , РИСЭ запрошены у информатора 5 по 700 кВа д. Соколово . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32924. | 14 | 60 |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 0:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 13:41 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 14:43 | 16.07.2024 14:43 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №99 дер.Павловское | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 99 д. Павловское |  | 12 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:02
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 09:34 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 13:22 | 04.07.2024 13:22 | 3 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 11 | 583 |  |  | 0 | 0.3 | 3 |  | 3:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 09:55 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 11:34 | 04.07.2024 11:34 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 162 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка дерева . | 1 | 49 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 09:58 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 13:07 | 04.07.2024 13:07 | 3 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | ВЛ 6кВ фид.12 ПС 463 установка дополнительной опоры силами подрядной организации в пролете опор 105-106 магистрали. |  | 265 |  |  | 0 |  | 10 | д Нушполы | 3:09
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 14:16 | 16.07.2024 14:16 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №989 д.Шильцы | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена поврежденных изоляторов | 2 | 106 |  |  |  | 0.07 | 1 |  | 1:19
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 11:36 | 04.07.2024 11:36 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №560 дер.Веретьево | 6 кВ | МТП 560 д.Веретьево замена некалиброванных плавких ВВ вставок. |  | 231 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 13:35 | 04.07.2024 13:35 | 3 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф Гидэп на оп № 7 поднять и ошиновать кабель в линию | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 3:27
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 10:05 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 11:57 | 04.07.2024 11:57 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №17031 д.Гаврилково | 10 кВ | Капитальный ремонт КТП | 7 | 133 |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 11:41 | 04.07.2024 11:41 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 - КТП 985 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ТП-369 фид. "ТП863-ТП864", Установка ПКУ на ДПК "Алешкино-3" перед ЛР416 | 6 | 75 |  |  | 0 | 0.06 | 3 |  | 1:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 10:14 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 12:10 | 04.07.2024 12:10 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №68 Стреглово-Горки | 6 кВ | Замена трансформатора 160 кВа на 250 кВа | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 2 |  | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 12:48 | 04.07.2024 12:48 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ фид.142108, снятие/восстановление перемычек для производства работ на КТП-926(аб.),КТП-927(аб.),КТП-950 (аб.) | 28 | 255 |  |  | 0 | 0.3 | 4 |  | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 12:20 | 04.07.2024 12:20 | 50 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №753 Перекачка | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1 в РУ-0,4 кВ ТП-753 |  | 5 |  |  | 1 | 0.1 | 1 |  | 0:50
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 13:00 | 04.07.2024 13:00 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Восстановление оборванного провода от ЛР 2 л.705 в сторону КТП-731 | 16 | 611 |  |  | 0 | 1.1 | 1 |  | 1:50 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.07.2024 07:49 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 08:35 | 19.07.2024 08:35 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 4,2 км,количество кабельных вставок-5шт., Резерв нет , РИСЭ запрошены у информатора в количестве 5 шт ( от 350 кВа ) Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2021 СЗО Котельная ТП-458 | 19 | 650 |  |  | 1 | 1.1 | 1 |  | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 13:00 | 04.07.2024 13:00 | 40 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №753 Перекачка | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-753 |  | 5 |  |  | 1 | 0.1 | 1 |  | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 14:37 | 04.07.2024 14:37 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | ревизия ВР КТП 336 | 10 | 15 |  |  | 0 |  | 3 |  | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 17:50 | 04.07.2024 17:50 | 4 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ между ТП 792 и КРН 745 замена опор и провода | 10 | 23 |  |  | 0 | 0.1 | 2 |  | 4:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.07.2024 13:28 | Без обесточения потребителей |  | 08.07.2024 19:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО «Металлсервис»
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 15:15 | 04.07.2024 15:15 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №134 дер. Кузнецово | 6 кВ | КТП 134 д.Кузнецово замена некалиброванных плавких ВВ вставок. |  | 29 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 15:43 | 04.07.2024 15:43 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 18 | 180 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | д Тиликтино д Алексейково д Егорьевское д Акатово | 1:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 18:16 | 04.07.2024 18:16 | 3 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | для безопасности работ в месте пересечения вновьстроющегося фидера | 9 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 2 |  | 3:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.07.2024 14:30 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 16:25 | 04.07.2024 16:25 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №464 д. Тархово | 10 кВ | Замена ТТ и ПУ | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 16:53 | 04.07.2024 16:53 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2396 д. Новый стан | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф 1 от МТП 2396 в прол оп № 5-6 снять дерево с проводов |  | 7 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 16:20 | Без обесточения потребителей |  | 06.07.2024 11:06 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 34 ПС 35 кВ Лифаново №332 | 10 кВ | повреждения кабеля
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 17:13 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 18:29 | 05.07.2024 19:14 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 23408 с.1- ТП 22003 с.1 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 67 Альфа, резерв по ПС 110 кВ Усово фид. 67 Бетта. | 5 | 95 |  |  |  | 0.5 | 2 |  | 1:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 17:54 |  | 2 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 РП 162 | 10 кВ | Неполнофазное включения .Однофазное замыкания | [8 empty] | 2:36
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 16:36 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 18:13 | 04.07.2024 18:13 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 656 ЦРП 15 сек 2 | 10 кВ | Неполнофазное включения однофазное замыкания | 3 | 15 |  |  |  | 0.08 | 1 |  | 1:37
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 18:33 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С578-ЦРП31/Фид. 578302 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС 220 кВ Пенягино фид. 578302+302. Работа АВР ЦРП 31 успешно, резерв ПС 220 кВ Куркино, фид. 837204 А+Б.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 18:15 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 19:50 | 04.07.2024 19:50 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ л.563 с ЦРП-17 фид.1/325 восстановление оборванного провода в пролетах опор 5-6 л.587, устранение неполнофазной сети | 23 | 46 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | с Озерецкое д Акишево п Овсянниково д Овсянниково д Глазово | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 16:41 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 17:29 | 16.07.2024 17:29 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 2581/1 д.Алексеевское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ош-ки от Гл. руб-ка тр-ра до н/в автомата ф.1. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.07.2024 18:39 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 04:36 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Икша – Белый Раст № 3 | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.07.2024 18:48 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 04:14 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Икша I-Вахромеево с отпайкой на ПС Зарамушки | 35 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.07.2024 18:38 | Без обесточения потребителей |  | 04.07.2024 18:38 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Икша – Белый Раст № 3 | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.07.2024 18:47 | Без обесточения потребителей |  | 04.07.2024 19:57 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Белый Раст II цепь | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 19:17 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 19:53 | 04.07.2024 19:53 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…8 шт , резерв есть, РИСЭ в количестве 5 шт. запрошены у информатора д. Татищево, Якиманское . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32926. | 23 | 60 |  |  |  | 0.9 | 3 |  | 0:36
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 16:54 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 17:49 | 16.07.2024 17:49 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 705 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов на опоре 86. | 5 | 265 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 17:17 | 16.07.2024 17:17 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3435 п. Поварово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. Замена ПК тр-ра. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 09:01 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 09:41 | 19.07.2024 09:43 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.547 | 15 | 90 |  |  | 2 | 0.6 | 3 |  | 0:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.07.2024 18:48 | Без обесточения потребителей |  | 04.07.2024 20:19 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Воробьёво - Вахромеево с отпайкой на ПС Зарамушки | 35 кВ | выясняется | 82 | 0 | 2 |  |  | 2.8 | 11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 20:12 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 21:05 | 04.07.2024 21:05 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерв есть, РИСЭ в количестве 5 шт. запрошены у информатора д. Бережки . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32921. ОТключение с АСП-402 , РПВ неуспешно . | 18 | 100 |  |  |  | 0.9 | 2 |  | 0:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.07.2024 20:02 | Без обесточения потребителей |  | 04.07.2024 20:02 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Вербилки – Дмитров | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 20:50 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 21:30 | 04.07.2024 21:30 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Причина: Выясняется, длина ВЛ…14,5. км, количество кабельных вставок…5 шт , резерв есть( Частично ), РИСЭ в количестве 10 шт. запрошены у информатора д. Козино , Мошницы . Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140108 . .ОТключение с КРУН 202 ТП-937 ф. Муравьево . | 33 | 140 |  |  |  | 1.9 | 7 |  | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 21:24 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 01:18 | 05.07.2024 01:18 | 3 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта . Неполнофазный режим. | 5 | 52 |  |  |  |  | 1 |  | 3:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 21:19 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 23:15 | 04.07.2024 23:15 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44307 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 3 | д Русино д Спас-Коркодино п Зубово | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 21:25 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 22:27 | 04.07.2024 22:27 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Выясняются. Направлена бригада.СЗО нет. Резерв есть. 7км протяженность. Сообщено руководству. Запрошены РИСЭ 300 кВА 10 шт, 700 кВА 3 шт. | 41 | 200 |  |  |  | 0 | 6 |  | 1:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 21:32 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 01:21 | 05.07.2024 01:21 | 3 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 21 | 72 |  |  |  |  | 4 |  | 3:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 21:38 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 23:36 | 04.07.2024 23:36 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Выясняется . Направлена бригада. Протяженность 12 км. Резерв есть. СЗО нет. Запрошены доп. бригады. Руководству сообщено. РИСЭ запрошены. | 25 | 120 |  |  |  | 0.8 | 5 | д Свистуха | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 21:17 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 21:46 | 04.07.2024 21:46 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.нечетная сторона КТП 1805 | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…1,5. км, количество кабельных вставок нет, резерва нет. Питающая ПС110 кВ Солнечногорск , фид. 11641 . Запршена РИСЭ у информатора . |  | 20 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 0:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 21:44 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 00:31 | 05.07.2024 00:31 | 2 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ восстановление оборваного провода | 36 | 138 |  |  |  |  | 5 |  | 2:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.07.2024 22:11 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 11:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение у абонента СПТ Природа
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.07.2024 18:09 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 22:38 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Мытищинское ПО, тел.8-985-380-45-44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 22:00 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 23:18 | 04.07.2024 23:18 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод. | 14 | 70 |  |  | 0 | 0.6 | 2 |  | 1:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 21:58 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 22:40 | 04.07.2024 22:40 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 1 - ТП 268 + ТП 253 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 5 | 55 |  |  | 0 | 0.05 | 3 |  | 0:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 22:59 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 23:27 | 04.07.2024 23:27 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 148 - ЛР 92 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 10 | 100 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 22:20 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 00:07 | 05.07.2024 00:07 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 824 фид 14 - АСП-903 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта поис земли | 38 | [5 empty] | 10 | д Дятлино | 1:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 22:41 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 23:23 | 04.07.2024 23:23 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .ВЛ-6 кВ фид.4 оп.100-101 снятие дерева После прохождения грозового фронта | 29 | 788 |  |  | 0 | 0.5 | 4 |  | 0:42 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 23:30 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 01:27 | 05.07.2024 01:27 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 52 сек 1 - ТП 387 сек 1 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 22 км, количество кабельных вставок - 7, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Высоково фид. 35331, время доезда 40 мин. | 38 | 350 |  |  |  | 0.4 | 10 | д Шипулино | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 23:41 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 222 ПС 35 кВ Сватково №749 | 6 кВ | выясняется.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 04.07.2024 23:36 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 00:56 | 05.07.2024 00:56 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 2 - РП 64 сек 1 + ТП 319 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ -10,8 км, количество кабельных вставок -2, резерв - есть, . Питающая ПС 110кВ ямуга,фид 759844. Время доезда 30 мин. | 7 | 70 |  |  |  | 0 | 3 |  | 1:20
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 18:30 | 18.07.2024 18:30 | 2 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №24 п.Лунево (совмещ с ТП 318) | 6 кВ | На КВЛ 6кВ фид. ЦРП 24 - ТП 315 сек. 1 перетяжка провода в пр. опор 11-12. | 6 | 114 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 2:48
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 00:23 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 01:25 | 05.07.2024 01:25 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 25 | 723 |  |  | 0 | 0.6 | 6 |  | 1:02 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.07.2024 21:48 | Все потребители запитаны | 04.07.2024 23:45 | 04.07.2024 23:45 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление оборванных проводов. | 13 | 64 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | с Белый Раст | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 01:35 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 03:23 | 05.07.2024 03:23 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 310 - ТП 200 сек 1 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 16 | 160 |  |  |  | 0.2 | 3 |  | 1:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 02:24 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 03:03 | 05.07.2024 03:03 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 8 | 80 |  |  | 0 | 0.08 | 4 |  | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.07.2024 20:05 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента СНТ "Нефедиха", тел. 8-903-144-18-81,
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 02:09 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 03:14 | 05.07.2024 03:14 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.13/824 оп.61 восстановление провода | 21 | 126 |  |  |  |  | 5 | д Карпово д Дятлино п Горшково д Подмошье д Зверково | 1:05
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.07.2024 03:07 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение у абонента АО "К-РАЭСК"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.07.2024 03:20 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение у абонента АО "К-РАЭСК"
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 02:51 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 04:22 |  | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП 16151 с.1 - ТП 18331 с.1 | 10 кВ | Устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 03:14 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 06:57 | 05.07.2024 06:57 | 3 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.24/555 оп.102 восстановление шлейфа, опиловка дерева. | 12 | [5 empty] | 3 |  | 3:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 05:08 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 07:51 | 05.07.2024 07:51 | 2 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .Снятие дерева в пролете оп.34-35 ВЛ-6 кВ л 750 оп.34-35 угрожающее обрыву линии | 12 | 231 |  |  | 0 | 0.5 | 8 |  | 2:43 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 05:17 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 08:32 | 05.07.2024 08:32 | 3 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванные провода. | 2 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 3:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 05:22 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 05:43 | 05.07.2024 05:43 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 644 д. Никитское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 |  | 0:21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 21:18 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 01:12 | 17.07.2024 01:12 | 3 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 2 | 47 |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 3:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.07.2024 20:54 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО" 8(495)626-29-94
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.07.2024 07:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Элмонт-Энерго» тел.+7(916)669-66-59 (прямой абонент)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 07:53 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 09:44 | 05.07.2024 09:44 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП35/531А-ТП494 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 6 | 423 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1:51 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 09:32 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 11:24 | 19.07.2024 11:24 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул Собцова ЗТП 113 г Талдом | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.ул.Собцова от ЗТП 113 г.Талдом допуск подрядной организации к переводу вводов на опоре 7 здания "Батун-Талдом" в связи с увеличением мощности технологического присоединения. | 1 | 28 |  |  | 0 | 0.1 | 0 |  | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.07.2024 23:13 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329/32926 3-ЦРП40/2 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф. 32926 ЦРП-40 АВР успешно нагрузка переведена ф. 32915
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 11:57 | 05.07.2024 11:57 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 521 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, Работа на ВЛ Снятия дерева с проводов опора№7 | 16 | 495 |  |  | 0 | 0.5 | 4 |  | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 21:20 | 05.07.2024 21:20 | 9 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Поднятие кабеля 10кВ на ВЛ-10кВ ф.71503 после ремонта, восстановление нормальной схемы. | 9 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Пешки | 9:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 19:07 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 20:00 | 18.07.2024 20:00 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-для безопасности включения ЛР | 3 | 124 |  |  | 0 | 0.14 | 1 |  | 0:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 19:05 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 22:30 | 18.07.2024 22:30 | 3 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ10кВ ТП20345 А-ТП16725 А | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. неполнофазного режима. | 8 | 584 |  |  | 0 | 1.2 | 2 |  | 3:25 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 14:01 | 05.07.2024 14:01 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 814 ТП 1520 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание и устранение ОЗ |  | 56 |  |  | 0 | 0.7 | 2 |  | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 13:05 | 05.07.2024 13:05 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 26 | 87 |  |  | 0 | 1.284 | 5 | д Свистуха | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.07.2024 00:32 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 02:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ИНЭП-СИСТЕМА", 8(987)254-96-94
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.07.2024 00:32 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 04:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ИНЭП-СИСТЕМА", 8(987)254-96-94
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 14:37 | 05.07.2024 14:37 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | КТП-2182 - замена изолятора на ВР. | 29 | 51 |  |  | 0 |  | 3 |  | 1:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 16:21 | 05.07.2024 16:21 | 2 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗЗ. | 11 | 251 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 2:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 14:01 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 14:40 | 05.07.2024 14:40 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.603, лин.1106, лин.1130(аб) | 10 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта за ЛР 65 л.692 (замена изолятора) по заявке потребителя | 22 | 103 |  |  | 0 | 0.74 | 2 |  | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.07.2024 13:38 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 14:38 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Сигма – Сенеж | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 15:02 | 05.07.2024 15:02 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Длина КВЛ-4,08км, количество кабельных вставок-3шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-71; пит. фид.71404. | 21 | 115 |  |  |  | 1.4 | 3 |  | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 13:59 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 13:02 | 06.07.2024 13:02 | 23 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 12,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв частичный , РИСЭ запрошено у информатора в количестве 10 шт. Питающая п\ст-110 кВ Поварово ,пит. фид. 71308 | 49 | 250 |  |  |  | 1.5 | 7 | д Парфёново д Михайловка д Ростовцево д Дудкино п Берёзки д Глазово дп Поварово | 23:03
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.07.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 15:48 | 05.07.2024 15:48 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №315 п.Запрудня, ул.Ленина. | 6 кВ | Переподключение отходящей линии 0,4 кВ от ТП 315 в сторону к/театра Мир, монтаж провода в сторону ж/дома ул. Ленина 4. | 1 | 904 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 14:12 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 17:03 | 05.07.2024 17:03 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-5,6 км,количество кабельных вставок-5шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора 4шт., Питающая п\ст-71, пит. фид.-71403 | 41 | 140 |  |  |  | 0.8 | 2 | д Есипово д Овсянниково д Шелепаново | 2:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 14:38 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 16:37 | 05.07.2024 16:37 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-29-ТП644 ф.ТП-644 | 10 кВ | . Длина КВЛ-10,6км, количество кабельных вставок-23шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-71; пит. фид.71605. | 43 | 250 |  |  |  | 2.6 | 4 | д Пешки п Берёзки | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.07.2024 14:11 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 14:31 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 02:23 | 06.07.2024 02:23 | 11 ч.33 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 | 10 кВ | Длина КВЛ-4,2км, количество кабельных вставок-5шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-20; пит. фид.2004. | 25 | 130 |  |  | 1 | 1.6 | 1 | с Алабушево | 11:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.07.2024 14:54 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 14:54 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка II цепь | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.07.2024 14:29 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 14:29 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево I цепь | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 14:53 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 05:19 | 06.07.2024 05:19 | 14 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнгофазного режима работы СЗО Котельная, КНС, ВЗУ | 98 | 450 |  |  | 3 | 4.1 | 7 |  | 14:26
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.07.2024 14:54 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 14:54 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка I цепь | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.07.2024 14:56 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Юрьево №824 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлгаз тел.+7(903)546-49-34 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.07.2024 14:48 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 16:23 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Юрьево №824 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО ТСО Илек тел.+7(982)554-17-27 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 19:24 | 05.07.2024 19:37 | 4 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Устранение дефекта На ВЛ-10кВ ф.Липуниха отпайка от ТП-508 на ТП-690.(упало дерево, сломало опору, обрыв проводов.) | 1 |  |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 4:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 16:41 | 05.07.2024 16:41 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-539 км,количество кабельных вставок- 3шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены с персоналом 3 шт Питающая п\ст Сенеж ,пит. фид. 76543 | 47 | 235 |  |  |  | 2.1 | 7 |  | 1:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.07.2024 03:58 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 03:58 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево I цепь | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.07.2024 03:59 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 03:59 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Вербилки – Талдом II | 110 кВ | Выясняется.
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 15:37 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 17:30 | 05.07.2024 17:30 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода | 16 | 246 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 1:53 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 15:35 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 16:06 | 05.07.2024 16:06 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/6-ТП992 | 10 кВ | Выясняется. Длина ВЛ 18 км, каб. вставок 1, резерв есть. ПС 465 (35кВ Мельчевка), фид.6. Причина выясняется. | 24 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 0:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.07.2024 15:47 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 17:24 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Вязовка - Ветрово | 35 кВ | выясняется.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.07.2024 03:59 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 03:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Талдом II №367 | 110 кВ | Выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 15:56 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 17:43 | 05.07.2024 17:43 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | ВЛ-6кВ Ф.6 ПС 207 - восстановление оборванных проводов оп.139. | 7 | 21 |  |  | 0 |  | 2 |  | 1:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.07.2024 16:00 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 16:00 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Белый Раст II цепь | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.07.2024 15:59 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента СНТ Нефедиха тел.+7(916)676-24-02 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 16:14 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 21:34 | 05.07.2024 21:34 | 5 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | . Длина КВЛ-2,9км, количество кабельных вставок-1шт., Резерв нет, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-264; пит. фид.26412. | 21 | 110 |  |  | 0 | 1.4 | 2 |  | 5:20
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 16:22 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 16:57 | 05.07.2024 16:57 | 35 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. 2 д. 28 ул. Южная РП183 п. Софрино | 0.4 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта на ВЛ (проволока). протяжка болтовых соединений | 0 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 16:45 | 05.07.2024 16:45 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-5,3км,количество кабельных вставок- 2шт.,Резерв нет,РИСЭ запрошено у информатора 5шт,Питающая п\ст-71, пит. фид.71309 | 15 | 75 |  |  |  | 1.2 | 3 |  | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 16:36 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 22:15 | 05.07.2024 22:15 | 5 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 824 фид 14 - АСП-903 | 10 кВ | ПС 824 Ф.14 - отыскание неполнофазного режима. Восстановление оборванного провода. | 17 | 51 |  |  |  |  | 6 | д Дятлино | 5:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 16:56 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 22:53 | 05.07.2024 22:53 | 5 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/9-ТП477 | 6 кВ | отыскание неполнофазного режима | 12 | 59 |  |  | 0 | 0.411 | 8 |  | 5:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 06:49 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 07:42 | 17.07.2024 07:42 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение РИСЭ. | 2 | 64 |  |  | 0 | 0.06 | 0 |  | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 17:07 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 21:38 | 05.07.2024 21:38 | 4 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | неполнофазный режим | 48 | 167 |  |  | 0 | 2.208 | 5 | п Никольское д Никольское | 4:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 17:21 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 18:36 | 05.07.2024 18:36 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №320 с. Семеновское | 6 кВ | неполнофазный режим | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Семеновское | 1:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.07.2024 17:28 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Омега №840 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ПЖСК "ПОЛЕВАЯ" тел.+7(926)608-03-72 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 18:43 | 05.07.2024 18:43 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | ВЛ-6кВ Ф.1 ПС 577 оп.10 - восстановление отгоревшего шлейфа. | 2 | 16 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.07.2024 18:00 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 18:48 | 05.07.2024 19:33 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня МТП 137 д Зятьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ у д. 21 -провис провода, искрение при ветре | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 18:13 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 19:25 | 05.07.2024 19:25 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | ВЛ-6кВ Ф.2 ПС 465 за КРН-999 за ЛР-1014 восстановление оборванного провода. | 16 | 5 |  |  | 0 |  | 3 |  | 1:12
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.07.2024 18:46 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 23:43 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 18:58 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 20:31 | 05.07.2024 20:31 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок…8 шт , резерв есть, РИСЭ в количестве 5 шт. запрошены у информатора д. Татищево, Якиманское . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32926. | 25 | 125 |  |  |  | 0.9 | 4 |  | 1:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.07.2024 20:00 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 20:29 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Пушк.ПО
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 20:07 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 21:39 | 05.07.2024 21:39 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 22 | 642 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | п Пестово | 1:32 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.07.2024 20:00 | Без обесточения потребителей |  | 15.07.2024 22:01 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго тел.+7(926)210-95-40 (прямой абонент)
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 20:10 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 20:51 | 08.07.2024 14:34 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Тимошкино РП-73- КТП-610 | 6 кВ | Выясняются | 12 | 182 |  |  |  | 1.1 | 1 |  | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.07.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 10:40 | 17.07.2024 10:40 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2008-РП121/1 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ-6,5км, количество кабельных вставок-1шт., Резерв усть, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-20; пит. фид. 2008 | 11 | 120 |  |  | 3 | 0.8 | 2 |  | 1:10
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 20:21 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 22:17 | 05.07.2024 22:17 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 856 ЦРП 2 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание и устранение ОЗ | 9 | 201 |  |  | 0 | 0.074 | 2 |  | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 20:34 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 22:29 | 05.07.2024 22:29 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 39 | 467 |  |  | 0 | 1.1 | 7 |  | 1:55 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 20:40 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 23:42 | 05.07.2024 23:42 | 3 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 202 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗЗ. | 42 | 570 |  |  |  | 1.5 | 5 |  | 3:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.07.2024 18:45 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 20:23 | 18.07.2024 20:23 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,8 км,количество кабельных вставок-10 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 10 шт. 350 и 700 кВа в р-он д. Чашниково, д. Перепечино Питающая п\ст Шереметьево ,пит. фид. 109 А | 23 | 115 |  |  |  | 1.4 | 6 |  | 1:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 20:25 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 21:38 | 05.07.2024 21:38 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( восстановление шлейфа на ЛР 68А) | 20 | 19 |  |  | 0 |  | 2 | д Надеждино д Никольское п Никольское | 1:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 16:42 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 21:07 | 05.07.2024 21:07 | 4 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 | 6 кВ | Отыскание "земли" | 30 | 159 |  |  | 0 | 1.402 | 6 |  | 4:25
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.07.2024 21:20 | Без обесточения потребителей |  | 05.07.2024 22:28 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Горелово - Гудово | 35 кВ | выясняется
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 11:14 | 17.07.2024 11:14 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №69 дер.Андрейково | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 69 д. Андрейково | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:03
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.07.2024 09:30 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | выясняется. фид.2008+ 8 каб.8 АО "НПО СТЕКЛОПЛАСТИК" 8(905)706-62-39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 12:03 | 17.07.2024 12:03 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-10кВ ЗТП-506 ул.Горская | 10 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.ул.Кустарная от ЗТП 506 г.Талдом замена опоры 54. |  | 133 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 14:18 | 17.07.2024 14:18 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф Госпиталь произвести замену опоры №37 организацией ООО Энергосистемы ВЛ 6 кВ ф Госпиталь отп на КТП 817 опустить провода в прол оп № 1-3 для безопасного опиливания дерева | 30 | 72 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Загорье | 3:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 21:52 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 01:43 | 06.07.2024 01:43 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 725 ЦРП 2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗЗ. | 7 | 350 |  |  |  | 0.3 | 4 | г Хотьково | 3:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 11:53 | 17.07.2024 11:53 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт дефектного ЛР-6 кВ на оп.№115 отп. на ТП-731. | 49 | 579 |  |  | 0 | 1.5 | 7 |  | 0:50 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 22:30 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 00:17 | 06.07.2024 00:17 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | : Выясняется, длина ВЛ 12,8 км, количество кабельных вставок 4, время доезда 20 мин | 32 | 730 |  |  |  | 1.2 | 7 |  | 1:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 10:02 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 10:49 | 17.07.2024 10:49 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 2 - ТП 220 - ТП 228 + ТП 481 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 7 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 1 |  | 0:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 15:01 | 17.07.2024 15:01 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 5/11 ПС-184 монтаж провода | 9 | 24 |  |  | 0 | 0.09 | 3 |  | 3:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.07.2024 23:01 | Все потребители запитаны | 05.07.2024 23:56 | 05.07.2024 23:56 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 4,1 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть , РИСЭ Питающая п\ст Сенеж ,пит. фид. 76535 направлена 1 бригада | 27 | 141 |  |  |  | 1.1 | 3 |  | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 12:10 | 17.07.2024 12:11 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП5-ТП438 2 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 10 | 48 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | с Алабушево | 0:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 12:11 | 17.07.2024 12:11 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №71 дер.Жеребцово | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 71 д. Жеребцово | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 15:12 | 17.07.2024 15:12 | 3 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.43 ПС-555 для безопасного производства работ по замене опоры №41 ВЛ 35 кВ Ветрово-Игнатово | 21 | 24 |  |  |  |  | 3 |  | 3:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 05.07.2024 23:35 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 01:26 | 06.07.2024 01:26 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 9 | 31 |  |  | 0 | 0.15 | 9 |  | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 20:57 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 21:11 | 18.07.2024 21:11 | 14 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | оперативные переключения | 22 | 82 |  |  | 0 |  | 5 |  | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.07.2024 00:01 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 05:22 | 06.07.2024 05:22 | 5 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 4,2 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора 2 шт Питающая п\ст Радищево ,пит. фид. 140213 | 29 | 145 |  |  |  | 0.8 | 4 | д Вертлино д Загорье | 5:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 11:57 | 17.07.2024 11:57 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Вывод 1 секции (демонтаж шинного моста) для реконструкции 2 секции в рамках программы надежности | 14 | 70 |  |  | 3 | 0.6 | 2 | д Пешки | 0:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.07.2024 00:17 | Без обесточения потребителей |  | 06.07.2024 02:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ФГБУ канал им. Москвы тел.+7(965)315-39-84 (прямой абонент)
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 06.07.2024 00:32 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 00:52 | 08.07.2024 00:55 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 5,8 км, количество кабельных вставок 2, резерва нет, время доезда бригады 30 мин,, питающая ПС 220 кВ Старбеево , фид. 671357. | 6 | 68 |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 0:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 21:12 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 22:05 | 18.07.2024 22:05 | 53 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.607 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | ТП-9 снятие РИСЭ-700кВа | 5 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 13:55 | 17.07.2024 13:55 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 23 - ТП 1187 | 10 кВ | Выясняется. Отыскание/устранение однофазного замыкания. | 7 | 120 |  |  |  | 0.6 | 1 |  | 1:30
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 13:30 | 17.07.2024 13:30 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №177 дер.Пенкино | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 177 д. Пенкино |  | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:21 | 17.07.2024 16:21 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.607 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, КЛ-10кВ фид.607/511 ЦРП-41 и ТП-3701-3705 отыскание неполнофазной сети | 5 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 3:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 01:46 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 02:41 | 06.07.2024 02:42 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.МАИ | 19 | 65 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Есипово | 0:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 01:39 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 03:30 | 06.07.2024 03:30 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ10кВ ТП20345 А-ТП16725 А | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 6 | 476 |  |  | 0 | 1.1 | 4 |  | 1:51 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.07.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 13:30 | 17.07.2024 13:30 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение концевой муфты фид. 10 кВ 3312 А+Б- МСК Энерго | 9 | 5000 |  |  |  | 0.85 | 1 |  | 1:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 02:34 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 05:03 | 06.07.2024 05:03 | 2 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗЗ. | 33 | 750 |  |  |  | 0.7 | 2 |  | 2:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:14 | 17.07.2024 16:14 | 3 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 5/11 ПС-184 монтаж провода | 17 | 35 |  |  | 0 | 0.17 | 2 |  | 3:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 21:21 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 22:44 | 18.07.2024 22:44 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 44 - ТП 418 - реклоузер Голиково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ фид. 44309 за ЛР-377 восстановление провода. | 14 | 51 |  |  | 0 | 0.284 | 4 |  | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:18 | 17.07.2024 16:18 | 3 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП491/село- с. Пешково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ КТП-491 Замена провода. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 3:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 06.07.2024 03:06 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 04:28 | 06.07.2024 04:28 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 110 кВ | выясняются | 90 | 1651 |  |  | 9 | 2.72 | 10 |  | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:20 | 17.07.2024 16:20 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.1 ПС-95 за КРН-720 для безопасности работ | 24 | 24 |  |  | 0 | 0.12 | 3 |  | 2:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.07.2024 04:20 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Першутино №144 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ТЕРМОПРИБОР" тел.+7(985)350-15-65 (прямой абонент)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 05:36 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 07:17 | 06.07.2024 07:17 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 26 ПС 110 кв Ельдигино №220 | 10 кВ | оперативные переключения.перевод питания на резерв фид.24 в ЦРП-31 |  | 27 |  |  | 0 | 0.21 | 1 |  | 1:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 05:25 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 07:15 | 06.07.2024 07:15 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 30 | 150 |  |  | 0 | 0.1 | 4 |  | 1:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 05:59 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 06:32 | 06.07.2024 06:32 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 20 | 150 |  |  | 0 | 0.1 | 8 |  | 0:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 06:18 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 06:57 | 06.07.2024 06:57 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | Ошиновка ВЛ 511 оп.88 | 20 | 126 |  |  | 0 | 0.87 | 2 |  | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 06:34 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 07:45 | 06.07.2024 07:45 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Исаково | 28 | 145 |  |  | 0 | 1.1 | 3 |  | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 14:00 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КРН-157 замена ПН на Т.Т. | 7 | 30 |  |  | 0 | 0.3 | 2
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 18.07.2024 21:43 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 21:51 |  | 8 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 322 ПС 35 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Повреждение КЛ Резерва нет На сек 1 РП 466 установлено РИСЭ на разгрузке | [8 empty] | 0:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 06:10 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 07:35 | 06.07.2024 07:35 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ( восстановление провода) | 77 | 82 |  |  | 0 |  | 10 | п Горшково | 1:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 14:12 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 15:10 | 17.07.2024 15:10 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Ошиновка концевой муфты на оп.1, фазировка. | 13 | 97 |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 09:40 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 11:12 | 19.07.2024 11:12 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.ТП-1528сек.2 | 18 | 90 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 1:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 14:58 | 17.07.2024 14:58 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №178 с.Пересветово | 6 кВ | ТП-178 РУ-0,4кВ установка тех учета | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 22:05 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 22:43 | 18.07.2024 22:43 | 38 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.607 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | ТП-9 подключение РИСЭ-700кВа | 5 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 14:50 | 17.07.2024 14:50 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. от КТП 925 д. Лешково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловку деревьев | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 15:19 | 17.07.2024 15:19 | 24 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №201 Горки | 6 кВ | Повышение качества ээ - регулировка ПБВ на тр-ре ТП-201 д Горки | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 15:53 | 17.07.2024 15:53 | 29 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3063 д.Прудцы | 6 кВ | ТП-3063 РУ-0,4кВ установка тех учета | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.07.2024 08:33 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 10:45 | 06.07.2024 10:45 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140216 . | 8 | 150 |  |  |  | 0.5 | 1 |  | 2:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.07.2024 08:29 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 08:50 | 06.07.2024 08:50 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,6 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора 10 шт. Питающая п\ст -110 кВ Голубая ,пит. фид. ПС-675-ПСС-65/5 | 32 | 160 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Жилино | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 08:36 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 11:17 | 06.07.2024 11:17 | 2 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( неполнофазный режим) | 42 | 122 |  |  |  | 1.8 | 8 | д Овсянниково | 2:41
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.07.2024 09:15 | Без обесточения потребителей |  | 06.07.2024 22:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Першутино №144 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента Термоприбор
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 09:31 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 10:07 | 06.07.2024 10:07 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. по Заявке абонента СНТ Солнечное |  | 75 |  |  | 0 |  | 3 |  | 0:36
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 10:16 | 06.07.2024 10:16 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима | 8 | 153 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 0:26 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 09:45 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 10:11 | 06.07.2024 10:11 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №740 ж/з Решоткино ул. Полевая | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 11 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 14:03 | 06.07.2024 14:03 | 3 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 прав. стор. КТП 369 д. Клушино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - опиловка от ДКР | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 3:53
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 12:10 | 06.07.2024 12:10 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 916 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление крепления изолятора. |  | 56 |  |  |  |  | 1 |  | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 12:28 | 06.07.2024 12:28 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Оп. №20; №21 подъём и ошиновка кабеля 10 кВ к ВЛ. | 50 | 150 |  |  | 0 | 1.4 | 8 | д Глазово п Берёзки д Михайловка д Ростовцево д Парфёново | 1:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 12:52 | 06.07.2024 12:52 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.3 КТП 264 с. Ахтырка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта восстановление провода в пр.оп 9-12 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 2:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 15:57 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:31 | 17.07.2024 16:31 | 34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №174 д.Теряево | 6 кВ | ТП-174 РУ-0,4кВ установка тех учета | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 10:59 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 14:53 | 06.07.2024 14:53 | 3 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 21 | 210 |  |  |  | 0.2 | 5 | д Стрелково д Троицкое д Радованье | 3:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.07.2024 10:49 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Аврора
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 13:19 | 06.07.2024 13:19 | 2 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6 кВ фид 6 ПС 148 отп. на ТП 423 оп. 7-9 восстановление провода | 18 | 112 |  |  | 0 | 1.017 | 7 |  | 2:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.07.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 12:48 | 06.07.2024 12:48 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС664/752-КТП2119 | 10 кВ | Причина отключения повреждение концевой муфты на П С№664 Аксаково, резерва нет. Питающая ПС №664 фид.752. | 3 | 235 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Шолохово | 1:59 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 15:34 | 06.07.2024 15:34 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП -457/село с.Рогачево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4кВ от ТП-457 ф. ул. Красногвардейская оп. 17-18 восстановление провода. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 3:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 13:50 | 06.07.2024 13:50 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ . | 10 | 50 |  |  | 1 | 0.5 | 3 |  | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 15:31 | 06.07.2024 15:31 | 3 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.7 ПС 583 подъячево за КРН-579 восстановление провода. | 18 | 26 |  |  | 0 | 0.5 | 5 |  | 3:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:57 | 17.07.2024 16:57 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №78 д.Игнатовка | 6 кВ | ТП-78 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 13:34 | 06.07.2024 13:34 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 11 | 36 |  |  | 1 | 0.8 | 3 |  | 1:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 14:25 | 06.07.2024 14:25 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. Оп. №57 восстановить шлейф. | 35 | 180 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Шелепаново | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 22:20 | 17.07.2024 22:20 | 5 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 524 д. Алексеевское | 0.4 кВ | Замена сбитой опоры, подъём/ошиновка проводов. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 5:20
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 13:11 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 13:28 | 06.07.2024 13:28 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности работ. |  | 86 |  |  |  |  | 1 |  | 0:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 13:54 | 06.07.2024 13:54 | 39 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1103 д.Решоткино, ул.Заречная | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 11 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:39
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 14:25 | 06.07.2024 14:25 | 20 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №129 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. устранение неполнофазного режима. |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  | 0:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.07.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 14:39 | 06.07.2024 14:39 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,2 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть , РИСЭ-700 3 шт запрошены у информатора. Питающая п\ст-110 кВ Поварово ,пит. фид. 7109 | 20 | 50 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Белавино д Задорино | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 17:48 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 18:57 | 17.07.2024 18:57 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 3518 п.Поварово | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 1:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 17:29 | 06.07.2024 17:29 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6 кВ фид. 2 ПС 95 за ЛР 2780 восстановление провода оп.6-7 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 2:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 14:14 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 15:35 | 06.07.2024 15:35 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 935/село- с. Подмошье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ восстановление провода) |  | 6 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Подмошье | 1:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 13:30 | 06.07.2024 13:30 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. | 18 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 3 |  | 1:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.07.2024 15:53 | Без обесточения потребителей |  | 11.07.2024 10:17 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента КонсалтЭнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 23:43 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 02:50 | 19.07.2024 02:50 | 3 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 22 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 3 |  | 3:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 17:20 | 06.07.2024 17:20 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | 11 | 60 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 17:24 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 18:57 | 06.07.2024 18:57 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/5-ТП70 | 6 кВ | устранение аварийного режима ( отыскание и устранение неполнофазной сети) | 9 | 32 |  |  | 0 | 0.553 | 1 |  | 1:33
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 19.07.2024 09:26 | Без обесточения потребителей |  | 20.07.2024 18:39 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 145 с.3 - ТП 28057 с.1 фид.145302 | 10 кВ | Выясняется.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 17:33 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 19:22 | 06.07.2024 19:22 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. Радищево, отпайка на КТП-502 в пр. опор №6-7 восстановить оборванные провода. | 9 | 40 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 1:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 20:50 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 21:42 | 17.07.2024 21:42 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта протяжка контактов на оп.44/1 | 3 | 124 |  |  | 0 | 0.14 | 1 |  | 0:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 23:42 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 01:41 | 19.07.2024 01:41 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП70/589-ТП298 Хлябово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима | 33 | 475 |  |  | 0 | 1.2 | 6 |  | 1:59 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 18:14 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 00:15 | 07.07.2024 00:15 | 6 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. ТП-669 в пр. опор №27-28 восстановить оборванные провода. | 11 | 40 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Есипово д Пешки | 6:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 19:58 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 23:16 | 06.07.2024 23:16 | 3 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Радищево | 19 | 130 |  |  | 1 | 1.2 | 3 | дп Поварово | 3:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 20:35 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 22:07 | 06.07.2024 22:07 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод. | 23 | 90 |  |  | 0 | 1 | 2 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 21:40 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 21:55 | 06.07.2024 21:55 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП799 Орлово-ТП889 | 6 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ . | 19 | 100 |  |  | 2 | 0.1 | 3 |  | 0:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 23:14 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 23:53 | 17.07.2024 23:53 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 28 | 250 |  |  | 0 | 0.3 | 4 |  | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.07.2024 23:20 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71/фид 71402 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть ф. 71606, . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71402 .
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.07.2024 23:12 | Все потребители запитаны | 06.07.2024 23:48 | 06.07.2024 23:48 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. |  | 127 |  |  |  |  | 3 |  | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 03:12 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 05:00 | 07.07.2024 05:00 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Произвести опиловку ДКР, восстановление проводов. | 24 | 99 |  |  | 0 | 1 | 5 |  | 1:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 02:40 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 03:47 | 07.07.2024 03:47 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП870/деревня- д. Б.Раст | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Белый Раст | 1:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 07.07.2024 04:38 | Без обесточения потребителей |  | 07.07.2024 04:38 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Мцыри – Алабушево | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.07.2024 05:26 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 05:59 |  | 33 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/125-ЦРП6 | 6 кВ | причина отключения выясняется, резерв есть, Питающая ПС Красные Горки (МВС), фид.125 | [8 empty] | 0:33 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 05:42 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 06:57 | 07.07.2024 06:57 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 18 | 287 |  |  | 0 | 0.2 | 4 |  | 1:15
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.07.2024 07:16 | Без обесточения потребителей |  | 07.07.2024 16:41 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 23408 с.1- ТП 22003 с.1 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС Усово фид. 16158 альфа, резерв частичный. | 5 | 95 |  |  |  | 0.5 | 2
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 09:12 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 10:31 | 07.07.2024 10:31 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение РИСЭ. | 2 | 64 |  |  | 0 | 0.06 | 0 |  | 1:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 03:33 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 04:29 | 18.07.2024 04:29 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14306 ПС 35 кВ Волково №143 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 33 | 280 |  |  | 0 | 0.3 | 5 |  | 0:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 09:12 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 09:35 | 07.07.2024 09:35 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 11 | [5 empty] | 1 |  | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.07.2024 09:12 | Без обесточения потребителей |  | 07.07.2024 21:57 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Венцы №146 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго. тел 8495-626-29-94
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 12:20 | 09.07.2024 22:10 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/208-ЦРП154/671208 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( устранение неполнофазного режима КЛ) | 13 | 260 |  |  |  | 0.8 | 1 |  | 1:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.07.2024 05:26 | Без обесточения потребителей |  | 18.07.2024 05:26 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Ямуга – Решетниково II цепь с отпайкой на ПС Зеркальная | 110 кВ | выясняются. Длина ВЛ 38,61 км (СЭС), отпайка 3,5 км (Эй Джи Си).
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.07.2024 10:40 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел. 495-571-63-54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.07.2024 05:35 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | повреждение у аб АО Мособлэнерго 915-482-75-83
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 07.07.2024 12:27 | Без обесточения потребителей |  | 09.07.2024 13:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Рюмино №487 | 35 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 13:59 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 15:19 | 07.07.2024 15:19 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Курилово-ТП533 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. КВЛ-10 кВ ф. Курилово, отпайка на КТП-564 оп. №3 заменить повреждённый изолятор, восстановить оборванный провод. | 23 | 50 |  |  | 0 | 1.2 | 3 |  | 1:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 13:59 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 17:07 | 07.07.2024 17:07 | 3 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП644/644 д.Пешки-ТП645 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети. | 1 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Пешки | 3:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 17:07 | 07.07.2024 17:07 | 42 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП626/626 2-ТП645/645 2 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети. | 7 | 30 |  |  | 2 | 0.8 | 2 | п Жуково п Берёзки | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.07.2024 04:20 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 05:02 | 19.07.2024 05:02 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,5 км, количество кабельных вставок 2 , резерв есть частичный, телефон водителя РИСЭ 8-906-560-01-78, у информатора запрошены РИСЭ 5 шт. мощность 400 и 700 кВа в д. Повадино. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71410. | 24 | 75 |  |  |  | 0.8 | 1 |  | 0:42
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 13:24 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 16:12 | 14.07.2024 16:12 | 2 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №25389 д.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ( ремонт концевой муфты в яч.фид. РТП 16158 сек.1) | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 2:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 16:36 | 14.07.2024 16:36 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта: поиск и устранение неполнофазного режима. | 8 | 80 |  |  | 0 | 0.12 | 2 |  | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.07.2024 04:39 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 05:09 | 19.07.2024 05:09 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть частичный, у информатора запрошены РИСЭ 10 шт. мощность 400 и 700 кВа в д. Глазово, Парфёново. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71605 | 32 | 85 |  |  |  | 1.2 | 7 | п Берёзки п Жуково д Глазово д Парфёново д Михайловка | 0:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 15:31 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 16:10 | 14.07.2024 16:10 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 163 д. Талицы | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта восстановление проводу у д.81 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.011 | 1 |  | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.07.2024 04:43 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 04:43 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево II цепь | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 05:25 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 07:03 | 19.07.2024 07:03 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. ТП-669 оп. №1 переразделка кабельной воронки. | 7 | 20 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 1:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.07.2024 17:48 | Без обесточения потребителей |  | 16.07.2024 13:53 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго Пушкинское ПО
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.07.2024 09:04 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 09:51 | 18.07.2024 09:51 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,3 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543. | 49 | 100 |  |  |  | 1.4 | 7 |  | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.07.2024 05:19 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 05:19 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Вербилки – Талдом II | 110 кВ | Выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 19:42 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 21:36 | 14.07.2024 21:36 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ ЦРП20/900-РП900 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 25 | 705 |  |  | 0 | 1.2 | 2 |  | 1:54 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.07.2024 21:17 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго Пушкинское ПО
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 22:18 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 23:00 | 14.07.2024 23:00 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Центральная КТП 508 | 0.4 кВ | Замена ввода в ж/д №6 ул. Дачная. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:42
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 09:42 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 10:47 | 18.07.2024 10:47 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №874 (дер.Князчино) | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 874 д. Князчино | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Князчино | 1:05
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.07.2024 23:16 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 23:35 |  | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 | 10 кВ | Выясняются | [8 empty] | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 23:22 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 23:32 | 14.07.2024 23:32 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | КТП-2063 перевод ПБВ из 3 положения в 1. | 39 | 180 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Шелепаново | 0:10
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.07.2024 23:20 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 211 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 15.07.2024 00:11 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 66 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 00:08 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 00:54 | 15.07.2024 00:54 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1891 д. Талаево | 0.4 кВ | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от КТП-1891 в пр. опор №12-13 восстановить оборванный провод. |  | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 01:11 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 04:48 | 15.07.2024 04:48 | 3 ч.37 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | ПС 110 кВ Луговая №325 Выполнение работ по перекатке силового трансформатора Т-2 на 40 МВА | 17 | 26 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | п совхоза "Останкино" | 3:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 11:36 | 18.07.2024 11:36 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 | 6 кВ | Замена проходных изоляторов. Средний ремонт МВ и ЛР 6 кВ фид.9 ПС 463 | 3 | 94 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:01 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 11:51 | 18.07.2024 11:51 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 6 | 10 кВ | Ремонт ЛР 146 ВЛ 10 кВ Ф6/286, отпайка за ЛР 85 | 4 | 60 |  |  | 0 | 0.1 | 3 |  | 1:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.07.2024 01:42 | Без обесточения потребителей |  | 15.07.2024 01:42 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево I цепь | 110 кВ | Выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 06:50 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 08:33 | 19.07.2024 08:33 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 535 РП 295 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 4 | 145 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:43
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 11:48 | 18.07.2024 11:48 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №842 дер.Вотря | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 842 д. Вотря |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 14:01 | 18.07.2024 14:01 | 3 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 1 ПС-577 Восстановление перемычек |  | 24 |  |  |  |  | 3 |  | 3:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.07.2024 06:44 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Титово №586 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента ООО " Интеп систем"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.07.2024 06:44 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 06:58 | 15.07.2024 06:58 | 14 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Титово №586 | 35 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 06:30 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 07:27 | 15.07.2024 07:27 | 57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ -№125 Дмитров | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта( | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.17 | 1 |  | 0:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 12:20 | 18.07.2024 12:20 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Замена КТП 411 на МТП 411, перевод нагрузки на МТП 411 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 03:14 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 06:51 | 19.07.2024 06:51 | 3 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение обрыва провода | 12 | 374 |  |  | 0 | 0.8 | 8 |  | 3:37 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.07.2024 06:37 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 06:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 09:08 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 10:33 | 15.07.2024 10:33 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 97 д. Жостово | 0.4 кВ | Замена АВ фид.1 ТП-97 | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:25 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 09:46 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 10:14 | 15.07.2024 10:14 | 28 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №285 дер.Тарусово | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 285 д.Тарусово |  | 41 |  |  | 0 | 0.06 | 1 |  | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 12:30 | 18.07.2024 12:30 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №457 с. Рогачево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-108680, ТП-457 Установка дополнительного Автоматического выключателя |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 11:34 | 15.07.2024 11:34 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900,998,903,955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающего дерева. | 86 | 138 |  |  | 0 | 0.9 | 7 |  | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 12:12 | 15.07.2024 12:12 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Включение реконструируемой КТП-2058 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 1:28
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 11:26 | 15.07.2024 11:26 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №801 дер.Тарусово | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 801 д.Тарусово |  | 21 |  |  | 0 | 0.04 | 1 |  | 1:04
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.07.2024 06:37 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 06:37 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Орево – Экран | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 12:58 | 15.07.2024 12:58 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | оп №1 снятие перемычек | 12 | 65 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Пешки | 1:32
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 15:02 | 18.07.2024 15:02 | 3 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №24 п.Лунево (совмещ с ТП 318) | 6 кВ | На КВЛ 6кВ фид. ЦРП 24 - ТП 315 сек. 1 перетяжка провода в пр. опор 11-12. | 6 | 114 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 3:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 12:38 | 15.07.2024 12:38 | 55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №283 дер.Бобылино | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 283 д. Бобылино | 0 | 51 |  |  | 0 | 0.09 | 1 |  | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:27 | 18.07.2024 13:27 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №181 Воздвиженское | 6 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-181 опиловка дерева |  | 17 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 11:48 | 18.07.2024 11:48 | 41 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №115 п. Шпилево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №И-22-00-603930/103/С8,ЗТП-115 ошиновка КЛ-0,4кВ |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  | 0:41
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 13:37 | 15.07.2024 13:37 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1047 д.Митрополье | 10 кВ | Замена руб. фид. 7 | 1 | 42 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 13:05 | 15.07.2024 13:05 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Ошиновка концевой муфты на оп.1, фазировка. | 13 | 97 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 0:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:12 | 18.07.2024 13:12 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 10 кВ | переврезка ВПР-142 | 2 | 32 |  |  | 0 | 0.136 | 1 | д Скрепящево | 1:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.07.2024 12:11 | Без обесточения потребителей |  | 15.07.2024 16:48 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Подъячево - Юрьево II цепь | 35 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.07.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 13:20 | 15.07.2024 16:48 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Подъячево - Юрьево I цепь | 35 кВ | выясняется | 165 | 2328 | 1 |  | 5 | 3.9 | 45 | д Языково д Ивлево с Ивлево д Свистуха д Каменка д Левково | 1:09
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 13:57 | 15.07.2024 13:57 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №251 дер.Растовцы | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 251д. Растовцы | 1 | 74 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 14:29 | 15.07.2024 14:29 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | ВЛ-6кВ Ф.6/148 - снятие дерева. | 21 | 23 |  |  | 0 |  | 8 |  | 1:36
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:21 | 18.07.2024 13:21 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 | 6 кВ | Врезка ТП 981 д. Коришево Ф63/152, отпайка на СНТ Виктория | 3 | 11 |  |  | 0 | 0.1 | 2 |  | 1:50
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:35 | 18.07.2024 13:35 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №429 д.Брёхово магазин продукты | 10 кВ | ВЛ- 0,4кВ ф-4 от КТП- 429 -произвести усиление запроектированной опоры ВЛ -0,4 кВ с применением ПС бкм |  | 11 |  |  | 0 | 0.11 | 1 |  | 1:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:18 | 15.07.2024 16:15 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 49 | 519 |  |  | 0 | 1.2 | 6 |  | 1:06 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 15:19 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:23 | 15.07.2024 16:23 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 29 | 487 |  |  | 0 | 0.4 | 8 |  | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 15:05 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:15 | 15.07.2024 16:15 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1029 п. ОПХ ЦТБОС | 10 кВ | ТП-1029 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1:10
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 16:42 | 18.07.2024 16:42 | 4 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 | 10 кВ | Работа на ТП. РП-325 РУ-6/10 кВ замена БТ-1000 на БТ-2500 | 4 | 186 |  |  | 0 | 0.04 | 5 |  | 4:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 14:30 | 18.07.2024 14:30 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Отпайка от опоры №15на КТП-1107 перетяжка провода до опоры №1; Чистка трассы от угрожающих падением деревьев в пролет опор №11-13. | 32 | 85 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Жилино | 3:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:32 | 15.07.2024 16:32 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Покраска фасада здания ТП 669 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Пешки | 1:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:13 | 18.07.2024 13:13 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №101 д.Назарово | 6 кВ | Опиловка ДКР | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.07 | 1 |  | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 15:51 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:38 | 15.07.2024 16:38 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Ошиновка КЛ лин 1155 оп № 11 | 19 | 376 |  |  | 0 | 0.2 | 3 |  | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:45 | 19.07.2024 13:45 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Лицей | 21 | 120 |  |  | 1 | 0.6 | 2 | д Есипово | 2:22
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:33 | 19.07.2024 13:33 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | Производство работ по ТП №С8-21-302-43469(538637) Врезка ТП 1117 Ф3/393 . отпайка д. Буртаки | 3 | 42 |  |  | 0 | 0.03 | 3 |  | 1:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:14 | 19.07.2024 13:14 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №627 Ж/З Горки-Стреглово | 6 кВ | опиловка деревьев | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 2 |  | 1:58
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 14:42 | 19.07.2024 14:42 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2034 д. Брёхово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 2034 вырубка ДКР в пр. опор 7-14 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0.015 | 1 |  | 2:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:22 | 19.07.2024 13:22 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.068 | 1 |  | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:55 | 19.07.2024 13:55 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Устранение замечаний на АСП-404 | 7 | 42 |  |  | 0 | 0.5 | 2 |  | 1:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 11:50 | 19.07.2024 11:50 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Включение новой ТП | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.05 | 4 |  | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 12:28 | 19.07.2024 12:11 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | пролет опор 9-10 отпайка от опоры 85 на КТП1533 снять дерево с проводов. Заявка Добродел 10900580. | 20 | 100 |  |  | 0 | 1 | 3 |  | 0:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 19.07.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:48 | 19.07.2024 13:48 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 91 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Выясняются | 2 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 15:40 | 19.07.2024 15:40 | 2 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 Опиловка ДКР в пролетах опор №1-2 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 2:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 15:03 | 19.07.2024 15:03 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 63 | 250 |  |  | 1 | 2.4 | 7 | д Ростовцево д Дудкино д Михайловка п Берёзки дп Поварово | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.07.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 16:18 | 19.07.2024 16:18 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 4,1 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Мцыри ,пит. фид. 26411 | 16 | 80 |  |  |  | 0.9 | 2 |  | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 14:47 | 19.07.2024 14:47 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №736 д. Лаврово | 6 кВ | Замена тр-ра 160 на 250 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 13:54 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 15:30 | 19.07.2024 15:30 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №929 д. Пулиха | 10 кВ | КТП 929 РУ-10кВ замена проходных изоляторов ИПУ-10/630, опорных изоляторов ИО-10-3,75, коммутационного провода от силового трансформатора до вводного рубильника | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.043 | 1 |  | 1:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 14:35 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 16:07 | 19.07.2024 16:07 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для неплановых работ АО Мособлэнерго на КТП-514. | 3 | 59 |  |  | 0 | 0.25 | 1 |  | 1:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 16:59 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 17:54 | 19.07.2024 17:54 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 20 | 6 кВ | КВЛ-6кВ фид 20 ПС-442 для безопасности производства работ, в охранной зоне | 8 | 65 |  |  | 0 | 0.39 | 2 |  | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 18:10 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 20:00 | 19.07.2024 20:00 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Установка РИСЭ | 16 | 80 |  |  | 0 | 0.9 | 2 |  | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 17:55 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 21:30 | 19.07.2024 21:30 | 3 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Перевод ВЛ 10 кВ двухцепка ф. РП-113, ф. ТП-547, переврезка на опоре 45. | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 3:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.07.2024 16:04 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 16:43 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО «Мосводоканал»
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.07.2024 10:00 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 21:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел. 8-985-380-45-44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.07.2024 01:28 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 16:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Химки № 156 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ХИМКИНСКОЕ ПО, 8(495)571-63-54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 22:00 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 00:00 | 20.07.2024 00:00 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 465 д. Льялово | 0.4 кВ | Замена дефектной опоры |  | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 2:00
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 06:09 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 08:17 |  | 2 ч.8 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 23408 с.2 - ТП 22003 с.2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | [8 empty] | 2:08
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 23:33 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 00:42 | 20.07.2024 00:42 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/115-ЦРП33 | 6 кВ | Устранение и отыскание неполнофазного режима | 9 | 162 |  |  | 0 | 0.9 | 2 |  | 1:09 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 20.07.2024 00:55 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Причина выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.07.2024 11:21 | Без обесточения потребителей |  | 20.07.2024 19:09 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД ЕВРОПЛАСТ" тел.+7(903)793-75-27 (прямой абонент)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 08:08 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 11:00 | 20.07.2024 11:00 | 2 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 2 | 64 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 12:17 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 13:26 | 20.07.2024 13:26 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1103 д.Решоткино, ул.Заречная | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:09
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.07.2024 12:33 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МКБ "ИСКРА" тел.+7(905)593-85-32 (прямой абонент)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 14:01 | 20.07.2024 14:01 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | замена изолятора |  | 203 |  |  | 0 | 0.87 | 1 |  | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 14:09 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 15:20 | 20.07.2024 15:20 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/7-ТП457 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление оборванного провода, опиловка ДКР. | 15 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 3 |  | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 14:38 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 15:51 | 20.07.2024 15:51 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перетяжка провода оп.311-оп.311а отпайка КТП-2512-КТП-1596. | 24 | 90 |  |  | 0 | 0.8 | 1 |  | 1:13
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.07.2024 16:58 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ямуга №759 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ Клинское ПО тел.+7(496)242-55-13 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 17:26 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 17:57 | 20.07.2024 17:57 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | Снятие дерева оп 1-2 отпайка КТП-2719 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 3 |  | 0:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.07.2024 03:07 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(495)586-60-61 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.07.2024 03:30 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 03:55 | 21.07.2024 03:55 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Устранение неполнофозного режима работы | 15 | 90 |  |  | 0 | 0.6 | 3 |  | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.07.2024 06:45 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 08:23 | 21.07.2024 08:23 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 42 |  |  | 0 | 0.94 | 4 |  | 1:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.07.2024 08:20 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 10:03 | 21.07.2024 10:03 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 312 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется | 38 | 476 |  |  |  | 0.5 | 4 | г Хотьково | 1:43
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 21.07.2024 10:14 | Без обесточения потребителей |  | 21.07.2024 10:14 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №2 п.Софрино | 6 кВ | Повреждение в сети абонент ООО БКЛ
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.07.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 13:38 | 21.07.2024 22:01 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС257/28-РТП590 | 10 кВ | причина отключения выясняется, резерва нет, Питающая ПС Хвойная фид.28 | 4 | 991 |  |  |  | 0.7 | 1 |  | 1:56 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.07.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 15:01 | 21.07.2024 15:01 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 4144 рп. Менделеево | 10 кВ | Произвести ревизию и кабельных наконечников ТП-4144-ТП-3458 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:06
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 21.07.2024 15:01 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 16:22 |  | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС671/26-ТП154/67126 | 6 кВ | Направлена бригада. Причина: Выясняется, длина КЛ 6 кВ 1,8 км, 6 кабельных вставок, резерва нет, время доезда бригады 50 мин, питающая ПС 220 кВ Старбеево. | [8 empty] | 1:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.07.2024 14:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | повреждение у аб ООО "РЕМСТРОЙ" 8(926)206-06-53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.07.2024 13:09 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 13:50 | 21.07.2024 13:50 | 41 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Растовцы №467 | 35 кВ | выясняется | 86 | 0 |  |  |  | 2.48 |  |  | 0:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 21.07.2024 14:24 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 17:23 | 21.07.2024 17:23 | 2 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 23 | 432 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | г Хотьково | 2:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.07.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 17:10 | 21.07.2024 17:10 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1421 д.Вёшки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, отключение ВЛ для безопасного тушения пожара ул.Слободка д.52 силами пожарного расчета |  | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:45 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.07.2024 19:28 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 19:50 |  | 22 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 - ЦРП-93 фид 28310 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ10 кВ 1.8 км, , резерва нет, время доезда бригады 20 мин, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28310 | [8 empty] | 0:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Потребительское отключение | 21.07.2024 13:43 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 23:31 | 21.07.2024 23:31 | 9 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №590 г.Мытищи | 10 кВ | повреждение в сети абонента ООО "Дом Спецстрой" | 2 | 991 |  |  |  | 0.4 | 1 |  | 9:48 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 22.07.2024 04:56 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 05:34 | 22.07.2024 05:34 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 782 ЦРП 17 | 10 кВ | выясняется | 3 | 124 |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 0:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.07.2024 19:35 | Без обесточения потребителей |  | 22.07.2024 17:50 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Время №829 | 110 кВ | выясняются
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.07.2024 21:09 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 21:44 | 21.07.2024 21:44 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.43 ПС 555 Игнатово оп.31 замена зажима. | 23 | 112 |  |  |  |  | 4 |  | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 02:33 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 03:20 | 22.07.2024 03:20 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1079 д. Высоково | 10 кВ | подключение РИСЭ на ТП-1079 | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 |  | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 22.07.2024 02:55 | Без обесточения потребителей |  | 22.07.2024 02:55 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Арсаки – Бужаниново | 110 кВ | выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 05:12 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 06:27 | 22.07.2024 06:27 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 16 | 254 |  |  |  | 0.2 | 3 |  | 1:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 08:43 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 10:21 | 22.07.2024 10:21 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта – опора №36 восстановление шлейфовых перемычек | 34 | 272 |  |  | 0 | 1.9 | 3 |  | 1:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 09:04 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 10:13 | 22.07.2024 10:13 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2040 г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛИ 0,4 кВ фид 1 опиловка , замена зажима) | 0 | 4 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 1:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 12:19 | 22.07.2024 12:19 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | ревизия ЛР-286,ЛР-489 | 19 | 220 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Троицкое д Отрада д Стрелково д Радованье | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 13:50 | 22.07.2024 13:50 | 2 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 11 ПС-610 замена ЛР-215 | 3 | 32 |  |  | 0 | 0.097 | 2 |  | 2:32
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 12:56 | 22.07.2024 12:56 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ВР КТП-47 | 36 | 720 |  |  | 0 | 3.1 | 6 |  | 1:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 14:45 | 19.07.2024 15:41 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС40/35-ЦРП1 | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ | 11 | 300 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | мкр Шереметьевский | 1:12 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 16:01 | 22.07.2024 16:01 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф.Смирновка на опоре №31 поднять и ошиновать кабель 10 кВ | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 3:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 15:12 | 22.07.2024 15:12 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неплановые работы по устранению однофазного замыкания. | 15 | 110 |  |  | 0 | 0.7 | 3 |  | 2:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 13:34 | 22.07.2024 13:34 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 694 д. Соколово | 0.4 кВ | Произвести опиловку веток в пролётах оп.1-2 по жалобе Добродел №10859244 д Соколово д.39 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 13:24 | 22.07.2024 13:24 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | демонтаж отп на СТП-1502, работы по письму абонента | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.15 | 2 |  | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 12:45 | 22.07.2024 12:45 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 20 | 72 |  |  | 0 | 0.9 | 3 |  | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 14:50 | 22.07.2024 14:50 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 8 | 79 |  |  | 0 | 0.58 | 1 |  | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 14:02 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 14:42 | 22.07.2024 14:42 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 20 | 200 |  |  | 0 | 0.15 | 5 | д Троицкое | 0:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 16:51 | 22.07.2024 16:51 | 2 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | РП-10кВ №1937 п.Нагорное | 10 кВ | Перезаводка КЛ-10кВ Ф-107 | 4 | 923 |  |  | 0 |  | 1 |  | 2:18 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 15:37 | 22.07.2024 15:37 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. межевой КТП 34 г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 6 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 17:37 | 22.07.2024 17:37 | 2 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1079 д. Высоково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( КТП 1079 замена т) | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.068 | 1 |  | 2:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 13:18 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 14:15 | 22.07.2024 14:15 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6 кВ фид 6/148 оп. 98-99 удаление дерева, замена изоляторов оп. 98, 99) | 11 | 64 |  |  | 0 | 0.33 | 7 |  | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 16:16 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 19:00 | 22.07.2024 19:00 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № С-8-22-303-92844(234172),ВЛ-10 кВ ф 1 ПС-332 Замена ВР ТП-199 | 20 | 49 |  |  | 0 | 0.612 | 6 |  | 2:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 14:30 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 16:55 | 22.07.2024 16:55 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП491/село- с. Пешково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ КТП-491 Замена провода |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 2:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 21:41 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 22:42 | 22.07.2024 22:42 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 164 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ремонт провода. | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:01
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.07.2024 01:14 | Без обесточения потребителей |  | 22.07.2024 17:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 | 10 кВ | Причина выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 12:43 | 08.07.2024 12:43 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2911 д.Кузнецово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 7 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 16:47 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 17:58 | 07.07.2024 17:58 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 28 | 145 |  |  | 0 | 1.1 | 3 |  | 1:11
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 16:19 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 17:48 | 07.07.2024 17:48 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ фид 16 ПС №220 Ельдигино, л 1012, л.915 (АБ) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 1 | 0 |  |  | 0 | 0.05 | 0 |  | 1:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 18:16 | 07.07.2024 18:16 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ № 2016 п.Поварово | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. Замена ПК на тр-ре. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дудкино | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 19:50 | 07.07.2024 19:50 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1534 ул. Сиреневая | 0.4 кВ | ВЛ-0.4 кВ Ф-3 оп. №3 произвести опиловку дерева и произвести верховой осмотр. |  | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 18:34 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 20:31 | 07.07.2024 20:31 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.27 ПС 555 оп.1 восстановление шлейфа на ЛР-122. | 1 | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 20:14 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 21:03 | 07.07.2024 21:03 | 49 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1195 п.Алабушево | 10 кВ | Ревизия н/в авт-та 160 А Ф-3. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 18:49 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 20:46 | 07.07.2024 20:46 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | Оперативные переключения по отысканию "земли" | 24 | 128 |  |  | 0 | 0.98 | 4 |  | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.07.2024 21:16 | Все потребители запитаны | 07.07.2024 22:11 | 07.07.2024 22:11 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП8/607-КТП496 Красная Горка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ПК-6 на ТП-№95. | 8 | 354 |  |  | 0 | 0.7 | 2 |  | 0:55 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 00:30 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 02:29 | 08.07.2024 02:29 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 8 | 640 |  |  | 0 | 1.2 | 3 |  | 1:59 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.07.2024 11:26 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение у абонента МСК Энерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.07.2024 11:26 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО Дозакл
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 08.07.2024 10:17 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 11:51 | 08.07.2024 11:51 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №4 дер.Ермолино | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 4 | 1 | 45 |  |  | 3 | 0.2 | 1 |  | 1:34
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 08.07.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 13:39 | 08.07.2024 13:39 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №57 д.Ермолино-котельная | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 57 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.1 | 1 |  | 1:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 12:35 | 08.07.2024 12:35 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. КТП-1745 проверка, замена ПК тр-ра. | 25 | 84 |  |  |  | 0.9 | 2 |  | 0:13
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 12:51 | 08.07.2024 12:51 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева опора 32-33 | 20 | 1060 |  |  | 0 | 0.8 | 4 |  | 1:13
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 13:58 | 08.07.2024 13:58 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ 0424 п.Мостовик | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Произвести замену провода от силового трансформатора до общего рубильника 0,4кВ | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.05 | 1 |  | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 14:28 | 08.07.2024 14:28 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Устранение и аварийного дефекта | 23 | 115 |  |  | 0 | 1.2 | 4 |  | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 16:15 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 17:35 | 08.07.2024 17:35 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 585/8-ЦРП17 сек 1 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта (выравнивание металлоконструкции КРУН 10 кВ ПУ КРУН 4114) | 1 | 90 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 08.07.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 12:42 | 08.07.2024 12:42 | 39 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №69 дер.Андрейково | 10 кВ | Подключение РИСЭ для проведения кап.ремонта КТП-69 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 08.07.2024 15:57 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 16:31 | 08.07.2024 16:31 | 34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №69 дер.Андрейково | 10 кВ | Отключение РИСЭ после проведения кап.ремонта КТП-69 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 17:14 | 08.07.2024 17:14 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. оп.115 восстановление провода отпайка КТП-2427. | 11 | 5 |  |  | 0 | 0.6 | 5 |  | 1:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 15:44 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 17:21 | 08.07.2024 17:21 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Восстановление перемычек сборка схемы | 76 | 380 |  |  | 0 | 1.4 | 6 | д Парфёново д Михайловка п Берёзки д Ростовцево | 1:37
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 16:24 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 17:23 | 08.07.2024 17:23 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 768 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР на КТП 363. | 7 | 371 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 15:21 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 17:19 | 08.07.2024 17:19 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 25 | 250 |  |  | 0 | 0.45 | 11 | д Русино | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 18:37 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 19:14 | 08.07.2024 19:14 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид от КТП №1114 д. Воронцово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 0 | 53 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 0:37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.07.2024 11:26 | Без обесточения потребителей |  | 08.07.2024 17:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО Дозакл
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 18:35 | 08.07.2024 18:35 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТПП 254 д.Торговцево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта( восстановление провода) | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.07.2024 21:47 | Все потребители запитаны | 08.07.2024 22:03 | 08.07.2024 22:03 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 739 фид. ул. Лепсе | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. оп.7 восстановить провод. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.07.2024 01:13 | Без обесточения потребителей |  | 09.07.2024 01:13 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Костино – Горенки с отпайкой на ПС Балашиха | 110 кВ | выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 09.07.2024 01:36 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 02:27 | 09.07.2024 02:27 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 782 ЦРП 17 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 6,2 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть. Время доезда бригады 30 мин. Питающая ПС 105 Смена, фид.228. | 23 | 1219 |  |  |  | 1.1 | 3 |  | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 01:49 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 02:49 | 09.07.2024 02:49 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта . оп.24-оп.25 снятие дерева с ВЛ. | 56 | 120 |  |  | 0 | 1.6 | 4 |  | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 07:21 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 08:45 | 09.07.2024 08:45 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 19 | 19 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Надеждино д Никольское п Участок N 7 | 1:24
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 09.07.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 11:57 | 09.07.2024 11:57 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 | 6 кВ | Расшиновка ввода Ф6/463 на оп.1 для подготовки рабочего места для работы ТГПС | 10 | 498 |  |  | 0 | 0.25 | 4 |  | 1:13
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 11:51 | 09.07.2024 11:51 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 246 п. Абрамцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, работа на ВЛ пролет опор №14-15 ремонт провода | 1 | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.07.2024 09:11 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 10:40 | 09.07.2024 10:40 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №9 г. Дмитров, ул. Московская | 10 кВ | ТП-9 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 25 |  |  |  |  | 1 |  | 1:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 12:10 | 09.07.2024 12:10 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности переключений |  | 44 |  |  |  |  | 1 |  | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 08:08 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 11:47 | 09.07.2024 11:47 | 3 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | восстановление провода оп.124 в сторонуоп.1 отп на ТП-462 | 72 | 360 |  |  | 0 | 2.7 | 9 | д Жилино | 3:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 09.07.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 14:00 | 09.07.2024 14:00 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.776. Реконструкция ВЛ-6кВ лин.776. | 15 | 479 |  |  | 0 | 0.9 | 5 |  | 1:55 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.07.2024 09:59 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 10:52 | 09.07.2024 10:52 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.07.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 14:10 | 09.07.2024 14:10 | 3 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП689/село- с. Ковшино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-689 ремонт ВЛ |  | 6 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 3:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 13:36 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 14:20 | 09.07.2024 14:20 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. На ЛР1880 ф.1 ПС95 восстановить перемычку. | 5 | 24 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 16:37 | 09.07.2024 16:37 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Снятие деревьев с ВЛ 10 кВ в пролете опор 18-26 отпайка на КТП-3130. | 6 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.07.2024 14:12 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 15:51 | 09.07.2024 15:51 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 198/село- п. Ольявидово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-198 ф."Поселок"Опиловка ДКР в пролетах опор №4-6 По акту проверки №ИА-РС-06-01 |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1:39
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 16:23 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 16:52 | 09.07.2024 16:52 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 856 РП 170 А | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка каб. воронки л. 856 |  | 87 |  |  |  |  | 1 |  | 0:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 11:00 | 09.07.2024 11:00 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 998 КРУН 31 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. По заявке абонента НОЭПОРХ |  | 42 |  |  |  |  | 1 |  | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.07.2024 17:28 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 19:14 | 09.07.2024 19:14 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Причина: Выясняется, длина ВЛ…14,5. км, количество кабельных вставок…5 шт , резерв есть( частично ), РИСЭ в количестве 8 шт. запрошены у информатора д. Козино , Мошницы . Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140108 . .отключение с КРУН 202 ТП-937 ф. Муравьево . | 33 | 140 |  |  |  | 1.9 | 7 |  | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 22:47 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 23:21 | 09.07.2024 23:21 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-143 с-х Останкино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-143 РУ 0,4кВ фид.д.330,35,36 замена пинцета.. | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 19:46 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 21:23 | 09.07.2024 21:23 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 21 | 210 |  |  |  | 0.2 | 7 | д Стрелково д Троицкое д Радованье д Отрада | 1:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 21:00 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 21:41 | 09.07.2024 21:41 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 16 | 160 |  |  |  | 0.1 | 3 |  | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 17:30 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 19:00 | 09.07.2024 19:00 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП370-ТП371 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ 6 кВ , снятие перемычек оп. 49. | 30 | 100 |  |  | 0 | 1.5 | 1 |  | 1:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.07.2024 23:03 | Все потребители запитаны | 09.07.2024 23:43 | 09.07.2024 23:43 | 40 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №453 Акулово | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 11 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 10.07.2024 01:29 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 02:19 | 10.07.2024 02:19 | 50 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/575-ЦРП2 | 10 кВ | выясняется,3 кабельных вставки.Резерв есть ПС-420 Долгопрудная фид.585 | 2 | 89 |  |  |  | 0.3 | 1 |  | 0:50 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 10.07.2024 03:14 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.07.2024 01:03 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №51089, №75555 (930 ЗАКАЗ)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.07.2024 01:03 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента: СевЗап ОЭК
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 10.07.2024 05:17 | Без обесточения потребителей |  | 18.07.2024 12:32 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 14 ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 10 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.07.2024 01:03 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента: МКС
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 04:24 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 05:53 | 10.07.2024 05:53 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. |  | 94 |  |  |  |  | 1 |  | 1:29
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.07.2024 08:21 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 ТП-16110 фид 836402 (А+Б) | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС 220 кВ Слобода фид. 402 А+Б, РП 16110 АВР успешно, резерв ПС 220 кВ Слобода, кл 10 кВ фид. 303 А+Б
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.07.2024 08:21 | Без обесточения потребителей |  | 16.07.2024 14:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 фид 453 - АСП-92 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС 220 кВ Слобода фид. 453, РП 16159 АВР успешно, резерв ПС 220 кВ Слобода, кл 10 кВ фид. 353.
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 10.07.2024 08:40 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 17:29 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 | 10 кВ | Выясняется. Питаюшщая ПС 110 кВ Старбеево. кл 10 кВ фид. 671357 ТП 154 АВР успешно, резерв ПС 110 кВ Старбеево, кл 10 кВ 671208
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 10:06 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 11:28 | 10.07.2024 11:28 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №142 с. Костино | 6 кВ | ТП-142 РУ-0,4кВ установка тех учета | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.085 | 1 |  | 1:22
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 10:24 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 11:32 | 10.07.2024 11:32 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | СТП - 10 кВ СТП №641 (дер.Маклаково) | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 641 |  | 41 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 12:53 | 10.07.2024 12:53 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.905, 985, 711, 726, АСП-72 | 10 кВ | Замена провода и траверс. | 27 | 112 |  |  | 0 | 0.7 | 2 |  | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 13:46 | 10.07.2024 13:46 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС-332 Выправка траверсы опора №208 Опиловка ДКР пролеты №214-215 По акту проверки №ИА-РС-06-01 | 6 | 12 |  |  | 0 | 0.334 | 1 |  | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.07.2024 14:35 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(916)443-96-00 (прямой абонент)
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 09:52 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 11:48 | 10.07.2024 11:48 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 16 | 6 кВ | Устранение жалобы , обрезка сучьев на участке ВЛ 6 кВ Ф16/442 ТП 249-ТП 221 | 4 | 530 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 12:13 | 10.07.2024 12:13 | 1 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №914 СНТ Станкостороитель, д.Ямуга | 6 кВ | перетяжка провода в пролетах опор 1-17 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 |  | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 15:25 | 10.07.2024 15:26 | 2 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.26412 от КРН-77 | 21 | 180 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Жилино | 2:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 12:56 | 10.07.2024 12:56 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №536 д. Соколово | 10 кВ | Монтаж технического учета сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-536 | 1 | 5 |  |  | 1 | 0.2 | 1 |  | 1:02
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 14:54 | 10.07.2024 14:54 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.905, 985, 711, 726, АСП-72 | 10 кВ | Замена провода и траверс | 2 | 29 |  |  | 0 | 0.06 | 1 |  | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 12:57 | 10.07.2024 12:57 | 57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №129 г. Дмитров | 6 кВ | ТП-129 РУ-0,4кВ установка тех учета | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.216 | 1 |  | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 13:11 | 10.07.2024 13:11 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3310 д.Соколово | 10 кВ | Замена Т-ра 100 кВа на 100 кВа . | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 14:35 | 10.07.2024 14:35 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ф.33/311 дефект выясняется | 18 | 58 |  |  | 0 | 1 | 4 |  | 1:21
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 13:01 | 10.07.2024 13:01 | 56 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП №657 (дер.Маклаково) | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 657 |  | 31 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 15:17 | 10.07.2024 15:17 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП35/531Б-ТП494 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 6 | 337 |  |  | 0 | 1.1 | 1 |  | 1:12 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 14:10 | 10.07.2024 14:07 | 24 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП №648 (дер.Бобровниково) | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 648 |  | 36 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 16:34 | 10.07.2024 16:34 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.905, 985, 711, 726, АСП-72 | 10 кВ | Монтаж шлейфов. | 27 | 112 |  |  |  | 0.7 | 2 |  | 1:39
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.07.2024 14:56 | Без обесточения потребителей |  | 12.07.2024 00:51 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 830 - РТП 16151 сек 2 бета | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС 220 кВ Красногорская, кл 10 кВ фид. 16151 Бетта, РТП 16151 АВР - успешно, резерв ПС 220 кВ Красногорская, КЛ 10 кВ фид. 16151 Альфа.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.07.2024 15:07 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | АО ОБОРОНЭНЕРГО фил. «Центральный» тел.+7(926)212-72-60 (прямой абонент)
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 15:21 | 10.07.2024 15:21 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №88 дер.Бобровниково | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 88 |  | 32 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 16:20 | 10.07.2024 16:20 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Выявление неполнофазного режима в сети 10 кВ . | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 18:00 | 10.07.2024 18:00 | 2 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.ТП-547 | 17 | 90 |  |  | 1 | 0.8 | 3 |  | 2:07
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 16:44 | 10.07.2024 16:44 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 99 Давыдково д.1-61+128+Бани | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 40 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Давыдково | 1:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 16:09 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 17:09 | 10.07.2024 17:09 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ от МТП-243а д.Жуковка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ восстановление провода) |  | 4 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 1:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.07.2024 16:01 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 17:28 | 10.07.2024 17:28 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 | 10 кВ | Для безопасности работ на ВЛ 35 кВ. | 12 | 98 |  |  | 0 | 0.42 | 2 |  | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 10.07.2024 18:00 | 10.07.2024 18:01 | 2 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.РТП-113 | 16 | 90 |  |  | 1 | 1.2 | 2 |  | 2:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 10.07.2024 19:58 | Без обесточения потребителей |  | 10.07.2024 19:58 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Ямуга – Решетниково II цепь с отпайкой на ПС Зеркальная | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.07.2024 20:49 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Пушкинское ПО тел.+7(495)993-54-45 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.07.2024 23:23 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 00:21 | 11.07.2024 00:12 | 58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС585/6-БТ 10/6 | 10 кВ | ВЛ-6кВ Ф.1 ЦРП "Дмитров" ПС 585 - оперативные переключения для работ на ПС 585 | 36 | 23 |  |  | 0 |  | 5 |  | 0:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 11.07.2024 03:31 | Без обесточения потребителей |  | 11.07.2024 03:31 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка I цепь | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.07.2024 03:55 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ямуга №759 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МЯСОКОМБИНАТ КЛИНСКИЙ" тел. +7(963)612-62-95 (прямой абонент)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.07.2024 02:36 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 04:54 | 11.07.2024 04:54 | 2 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ | 47 | 198 |  |  | 0 | 0.8 | 3 |  | 2:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.07.2024 06:15 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 06:50 | 11.07.2024 06:50 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,6 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора 5 шт 700кВа , 5 по 350 кВа д. Жилино Пятницкое шоссе. . Питающая п\ст -110 кВ Голубая ,пит. фид. ПС-675-ПСС-65/5 | 32 | 160 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Жилино | 0:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.07.2024 06:57 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 07:44 | 11.07.2024 07:44 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 46 | 328 |  |  | 0 | 0.4 | 8 |  | 0:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 12:41 | 11.07.2024 12:41 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 63 сек 2 - ТП 6 + ТП 396 Т-2 | 6 кВ | опиловка крон деревьев в пролете опор 60-61. | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.23 | 3 |  | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 13:12 | 11.07.2024 13:12 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1071 СНТ "Раменье" | 10 кВ | КТП 1071 замена силового трансформатора 100кВА на 100кВА | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 1:41
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 13:41 | 11.07.2024 13:41 | 1 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №72 дер.Шадрино | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 72 д. Шадрино | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 12:37 | 11.07.2024 12:37 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | подключение новой МТП-1797 | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.11 | 1 |  | 0:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 13:16 | 11.07.2024 13:16 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление нормальной схемы электроснабжения. (Опора №12 восстановление шлейфов). | 43 | 431 |  |  | 0 | 0.7 | 5 |  | 1:09 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 14:00 | 11.07.2024 14:00 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №912 д. Высоково | 10 кВ | ЗТП-912 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 8 |  |  |  |  | 2 |  | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Потребительское отключение | 11.07.2024 13:14 |  |  |  |  | ПС/РП/ТП | РП-10кВ №1937 п.Нагорное | 10 кВ | Застройщик детского сада, повредили линию, основную и резервную. Отключен весь микрорайон. номеров контактных нет | [11 empty] | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.07.2024 13:10 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ПАО "Красногорский механический завод им. С.А. Зверева" тел. 8(916)607-86-11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 15:41 | 11.07.2024 15:41 | 2 ч.14 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ЦРП-17 лин.937 установка опор,монтаж провода | 26 | 32 |  |  | 0 | 1.498 | 4 | п совхоза "Останкино" д Агафониха с Озерецкое д Рыбаки | 2:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.07.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 13:39 | 11.07.2024 13:39 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | ОП. №156 подъём и ошиновка кабеля 10 кВ к ВЛ. | 4 | 20 |  |  | 1 | 0.4 | 1 |  | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 14:38 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 16:33 | 11.07.2024 16:33 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | БМТП 10 кВ №913 с. Маринино | 10 кВ | МТП-913 РУ-0,4кВ установка тех учета | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 14:03 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 14:59 | 11.07.2024 14:59 | 56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №678 д.Кишкиниха | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 678 д. Кишкиниха |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 15:10 | 11.07.2024 15:10 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 | 10 кВ | Для безопасности выполнения работ ВЛ 35 кВ Софрино - Краф | 9 | 98 |  |  | 0 | 0.33 | 2 |  | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.07.2024 15:11 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 15:35 | 11.07.2024 15:35 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | Отпайка на КТП-817 оп. №1 заменить сгоревшие ПРВТ. | 28 | 140 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | д Загорье | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.07.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 16:57 | 11.07.2024 16:57 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 201 д. Путилово | 0.4 кВ | Расчистка от ДКР, перетяжка провода ВЛ 0,4 кВ фид. 1 | 0 | 48 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.07.2024 14:11 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 14:53 | 11.07.2024 14:53 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ оп. №34 срезать провода на ЛР-341 по заявке абонента. | 7 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.07.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 15:18 | 11.07.2024 15:18 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 28 | 142 |  |  |  |  | 5 | д Зверково д Карпово д Дятлино д Подмошье | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.07.2024 16:42 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 17:18 | 11.07.2024 17:18 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ оп. №34 поднять и ошиновать провода на ЛР-341. | 7 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 0:36
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:38 | 12.07.2024 13:38 | 2 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №925 СНТ Дубки д.Лешково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Опиловка крон деревьев ВЛ-0,4кВ с КТП-925 |  | 53 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 2:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.07.2024 16:24 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 20:24 | 11.07.2024 20:24 | 4 ч. | ПС/РП/ТП | МТП-1928 д.Дуброво | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ТП-1928 | 1 | 12 |  |  |  |  | 2 |  | 4:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 11.07.2024 23:22 | Все потребители запитаны | 11.07.2024 23:59 | 11.07.2024 23:59 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение угрозы жизни и здоровью. оп.3 | 40 | 511 |  |  | 2 | 0.9 | 3 | д Шолохово | 0:37 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.07.2024 23:41 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 00:11 | 12.07.2024 00:11 | 30 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС585/6-БТ 10/6 | 10 кВ | оперативные переключения по восстановлению схемы фид 6 ПС 585, после плановых работ | 36 | 23 |  |  | 0 | 0.9 | 8 | д Арханово д Притыкино | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 01:41 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 02:33 | 12.07.2024 02:33 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта : замена изолятора на опоре №28. | 18 | 180 |  |  | 0 | 0.34 | 4 |  | 0:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 04:35 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 05:09 | 12.07.2024 05:08 | 34 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | ПС 110 кВ Луговая №325 Выполнение работ по перекатке силового трансформатора Т-2 на 40 МВА | 13 | 56 |  |  | 0 | 1.2 | 22 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.07.2024 06:27 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 06:43 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 07:25 | 12.07.2024 07:25 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима | 13 | 860 |  |  | 0 | 0.4 | 4 |  | 0:42 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:38 | 12.07.2024 13:38 | 2 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №925 СНТ Дубки д.Лешково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Опиловка крон деревьев ВЛ-0,4кВ с КТП-925 |  | 53 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Лешково | 2:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 01:41 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 02:33 | 12.07.2024 02:33 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта : замена изолятора на опоре №28. | 18 | 180 |  |  | 0 | 0.34 | 4 | д Волосово д Кадниково д Васильевское-Соймоново д Горицы д. 1 двлд. 1а соор. 1а влд. 2б влд. 2в д. 2 д. 2А д. 3 д. 3А д. 4 д. 5 двлд. 6 стр. 6 двлд. 7 стр. 7 | 0:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 04:35 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 05:09 | 12.07.2024 05:08 | 34 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | ПС 110 кВ Луговая №325 Выполнение работ по перекатке силового трансформатора Т-2 на 40 МВА | 13 | 56 |  |  | 0 | 1.2 | 22 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.07.2024 06:27 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 06:43 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 07:25 | 12.07.2024 07:25 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима | 13 | 860 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Юрьево д Аксаково д Фелисово д Малое Ивановское | 0:42 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 09:27 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 10:56 | 12.07.2024 10:56 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №315 п.Запрудня, ул.Ленина. | 6 кВ | Замена монтаж провода, замена вводов на ж/дом ул. Ленина д.4 п. Запрудня ТП 315 |  | 904 |  |  | 2 | 0.1 | 1 | пер Мира ул Карла Маркса ул Ленина | 1:29
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 11:28 | 12.07.2024 11:28 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 7 | 10 кВ | оп.125 ВЛ 10 кВ Ф7/286 валка угрожающего дерева | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Манихино | 0:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:37 | 12.07.2024 13:37 | 2 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности работ на ВЛ 35 кВ |  | 83 |  |  | 0 |  | 2 | д Никулино с Путилово | 2:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 10:33 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 12:15 | 12.07.2024 12:15 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1109 СНТ "Исаково" | 10 кВ | ТП 1109 РУ-0,4кВ ф "1"- замена н/в автоматического выключателя 100 А на 100А | 1 | 6 |  |  |  |  | 0 | тер объединения Исаково | 1:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 14:20 | 12.07.2024 14:20 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 308 Долгопрудный | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ фид. 2, фид. 3 ТП-308 – замена поврежденной стойки опоры. |  | 40 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Советская ул Школьная ул Колхозная ул Парковая ул 1-я Школьная | 1:50 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 10:56 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 12:36 | 12.07.2024 12:36 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ -№125 Дмитров | 6 кВ | ТП-125 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 8 |  |  | 0 |  | 1 | пер Луговой пер Фабричный ул Старо-Яхромская ул Рогачевская пер Мельничный ул Набережная реки Старая Яхрома | 1:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 12:45 | 12.07.2024 12:51 | 2 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Отыскание и устранение замыкания на землю | 9 | 51 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | д Толстоухово д Селково д Мергусово д Запольское | 2:27
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:50 | 12.07.2024 13:50 | 57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №73 дер.Бабахино | 10 кВ | Подключение РИСЭ для проведения кап.ремонта КТП-73 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бабахино | 0:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 14:43 | 12.07.2024 14:43 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №288 СНТ "Дружба", г. Клин | 6 кВ | замена силового тр-ра 100 кВА на 160 кВА |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. СНТ Дружба | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:13 | 12.07.2024 13:14 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | На основание уведомления от 12.04.2024 №09032023/90049205/1/1/В о возобновление электроснабжения потребителя ПАК "Нива" подключить ТП-1934 | 18 | 90 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | тер. СНТ Дружба д Чепчиха | 0:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:55 | 12.07.2024 13:55 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Плановое отключение, для безопасности работ на л 584 по востановлению шлейфов на опоре 52 |  | 112 |  |  | 0 |  | 3 | п Нагорное д Аксёнки п Доброе | 1:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 15:36 | 12.07.2024 15:36 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид. 5(11) за ЛР-725 оп.6-7 восстановление провода. | 3 | 12 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Никольское п Никольское тер Озерецкое лесничество | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 14:43 | 12.07.2024 14:43 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Поднять и ошиновать провода на опоре №33 в сторону КТП-1931 после реконструкции ВЛ | 58 | 300 |  |  | 0 | 3 | 6 | д Бедово д Новый Стан д Вельево д Тимоново д Мерзлово д Толстяково | 3:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 14:48 | 12.07.2024 14:48 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | ВЛ 10 кв ф. 32917 опора 119 снять провода в сторону КТП-3325,1669 | 9 | 50 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Мелечкино д Курилово д Новая | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 13:20 | 12.07.2024 13:20 | 2 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 4 | 15 |  |  | 0 |  | 1 | мкр Дуброво | 2:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 14:22 | 12.07.2024 14:22 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1174 д. Насадкино | 10 кВ | КТП 1174 РУ-0,4кВ ф "2"- замена н/в автоматического выключателя 63А на 63А | 1 | 6 |  |  | 0 |  | 1 | д Насадкино | 1:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 15:35 | 12.07.2024 15:35 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 205 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.584) | 6 кВ | Плановые работы по восстановлению шлейфов на опоре 88 на л. 584 | 2 | 38 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Фомкино | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 16:20 | 12.07.2024 16:20 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП924/деревня- д. Волдынское | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП 924 ф "1" пролет опор 17-18 обрезка крон деревьев |  | 6 |  |  | 0 |  | 1 | д Волдынское | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.07.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 16:26 | 12.07.2024 16:26 | 2 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Работы производит абонент,заявка №35990,отп.на КТП-10кВ № 1012,тел.8903-100-80-97,Письмо №146/0907/01 от 09.07.24,замена ЛР-КТП-1012 | 45 | 59 |  |  | 0 |  | 3 | д Елизаветино тер. объединения Гагат пер Волжский пер Ревякинский пер 2-й Ревякинский пер Конюшенный проезд Опорный пер Ново-Рогачевский тер объединения Горки тер объединение Заречье д Волдынское ул Мало-Рогачевская проезд Красная Гора пер 8 Марта ул Ново-Рогачевская ул Рогачевская ул 1-я Левонабережная пер Школьный ул Приканальная ул Старо-Рогачевская ул Алексеевская ул Борок ул 2-я Левонабережная проезд Каменный | 2:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 17:14 | 12.07.2024 17:14 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3 ПС 717 Мелихово восстановление провода. | 39 | 101 |  |  | 0 | 2 | 9 | д Сурмино д Гришино п Новое Гришино д Хорьяково д Беклемишево д Новинки д Никулино д Ассаурово д Благодать | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 18:21 | 12.07.2024 18:21 | 6 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 97 | 240 |  |  | 0 | 2.2 | 10 | д Чашниково д Льялово д Жилино д Никольское д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров д Стародальня д Веревское | 6:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 17:35 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 18:24 | 12.07.2024 18:24 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.7 ПС 717 оп.38 снятие перемычек. | 9 | 16 |  |  | 0 | 0.38 | 1 | д Сурмино | 0:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.07.2024 16:38 | Без обесточения потребителей |  | 12.07.2024 18:34 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бужаниново – Ярославская | 110 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 19:12 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 20:09 | 12.07.2024 20:09 | 57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ №729 д.Гришино ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-729 РУ 6кВ ввод фид.3/717 замена проходных изоляторов. | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Гришино | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 20:29 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 20:54 | 12.07.2024 20:54 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Оперативные переключения | 9 | 56 |  |  | 0 | 0.38 | 2 | д Сурмино д Беклемишево | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 20:02 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 20:58 | 12.07.2024 20:58 | 56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП472/1 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 9 | 75 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | д Брёхово | 0:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 19:55 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 21:10 | 12.07.2024 21:10 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Курилово-ТП533 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | 24 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Курилово д Мелечкино д Новая | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 21:20 | Все потребители запитаны | 12.07.2024 22:35 | 12.07.2024 22:35 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ . | 63 | 250 |  |  | 1 | 2.4 | 7 | д Дудкино п Берёзки дп Поварово д Васюково д Михайловка д Ростовцево д Алексеевское | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 07:02 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 08:59 | 13.07.2024 08:59 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 17 | 110 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Караваево д Кононово д Коноплино | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.07.2024 09:08 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 17:02 | 13.07.2024 17:02 | 7 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ 2,4 км, количество кабельных вставок 5 , резерва нет, телефон водителя РИСЭ 8-961-353-75-55 . Питающая ПС 220 кВ Омега , фид. 840807. | 11 | 50 |  |  |  | 0.8 | 2 | д Федоровка д Юрлово | 7:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.07.2024 09:53 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 11:19 | 13.07.2024 11:19 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1063 д. Василёво | 0.4 кВ | Опиловка ДКР | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Василево | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.07.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 12:12 | 13.07.2024 12:12 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП458 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,2 км, количество кабельных вставок 7 , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2021. | 19 | 150 |  |  | 2 | 1.2 | 1 | д Чашниково | 2:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 15:49 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 16:36 | 13.07.2024 16:36 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | работает абонент ООО СЗ Самолет Дмитров по письму от 11.07.24 № 01-05/33711 ремонт каб. воронки отпайка на КТП 2970 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0.329 | 1 | тер. объединения Дмитроград | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 18:26 | 13.07.2024 18:26 | 2 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 697 д. Соколово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.8-оп.9 восстановить провода. |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Соколово | 2:31
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.07.2024 15:38 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 16:19 | 13.07.2024 16:19 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Выясняется длина ВЛ 7.8 км количество кабельных вставок 5 шт резерв есть Время доезда бригады 20 мин ПС 540 Ярцево | 36 | 748 |  |  |  | 1.2 | 5 | с Васильевское д Новинки п Мостовик д Старожелтиково д Новожелтиково | 0:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 16:48 | 13.07.2024 16:48 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим работы | 20 | 510 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | п Мостовик д Старожелтиково д Новинки с Васильевское д Новожелтиково | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 16:05 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 16:47 | 13.07.2024 16:47 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | дп Поварово | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 16:01 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 17:27 | 13.07.2024 17:27 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 766 РП 495 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание и устранение ОЗ. | 25 | 550 |  |  | 0 | 0.8 | 5 | д Бубяково д Воронцово д Маньково с Деулино с Мишутино | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 17:11 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 17:45 | 13.07.2024 17:45 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Тушение пожара КТП-524 д. Алексеевское. | 63 | 250 |  |  | 1 | 2.4 | 7 | д Ростовцево д Дудкино д Алексеевское дп Поварово д Васюково п Берёзки д Михайловка | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 17:48 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 18:21 | 13.07.2024 18:21 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР, угрожающих падением. | 11 | 61 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Овсянниково п Овсянниково п совхоза "Останкино" д Глазово д Бабаиха | 0:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.07.2024 18:22 | Без обесточения потребителей |  | 18.07.2024 22:13 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(496)242-55-13 (прямой абонент)
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.07.2024 18:50 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 19:54 | 13.07.2024 19:54 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 535 РП 295 | 10 кВ | Выясняется длина ВЛ 1.2 км количество кабельных вставок 1шт резерв есть Время доезда бригады 20 мин ПС 540 Ярцево фид104, Резерва нет. | 4 | 110 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Васильково | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.07.2024 17:03 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 20:32 | 13.07.2024 20:32 | 3 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №524 д. Алексеевское | 10 кВ | Подключение РИСЭ. | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Алексеевское | 3:29
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.07.2024 20:39 | Все потребители запитаны | 13.07.2024 21:51 | 13.07.2024 21:51 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 730 РП 293 | 10 кВ | Выясняется длина ВЛ 1.2 км количество кабельных вставок нет Время доезда бригады 20 мин ПС 540 Ярцево фид-202, Резерва нет | 4 | 110 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Костромино | 1:12
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.07.2024 21:51 | Без обесточения потребителей |  | 13.07.2024 22:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(915)335-39-94 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.07.2024 23:54 | Без обесточения потребителей |  | 06.08.2024 11:20 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "СтройТехноСистема" тел. 8-969-255-81-00 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 11:51 | 14.07.2024 11:51 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | подбалчивание кабеля на опоре №1 , фазировка. | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | 0:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 02:13 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 02:29 | 14.07.2024 02:29 | 16 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №455 Поджигородово | 10 кВ | Повышение качества ээ- регулировка ПБВ на ТП-455 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поджигородово | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 02:51 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 03:30 | 14.07.2024 03:30 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 3203/1 д.Заовражье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление проводов у д.51 ул.Тихая. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Заовражье | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.07.2024 06:44 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 07:27 | 14.07.2024 07:27 | 43 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воронино №190 | 35 кВ | выясняется | 20 | 2056 |  |  | 6 |  | 4 | д Лыткино | 0:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.07.2024 06:44 | Без обесточения потребителей |  | 14.07.2024 11:20 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воронино №190 | 35 кВ | Повреждение в сети АО Оборонэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 09:25 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 10:19 | 14.07.2024 10:19 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | оперативные переключение | 15 | 87 |  |  |  |  | 3 | д Акулово д Ольявидово д Тимошкино | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 16:27 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 17:32 | 15.07.2024 17:32 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №140 г. Дмитров, ул. Подъячево | 10 кВ | ТП-140 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 24 |  |  |  |  | 1 |  | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 18:55 | 15.07.2024 18:55 | 2 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.26412 | 35 | 210 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Общественник д Бакеево д Баранцево д Горетовка | 2:17
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 16:44 | Без обесточения потребителей |  | 16.07.2024 01:46 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ф.Лира от РП 16192( ПС-264) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта -ОЗЗ | 10 | 210 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Нефедьево с Дмитровское
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.07.2024 16:42 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО, фил. «Центральный» тел.+7(926)212-72-60 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:32 | 15.07.2024 16:32 | 7 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 429 фид 52 Б | 6 кВ | Отыскание однофазного замыкания на землю | 1 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Носово | 0:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 17:05 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 17:18 | 15.07.2024 17:18 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0:13
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.07.2024 16:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Титово №586 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Интеп систем" тел.+7(985)687-77-96 (прямой абонент)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 17:15 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 18:37 | 15.07.2024 18:37 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 20 | 623 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Драчево д Румянцево д Подольниха д Фоминское п Николо-Прозорово | 1:22 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:00 | 18.07.2024 13:00 | 10 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | КВЛ 6 кВф.1/325 транспозиция КЛ на вводе ТП-194 | 24 | 152 |  |  | 0 | 1.3 | 5 | с Озерецкое п Овсянниково д Рыбаки д Глазово д Акишево д Саморядово | 0:10
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 17:59 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 18:59 | 17.07.2024 15:11 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | 12 | 209 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Нефедьево д Желябино | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 19:55 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 20:25 | 15.07.2024 20:25 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.26412 | 35 | 210 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Общественник д Бакеево д Баранцево д Горетовка | 0:30
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 10:37 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 10:56 | 19.07.2024 10:56 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №290 дер.Кушки | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 290 д. Кушки |  | 57 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Кушки | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 14:14 | 18.07.2024 14:14 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | ВЛ 10 кВ фид. 13 ПС- 824 ошиновка ЛР на ТП 2970 |  | 16 |  |  |  |  | 2 | д Зверково д Маринино | 1:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 13:09 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 15:06 | 18.07.2024 15:06 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №500 д.Лепешки | 10 кВ | Плановые работы по замене ввода 0,4 кВ фид.1 | 1 | 38 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 21:12 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 21:50 | 15.07.2024 21:50 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛР к БМТП-354 | 7 | 550 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | ул Школьная ул Строителей ул Победы ул Октябрьская ул Энгельса туп Энгельский ул Рубцова ул Дубенская слобода туп Дубенский ул Дубенская | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 15.07.2024 20:48 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 21:23 | 15.07.2024 21:23 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 782 ЦРП 17 | 10 кВ | Выясняется .Резерв есть . 2кабельных вставки с ПС 105 Смена фид 228 | 27 | 356 |  |  |  | 0.4 | 5 | с Деулино с Мишутино д Бубяково д Маньково д Воронцово | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 15:04 | 18.07.2024 15:04 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ф.24А отыскание земли | 5 | 36 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | рп Некрасовский | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 21:22 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 22:55 | 15.07.2024 22:55 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП411-КРН-78/18 | 10 кВ | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | 28 | 150 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | д Горетовка д Баранцево | 1:33
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 22:29 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 22:40 | 15.07.2024 22:40 | 11 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0165 с.Деулино ф.228 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта перевод ПБВ | 1 | 35 |  |  |  | 0.02 | 1 | с Деулино | 0:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 22:41 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 23:09 | 15.07.2024 23:09 | 28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0166 с.Деулино ф.228 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Перевод ПБВ | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Деулино | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 14:45 | 18.07.2024 14:45 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.600 от ЦРП17 вывод участка в ремонт , установка опор,монтаж провода |  | 56 |  |  |  |  | 7 | п совхоза "Останкино" д Рыбаки д Глазово д Акишево с Озерецкое д Овсянниково п Овсянниково д Бабаиха | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 21:40 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 23:06 | 15.07.2024 23:06 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | 16 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Чашниково д Дурыкино | 1:26
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.07.2024 23:57 | Без обесточения потребителей |  | 15.07.2024 23:57 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отпайками | 110 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 00:40 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 05:20 | 16.07.2024 05:20 | 4 ч.40 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | ПС 110 кВ Луговая №325 Выполнение работ по перекатке силового трансформатора Т-2 на 40 МВА |  | 26 |  |  |  |  | 1 | ул Дорожная | 4:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 18.07.2024 14:30 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 19:32 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 223 ПС 35 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 14:27 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 15:08 | 18.07.2024 15:08 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 424 ПС 110 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Монтаж шлейфов в ст. МТП-0986 | 12 | 795 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | с Бужаниново с Сватково д Рогачево | 0:41
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 16.07.2024 06:24 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 07:04 | 16.07.2024 21:35 | 40 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Кузьмино №667 | 35 кВ | выясняется | 44 | 253 |  |  | 6 | 1.08 | 16 | д Самотовино с Закубежье д Замостье д Калошино д Лихачево д Агинтово д Минино с Кучки д Филисово д Дьяконово д Парфенково д Судниково д Кузьмино д Сковородино с Заболотье | 0:40
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 18.07.2024 14:56 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 16:42 |  | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС671/26-ТП154/67126 | 6 кВ | Выясняется, длина КЛ 6 кВ 1,8 км, 6 кабельных вставок, резерва нет, время доезда бригады 50 мин, питающая ПС 220 кВ Старбеево. | [8 empty] | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 15:02 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 16:24 | 18.07.2024 16:24 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №924 д. Волдынское | 10 кВ | КТП 924 РУ-0,4кВ замена коммутационного провода от вводного рубильника до н/в автоматического выключателя ф "2" | 1 | 8 |  |  |  |  | 1 | д Волдынское | 1:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.07.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 11:55 | 16.07.2024 11:57 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | причина отключения выясняется, длина ВЛ 5,9 км, количество кабельных вставок 24, резерв частичный, Питающая ПС Катуар, фид.795 | 43 | 510 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Троице-Сельцо д Сухарево д Шолохово | 1:51 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 11:05 | 16.07.2024 11:05 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №95 дер.Остров | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 95 д. Остров |  | 18 |  |  | 0 |  | 1 | д Остров | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 10:46 | 16.07.2024 10:46 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.12 | 4 | д Новощапово д Малое Щапово д Ясенево д Губино | 0:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 12:41 | 16.07.2024 12:41 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Установка ПКУ | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Поджигородово | 1:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 13:35 | 16.07.2024 13:56 | 2 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602, 613, АСП-60 (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Плановые работы по выполнению ТУ № С-23-00738239\143. Установка ЛР. | 23 | 112 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Щеглово д Никольское д Васюково д Березняки тер. КП Комильфо тер. СНТ Родничок тер. СНТ Горизонт | 2:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 11:38 | 16.07.2024 11:38 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения. | 9 | 58 |  |  | 0 | 0.35 | 1 | д Алешино | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 16:21 | 18.07.2024 16:21 | 2 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 | 10 кВ | Включение новой КТП-3269. | 5 | 10 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | п Смирновка | 2:05
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.07.2024 11:13 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 00:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МСК Энерго тел.84955164859
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 12:26 | 16.07.2024 12:26 | 52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №91 дер.Измайлово | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 91 д. Измайлово |  | 25 |  |  | 0 |  | 1 | д Измайлово | 0:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 13:50 | 16.07.2024 13:50 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП65/574-КТП67 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима | 12 | 77 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Сухарево д Шолохово | 1:51 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 15:25 | 16.07.2024 15:25 | 3 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 467/деревня - д.Аладино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перетяжка провод. | 19 | 9 |  |  | 0 |  | 1 | д Аладьино | 3:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 14:20 | 16.07.2024 14:20 | 2 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 1065 д.Подвязново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта Монтаж провода. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Подвязново | 2:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 15:16 | 16.07.2024 15:16 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 12 | 48 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Мышецкое | 2:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 13:21 | 16.07.2024 13:21 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №70 дер.Прусово | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 70 д. Прусово |  | 12 |  |  | 0 |  | 1 | д Прусово | 0:41
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.07.2024 13:41 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 14:43 | 16.07.2024 14:43 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №99 дер.Павловское | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 99 д. Павловское |  | 12 |  |  | 0 |  | 1 | д Павловское | 1:02
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 14:16 | 16.07.2024 14:16 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №989 д.Шильцы | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена поврежденных изоляторов | 2 | 106 |  |  |  | 0.07 | 1 | д Шильцы | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.07.2024 07:49 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 08:35 | 19.07.2024 08:35 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 4,2 км,количество кабельных вставок-5шт., Резерв нет , РИСЭ запрошены у информатора в количестве 5 шт ( от 350 кВа ) Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2021 СЗО Котельная ТП-458 | 19 | 650 |  |  | 1 | 1.1 | 1 | д Чашниково | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 16:41 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 17:29 | 16.07.2024 17:29 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 2581/1 д.Алексеевское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ош-ки от Гл. руб-ка тр-ра до н/в автомата ф.1. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Алексеевское | 0:48
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 16:54 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 17:49 | 16.07.2024 17:49 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 705 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов на опоре 86. | 5 | 265 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | с Мишутино | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 17:17 | 16.07.2024 17:17 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3435 п. Поварово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. Замена ПК тр-ра. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 09:01 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 09:41 | 19.07.2024 09:43 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.547 | 15 | 90 |  |  | 2 | 0.6 | 3 | д Берсеневка д Болкашино д Радумля | 0:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.07.2024 18:09 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 22:38 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Мытищинское ПО, тел.8-985-380-45-44
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 18:30 | 18.07.2024 18:30 | 2 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №24 п.Лунево (совмещ с ТП 318) | 6 кВ | На КВЛ 6кВ фид. ЦРП 24 - ТП 315 сек. 1 перетяжка провода в пр. опор 11-12. | 6 | 114 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Шемякино д Жигалово | 2:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.07.2024 20:05 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента СНТ "Нефедиха", тел. 8-903-144-18-81,
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 21:18 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 01:12 | 17.07.2024 01:12 | 3 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 2 | 47 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | тер. СНТ Леонидовка тер. СНТ Квант | 3:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.07.2024 20:54 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО" 8(495)626-29-94
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 09:32 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 11:24 | 19.07.2024 11:24 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул Собцова ЗТП 113 г Талдом | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.ул.Собцова от ЗТП 113 г.Талдом допуск подрядной организации к переводу вводов на опоре 7 здания "Батун-Талдом" в связи с увеличением мощности технологического присоединения. | 1 | 28 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | пер Садовый проезд Милицейский ул Собцова ул Садовая | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.07.2024 23:13 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329/32926 3-ЦРП40/2 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф. 32926 ЦРП-40 АВР успешно нагрузка переведена ф. 32915
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 19:07 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 20:00 | 18.07.2024 20:00 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-для безопасности включения ЛР | 3 | 124 |  |  | 0 | 0.14 | 1 | д Цернское | 0:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 19:05 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 22:30 | 18.07.2024 22:30 | 3 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ10кВ ТП20345 А-ТП16725 А | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. неполнофазного режима. | 8 | 584 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Вешки п Вешки | 3:25 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.07.2024 00:32 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 02:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ИНЭП-СИСТЕМА", 8(987)254-96-94
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.07.2024 00:32 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 04:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ИНЭП-СИСТЕМА", 8(987)254-96-94
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.07.2024 03:58 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 03:58 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Радищево I цепь | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.07.2024 03:59 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 03:59 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Вербилки – Талдом II | 110 кВ | Выясняется.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.07.2024 03:59 | Без обесточения потребителей |  | 17.07.2024 03:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Талдом II №367 | 110 кВ | Выясняется
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 06:49 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 07:42 | 17.07.2024 07:42 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение РИСЭ. | 2 | 64 |  |  | 0 | 0.06 | 0 | тер. СНТ Леонидовка тер. СНТ Квант | 0:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.07.2024 20:00 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 20:29 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Пушк.ПО
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.07.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 10:40 | 17.07.2024 10:40 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2008-РП121/1 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ-6,5км, количество кабельных вставок-1шт., Резерв усть, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-20; пит. фид. 2008 | 11 | 120 |  |  | 3 | 0.8 | 2 | д Голубое | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.07.2024 18:45 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 20:23 | 18.07.2024 20:23 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,8 км,количество кабельных вставок-10 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 10 шт. 350 и 700 кВа в р-он д. Чашниково, д. Перепечино Питающая п\ст Шереметьево ,пит. фид. 109 А | 23 | 115 |  |  |  | 1.4 | 6 | с Чашниково д Перепечино д Дубровки д Носово д Шемякино д Паршино | 1:38
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 12:03 | 17.07.2024 12:03 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-10кВ ЗТП-506 ул.Горская | 10 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.ул.Кустарная от ЗТП 506 г.Талдом замена опоры 54. |  | 133 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Кустарная ул Крайняя ул Новая ул Полевая | 1:48
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 11:14 | 17.07.2024 11:14 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №69 дер.Андрейково | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 69 д. Андрейково | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Андрейково | 1:03
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.07.2024 09:30 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | выясняется. фид.2008+ 8 каб.8 АО "НПО СТЕКЛОПЛАСТИК" 8(905)706-62-39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 14:18 | 17.07.2024 14:18 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф Госпиталь произвести замену опоры №37 организацией ООО Энергосистемы ВЛ 6 кВ ф Госпиталь отп на КТП 817 опустить провода в прол оп № 1-3 для безопасного опиливания дерева | 30 | 72 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Загорье д Тимоново | 3:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 10:02 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 10:49 | 17.07.2024 10:49 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 2 - ТП 220 - ТП 228 + ТП 481 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 7 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Минино | 0:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 11:53 | 17.07.2024 11:53 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт дефектного ЛР-6 кВ на оп.№115 отп. на ТП-731. | 49 | 579 |  |  | 0 | 1.5 | 7 | п Летчик-Испытатель д Большое Ивановское д Протасово д Пчелка д Муракино д Рождественно д Долгиниха | 0:50 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 15:01 | 17.07.2024 15:01 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 5/11 ПС-184 монтаж провода | 9 | 24 |  |  | 0 | 0.09 | 3 | д Поповка д Медведково д Удино п Поповка | 3:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 12:10 | 17.07.2024 12:11 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП5-ТП438 2 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 10 | 48 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | с Алабушево д Чашниково | 0:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 12:11 | 17.07.2024 12:11 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №71 дер.Жеребцово | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 71 д. Жеребцово | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Жеребцово | 0:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 15:12 | 17.07.2024 15:12 | 3 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.43 ПС-555 для безопасного производства работ по замене опоры №41 ВЛ 35 кВ Ветрово-Игнатово | 21 | 24 |  |  |  |  | 3 | ул Промышленная д Шелепино д Ивашево с Орудьево | 3:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 20:57 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 21:11 | 18.07.2024 21:11 | 14 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | оперативные переключения | 22 | 82 |  |  | 0 |  | 5 | д Горбово д Думино д Святогорово д Бешенково д Плетенево | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 11:57 | 17.07.2024 11:57 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Вывод 1 секции (демонтаж шинного моста) для реконструкции 2 секции в рамках программы надежности | 14 | 70 |  |  | 3 | 0.6 | 2 | д Пешки п Верхнеклязьминского лесничества | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 13:55 | 17.07.2024 13:55 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 23 - ТП 1187 | 10 кВ | Выясняется. Отыскание/устранение однофазного замыкания. | 7 | 120 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Голубое | 1:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 21:12 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 22:05 | 18.07.2024 22:05 | 53 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.607 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | ТП-9 снятие РИСЭ-700кВа | 5 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лупаново | 0:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 13:30 | 17.07.2024 13:30 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №177 дер.Пенкино | 10 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 177 д. Пенкино |  | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Пенкино | 1:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:21 | 17.07.2024 16:21 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.607 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, КЛ-10кВ фид.607/511 ЦРП-41 и ТП-3701-3705 отыскание неполнофазной сети | 5 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лупаново | 3:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.07.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 13:30 | 17.07.2024 13:30 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение концевой муфты фид. 10 кВ 3312 А+Б- МСК Энерго | 9 | 5000 |  |  |  | 0.85 | 1 | г Химки | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:14 | 17.07.2024 16:14 | 3 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 5/11 ПС-184 монтаж провода | 17 | 35 |  |  | 0 | 0.17 | 2 | д Удино п Поповка | 3:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 21:21 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 22:44 | 18.07.2024 22:44 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 44 - ТП 418 - реклоузер Голиково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ фид. 44309 за ЛР-377 восстановление провода. | 14 | 51 |  |  | 0 | 0.284 | 4 | д Голиково д Опалево д Напругово д Кленково | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:18 | 17.07.2024 16:18 | 3 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП491/село- с. Пешково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ КТП-491 Замена провода. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Пешково | 3:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:20 | 17.07.2024 16:20 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.1 ПС-95 за КРН-720 для безопасности работ | 24 | 24 |  |  | 0 | 0.12 | 3 | тер объединения Березка-2 ул Технологическая д Подгорное д Старо тер объединение Строитель-4 ул Маяк тер объединения Строитель тер Объединение Салют д Хорошилово тер объединения Берендеевка ул Сельский дом тер объединения Лукоморье тер объединение Нефтяник тер объединение Фиалка | 2:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 14:00 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КРН-157 замена ПН на Т.Т. | 7 | 30 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Ермолино д Якиманское
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 18.07.2024 21:43 | Без обесточения потребителей |  | 31.07.2024 09:52 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 322 ПС 35 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Повреждение КЛ Резерва нет На сек 1 РП 466 установлено РИСЭ на разгрузке | 3 | 23 |  |  |  | 0.1 | 1 | с Сватково
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 14:12 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 15:10 | 17.07.2024 15:10 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Ошиновка концевой муфты на оп.1, фазировка. | 13 | 97 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | тер. СНТ Вираж мкр Светлый тер. СНТ Спартак д Нагорное | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 09:40 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 11:12 | 19.07.2024 11:12 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.ТП-1528сек.2 | 18 | 90 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Радумля | 1:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 22:05 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 22:43 | 18.07.2024 22:43 | 38 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.607 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | ТП-9 подключение РИСЭ-700кВа | 5 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лупаново | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 14:58 | 17.07.2024 14:58 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №178 с.Пересветово | 6 кВ | ТП-178 РУ-0,4кВ установка тех учета | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | с Пересветово | 0:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 14:50 | 17.07.2024 14:50 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. от КТП 925 д. Лешково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловку деревьев | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | снт Дубки | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 15:19 | 17.07.2024 15:19 | 24 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №201 Горки | 6 кВ | Повышение качества ээ - регулировка ПБВ на тр-ре ТП-201 д Горки | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горки | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 15:53 | 17.07.2024 15:53 | 29 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3063 д.Прудцы | 6 кВ | ТП-3063 РУ-0,4кВ установка тех учета | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | д Прудцы | 0:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 15:57 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:31 | 17.07.2024 16:31 | 34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №174 д.Теряево | 6 кВ | ТП-174 РУ-0,4кВ установка тех учета | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | д Теряево | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.07.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 16:57 | 17.07.2024 16:57 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №78 д.Игнатовка | 6 кВ | ТП-78 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Игнатовка | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 22:20 | 17.07.2024 22:20 | 5 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 524 д. Алексеевское | 0.4 кВ | Замена сбитой опоры, подъём/ошиновка проводов. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Алексеевское | 5:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 17:48 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 18:57 | 17.07.2024 18:57 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 3518 п.Поварово | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 1:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 23:43 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 02:50 | 19.07.2024 02:50 | 3 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 22 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Берсеневка д Радумля д Болкашино | 3:07
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 20:50 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 21:42 | 17.07.2024 21:42 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта протяжка контактов на оп.44/1 | 3 | 124 |  |  | 0 | 0.14 | 1 | д Цернское | 0:52
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 19.07.2024 09:26 | Без обесточения потребителей |  | 20.07.2024 18:39 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 145 с.3 - ТП 28057 с.1 фид.145302 | 10 кВ | Выясняется.
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 23:42 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 01:41 | 19.07.2024 01:41 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП70/589-ТП298 Хлябово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима | 33 | 475 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | п Торфоболото д Хлябово п Менжинец д Большая Черная пер Березовый пер Дружный пер Кольцевой д Ларево | 1:59 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.07.2024 23:14 | Все потребители запитаны | 17.07.2024 23:53 | 17.07.2024 23:53 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 28 | 250 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Павельцево д Богаиха д Спасское д Захарово | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 03:33 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 04:29 | 18.07.2024 04:29 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14306 ПС 35 кВ Волково №143 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 33 | 280 |  |  | 0 | 0.3 | 5 | д Марфино д Иевлево д Елино д Мисирево д Михайловское | 0:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.07.2024 05:35 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | повреждение у аб АО Мособлэнерго 915-482-75-83
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.07.2024 05:26 | Без обесточения потребителей |  | 18.07.2024 05:26 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Ямуга – Решетниково II цепь с отпайкой на ПС Зеркальная | 110 кВ | выясняются. Длина ВЛ 38,61 км (СЭС), отпайка 3,5 км (Эй Джи Си).
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.07.2024 04:20 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 05:02 | 19.07.2024 05:02 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,5 км, количество кабельных вставок 2 , резерв есть частичный, телефон водителя РИСЭ 8-906-560-01-78, у информатора запрошены РИСЭ 5 шт. мощность 400 и 700 кВа в д. Повадино. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71410. | 24 | 75 |  |  |  | 0.8 | 1 | д Повадино | 0:42
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 13:24 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 16:12 | 14.07.2024 16:12 | 2 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №25389 д.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ( ремонт концевой муфты в яч.фид. РТП 16158 сек.1) | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Лесная ул Озерная | 2:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 16:36 | 14.07.2024 16:36 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта: поиск и устранение неполнофазного режима. | 8 | 80 |  |  | 0 | 0.12 | 2 | с Петровское д Владыкина гора | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.07.2024 04:39 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 05:09 | 19.07.2024 05:09 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть частичный, у информатора запрошены РИСЭ 10 шт. мощность 400 и 700 кВа в д. Глазово, Парфёново. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71605 | 32 | 85 |  |  |  | 1.2 | 7 | п Берёзки п Жуково д Савельево д Глазово д Дубинино д Парфеново д Михайловка | 0:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 15:31 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 16:10 | 14.07.2024 16:10 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 163 д. Талицы | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта восстановление проводу у д.81 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.011 | 1 | д Талицы | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.07.2024 04:43 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 04:43 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево II цепь | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 05:25 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 07:03 | 19.07.2024 07:03 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. ТП-669 оп. №1 переразделка кабельной воронки. | 7 | 20 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Гончары | 1:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.07.2024 17:48 | Без обесточения потребителей |  | 16.07.2024 13:53 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго Пушкинское ПО
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.07.2024 09:04 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 09:51 | 18.07.2024 09:51 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,3 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543. | 49 | 100 |  |  |  | 1.4 | 7 | д Скородумки д Меленки д Коньково д Обухово туп Бутырский д Снопово д Жуково | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.07.2024 05:19 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 05:19 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Вербилки – Талдом II | 110 кВ | Выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 19:42 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 21:36 | 14.07.2024 21:36 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ ЦРП20/900-РП900 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 25 | 705 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Ховрино д Бородино | 1:54 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.07.2024 21:17 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго Пушкинское ПО
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 22:18 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 23:00 | 14.07.2024 23:00 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Центральная КТП 508 | 0.4 кВ | Замена ввода в ж/д №6 ул. Дачная. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Поваровка | 0:42
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 09:42 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 10:47 | 18.07.2024 10:47 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №874 (дер.Князчино) | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 874 д. Князчино | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Князчино | 1:05
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.07.2024 23:16 | Без обесточения потребителей |  | 31.07.2024 09:54 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 | 10 кВ | Выясняются | 7 |  |  |  |  | 0.2 | 2 | д Филимоново д Морозово
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.07.2024 23:22 | Все потребители запитаны | 14.07.2024 23:32 | 14.07.2024 23:32 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | КТП-2063 перевод ПБВ из 3 положения в 1. | 39 | 180 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Шелепаново д Никифорово д Хоругвино д Литвиново | 0:10
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.07.2024 23:20 | Без обесточения потребителей |  | 25.07.2024 16:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 211 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 00:08 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 00:54 | 15.07.2024 00:54 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1891 д. Талаево | 0.4 кВ | ВЛ-0.4 кВ Ф-1 от КТП-1891 в пр. опор №12-13 восстановить оборванный провод. |  | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Талаево | 0:46
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 15.07.2024 00:11 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 66 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 01:11 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 04:48 | 15.07.2024 04:48 | 3 ч.37 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | ПС 110 кВ Луговая №325 Выполнение работ по перекатке силового трансформатора Т-2 на 40 МВА | 17 | 26 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | п совхоза "Останкино" | 3:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 11:36 | 18.07.2024 11:36 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 | 6 кВ | Замена проходных изоляторов. Средний ремонт МВ и ЛР 6 кВ фид.9 ПС 463 | 3 | 94 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Горького ул 2-я Гоголя ул Полевая ул Калинина ул Гоголя ул Некрасова ул Пушкина ул Огородная ул Новая ул Лермонтова | 1:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:01 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 11:51 | 18.07.2024 11:51 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 6 | 10 кВ | Ремонт ЛР 146 ВЛ 10 кВ Ф6/286, отпайка за ЛР 85 | 4 | 60 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Кузнецово д Кузнецово д Полутьево | 1:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 06:50 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 08:33 | 19.07.2024 08:33 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 535 РП 295 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 4 | 145 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | с Васильевское | 1:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.07.2024 01:42 | Без обесточения потребителей |  | 15.07.2024 01:42 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Константиново – Юрьево I цепь | 110 кВ | Выясняется
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 11:48 | 18.07.2024 11:48 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №842 дер.Вотря | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 842 д. Вотря |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Вотря | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 14:01 | 18.07.2024 14:01 | 3 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 1 ПС-577 Восстановление перемычек |  | 24 |  |  |  |  | 3 | с Якоть д Скриплево с Жестылево | 3:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 06:30 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 07:27 | 15.07.2024 07:27 | 57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ -№125 Дмитров | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта( | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.17 | 1 | ул Рогачевская пер Луговой ул Старо-Яхромская ул Фабричная ул Луговая ул Набережная реки Старая Яхрома пер Фабричный пер Мельничный | 0:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.07.2024 06:44 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Титово №586 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента ООО " Интеп систем"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.07.2024 06:44 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 06:58 | 15.07.2024 06:58 | 14 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Титово №586 | 35 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:14
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 12:20 | 18.07.2024 12:20 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Замена КТП 411 на МТП 411, перевод нагрузки на МТП 411 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | снт Менделеевец-2 снт Менделеевец снт Золотая звезда снт Луч (Аймусово) д Аймусово | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 03:14 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 06:51 | 19.07.2024 06:51 | 3 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение обрыва провода | 12 | 374 |  |  | 0 | 0.8 | 8 | п Торфоболото д Хлябово п Менжинец пер Кольцевой пер Общественный д Ларево д Драчево д Фоминское д Большая Черная пер Березовый пер Дружный | 3:37 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.07.2024 06:37 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 06:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 09:08 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 10:33 | 15.07.2024 10:33 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 97 д. Жостово | 0.4 кВ | Замена АВ фид.1 ТП-97 | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Жостово п Жостово | 1:25 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 09:46 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 10:14 | 15.07.2024 10:14 | 28 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №285 дер.Тарусово | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 285 д.Тарусово |  | 41 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Тарусово | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 12:30 | 18.07.2024 12:30 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №457 с. Рогачево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-108680, ТП-457 Установка дополнительного Автоматического выключателя |  | 8 |  |  |  |  | 1 | с Рогачево | 1:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 11:34 | 15.07.2024 11:34 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900,998,903,955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающего дерева. | 86 | 138 |  |  | 0 | 0.9 | 7 | д Алешино д Ординово д Михалево д Черноземово д Балабаново д Хлопенево д Якшино | 1:08
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 11:26 | 15.07.2024 11:26 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №801 дер.Тарусово | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 801 д.Тарусово |  | 21 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Тарусово | 1:04
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.07.2024 06:37 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 06:37 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Орево – Экран | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 12:12 | 15.07.2024 12:12 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71207- ЦРП27 | 10 кВ | Включение реконструируемой КТП-2058 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | снт Майдарово | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 12:58 | 15.07.2024 12:58 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | оп №1 снятие перемычек | 12 | 65 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Пешки п Верхнеклязьминского лесничества | 1:32
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 15:02 | 18.07.2024 15:02 | 3 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №24 п.Лунево (совмещ с ТП 318) | 6 кВ | На КВЛ 6кВ фид. ЦРП 24 - ТП 315 сек. 1 перетяжка провода в пр. опор 11-12. | 6 | 114 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Шемякино д Жигалово | 3:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 12:38 | 15.07.2024 12:38 | 55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №283 дер.Бобылино | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 283 д. Бобылино | 0 | 51 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | д Бобылино | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 11:48 | 18.07.2024 11:48 | 41 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №115 п. Шпилево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №И-22-00-603930/103/С8,ЗТП-115 ошиновка КЛ-0,4кВ |  | 16 |  |  |  |  | 1 | ул Аллейная ул Некрасова пер 1-й Речной ул Веретенникова туп Аллейный пер Аллейный ул Лесная пер 1-й Шпилевский | 0:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:27 | 18.07.2024 13:27 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №181 Воздвиженское | 6 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-181 опиловка дерева |  | 17 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Воздвиженское | 1:53
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 13:05 | 15.07.2024 13:05 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Ошиновка концевой муфты на оп.1, фазировка. | 13 | 97 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | тер. СНТ Спартак мкр Светлый д Нагорное тер. СНТ Вираж | 0:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 13:37 | 15.07.2024 13:37 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1047 д.Митрополье | 10 кВ | Замена руб. фид. 7 | 1 | 42 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Митрополье | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:12 | 18.07.2024 13:12 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 10 кВ | переврезка ВПР-142 | 2 | 32 |  |  | 0 | 0.136 | 1 | д Скрепящево | 1:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.07.2024 12:11 | Без обесточения потребителей |  | 15.07.2024 16:48 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Подъячево - Юрьево II цепь | 35 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.07.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 13:20 | 15.07.2024 16:48 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Подъячево - Юрьево I цепь | 35 кВ | выясняется | 165 | 2328 | 1 |  | 5 | 3.9 | 45 | д Селявино д Попадьино д Мышенки д Жуково д Муханки с Подъячево д Овчино д Поповка д Сафоново д Харламово д Доронино д Новокарцево д Гончарово д Семенково д Дедлово д Языково д Ивлево д Ивлево д Свистуха п Свистуха д Каменка д Походкино д Старо д Левково с Храброво д Федоровка д Филимоново д Матвейково д Космынка д Алабуха д Клусово д Глухово д Кульпино д Арбузово д Чеприно с Глухово д Фофаново д Костино д Титово д Ярцево с Ольгово | 1:09
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 13:57 | 15.07.2024 13:57 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №251 дер.Растовцы | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 251д. Растовцы | 1 | 74 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Растовцы | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 14:29 | 15.07.2024 14:29 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | ВЛ-6кВ Ф.6/148 - снятие дерева. | 21 | 23 |  |  | 0 |  | 8 | д Арбузово п Арбузово д Хвостово д Шульгино д Нестерово д Поповское д Лишенино с Синьково | 1:36
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:21 | 18.07.2024 13:21 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 | 6 кВ | Врезка ТП 981 д. Коришево Ф63/152, отпайка на СНТ Виктория | 3 | 11 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Коришево д Тарусово снт Виктория | 1:50
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:35 | 18.07.2024 13:35 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №429 д.Брёхово магазин продукты | 10 кВ | ВЛ- 0,4кВ ф-4 от КТП- 429 -произвести усиление запроектированной опоры ВЛ -0,4 кВ с применением ПС бкм |  | 11 |  |  | 0 | 0.11 | 1 | ул Ромашковая | 1:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:18 | 15.07.2024 16:15 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 49 | 519 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | п Летчик-Испытатель д Долгиниха д Большое Ивановское д Протасово д Муракино д Рождественно | 1:06 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 15:19 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:23 | 15.07.2024 16:23 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 29 | 487 |  |  | 0 | 0.4 | 8 | д Ляпино д Ботово д Шильцы д Малинники д Шарапово д Взгляднево снт Шильцы д Воронино д Алексеево | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.07.2024 15:05 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:15 | 15.07.2024 16:15 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1029 п. ОПХ ЦТБОС | 10 кВ | ТП-1029 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции | 1:10
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 16:42 | 18.07.2024 16:42 | 4 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 | 10 кВ | Работа на ТП. РП-325 РУ-6/10 кВ замена БТ-1000 на БТ-2500 | 4 | 186 |  |  | 0 | 0.04 | 5 | д Шильцы д Ляпино д Взгляднево д Воронино д Ботово | 4:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.07.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 14:30 | 18.07.2024 14:30 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Отпайка от опоры №15на КТП-1107 перетяжка провода до опоры №1; Чистка трассы от угрожающих падением деревьев в пролет опор №11-13. | 32 | 85 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Жилино | 3:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:32 | 15.07.2024 16:32 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Покраска фасада здания ТП 669 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Пешки | 1:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.07.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 18.07.2024 13:13 | 18.07.2024 13:13 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №101 д.Назарово | 6 кВ | Опиловка ДКР | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Назарово | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.07.2024 15:51 | Все потребители запитаны | 15.07.2024 16:38 | 15.07.2024 16:38 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Ошиновка КЛ лин 1155 оп № 11 | 19 | 376 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | п Мостовик д Старожелтиково д Новожелтиково | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:45 | 19.07.2024 13:45 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Лицей | 21 | 120 |  |  | 1 | 0.6 | 2 | д Ложки д Есипово | 2:22
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:33 | 19.07.2024 13:33 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | Производство работ по ТП №С8-21-302-43469(538637) Врезка ТП 1117 Ф3/393 . отпайка д. Буртаки | 3 | 42 |  |  | 0 | 0.03 | 3 | д Бородино д Буртаки д Дмитровка | 1:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:14 | 19.07.2024 13:14 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №627 Ж/З Горки-Стреглово | 6 кВ | опиловка деревьев | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Стреглово с Горки | 1:58
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 14:42 | 19.07.2024 14:42 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2034 д. Брёхово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 2034 вырубка ДКР в пр. опор 7-14 | 0 | 13 |  |  | 0 | 0.015 | 1 | ул Ромашковая | 2:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 11:50 | 19.07.2024 11:50 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Включение новой ТП | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.05 | 4 | д Малое Щапово д Ясенево д Губино д Новощапово | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 12:28 | 19.07.2024 12:11 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | пролет опор 9-10 отпайка от опоры 85 на КТП1533 снять дерево с проводов. Заявка Добродел 10900580. | 20 | 100 |  |  | 0 | 1 | 3 | п Шишовка д Берсеневка д Липуниха | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:22 | 19.07.2024 13:22 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | мкр Подчерково мкр Подчерково-2 с Подчерково | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:55 | 19.07.2024 13:55 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Устранение замечаний на АСП-404 | 7 | 42 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Пятница д Шевлино | 1:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 19.07.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 13:48 | 19.07.2024 13:48 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 91 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Выясняются | 2 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | п Лоза | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 15:40 | 19.07.2024 15:40 | 2 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 Опиловка ДКР в пролетах опор №1-2 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Подчерково | 2:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 13:54 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 15:30 | 19.07.2024 15:30 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №929 д. Пулиха | 10 кВ | КТП 929 РУ-10кВ замена проходных изоляторов ИПУ-10/630, опорных изоляторов ИО-10-3,75, коммутационного провода от силового трансформатора до вводного рубильника | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | д Пулиха | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 15:03 | 19.07.2024 15:03 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 63 | 250 |  |  | 1 | 2.4 | 7 | д Ростовцево д Дудкино д Васюково д Михайловка д Алексеевское п Берёзки дп Поварово | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.07.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 16:18 | 19.07.2024 16:18 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 4,1 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Мцыри ,пит. фид. 26411 | 16 | 80 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Рузино д Брёхово | 2:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 14:35 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 16:07 | 19.07.2024 16:07 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для неплановых работ АО Мособлэнерго на КТП-514. | 3 | 59 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | рп Софрино | 1:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.07.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 14:47 | 19.07.2024 14:47 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №736 д. Лаврово | 6 кВ | Замена тр-ра 160 на 250 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лаврово | 0:14
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 11:32 | 29.07.2024 11:32 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 11 | 583 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | п Репихово с Абрамцево | 0:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 12:38 | 29.07.2024 12:38 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС40/34-КТП177 Аббакумово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 25 | 1118 |  |  | 0 | 0.7 | 6 | д Аббакумово д Семкино д Еремино д Новосельцево д Сумароково п Птицефабрики | 1:54 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 11:42 | 29.07.2024 11:42 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Поиск и Устранение ОЗЗ | 42 | 420 |  |  | 0 | 0.43 | 8 | д Павельцево д Сметанино д Елгозино д Пупцево д Спасское д Борихино д Богаиха д Захарово | 1:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 16:59 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 17:54 | 19.07.2024 17:54 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 20 | 6 кВ | КВЛ-6кВ фид 20 ПС-442 для безопасности производства работ, в охранной зоне | 8 | 65 |  |  | 0 | 0.39 | 2 | д Рассадники д Пригары | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 12:18 | 29.07.2024 12:18 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ №3626 СНТ Спасское | 35 кВ | ВЛ-0,4кВ в пролетах опор 3-4 восстановить подвес провода. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Спасское | 1:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 18:10 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 20:00 | 19.07.2024 20:00 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Установка РИСЭ | 16 | 80 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Рузино д Брёхово | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 17:55 | Все потребители запитаны | 19.07.2024 21:30 | 19.07.2024 21:30 | 3 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Перевод ВЛ 10 кВ двухцепка ф. РП-113, ф. ТП-547, переврезка на опоре 45. | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Радумля | 3:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.07.2024 01:28 | Без обесточения потребителей |  | 19.07.2024 16:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Химки № 156 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ХИМКИНСКОЕ ПО, 8(495)571-63-54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 22:00 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 00:00 | 20.07.2024 00:00 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 465 д. Льялово | 0.4 кВ | Замена дефектной опоры |  | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Льялово | 2:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 14:13 | 29.07.2024 14:13 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 | 6 кВ | на оп 1 подболтить резервный кабель и отболтить действующий, на УПК испытать резервный кабель. | 7 | 112 |  |  | 0 | 0.35 | 1 | д Носово | 2:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.07.2024 23:33 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 00:42 | 20.07.2024 00:42 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/115-ЦРП33 | 6 кВ | Устранение и отыскание неполнофазного режима | 9 | 162 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Горки с Виноградово | 1:09 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 20.07.2024 00:55 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 6 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Причина выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 13:44 | 29.07.2024 13:44 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 35 | 1855 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | п Мостовик д Новинки д Костромино д Новожелтиково с Васильевское д Старожелтиково | 1:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 12:51 | 29.07.2024 12:51 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44307 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Русино | 1:09
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 06:09 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 08:17 |  | 2 ч.8 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 23408 с.2 - ТП 22003 с.2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | [8 empty] | 2:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.07.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 12:14 | 29.07.2024 12:14 | 16 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 4,2 км,количество кабельных вставок-5шт., Резерв нет , РИСЭ запрошены у информатора в количестве 5 шт ( от 350 кВа ) Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2021 СЗО Котельная ТП-458 | 19 | 851 |  |  | 1 | 1.1 | 1 | д Чашниково | 0:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 13:15 | 29.07.2024 13:15 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 3063 д.Артёмово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта правка опоры №5 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Артемово | 1:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.07.2024 11:21 | Без обесточения потребителей |  | 20.07.2024 19:09 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД ЕВРОПЛАСТ" тел.+7(903)793-75-27 (прямой абонент)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 08:08 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 11:00 | 20.07.2024 11:00 | 2 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 2 | 64 |  |  | 0 |  | 0 | тер. СНТ Квант тер. СНТ Леонидовка | 2:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 12:17 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 13:26 | 20.07.2024 13:26 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1103 д.Решоткино, ул.Заречная | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Заречная тер. СНТ Родничок-1 | 1:09
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.07.2024 12:33 | Без обесточения потребителей |  | 24.07.2024 12:25 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МКБ "ИСКРА" тел.+7(905)593-85-32 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 14:22 | 29.07.2024 14:22 | 2 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1928 д.Козино | 6 кВ | выправка опоры №8 по жалобе Добродела | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Козино | 2:41
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 14:01 | 20.07.2024 14:01 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | замена изолятора |  | 203 |  |  | 0 | 0.87 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево-1 | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 14:09 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 15:20 | 20.07.2024 15:20 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/7-ТП457 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление оборванного провода, опиловка ДКР. | 15 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Алешино с Рогачево д Малое Рогачево | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 14:38 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 15:51 | 20.07.2024 15:51 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перетяжка провода оп.311-оп.311а отпайка КТП-2512-КТП-1596. | 24 | 90 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Повадино | 1:13
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.07.2024 16:58 | Без обесточения потребителей |  | 27.07.2024 21:44 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ямуга №759 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ Клинское ПО тел.+7(496)242-55-13 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.07.2024 17:26 | Все потребители запитаны | 20.07.2024 17:57 | 20.07.2024 17:57 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | Снятие дерева оп 1-2 отпайка КТП-2719 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Ермолино д Кривцово д Шапкино | 0:31
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 29.07.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 14:43 | 29.07.2024 14:43 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №56 дер.Хотча | 10 кВ | установка приборов учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 56 |  | 15 |  |  | 0 |  | 1 | д Старая Хотча д Новая Хотча | 1:46
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.07.2024 10:13 | Без обесточения потребителей |  | 06.08.2024 14:49 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" - тел:84955164859
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 13:55 | 29.07.2024 13:55 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 27 | 1431 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Репихово д Короськово г Хотьково с Абрамцево | 0:45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.07.2024 03:07 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(495)586-60-61 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.07.2024 03:30 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 03:55 | 21.07.2024 03:55 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Устранение неполнофозного режима работы | 15 | 90 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Берсеневка д Радумля д Болкашино | 0:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 16:01 | 29.07.2024 16:01 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 24 | 602 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Еремино д Новосельцево | 1:56 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.07.2024 06:45 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 08:23 | 21.07.2024 08:23 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 42 |  |  | 0 | 0.94 | 4 | д Лучинское д Давыдково п Новосиньково с Куликово | 1:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.07.2024 10:33 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО «Загорский оптико-механический завод» - Тел:8-916-742-40-77.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.07.2024 08:20 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 10:03 | 21.07.2024 10:03 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 312 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется | 38 | 476 |  |  |  | 0.5 | 4 | г Хотьково д Уголки с Абрамцево д Жучки | 1:43
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 21.07.2024 10:14 | Без обесточения потребителей |  | 21.07.2024 10:14 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №2 п.Софрино | 6 кВ | Повреждение в сети абонент ООО БКЛ
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.07.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 13:38 | 21.07.2024 22:01 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС257/28-РТП590 | 10 кВ | причина отключения выясняется, резерва нет, Питающая ПС Хвойная фид.28 | 4 | 991 |  |  |  | 0.7 | 1 | ул Академика Каргина ш Ярославское пр-кт Олимпийский | 1:56 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.07.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 15:01 | 21.07.2024 15:01 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 4144 рп. Менделеево | 10 кВ | Произвести ревизию и кабельных наконечников ТП-4144-ТП-3458 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Менделеево | 1:06
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.07.2024 13:09 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 13:50 | 21.07.2024 13:50 | 41 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Растовцы №467 | 35 кВ | выясняется | 86 | 0 |  |  |  | 2.48 |  |  | 0:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 21.07.2024 14:24 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 17:23 | 21.07.2024 17:23 | 2 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 23 | 432 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | п Репихово д Репихово г Хотьково д Абрамово с Абрамцево | 2:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.07.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 16:25 | 29.07.2024 16:25 | 2 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 участок между ТП-152 и ТП-252 Вывод участка в ремонт, замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности. |  | 16 |  |  |  |  | 2 | п совхоза "Буденновец" д Постниково | 2:05
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 21.07.2024 15:01 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 16:22 |  | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС671/26-ТП154/67126 | 6 кВ | Направлена бригада. Причина: Выясняется, длина КЛ 6 кВ 1,8 км, 6 кабельных вставок, резерва нет, время доезда бригады 50 мин, питающая ПС 220 кВ Старбеево. | [8 empty] | 1:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.07.2024 14:57 | Без обесточения потребителей |  | 26.07.2024 12:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | повреждение у аб ООО "РЕМСТРОЙ" 8(926)206-06-53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.07.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 17:10 | 21.07.2024 17:10 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1421 д.Вёшки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, отключение ВЛ для безопасного тушения пожара ул.Слободка д.52 силами пожарного расчета |  | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Вешки д Вешки | 0:45 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.07.2024 19:28 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 19:50 |  | 22 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 - ЦРП-93 фид 28310 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ10 кВ 1.8 км, , резерва нет, время доезда бригады 20 мин, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28310 | [8 empty] | 0:22
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 29.07.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 16:44 | 29.07.2024 16:44 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид МТП 749 д Смёнки | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от МТП 749 д.Сменки замена ввода д.62. |  | 25 |  |  | 0 |  | 1 | д Смёнки | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 16:31 | 29.07.2024 16:31 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС824/9 - ЦРП 14 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 16 | 104 |  |  |  |  | 4 | д Подмошье п Горшково д Матвеево д Савелово | 1:51
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 29.07.2024 14:51 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 15:06 | 29.07.2024 15:06 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №332 с.Новоникольское | 6 кВ | установка приборов учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 332 |  | 10 |  |  | 1 |  | 0 | с Новоникольское | 0:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.07.2024 19:35 | Без обесточения потребителей |  | 22.07.2024 17:50 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Время №829 | 110 кВ | выясняются
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 31.07.2024 10:56 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 12:50 | 31.07.2024 12:50 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 467 "Растовцы" | 10 кВ | Ремонт ЛР 419 ВЛ 10 кВ Ф8/467 | 10 | 300 |  |  | 0 | 0.45 | 1 | д Петрино снт Ивушка (Петрино) снт Луч (Петрино) снт Око | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.07.2024 21:09 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 21:44 | 21.07.2024 21:44 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.43 ПС 555 Игнатово оп.31 замена зажима. | 23 | 112 |  |  |  |  | 4 | с Орудьево ул Каналстрой ул Промышленная пер Промышленный д Ивашево д Шелепино | 0:35
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Потребительское отключение | 21.07.2024 13:43 | Все потребители запитаны | 21.07.2024 23:31 | 21.07.2024 23:31 | 9 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №590 г.Мытищи | 10 кВ | повреждение в сети абонента ООО "Дом Спецстрой" | 2 | 991 |  |  |  | 0.4 | 1 | ул Академика Каргина ш Ярославское | 9:48 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 02:33 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 03:20 | 22.07.2024 03:20 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1079 д. Высоково | 10 кВ | подключение РИСЭ на ТП-1079 | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | д Высоково | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 16:38 | 29.07.2024 16:38 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71207- ЦРП27 | 10 кВ | Снять перемычки на Оп№69 Снять перемычки на Оп№77 | 4 | 15 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | п Майдарово | 1:28
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 22.07.2024 04:56 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 05:34 | 22.07.2024 05:34 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 782 ЦРП 17 | 10 кВ | выясняется | 3 | 124 |  |  |  | 0.2 | 1 | с Деулино | 0:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 22.07.2024 02:55 | Без обесточения потребителей |  | 22.07.2024 02:55 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Арсаки – Бужаниново | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 17:02 | 29.07.2024 17:02 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП16/738А-ТП340 | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | 20 | 632 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Аксаково д Фелисово д Юрьево д Малое Ивановское | 1:52 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 05:12 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 06:27 | 22.07.2024 06:27 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 16 | 254 |  |  |  | 0.2 | 3 | п Мостовик д Старожелтиково д Новожелтиково | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 09:04 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 10:13 | 22.07.2024 10:13 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2040 г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛИ 0,4 кВ фид 1 опиловка , замена зажима) | 0 | 4 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | мкр Подчерково | 1:09
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 08:43 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 10:21 | 22.07.2024 10:21 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта – опора №36 восстановление шлейфовых перемычек | 34 | 272 |  |  | 0 | 1.9 | 3 | с Деулино д Вороново д Бубяково | 1:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 12:19 | 22.07.2024 12:19 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | ревизия ЛР-286,ЛР-489 | 19 | 220 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Троицкое д Надеждино д Отрада д Стрелково д Радованье | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 13:50 | 22.07.2024 13:50 | 2 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 11 ПС-610 замена ЛР-215 | 3 | 32 |  |  | 0 | 0.097 | 2 | с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия | 2:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 15:56 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 18:10 | 29.07.2024 18:11 | 2 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Перевод ПБВ в связи с многочисленными жалобами на низкое напряжение | 36 | 180 |  |  | 0 | 1.6 | 3 | д Коськово д Мошницы д Дулепово | 2:14
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 12:56 | 22.07.2024 12:56 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ВР КТП-47 | 36 | 720 |  |  | 0 | 3.1 | 6 | п Мостовик с Васильевское д Новинки д Новожелтиково д Костромино д Старожелтиково | 1:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 15:57 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 16:36 | 29.07.2024 16:36 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР КТП 0330. | 27 | 1431 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Репихово д Короськово г Хотьково с Абрамцево | 0:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.07.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 16.07.2024 14:45 | 19.07.2024 15:41 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС40/35-ЦРП1 | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ | 11 | 300 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | мкр Шереметьевский д Сумароково д Аббакумово | 1:12 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 16:01 | 22.07.2024 16:01 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф.Смирновка на опоре №31 поднять и ошиновать кабель 10 кВ | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Смирновка | 3:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 12:45 | 22.07.2024 12:45 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 20 | 72 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Бородино п Бородино д Кузнецово п Кузнецово с Вороново тер объединения Соколово | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 31.07.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 13:22 | 31.07.2024 13:22 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Перепрошивка и проверка правильной работы АСП-75 | 8 | 112 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | п Доброе д Ивошино д Аксёнки п Нагорное | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 13:34 | 22.07.2024 13:34 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 694 д. Соколово | 0.4 кВ | Произвести опиловку веток в пролётах оп.1-2 по жалобе Добродел №10859244 д Соколово д.39 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Соколово | 0:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 15:12 | 22.07.2024 15:12 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неплановые работы по устранению однофазного замыкания. | 15 | 110 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | п Доброе д Аксёнки д Фомкино п Нагорное д Ивошино | 2:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 13:24 | 22.07.2024 13:24 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | демонтаж отп на СТП-1502, работы по письму абонента | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.15 | 2 | д Караваево д Коноплино | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 14:50 | 22.07.2024 14:50 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 8 | 79 |  |  | 0 | 0.58 | 1 | д Нагорное | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 14:02 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 14:42 | 22.07.2024 14:42 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 20 | 200 |  |  | 0 | 0.15 | 5 | д Троицкое д Марино д Лазарево д Надеждино д Красный Холм | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 13:18 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 14:15 | 22.07.2024 14:15 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6 кВ фид 6/148 оп. 98-99 удаление дерева, замена изоляторов оп. 98, 99) | 11 | 64 |  |  | 0 | 0.33 | 7 | д Хвостово д Шульгино д Поповское п Арбузово д Лишенино д Нестерово п Поповское д Арбузово с Синьково | 0:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 16:51 | 22.07.2024 16:51 | 2 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | РП-10кВ №1937 п.Нагорное | 10 кВ | Перезаводка КЛ-10кВ Ф-107 | 4 | 923 |  |  | 0 |  | 1 | п Нагорное | 2:18 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 15:37 | 22.07.2024 15:37 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. межевой КТП 34 г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 6 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ул Большая ул Межевая ул Северная ул 1-я Заречная ул 2-я Заречная проезд Заводской ул Заводская | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 17:37 | 22.07.2024 17:37 | 2 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1079 д. Высоково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( КТП 1079 замена т) | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | д Высоково | 2:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 29.07.2024 16:40 | Без обесточения потребителей |  | 29.07.2024 21:53 |  | ЛЭП | КВЛ 35 кВ Пушкино - Тяговая II | 35 кВ | выясняются
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 16:16 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 19:00 | 22.07.2024 19:00 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № С-8-22-303-92844(234172),ВЛ-10 кВ ф 1 ПС-332 Замена ВР ТП-199 | 20 | 49 |  |  | 0 | 0.612 | 6 | д Сихнево д Кикино п Василево д Старово д Василево д Шабаново д Никитино | 2:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.07.2024 14:30 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 16:55 | 22.07.2024 16:55 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП491/село- с. Пешково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ КТП-491 Замена провода |  | 6 |  |  |  |  | 1 | д Пешково | 2:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 13:11 | 31.07.2024 13:11 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 15 с.Троицкое | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, выпиловка ДКР и восстановление оборванного провода |  | 11 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | с Троицкое | 1:23 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.07.2024 20:15 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 23:52 | 22.07.2024 23:52 | 3 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 8,5 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв частичный ,РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 329 Осиновка ,пит. фид. 32915 | 30 | 190 |  |  |  | 1.6 | 5 | д Логиново д Климово д Тимофеево д Соскино д Мелечкино | 3:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.07.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 15:35 | 31.07.2024 15:35 | 4 ч. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2265 с. Жестылево | 6 кВ | Производство работ по ТП № И-22-00-456740/103/C8,МТП-2265 Замена МТП на КТП | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | с Жестылево | 4:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.07.2024 21:41 | Все потребители запитаны | 22.07.2024 22:42 | 22.07.2024 22:42 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 164 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ремонт провода. | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Ашукино | 1:01
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 23.07.2024 01:56 | Без обесточения потребителей |  | 23.07.2024 06:02 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 29.07.2024 19:30 | Без обесточения потребителей |  | 31.07.2024 09:51 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 406 ПС 110 кВ Вихрево №533 | 6 кВ | выясняется.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.07.2024 02:15 | Без обесточения потребителей |  | 24.07.2024 19:47 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АСЖ
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.07.2024 05:01 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 06:30 | 23.07.2024 06:30 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/2-ТП921/2 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 3,5 км,количество кабельных вставок- шт.,Резерв честично , РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст; 140 Радищево ,пит. фид.140213 | 7 | 85 |  |  |  | 0.8 | 2 | д Сергеевка д Новое | 1:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 19:45 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 20:49 | 29.07.2024 20:49 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 36 | 72 |  |  | 0 | 1.436 | 7 | д Петраково д Савелово д Подмошье п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции д Кончинино проезд Опорный ул 2-я Левонабережная п фабрики Первое Мая | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 09:06 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 10:02 | 23.07.2024 10:02 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | отыскание неполнофазного режима | 24 | 197 |  |  | 0 | 1.189 | 3 | д Андрейково д Сычевки п Андрейково д Новинки | 0:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.07.2024 12:00 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Элмонт-Энерго» - Питову А.В. Тел: 8-916-669-66-59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.07.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 11:44 | 23.07.2024 11:44 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3248 г. Дмитров, ул. Левонабережная | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-23-00-314040/102/С8,МТП 3248 Замена трансформатора | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 | ул 2-я Левонабережная проезд Опорный | 1:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 10:17 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 12:40 | 23.07.2024 12:40 | 2 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 20 | [5 empty] | 3 | с Вороново д Кузнецово п Бородино п Кузнецово д Бородино | 2:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.07.2024 10:49 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 12:41 | 23.07.2024 12:41 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 578 РП 236 | 6 кВ | Работа на ТП. Проф.восстановление цепей МТЗ, управления и сигнализации. | 3 | 56 |  |  | 0 | 0.17 | 1 | д Шапилово | 1:52
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 19:23 | 23.07.2024 19:23 | 8 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | БТ 10 кВ №1010 д. Перепечино | 10 кВ | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-773 ф.РП-165с.2-ТП-376с.6кВ- ЛР-559 БТП-1010с.6кВ– устранение множественных аварийных дефектов, замена провода, выправка опор, ревизия ЛР, подключение новой КТП "Агат Крио" восстановление нормальной схемы, по программе "Надежность" | 30 | 308 |  |  | 0 | 1.3 | 3 | д Перепечино д Носово с Чашниково | 8:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 12:48 | 23.07.2024 12:48 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | п Горшково | 1:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.07.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 12:25 | 23.07.2024 12:25 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №133 д. Ситники | 10 кВ | замена тр-ра 100 Y/Y на 100 кВа Y/Z | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ситники | 1:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 23.07.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 12:54 | 23.07.2024 12:54 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 | 6 кВ | выясняется, длина ВЛ-5,4 км количество кабельных вставок 11 , резерв есть, питающая ПС 555 110 Игнатово. | 22 | 126 |  |  |  |  | 2 | ул Каналстрой пер Промышленный ул Дубненская д Тендиково ул Промышленная мкр Подчерково | 1:52
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 23.07.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 15:48 | 23.07.2024 15:48 | 3 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №44 дер.Глебово | 10 кВ | Установка опор монтаж провода от КТП 44 д. Глебово |  | 14 |  |  |  |  | 1 | д Глебово | 3:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 13:35 | 23.07.2024 13:35 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Монтаж шлейфов. | 18 | 177 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Назарово д Введенское д Останкино | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.07.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 15:25 | 23.07.2024 15:25 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 13 ПС 824 участок между ТП 932 и ТП 984 отпайка на ТП 1153 для обеспечения безопасности работ | 21 | 32 |  |  |  |  | 4 | д Карпово д Дятлино д Зверково д Маринино | 2:12
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.07.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 15:25 | 23.07.2024 15:25 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 59 сек 1- АСП Реклоузер Селевино-1 - АСП Реклоузер Селевино-2 - АСП Березино - АСП Бирево | 6 кВ | замена опоры №79. | 2 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Селевино | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 13:37 | 31.07.2024 13:37 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | Устранено аварийного дефекта ( МТП 2262 ревизия ВР) | 24 | 56 |  |  | 0 | 1.035 | 10 | с Жестылево д Власково д Михайловское д Овсянниково с Якоть п совхоза "Буденновец" д Торговцево д Скриплево д Постниково п Овсянниково | 1:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 14:15 | 23.07.2024 14:15 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.905, 985, 711, 726, АСП-72 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта восстановления флейфа на КТП-95 | 27 | 212 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | с Тишково | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.07.2024 14:14 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 18:00 | 23.07.2024 18:00 | 3 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 | 6 кВ | Снятие перемычек на опоре №2, вынос ВЛ-6 кВ, переврезка КЛ-6 кВ в АСП-407, АСП-408 (ООО "Энергосистемы") . | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Черная Грязь | 3:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 14:48 | 23.07.2024 14:48 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №3700 ТИЗ «Гранат» | 6 кВ | оперативные переключения | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лупаново | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 15:49 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 18:14 | 23.07.2024 18:14 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | оперативные переключения | 20 | 96 |  |  |  |  | 3 | п Бородино д Бородино с Вороново д Кузнецово п Кузнецово | 2:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 23:39 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 23:47 | 29.07.2024 23:47 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 | 6 кВ | оперативные переключения( восстановление нормальной схемы) | 24 | 32 |  |  | 0 | 2.917 | 3 | д Тендиково мкр Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 пер Промышленный ул Промышленная ул Дубненская | 0:08
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.07.2024 06:16 | Без обесточения потребителей |  | 23.07.2024 16:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.07.2024 18:00 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 19:54 | 23.07.2024 19:54 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП626/626 2-ТП645/645 2 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-3,2 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71605 | 7 | 35 |  |  |  | 0.6 | 2 | п Берёзки п Жуково | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.07.2024 18:20 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 19:58 | 23.07.2024 19:58 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1925 | 0.4 кВ | ВЛИ-0,4кВ от VТП 1925 ф"1" перетяжка провода в пролете опор №14-15 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | с Синьково | 1:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 16:44 | 23.07.2024 16:44 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Восстановление оборванных проводов , восстановление перемычек оп. 153. | 16 | 80 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Логиново д Барское-Мелечкино д Соскино д Тимофеево | 1:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.07.2024 03:26 | Без обесточения потребителей |  | 01.08.2024 17:09 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | повреждение у абонента
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 21:14 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 21:55 | 23.07.2024 21:55 | 41 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №644 ферма д. Пешки | 10 кВ | Переподключение РИСЭ ОГ Север на РИСЭ СП РЭС 700 кВа . Причина - неисправность РИСЭ ОГ Север № 277. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Пешки | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 22:34 | Все потребители запитаны | 23.07.2024 22:34 | 23.07.2024 22:34 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 46 г. Дмитров Заречье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид 1 замена зажима оп.5 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.069 | 1 | ул Старо-Рогачевская ул Алексеевская проезд Красная Гора пер 8 Марта ул Приканальная пер Волжский пер Ново-Рогачевский | 0:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.07.2024 23:29 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 00:25 | 24.07.2024 00:25 | 56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №173 с. Подчерково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта( ТП 173 замена пинцета фаза В вводного руб) | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | с Подчерково | 0:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.07.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 12:52 | 31.07.2024 12:52 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП173/село- с. Подчерково | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № 950293-303019 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | с Подчерково мкр Подчерково | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.07.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 14:57 | 31.07.2024 14:57 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 1 ЦРП Дмитров -оп. 9 демонтаж перемычек | 36 | 56 |  |  | 0 | 1.559 | 9 | д Федоровское тер объединение Астра ул Александра Шилова д Митькино д Арханово д Притыкино тер объединение Горняк д Бирлово д Ближнево д Ярово с Борисово ул Константина Минвалиева тер Объединение Родник тер. Объединение Ласточка-1 | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 09:55 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 11:54 | 24.07.2024 11:54 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-6кВ ф.14706. СЗО: ТП-846 с.Тараканово - котельная, ВЗУ. | 37 | 190 |  |  | 1 | 1.6 | 8 | д Захарьино д Федино д Мостки д Зеленино д Гудино д Осинки д Фоминское | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.07.2024 10:13 | Без обесточения потребителей |  | 24.07.2024 11:03 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС438/фид 406 4-ЦРП49/2 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-15,7км, количество кабельных вставок-15шт., Резерв есть, Питающая п\ст-438; пит. фид.438406 СЗО: д.Брёхово - котельная. | 53 | 23 |  |  | 1 | 3.2 | 5 | д Брёхово д Большаково д Рузино д Николо-Черкизово д Благовещенка | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.07.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 15:04 | 24.07.2024 15:04 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Включение новых МТП-3267, КТП-2842 | 35 | 108 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Коськово д Мошницы д Дулепово п 2-я Смирновка | 3:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 13:11 | 24.07.2024 13:11 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф ТП-369 АСП Тиликтино ТП-375 Переврезка провода в пролете опор 17-23. | 10 | 31 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | д Тиликтино д Егорьевское д Акатово д Алексейково | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 08:20 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 08:47 | 30.07.2024 08:47 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 15 с.Троицкое | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 28 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Троицкое | 0:27 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 12:37 | 24.07.2024 12:37 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 464 - ТП 155 | 10 кВ | ВЛ-10кВ фидер ТП-464-ТП-155 отпайка на МТП-156 в пролете опор №4-5 перезаделка провода | 5 | 29 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Ивановское с Ивановское д Тархово д Спасское | 0:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 14:58 | 24.07.2024 14:58 | 2 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ПС 35 кВ Гудово №237 | 6 кВ | Оперативные переключения для перевода на резервное электроснабжение, для безопасного производства работ на ПС 35 кВ Гудово | 5 | 47 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Назарово | 2:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.07.2024 09:06 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Мелихово №717 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента ДНП "Дубровка"
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 24.07.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 16:06 | 24.07.2024 16:06 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП1369/555Б-ТП1095 | 10 кВ | Произвести переподключение КЛ-10 кВ л. 555 Б+992 в ТП-1369. |  | 344 |  |  | 0 |  | 1 | д Вешки п Вешки | 3:57 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 13:36 | 24.07.2024 13:36 | 38 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП238/7 - ТП 905 | 6 кВ | ПС 238 Ф.7 перевод питания по резерву. | 5 | 54 |  |  |  |  | 2 | п Новосиньково с Синьково | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 13:34 | 31.07.2024 13:34 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ПК КТП-3524. | 31 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Повадино д Лыткино мкр ПЖСК Марьино-1 | 0:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 15:26 | 24.07.2024 15:26 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2684 д. Льялово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.10 снятие дерева. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Льялово | 1:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 14:58 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 15:57 | 24.07.2024 15:57 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить наконечник на ЛР760 | 19 | 80 |  |  | 0 | 1 | 4 | п совхоза "Останкино" д Агафониха д Рыбаки | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 15:34 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 17:42 | 24.07.2024 17:42 | 2 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 49 сек. 1 - ТП 474 сек.1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ЦРП-49 РУ-10 кВ 1с яч ТП-474 1с переразделка концевой муфты. | 4 | 24 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Брёхово | 2:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 15:11 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 17:36 | 24.07.2024 17:36 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.603, лин.1106, лин.1130(аб) | 10 кВ | замена дефектной опоры №3 КВЛ 10кВ л.603 + л.1029 | 23 | 89 |  |  | 0 | 0.74 | 2 | д Чекмово снт Трудпоселок д Шаблыкино | 2:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 16:13 | 24.07.2024 16:13 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/2-ТП790/2 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на КЛ-10кВ ф.ЦРП-38сек.2-ТП-790сек.2 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Смирновка | 0:20
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 19:22 | 24.07.2024 19:22 | 2 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима. | 18 | 487 |  |  | 0 | 0.9 | 6 | д Аксаково с Федоскино с Марфино п совхоза "Марфино" д Семенищево д Крюково | 2:47 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 17:42 | 24.07.2024 17:42 | 6 ч.37 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/2-ТП472/2 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 13 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Брёхово | 6:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 21:19 | 24.07.2024 21:19 | 2 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Лигачево | 2:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 19:26 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 21:00 | 24.07.2024 21:00 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 Б КТП 709 ул. 1 го Мая | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул 1 Мая | 1:34
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 21:16 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 00:57 | 25.07.2024 00:57 | 3 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП65/574-КТП67 | 6 кВ | Произвести ревизию ЛР-6 кВ № 2 АСП-1 л. 574. | 21 | 172 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | 3:41 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.07.2024 21:08 | Все потребители запитаны | 24.07.2024 23:00 | 24.07.2024 23:00 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 7,5 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора 6 шт. Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 7101 (1+2) | 35 | 175 |  |  |  | 1.4 | 4 | д Шелепаново д Никифорово д Хоругвино д Литвиново | 1:52
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 21:34 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 01:30 | 25.07.2024 01:30 | 3 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №19 д.Корытцево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Корытцево | 3:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.07.2024 22:53 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 01:16 | 25.07.2024 01:16 | 2 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ПС 35 кВ Гудово №237 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 5 | 47 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Назарово | 2:23
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.07.2024 23:29 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 00:44 |  | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28 - ЦРП 94/Фид. 28213 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28310 А+Б, АВР в ЦРП 94 неуспешно, резерв ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28105 А+Б. | [8 empty] | 1:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.07.2024 01:11 | Без обесточения потребителей |  | 25.07.2024 19:04 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.07.2024 02:05 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Омега №840 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента СЗРЭС ОЭК 8-495-664-70-06
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 14:26 | 30.07.2024 14:26 | 3 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 105 (лин. 526) ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 12 | 203 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Ворохобино д Новинки п Мостовик | 3:09
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 14:59 | 30.07.2024 14:59 | 3 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ № 1046 д. Мышецкое | 10 кВ | Завод вновь смонтированных вводов ВЛ-0,4кВ фид. 1-8 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Лесная | 3:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 13:42 | 30.07.2024 13:42 | 2 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №267 д.Федоровское | 10 кВ | ремонт тр-ра | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Федоровское | 2:45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.07.2024 03:24 | Без обесточения потребителей |  | 25.07.2024 03:24 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Ямуга – Решетниково I цепь с отпайкой на ПС Зеркальная | 110 кВ | Выясняется
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.07.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 12:05 | 30.07.2024 12:05 | 32 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №230 г.Талдом, "РУС". | 6 кВ | Установка приборов учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 230 | 1 | 10 |  |  | 1 | 0.03 | 1 | пл К.Маркса | 0:32
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 13:35 | 30.07.2024 13:35 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №201 с.Путилово | 10 кВ | Расчистка трассы Вл 0,4 кВ фид №1 РП 201 Путилово | 1 | 31 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Путилово | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 14:41 | 31.07.2024 14:41 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №993 с. Лучинское | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ТП 993 замена коммутационного провода ) | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Лучинское | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 12:30 | 30.07.2024 12:30 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 546 д. Терехово | 0.4 кВ | Опиловка поросли по жалобе абонента ( Добродел ) |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Терехово | 0:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 12:35 | 25.07.2024 12:35 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.ТП-412-АСП Романтика - ВЛ-6кВ ф.ТП-412-АСП Романтика ревизия ВПР-606 | 7 | 50 |  |  | 0 | 0.07 | 2 | д Белозерки д Давыдково | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 12:46 | 25.07.2024 12:46 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 764 д. Стрелено | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена провода ф.1. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Стрелино | 1:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.07.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 15:30 | 25.07.2024 15:30 | 3 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/7-ТП457 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.7 ПС-669 опиловка угрожающих деревьев в охранной зоне в пролетах опор № 82-83 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0.15 | 3 | с Рогачево д Малое Рогачево д Алешино | 3:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 12:34 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 12:53 | 30.07.2024 12:53 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 19 | 170 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | с Деулино д Бубяково д Воронцово | 0:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 12:26 | 25.07.2024 12:26 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Воод оборудования после ремонта | 16 | 160 |  |  | 0 |  | 4 | д Решоткино д Коноплино д Караваево д Кононово | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.07.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 15:05 | 25.07.2024 15:05 | 3 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 8,5 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв нет, РИСЭ Запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 35 Октябрьская ,пит. фид. 3517 | 12 | 180 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Подолино | 3:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 12:27 | 25.07.2024 12:27 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Ремонт ВЛ. срезать провода на оп.11 в сторону оп № 10, на оп 17 сделать перемычки для перевода нагрузки на ф Головково (выделение участка для реконструкции ВЛ). | 34 | 125 |  |  |  | 0.9 | 4 | д Мошницы д Головково д Козино д Лаптево | 0:17
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 13:52 | 25.07.2024 13:52 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-13 - АСП-1 л.885 | 6 кВ | Установка доп. опоры в пролете оп. 12-13 для устранения негабарита | 5 | 95 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Новоалександрово | 1:42 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 15:10 | 25.07.2024 15:10 | 3 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 10 кВ отп. на ТП 935 восстановление провода) | 5 | 48 |  |  | 0 | 0.235 | 2 | д Подмошье д Зверково | 3:06
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 13:00 | 25.07.2024 13:00 | 49 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №370 П/л Лесное р-н.д.Цесарка | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. ТП-370 до КТП-369-КТП-304 – демонтаж перемычек на опорах 27, 34, 41, подключение РИСЭ | 13 | 475 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Клушино | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 15:27 | 25.07.2024 15:27 | 3 ч.28 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. ж.д.№9,1 ТП 16 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 18 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 3:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 20:25 | 25.07.2024 20:25 | 7 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ БТ930/14706-ЛР313 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 19 | 90 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | д Заовражье д Захарьино д Зеленино д Мостки д Федино | 7:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 13:19 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 14:32 | 25.07.2024 14:32 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Выполнение ТУ № И-23-00-118447/202/С8. Монтаж шлейфов.Включение КТП-3191 | 23 | 145 |  |  | 0 | 0.76 | 2 | тер. СНТ Семеновское с Ельдигино с Семеновское д Раково | 1:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 14:45 | 30.07.2024 14:45 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид КТП 14 - ТП 417 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.76603 АСП Трехденево КТП-14 ТП 417 монтаж шлейфов на КТП | 5 | 41 |  |  | 0 | 0.189 | 3 | д Титково д Бортниково с Захарово д Захарово | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 15:04 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 18:23 | 25.07.2024 18:23 | 3 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 2 | 12 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Лопотово | 3:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.07.2024 15:52 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 16:32 | 25.07.2024 16:32 | 40 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3222 д.Подчёрково | 6 кВ | МТП-3222 РУ-0,4кВ установка тех учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Подчерково мкр Подчерково | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.07.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 17:29 | 25.07.2024 17:29 | 54 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ПС-325 ф.939 л. 937 Установка доп. опоры | 19 | 32 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | д Рыбаки д Агафониха п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 17:59 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 18:26 | 25.07.2024 18:26 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов ВР КТП-462. | 9 | 57 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Ивошино п Нагорное д Аксёнки д Фомкино | 0:27
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 18:21 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 18:42 | 25.07.2024 18:42 | 21 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1542 Шолохово | 10 кВ | восстановление нормальной схемы, после ремонта КЛ | 4 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Шолохово | 0:21 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 19:11 | 25.07.2024 19:11 | 2 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | ВЛ 10кВ ф 2 ПС-160 Опиловка дерева в пролете опор №58-59 | 43 | 32 |  |  | 0 | 1.336 | 3 | тер объединения Горки пер 2-й Ревякинский пер 8 Марта проезд Опорный пер Школьный пер Ревякинский ул Рогачевская ул Ново-Рогачевская д Волдынское проезд Красная Гора ул Приканальная ул Алексеевская ул 2-я Левонабережная д Елизаветино тер. объединения Гагат проезд Каменный ул 1-я Левонабережная ул Старо-Рогачевская тер объединение Заречье ул Мало-Рогачевская пер Конюшенный пер Волжский пер Ново-Рогачевский | 2:11
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 17:03 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 19:01 | 31.07.2024 19:01 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.872, л.933(аб), л.849, л.635, л.839, АСП-41 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 1 | 34 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Жуковка | 1:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 31.07.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 16:01 | 31.07.2024 16:01 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №503 г.Талдом. Юркинское ш. | 10 кВ | Капремонт РУ-0,4кВ | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | проезд Промышленный ш Юркинское | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 16:23 | 31.07.2024 16:23 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы. Подключение КЛ-6 кв на оп.№10 фид.706. | 22 | 345 |  |  | 0 | 0.7 | 6 | п Покровская Гора п Новоалександрово с Троицкое д Грибки д Новогрязново д Новоалександрово | 1:58 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.07.2024 21:22 | Без обесточения потребителей |  | 25.07.2024 21:22 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Ямуга – Решетниково I цепь с отпайкой на ПС Зеркальная | 110 кВ | выясняются
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 23:44 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 00:32 | 26.07.2024 00:32 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 528 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева с ВЛ-6КВ | 22 | 450 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Голыгино п Заречный с Воздвиженское д Лешково с Радонеж | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 14:14 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 15:03 | 31.07.2024 15:03 | 49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2111 д. Лопотово | 10 кВ | РУ0,4кВ замена главного рубильника (устранение шунтов) | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.07.2024 21:10 | Все потребители запитаны | 25.07.2024 23:59 | 25.07.2024 23:59 | 2 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №78 д.Игнатовка | 6 кВ | КТП-78 ВЛ-6кВ перетяжка повода от ВР до гребенки. | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Игнатовка | 2:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 00:18 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 01:26 | 26.07.2024 01:26 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Кировский-ТП601 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. оп.1а ЛР-723 замена наконечников. | 3 | 12 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | 1:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.07.2024 14:07 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 15:55 | 30.07.2024 15:55 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №111 д.Фомкино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта в сети 0,4 кВ. | 1 | 38 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Фомкино | 1:48
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 09:56 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 11:46 | 26.07.2024 11:46 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | ВЛ 10кВ фид.22 ПС 803 допуск подрядной организации к монтажу дополнительных опор в пролетах 62-69. | 8 | 103 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Сотское с Квашёнки снт Сотское д Мякишево | 1:50
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 10:56 | 26.07.2024 10:56 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | Демонтаж провода пролет оп.13-оп.1 отп. на МТП 270 Ф12/463 | 21 | 510 |  |  | 0 | 0.5 | 6 | ул Космонавтов ул Садовая д Старково д Головково-Марьино д Акишево ул Лермонтова ул Жуковского ул Горького ул Пушкина проезд 5-й Пушкинский проезд 4-й Пушкинский проезд 2-й Пушкинский ул Песчаная проезд 3-й Пушкинский д Стариково с Стариково проезд Луговой проезд Жуковский ул Некрасова д Батулино ул Луговая снт Вербилки ул Зеленая | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 10:52 | 26.07.2024 10:52 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | оперативные переключения | 65 | 219 |  |  |  |  | 8 | ул 2-я Левонабережная д Куминово п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции д Петраково д Орево д Кончинино д Спиридово п Татищево проезд Опорный п Куминово п фабрики Первое Мая д Савелово д Татищево | 0:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 13:06 | 26.07.2024 13:06 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 375 - ТП 373 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 8 | 80 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Акатово | 1:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 12:02 | 26.07.2024 12:02 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44307 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Русино д Спас-Коркодино | 0:52
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 17:30 | 30.07.2024 17:30 | 2 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с | 6 кВ | Ремонт участка ВЛ 6 кВ отп от ЛР-790 в пролетах 5-14 с выносом из зоны частной застройки | 2 | 27 |  |  | 0 | 0.05 | 2 | д Лунево д Шемякино | 2:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 13:56 | 26.07.2024 13:56 | 2 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 | 10 кВ | Работа на ВЛ. ВЛ-10 кВ Лин.556 опора №56 монтаж шлейфовых перемычек в сторону опоры №55. Опора №34 монтаж шлейфовых перемычек в сторону опоры №35. (4 ч. 0 мин. в указанный период) | 7 | 115 |  |  | 0 | 0.14 | 5 | д Калошино д Сковородино д Замостье с Заболотье | 2:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 12:16 | 26.07.2024 12:16 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3119 н.п.Будёновец | 6 кВ | МТП-3119 РУ-0,4кВ установка тех. учета | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 0:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 13:39 | 26.07.2024 13:39 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ПС 35 кВ Гудово №237 | 6 кВ | Замена траверсы на оп.1 КВЛ 6 кВ фид.4. | 5 | 57 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Назарово | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 13:17 | 26.07.2024 13:17 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Включение новой КТП-3541. | 10 | 55 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | дп Поварово | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.07.2024 15:01 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 16:22 |  | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП-7 (3сек)-ТП-925 (1сек) / ЦРП-7 (4 сек)-ТП-925 (2сек) фид. Больница | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок- шт., Резерв нет ,РИСЭ-700 запрошены у информатора Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11639 СЗО ТП-925 ТП-926 ТП-927 ЦРБ | [8 empty] | 1:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 16:17 | 26.07.2024 16:17 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ПС-325 ф.20 л. 600-Замена опор | 38 | 56 |  |  | 0 | 2.874 | 7 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" д Акишево д Рыбаки д Глазово д Овсянниково п Овсянниково д Бабаиха | 3:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 13:50 | 26.07.2024 13:50 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №87 п. с-за Буденовец | 6 кВ | ТП-87 РУ-0,4кВ установка прибора учета |  | 6 |  |  |  |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 14:17 | 26.07.2024 14:20 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Ремонт кабеля 10кВ оп.№1 отпайка от АСП-176 КВЛ-10кВ ф.Лопотово | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | 1:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 13:34 | 26.07.2024 13:34 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Богаиха | 1:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 14:15 | 26.07.2024 14:15 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Для безопасного производства работ по ошиновки кабеля 10 кВ. | 11 | 116 |  |  | 0 | 0.22 | 1 | д Алешино тер. ДНП Лесная подкова | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 13:30 | 26.07.2024 13:30 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП1516/1 д.Гончары | 0.4 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | снт Вымпел | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 13:28 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 14:29 | 26.07.2024 14:29 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 15 | [5 empty] | 5 | д Тимошкино д Ковригино д Носково д Михеево-Сухарево с Тимоново | 1:01
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 14:34 | 26.07.2024 14:34 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 101 Шереметьевский | 0.4 кВ | Восстановление полнофазного режима на ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТП-101 | 0 | 56 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:33 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 15:08 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 16:40 | 30.07.2024 16:40 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №127 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 0,4 кВ - опиловка ДКР. | 1 | 54 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Островского ул Железнодорожная | 1:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.07.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 15:18 | 30.07.2024 15:18 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | ВЛ 6кВ фид.7 ПС 442 капитальный ремонт, замена опоры 52а. | 12 | 404 |  |  | 2 | 0.5 | 6 | д Людятино с Великий Двор д Ябдино д Лебзино д Воргаш д Сляднево | 3:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 14:52 | 26.07.2024 14:52 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3110 с. Якоть | 6 кВ | МТП-3110 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 6 |  |  |  |  | 1 | с Якоть | 0:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 15:49 | 26.07.2024 15:49 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | Монтаж провода пролет оп.13-оп.1 отп. на МТП 270 Ф12/463 | 21 | 125 |  |  | 0 | 0.5 | 6 | ул Песчаная д Стариково д Старково д Акишево ул Некрасова ул Горького проезд 3-й Пушкинский проезд 4-й Пушкинский проезд Луговой проезд Жуковский проезд 5-й Пушкинский ул Пушкина ул Садовая ул Космонавтов ул Зеленая ул Луговая снт Вербилки с Стариково д Головково-Марьино д Батулино ул Лермонтова ул Жуковского проезд 2-й Пушкинский | 0:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 15:43 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 16:02 | 26.07.2024 16:02 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809, 700, АСП-4, АСП-36 | 10 кВ | Неплановые переключения. Устранение аварийного дефекта на ВЛ | 47 | 141 |  |  | 0 | 1.12 | 4 | д Хлопенево д Алешино д Герасимиха д Балабаново | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 15:26 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 16:30 | 26.07.2024 16:30 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №150 с.Якоть | 6 кВ | ТП-150 РУ-0,4кВ установка прибора учета |  | 6 |  |  |  |  | 1 | с Якоть | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.07.2024 17:12 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 18:25 | 26.07.2024 18:25 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 43 ПС-555 за ТП-288 Установка доп. опоры в пролете опор №104-105 |  | 24 |  |  |  |  | 3 | ул Промышленная д Ивашево д Шелепино с Орудьево | 1:13
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.07.2024 12:10 | Без обесточения потребителей |  | 26.07.2024 16:25 |  | ЛЭП | КВЛ-6кВ ТП1001 - КТП1002 - КТП1003 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 5 | 95 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | с Ангелово
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 17:02 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 17:41 | 26.07.2024 17:41 | 39 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - РТП-98 | 10 кВ | Снять дерево с ВЛ 10 кВ в районе СНТ Отдых ТП-2013. участок ТП-505-ТП-520 . | 4 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Шишовка | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 20:33 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 21:44 | 26.07.2024 21:44 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | оперативные переключения | 65 | 219 |  |  |  |  | 8 | ул 2-я Левонабережная проезд Опорный д Куминово д Орево п Татищево п Куминово п фабрики Первое Мая п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции д Петраково д Кончинино д Савелово д Спиридово д Татищево | 1:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.07.2024 17:53 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 18:57 | 31.07.2024 18:57 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС-332 за КРН-64 Снятие перемычек на оп.№14 для работ на ТП-198 Замена кровли ТП | 15 | 16 |  |  |  | 0.6 | 2 | тер объединение Ветеран-3 тер объединение Тимошкино тер объединение Зверобой тер объединения Отдых д Акулово тер объединение Побережье тер объединение Фронтовик д Ольявидово | 1:04
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 20:42 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 21:10 | 26.07.2024 21:10 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | устранение аварийного дефекта определение и устранение ОЗ | 15 | 142 |  |  | 0 | 0.53 | 3 | д Жуковка п Доброе п Нагорное | 0:28
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 31.07.2024 14:46 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 15:53 | 31.07.2024 15:53 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №315 п.Запрудня, ул.Ленина. | 6 кВ | Установка приборов учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 315 | 1 | 904 |  |  | 2 | 0.1 | 1 | ул Ленина ул Карла Маркса пер Мира | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 22:07 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 22:38 | 26.07.2024 22:38 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид5(11)/184 оп.135 восстановление перемычек | 12 | 16 |  |  | 0 | 0.06 | 2 | п Поповка п Никольское д Поповка д Удино д Никольское | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.07.2024 23:15 | Все потребители запитаны | 26.07.2024 23:21 | 26.07.2024 23:21 | 6 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП238/7 - ТП 905 | 6 кВ | оперативные переключения | 3 | 38 |  |  |  | 0.351 | 1 | п Новосиньково | 0:06
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.07.2024 23:56 | Без обесточения потребителей |  | 31.07.2024 20:50 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 14-ТП 1031 с.1. | 10 кВ | Выясняется. Питающий фид. 2827 с ПС Ангелово. Работа АВР 0,4 кв в ТП 1031, ТП 1032. Нагрузка переведена на фид. 2828 с ПС Ангелово.
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 27.07.2024 00:35 | Без обесточения потребителей |  | 27.07.2024 13:58 |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №1026 п.Отрадное | 10 кВ | Повреждение в сети абонента ИНЕП СИСТЕМА
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 27.07.2024 07:13 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 78 ПС 110 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 18:39 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 19:37 | 30.07.2024 19:37 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.3/95 восстановить перемычки оп 41, оп 44 за РЕК-791 | 11 | 58 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | с Белый Раст п опытного хоз-ва "Ермолино" д Ермолино | 0:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.07.2024 09:09 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО" тел. 8(926)210-95-40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.07.2024 09:16 | Все потребители запитаны | 27.07.2024 11:12 | 27.07.2024 11:12 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 64 сек 1 - ТП 148 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.75954 | 29 | 98 |  |  | 0 | 0.344 | 6 | д Ямуга д Бирево д Березино д Селевино п Зубово д Троицино | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.07.2024 09:50 | Без обесточения потребителей |  | 06.08.2024 00:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ямуга №759 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ Клинское ПО" 8(496 24)2-55-13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.07.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 27.07.2024 11:30 | 27.07.2024 11:30 | 9 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3342 д.Обухово | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Обухово | 0:09
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.07.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 27.07.2024 11:49 | 27.07.2024 11:49 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 138 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-для безопасности работ МЧС по тушению возгорания магазин Авакадо 8-999-996-65-52 директор |  | 47 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | дп Ашукино | 0:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.07.2024 10:19 | Все потребители запитаны | 27.07.2024 12:30 | 27.07.2024 12:30 | 2 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 618 РП 957 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ревизия ЛР | 9 | 165 |  |  |  | 0.1 | 2 | с Мишутино д Маньково | 2:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 19:48 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 21:07 | 30.07.2024 21:07 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ-6кВ Ф.14/555 за ЛР-9 - восстановление оборванного провода. | 29 |  |  |  | 0 |  | 5 | д Кунисниково д Бородино п Бородино д Кузнецово п Кузнецово с Вороново д Святогорово | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.07.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 27.07.2024 13:25 | 27.07.2024 13:25 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №644 ферма д. Пешки | 10 кВ | Осмотр, ТО РИСЭ, профилактика оборудования. | 1 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Пешки | 1:31
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.07.2024 12:27 | Все потребители запитаны | 27.07.2024 13:44 | 27.07.2024 13:44 | 1 ч.17 м. | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ № 4163 д. Клушино | 6 кВ | Неплановое техническое обслуживание РИСЭ | 3 | 32 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Клушино | 1:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 31.07.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 16:16 | 31.07.2024 16:19 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/18-ТП4 | 6 кВ | Выясняется. | 20 | 150 |  |  |  | 1.2 | 1 | ул Космонавтов мкр Внуковский | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.07.2024 15:06 | Все потребители запитаны | 27.07.2024 15:23 | 27.07.2024 15:23 | 17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2058 п.Майдарово | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. Замена ПК тр-ра. | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | снт Майдарово | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.07.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 27.07.2024 17:28 | 27.07.2024 17:28 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Кировский-ТП601 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.15 восстановить шлейф, оп.17 отболтить поврежденный кабель, опустить. | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | дп Поварово | 1:18
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.07.2024 15:05 | Все потребители запитаны | 27.07.2024 16:24 | 27.07.2024 16:24 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 14 | 622 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Манюхино д Ульянково д Юдино | 1:19 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.07.2024 20:31 | Все потребители запитаны | 27.07.2024 21:45 | 27.07.2024 21:45 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1003 д. Жигалово | 6 кВ | Опиловка ДКР в ОЗ ВЛ-0,4 кВ, восстановление линии 0,4 кВ. | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Жигалово | 1:14
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 27.07.2024 21:05 | Без обесточения потребителей |  | 27.07.2024 21:05 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Новософрино – Яхрома I цепь с отпайками | 110 кВ | Выясняется Работа РЗиА: ПС 220 кВ Новософрино: ДФЗ, АПВ успешно, ТОР-20 км, фаза "А-0". Длина ВЛ-42,94км.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.07.2024 22:17 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Чирково №709 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 28.07.2024 06:56 | Без обесточения потребителей |  | 30.07.2024 15:54 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ 3,6 км. Резерв фид 45 10 кВ ПС Новософрино
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.07.2024 07:44 | Все потребители запитаны | 28.07.2024 08:30 | 28.07.2024 08:30 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 15 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв частичный , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 829 Время ,пит. фид. 829445 | 97 | 240 |  |  |  | 2.2 | 9 | д Льялово д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Стародальня д Жилино д Никольское д Покров д Веревское | 0:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.07.2024 07:48 | Все потребители запитаны | 28.07.2024 16:21 | 28.07.2024 16:21 | 8 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 854 РП 182 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, поиск и устранение ОЗЗ | 12 | 178 |  |  | 0 | 0.35 | 1 | рп Софрино | 8:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.07.2024 21:42 | Все потребители запитаны | 30.07.2024 23:39 | 30.07.2024 23:39 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №426 п. Некрасовский | 6 кВ | Оперативные переключения | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Некрасовский | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 14:29 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 15:39 | 31.07.2024 15:39 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44307 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Восстановление перемычек на КВЛ 6 кВ фид 44707 | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Русино д Спас-Коркодино | 1:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.07.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 28.07.2024 13:16 | 28.07.2024 13:16 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 548 СНТ"Щекино" ф.Лев.ст | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - опиловка ДКР на ВЛ-0,4 кВ фид Левая сторона от ТП-548 СНТ Щекино | 0 | 8 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Щекино | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 02:31 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 03:55 | 31.07.2024 03:55 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение однофазного замыкание на землю | 19 | 95 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Белавино д Новинки д Задорино д Повадино | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 01:47 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 05:44 | 31.07.2024 05:44 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | отыскание и устранение ОЗ | 20 | 136 |  |  |  |  | 2 | д Игнатовка мкр Внуковский с Внуково проезд Внуковский | 3:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 31.07.2024 15:44 | Без обесточения потребителей |  | 31.07.2024 15:44 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №20 п.Левково | 6 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.07.2024 14:51 | Без обесточения потребителей |  | 30.07.2024 21:04 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ филиал ИСТРИНСКОЕ И КРАСНОГОРСКОЕ ПО
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.07.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 28.07.2024 15:45 | 28.07.2024 15:45 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 14 | 622 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Ульянково д Юдино д Манюхино | 0:35 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.07.2024 15:39 | Все потребители запитаны | 28.07.2024 16:52 | 28.07.2024 16:52 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 4 | 24 |  |  | 0 | 0.0179 | 3 | д Ковригино д Носково с Тимоново | 1:13
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.07.2024 16:11 | Все потребители запитаны | 28.07.2024 17:53 | 28.07.2024 17:53 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 14 | 622 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Манюхино д Ульянково д Юдино | 1:42 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.07.2024 17:39 | Все потребители запитаны | 28.07.2024 18:33 | 28.07.2024 18:33 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 277 д.Рубчиха | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Рубчиха | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.07.2024 18:22 | Все потребители запитаны | 28.07.2024 19:07 | 28.07.2024 19:07 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 3 | 24 |  |  |  | 0.179 | 3 | д Ковригино д Носково с Тимоново | 0:45
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.07.2024 18:42 | Все потребители запитаны | 28.07.2024 20:20 |  | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | 10 кВ | Поиск ит устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.07.2024 22:43 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 00:39 | 29.07.2024 00:39 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 5,5 км,количество кабельных вставок- 6 шт.,Резерв ест частичный, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 5 шт ,Питающая п\ст-110 кВ Поварово; ,пит. фид 71503. | 19 | 90 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Гончары п Жуково д Пешки | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 31.07.2024 08:21 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждены изоляторы 10 кВ фазы "А,В,С"
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 07:03 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 10:42 | 29.07.2024 10:42 | 3 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ Лин.545 на РП-233 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 22 | 265 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Шелково д Зубцово д Лычево д Киримово снт Сосновый снт Озон снт Надежда снт Лычево | 3:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 16:58 | 31.07.2024 16:58 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2447 д. Коньково | 10 кВ | восстановление "нулевого" провода по 0,4кВ, замена проколов. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Коньково | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 06:45 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 07:41 | 29.07.2024 07:41 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снять дерево с проводов. | 19 | 80 |  |  | 0 | 1 | 4 | п совхоза "Останкино" д Агафониха д Рыбаки с Озерецкое | 0:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 08:45 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 11:40 | 29.07.2024 11:40 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ-6кВ ф.22 ПС-160 ДРЭС | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 15 | 48 |  |  |  |  | 1 | мкр Молодежный ул Березовая пер 1-й Шпилевский пер 2-й Шпилевский ул Московская ул Некрасова ул Льва Толстого пер 1-й Речной пер 2-й Речной пер 3-й Речной пер Речной 4-й пер 6-й Речной пер 5-й Речной ул Нагорная ул 2-я Нагорная пер Лесной ул 2-я Лесная ул Лесная проезд Шпилевский ул 2-я Шпилевская ул Шпилевская ул Аллейная туп Аллейный пер Аллейный ул 2-я Московская ул Старо-Московская ул Николая Фомичева пер Окружной ул Сосновая ул Перемиловская ул Харлова ул 2-я Красная ул Железнодорожная ул Федора Круглова пер Красный ул 1-я Огородная проезд Огородный | 2:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.07.2024 09:55 | Без обесточения потребителей |  | 03.08.2024 17:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" - тел:84955164859.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 09:49 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 11:49 | 31.07.2024 11:49 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( КВЛ ь6 кВ отп. на ТП 296 оп. 39-40 восстановление провода) | 23 | 48 |  |  | 0 | 2.267 | 3 | мкр Подчерково-3 ул Промышленная д Тендиково мкр Подчерково мкр Подчерково-2 ул Дубненская пер Промышленный | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.07.2024 09:46 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 11:42 | 29.07.2024 11:42 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 27 | 1431 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Напольское д Воронцово с Деулино д Бубяково с Хомяково | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 29.07.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 29.07.2024 11:00 | 29.07.2024 11:00 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 617 ЦРП 4 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Время доезда бригады 30 мин. Питающая ПС 540 Ярцево, фид. 101. | 15 | 795 |  |  |  | 0.8 | 2 | с Хомяково д Напольское | 0:40
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 31.07.2024 19:43 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ЦРП-10кВ №3115 кв.Яковлево | 10 кВ | Повреждение в сети абонента
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 22:15 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 22:53 | 31.07.2024 22:53 | 38 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №33 Виноградовские Горки | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, замена неисправного наконечника |  | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | с Виноградово д Горки | 0:38 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.07.2024 22:17 | Все потребители запитаны | 31.07.2024 23:47 | 31.07.2024 23:47 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №19 Мужево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Мужево | 1:30
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 13:20 | 01.08.2024 13:20 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 | 6 кВ | КВЛ 6кВ фид. ЦРП 17 с.2-КТП 1230-КТП 348 устранение аварийных дефектов | 7 | 47 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | снт Лесные Угодья снт Лесное | 2:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 14:00 | 01.08.2024 14:00 | 3 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 513 ЦРП 18 | 10 кВ | Завод КЛ 10 кВ в ЦРП 8, ошиновка КЛ и проверка фазировки. | 2 | 54 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | тер. СНТ Леонидовка тер. СНТ Квант | 3:35
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 10:19 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 14:10 | 01.08.2024 14:10 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП370-ТП304 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. ТП-370 до КТП-369-КТП-304. | 4 | 43 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Клушино д Поярково | 3:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.08.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 12:48 | 01.08.2024 12:48 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 375 - ТП 373 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 8 | 80 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Акатово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 12:53 | 01.08.2024 12:53 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.Дулепово восстановить провода на оп 11, на оп № 16 снять перемычки связь с ф Головково организация ООО Энергосистемы ВЛ-6 кВ ф.Дулепово срезать провода на оп № 33 в сторону оп №34 и на оп №47а в сторону оп №47 | 35 | 55 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Козино д Головково д Лаптево д Мошницы п Смирновка | 1:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 15:42 | 01.08.2024 15:42 | 3 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №590 г.Мытищи | 10 кВ | Монтаж ВВ яч. СР Замена ШР яч. СР | 3 | 732 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | пр-кт Олимпийский ул Академика Каргина ш Ярославское | 3:59 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 13:03 | 01.08.2024 13:03 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня Гора ТП 77 д. Гора | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 ф. "деревня"-Замена опоры №10 |  | 16 |  |  |  |  | 2 | д Гора д Карцево | 1:35
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 13:26 | 01.08.2024 13:26 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | ВЛ-6 кВ лин. 648 – перевод существующего провода СИП на вновь смонтированные опоры № 17, № 18. | 17 | 642 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Аксаково д Крюково д Семенищево с Федоскино | 1:58 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 14:51 | 01.08.2024 14:51 | 2 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 посёлок МТП 351 рп Вербилки | 0.4 кВ | монтаж провода СИП2 3х70+1х95 Фид.1 от МТП 351 п. Вербилки |  | 83 |  |  | 0 |  | 1 | ул Октябрьская ул Рубцова ул Дубенская ул Победы | 2:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 13:02 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 16:42 | 01.08.2024 16:42 | 3 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ЦРП-17 лин.563 установка опор,монтаж провода | 26 | 56 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | д Рыбаки д Овсянниково п Овсянниково д Акишево п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Глазово сад Опенок СНТ | 3:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 15:44 | 01.08.2024 15:44 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП504/село- с. Семёшки | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ от КТП 504 ф."1" Замена вводов. |  | 8 |  |  |  |  | 1 | ул Семешинская ул Ново-Семешинская ул Южно-Семешинская | 1:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 14:14 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 15:55 | 01.08.2024 15:55 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.862, 854, АСП-45 | 10 кВ | Восстановление шлейфов на опоре №1 л.854. Проверка фазировки. | 12 | 134 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | рп Софрино | 1:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.08.2024 14:07 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 14:52 | 01.08.2024 14:52 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 42 | 1572 |  |  | 0 | 1.4 | 3 | д Троице-Сельцо д Сухарево д Шолохово | 0:45 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 14:32 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 16:30 | 01.08.2024 16:30 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 участок между ТП-152 и ТП-252 Восстановление перемычек, сбор схемы |  | 16 |  |  |  |  | 2 | п совхоза "Буденновец" д Постниково | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.08.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 16:38 | 01.08.2024 16:38 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Восстановление проводов на опоре 37 отпайка на ТП-413 | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.06 | 2 | д Малое Щапово д Губино | 1:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.08.2024 15:05 | Без обесточения потребителей |  | 05.08.2024 19:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МАШ тел.+7(495)578-21-53 (прямой абонент)
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 15:06 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 16:50 | 01.08.2024 16:50 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №434 д. Федоровка | 10 кВ | Включение вновь введенного оборудования 2 сек. 10кВ | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Полевая ул Садовая ул Солнечная ул Раздольная | 1:44
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 01.08.2024 15:13 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 16:45 | 01.08.2024 16:45 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1374 СНТ Клязьма | 6 кВ | Работы по устранению замечаний по гарантийным обязательствам | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | кв-л Клязьма | 1:32
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.08.2024 15:36 | Без обесточения потребителей |  | 05.08.2024 18:50 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «ИСМ Энерго» тел.+7(915)122-71-71 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.08.2024 16:25 | Без обесточения потребителей |  | 05.08.2024 22:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ филиал тел.+7(495)562-00-56 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.08.2024 16:40 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 16:50 | 01.08.2024 16:50 | 10 м. | ПС/РП/ТП | БТ-2 ТП 937 4000кВа 10/6кВ | 10 кВ | Оперативные переключения для перевода ПБВ на БТ-2 ТП-937. | 33 | 45 |  |  | 0 | 0.8 | 5 | д Мошницы п Смирновка д Головково д Лаптево д Козино | 0:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.08.2024 17:01 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 20:48 | 01.08.2024 20:48 | 3 ч.47 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 52 сек 1 - ТП 387 сек 1 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 49 | 490 |  |  | 0 | 0.49 | 7 | ул Текстильная д Шипулино д Колосово д Третьяково д Жестоки д Троицкое д Макшеево | 3:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.08.2024 19:03 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 19:46 | 01.08.2024 19:46 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 7,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 5 шт ,Питающая п\ст-110 кВ Время; ,пит. фид.829445 | 25 | 80 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Холмы д Покров д Безверхово д Бунтеиха д Стародальня | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.08.2024 21:16 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 21:58 | 01.08.2024 21:58 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП-4137/1 д. Никольское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. д.6 ул.Зеленая неисправный ПУ ошиновать напрямую. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Никольское | 0:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.08.2024 21:10 | Все потребители запитаны | 01.08.2024 23:02 | 01.08.2024 23:02 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 291 сек 2 - ТП 196 сек 2 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима | 19 | 190 |  |  | 0 | 0.32 | 5 | д Шипулино д Троицкое д Макшеево д Колосово д Третьяково | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.08.2024 23:41 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 00:18 | 02.08.2024 00:18 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ….10,5 км, количество кабельных вставок…7 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32915 | 60 | 180 |  |  | 1 | 1.8 | 9 | д Якиманское д Логиново д Татищево д Колтышево д Барское-Мелечкино д Сверчково д Селищево д Ермолино д Тимофеево | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 01:17 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 02:13 | 02.08.2024 02:13 | 56 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №556 Школ-интер с.Ложки | 10 кВ | Устранение аврийного дефекта. Замена дефектного автомата ф.2 250 А д.30-58 д.Ложки. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ложки | 0:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.08.2024 04:42 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 05:55 | 02.08.2024 05:55 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС140/фид 140103-ТП896 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140103 | 44 | 120 |  |  | 2 | 1.2 | 5 | п Смирновка д Головково д Лаптево д Козино д Мошницы | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 06:19 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 08:02 | 02.08.2024 08:02 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-6кВ ф.Муравьёво | 73 | 365 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | п 2-я Смирновка д Козино д Муравьево д Мошницы д Дулепово д Коськово | 1:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 07:38 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 10:31 | 02.08.2024 10:31 | 2 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | Определение и устранение замыкания на "землю" | 26 | 142 |  |  | 0 | 1.73 | 6 | д Лучинское д Дуброво д Савельево д Давыдково с Куликово мкр Дуброво | 2:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 08:05 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 10:59 | 02.08.2024 11:00 | 2 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Выясняется. Отыскание/устранение неполнофазного режима на ВЛ-10кВ ф.Головково | 22 | 110 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Головково д Козино д Мошницы | 2:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 09:08 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 10:17 | 02.08.2024 10:17 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС140/фид 140103-ТП896 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима по ф.Мошницы. СЗО: котельная и КНС п.Смирновка. | 73 | 360 |  |  | 2 | 4.8 | 7 | п Смирновка п 2-я Смирновка д Головково д Дулепово д Мошницы д Козино д Коськово | 1:09
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 09:45 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 11:00 | 02.08.2024 11:00 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №72 д.Козлово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена рубильника 0,4 кВ фид. Коровник | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Козлово | 1:15
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 02.08.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 14:54 | 02.08.2024 14:54 | 3 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. ЦРП-35 сек.1 ТП – №371-ТП- 316 сек.1 ТП-314 сек | 4 | 175 |  |  | 0 | 0.35 | 5 | п Лунево д Поярково д Шемякино д Жигалово д Владычино | 3:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 13:01 | 02.08.2024 12:51 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-6кВ ф.Муравьёво | 53 | 260 |  |  | 0 | 1.6 | 6 | д Козино д Коськово д Дулепово д Мошницы д Муравьево п 2-я Смирновка | 1:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 02.08.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 11:50 | 02.08.2024 11:50 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-353 Ф.1 (п.Вербилки,ул.Победы) | 0.4 кВ | Работы производит абонент МБУ УК МКД , письмо № 1477/у от 31.07.24, для безопасности работ по ремонту вводного устройства по адресу п. Вербилки ул. Победы д.3 , отключить н/в руб-к "ул. Победы" в ТП 353. отв. зам директора МБУ УК МКД Трушин С.В. тел. 8-903-120-11-13 | 0 | 125 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Победы проезд Дмитровский проезд 1-й Победы | 0:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 13:07 | 02.08.2024 13:07 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №127 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 0,4 кВ - замена вводного рубильника 0,4 кВ, дополнительно опиловка ДКР. | 1 | 70 |  |  | 0 | 0.13 | 1 | ул Молодежная ул Поддубного ул Дурова ул Победы ул Туполева ул Кооперативная | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 02.08.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 12:53 | 02.08.2024 12:53 | 50 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС411/12-ЦРП2 | 6 кВ | Выясняется, ВЛ нет, кол-во каб. вставок 11, резерв есть. ПС 35 кВ Тяговая 411, фид.12. | 7 | 152 |  |  |  | 0.5 | 1 | ул Загорская ул Юрьевская ул Фабричная ул Советская пл Советская пер Фабричный ул Кривая пер Железнодорожный | 0:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 02.08.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 12:51 | 02.08.2024 12:51 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Неплановые работы на ПС Гольцово (Проф испытания Т-1). Оперативная заявка № 36970 | 158 | 1609 |  |  | 7 | 2 | 13 | д Артемово д Володкино д Мартьянково д Герасимиха д Луговая д Бортнево тер. СНТ Бортнево-1 д Мураново д Папертники д Горенки д Грибаново д Жилкино д Данилово д Нововоронино | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 13:45 | 02.08.2024 13:45 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 130 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка ДКР |  | 32 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Островского ул Тургенева | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 14:48 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 15:56 | 02.08.2024 15:56 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Восстановление перемычек на оп.85 ВЛ-10кВ ф.Радищево после аварийно-восстановительных работ | 25 | 17 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | дп Поварово п Шишовка п Радищево | 1:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.08.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 17:45 | 02.08.2024 17:45 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 1 ЦРП Дмитров -оп. 9 монтаж перемычек |  | 56 |  |  |  |  | 9 | д Ярово д Бирлово д Ближнево д Федоровское тер объединение Горняк тер объединение Астра д Арханово д Притыкино с Борисово ул Константина Минвалиева ул Александра Шилова д Митькино тер Объединение Родник тер. Объединение Ласточка-1 | 1:55
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 16:06 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 16:25 | 02.08.2024 16:25 | 19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 18 с.2 - ТП 27010 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода от ЛР 221 в сторону КТП 27021 | 8 | 98 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | п Светлые Горы | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.08.2024 16:23 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 17:09 | 02.08.2024 17:09 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП39/955 1-ТП955/1 | 10 кВ | Выясняется,количество кабельных вставок- 2 шт.,РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 140 Радищево ,пит. фид.140338 | 2 | 165 |  |  |  | 0.5 | 1 | ул Чапаева | 0:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 17:38 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 19:26 | 02.08.2024 19:26 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 | 10 кВ | КЛ 6 кВ ф.602/325 отыскание дефекта | 17 | 152 |  |  | 0 | 3.4 | 125 | с Озерецкое д Рыбаки д Агафониха | 1:48
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 20:17 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 21:50 | 02.08.2024 21:50 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 581 КТПП 331 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 7 | 185 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Сырнево д Каменки д Пальчино | 1:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 02.08.2024 21:54 | Без обесточения потребителей |  | 02.08.2024 21:54 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка I цепь | 110 кВ | выясняются
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.08.2024 23:01 | Все потребители запитаны | 02.08.2024 23:37 | 02.08.2024 23:37 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-5,5 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть частичный , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 329 Осиновка , пит. фид. 32940 | 11 | 90 |  |  |  | 0.7 | 2 | д Соколово д Трусово | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.08.2024 21:58 | Все потребители запитаны | 03.08.2024 00:23 | 03.08.2024 00:23 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/502 -ЦРП 34 сек 1 | 10 кВ | Установка РИСЭ ОГ Север | 13 | 16 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Рыбаки д Агафониха | 2:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 03.08.2024 03:07 | Без обесточения потребителей |  | 05.08.2024 18:02 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 341 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Повреждение КЛ
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.08.2024 04:53 | Все потребители запитаны | 03.08.2024 06:19 | 03.08.2024 06:19 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-10,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть частичный ,РИСЭ запрошено у информатора,Питающая п\ст; 71 Поварово ,пит. фид. 71308 | 64 | 320 |  |  | 1 | 2.2 | 8 | п Берёзки д Ростовцево дп Поварово д Алексеевское д Парфеново д Васюково д Михайловка | 1:26
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.08.2024 11:08 | Без обесточения потребителей |  | 07.08.2024 21:48 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №51089, №75555 (930 ЗАКАЗ
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 28.07.2024 00:07 | Все потребители запитаны | 28.07.2024 00:52 | 03.08.2024 11:58 | 45 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС429/52 А-ЦРП7/42952 А | 6 кВ | Выясняется | 14 | 198 |  |  |  | 1.1 | 2 | кв-л Клязьма | 0:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.08.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 03.08.2024 14:57 | 03.08.2024 14:57 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1103 д.Решоткино, ул.Заречная | 6 кВ | Замена трансформатора на МТП-1103 д Решоткино | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Решоткино | 1:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.08.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 03.08.2024 14:26 | 03.08.2024 14:26 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/23-КТП1118 Чиверёво | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВР-6 кВ КТП-90 | 20 | 688 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Осташково д Чиверево | 0:59 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.08.2024 18:31 | Все потребители запитаны | 03.08.2024 20:12 | 03.08.2024 20:12 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/4-ЗТП991 | 6 кВ | отыскание неполнофазного режима. | 18 | 128 |  |  | 0 | 0.97 | 4 | д Бунятино с Куликово п Луговой д Говейново | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.08.2024 17:12 | Все потребители запитаны | 03.08.2024 18:40 | 03.08.2024 18:41 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП896-ТП942 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-4,2км, количество кабельных вставок-5шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-140; пит. фид.140216 | 10 | 60 |  |  |  | 1.2 | 1 | п Смирновка | 1:28
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.08.2024 19:28 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Мытищинский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.08.2024 20:29 | Все потребители запитаны | 03.08.2024 22:26 | 03.08.2024 22:26 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ф.17 ПС 169-ТП 4025 ДРЭС | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | д Шелепино | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.08.2024 21:52 | Без обесточения потребителей |  | 03.08.2024 21:52 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Сенеж – Осиновка II цепь | 110 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.08.2024 22:00 | Все потребители запитаны | 03.08.2024 23:05 | 03.08.2024 23:05 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 23 - ТП 1187 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ-3,2км, количество кабельных вставок-3шт., Резерв есть, Питающая п\ст-20; пит. фид.2018 | 4 | 80 |  |  |  | 0.8 | 1 |  | 1:05
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.08.2024 00:40 | Без обесточения потребителей |  | 04.08.2024 06:43 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Время №829 | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 03:16 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 06:39 | 04.08.2024 06:39 | 3 ч.23 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Отыскание/устранение дефектов на КВЛ-6кВ ф.829358 | 26 | 130 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Клушино д Поярково д Владычино | 3:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 05:50 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 06:36 | 04.08.2024 06:36 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС15/807-ЦРП42 Пирогово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 8 | 602 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Беляниново | 0:46 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.08.2024 08:55 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 10:53 | 04.08.2024 12:27 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС420/586-РП1943 | 10 кВ | Повреждение в РП-1943, в яч-ке сек.1 | 2 | 2 |  |  |  | 0.8 | 1 | ш Московское | 1:58 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 04.08.2024 08:56 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 09:49 | 04.08.2024 09:49 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 23 | 285 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | г Хотьково с Абрамцево д Репихово д Короськово | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 10:14 | 04.08.2024 10:14 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Перебалчивание КЛ 10 кВ ф. Радищево в ЦРП-10 согласно фазировки . | 25 | 17 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | дп Поварово п Радищево п Шишовка | 0:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 04.08.2024 10:13 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 10:28 | 06.08.2024 17:15 | 15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 210 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ. фид.210. резерв есть по фид.112 | 32 | 328 |  |  |  | 0.3 | 4 | п Репихово г Хотьково д Репихово д Абрамово | 0:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 04.08.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 12:32 | 04.08.2024 12:32 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | выясняется | 29 | 211 |  |  |  | 0.2 | 5 | д Короськово д Репихово п Репихово с Абрамцево г Хотьково | 1:18
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 04.08.2024 11:17 | Без обесточения потребителей |  | 08.08.2024 14:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 310 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ фид310
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 13:11 | 04.08.2024 13:11 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( КТП 233 откл , вкл ВР) | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.054 | 1 | с Ильино | 1:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 04.08.2024 09:56 | Без обесточения потребителей |  | 04.08.2024 12:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 411 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ фид.411
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 12:20 | 04.08.2024 12:20 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП370-ТП304 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - оперативные переключения. | 31 | 228 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | д Клушино д Поярково | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.08.2024 15:10 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Выясняется.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 04.08.2024 16:05 | Без обесточения потребителей |  | 08.08.2024 17:27 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 228 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Повреждение КЛ .АВР успешно на ЦРП 17 .
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.08.2024 16:05 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 16:42 | 04.08.2024 16:42 | 37 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС675-КТП-3077 ф.7 Дедешино | 10 кВ | Выясняется количество кабельных вставок 1 , резерва нет, РИСЭ 200 кВа запрошена у информатора . Питающая ПС 110 кВ Голубая ( РЖД) , фид. 7. | 1 | 5 |  |  |  | 0.1 | 1 | мкр. Дедешино-4 | 0:37
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 04.08.2024 16:12 | Без обесточения потребителей |  | 09.08.2024 15:50 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 440 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | повреждение КЛ
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.08.2024 16:29 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Мыт ПО тел.8-985-380-45-44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 17:27 | 04.08.2024 17:27 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Исаково | 28 | 145 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Исаково д Лопотово д Пятница | 0:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 16:59 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 18:03 | 04.08.2024 18:03 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 615, 623, 595, 676, 982, АСП24 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗ | 25 | 103 |  |  | 0 | 0.51 | 3 | с Путилово снт Заречье д Михайловское с Барково тер. СНТ Воря-3 | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 16:43 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 18:32 | 04.08.2024 18:32 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | устранение неполнофазного режима | 10 | 36 |  |  | 0 | 0.474 | 3 | д Савельево п Новосиньково д Дуброво | 1:49
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 17:53 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 19:19 | 05.08.2024 16:52 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | 9 | 43 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Подолино д Жаворонки | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 19:26 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 22:00 | 04.08.2024 22:00 | 2 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Исаково | 28 | 145 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Исаково д Лопотово д Пятница | 2:34
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.08.2024 21:50 | Все потребители запитаны | 04.08.2024 22:43 | 05.08.2024 16:52 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена траверсы на опоре 36 | 9 | 43 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Подолино д Жаворонки | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 08:42 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 09:46 | 05.08.2024 09:46 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/2-ТП472/2 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 13 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Брёхово | 1:04
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.08.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 11:23 | 05.08.2024 11:23 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 134 д Кузнецово | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП 134 д.Кузнецово опиловка крон деревьев | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кузнецово д Кузнецово | 1:13
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 10:54 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 11:57 |  | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП11/с.1-КТП234 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:03
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 12:55 | 05.08.2024 12:55 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1068 д. Митрополье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка угрожающих падением деревьев |  | 45 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Митрополье | 1:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.08.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 12:20 | 05.08.2024 12:20 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 528 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Опора №90 замена ВР в КТП-398 РУ-6 кВ. | 16 | 901 |  |  | 0 | 1 | 4 | п Заречный с Воздвиженское с Радонеж д Лешково | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 12:55 | 05.08.2024 12:55 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2578 д.Дурыкино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена дефектного гл. руб-ка тр-ра. | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Дурыкино | 1:48
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 11:57 |  | 59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП11/с.2-ТП124/с.2 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 12:17 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 13:07 | 05.08.2024 13:07 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44307 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | восстановление перемычек оп 23- |  | 30 |  |  |  | 0.03 | 2 | д Русино д Спас-Коркодино | 0:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.08.2024 12:28 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(495)586-60-61 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.08.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 13:40 | 05.08.2024 13:40 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 2719 д.Шапкино | 10 кВ | Монтаж технического учета | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:01
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.08.2024 13:59 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 16:07 | 05.08.2024 16:07 | 2 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифаново №332 | 10 кВ | Работа на ТП. КТП-24 замена ВР 10 кВ | 13 | 42 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Селиваново д Марьино д Опарино | 2:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 15:45 | 05.08.2024 15:45 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1490 д.Карпово | 6 кВ | Замена дефектного гл. руб-ка | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Карпово | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 14:34 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 15:14 | 05.08.2024 15:14 | 40 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 | 10 кВ | Производство работ на ЦРП. опора №1 разшиновать КЛ от ВЛ для создания видимого разрыва. | 19 | 60 |  |  | 2 | 0.4 | 1 | д Чашниково | 0:40
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 16:25 | 05.08.2024 16:25 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Произвести замену аварийной опоры № 37. | 9 | 100 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Подолино | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.08.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 16:00 | 05.08.2024 16:00 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2702 д.Замятино | 10 кВ | Монтаж технического учета | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Замятино | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.08.2024 14:45 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 15:20 | 05.08.2024 15:20 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.9 ПС-583 оп.№2 замена изолятора |  | 64 |  |  |  |  | 8 | с Подъячево с Ольгово нп Ольговское лесн-во д Борносово п Муханки тер объединение Прогресс д Гаврилково д Попадьино д Мышенки д Муханки д Жуково д Селявино | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 14:19 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 15:14 | 05.08.2024 15:14 | 55 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП совмещ с ТП 490 10 кВ №42 д. Чашнико | 10 кВ | Производство работ на ЦРП. ЦРП-42 РУ-10 кВ 1секция демонтаж шинного моста | 25 | 72 |  |  | 2 | 0.9 | 1 | д Чашниково | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 05.08.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 17:38 | 05.08.2024 17:38 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 368/ф.6 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ф.6/368 выясняется , 6 каб вставок длина=2 км ,бытовых потребителей нет, резерва нет | [5 empty] | 0.1 | 1 | д Селевкино | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 16:05 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 16:46 | 05.08.2024 16:46 | 41 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3448 д.Задорино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена дефектного гл. руб-ка тр-ра. | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Задорино | 0:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.08.2024 23:26 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 00:32 | 06.08.2024 00:32 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №410 д.Рубчиха | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, замена неисправного Ав |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | сад СНТ Строитель-1 | 1:06
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 05.08.2024 23:02 | Все потребители запитаны | 05.08.2024 23:26 |  | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/208-ЦРП154/671208 | 10 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.08.2024 09:13 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 12:13 | 06.08.2024 12:13 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,ВЛ-6кВ фид.10/95 отыскание неполнофазной сети | 15 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" д Базарово | 3:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.08.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 12:00 | 06.08.2024 12:00 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 7,5 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерва нет, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст;829 Время, пит. фид. 829445 | 18 | 160 |  |  |  | 1.4 | 3 | д Никольское д Льялово д Чашниково | 1:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.08.2024 08:29 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 10:24 | 06.08.2024 10:24 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809, 700, АСП-4, АСП-36 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 40 | 136 |  |  | 0 | 0.85 | 2 | д Алешино д Хлопенево д Балабаново | 1:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 09:56 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 10:30 | 06.08.2024 10:30 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин.926, лин.935, лин.682 | 10 кВ | Установка бирок на каб. л.926 в яч. МВ л.926 ЦРП-16. | 17 | 218 |  |  | 0 | 0.57 | 1 | рп Софрино | 0:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.08.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 11:08 | 06.08.2024 11:08 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 700 КРУН 36 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 17 | 39 |  |  | 0 | 0.25 | 0 | тер. СНТ Мечта д Алешино | 0:43
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 12:34 | 06.08.2024 12:34 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Растовцы 467 фид 2 | 10 кВ | Диагностика ВВк 10 кВ фид.2. Замена модуля управления и коммутационного модуля ВВк 10 кВ фид.2 | 43 | 1043 |  |  | 0 | 0.45 | 2 | снт Здоровье снт Надежда (Бельское) снт Монолит снт Жемчужина снт Океан снт Березовая роща снт Калинка (Бельское) д Растовцы д Бельское снт Радуга-2 снт Дубрава (Бельское) снт Заря снт Журавлик снт Нарцисс снт Зорька-1 снт Зорька снт Владыкино снт Рябинка (Бельское) снт Журавушка | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 11:58 | 06.08.2024 11:58 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №288 п.Вербилки. ул.Привокзальн | 6 кВ | Установка прибора технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ 288 | 0 | 192 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | проезд Дачный ул Дачная ул Привокзальная туп Дачный | 1:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.08.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 12:43 | 06.08.2024 12:43 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 1169 д. Ревякино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( фид 1 ТП 1169 замена наконечника фаза А) | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Ревякино | 1:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 13:19 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 16:27 | 06.08.2024 16:27 | 3 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 2 ПС 465, ВЛ-10кВ ф 10 ПС 465 ЛР 1005 замена разъединителя типа РЛНД | 59 | 197 |  |  | 0 | 1.719 | 7 | п фабрики Первое Мая ул 2-я Левонабережная проезд Опорный д Савелово тер объединение МОНИКИ д Татищево тер объединение Текстильщик тер объединение Каменный ручей тер. объединения Автомобилист тер объединения Гвоздика п Татищево п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции д Кончинино тер объединение Черемушки д Орево д Куминово п Куминово | 3:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 12:41 | 06.08.2024 12:41 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП200/село- д. Сихнево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-200 Выправка опор №8, 9 |  | 8 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | д Сихнево | 1:36
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 13:10 | 06.08.2024 13:10 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №289 п.Вербилки. вокзал | 6 кВ | Установка прибора технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ 289 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Привокзальная | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 13:18 | 06.08.2024 13:18 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2228 д.Вельево | 10 кВ | замена КТП 2228 на МТП организацией ООО СеверМонтажСтрой | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | снт Мотор | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.08.2024 13:23 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 15:21 | 06.08.2024 15:21 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 561 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Снятия дерева с проводов ВЛ-10кВ, восстановления нормальной схемы | 5 | 210 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Кооперативная ул Комякинская ул Заречная ул Новокомякинская ул Садовая | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 15:46 | 06.08.2024 15:46 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.3 ПС-95 демонтаж перемычек | 11 | 16 |  |  | 0 | 0.12 | 2 | тер объединение Полянка-1 с Белый Раст д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | 1:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 15:16 | 06.08.2024 15:16 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Демонтаж шлейфов на оп 97 для вывода участка по замене опор и провода | 14 | 97 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Алешино тер. ДНП Лесная подкова | 0:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 13:36 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 14:28 | 06.08.2024 14:28 | 52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №282 дер.Гусёнки | 6 кВ | Установка прибора технического учета э/энергии в РУ 0,4 кВ 282 |  | 31 |  |  | 0 |  | 1 | д Гусёнки | 0:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 13:38 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 15:38 | 06.08.2024 15:38 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1068 д. Митрополье | 0.4 кВ | Опиловка ДКР | 0 | 45 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Митрополье | 2:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 15:19 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 16:18 | 06.08.2024 16:18 | 59 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №235 г.Талдом, "Механизатор". | 6 кВ | Установка узла технического учета э/энергии В РУ 0,4 кв тп 235 | 1 | 180 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Кустарная мкр ПМК-21 | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 17:46 | 06.08.2024 17:46 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | восстановить оборванный провод в пролетах опор 24-25,восстановить перемычку на опоре №25, подболтить кабель оп.1 | 6 | 45 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Есипово д Гончары | 1:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.08.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 16:25 | 06.08.2024 16:25 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 528 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Работа на КВЛ-6 кВ Фид.528 ПС 672 "Лешково" опора №90 замена ВР в КТП-398 РУ-6 кВ. | 14 | 321 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | с Воздвиженское с Радонеж д Голыгино п Заречный д Лешково | 0:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 16:30 | 06.08.2024 16:30 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ АСП-865 - КТП-498 - МТП-2066 - МТП-2070 | 6 кВ | Ввод в работу: Ответвление от оп. 4/4 на МТП-2114 МТП-2114 ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от МТП-2114 | 25 | 647 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Новосельцево д Степаньково д Жостово п Жостово | 1:06 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 16:58 | 06.08.2024 16:58 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС-332 Ревизия ВР КТП-160 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0.195 | 3 | д Ковригино д Носково с Тимоново | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.08.2024 16:21 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 17:00 | 06.08.2024 17:00 | 39 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №658 с. Подъячево | 6 кВ | КТП-658 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | с Подъячево | 0:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.08.2024 17:31 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | повреждение у аб 8(495)561-80-23. З-д Зверева
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.08.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 16:20 | 06.08.2024 16:20 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление крепления провода ВЛ-0,4 кВ ф.3 в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.32921. | 11 | 46 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Пятница д Шевлино | 0:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.08.2024 17:21 | Без обесточения потребителей |  | 09.08.2024 19:24 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение у аб КрМОЭ 8(495)562-00-56
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.08.2024 17:17 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 18:39 | 06.08.2024 18:39 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Устранение дефекта на КВЛ 10кВ фид. 26411 | 22 | 421 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брёхово | 1:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 06.08.2024 18:39 | Без обесточения потребителей |  | 06.08.2024 18:39 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП-21/АСП-71 (лин.1107, 1110(аб)) | 6 кВ | Выясняются.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.08.2024 19:39 | Все потребители запитаны | 06.08.2024 21:29 | 06.08.2024 21:29 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок… 4 шт , резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71503. | 9 | 36 |  |  |  | 0.4 | 2 | д Пешки д Жуково | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.08.2024 23:57 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 01:40 | 07.08.2024 01:40 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 787 д. Тимофеево | 0.4 кВ | Ремонт ВЛ. Восстановление провода СИП в пролетах оп.70-71 ф.1 от КТП-787. |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Тимофеево | 1:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.08.2024 04:14 | Без обесточения потребителей |  | 08.08.2024 22:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | повреждение у аб Мособлэнерго 8-495-993-34-06
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 08:13 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 09:50 | 07.08.2024 09:50 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 14 | 1032 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Малое Ивановское д Юрьево д Фелисово | 1:37 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 10:14 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 11:05 | 07.08.2024 11:05 | 51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП-2925-КТП-2924 | 10 кВ | установка РИСЭ, производство оперативных переключений | 1 | 5 |  |  | 0 |  | 1 | д Зверково | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.08.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 12:33 | 07.08.2024 12:34 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 2773 д.Соколово | 10 кВ | Монтаж технического учета РУ-0,4 кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Соколово | 1:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 11:48 | 07.08.2024 11:48 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | 10 кВ | Восстановление Шлейфа на оп.76 | 8 | 250 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | с Федоскино д Семенищево | 0:36 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 11:22 | 07.08.2024 11:23 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Подбалчивание концов кабеля 10кВ в ЦРП-10сек.2 яч.ф.ТП-669 согласно фазировке. | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Гончары | 1:14
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 07.08.2024 11:43 | Без обесточения потребителей |  | 07.08.2024 14:01 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 90 ПС 110 кВ Кунья №823 | 10 кВ | Причина выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 07.08.2024 11:06 | Без обесточения потребителей |  | 07.08.2024 16:46 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | выясняется | 26 | 406 |  |  | 4 | 1.08 | 4 | п опытного хоз-ва "Ермолино" д Спас-Каменка д Базарово д Лупаново
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.08.2024 11:21 | Без обесточения потребителей |  | 08.08.2024 17:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 11:47 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 12:54 | 07.08.2024 12:54 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | отключение ф.Повадино для безопасного производства работ по ф.Дзержинский. (двухцепная ВЛ-10кВ) | 35 | 170 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | д Повадино д Задорино д Дудкино д Клочково | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.08.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 15:41 | 07.08.2024 15:41 | 3 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 14 ПС-555 за КРН-9 Опиловка ДКР, замена изоляторов | 10 | 32 |  |  | 0 |  | 4 | с Вороново п Бородино п Кузнецово тер объединения Соколово д Кунисниково | 3:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 12:58 | 07.08.2024 12:59 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | вл-10 кв ф.дзержинский снять перемычки на оп№131,срезать провод на оп№5 в сторону оп№5а отпайка на тп-517 выделение участка для реконструкции. | 42 | 210 |  |  | 0 | 1.6 | 6 | д Задорино д Лыткино снт Красная горка мкр ПЖСК Марьино-1 снт Лотос мкр ПЖСК Былина снт Авиатор снт Дубки снт Природа-2 д Дудкино д Белавино | 1:07
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 07.08.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 14:10 | 07.08.2024 14:10 | 2 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808, 780, 803аб, АСП-55 | 6 кВ | Производство работ по переводу питания ТП 181 Марьина Гора с 6 кВ на 10 кВ. Установка ЛР, для обеспечения резервирования ВЛ | 28 | 109 |  |  | 0 | 0.71 | 3 | с Тишково д Степаньково п санатория "Тишково" д Марьина Гора | 2:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.08.2024 12:44 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 13:58 | 07.08.2024 13:58 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 1239 ЦРП 16 | 10 кВ | Работа на ВЛ Капитальный ремонт ВЛ замена провода пролет опор №65-69/1. Демонтаж шлейфов на опорах №64,70 | 19 | 198 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Подушкино г Хотьково д Гаврилково д Новоподушкино | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.08.2024 12:33 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 16:15 | 07.08.2024 16:15 | 3 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1711/1 д.Логиново | 0.4 кВ | Провести замену поврежденного впр-1711 и поврежденного гл.руб. в ктп-1711 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Логиново | 3:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.08.2024 12:41 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 14:17 | 07.08.2024 14:17 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 2774 д.Соколово | 10 кВ | Монтаж технического учета РУ-0,4 кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Соколово | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.08.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 13:54 | 07.08.2024 13:54 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1125 д. Синьково | 6 кВ | КТП-1125 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  | 0 |  | 1 | с Синьково | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 13:24 | 07.08.2024 13:24 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф МАИ срезать перемычки с оп.10 в сторону оп.9 для выделения участка под реконструкцию. | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Пешки | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.08.2024 14:07 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 15:59 | 07.08.2024 15:58 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф ТП-1528 отп на КТП-3130 Включение АСП-406 Установка доп опоры в пр 15-16 | 6 | 40 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Радумля | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 15:27 | 07.08.2024 15:27 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.5 ПС 184 оп.1 восстановление перемычки. | 68 | 112 |  |  | 0 | 3.5 | 8 | д Удино д Поповка п Поповка д Дмитровка д Рождествено д Зараменье д Никольское п Никольское с Белый Раст тер Озерецкое лесничество | 1:02
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 07.08.2024 15:09 | Без обесточения потребителей |  | 07.08.2024 19:12 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Уча – Долгопрудная | 110 кВ | выясняется
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 16:30 | 07.08.2024 16:30 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864 | 10 кВ | для безопасности работ , для ошиновки КЛ10кВ л.1040 | 15 | 38 |  |  | 0 | 0.42 | 1 | с Тишково | 1:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.08.2024 15:33 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 16:33 | 07.08.2024 16:34 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | СТП 10 кВ № 3501 д. Соколово | 10 кВ | Монтаж технического учета РУ-0,4 кВ | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Соколово | 1:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 16:23 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 16:42 | 07.08.2024 16:42 | 19 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №319 п.Запрудня,ул.Первомайская | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена ТР-Ра 400 кВА №1 из-за аварийного нагрева шпильки на трансформаторе в ТП 319 |  | 400 |  |  | 0 |  | 1 | ул Ленина ул Первомайская пер Мира | 0:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 17:24 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 18:15 | 07.08.2024 18:15 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63104 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Пупцево д Елгозино | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.08.2024 17:16 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 18:11 | 07.08.2024 18:10 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-2,7км, количество кабельных вставок-2шт., Резерв есть, Питающая п\ст-20; пит. фид.2021 | 1 | 20 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Чашниково | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 17:37 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 18:10 | 07.08.2024 18:10 | 33 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | Оперативные переключения. Отыскание ОЗЗ. | 36 | 101 |  |  | 0 | 2.8 | 4 | с Озерецкое д Рыбаки д Агафониха п совхоза "Останкино" | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 21:34 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 23:13 | 07.08.2024 23:13 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю | 63 | 290 |  |  | 0 | 2.2 | 4 | д Тимоново д Вельево д Рыгино д Новое | 1:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 23:49 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 00:55 | 08.08.2024 00:55 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта : осмотр ВПР и КТП-871 | 23 | 230 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Елгозино д Новиково д Лукино д Парфенькино д Дятлово | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.08.2024 00:47 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 01:12 | 08.08.2024 01:12 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 10,5 км,количество кабельных вставок- 3 шт.,Резерв частичный , РИСЭ запрошено у информатора , Питающая п\ст; 35 Октябрьская , пит. фид. 35207 | 35 | 190 |  |  |  | 1.6 | 1 | д Юрлово | 0:25
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.08.2024 01:32 | Без обесточения потребителей |  | 09.08.2024 19:42 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.1/Фид. 2825 | 10 кВ | Выясняется, питающий фид. 2825 с ПС Ангелово, работа АВР в ЦРП 18, нагрузка переведена на фид. 2814 с ПС Ангелово
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 03:43 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 04:38 | 08.08.2024 04:38 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима питания сети. | 14 | 1034 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Малое Ивановское д Фелисово д Юрьево | 0:55 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.08.2024 23:24 | Все потребители запитаны | 07.08.2024 23:49 | 07.08.2024 23:49 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | оперативные переключения по заявке № 41142,41141 | 46 | 112 |  |  | 0 | 1.889 | 9 | с Борисово д Бирлово д Ближнево д Митькино д Ярово д Арханово д Притыкино д Федоровское ул Александра Шилова ул Константина Минвалиева | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.08.2024 09:51 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 13:48 | 08.08.2024 13:48 | 3 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №36 г.Солнечногорск совм. ТП-917 | 10 кВ | Монтаж технического учета сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-917 | 1 | 350 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 3:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.08.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 11:56 | 08.08.2024 11:56 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 983 д.Мерзлово | 6 кВ | КТП 983 РУ 6 кВ произвести замену ВПРа | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 11:45 | 08.08.2024 11:45 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Опиловка дерева по жалобе, замена гл.н/в руб-ка в ТП-1728; ревизия РУ-0,4кВ в ТП-2497. | 4 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Логиново | 1:04
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 12:56 | 08.08.2024 12:56 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1068 д. Митрополье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка ДКР |  | 45 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Митрополье | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.08.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 15:28 | 08.08.2024 15:28 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | реконструкция ВЛ6кВ в пролетах опор 11-13 | 18 | 65 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Чепчиха тер. СНТ Дружба | 3:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.08.2024 11:45 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента КрМОЭ
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.08.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 12:57 | 08.08.2024 12:57 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП66/деревня 2- д. Саввино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 ф."1"- Опиловка ДКР |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Саввино | 1:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.08.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 12:42 | 08.08.2024 12:42 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | ПС-555 Игнатово ф.24 для безопасности производства работ по замене грозотроса в пролете пересечения с ВЛ 35 кВ Ветрово-Игнатово. |  | 32 |  |  |  |  | 4 | с Подчерково мкр Подчерково-3 мкр Подчерково мкр Подчерково-2 д Теряево с Пересветово д Прудцы | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 08.08.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 14:18 | 08.08.2024 14:18 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 916 ЦРП 16 | 10 кВ | Плановые работы по выполнению технических условий Выполнение ТУ № С8-22-302-112357(532579) Монтаж проводов на оп.15/1. | 4 | 47 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Спартак тер. СНТ Энергетик д Зимогорье | 2:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.08.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 13:59 | 08.08.2024 13:59 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №115 п. Шпилево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора И-22-00-603930/103/С8,ЗТП-115 ошиновка КЛ-0,4кВ |  | 8 |  |  |  |  | 1 | ул Веретенникова пер Аллейный туп Аллейный ул Аллейная ул Некрасова пер 1-й Шпилевский ул Лесная пер 1-й Речной | 1:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.08.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 15:24 | 08.08.2024 15:24 | 2 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.600 от ЦРП-17 вывод участка в ремонт |  | 56 |  |  |  |  | 7 | д Акишево с Озерецкое п совхоза "Останкино" д Овсянниково д Бабаиха д Рыбаки д Глазово п Овсянниково | 2:04
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 15:29 | 08.08.2024 15:29 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ АСП-1 фид. 530 - ТП 220 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 25 | 601 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | проезд Лихачевский проезд Строителей проезд Дорожный | 1:59 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 13:40 | Без обесточения потребителей |  | 12.08.2024 01:23 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 1032-ТП 1031 с.1. | 10 кВ | Устранение ОЗЗ | 2 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Отрадное
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 13:59 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 14:38 | 08.08.2024 14:39 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | отодвинуть снятые перемычки на оп.92 для безопасного проведения работ по восстановлению ВЛ. | 13 | 60 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Шапкино | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 14:51 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 15:03 | 08.08.2024 15:03 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 65 - ЛР-46 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 9 | 90 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Покровка | 0:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 15:05 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 16:13 | 08.08.2024 16:13 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 144 д. Данилово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена рубильника ф 1 |  | 20 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Данилово | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.08.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 16:59 | 08.08.2024 16:59 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71207- ЦРП27 | 10 кВ | Включение реконструируемого участка ф 71207 поднять и ошиновать провода на оп 61, 75 Снять перемычки на оп 53, 31 для замены опор и провода по программе надежности | 4 | 15 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | снт Майдарово | 1:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 16:22 | 08.08.2024 16:22 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-демонтаж шлейфов на оп 81 | 14 | 97 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Алешино | 1:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.08.2024 15:26 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 16:58 | 08.08.2024 16:58 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора №Д293576-311472,ВЛ 10 кВ фид. 3 ПС-332 установка доп. опоры отпайка на ТП-250 |  | 32 |  |  |  |  | 4 | с Ильино д Измайлово д Мартыново д Новое Сельцо | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 16:06 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 16:32 | 08.08.2024 16:32 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-6кВ ф.Чепчиха | 20 | 90 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Чепчиха | 0:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 08.08.2024 18:40 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №3 мкр.Сходня совмещ. с ТП-301 | 6 кВ | Повреждение абонентской КЛ 6кВ яч. фид. ТП 311+319.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 20:53 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 21:50 | 08.08.2024 21:50 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2231 п.Будёновец | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 7 |  |  | 0 |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 0:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.08.2024 22:30 | Все потребители запитаны | 08.08.2024 23:35 | 08.08.2024 23:35 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №63 Опалево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Опалево | 1:05
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.08.2024 23:29 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.08.2024 23:32 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента Регионэнерго
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.08.2024 00:26 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 00:28 | 10.08.2024 22:33 | 2 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 14с.2-/Фид. 2828 | 10 кВ | Неполнофазный режим работы | [8 empty] | 0:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.08.2024 09:49 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 10:18 | 09.08.2024 10:18 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 1 ЦРП Дмитров -оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы |  | 56 |  |  |  |  | 9 | д Арханово д Ярово с Борисово тер объединение Астра тер. Объединение Ласточка-1 тер Объединение Родник тер объединение Горняк ул Константина Минвалиева д Бирлово д Ближнево д Федоровское ул Александра Шилова д Притыкино д Митькино | 0:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 10:07 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 11:52 | 09.08.2024 11:52 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | ПС Шлюз-6 яч.фид.4 Вывод в ремонт ВВк фид.4, для безопасного производства работ по проверка работы защит цепей РЗА. |  | 2525 |  |  | 0 |  | 9 | д Рождественно д Пчелка п 3-й Участок д Большое Ивановское п 4-й Участок п Летчик-Испытатель д Муракино д Протасово д Долгиниха | 1:45 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 14:34 | 09.08.2024 14:34 | 3 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 посёлок МТП 351 рп Вербилки | 0.4 кВ | монтаж ответвлений к вводам Фид.2 от МТП 351 п. Вербилки ул. Рубцова | 0 | 83 |  |  | 0 |  | 1 | ул Рубцова ул Октябрьская ул Дубенская | 3:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.08.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 11:23 | 09.08.2024 11:23 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 86 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.1112, лин.1114, лин.793 (аб), лин.661) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности работ. |  | 35 |  |  |  |  | 1 | д Аксёнки | 0:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.08.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 11:50 | 09.08.2024 11:50 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Ввод в работу: Ответвление от существующей оп. 91 2КТП-2236 | 23 | 823 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Троице-Сельцо д Сухарево д Шолохово | 0:47 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.08.2024 11:00 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Пушкинское ПО тел. 89163592033.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 11:40 | 09.08.2024 11:40 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ 2693 п.Поварово | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Вишневая ул Нежинская ул Радужная | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 15:01 | 09.08.2024 15:01 | 4 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Бедово на оп № 103 срезать-восстановить провода в сторону ЛР 232 ВЛ 10 кВ ф Бедово произвести замену ЛР 232 | 6 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | снт Автомобилист снт Подолино | 4:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 13:28 | 09.08.2024 13:28 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №134 д. Митькино | 6 кВ | МТП-134 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Митькино | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 12:15 | 09.08.2024 12:15 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2699 д.Ростовцево | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ 0,4 кВ |  | 5 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Ростовцево | 0:25
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 13:40 | 09.08.2024 13:40 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 | 6 кВ | Вывод КВЛ 6кВ фид. Мцыри от АСП 82 в ремонт На оп. №112 КВЛ 6кВ фид. Мцыри ошиновка вновь смонтированной МТП 1506 Красногорская теплосеть Ввод в работу КВЛ 6кВ фид. Мцыри и вновь смонтированной МТП 1506 | 8 | 152 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Желябино д Козино | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 16:19 | 09.08.2024 16:19 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 8 ПС 824 опора № 13 замена трехстоечной деревянной опоры на жб | 9 | 32 |  |  |  |  | 4 | п Новосиньково д Дуброво д Лучинское д Савельево | 3:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.08.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 13:01 | 09.08.2024 13:01 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,2 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид.БТ-3. | 48 | 140 |  |  |  | 1.8 | 6 | ул Ленина ул Бутырская 3-я снт Спасское д Турицино д Ожогино д Стрелино д Обухово д Квашнино | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.08.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 13:57 |  | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1 2-ТП722/1 2 | 6 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 6 , резерв есть , Запрошены РИСЭ у информатора 4 -700 кВа в район м-н. ЦМИС , Солнечногорск . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 765103. | [8 empty] | 1:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 13:31 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 14:24 | 09.08.2024 14:24 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ № 97 п. Шпилево | 6 кВ | ТП-97 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | ул Старо-Московская пер Аллейный ул Некрасова ул 2-я Московская ул Николая Фомичева пер 2-й Шпилевский пер Окружной | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.08.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 13:58 | 09.08.2024 13:58 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ фид.4 ЦРП-51 пр.оп 70-71 опиловка деревьев. | 5 | 34 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мисирево | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.08.2024 14:05 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6кВ БТ№3/ф.765103 - ЦРП37с.1 | 6 кВ | Повреждение кабеля 6 кВ ф. 765103
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.08.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 16:05 | 09.08.2024 16:05 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | Отыскание и устранение О.З. | 28 | 140 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | д Загорье д Тимоново ул Загорье | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 15:40 | 09.08.2024 15:40 | 33 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №229 г. Дмитров, ул. Пушкинская | 10 кВ | ТП-229 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 16 |  |  |  |  | 1 |  | 0:33
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.08.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 16:30 | 09.08.2024 16:30 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Ввод в работу: Ответвление от существующей оп. 75 2КТП-2236 | 20 | 955 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Троице-Сельцо д Сухарево | 1:10 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.08.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 15:27 | 09.08.2024 15:27 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети | 29 | 160 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | д Мышецкое | 1:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.08.2024 15:12 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Мособлэнерго" Химкинского ПО тел. 8495-571-63-54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 16:27 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 16:51 | 09.08.2024 16:51 | 24 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №706 Склады торга | 6 кВ | Демонтаж старого кабеля , прокладка , монтаж нового кабеля , замена низковольтного АВ. |  | 350 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.08.2024 16:00 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС829/829355-ЦРП33/1 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ ф. 829355 , ЦРП-33 АВР сработал успешно , нагрузка перешла на ф. 829220.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.08.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 17:00 | 09.08.2024 17:00 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | ЦРП-12 С2 ввод Ф.8/824- транспозиция КЛ-10кВ. | 9 | [5 empty] | 4 | д Савельево д Дуброво п Новосиньково д Лучинское | 0:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 09.08.2024 16:17 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 17:18 | 09.08.2024 17:18 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Монтаж перемычек на опоре 81 в сторону опоры 96. |  | 47 |  |  | 0 |  | 1 | д Алешино тер. ДНП Лесная подкова | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 09.08.2024 17:55 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 18:43 | 09.08.2024 18:43 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-10кВ 15,5км, каб. вставок нет, резерв есть, ПС 35кВ Мельчевка. | 30 | 42 |  |  |  |  | 3 | д Орево п Татищево д Куминово п Куминово д Татищево мкр Татищево | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 09.08.2024 21:27 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №127 д.Шереметьево | 10 кВ | Выясняется
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.08.2024 21:55 | Все потребители запитаны | 09.08.2024 22:19 | 09.08.2024 22:19 | 24 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №1070 д.Ново-Воронино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена дефектного АВ фид. 2 |  | 33 |  |  | 0 |  | 1 | д Нововоронино | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.08.2024 07:35 | Все потребители запитаны | 10.08.2024 08:25 |  | 50 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/2-ТП921/2 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 4 , резерв есть частично, у информатора запрошено 1 РИСЭ 400 кВа д. Новое . Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид.140213 | [8 empty] | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.08.2024 10:16 | Все потребители запитаны | 10.08.2024 10:41 | 10.08.2024 10:41 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Оперативные переключения, отыскание, устранение ОЗЗ. | 24 | 54 |  |  | 0 | 1.18 | 3 | д Сычевки д Андрейково п Андрейково д Новинки | 0:25
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 10.08.2024 12:41 | Все потребители запитаны | 10.08.2024 13:50 | 10.08.2024 13:50 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №68 дер.Парашино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение перекоса фаз д. Парашино (замена тр-ра КТП 68) |  | 92 |  |  | 0 |  | 1 | д Парашино | 1:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.08.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 10.08.2024 14:46 | 10.08.2024 14:46 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1655 д.Андрейково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4кВ от ТП-1655 замена оп.1 фид.1 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 12 | д Андрейково п Андрейково | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.08.2024 18:33 | Все потребители запитаны | 10.08.2024 19:10 | 10.08.2024 19:10 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП70/715-КТП2080 Ларёво | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание и устранение ОЗЗ в сети 10 кВ л.715. | 8 | 543 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | с Марфино п совхоза "Марфино" д Лысково | 0:37 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 11.08.2024 11:33 | Без обесточения потребителей |  | 11.08.2024 11:33 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Ямуга – Решетниково I цепь с отпайкой на ПС Зеркальная | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.08.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 11.08.2024 13:58 | 11.08.2024 13:58 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 7,5 км,количество кабельных вставок-3 шт.,Резерв есть , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 675 Голубая ,пит. фид. КРН-65/5 | 31 | 160 |  |  |  | 1.6 | 2 | д Голубое д Жилино | 0:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.08.2024 14:17 | Все потребители запитаны | 11.08.2024 14:53 | 11.08.2024 14:53 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 27 | 250 |  |  |  | 0.2 | 5 | д Павельцево д Захарово д Богаиха д Спасское д Аксениха | 0:36
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.08.2024 14:29 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО "АРТСТРОЙ"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.08.2024 15:50 | Без обесточения потребителей |  | 11.08.2024 18:47 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мосводоканал
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.08.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 10.08.2024 18:28 | 10.08.2024 18:28 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 78 д.Лысково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта.Отыскание и устранение неполнофазного режима | 2 | 33 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лысково | 1:58 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.08.2024 17:29 | Все потребители запитаны | 11.08.2024 18:08 | 11.08.2024 18:08 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-7,5 км,количество кабельных вставок- шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 329 Осиновка ,пит. фид.32915 | 27 | 135 |  |  | 1 | 1.2 | 6 | д Логиново д Колтышево д Тимофеево д Татищево д Соскино д Барское-Мелечкино | 0:39
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 11.08.2024 17:40 | Без обесточения потребителей |  | 11.08.2024 17:45 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №4 совмещенное с ТП-171 г.о.Химки | 6 кВ | Повреждение в сети абонента МОЭ
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.08.2024 09:25 | Все потребители запитаны | 11.08.2024 09:54 | 11.08.2024 18:48 | 29 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16199 "Хайгейт" | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 2, резерва нет, время доезда бригады 10 мин, питающая ПС 110 кВ Нахабино, фид 145305. | 7 | 119 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Глухово | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.08.2024 19:43 | Все потребители запитаны | 11.08.2024 20:03 | 11.08.2024 20:03 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…7 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32921 | 19 | 78 |  |  |  | 0.8 | 1 | д Бережки | 0:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 11.08.2024 22:52 | Потребители обесточены | 11.08.2024 23:12 | 11.08.2024 23:12 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | выясняется | 65 | 7638 |  |  |  | 3.7 | 1 | г Долгопрудный | 0:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.08.2024 22:52 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Интекс Гранд)
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.08.2024 22:52 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/553-ЦРП10 | 10 кВ | Причина отключения выясняется. фид. 553 находился без нагрузки, под сохранным напряжением | [11 empty] | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 20:27 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 21:50 | 12.08.2024 21:50 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 502 фид 3 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | тер. СНТ Росинка | 1:23
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.08.2024 19:36 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 21:49 | 17.08.2024 17:20 | 2 ч.13 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ РП 16190 с.2- ТП 28106 с.2 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 9 | 171 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | д Глухово | 2:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.08.2024 19:59 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 20:15 | 15.08.2024 20:15 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 - ТП 382 | 6 кВ | Оперативные переключения | 12 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Синьково д Давыдково д Голенищево | 0:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.08.2024 21:56 | Без обесточения потребителей |  | 14.08.2024 22:41 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО «МСК Энерго»
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 23:02 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 23:29 | 12.08.2024 23:29 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Восстановление провода в пролете опор 53-54 | 49 | 245 |  |  | 0 | 2.1 | 10 | д Меленки д Мелечкино д Судниково д Коньково д Жуково д Снопово д Новинки д Алексеевское д Васюково д Ростовцево | 0:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.08.2024 21:47 | Без обесточения потребителей |  | 21.08.2024 22:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Березки №499 | 35 кВ | Повреждение у абонента Оборонэнерго
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.08.2024 22:04 | Без обесточения потребителей |  | 16.08.2024 22:33 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется. Питающий фид. 28408 А+Б с ПС Ангелово, успешный АВР в РП 16180, нагрузка переведена на фид. 28316 с ПС Ангелово
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 11:25 | 13.08.2024 11:25 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Замена траверсы на оп.95 | 8 | 180 |  |  | 0 |  | 2 | д Вотря д Растовцы | 1:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.08.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 10:25 | 13.08.2024 10:25 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая | 6 кВ | Перевод питания . | 40 | 160 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | д Рыбаки д Агафониха п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 16:00 | 13.08.2024 16:00 | 4 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф Госпиталь отп на КТП 817 на оп № 15 срезать-восстановить провода в сторону ЛР 532 ВЛ-6кВ ф Госпиталь произвести замену ЛР 532, ВПР 2321 ВЛ-6кВ ф Госпиталь отп на КТП 817 на оп № 4А срезать-восстановить провода в сторону КТП 2316 замена КТП 2316 организацией ООО Технолог\ Установить учет на КТп 2348 | 25 | 90 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Тимоново д Загорье | 4:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 11:57 | 13.08.2024 11:57 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2725 д.Бережки | 10 кВ | Монтаж технического учета | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бережки | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.08.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 12:26 | 13.08.2024 12:26 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф МАИ произвести замену ПРВТ-1461 | 17 | 50 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Пешки д Овсянниково д Есипово д Шелепаново | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 14:10 | 13.08.2024 14:10 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | 1. Восстановить выделенный участок после реконструкции пр оп 1-10 2. Срезать провода с оп 23 в сторону 24 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Пешки | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 12:42 | 13.08.2024 12:42 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | восстановление работоспособности ПКУ |  | 327 |  |  | 0 |  | 2 | д Степаньково д Витенево | 0:30 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 15:08 | 13.08.2024 15:08 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 1239 ЦРП 16 | 10 кВ | Капитальный ремонт ВЛ. Монтаж провода на опорах №30,70, 34 | 26 | 208 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Подушкино д Гаврилково г Хотьково д Новоподушкино | 2:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 12:48 | 13.08.2024 12:48 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. 14423 ПС-144 замена ВПР, Тр на ТП-736. | 5 | 24 |  |  | 0 | 0.146 | 2 | д Першутино д Лаврово | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 12:58 | 13.08.2024 12:58 | 46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2769 д.Бережки | 10 кВ | Монтаж технического учета | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бережки | 0:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 16:45 | 13.08.2024 16:45 | 3 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 14 ПС-555 за КРН-9 Опиловка ДКР, замена провода | 10 | 32 |  |  | 0 |  | 4 | тер объединения Соколово д Кунисниково с Вороново п Бородино п Кузнецово | 3:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 14:26 | 13.08.2024 14:23 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6 кВ | 10 | 400 |  |  | 0 | 1 | 5 | д Фоминское п Менжинец д Хлябово д Драчево д Большая Черная | 1:23 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 13.08.2024 13:11 | Без обесточения потребителей |  | 13.08.2024 21:48 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 13.08.2024 13:11 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 15:07 | 13.08.2024 21:55 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Першутино №144 | 35 кВ | Выясняется | 47 | 876 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 8 | д Папивино д Андрианково с Селинское д Тетерино с Андрианково д Василево д Борисово д Першутино | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 14:03 | 13.08.2024 14:03 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС160/15-ТП619 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.15 ПС-160 для откл. ЛР 638. | 26 | 92 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | ул Починковская ул Подолинская ул Восточная ул Ново-Пролетарская ул Светлая ул Поселковая д Яковлево д Астрецово тер. Колибри тер объединения Ветеран-1 тер объединение Кедр тер объединение Нива-2 | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 12:27 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 14:42 | 13.08.2024 14:42 | 2 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Замена неисправного ЛР1145, включение КТП3274 д.Квашнино. Опиловка крон деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор 1-6 отпайка от опоры 6 на КТП3212. По жалобе. | 24 | 120 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | д Стрелино ул Весенняя ул Школьная пер Механизаторов ул Обуховская | 2:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.08.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 14:57 | 13.08.2024 14:57 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 581 КТПП 331 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта монтаж шлейфов на РП 334 | 3 | 65 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Каменки д Сырнево п Сырнево д Пальчино | 0:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.08.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 16:12 | 13.08.2024 16:12 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 164 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевод вводов. |  | 23 |  |  |  |  | 1 | дп Ашукино | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.08.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 16:41 | 13.08.2024 16:41 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №3212 пер.Механизаторов | 6 кВ | Опиловка крон деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор 1-6 отпайка от опоры 6 на КТП3212. По жалобе. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | пер Механизаторов | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 16.08.2024 17:37 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 18:36 | 16.08.2024 18:36 | 59 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС555/21-ЦРП1 | 6 кВ | выясняется, кол. каб.вставок 5, резерв есть, питающий ПС 110кВ Игнатово фид.21, РП 130 2 сек.6кВ ввод ТП 14 АО ВВк | 5 | 120 |  |  | 1 | 1.03 | 1 | ул 2-я Инженерная ул Подлипичье ул Семенюка ул Загорская ул Минина ул Инженерная ул Подлипецкая ул Подлипецкая Слобода ул Пушкинская ул Комсомольская | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 13.08.2024 15:02 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 16:56 | 13.08.2024 16:53 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14409 (А + Б) ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Выясняется | 16 | 52 |  |  |  | 0.276 | 5 | д Полуханово д Тетерино д Ильино д Папивино д Борисово тер. СНТ Дружба | 1:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 16:28 | 13.08.2024 16:28 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 580 РП 336 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта восстановление шлейфов на РП 334 | 26 | 176 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Алферьево д Пальчино д Ивнягово д Соснино | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 16:06 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 16:56 | 13.08.2024 16:56 | 50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2387 д.Лаптево | 10 кВ | Переустройство ВЛ-10 кВ под совместный подвес 0,4 кВ в пролетах опор №5-6 отпайки за ЛР-761 организацией ООО Энергосистемы.Время работ 2 часа. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лаптево | 0:50
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 16.08.2024 06:09 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 10:01 | 16.08.2024 10:01 | 3 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | КВЛ -10кВ ПС-110кВ Юркино 2 фид 22 отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 43 | 355 |  |  |  | 1.98 | 17 | д Желдыбино ул Дарвина ул Мира ул Кустарная ул Крайняя ул Новая ул Лермонтова ул Полевая д Овсянниково д Высочки д Волкуша д Некрасово д Большое Курапово д Малое Курапово д Маклаково д Кишкиниха д Ахтимнеево снт Чистые пруды д Маклыгино с Квашёнки д Карачуново д Сотское д Мякишево д Смёнки | 3:52
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.08.2024 16:36 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Ильинская №860 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Садовое Кольцо" тел 8(968)3847697
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 13.08.2024 16:47 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 18:43 | 13.08.2024 18:43 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС40/21-КРУН158 Хлебниково | 6 кВ | отыскание неполнофазного режима | 2 | 35 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:56 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.08.2024 17:07 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 19:01 | 13.08.2024 19:01 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ фид. 14424 ПС-144 пр.оп. 32-34 замена дефектных изоляторов. пр.оп.22-24 восстановление провода. | 17 | 68 |  |  | 0 | 0.297 | 6 | д Борисово д Першутино д Лаврово д Полуханово д Папивино д Ильино | 1:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.08.2024 17:30 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 18:16 | 13.08.2024 18:16 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 85 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | устранение неполнофазного режима | 3 | 45 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Кустово ул Озерная д Филисово | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.08.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 18:29 | 13.08.2024 18:30 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф МАИ оп. №90 восстановить оборванный провод. | 17 | 50 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Шелепаново д Есипово д Пешки д Овсянниково | 0:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.08.2024 17:45 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 18:36 | 13.08.2024 18:36 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 856 РП 170 А | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ |  | 83 |  |  |  |  | 1 | дп Ашукино | 0:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 13.08.2024 19:33 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 21:18 | 13.08.2024 21:18 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС40/21-КРУН158 Хлебниково | 6 кВ | На МТП-1927 РУ-0.4 кВ произвести переподключение неисправного РИСЭ-700 кВА ДРЭС. | 2 | 35 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:45 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.08.2024 22:38 | Все потребители запитаны | 13.08.2024 23:59 | 13.08.2024 23:59 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП-123-РП-135 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ-5,6км, количество кабельных вставок-12шт., Резерва нет, РИСЭ запрошено у информатора в п.Ржавки, Питающая п\ст-829; пит. фид.829227 | 20 | 80 |  |  |  | 1.8 | 2 | рп Ржавки д Елино | 1:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.08.2024 07:00 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 08:10 | 14.08.2024 08:10 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 15 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв частичный , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 829 Время ,пит. фид. 829445 | 97 | 340 |  |  |  | 3.2 | 9 | д Льялово д Жилино д Никольское д Безверхово д Холмы д Бунтеиха д Покров д Стародальня д Веревское | 1:10
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.08.2024 08:37 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | повреждение у аб АО «Стройперлит» тел.: 8-916-904-30-37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.08.2024 08:35 | Без обесточения потребителей |  | 22.08.2024 10:23 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | повреждение у аб АО «ПЕТРУС» тел.: 8-977-715-96-54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 10:01 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 12:00 | 14.08.2024 12:00 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1619 СНТ Круглино | 10 кВ | МТП-1619 замена трансформатора | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Круглино | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 09:53 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 10:10 | 14.08.2024 10:10 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | оперативные переключения | 7 | 46 |  |  |  |  | 2 | мкр Внуковский с Внуково ул Внуковская тер Квартал Внуковский | 0:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 12:46 | 14.08.2024 12:46 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602, 613, АСП-60 (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Выполнение ТУ № С-23-00738239\143 демонтаж шлейфов. | 26 | 118 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | тер. КП Комильфо д Никольское д Васюково тер. СНТ Коммунальник д Щеглово тер. СНТ Родничок д Березняки | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 11:18 | 14.08.2024 11:18 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ . | 57 | 180 |  |  | 0 | 2.2 | 4 | д Жилино д Веревское д Чашниково д Льялово | 1:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.08.2024 09:09 | Без обесточения потребителей |  | 21.08.2024 15:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Омега №840 | 220 кВ | повреждение у аб ООО "АГРОХОЛОД" 8(906)035-99-56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.08.2024 08:47 | Без обесточения потребителей |  | 23.08.2024 17:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | повреждение у аб АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ХИМКИНСКОЕ ПО Тел. 571-02-26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 17:13 | 14.08.2024 17:13 | 5 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Замена опор и провода в пролетах опор 1-18 на ВЛ 10кВ фид. 587204 | 4 | 40 |  |  |  | 0.05 | 2 | д Вельмогово д Медведково | 5:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 11:36 | 14.08.2024 11:36 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения в сети 110 кВ | 158 | 1609 |  |  | 7 | 2.1 | 13 | д Жилкино д Данилово тер. СНТ Бортнево-1 д Володкино д Луговая д Горенки д Мартьянково д Артёмово д Грибаново д Нововоронино д Герасимиха д Папертники д Бортнево д Мураново | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 15:45 | 14.08.2024 15:45 | 3 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 543 п. Поварово | 0.4 кВ | вынос ВЛ-0,4кВ от ТП-543 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | дп Поварово | 3:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 16.08.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 12:31 | 16.08.2024 16:45 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима работы. | 5 | 339 |  |  | 0 |  | 1 | пер Горской пер Вокзальный ул Орлова пер Московский ул Советская ул Кустарная ул Полевая ул Крайняя ул Собцова пер Безымянный | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 15:50 | 14.08.2024 15:50 | 2 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2813 д.Загорье | 10 кВ | замена КТП 2813 на КТП организацией ООО Технолог | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Загорье | 2:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 13:36 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 14:47 | 14.08.2024 14:47 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1830 д. М.Черная | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.3 ПС-95 замена ВР МТП-1830 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Малая Черная | 1:11
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 13:19 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 14:42 | 14.08.2024 14:42 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Замена ВР 10 кВ КТП 514. Работы проводит Мособлэнерго. Согласно заявки от 13.08.2024 | 3 | 98 |  |  | 0 | 0 | 1 | ул Узкоколейная ул Школьная ул Набережная ул Крылатская | 1:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 15:30 | 14.08.2024 15:30 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №346 Аксаково | 10 кВ | ТП-346 РУ-0,4кВ сек.А д. Аксаково. Установка контрольного прибора учета с трансформаторами тока на вводе РУ-0,4кВ сек.А. | 1 | 43 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Аксаково | 1:40 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 16:07 | 14.08.2024 16:07 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы. | 20 | 870 |  |  | 0 | 1 | 4 | д Драчево д Хлябово д Фоминское п Менжинец | 1:57 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 15:50 | 14.08.2024 15:50 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14409 (А + Б) ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 27 | 270 |  |  |  | 0.1 | 9 | д Папивино д Полуханово д Борисово д Лаврово д Андрианково с Селинское д Тетерино д Ильино д Василево | 1:55
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 14:04 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 16:55 | 14.08.2024 16:55 | 2 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ № 1046 д. Мышецкое | 10 кВ | Завод вновь смонтированных вводов ВЛ-0,4кВ фид. 1-8 |  | 22 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | ул Лесная | 2:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.08.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 13:34 | 16.08.2024 13:34 | 2 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №266 г. Дмитров | 10 кВ | ТП-266 РУ-0,4кВ Замена комм. учета | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | ул Борок пер Конюшенный ул Рогачевская пер Ревякинский пер 2-й Ревякинский ул Старо-Рогачевская ул 1-я Левонабережная | 2:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 14:57 | 14.08.2024 14:57 | 3 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №923 д.Елизаветино | 10 кВ | ВЛ 10кВ ф.2 ПС-160 Опиловка дерева в пролете опор 18-19 отпайки на МТП 923А |  | 16 |  |  |  |  | 1 | д Елизаветино | 3:18
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 13:51 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 15:21 | 14.08.2024 15:21 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Работа на ВЛ, Монтаж шлейфов оп.96,28. | 36 | 720 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | п Мостовик с Васильевское д Новинки д Костромино д Новожёлтиково д Старожёлтиково | 1:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 16:57 | 14.08.2024 16:57 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | ВЛ-10кВ фид.2 ПС-160 отп. ТП-3112 замена МТП на КТП | 1 | 8 |  |  |  |  | 1 | д Елизаветино | 1:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 16.08.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 11:40 | 16.08.2024 11:40 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима работы. | 8 | 40 |  |  | 0 |  | 4 | с Квашёнки д Карачуново д Сотское д Мякишево снт Фиджи снт Карачуново-2 | 0:37
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 16:46 | 14.08.2024 16:46 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №346 Аксаково | 10 кВ | ТП-346 РУ-0,4кВ сек.Б д. Аксаково. Установка контрольного прибора учета с трансформаторами тока на вводе РУ-0,4кВ сек.Б. | 1 | 43 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Аксаково | 1:06 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 16:03 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 17:02 | 14.08.2024 17:02 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 10 | 86 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Борисово д Папивино | 0:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.08.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 13:20 | 16.08.2024 13:20 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 1071 д. Бортнево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Установка укоса на опоре №21 ВЛ 0,4 кВ фид. 2. Натяжка проводов в пролетах опор 18-21 ВЛ 0,4 кВ фид. 2. | 1 | 69 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Овражная ул Полевая | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.08.2024 17:07 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 18:29 | 14.08.2024 18:29 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602, 613, АСП-60 (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Выполнение ТУ № С-23-00738239\143 монтаж шлейфов. | 26 | 118 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | тер. СНТ Родничок тер. КП Комильфо д Щеглово д Никольское тер. СНТ Коммунальник д Васюково д Березняки | 1:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.08.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 12:19 | 16.08.2024 12:19 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | Замена изоляторов оп.12,13,14 | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Федоровка д Юрлово | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 18:01 | 14.08.2024 18:01 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 23 | 86 |  |  |  |  | 2 | с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия д Непейно | 0:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.08.2024 19:17 | Без обесточения потребителей |  | 21.08.2024 16:32 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 80 ПС 110 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Причина выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 16.08.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 14:03 | 16.08.2024 14:03 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №342 Аксаково | 10 кВ | Установка контрольного прибора учета с трансформаторами тока на вводе РУ-0,4кВ сек.А ТП-342 д. Аксаково | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Аксаково | 1:59 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 16.08.2024 11:41 | Без обесточения потребителей |  | 16.08.2024 14:24 |  | ЛЭП | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Уча II цепь | 220 кВ | выясняется.ПС 220 кВ Уча: ТОР ЛОК: ТКЗ = 17,5 км, ф.В=0 , вся ВЛ=17,6 км
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.08.2024 12:23 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 13:47 | 16.08.2024 13:47 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.4 ПС-717 замена опор,провода в пр.оп.№1-14 | 28 | 38 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Гришино д Андрейково д Нерощино д Сычевки д Новинки | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 21:34 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 21:40 | 14.08.2024 21:40 | 6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы после работ. | 42 | 180 |  |  | 0 | 1.6 | 3 | д Морозово д Селевкино с Игнатово | 0:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 21:51 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 22:06 | 14.08.2024 22:06 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения в сети 110 кВ |  | 1609 |  |  | 1 |  | 13 | д Жилкино д Горенки д Грибаново д Мартьянково д Луговая д Артёмово д Мураново тер. СНТ Бортнево-1 д Данилово д Папертники д Бортнево д Герасимиха д Нововоронино д Володкино | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.08.2024 22:46 | Все потребители запитаны | 14.08.2024 22:56 | 14.08.2024 22:56 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы после работ. | 42 | 180 |  |  | 0 | 1.6 | 3 | д Морозово д Селевкино с Игнатово | 0:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.08.2024 19:49 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 20:47 | 16.08.2024 20:47 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. оп.57 восстановление изолятора с проводом. | 11 | 36 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Льялово д Чашниково | 0:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 16.08.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 17:50 | 16.08.2024 17:50 | 5 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1048 д.Нагорное | 0.4 кВ | Замена опор и провода | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | тер. СНТ Нагорное | 5:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.08.2024 03:05 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 03:34 | 15.08.2024 03:34 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-13,5км, количество кабельных вставок-3шт., Резерв есть, Питающая п\ст-71; пит. фид.7102(1+2) | 35 | 140 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Шелепаново д Никифорово д Хоругвино д Литвиново | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.08.2024 03:05 | Без обесточения потребителей |  | 17.08.2024 13:18 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | повреждение КЛ-10кВ
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.08.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 15:49 | 16.08.2024 15:49 | 2 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 52/деревня- д. Слободищево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 ф."деревня"- Опиловка ДКР в пролетах №14-15 | 0 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Слободищево | 2:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.08.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 14:58 | 16.08.2024 14:58 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71207- ЦРП27 | 10 кВ | Снять перемычки на оп 53, 31 для замены опор и провода по программе надежности | 4 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Майдарово | 1:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 09:38 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 10:00 | 15.08.2024 10:00 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.6 ПС-127 ремонт КРН-33 |  | 32 |  |  |  |  | 4 | с Ильинское д Курово д Капорки д Афанасово | 0:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.08.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 13:44 | 16.08.2024 13:44 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ фид 4 КТП-94 Сорокино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление оборванных проводов оп.15-оп.15/2 |  | 11 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Сорокино | 1:38 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.08.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 14:25 | 16.08.2024 14:25 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП244/633-ТП452 Грибки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, оп.8, замена изолятора | 5 | 113 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Новогрязново д Грибки | 0:32 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 16.08.2024 14:02 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 17:30 | 16.08.2024 17:30 | 3 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 78 п. Росхмель | 0.4 кВ | Замена опор и провода. | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | мкр Росхмель | 3:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 14:31 | 15.08.2024 14:31 | 3 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.25 ПС-555 для безопасности производства работ по замене грозотроса в пролете пересечения с ВЛ 35 кВ Ветрово-Игнатово . |  | 32 |  |  |  |  | 2 | мкр Подчерково-2 проезд 2-й Ковригинский ул Каналстрой ул Дубненская проезд 1-й Ковригинский ш Ковригинское ул Профессиональная пер Промышленный с Подчерково мкр Подчерково-3 мкр Подчерково | 3:50
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 14:51 | 15.08.2024 14:51 | 3 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | Ремонт РУ-6кВ.Ремонт МВ ЛР ШР ВВОД ф66/152 В ТП 329 |  | 90 |  |  | 1 |  | 1 | с Николо-Кропотки | 3:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 12:42 | 15.08.2024 12:42 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня Гора ТП 77 д. Гора | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 ф."деревня Гора"- Замена опоры №4 | 1 | 8 |  |  |  |  | 2 | д Гора д Карцево | 1:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.08.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 12:52 | 15.08.2024 12:52 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 856 РП 170 А | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Ошиновка КЛ на оп. 4 и оп.6. | 9 | 83 |  |  |  | 0.4 | 1 | дп Ашукино | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 15:09 | 15.08.2024 15:09 | 3 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.3 ПС-717 замена КТП-715 |  | 65 |  |  |  |  | 10 | д Сурмино д Новинки д Хорьяково д Кекишево д Беклемишево д Сбоево д Благодать д Гришино д Ассаурово д Никулино | 3:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 11:45 | 15.08.2024 11:45 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1573 д. Ложки ф.Лицей | 10 кВ | Монтаж учета в РУ 0,4 кВ | 1 | 7 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | снт Ложки | 0:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.08.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 13:31 | 15.08.2024 13:31 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 934 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Надеждино | 1:58
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 15:20 | 15.08.2024 15:20 | 3 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП370-ТП304 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. ТП-370 до КТП-369-КТП-304 | 6 | 137 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Поярково д Клушино | 3:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 13:18 | 15.08.2024 13:18 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №656 п.Софрино | 10 кВ | Замена узла учета | 1 | 47 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | рп Софрино | 1:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 14:10 | 15.08.2024 14:10 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | ЯУ ВЛ-6кВ фид7 ПС95 ТП 4712 монтаж ПКУ. | 40 | 577 |  |  | 0 | 1 | 7 | д Протасово д Поседкино д Голенищево д Муракино д Рождественно д Бяконтово с Игнатово | 1:35 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 14:10 | 15.08.2024 14:10 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/7-ЛР 814 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.7 ПС-95 отп.на ТП-4712 монтаж ПКУ |  | 24 |  |  |  |  | 3 | с Игнатово п 3-й Участок п 4-й Участок | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 14:29 | 15.08.2024 14:29 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №569 п. Радищево | 10 кВ | Монтаж учета в РУ 0,4 кВ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Радищево | 1:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 14:33 | 15.08.2024 14:33 | 53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №754 п.Софрино | 6 кВ | Замена узла учета | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Клинниковская | 0:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.08.2024 13:22 | Без обесточения потребителей |  | 26.08.2024 13:24 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 13:43 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 15:42 | 15.08.2024 15:42 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ТП-426 ф. Ушакова - замена опор |  | 8 |  |  |  |  | 1 | рп Некрасовский | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.08.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 14:31 | 15.08.2024 14:31 | 34 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС675-КТП-3077 ф.7 Дедешино | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерва нет,РИСЭ-200 кВа запрошена у информатора. ,Питающая п\ст-110 кВ Голубая; ,пит. фид.7 | 1 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Алабушево | 0:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 15:39 | 15.08.2024 15:39 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Работа на КВЛ Монтаж шлейфов оп.96,28. | 36 | 720 |  |  | 0 | 1 | 6 | п Мостовик с Васильевское д Новинки д Костромино д Новожёлтиково д Старожёлтиково | 1:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 15:54 | 15.08.2024 15:54 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №165 п.Софрино | 6 кВ | Замена узла учета | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Краснофлотская | 1:04
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 16.08.2024 15:21 | Без обесточения потребителей |  | 19.08.2024 13:19 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 28127 сек.2 - АСП-132 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10кВ ТП 28127 с.2 - АСП 132. Резерв есть.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 00:40 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 01:08 | 12.08.2024 01:08 | 28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП15-ТП968 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 1 | 15 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | д Кривцово | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 14:32 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 16:32 | 15.08.2024 16:32 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 | 10 кВ | Отключение ЛР 1130 для замена КТП 3211 | 8 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | снт СНТ Клён снт Сенеж-2 ул Матросова снт Металлург-2 снт Весна | 2:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 17:20 | 15.08.2024 17:20 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС Правдинская фид 113 АСП-78/АСП-51 | 6 кВ | Выполнение ТУ № И-23-00-919596\143\С8.Замена оп.22 и провода пролет оп.22-23. | 6 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | с Братовщина | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.08.2024 05:02 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 05:59 | 12.08.2024 05:59 | 57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-674 - ТП-582 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 3,5 км,количество кабельных вставок- 5 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 3 шт ,Питающая п\ст-110 кВ Поварово; ,пит. фид7101(1+2). | 4 | 90 |  |  |  | 0.6 | 1 | п Майдарово | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 05:49 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 06:46 | 12.08.2024 06:46 | 57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС264с.2-ТП415с.2 ф.26406 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 13 | 60 |  |  |  | 0.8 | 2 | д Брёхово д Николо-Черкизово | 0:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 16.08.2024 15:48 | Все потребители запитаны | 16.08.2024 17:06 | 16.08.2024 17:06 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 622 ТП 240 | 10 кВ | Демонтаж шлейфов, согласно уведомления МЭС/ИП/49/1318 от 26.02.2024 | 44 | 128 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Шаблыкино с Царево снт Юбилейный Сад N6 Изумрудный снт Трудпоселок д Чекмово снт Юбилейное Сад N11 Юность | 1:18
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 08:03 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 09:55 | 12.08.2024 09:55 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1011 Ховрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия болтового соединения трансформатора. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Ховрино | 1:52 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.08.2024 07:41 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 08:27 | 12.08.2024 08:27 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-14,3км, количество кабельных вставок-6шт., Резерв есть, Питающая п\ст-264; пит. фид.26412 | 35 | 180 |  |  |  | 1.8 | 4 | д Общественник д Бакеево д Баранцево д Горетовка | 0:46
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 15.08.2024 15:54 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 18:32 | 15.08.2024 18:32 | 2 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. ЦРП-35 сек.1 ТП – №371-ТП- 316 сек.1 ТП-314 сек.1 отп. на КТП-1210 фид. Владычинский. Перевод ВЛ-6 кВ на вновь с монтируемую ВЛ – 6 кВ в пр оп №34-45 Восстановление перемычек на опоре № 29 в сторону опоры №1. Сбор нормальной схемы. | 12 | 121 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Владычино д Поярково | 2:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.08.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 17:40 |  | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,9 км,количество кабельных вставок-6 шт., Резервесть частично , РИСЭ-700 запрошены у информатора Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11639 ф. 11627 СЗО П-878 водозабор, ТП-885- скважина | [8 empty] | 1:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 09:55 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 10:34 | 12.08.2024 10:34 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление шлейфа на оп.№63 отп. на ТП-1011. | 16 | 355 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Ховрино снт Ховрино-2 д Беляниново | 0:39 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 14:04 | 12.08.2024 14:04 | 3 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1100 д.Общественник | 10 кВ | Устранение дефектов на ТП-1100 РУ-10кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Общественник | 3:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.08.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 14:17 | 12.08.2024 14:17 | 3 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Замена ЛР 831 КЛ 6 кВ луч Б КРН-184-ЛР 831 – испытать, подболтить на КРн 184 и ЛР 831, включить в работу, сфазировать. | 28 | 135 |  |  | 0 | 1.59 | 6 | д Обухово д Турицино д Квашнино тер. СНТ Спасское ул Ленина д Ожогино д Стрелино ул 3-я Бутырская | 3:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 12:50 | 12.08.2024 12:50 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ВЛ-10кВ фидер ТП-170-ТП-172-ТП-464-ТП-120 отпайка на КТП-174 - замена ВПР-174 | 22 | 300 |  |  | 0 | 0.2 | 8 | д Тарасово д Парфенькино д Милухино д Княгинино д Ковылино д Нагорное д Елгозино д Тархово | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 12:45 | 12.08.2024 12:45 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 934 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Надеждино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.08.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 12:58 | 12.08.2024 12:58 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-95 за ЗТП-760 опиловка крон деревьев в пролетах опор 86-90 | 21 | 32 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | тер объединения Нефтянник тер объединения Березка-2 д Хорошилово д Старо д Подгорное ул Технологическая тер объединения Берендеевка тер объединения Строитель-4 ул Сельский дом тер объединения Лукоморье тер объединение Нефтяник тер объединения Фиалка тер объединения Салют ул Маяк тер объединения Березка-4 тер объединения Строитель тер объединение Строитель-2 | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.08.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 13:00 | 12.08.2024 13:00 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.Дулепово произвести замену опор и провода в прол оп № 47А-49 ВЛ-6 кВ ф.Дулепово на оп № 33 и оп № 47А восстановить провода ВЛ-6 кВ ф.Дулепово срезать провода на оп.14А в сторону оп № 15, на оп №29 в сторону оп № 28 (выделение участка для реконструкции ВЛ). | 9 | 65 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Мошницы п Смирновка | 1:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.08.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 12:45 | 12.08.2024 12:45 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 124 с. Софрино | 0.4 кВ | Неплановые работы. Устранение аварийного дефекта. Опиловка древесно-кустарниковой растительности на ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 124 в пролетах опор 9-11. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | с Софрино | 1:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.08.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 12:57 | 12.08.2024 12:57 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | ВЛ -6кВ фид 28 ПС-555 оп.№41 установка траверсы | 8 | 32 |  |  |  |  | 2 | тер Квартал Внуковский проезд Внуковский тер объединение ДЗФС-2 тер объединения Матусово поле д Игнатовка мкр Внуковский | 1:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 12:27 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 13:15 | 12.08.2024 13:15 | 48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3495 д.Задорино | 10 кВ | Устранение дефектов на КТП-3495 РУ-0,4кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Задорино | 0:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 13:29 | 12.08.2024 13:29 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809, 700, АСП-4, АСП-36 | 10 кВ | Неплановые работы. Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение однофазного замыкания на землю. | 47 | 137 |  |  | 0 | 1.12 | 3 | д Алёшино д Балабаново д Хлопенево | 0:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.08.2024 17:25 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 17:45 | 15.08.2024 17:45 | 20 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1235 д.Акатьево-2 | 6 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Акатьево | 0:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.08.2024 13:10 | Без обесточения потребителей |  | 12.08.2024 18:31 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Элмонт-Энерго»
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.08.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 16:39 | 12.08.2024 16:39 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 164 п. Ашукино | 0.4 кВ | Замена провода. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | дп Ашукино | 2:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.08.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 15:48 | 12.08.2024 15:48 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.6 ПС-184 отпайка за ЛР-767 Замена траверсы на оп.12 опиловка крон деревьев в пролете оп.12 и оп.13 | 4 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тефаново | 1:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.08.2024 17:52 | Все потребители запитаны | 15.08.2024 18:28 | 15.08.2024 18:28 | 36 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1712 д. Акатьево | 6 кВ | Повышение качества ээ - регулировка ПБВ на МТП-1712 д Акатьево. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Акатьево | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 15:50 | 12.08.2024 15:50 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10кВ №605 п.Березки | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на МТП-605 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Берёзки | 1:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 14:27 | 12.08.2024 14:27 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 2 - РП 64 сек 1 + ТП 319 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 7 | 80 |  |  | 0 | 0.05 | 4 | д Большое Щапово д Малое Щапово д Ясенево д Белавино | 0:43
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.08.2024 17:05 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 18:18 | 12.08.2024 18:18 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 183 п. Софрино | 0.4 кВ | Неплановые работы. Устранение аварийного дефекта на фид, 04 кВ №1, опиловка ДКР пролеты опор 6-7 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | ул Средняя д. 3 | 1:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.08.2024 18:00 | Все потребители запитаны | 12.08.2024 18:29 | 12.08.2024 18:29 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 4 КТП 569 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Мисирёво | 0:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.08.2024 22:50 | Без обесточения потребителей |  | 21.08.2024 18:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | повреждение у аб АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ Тел./факс 562-32-53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.08.2024 01:11 | Все потребители запитаны | 17.08.2024 03:02 | 17.08.2024 03:02 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ21/638-ЦРП10 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение ОЗЗ в сети 10кВ | 11 | 597 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | ул Молодежная ш Лихачевское ул Колхозная ул Советская | 1:51 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.08.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 17.08.2024 11:08 | 17.08.2024 11:08 | 18 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП350 - БТ № 4 5600 кВА | 10 кВ | оперативные переключения | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рыбаки | 0:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.08.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 17.08.2024 11:55 | 17.08.2024 11:55 | 30 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП17-КТП488А | 6 кВ | Оперативные переключения. Восстановление нормальной схемы. | 8 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Агафониха д Рыбаки с Озерецкое | 0:30
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 17.08.2024 13:11 | Без обесточения потребителей |  | 19.08.2024 14:45 |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №1026 п.Отрадное | 10 кВ | Повреждение в сети абонента АО"ИНЭП-Система"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.08.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 17.08.2024 14:58 | 17.08.2024 14:58 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | КФЛ-10кВ ф.Лицей отпайка от ЛР-692 в сторону КТП-2606. В пролётах оп.7-8 снять сбитый столб уличного освещения с проводов. | 21 | 105 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Ложки д Есипово | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.08.2024 16:37 | Все потребители запитаны | 17.08.2024 17:26 | 17.08.2024 17:26 | 49 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС824/10 - ЦРП 14 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.10 ПС 824 оперативные переключения, вывод из схемы поврежденного ВН на ТП-940 | 18 | 86 |  |  |  |  | 4 | п Горшково д Подмошье д Савелово д Матвеево | 0:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.08.2024 17:59 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Элмонт-Энерго» тел. 8-916-669-66-59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.08.2024 19:15 | Все потребители запитаны | 17.08.2024 19:58 | 17.08.2024 19:58 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-9,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст; 329 Осиновка ,пит. фид. 329440 | 30 | 150 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Лопотово д Исаково д Пятница | 0:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.08.2024 01:43 | Все потребители запитаны | 18.08.2024 03:42 | 18.08.2024 03:42 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 18 | 397 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | с Федоскино д Юрьево д Крюково | 1:59 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.08.2024 03:12 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО аб. Еремин С.А., 8-926-212-72-60
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.08.2024 05:30 | Без обесточения потребителей |  | 18.08.2024 05:30 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Ярцево – Полевая с отпайкой на ПС Смолино | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.08.2024 09:11 | Без обесточения потребителей |  | 18.08.2024 09:11 |  | ЛЭП | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Уча II цепь | 220 кВ | Выясняется
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 18.08.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 18.08.2024 13:39 | 24.08.2024 00:14 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | Выячняется | 12 | 263 |  |  |  | 0.5 | 3 | д Лигачево д Лугинино | 1:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.08.2024 13:32 | Все потребители запитаны | 18.08.2024 14:09 | 18.08.2024 14:09 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 1032, КЛ 658, КЛ 655 аб | 10 кВ | устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 10 | 78 |  |  | 0 | 0.35 | 2 | д Матюшино д Дарьино | 0:37
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.08.2024 15:27 | Все потребители запитаны | 18.08.2024 17:24 |  | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ РТП 5001 с.2-ТП 6492 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:57
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.08.2024 15:28 | Все потребители запитаны | 18.08.2024 16:38 |  | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/840304 1-ТП415 | 10 кВ | Оперативные переключения для устранения неполнофазного режима | [8 empty] | 1:10
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.08.2024 17:08 | Все потребители запитаны | 18.08.2024 18:12 | 18.08.2024 18:12 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима питания сети. | 18 | 1123 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Беляниново д Погорелки д Бородино | 1:04 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.08.2024 00:25 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 01:35 | 19.08.2024 01:35 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП76/926Б-ТП168 | 10 кВ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-76 в пролете опор № 14, произвести замену прокалывающего зажима на фазном проводе. | 8 | 433 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | п совхоза "Марфино" д Сухарево с Марфино | 1:10 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.08.2024 00:12 | Без обесточения потребителей |  | 19.08.2024 22:02 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ПушПО Мособлэнерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.08.2024 10:13 | Без обесточения потребителей |  | 19.08.2024 11:03 |  | ЛЭП | КВЛ 220 кВ Левобережная – Старбеево II цепь | 220 кВ | Выясняется
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.08.2024 10:56 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 12:12 | 19.08.2024 12:12 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Запрудня фид 4 | 6 кВ | Снятие дерева пролет опор 29-30 за АСП-16 | 10 | 191 |  |  | 4 |  | 2 | снт Электрон мкр Соревнование ул Соревнование снт Весна снт Чеховский | 1:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.08.2024 10:37 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 12:24 | 19.08.2024 12:24 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Проверка вторичных цепей и защиты Т-1. Оперативные переключения в сети 10 кВ. | 158 | 1609 |  |  | 1 | 2.1 | 13 | д Жилкино д Мураново д Артёмово д Володкино д Луговая д Горенки д Мартьянково д Папертники д Герасимиха д Бортнево д Данилово тер. СНТ Бортнево-1 д Грибаново д Нововоронино | 1:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.08.2024 10:32 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 11:21 | 19.08.2024 11:21 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 35322 ПС 35 кВ Высоково №353 | 6 кВ | снятие перемычек оп 1 отп на МТП-122 | 13 | 98 |  |  |  | 0.08 | 3 | д Сидорково д Матвеево д Языково | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.08.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 13:46 | 19.08.2024 13:46 | 2 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №603 жил.пос. Кривцово | 10 кВ | Монтаж технического учета сек.1,2 в РУ-0,4 кВ ТП-603 | 1 | 150 |  |  | 3 |  | 1 |  | 2:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.08.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 12:50 | 19.08.2024 12:50 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-21-30250219(619261),ВЛ-6кВ ф.5/11 ПС-184-монтаж пролета провода оп.№1 СТП-3815 оп.№24 |  | 24 |  |  |  |  | 2 | д Удино д Дмитровка | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.08.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 13:18 | 19.08.2024 13:18 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 74 д.Крюково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена поврежденного провода в пролетах опор №4 - №6 фид.2 КТП-114 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Крюково | 1:48 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.08.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 14:14 | 19.08.2024 14:14 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Включение новой КТП-4280 | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Дурыкино | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.08.2024 12:59 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 16:57 | 19.08.2024 16:57 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1048 д.Нагорное | 0.4 кВ | Замена опор и провода | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | тер. СНТ Нагорное | 3:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.08.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 14:19 | 19.08.2024 14:19 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ввод в работу выделенного участка после реконструкции пр оп 23-27 срезать провода с оп 28 в сторону 28а Срезать провода с оп 34 в сторону 33 | 7 | 55 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Пешки д Есипово д Терехово | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.08.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 13:45 | 19.08.2024 13:45 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП501/ул.Большев.- г. Яхрома | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-501 ф."Водокачка"-замена опор,провода |  | 16 |  |  |  |  | 1 | ул Троицкая ул Большевистская | 1:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.08.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 17:04 | 19.08.2024 17:04 | 3 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП608/1- г. Яхрома | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-608 ф."горсовет",ф"милиция"-замена провода пр.оп № 1-4 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | проезд Суровцовский пл Генерала Кузнецова ул Парковая ул Советская | 3:29
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 19.08.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 16:20 | 19.08.2024 16:20 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 57 | 830 |  |  | 3 | 9 | 14 | д Мякишево снт Фиджи д Высочки д Ахтимнеево д Сотское д Смёнки д Желдыбино д Овсянниково д Волкуша снт Маклаково д Кишкиниха д Маклыгино д Некрасово д Маклаково с Квашёнки д Карачуново снт Карачуново-2 снт Сотское | 1:02
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.08.2024 19:14 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 21:08 | 19.08.2024 21:08 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 23 | 176 |  |  | 1 | 0.75 | 2 | рп Софрино д Данилово дп Ашукино | 1:54
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 19.08.2024 20:12 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №365 д.о.Красный бор | 10 кВ | Повр в сети абонента ТП-1243 с.1
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.08.2024 21:14 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 21:44 | 19.08.2024 21:44 | 30 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №502 п. Пролетарский | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-502 РУ 0,4кВ фид.КБО замена пинцета. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Пионерская ул Ольговская проезд Ново-Суровцовский ул Фабричная ул Пионерская ул Ново-Ковшинская проезд Огородный ул Подъячева ул Кирьянова ул Рабочая | 0:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.08.2024 21:40 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 22:51 | 19.08.2024 22:51 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 856 ЦРП 2 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 9 | 89 |  |  | 0 | 0.35 | 2 | рп Софрино дп Ашукино | 1:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 19.08.2024 22:15 | Все потребители запитаны | 19.08.2024 23:04 | 19.08.2024 23:04 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 | 10 кВ | выясняется | 25 | 328 |  |  |  | 0.3 | 4 | с Мишутино д Ивашково д Васильково д Напольское | 0:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.08.2024 08:20 | Без обесточения потребителей |  | 22.08.2024 17:54 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.08.2024 10:16 | Без обесточения потребителей |  | 21.08.2024 00:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 20.08.2024 09:34 | Без обесточения потребителей |  | 20.08.2024 09:34 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №2 п.Софрино | 6 кВ | Отключен МВ 6 кВ л.751 от действия МТЗ. Балансовое разграничение на болтовом соединении КР 6 кВ.
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 14:40 | 20.08.2024 14:40 | 3 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Заявка № 44674-опиловка ДКР, совместно с заявкой № 44452 - ремонт КТП-1508 | 4 | 23 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Дорожник ул Саввы Морозова | 3:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.08.2024 10:16 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 10:27 | 20.08.2024 10:27 | 9 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.1063, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения по созданию нормальной схемы электроснабжения. | 19 | 98 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Жилкино д Артёмово | 0:09
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 11:25 | 20.08.2024 11:25 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 860 СПС 64 | 6 кВ | Для безопасного выполнения работ, по оперативной заявке 44345 включение новой МТП-1013. Заявка Сергиев-Посадского РЭС. | 8 | 69 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Росток тер. СНТ Солнечное мкр Росхмель тер. СНТ Росхмель тер. СНТ Солнечное | 0:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 14:50 | 20.08.2024 14:50 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1048 д.Нагорное | 0.4 кВ | Замена опор и провода | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Нагорное | 3:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 12:01 | 20.08.2024 12:01 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 7 | 100 |  |  | 0 | 0.07 | 5 | д Губино д Максимково д Малое Щапово д Новощапово д Ясенево | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 12:43 | 20.08.2024 12:43 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №173 с. Подчерково | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 950293-303019 , КТП-173 замена н/в провода от тр-ра до общего н/в рубильника. | 1 | 8 |  |  |  |  | 1 | с Подчерково | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 14:53 | 20.08.2024 14:53 | 3 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС717/7-ЗТП812 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302-123499(636353),ТП-3743 замена МТП на КТП | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Сазонки | 3:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.08.2024 11:51 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Чирково №709 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 12:53 | 20.08.2024 12:53 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №412 д.Жилино | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 | 1 | 25 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | д Жилино | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 13:25 | 20.08.2024 13:25 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Курилово-ТП533 | 10 кВ | Установка доп опоры 50а и присоединение КТП 3839 | 26 | 150 |  |  | 1 | 1.5 | 3 | д Мелечкино д Курилово д Новая | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 13:55 | 20.08.2024 13:55 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | вл-10 кв ф.дзержинский восстановить перемычки на оп№131,восстановить провод на оп№5 в сторону оп№5а отпайка на тп-517 восстановление участка для после реконструкции. | 35 | 145 |  |  | 0 | 1.2 | 8 | д Задорино д Лыткино мкр ПЖСК Марьино-1 снт Авиатор д Дудкино д Клочково мкр ПЖСК Былина снт Дубки снт Красная горка снт Лотос снт Природа-2 д Повадино д Белавино дп Поварово | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 15:46 | 20.08.2024 15:46 | 3 ч.40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 193 д.Новосельцево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 КТП-193 пр.оп. 22-29 – спил аварийных деревьев |  | 10 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Новосельцево | 3:40 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 13:43 | 20.08.2024 13:43 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | Установка ВВ учета , отпайка на КТП 2348 Включение КТП-3255 | 26 | 85 |  |  | 0 | 1.3 | 2 | д Тимоново д Загорье | 1:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 12:35 | 20.08.2024 12:35 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 6 ТП 383 д.Шолохово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, оп.2-оп.3 восстановление оборванного провода |  | 10 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Шолохово | 1:10 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 12:23 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 13:26 | 20.08.2024 13:26 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП76/926А-ТП168 | 10 кВ | ТП-76 Марфино РУ-6 кВ Сек. А; Сек Б Временное присоединение потребителя Соколова | 18 | 547 |  |  | 2 | 0.9 | 1 | п совхоза "Марфино" с Марфино | 1:03 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 14:30 | 20.08.2024 14:30 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Бедово отп на КТП 837 отключить для безопасной работы с пересечением с аб ВЛ по письму потребителя. | 6 | 30 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | снт Сенежское снт Луч снт Аист | 2:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.08.2024 12:59 | Без обесточения потребителей |  | 23.08.2024 17:25 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Чирково №709 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 14:02 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 18:01 | 20.08.2024 18:01 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ЦРП-17 лин.563 установка опор,монтаж провода | 28 | 56 |  |  | 0 | 0.7 | 7 | д Глазово д Рыбаки д Акишево п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Овсянниково п Овсянниково д Бабаиха сад Опенок СНТ | 3:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 15:31 | 20.08.2024 15:31 | 2 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808, 780, 803аб, АСП-55 | 6 кВ | Производство работ по ТП, № ТУ С8-23-302-138048(114732) Монтаж шлейфов на л 6 кВ 781 оп 23, включение КТП-3200 | 17 | 97 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Степаньково | 2:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 14:06 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 16:11 | 20.08.2024 16:11 | 2 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 546/село - с.Голявино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП 546-замена опор | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Голявино | 2:05
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 14:47 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 15:59 | 20.08.2024 15:59 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 35322 ПС 35 кВ Высоково №353 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 150 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Матвеево д Языково д Сидорково | 1:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 15:56 | 20.08.2024 15:56 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта замена изоляторов на ВЛ-10 кВ Лин.523 опора №31 | 9 | 66 |  |  | 0 |  | 4 | д Запольское д Селково д Мергусово д Толстоухово | 1:04
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 16:00 | 20.08.2024 16:00 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 | 6 кВ | Демонтаж шлейфов на опоре №8/5 в сторону КТП-313 | 10 | 126 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Воронино | 1:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 15:41 | 20.08.2024 15:41 | 42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №411 Детский сад, д. Елгозино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Елгозино | 0:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 15:22 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 16:00 | 20.08.2024 16:00 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 20 | 867 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | 0:38 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 15:57 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 17:00 | 20.08.2024 17:00 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №451 п. Старые большевики | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Старых Большевиков | 1:03
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 16:15 | 20.08.2024 16:15 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение замыкания на землю | 23 | 246 |  |  | 0 | 0.76 | 3 | д Раково с Семеновское с Ельдигино | 0:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 17:52 | 20.08.2024 17:52 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.603, лин.1106, лин.1130(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск однофазного замыкания на землю. | 22 | 101 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Чекмово д Шаблыкино | 1:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.08.2024 16:11 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 16:48 | 20.08.2024 16:48 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 11 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Работа На ВЛ Включение новой МТП-1013 | 20 | 254 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Антипино с Абрамцево х Новоселки | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 20:00 | 20.08.2024 20:00 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | Восстановление схемы после проведения плановых работ на ВЛ-6кВ л.563 с ЦРП-17 | 24 | 56 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | с Озерецкое д Овсянниково п Овсянниково д Глазово д Акишево д Саморядово д Бабаиха | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 21:06 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 22:23 | 20.08.2024 22:23 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44308 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Снятие перемычек на оп № 12 КВЛ 6 кВ фид 44310 для работы на ПС-443 сек-1 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Гафидово | 1:17
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 21:18 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 23:15 | 26.08.2024 19:28 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/138-ЦРП7 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 6 | 736 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | пр-кт Пацаева ул Театральная ш Московское ул Дирижабельная | 1:57 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 21:39 | Все потребители запитаны | 20.08.2024 22:08 | 20.08.2024 22:08 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | оперативные переключения | 29 | 89 |  |  |  |  | 7 | д Надеждино д Никольское п Никольское д Дядьково д Быково п Быково с Орудьево д Очево д Жуковка | 0:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.08.2024 22:22 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Чирково №709 | 110 кВ | Мособлэнерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.08.2024 22:55 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Мособлэнерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.08.2024 23:26 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Катуар №96 | 35 кВ | Повреждение у абонента Мосплитка
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.08.2024 23:49 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 01:17 | 21.08.2024 01:17 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 1 - ТП 399 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 200 |  |  | 0 | 0.1 | 6 | д Ясенево д Большое Щапово д Новощапово д Губино д Малое Щапово д Максимково | 1:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 02:02 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 02:24 | 21.08.2024 02:24 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 44 - ТП 418 - реклоузер Голиково | 6 кВ | Оперативные переключения | 11 | 110 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Опалево д Ширяево | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.08.2024 03:20 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 04:48 | 21.08.2024 04:48 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 6 , резерв есть, РИСЭ запрошены диспетчером ХРЭС . Питающая ПС 110 кВ Мцыри, фид. 26418. | 10 | 60 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Брёхово | 1:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 06:00 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 06:55 | 21.08.2024 06:55 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 649 д. Заболотье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - Восстановление оборванного провода на ВЛ-0,4 кВ фид № 1 от КТП-649 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Заболотье | 0:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 06:27 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 07:40 | 21.08.2024 07:40 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ БТ5/900-ЦРП29 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 21 | 936 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | д Бородино снт Бородино д Челобитьево д Беляниново д Ховрино снт Ховрино-2 | 1:13 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 09:03 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 10:53 | 21.08.2024 10:53 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КБО ЗТП 501 г Талдом | 0.4 кВ | Работу проводит абонент МБУ УК "УМКД" по письму №1700/Б от 19.08.24 по обрезке сучьев по ул Победы д.22 для безопасности работ отключить ВЛ 0,4 кВ от ТП 501 "ул. Победы" -999-867-07-22 ответственный мастер Галкин Р.В. тел. | 0 | 74 |  |  | 0 |  | 0 | проезд Строителей проезд Ленстрой проезд Школьный проезд Кооперативный ул Победы ул Красноармейская | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 09:53 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 10:25 | 21.08.2024 10:25 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка дерева на КРН714 | 17 | 81 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Рождествено | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 10:24 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 11:14 | 21.08.2024 11:14 | 50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1107 д. Жилино СНТ "Лидия" | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ - 0,4 кВ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Жилино | 0:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 14:41 | 21.08.2024 14:41 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1048 д.Нагорное | 0.4 кВ | Замена опор и провода |  | 36 |  |  | 0 |  | 1 | тер. СНТ Нагорное | 3:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 11:50 | 21.08.2024 11:50 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, оп.17 восстановление шлейфов | 16 | 193 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Бородино д Ховрино снт Ховрино-2 | 1:16 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 12:26 | 21.08.2024 12:26 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №870 Цмис. водозаб. узел. котел | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1,2 в РУ-0,4 кВ ТП-870 | 1 | 35 |  |  | 3 | 0.1 | 1 | ул Октябрьская пер Механизаторов | 1:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 09:15 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 10:30 | 21.08.2024 10:30 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №462 Бородино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление шлейфов ВР 10кВ после перекрытия белкой | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Бородино | 1:15 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 13:10 | 21.08.2024 13:10 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №201 Долгопрудный | 10 кВ | Установка контрольного прибора учета с трансформаторами тока на вводе РУ-0,4кВ сек.А ТП-201 г. Долгопрудный | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:55 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 12:44 | 21.08.2024 12:44 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Заявка №45111- Ревизия контактных соединений – устранение срочного дефекта | 9 | 147 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Брёхово | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 11:40 | 21.08.2024 11:40 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выделение участка сети для замены поврежденного ЛР 609 | 20 | 75 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | ул 3-я Бутырская ул Бутырская 1-я ул Бутырская 2-я д Скородумки | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 13:27 | 21.08.2024 13:27 | 1 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1106 д. Жилино | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ ТП-1106 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Жилино | 1:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 15:58 | 21.08.2024 15:58 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ ТП-702 ф."ул.Высоковольтная" -замена опор |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул 2-я Нагорная ул Пионерская ул Советская ул Набережная ул Рабочая ул Коммунистическая ул 1-я Нагорная ул Почтовая ул Икшанская | 3:57
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 12:29 | 21.08.2024 12:29 | 38 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП1001 с.2-ТП1007 с.2 | 6 кВ | Заявка №44493 - капитальный ремонт оборудования 2сш-6кВ ТП-1001 | 1 | 19 |  |  | 2 |  | 2 | д Марьино | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 14:11 | 21.08.2024 14:11 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.2 МТП 272 г. Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, работа на ВЛ-0.4кВ Опиловка крон деревьев пр оп№10-14 | 1 | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | ул Котовского ул Калинина ул Чапаева ул Фрунзе ул Пархоменко ул Щорса | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 12:27 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 14:01 | 21.08.2024 14:01 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №870 Цмис. водозаб. узел. котел | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1,2 в РУ-0,4 кВ ТП-870. | 1 | 35 |  |  | 3 | 0.1 | 1 | ул Октябрьская пер Механизаторов | 1:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 15:50 | 21.08.2024 15:50 | 2 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.43 ПС-311 за КРН 532-установка доп.опоры | 3 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Минеево | 2:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 14:06 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 14:50 | 21.08.2024 14:50 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Восстановление участка сети после замены ЛР 609 | 20 | 75 |  |  |  | 0.5 | 1 | ул 3-я Бутырская ул Бутырская 2-я д Скородумки туп Бутырский ул Бутырская 1-я | 0:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 16:34 | 21.08.2024 16:34 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 880 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода. |  | 32 |  |  |  |  | 1 | дп Ашукино | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 15:23 | 21.08.2024 15:23 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №839 ул. Советская | 6 кВ | Монтаж технического учета сек.1,2 в РУ-0,4 кВ ТП-839 | 1 | 150 |  |  | 1 | 0.1 | 1 |  | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 18:26 | 21.08.2024 18:26 | 3 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 14 ПС-555 за КРН-9-Опиловка ДКР, замена изоляторов |  | 32 |  |  |  |  | 4 | д Бородино п Кузнецово с Вороново тер объединения Соколово д Кунисниково п Бородино | 3:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 15:03 | Без обесточения потребителей |  | 21.08.2024 15:04 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Белая дача оп 1 отпайка на КТП 2954 срезать ( и восстановить) провода на КТП-2954 под ремонтные работы
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 21.08.2024 15:41 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 16:40 | 21.08.2024 16:40 | 59 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП470/902Б-1-КТП1930 | 6 кВ | Ответвления от вновь установленной в пролете опор №55 и №56 ВЛ-6 кВ лин 902 опоры №55/1 до МТП-2218 2. МТП-2218 3. ВЛ-0,4 кВ фидера №1 от МТП-2218 | 13 | 250 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Ульянково д Юдино д Манюхино | 0:59 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 17:51 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 18:30 | 21.08.2024 18:30 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение ОЗЗ.снятия дерева с проводов в пролете оп№38-39 | 25 | 328 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Ивашково д Напольское с Мишутино д Васильково | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 18:42 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 19:58 | 21.08.2024 19:58 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | КВЛ -6кВ Ф.28/555 - ошиновка КЛ-6кВ ТП-226- оп.41 | 4 | 12 |  |  |  |  | 1 | с Внуково | 1:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.08.2024 18:35 | Без обесточения потребителей |  | 22.08.2024 01:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Рюмино №487 | 35 кВ | Выясняется. ПС 500 кВ Ярцево 21.08.2024 18:35 АО от 1 ст. ТЗНП В 35 кВ Т-7 (КЛ 35 кВ Ярцево-Рюмино). ПО ТС на ПС 35 кВ Рюмино: отключен МВ КЛ 35 кв Ярцево-Рюмино, работа АВР, включен ШСМВ 35 кВ. Обесточений нет. Бригада ОВБ направлена на ПС 35 кв Рюмино. Вся КЛ=21 км.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 20:43 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 21:22 | 21.08.2024 21:22 | 39 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №513 Геофизика | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Расшиновка дефектного АВМ -0,4 кВ Т-2. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр Поваровка | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 21:44 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 22:13 | 21.08.2024 22:13 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | оперативные переключения | 29 | 89 |  |  |  |  | 8 | д Надеждино д Жуковка д Никольское п Никольское д Дядьково с Орудьево д Очево д Быково п Быково д Княжево | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.08.2024 22:57 | Все потребители запитаны | 21.08.2024 23:36 | 21.08.2024 23:36 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение ОЗ. оп.18 отпайка КТП-1579 верховой осмотр, замена изолятора. | 53 | 90 |  |  |  | 1.2 | 4 | дп Поварово д Новинки д Белавино д Задорино | 0:39
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 09:46 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 10:16 |  | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 | 6 кВ | Оперативные переключения по выводу в ремонт КЛ 6 кВ фид. 40 с ПС 110 кВ Нахабино. Заявка ПЛН №44795 | [8 empty] | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 12:07 | 22.08.2024 12:07 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10кВ №3490 д.Задорино | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер Квартал дачной застройки Семейный | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 14:45 | 22.08.2024 14:45 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-426 ф. "ул. Ушакова"- замена опор | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | рп Некрасовский | 3:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 12:43 | 22.08.2024 12:43 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 | 6 кВ | Установка дополнительной опоры для подключения ПАРН 6 кВ на Ф6/463, за ЛР 221. | 5 | 234 |  |  | 0 |  | 2 | д Кушки снт Кушки д Приветино снт Лесное (Приветино) | 1:53
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 12:25 | 22.08.2024 12:25 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1Школьная КТП 101 д. Ангелово | 0.4 кВ | Заявка #44678 - опиловка ДКР в пролете опор 5-15 |  | 9 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Школьная | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 12:28 | 22.08.2024 12:28 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.Дулепово в прол оп № 10-14А произвести замену опор и провода организация ООО Энергосистемы | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | п Смирновка п 2-я Смирновка | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 14:38 | 22.08.2024 14:38 | 3 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | произвести замену оп 35 Восстановить реконструируемый участок в пр оп 28-34 срезать провода с оп 34 в сторону 35 Срезать провода с оп 41 в сторону 40 | 6 | 40 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Терехово д Есипово д Пешки | 3:07
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 12:26 | 22.08.2024 12:26 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 6/63 ПС 110 кВ Желтиково №547 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .ОЗЗ | 29 | 198 |  |  |  | 0.3 | 3 | д Ахтырка д Кудрино д Стройково | 0:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 12:33 | 22.08.2024 12:33 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 | 6 кВ | опиловка в пролетах опор 25-26 | 20 | 200 |  |  | 0 | 0.08 | 6 | д Задний двор д Малая Борщёвка с Борщево д Слобода д Микляево д Подтеребово | 1:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 12:46 | 22.08.2024 12:46 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТП 233 с. Ильино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-233 ф."1 "-Опиловка ДКР |  | 6 |  |  | 0 |  | 1 | с Ильино | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 12:37 | 22.08.2024 12:37 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 19 | 58 |  |  | 0 |  | 3 | проезд Опорный п фабрики Первое Мая п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции тер объединение Текстильщик ул 2-я Левонабережная | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 13:11 | 22.08.2024 13:11 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44309 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Опиловка угрожающего дерева | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | п Шевляково | 1:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 12:35 | 22.08.2024 12:35 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения для вывода в ремонт Т-1 на ПС 110 кВ Гальцово | 158 | 1609 |  |  | 1 | 2.1 | 13 | д Грибаново д Нововоронино д Горенки д Мартьянково д Данилово д Мураново д Луговая д Бортнево д Артёмово тер. СНТ Бортнево-1 д Володкино д Герасимиха д Жилкино д Папертники | 0:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 12:50 | 22.08.2024 12:50 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 928 п.Софрино | 10 кВ | Замена узла учета. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Узкоколейная | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 13:57 | 22.08.2024 13:57 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Замена проходных изоляторов 10кВ в ТП-578 яч.ф.Лицей | 21 | 105 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Ложки д Есипово | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 12:43 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 14:16 | 22.08.2024 14:16 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Ревизия ЛР-1217 и ВПР МТП-3343 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Соколово д Трусово | 1:33
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 13:19 | Без обесточения потребителей |  | 23.08.2024 18:53 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 220 РП 305 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 14:46 | 22.08.2024 14:46 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10 кВ № 912 п.Софрино | 10 кВ | Замена узла учета. | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 1 | тер. СОТ Березка ул Овражная | 1:36
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 15:25 |  | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 | 6 кВ | Заявка № 44980- реконструкция ВЛ-6 кВ Л-555 ф.РП-165с.1-ЦРП-7с.2 в с выносом из зоны застройки | [8 empty] | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 13:58 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 15:34 | 22.08.2024 15:34 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1017 д. Горшково | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-824 замена ТТ-ТП-968 | 1 | 16 |  |  | 0 |  | 2 | д Савелово д Матвеево | 1:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 16:17 | 22.08.2024 16:17 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин.926, лин.935, лин.682 | 10 кВ | Опиловка ДКР | 4 | 98 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | рп Софрино | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 14:41 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 16:30 | 22.08.2024 16:30 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | КТП 959 РУ 10 кВ произвести замену ВПРа | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Заовражье | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 15:05 | 22.08.2024 15:05 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1452 д. Жилино | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ | [8 empty] | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 18:16 | 22.08.2024 18:16 | 3 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №923 | 10 кВ | Монтаж технического учета сек.1,2 в РУ-0,4 кВ ТП-923 |  | 150 |  |  | 2 | 0 | 1 |  | 3:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 14:46 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 18:16 | 22.08.2024 18:16 | 3 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №923 | 10 кВ | Монтаж технического учета сек.1,2 в РУ-0,4 кВ ТП-923 | 1 | 150 |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 3:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 16:45 | 22.08.2024 16:45 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №74 д.Крюково | 10 кВ | Устранение дефектов. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | д Крюково | 1:53 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 17:28 | 22.08.2024 17:28 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка ДКР | 10 | 89 |  |  | 0 | 0.35 | 1 | д Нагорное | 0:28
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 17:51 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 18:49 | 22.08.2024 18:49 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы. | 43 | 509 |  |  | 10 | 0 | 13 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево-1 д Артёмово д Володкино д Грибаново д Нововоронино д Горенки д Мартьянково д Герасимиха д Жилкино д Папертники д Данилово д Мураново д Луговая | 0:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.08.2024 19:09 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 19:29 | 22.08.2024 19:29 | 20 м. | ПС/РП/ТП | РП 6-10 кВ № 164 п.Ашукино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. |  | 16 |  |  | 1 |  | 1 | дп Ашукино | 0:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.08.2024 22:01 | Все потребители запитаны | 22.08.2024 22:43 | 22.08.2024 22:43 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 325 - ТП 259 | 6 кВ | оперативные переключения | 15 | 150 |  |  |  | 0.02 | 5 | д Анненка д Доршево д Бутырки д Петровка д Исаково | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 22.08.2024 23:16 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 311 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 22.08.2024 22:52 | Без обесточения потребителей |  | 22.08.2024 23:47 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 206 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Выясняется с Успешным АВР в РП 429
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.08.2024 08:34 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 09:46 | 23.08.2024 09:46 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44308 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Восстановление перемычек на оп № 12 КВЛ 6 кВ фид 44308 | 3 | 40 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Гафидово | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.08.2024 09:00 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 10:30 | 23.08.2024 10:30 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выявление , устранение ОЗЗ в сети 10 кВ . | 45 | 225 |  |  | 1 | 2.4 | 7 | д Васюково д Михайловка д Ростовцево д Дудкино д Алексеевское дп Поварово п Берёзки | 1:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 10:49 | 23.08.2024 10:49 | 28 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1205 д. Бирево начало деревни | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бирево | 0:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 10:59 | 23.08.2024 10:59 | 23 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Установка ПКУ | 26 | 330 |  |  | 0 | 0.25 | 5 | д Степаньково д Вертково д Савино д Покровское-Жуково п Нудоль | 0:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 14:35 | 23.08.2024 14:35 | 3 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Монтаж шлейфов на опоре №8/5 в сторону КТП-313 и установка РИСЭ 200 кВА в РУ-0,4 кВ КТП-313 | 9 | 126 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Воронино | 3:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 14:58 | 23.08.2024 14:58 | 4 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Включение реконструируемой КТП-1539 |  | 250 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | д Лыткино мкр ПЖСК Былина мкр ПЖСК Марьино-1 снт Авиатор снт Природа-2 дп Поварово д Клочково д Задорино д Повадино д Белавино снт Дубки снт Красная горка снт Лотос | 4:28
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.08.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 13:19 | 24.08.2024 10:41 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 44 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Отыскание и устранение замыкания на землю | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.3 | 5 | д Полубарское д Строилово д Переславичи д Федорцово д Веригино | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.08.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 13:11 | 24.08.2024 11:37 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 47 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | отыскание и устранение замыкание на землю | 3 | 7 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Торгашино | 1:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 11:57 | 23.08.2024 11:57 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №728 д.Напругово | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Напругово | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 15:35 | 23.08.2024 15:35 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 3 ПС-207 за ЛР-3055-Замена траверс, опиловка ДКР в пролетах опор №8-11 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | д Княжево | 3:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 12:42 | 23.08.2024 12:42 | 18 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1181 п.Шевляково | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Садовая | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 13:37 | 23.08.2024 13:37 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Бедово произвести замену ЛР 1191 | 5 | 20 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Тимоново | 1:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 14:30 | 23.08.2024 14:30 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2971 д.Бакеево | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бакеево | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 13:22 | 23.08.2024 13:22 | 25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1250 д.Гафидово-4 | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Гафидово | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 13:30 | 23.08.2024 13:30 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Выделение участка для производства работ по выносу КТП 3500. Восстановить шлейфа на опоре 13 в сторону опоры 13а Восстановить шлейфа на опоре 18 в сторону опоры 17 | 15 | 65 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Чашниково д Дурыкино | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 13:47 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 14:42 | 23.08.2024 14:42 | 55 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | КВЛ-6кВ лин.960 трассировка КЛ-6кВ от ТП-4742 до оп.№41 |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 0:55
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.08.2024 13:34 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 14:37 | 23.08.2024 14:37 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №242 Вост.Абрамцево с/т Отдых | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. МТП-242 РУ-6-0,4кВ Замена силового трансформатора 6-0,4кВ | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Абрамцево | 1:03
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 12:36 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 13:45 | 23.08.2024 13:45 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика | 6 кВ | Романтика ремонт ВПР-766 по заявке абонента | 7 | 60 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Давыдково | 1:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 15:26 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 15:28 | 23.08.2024 15:28 | 2 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП26 Хлебазовод-ТП726 | 6 кВ | Для включения КТП 2635 | 10 | 150 |  |  | 1 | 0.6 | 1 | ул Дзержинского ул Красная ул Почтовая ул Советская ул Баранова | 0:02
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 15:13 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 16:05 | 23.08.2024 16:05 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 20 | 6 кВ | По заявке и в соответствии с письмом потребителя ООО Перфекшн от 19.08.24, произвести включение в работу отпайки на КТП 200 Ф20/442 | 8 | 65 |  |  | 0 | 0.39 | 3 | д Пригары д Рассадники ул Советская | 0:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.08.2024 16:26 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 17:00 | 23.08.2024 17:00 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-21-30250219(619261),ВЛ-6кВ ф.5/11 ПС-184-монтаж пролета провода оп.№1 СТП-3815 оп.№24. |  | 24 |  |  |  |  | 2 | д Дмитровка д Удино | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.08.2024 20:11 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 20:56 | 23.08.2024 20:56 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Нечетная сторона МТП 68 д.Стреглово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Стреглово | 0:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.08.2024 21:59 | Все потребители запитаны | 23.08.2024 22:07 | 23.08.2024 22:07 | 8 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП15 д.Новоалександрово | 0.4 кВ | Произвести протяжку контактов на вводе в дом № 1 А. | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.025 | 0 | д Новоалександрово | 0:08 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.08.2024 03:40 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 06:07 |  | 2 ч.27 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 840 ф.807 А+Б - РП 16182 с.2 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 2:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 24.08.2024 03:34 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 05:29 |  | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 1:55
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.08.2024 03:42 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 06:07 | 27.08.2024 18:32 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС 840 ф.840707 А+Б - РП 16182 с 1 | 10 кВ | Выясняется. | 7 | 250 |  |  |  | 3.4 | 1 | д Аристово | 2:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.08.2024 07:20 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 09:07 | 24.08.2024 09:07 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( восстановление провода) | 14 | 48 |  |  | 0 |  | 5 | д Горицы с Ведерницы д Насоново д Абрамцево с Абрамцево д Бунятино | 1:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 24.08.2024 09:19 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 09:51 | 24.08.2024 09:51 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/532-ЦРП8 Шереметьевский | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.532 устранение дефекта дкр. | 17 | 427 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Сумароково д Аббакумово мкр Шереметьевский | 0:32 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.08.2024 09:21 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 10:58 | 24.08.2024 10:58 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Подолино | 1:37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 24.08.2024 10:07 | Потребители обесточены |  | 24.08.2024 10:20 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Выясняюся
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.08.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 14:14 | 24.08.2024 14:14 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания на "землю". | 33 | 120 |  |  | 0 | 1.3 | 5 | д Льялово рп Менделеево д Чашниково д Никольское д Дурыкино | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.08.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 13:12 |  | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…2,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора в количестве 10 шт . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2018. | [8 empty] | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.08.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 16:06 | 24.08.2024 16:06 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/28Б - ТП-403 | 6 кВ | отыскание и устранение ОЗЗ КЛ-6кВ фид.28/96 | 12 | 18 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | рп Некрасовский д Кузяево п Кузяево д Саморядово д Малая Черная | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.08.2024 15:16 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 18:12 | 24.08.2024 18:12 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача | 10 кВ | восстановление оборванного провода опора 1-2 отпайка на ТП-1169. | 6 | 30 |  |  |  |  | 1 | ул Спасская | 2:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.08.2024 18:03 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 18:40 | 24.08.2024 18:40 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | КВЛ-6кВ Ф.3 ПС 207 оп.42-43 - восстановление вязки. | 15 | 56 |  |  |  |  | 5 | д Княжево д Жуковка д Дядьково д Быково п Быково д Очево | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.08.2024 18:10 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 20:08 | 24.08.2024 20:08 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | отыскание , устранение ОЗЗ в сети 10 кВ | 21 | 100 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д Юрлово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.08.2024 20:24 | Все потребители запитаны | 24.08.2024 21:00 | 24.08.2024 21:00 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 519 д. Задорино | 0.4 кВ | устранение неполнофазного режима |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Задорино | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.08.2024 20:40 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 02:22 | 25.08.2024 02:22 | 5 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Причина: Выясняется, длина ВЛ…19,5. км, количество кабельных вставок…5 шт , резерв есть( частично ), РИСЭ в количестве 20 шт. запрошены у информатора д. Козино , Мошницы , Смирновка- 2, Дулепово.СЗО нет . Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140108 . .отключение с КРУН 202 ТП-937 ф. Муравьево . | 73 | 350 |  |  |  | 3.2 | 6 | д Муравьево д Козино п 2-я Смирновка д Коськово д Мошницы д Дулепово | 5:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.08.2024 08:25 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 08:36 | 25.08.2024 08:57 | 11 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 11:56 | 25.08.2024 11:56 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №3263 д. Мошницы | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. ВЛ-0.4 кВ Ф-2 в пр. опор №11-12 восстановить повреждённый провод. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мошницы | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 13:00 | 25.08.2024 13:00 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 691 фид 1- АСП-38 | 6 кВ | оперативные переключения | 11 | 25 |  |  | 0 |  | 3 | д Притыкино д Федоровское д Арханово | 0:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 13:45 | 25.08.2024 13:45 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 27 | 923 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | с Марфино п совхоза "Марфино" д Фелисово д Малое Ивановское д Юрьево п Николо-Прозорово д Ларево | 1:27 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.08.2024 12:47 | Без обесточения потребителей |  | 25.08.2024 13:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО, фил. «Центральный» тел.: 8-926-212-72-33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 14:58 | 25.08.2024 14:58 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Устранение аварийных дефектов – монтаж шлейфа провода ВПР КТП-4260, замена прокалывающего зажима на опоре № 87. | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Подолино | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.08.2024 13:20 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО, фил. «Центральный» - +7(926)212-72-33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.08.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 16:07 |  | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ лин.770А от ЦРП-26 | [8 empty] | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 16:07 | 26.08.2024 19:14 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП26/777Г-КТП89 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 6 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | п Николо-Прозорово | 1:49 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 14:28 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 15:17 | 25.08.2024 15:17 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.оп.56 ошиновка дефектного ПРВТ, включение КЛ-10 кВ после ремонта отпайка КТП-2528. | 6 | 30 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Льялово д Чашниково | 0:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 25.08.2024 16:13 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 16:56 | 25.08.2024 16:56 | 43 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС166/106-РП1901 | 10 кВ | причина отключения выясняется, резерв частично, питающая ПС Жостово, фид.106 | 17 | 313 |  |  |  | 0.9 | 1 | д Новосельцево | 0:43 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 17:33 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 17:56 | 25.08.2024 17:56 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1-ТП721 | 6 кВ | Восстановить перемычки на опоре 6. Включение АСП-413. | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Октябрьская ул Огарева ул Некрасова ул Льва Толстого | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 18:32 | 25.08.2024 18:32 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта( переключения по определению "земли" | 15 | 51 |  |  |  |  | 5 | д Княжево д Жуковка д Очево д Дядьково п Быково д Быково | 1:32
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.08.2024 18:29 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 20:27 | 25.08.2024 20:27 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ |  | 86 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 18:35 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 19:35 | 25.08.2024 19:35 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта: ВЛ 6кВ фид.3 ПС 207 ЛР 67 восстановление перемычки | 15 | 51 |  |  |  |  | 5 | д Княжево д Быково п Быково д Жуковка д Очево д Дядьково | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 18:21 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 19:26 | 25.08.2024 19:26 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 2161/1 д.Меленки | 0.4 кВ | Произвести верховой осмотр и подвес провода оп. №4 от КТП-2161. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Меленки | 1:05
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 25.08.2024 20:20 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 21:39 | 25.08.2024 21:39 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Восстановление перемычек КВЛ 10 кВ фид. РТП 102 с. 1 - ТП 1011 с. 1 | 18 | 182 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Юрлово | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 20:31 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 00:18 | 26.08.2024 00:18 | 3 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ. | 43 | 150 |  |  | 0 | 1.4 | 6 | д Коськово д Мошницы д Дулепово п 2-я Смирновка п Смирновка д Муравьево | 3:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 20:40 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 21:20 | 25.08.2024 21:20 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 23 | 534 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Семкино д Еремино д Новосельцево | 0:40 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.08.2024 21:02 | Без обесточения потребителей |  | 25.08.2024 22:04 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента 14199 альфа+18137 МКС
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 21:45 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 22:30 | 25.08.2024 22:30 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Верховой осмотр участка ВЛ 10 кВ фид. РТП 102 с. 2 - ТП 1011 | 21 | 2 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Юрлово д Брёхово | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.08.2024 20:31 | Все потребители запитаны | 25.08.2024 21:04 | 25.08.2024 21:04 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 6 кВ. КВЛ-6 кВ ф. Муравьёво, оп. №209 восстановить отгоревший шлейф. | 28 | 75 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Мошницы д Леонидово д Козино п 2-я Смирновка | 0:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 26.08.2024 00:10 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 01:30 | 26.08.2024 01:30 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Выясняется | 98 | 7600 | 0 | 0 |  | 11.2 | 2 | г Пушкино г Королев | 1:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 26.08.2024 06:36 | Без обесточения потребителей |  | 26.08.2024 07:18 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Софрино №114 | 110 кВ | Выясняется 26.08.2024 06:36 АО от 1 ст. ДЗ с успешным АПВ ВЛ 35 кВ Софрино-Гранит Работа РЗиА: ПС 110 кВ Софрино: АО по ТС, АПВ отсутствует, Длина ВЛ 15,3 км (СЭС-12,325км, ВЭС-3км) ПС 110 кВ Гранит: АО от 1 ст. ДЗ, АПВ успешно.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 09:53 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 10:06 | 26.08.2024 10:06 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 569 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Мисирёво | 0:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 09:46 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 10:43 | 26.08.2024 10:43 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №567 Шевелево | 6 кВ | Замена силового трансформатора на СТП-567 - для повышения качества ээ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шевелево | 0:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 09:31 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 11:30 | 26.08.2024 11:30 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 1 - ТП 202 | 6 кВ | ревизия ЛР-176 на ТП-704 по заявке абонента | 3 | 40 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Струбково тер. СНТ Гея | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 12:17 | 26.08.2024 12:17 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 1 | 6 кВ | Установка дополнительной опоры для монтажа ПАРН 6 кВ на ВЛ 6 кВ Ф1/467 оп 214-215 за ЛР 74 | 23 | 350 |  |  | 1 | 1.06 | 4 | снт Орион снт Энтузиаст (Бельское) снт Дубки-4 снт Дубки-3 снт Тимирязевец д Петрино д Растовцы д Бельское снт Петрино д Дубки снт Дубки-2 снт Дубки-1 снт Восход (Бельское) снт Энтузиаст (Петрино) снт Луч (Петрино) снт Дубрава (Бельское) снт Сокольники-ГС | 1:57
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 12:22 | 26.08.2024 12:22 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1Школьная КТП 101 д. Ангелово | 0.4 кВ | Замена провода А70 на СИП2 3х70+1х95. НПЛ заявка №45494 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Школьная | 1:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 12:14 | 26.08.2024 12:14 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №5 г. Дмитров | 6 кВ | ТП-5 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.216 | 1 |  | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 12:24 | 26.08.2024 12:24 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | СТП 10кВ №3344 д.Лопотово | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лопотово | 1:14
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 13:10 | 26.08.2024 13:10 | 2 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Выполнение работ по ТУ № ТУ С8-21-302-52491(615074). Монтаж провода оп.43, включение новой МТП-3212. | 37 | 197 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | тер. СНТ Сосны д Чекмово снт Трудпоселок с Царево ул Лесничество тер. СНТ Лепешки тер. СНТ Черничка снт Юбилейный Сад N6 Изумрудный снт Юбилейное Сад N11 Юность д Шаблыкино тер. СНТ Заречье-5 | 2:18
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 10:19 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 11:34 | 26.08.2024 11:34 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №21 п.Заветы Ильича | 6 кВ | Проверка вторичных цепей учета | 1 | 67 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Степана Разина | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 12:29 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 13:47 | 26.08.2024 13:47 | 1 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ -№25 Дмитров | 6 кВ | ТП-25 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  |  | 0.216 | 1 | ул Садовая ул Березовец ул Водников ул Заводская ул Больничная ул Шлюзовая | 1:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 26.08.2024 11:41 | Без обесточения потребителей |  | 26.08.2024 12:45 |  | ЛЭП | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 – Уча I цепь | 220 кВ | выясняется. Вся ВЛ СЭС=19,3 км.
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 13:09 | 26.08.2024 13:09 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №212 Долгопрудный | 10 кВ | ТП- 212 РУ- 10кВ /0,4 кВ ремонт секция-1 .секция-2 1. замена тр-ра № 2 с 400 кВА на 630 кВа 2. замена ошиновки с тр-ра №2 до вводного Рубильника 0,4 кВ секци-2 3. замена вводного Рубильника с заменой ячейки секция -2 РУ- 0,4 кВ тп- 212 | 0 | 86 |  |  | 0 |  | 1 | ул Дирижабельная ул Циолковского | 1:14 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 13:20 | 26.08.2024 13:20 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.3 ПС-95 демонтаж перемычек оп.№100, заявка № 45238. | 28 | 47 |  |  | 0 | 1.57 | 6 | с Белый Раст д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" д Спас-Каменка д Саморядово п Кузяево д Кузяево д Малая Черная | 1:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 12:53 | 26.08.2024 12:53 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №21 п.Заветы Ильича | 6 кВ | Проверка вторичных цепей учета | 1 | 87 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | ул Степана Разина | 1:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 13:30 | 26.08.2024 13:30 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №365 д. Семенково | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Семенково | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 12:29 | 26.08.2024 12:29 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 15 | 75 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Парфеново п Берёзки | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 12:53 | 26.08.2024 12:53 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативные переключения сборка схемы по заявке № 45733 КВЛ-6кВ л.600 ЦРП-17 | 33 | 56 |  |  | 0 | 1.86 | 7 | д Овсянниково п Овсянниково д Глазово д Рыбаки д Бабаиха д Акишево с Озерецкое | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 13:37 | 26.08.2024 13:37 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ КТП №3363 д.Лопотово | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лопотово | 1:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 16:35 | 26.08.2024 16:35 | 3 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.600 от ЦРП-17- установка опор монтаж,провода, заявка № 45733. | 5 | 12 |  |  | 0 | 0.44 | 2 | д Глазово д Бабаиха | 3:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 15:03 | 26.08.2024 15:03 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 164 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена укоса оп 10 |  | 38 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | ул Зеленая ул Майская ул Осипенко | 1:50
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 13:16 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 14:12 | 26.08.2024 14:12 | 56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1668 д.Троице-Сельцо | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, распределение нагрузки на фид.№2. Регулировка напряжения переводом положения ПБВ. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Троице-Сельцо | 0:56 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 13:38 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 15:19 | 26.08.2024 15:19 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1656 д. Лопотово | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лопотово | 1:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 14:22 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 16:20 | 26.08.2024 16:20 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Опора №31 замена ЛР Лин.810 | 2 | 117 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Мергусово д Толстоухово | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 14:01 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 14:31 | 26.08.2024 14:31 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 622 ТП 240 | 10 кВ | Оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы | 28 | 197 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | с Царево д Шаблыкино д Чекмово | 0:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 15:28 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 16:27 | 26.08.2024 16:27 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 127 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка ДКР |  | 47 |  |  | 0 | 0 | 1 | ул Тургенева | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 16:05 | 26.08.2024 16:05 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Восстановление шлейфа оп.58 | 8 | 15 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Дурыкино | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 16:15 | 26.08.2024 16:15 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6кВ №81 ул. Подъячева | 6 кВ | ТП-81 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 24 |  |  |  | 0.049 | 1 |  | 1:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.08.2024 16:48 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | повреждение у аб МСК Энерго Лоб ОДГ. 8-495-516-48-59.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.08.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 18:11 | 26.08.2024 18:11 | 2 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф 6 ПС-148 отпайка на ТП 415 пролет опор 9-11 обрезка крон деревьев | 14 | 40 |  |  | 0 | 0.488 | 5 | д Абрамцево с Абрамцево с Ведерницы д Бунятино д Насоново д Малое Насоново д Горицы | 2:01
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 18:09 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 19:14 | 26.08.2024 19:14 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП92/790 КТП88 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отключение РИСЭ восстановление нормальной схемы. | 7 | 374 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | п Николо-Прозорово | 1:05 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 18:09 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 18:42 | 26.08.2024 18:42 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП 272 г. Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. | 0 | 53 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | г Хотьково | 0:33
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 26.08.2024 18:35 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | причина отключения выясняется, длт=ина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 7, резерв частично, питающая ПС Уча фид.902 | [11 empty] | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 18:01 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 18:53 |  | 52 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №386 ПТФ Лунево-очист сооруж | 6 кВ | Поиск неполнофазного режима | [8 empty] | 0:52
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 19:58 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 21:49 | 26.08.2024 21:49 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 561 ЦРП 23 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 6 | 318 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | г Хотьково | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 20:52 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 22:50 | 26.08.2024 22:50 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 472 д.Юдино | 0.4 кВ | восстановление провода |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Юдино | 1:58 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 20:58 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 22:24 | 26.08.2024 22:24 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС15/819-ТП470 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима | 7 | 117 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Ульянково п Пирогово | 1:26 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.08.2024 21:26 | Все потребители запитаны | 26.08.2024 22:21 | 26.08.2024 22:21 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ ф. Садовники 2 от КТП 530 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Ямуга | 0:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 26.08.2024 23:58 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 00:45 | 27.08.2024 00:45 | 47 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | выясняется | 98 | 7600 |  |  |  | 9.3 | 2 | г Пушкино ул Ленина | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 27.08.2024 04:17 | Без обесточения потребителей |  | 27.08.2024 04:17 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Вербилки – Талдом II | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 27.08.2024 05:19 | Без обесточения потребителей |  | 27.08.2024 05:19 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Орево – Перемилово | 110 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 11:03 | 27.08.2024 11:03 | 51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №40 г. Дмитров | 10 кВ | МТП-40 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | пер Ревякинский ул Мало-Рогачевская проезд Опорный ул Старо-Рогачевская проезд Каменный проезд Красная Гора | 0:51
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 12:03 | 27.08.2024 12:03 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 8 | 6 кВ | Демонтаж перемычек на оп.191,оп.353 для проведения работ по реконструкции ВЛ 6 кВ Ф8/463 | 25 | 275 |  |  | 0 | 0.5 | 8 | д Бурцево д Семёновское д Сущёво д Сосково д Шатеево д Павловичи снт Росток снт Калинка (Бурцево) д Нушполы д Князчино снт Агат | 1:52
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 11:27 | 27.08.2024 11:27 | 49 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №339 п.Запрудня, ул.Ленина. | 6 кВ | Подключение РИСЭ для производства работ на ЗТП-339 для замены ячеек в РУ-0,4кВ | 1 | 78 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | ул Карла Маркса ул Западная пер 1-й Дачный пер 2-й Дачный ул Дачная ул Ленина | 0:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 13:02 | 27.08.2024 13:02 | 2 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14, лин 962 | 10 кВ | Демонтаж проводов в пролетах оп.20-21, монтаж кабельной перемычки Для безопасности работ по замене опор № 5 и № 6 на ВЛ 35 кВ Софрино-КРАФ (ВЛ 35 кВ Софрино-Гранит). | 2 | 28 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | тер. СНТ Дуэт | 2:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.08.2024 10:40 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 12:28 | 27.08.2024 12:28 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1Школьная КТП 101 д. Ангелово | 0.4 кВ | Ремонт ВЛ 0,4 кВ (в указанный период на 2 часа) | 0 | 19 |  |  | 0 | 1 | 1 | ул Школьная | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 12:44 | 27.08.2024 12:44 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №7 г.Дмитров, ул.Комсомольская | 6 кВ | ТП-7 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 24 |  |  |  |  | 1 |  | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.08.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 12:24 | 27.08.2024 12:24 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-2,6км, количество кабельных вставок-5шт., Резерв естьчастично, РИСЭ запрошено у информатора: 2шт-300кВА и 1шт-700кВА, Питающая п\ст-840; пит. фид.840807 | 13 | 70 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Федоровка д Юрлово | 0:54
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.08.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 12:21 | 27.08.2024 14:32 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ТП1001 - КТП1002 - КТП1003 | 6 кВ | Выясняется. Длина КВЛ 3 км, кол-во кабельных вставок 9, питающий фид. 8207 с ПС Павшино. Резерв частичный. | 5 | 55 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Марьино с Ангелово | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 13:32 | 27.08.2024 13:32 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71207- ЦРП27 | 10 кВ | Выделение участка для реконструкции ВЛ 10 кВ ф 71207 пр оп 53-61 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Майдарово | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 15:53 | 27.08.2024 15:53 | 3 ч.41 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП26/2-ТП894/2 | 6 кВ | пролеты опор №4-6, №23-26, №1а-1в отпайка от опоры 16 опиловка крон деревьев подрядчиком "Тойо". | 14 | 75 |  |  | 1 | 0.9 | 1 | ул Ленина ул Новослободская ул Спортивная ул Весенняя ул Бутырская 2-я проезд Стеклозаводской ул Тургенева ул 3-я Бутырская ул Бутырская 1-я ул Разина ул Пугачева ул 8 Марта ул Проектируемая пер Обуховский ул Обуховская ул Карла Либкнехта ул Морская ул Звездная ул Металлистов ул Стеклозаводская ул Краснофлотская ул Чапаева ул Октябрьская ул Большевистская ул Московская пер Октябрьский ул Грибоедова ул Островского ул 2 Мая ул 1 Мая | 3:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 12:45 | 27.08.2024 12:45 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.600 от ЦРП-17- установка опор монтаж,провода. |  | 56 |  |  |  |  | 7 | д Овсянниково д Рыбаки п Овсянниково д Бабаиха с Озерецкое п совхоза "Останкино" д Глазово д Акишево | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 13:57 | 27.08.2024 13:57 | 59 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №23 г. Дмитров | 10 кВ | ТП-23 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | ул Калинина ул Горького ул Подъячева ул Парковая | 0:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 16:31 | 27.08.2024 16:31 | 3 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Демонтаж проводов в пролетах оп.20-21 Для безопасности работ по замене опор № 5 и № 6 на ВЛ 35 кВ Софрино-КРАФ (ВЛ 35 кВ Софрино-Гранит). | 3 | 45 |  |  | 0 | 0.12 | 1 | ул Крылатская ул Школьная ул Узкоколейная ул Родниковая ул Оранжерейная ул Набережная | 3:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 14:24 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 16:04 | 27.08.2024 16:04 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Выполнение работ по Программе повышения надежности | 6 | 75 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Мошницы п 2-я Смирновка снт Сенеж п Смирновка снт Солнышко | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 14:41 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 16:08 | 27.08.2024 16:08 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.28 ПС-555 транспозиция КЛ-6кВ ввод ТП-226 |  | 32 |  |  |  |  | 4 | с Внуково тер объединения Роднички | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 15:37 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 16:14 | 27.08.2024 16:14 | 37 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №127 ул. Пионерская | 6 кВ | ТП-127 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | ул Большевистская ул Пионерская | 0:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.08.2024 16:28 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 16:58 | 27.08.2024 16:58 | 30 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №339 п.Запрудня, ул.Ленина. | 6 кВ | Отключение РИСЭ после проведения работ на ЗТП-339 по замене ячеек в РУ-0,4кВ | 1 | 78 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | ул Карла Маркса ул Дачная пер 2-й Дачный ул Ленина ул Западная пер 1-й Дачный | 0:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 27.08.2024 17:43 | Без обесточения потребителей |  | 27.08.2024 17:43 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Ангелово – Октябрьская I цепь | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.08.2024 17:22 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 17:53 | 27.08.2024 17:53 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2063 д.Юдино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отключение РИСЭ-700 кВА. | 5 | 87 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Ульянково д Юдино | 0:31 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 27.08.2024 17:43 | Без обесточения потребителей |  | 27.08.2024 17:43 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Алабушево – Голубая I цепь | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.08.2024 17:53 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 19:37 | 27.08.2024 19:37 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление шлейфов на оп. №62,оп.№111. | 21 | 597 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Манюхино д Ульянково д Юдино | 1:44 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 27.08.2024 21:10 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №6 г.о.Химки | 10 кВ | Повреждение КЛ 10кВ фид. ЦРП 6 с.2 - ТП 141 с.2.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.08.2024 21:56 | Все потребители запитаны | 27.08.2024 23:35 | 27.08.2024 23:23 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 675-ТП 3073 фид 7 Дедешино | 10 кВ | Подключение РИСЭ | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | с Алабушево | 1:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.08.2024 21:59 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.08.2024 17:28 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 17:56 | 28.08.2024 17:56 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.Дулепово восстановить перемычки на оп № 43 организация ООО Энергосистемы | 36 | 180 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Мошницы д Коськово п Смирновка д Дулепово | 0:28
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.08.2024 17:50 | Без обесточения потребителей |  | 06.09.2024 16:20 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Артстрой" тел.+7(903)729-71-99 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.08.2024 18:58 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 19:23 | 28.08.2024 19:23 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-5,6км, количество кабельных вставок-4шт., Резерв есть, Питающая п\ст-675; пит. фид.65/5. | 28 | 140 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Жилино | 0:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.08.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 13:24 | 29.08.2024 23:47 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП42/903А-КТП1607 | 6 кВ | выясняется.Отключение одновременно с МВ л.903-Б (в одной траншее) | 8 | 200 |  |  | 3 | 1 | 3 | д Беляниново д Бородино д Погорелки | 1:57 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.08.2024 09:35 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 11:33 | 29.08.2024 11:33 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП411-КРН-78/18 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,0 км, количество кабельных вставок 2 , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Бакеево , фид. 205. | 14 | 50 |  |  |  | 0.9 | 1 | тер. СНТ Горетовка ЦБВЛ тер СНТ Якорь тер. СНТ Горетовка тер. СНТ Горетовка-2 | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.08.2024 19:32 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 22:43 | 28.08.2024 22:43 | 3 ч.11 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на КЛ-10кВ ф.429103А | 30 | 180 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | д Мышецкое | 3:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.08.2024 19:42 | Без обесточения потребителей |  | 30.08.2024 22:09 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО «Стройперлит» тел.+7(910)436-63-96 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.08.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 12:44 | 29.08.2024 12:44 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Включение реконструируемой КТП-1688 | 11 | 85 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Татищево д Логиново д Якиманское | 0:50
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 11:58 | Без обесточения потребителей |  | 28.08.2024 21:55 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС 264 ф.28 -КРН Теплотехник | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | 3 | 38 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Нефедьево
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.08.2024 00:00 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 01:20 | 29.08.2024 01:20 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Оперативные переключения по заявке конкорт № 45732 по сбору схемы |  | 64 |  |  |  |  | 8 | д Удино д Зараменье д Лупаново п Никольское с Белый Раст тер Озерецкое лесничество п Поповка д Поповка д Дмитровка д Рождествено д Никольское | 1:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 13:43 | 29.08.2024 13:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. Маи восстановить провода на оп. №36 и №41, срезать перемычки на оп. №41 в сторону оп. №46 | 6 | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Пешки д Савельево д Терехово | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 02:06 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 03:03 | 29.08.2024 03:03 | 57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №158 Захарово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Захарово | 0:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 03:45 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 04:39 | 29.08.2024 04:39 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 10 | 48 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Захарово | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.08.2024 05:45 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 06:44 | 29.08.2024 06:44 | 59 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №31 д.Мышецкое | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-4,2км, количество кабельных вставок-4шт., Резерв нет, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-429; пит. фид.429103А | 4 | 40 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Мышецкое | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 06:18 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 10:02 | 29.08.2024 10:02 | 3 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 120 - МТП 167 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 8 | 54 |  |  |  | 0.06 | 4 | д Болдыриха д Алферьево д Мащерово д Городище | 3:44
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 06:40 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 07:07 | 29.08.2024 07:07 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 16 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 11 | 850 |  |  | 1 |  | 1 | ул Калязинская ул Седова ул 8 Марта ул М.Горького ул Гражданская пер Садовый ул Чкалова ул Тихая ул Октябрьская ул С.Щедрина пер Вокзальный ул Вокзальная пер Горской ул Красина ш Московское проезд 1-й Кимрский ул Пришвина ул Мичурина ул Шишунова ул Осипенко ул Садовая ул Пушкина ул Первомайская ул Космонавтов ул Крестьянская ул Горская ул Тверская ул Северная проезд 2-й Кимрский ул Пролетарская проезд Калязинский туп Калязинский | 0:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 29.08.2024 07:02 | Без обесточения потребителей |  | 03.09.2024 16:01 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 301 ПС 110 кВ Клязьма №336 | 6 кВ | Выясняются. Длина КЛ 1,8 км. резерв - КЛ 6 кВ фид.405 ПС 110 кВ Клязьма № 336.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.08.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 13:49 | 29.08.2024 13:49 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 76 д. Колотилово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-76 Опиловка ДКР |  | 6 |  |  | 0 |  | 1 | д Колотилово | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.08.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 14:55 | 29.08.2024 14:55 | 2 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.5/11 ПС- 184 вывод участка в ремонт | 2 | 2 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Лупаново д Зараменье | 2:04
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.08.2024 00:04 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Костино №255 | 110 кВ | Повреждение у абонента МСК Энерго
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 08:50 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 11:15 | 29.08.2024 11:15 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 13 | 310 |  |  | 3 | 1.08 | 7 | проезд 2-й Кимрский с Великий Двор д Ябдино ул Загородная ул Крестьянская ул Пролетарская д Людятино д Лебзино ул Шишунова д Сляднево д Воргаш ул 8 Марта ул Первомайская ул Калязинская ул Седова ул Октябрьская ул Северная проезд 1-й Кимрский ул Мичурина | 2:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.08.2024 06:30 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 07:07 | 28.08.2024 07:07 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 31 | 492 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Еремино д Семкино д Красная Горка д Новосельцево | 0:37 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 29.08.2024 09:11 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 09:27 | 29.08.2024 09:27 | 16 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Елгозино №631 | 35 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.08.2024 09:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Омега №840 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ТСЖ ВСК "БЛАГОВЕЩЕНКА" тел.+7(916)826-20-19 (прямой абонент)
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 10:09 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 11:08 | 28.08.2024 11:08 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | ВЛЗ 10кВ фид.13 ПС 803 демонтаж опоры 1 отпайки на ЗТП 190 силами подрядной организации. | 5 | 44 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Доброволец тер. СНТ Чистые пруды | 0:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 12:05 | 28.08.2024 12:05 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 667 ЦРП 7 сек 1 | 10 кВ | Работа на ТП. Проф.восстановление цепей МТЗ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Ситники | 1:07
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 14:57 | 28.08.2024 14:57 | 3 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 826 ТП 173 | 6 кВ | Опиловка ДКР | 8 | 145 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | ул Авиационная ул Водопьянова ул Громова ул Кренкеля ул Краснофлотская ул Красноармейская ул Колхозная ул Федорова ул Крайняя ул Папанина ул Футбольная | 3:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 16:37 | 28.08.2024 16:37 | 5 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.Дулепово в прол оп № 47А-49 произвести замену опор и провода организация ООО Энергосистемы ВЛ-6 кВ ф.Дулепово восстановить перемычки на оп №43 организация ООО Энергосистемы ВЛ-10кв ф.Мошницы на оп.46 ошиновать провода всторону новой МТП-3265 организацией ООО Технолог | 11 | 60 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Мошницы п Смирновка д Козино | 5:04
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 29.08.2024 09:46 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 10:05 | 29.08.2024 10:05 | 19 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Елгозино №631 | 35 кВ | выясняется | 35 | 92 |  |  |  | 0.66 | 8 | д Княгинино д Нагорное д Парфенькино д Милухино д Ковылино д Тархово д Елгозино д Тарасово | 0:19
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 29.08.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 14:04 | 29.08.2024 14:04 | 4 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1Школьная КТП 101 д. Ангелово | 0.4 кВ | Переключение вводов в Ж/Д с провода А70 на Сип2 3х70+1х95 в пролетах опор 1-17 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Школьная | 4:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 13:27 | 28.08.2024 13:27 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.3 ПС-717 замена провода оп.№1-18 | 11 | 24 |  |  | 0 | 0.64 | 3 | д Сазонки тер. объединения Новые Горки на Дмитровке д Сурмино д Сбоево тер. дачной застройки Сурмино 4 | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 12:30 | 28.08.2024 12:30 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | 1. Устранение дефекта по жалобе 28.06.2024 И-24-00-368690/901/С8 2. Сборка нормальной схемы проверка правильности чередования фаз | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Мелечкино д Новая д Курилово | 0:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 12:23 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 13:58 | 28.08.2024 13:58 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | Ремонт ВР КТП-589. (дополнительные услуги) | 18 | 118 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево-1 | 1:35
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 29.08.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 14:18 | 29.08.2024 14:18 | 3 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №349 п.Вербилки. ул.Больничная | 6 кВ | Капитальный ремонт МТП 349, замена оборудования в РУ 0,4 кВ п. Вербилки | 1 | 201 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | ул 2-я Коммунистическая ул 1-й Ленстрой ул 2-й Ленстрой ул Лесная проезд Лесной туп Дубенский | 3:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 10:10 | Без обесточения потребителей |  | 29.08.2024 13:19 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 206 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.08.2024 12:51 | Без обесточения потребителей |  | 29.08.2024 12:23 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО" Солнечногорский РЭС тел.+7(926)210-95-40 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.08.2024 13:38 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 13:58 | 28.08.2024 13:58 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.КТП-45-КТП-363 оп.53 отболтить перемычки в сторону ЛР-103 по письму абонента | 12 | 115 |  |  |  | 0.08 | 5 | д Кадниково д Ногово д Горицы д Волосово д Васильевское-Соймоново | 0:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 14:07 | 28.08.2024 14:07 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №401 п. Некрасовский | 6 кВ | ЗТП-401 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Некрасовский | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.08.2024 13:38 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «ЭСТ-ТРЕЙД» тел.+7(909)674-36-79 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.08.2024 14:14 | Без обесточения потребителей |  | 28.08.2024 16:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ КЛИНСКОЕ ПО тел.+7(496)242-55-13 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 10:32 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 11:03 | 29.08.2024 11:03 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. | 14 | 140 |  |  | 0 | 0.4 | 6 | д Болдыриха д Мащерово д Алферьево д Тархово д Милухино д Дятлово | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.08.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 14:54 | 28.08.2024 14:54 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Включение КТП-3827 | 14 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Соколово | 0:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 14:09 | 28.08.2024 14:09 | 2 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 208 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Замена ВР-10кВ на КТП-2 "Муханово" | 3 | 159 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | г Краснозаводск | 2:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.08.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 11:27 | 29.08.2024 13:22 | 47 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 | 6 кВ | выясняется, резерв есть, Питающая ПС-676 фид.800А+Б | 21 | 600 |  |  |  | 2.1 | 3 | д Беляниново д Бородино д Погорелки | 0:47 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.08.2024 14:34 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 16:25 | 28.08.2024 16:25 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ П/С-765с.4-РП-120с.2 ф.76544 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-4,2км, количество кабельных вставок-4шт., Резерв есть, Питающая п\ст-765; пит. фид.76544 | 3 | 400 |  |  |  | 1 | 1 | пер Механизаторов ул Обуховская | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 15:44 | 28.08.2024 15:44 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №403 п. Некрасовский | 6 кВ | ЗТП-403 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | рп Некрасовский ул Слободка | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.08.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 12:15 | 29.08.2024 12:15 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 193/село- с. Ильино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 ф."1"- Опиловка ДКР | 0 | 3 |  |  | 0 |  | 1 | с Ильино | 1:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.08.2024 14:55 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подсосино №391 | 110 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.08.2024 13:54 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 16:16 | 29.08.2024 16:16 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-23-302-139904(120343) | 13 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | с Ильинское | 2:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 17:58 | 28.08.2024 17:58 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № ВЛ-6кВ л.563 установка опор,монтаж провода | 34 | 56 |  |  | 0 | 2.013 | 7 | д Рыбаки п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Бабаиха д Глазово д Овсянниково п Овсянниково д Акишево сад Опенок СНТ | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.08.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 16:43 | 28.08.2024 16:43 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 - ТП 382 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, оп 40 восстановление провода | 5 | 35 |  |  |  | 0.04 | 2 | д Давыдково д Синьково | 0:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.08.2024 16:12 | Все потребители запитаны | 28.08.2024 17:59 | 28.08.2024 17:59 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Замена опор и провода. | 54 | 197 |  |  | 0 | 1.6 | 3 | ул Лесничество тер. СНТ Лепешки тер. СНТ Черничка д Шаблыкино с Царёво тер. СНТ Юбилейный Сад № 6 Изумрудный тер. СНТ Юность 11 тер. СНТ Заречье-5 тер. СНТ Сосны тер. СНТ Лесные Поляны-2 д Чекмово тер. СНТ Трудпоселок | 1:47
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 14:06 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 16:06 | 29.08.2024 16:06 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Ошиновка ВЛ 6 кВ фид. ЦРП 24 с. 1 - ТП 316 | 12 | 132 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | п Лунёво д Лунёво д Поярково | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 29.08.2024 14:22 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 15:59 | 29.08.2024 15:59 | 1 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №307 д Никульское | 6 кВ | Работа на ТП. МТП-307 РУ-0,4кВ замена общ., руб-ка 0,4кВ | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Никульское | 1:37
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 17:10 | 29.08.2024 17:10 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | РП 6кВ №131 д.Поярково | 6 кВ | Ошиновка ЛР 71 к КВЛ 6 кВ фид. Владычино | 10 | 117 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Владычино | 2:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.08.2024 14:46 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.08.2024 16:32 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сет абонента ООО "ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.08.2024 16:32 | Без обесточения потребителей |  | 03.09.2024 22:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №51089, №75555 (930 ЗАКАЗ)
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 29.08.2024 17:09 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 18:53 | 29.08.2024 18:53 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №247 г.Талдом, мкр.Юбилейный. | 6 кВ | Для выполнения аварийного ремонта КЛ 0,4 кВ в сторону д/Сад Аленка , по заявке администрации Талдомского г.о. №472 от 28.08.24, провести отключение гл. н/в руб-ка Т1,Т2 | 1 | 350 |  |  | 2 | 0.1 | 1 | мкр Юбилейный | 1:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.08.2024 17:34 | Все потребители запитаны | 29.08.2024 19:24 | 29.08.2024 19:24 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/9-ТП477 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода в прол. ОП4-6 | 10 | 90 |  |  | 0 | 0.6 | 8 | д Трехденево д Софрыгино д Михалево д Александрово д Жирково д Безбородово с Покровское д Копылово | 1:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.08.2024 23:17 | Без обесточения потребителей |  | 30.08.2024 12:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | повреждение в сети АО "МОСОБЛЭНЕРГО"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.08.2024 23:17 | Без обесточения потребителей |  | 30.08.2024 12:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | повреждение в сети АО "МОСОБЛЭНЕРГО"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.08.2024 23:17 | Без обесточения потребителей |  | 30.08.2024 19:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | повреждение в сети АО "МОСОБЛЭНЕРГО"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.08.2024 04:52 | Без обесточения потребителей |  | 30.08.2024 04:52 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отпайками | 110 кВ | Выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 05:05 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 05:29 | 06.09.2024 14:31 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС40/38-ЦРП14 | 6 кВ | отыскание ОЗЗ | 10 | 200 |  |  | 0 | 1 | 2 | мкр Шереметьевский мкр Хлебниково | 0:24 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.08.2024 05:22 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Лобня №40 | 35 кВ | Повреждение в сет абонента АО "МСК Энерго"
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 07:13 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 08:50 | 30.08.2024 08:50 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 553 РП 239 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 25 | 1325 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | г Хотьково д Быково с Абрамцево д Глебово д Мутовки д Машино | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.08.2024 07:11 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 07:30 | 30.08.2024 07:30 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 6.7 км, количество кабельных вставок…11 шт , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32921 | 48 | 160 |  |  |  | 1.8 | 5 | д Бережки д Похлебайки д Миронцево д Шевлино д Пятница | 0:19
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 08:48 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 09:53 | 30.08.2024 09:53 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима | 16 | 820 |  |  |  | 1.2 | 3 | с Марфино п Николо-Прозорово д Юрьево | 1:05 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 09:01 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 10:36 | 30.08.2024 10:37 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 589 КТПП 308 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима | 15 | 110 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Генутьево д Дивово д Никульское | 1:35
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 09:15 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 10:36 | 30.08.2024 10:36 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 4 | 10 кВ | Профилактическое восстановление цепей в/к, защит и сигнализации фидер №4 10 кВ. | 5 | 370 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | пер Вокзальный ул Советская ул Орлова ул Кустарная ул Полевая ул Крайняя ул Собцова пер Безымянный пер Московский пер Горской | 1:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 09:29 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 11:03 | 30.08.2024 11:03 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение обрыва провода оп.7-8 | 24 | 68 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Дубки д Машино | 1:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.08.2024 09:37 | Без обесточения потребителей |  | 30.08.2024 10:43 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго тел.8-926-212-72-33
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 13:16 | 30.08.2024 13:16 | 3 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 185 д Бородино | 0.4 кВ | КТП 185 д.Бородино капитальный ремонт. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бородино | 3:26
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 10:45 | 30.08.2024 10:45 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 5 | 10 кВ | Производство работ по ТП договор № И-23-00-966118/102/С8 (распоряжение 4134р) Включение СТП 682 в работу на ВЛ 10 кВ Ф5/803 оп.210 | 22 | 314 |  |  | 0 | 0.2 | 7 | д Маклаково д Большое Курапово снт Маклаково д Малое Курапово д Некрасово д Кишкиниха д Бобровниково д Овсянниково | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 10:17 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 11:11 | 30.08.2024 11:11 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.32 ПС-311 отп.на ТП-1114 демонтаж ПКУ оп.№25, заявка № 45267 | 12 | 48 |  |  | 0 | 0.49 | 6 | д Никульское п Подосинки с Батюшково д Голиково с Горки д Подосинки п Горки д Дубровки | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 11:52 | 30.08.2024 11:52 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №109 г. Дмитров | 10 кВ | МТП-109 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | ул Луговая ул Оборонная | 1:05
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 11:40 | 30.08.2024 11:40 | 31 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №331 п.Запрудня, ул.Школьная. | 6 кВ | Для безопасности работ по ремонту теплотрассы ул. Ленина п. Запрудня, отключить Напряжение от ТП 331 "Школа" Письмо № 2254 от 29.08.24 | 1 | 600 |  |  | 2 | 0.1 | 1 | ул Ленина | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 12:01 | 30.08.2024 12:01 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №791 д.Козино | 6 кВ | КТП 791 произвести замену фундамента организацией ООО Энергосистемы. С подключением РИСЭ. | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Козино | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 13:21 | 30.08.2024 13:21 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | БМТП 6 кВ №1015 д. Поздняково | 6 кВ | МТП-1015 РУ-0,4 кВ замена вводного рубильника. Заявка № 46584. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Поздняково | 1:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 12:28 | 30.08.2024 12:28 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Монтаж проводов в пролетах оп.20-21 После выполнения работ по замене опор № 5 и № 6 на ВЛ 35 кВ Софрино-КРАФ (ВЛ 35 кВ Софрино-Гранит). | 3 | 45 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Узкоколейная ул Родниковая ул Школьная ул Крылатская ул Оранжерейная ул Набережная | 0:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 30.08.2024 12:37 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 50 ПС 220 кВ Новософрино №215, АСП-38, лин 580 АБ | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 13:47 | 30.08.2024 13:47 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. Пчёлка срезать провода от оп.№6, отпайка на КТП-2320 к ЛР-212. | 18 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Сергеевка д Толстяково д Загорье | 0:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 13:09 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 15:37 | 30.08.2024 15:39 | 2 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 105 (лин. 526) ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Работа га ВЛ Пролет опор №24-30 расчистка ДКР | 23 | 530 |  |  | 0 | 0.24 | 2 | п Мостовик д Ворохобино | 2:28
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.08.2024 12:59 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Элмонт-Энерго» тел.8-916-669-66-59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 13:06 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 13:43 | 30.08.2024 13:37 | 37 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668Б-ТП301 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 7 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | пр-кт Пацаева ул Станционная 1-я ш Лихачевское | 0:37 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 15:47 | 30.08.2024 15:47 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | устранение аварийного режима.Отыскание и устранение неполнофазного режим. | 22 | 1123 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | д Протасово д Голенищево д Муракино д Рождественно д Бяконтово д Поседкино | 1:57 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 13:41 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 16:33 | 30.08.2024 16:33 | 2 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 участок между ТП-152 и ТП-252 Замена ЛР-4134 | 3 | 16 |  |  |  | 0.162 | 2 | д Постниково п совхоза "Буденновец" | 2:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 15:00 | 30.08.2024 15:00 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №123 г. Дмитров | 10 кВ | ТП-123 РУ-0,4кВ установка тех.учета. |  | 16 |  |  | 0 | 0.34 | 1 |  | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 13:29 | 30.08.2024 13:29 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71207- ЦРП27 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. 71207 Восстановить провода на оп 61, 36 | 3 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Майдарово | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 14:13 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 15:05 | 30.08.2024 15:05 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | восстановить перемычки в сторону ЛР-103 по письму абонента | 14 | 140 |  |  | 0 | 0.1 | 6 | д Горицы д Ногово д Вертково д Васильевское-Соймоново д Волосово д Кадниково | 0:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 13:55 | 30.08.2024 13:55 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14, лин 962 | 10 кВ | Монтаж проводов в пролетах оп.20-21, демонтаж кабельной перемычки. После проведения плановых работ по замене опор № 5 и № 6 на ВЛ 35 кВ Софрино-КРАФ (ВЛ 35 кВ Софрино-Гранит). | 2 | 28 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Дуэт | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.08.2024 15:04 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 17:11 | 30.08.2024 17:11 | 2 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-22-302-116947(581661) | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | с Подчерково | 2:07
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.08.2024 15:18 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ИП Курнакову В.А. тел.: 8-906-754-51-56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 15:41 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 17:33 | 30.08.2024 17:33 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.1 ПС 95 оп.7-8 восстановление провода | 36 | 41 |  |  | 0 | 1.5 | 5 | рп Икша д Гульнево д Старо д Подгорное д Хорошилово | 1:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 16:46 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 17:03 | 30.08.2024 17:03 | 17 м. | ПС/РП/ТП | РП 6-10 кВ № 164 п.Ашукино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-протяжка контакта вводного рубильника |  | 39 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Зеленая ул Своробина ул Речная | 0:17
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 20:48 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 21:06 | 30.08.2024 21:06 | 18 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668Б-ТП301 | 10 кВ | вывод в ремонт сек.Б в ТП-356 ,для ремонта бригадой оборонэнерго КЛ 10 кВ л.от ТП-356 на ТП-492 | 7 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | пр-кт Пацаева ул Станционная 1-я ш Лихачевское | 0:18 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 22:31 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 23:08 | 30.08.2024 23:08 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП411-КРН-78/18 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ оп. №8, отпайка на КТП-1124 поднять и ошиновать кабель 10 кВ к ВЛ после ремонта. Отключение РИСЭ. | 14 | 50 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | тер. СНТ Альбатрос тер. СНТ Горетовка тер. СНТ Горетовка ЦБВЛ тер СНТ Якорь | 0:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.08.2024 23:02 | Все потребители запитаны | 30.08.2024 23:13 | 30.08.2024 23:13 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44309 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | оперативные переключения | 19 | 190 |  |  |  | 0.1 | 5 | д Голиково д Опалево д Напругово д Кленково д Мякинино | 0:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.08.2024 10:11 | Без обесточения потребителей |  | 06.09.2024 01:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | повреждение уаб Мособлэнерго 8(495)562-00-56
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.08.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 31.08.2024 13:57 | 31.08.2024 13:58 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Понижение положение ПБВ на КТП 1001 по жалобе на высокое напряжение | 19 | 182 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Владычино д Поярково | 0:35
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.08.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 31.08.2024 14:48 | 04.09.2024 20:55 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 бета | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС 110 кВ Усово фид. 16158 Бетта, резерв ПС 110 кВ Усово 16158 Альфа. | 3 | 86 |  |  | 1 | 0.6 | 2 | с Петрово-Дальнее п Мечниково | 0:25
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.08.2024 15:30 | Без обесточения потребителей |  | 03.09.2024 23:35 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС 67 -КТП 25000 ф.28591Б | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 28591 Бетта с ПС 110 кВ Усово, РП 16203 АВР успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 28591 Альфа с ПС 110 кВ Усово.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.08.2024 17:14 | Все потребители запитаны | 31.08.2024 18:11 | 31.08.2024 18:11 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Дзержинского МТП 103 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Покровка | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.08.2024 18:47 | Все потребители запитаны | 31.08.2024 20:45 | 31.08.2024 20:45 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 1328 д. Бунятино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ фид.4 от МТП-1328 восстановление провода оп.9 - 10 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | д Бунятино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.08.2024 21:06 | Все потребители запитаны | 31.08.2024 22:14 | 31.08.2024 22:14 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Оперативные переключения | 18 | 200 |  |  | 0 | 0.03 | 4 | д Акатово д Алексейково д Егорьевское д Тиликтино | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.08.2024 22:21 | Все потребители запитаны | 31.08.2024 22:37 | 31.08.2024 22:37 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1195 п. Алабушево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. протяжка контактов на н/в автомате 200 А ф.3. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Алабушево | 0:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.08.2024 23:26 | Все потребители запитаны | 31.08.2024 23:54 | 31.08.2024 23:54 | 28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142106 - ТП 894 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Оперативные переключения | 4 | 30 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Ногово п Нудоль | 0:28
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 01.09.2024 00:00 | Все потребители запитаны | 01.09.2024 04:57 | 01.09.2024 04:57 | 4 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26426 с.1-РП 16192 с.1 | 10 кВ | ПС-110кВ Мцыри №264 АСУРЭО:КВЛ 110 кВ Бакеево-Мцыри Установка дополнительной опоры №1а, перекладка проводов на опору №1а |  | 183 |  |  | 0 |  | 2 | д Козино д Нефедьево | 4:57
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 01.09.2024 00:00 | Все потребители запитаны | 01.09.2024 04:51 | 01.09.2024 04:51 | 4 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | ПС-110кВ Мцыри №264 АСУРЭО:КВЛ 110 кВ Бакеево-Мцыри Установка дополнительной опоры №1а, перекладка проводов на опору №1а |  | 198 |  |  | 0 |  | 1 | д Брехово | 4:51
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 01.09.2024 00:00 | Все потребители запитаны | 01.09.2024 04:49 | 01.09.2024 04:49 | 4 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | ПС-110кВ Мцыри №264 АСУРЭО:КВЛ 110 кВ Бакеево-Мцыри Установка дополнительной опоры №1а, перекладка проводов на опору №1а |  | 467 |  |  | 0 |  | 2 | д Рузино д Брехово | 4:49
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 01.09.2024 00:00 | Все потребители запитаны | 01.09.2024 04:57 | 01.09.2024 04:57 | 4 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26429 с.2-РП 16192 с.2 | 10 кВ | ПС-110кВ Мцыри №264 АСУРЭО:КВЛ 110 кВ Бакеево-Мцыри Установка дополнительной опоры №1а, перекладка проводов на опору №1а |  | 60 |  |  | 0 |  | 2 | д Козино д Нефедьево | 4:57
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 01.09.2024 00:00 | Все потребители запитаны | 01.09.2024 04:58 | 01.09.2024 04:58 | 4 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС 264 ф.28 -КРН Теплотехник | 10 кВ | ПС-110кВ Мцыри №264 АСУРЭО:КВЛ 110 кВ Бакеево-Мцыри Установка дополнительной опоры №1а, перекладка проводов на опору №1а |  | 96 |  |  | 0 |  | 1 | д Нефедьево | 4:58
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.09.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 01.09.2024 13:10 |  | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 4166 д. Юрлово ф.РТП-102 с.2 - ТП-1016 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:55
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.09.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 01.09.2024 14:08 |  | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:52
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 01.09.2024 22:21 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 00:02 |  | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Талицы №77 | 35 кВ | выясняется | [8 empty] | 1:41
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 00:27 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 01:10 | 02.09.2024 01:10 | 43 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 81 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта перевод нагрузки для разгрузки ПС Талицы фид.81 6 кВ | 37 | 281 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | дп Ашукино рп Софрино | 0:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.09.2024 04:56 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 07:15 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 07:32 | 02.09.2024 07:32 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 17 | 389 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Фелисово д Юрьево | 0:17 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 12:57 | 02.09.2024 12:57 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на опоре 9/1. | 20 | 285 |  |  | 0 | 1.3 | 4 | д Репихово г Хотьково с Абрамцево д Короськово | 0:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 13:14 |  | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | АСП 105 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазного режима | [8 empty] | 1:11
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 13:02 | 09.09.2024 17:37 | 36 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/138-ЦРП7 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 10 | 300 |  |  | 0 | 2 | 1 | ул Театральная ул Дирижабельная ш Московское | 0:36 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 14:29 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 15:22 | 02.09.2024 15:22 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | В пр. опор №73 восстановить отгоревшую перемычку. | 8 | 35 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Льялово д Чашниково | 0:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 14:07 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 16:05 | 02.09.2024 16:05 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ10кВ ТП16726 А-ТП20974 А | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 5 | 472 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Вешки п Вешки | 1:58 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 14:23 | 02.09.2024 14:23 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания на "землю". | 33 | 120 |  |  | 0 | 1.3 | 5 | д Льялово рп Менделеево д Чашниково д Никольское д Дурыкино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 02.09.2024 15:46 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 16:15 | 02.09.2024 16:15 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | подсоединение шлейфов от опоры №1 отпайка на МТП-1707 к опоре №14 | 22 | 220 |  |  | 0 | 0 | 5 | д Отрада д Стрелково д Троицкое д Надеждино д Радованье | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 17:33 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 18:13 | 02.09.2024 18:13 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 3ТП 280 сек 2 - ЗТП 214 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, восстановление поврежденного изолятора | 18 | 180 |  |  |  | 0.1 | 8 | с Воздвиженское д Владимировка д Бортницы д Степанцево д Крутцы д Высоково д Овсянниково д Дурасово | 0:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 19:31 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 19:40 | 02.09.2024 19:40 | 9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 829 ТП 156 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Производство оперативных переключений для включению по нормальной схеме л. 829 | 8 | 83 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | тер. СОТ Березка тер. СНТ Дружба ул Пионерская ул Маршала Жукова ул Комсомольская ул Речная пр-д Речной ул Своробина пр-д 1-й Станционный пр-д 2-й Станционный ул Чапаева | 0:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.09.2024 21:16 | Все потребители запитаны | 02.09.2024 21:55 | 02.09.2024 21:55 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 Котельная, баня, 2-х этажные дома КТП 45 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , восстановление контакта на оп 8 у д 9 |  | 9 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Ногово | 0:39
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 06:03 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 06:16 | 03.09.2024 06:16 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 845, 855, АСП 54, АСП 34 | 6 кВ | Оперативные переключения. Восстановление нормальной схемы. | 21 | 84 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Талицы ул Клинниковская ул Тютчева тер. СНТ Майское тер. СНТ Клинники тер. СНТ Софринское тер. ДНТ Урожай | 0:13
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 09:52 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 10:13 | 03.09.2024 10:13 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 7 | 6 кВ | Работы производит абонент, Для выполнения ремонта ВЛ 6 кВ Ф7/463 отп. на СНТ Приветино КТП 423, письмо №19 от 26.06.24, Провести демонтаж шлейфов от оп.50 Ф7/463 в сторону КТП 423 | 21 | 393 |  |  | 0 | 0.25 | 5 | д Приветино снт Талица с Новогуслево д Волково д Федотово д Гуслево снт Книга снт Аэрофлот снт Миг | 0:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 16:17 | 03.09.2024 16:17 | 5 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | замена опор и провода в пролетах опор 1-18 | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Вельмогово д Медведково | 5:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 11:43 | 03.09.2024 19:24 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Замена ЛР лин.1002 на КТП-1202 | 16 | 58 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Слабнево | 1:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 03.09.2024 10:33 | Без обесточения потребителей |  | 05.09.2024 08:34 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 79 ПС 110 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | выясняется
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 10:51 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 14:25 | 03.09.2024 14:25 | 3 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с | 6 кВ | Врезка новой КЛ-6 кВ ЦРП-24 с.2 яч. фид.- ТП-315 с.2 | 9 | 242 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Лунёво д Жигалово д Шемякино | 3:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 12:18 | 03.09.2024 12:18 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 | 10 кВ | ПС 35 кВ Лифаново №332 Профилактическое восстановление цепей цепей в/к, защит и сигнализации фидера №1 10 кВ. | 19 | 48 |  |  |  | 0.364 | 6 | д Сихнево д Кикино д Никитино д Старово п Василево д Шабаново д Василево | 1:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 13:18 | 03.09.2024 13:18 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2970 д.Бакеево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. РУ0,4кВ выполнить замену главного рубильника | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бакеево | 1:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 13:09 | 03.09.2024 13:09 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 131 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Опиловка ДКР. |  | 32 |  |  |  |  | 1 | ул Борьбы ул Октября ул Труда ул Даниловская ул Ломоносова | 1:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 13:25 | 03.09.2024 13:25 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №37 д.Попелково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Ананьино | 1:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 14:15 | 03.09.2024 14:15 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП22/875-КТП173 Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 5 | 100 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Афанасово | 1:45 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 13:49 | 03.09.2024 13:49 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.Дулепово срезать провода на оп № 104 в сторону КТП 2331 организация ООО Энергосистемы ВЛ-6 кВ ф.Дулепово отп на КТП 2331 срезать провода на оп № 9 в сторону оп № 8 организация ООО Энергосистемы ВЛ-6 кВ ф.Дулепово отп на КТП 2331 замена опор и провода в прол оп №1-9 организация ООО Энергосистемы | 15 | 75 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Коськово д Дулепово | 0:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 13:18 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 16:40 | 03.09.2024 16:40 | 3 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 424 ПС 110 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Опиловка крон деревьев | 16 | 110 |  |  | 0 | 0.2 | 0 | снт Кристалл снт Птицево-2 снт Птицевод-2 снт 50 лет Октября снт Звезда снт Магистраль снт Школьник снт Звездочка снт Медик | 3:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 14:22 | 03.09.2024 14:22 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | Работа на ВЛ 6кВ, замена изолятора оп.44 | 6 | 319 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Ульянково д Юдино д Манюхино | 0:36 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 13:51 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 15:07 | 03.09.2024 15:07 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №456 с. Рогачево | 6 кВ | КТП-456 РУ-0,4кВ установка тех учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Рогачево | 1:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 13:34 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 15:51 | 03.09.2024 15:51 | 2 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 748 ЦРП 13 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ Лин.748 опора№ 1 ошиновка концевой муфты, восстановление нормальной схемы | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ш Абрамцевское | 2:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 14:00 | 03.09.2024 14:00 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.4 ПС 717 Мелихово присоединение концевой каб.муфты отп. на ЛР-653 оп.1. | 2 | 12 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Сурмино д Беклемишево | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 15:20 | 03.09.2024 15:20 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1195 п.Алабушево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ф.4 переопрессовка кабельных наконечников. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Алабушево | 0:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 15:53 | 03.09.2024 15:53 | 44 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин 802 РП-87-БТ-6 | 10 кВ | Монтаж шлейфов. |  | 98 |  |  |  |  | 1 | д Марьина Гора | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 15:15 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 15:51 | 03.09.2024 15:51 | 36 м. | ПС/РП/ТП | БМТП 6 кВ №454 с. Рогачево | 6 кВ | МТП-454 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Рогачево | 0:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 16:18 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 16:42 | 03.09.2024 16:42 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864 | 10 кВ | для безопасности работ на ВЛ 10 кВ л. 808 |  | 85 |  |  |  |  | 1 | с Тишково тер. Тишково озеро п санатория "Тишково" | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 16:14 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 16:45 | 03.09.2024 16:45 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808, 780, 803аб, АСП-55 | 6 кВ | Монтаж шлейфов. |  | 93 |  |  |  |  | 1 | д Степаньково д Марьина Гора | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 16:27 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 16:46 | 03.09.2024 16:46 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. Пчёлка восстановить провода на оп.№6, отпайка на КТП-2320 к ЛР-212. | 18 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Загорье д Сергеевка д Толстяково | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 15:57 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 16:52 | 03.09.2024 16:52 | 55 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №457 с. Рогачево | 6 кВ | ЗТП-457 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Рогачево | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 17:12 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 18:39 | 03.09.2024 18:39 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.1 ПС 95 Базарово оп.8, оп.9 ошиновка КЛ 6кВ | 27 | 36 |  |  | 0 | 1.12 | 5 | рп Икша д Старо д Подгорное д Хорошилово д Гульнево | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 18:55 | 03.09.2024 18:55 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1140 п.Менделеево | 10 кВ | Отключение РИСЭ с щитовой ж/д №3 ул.Институтская, включение КЛ-0,4 кВ ф.ул.Институтская ж/д№1,3,5. после ремонта. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Менделеево | 1:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 18:09 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 18:36 | 03.09.2024 18:36 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668Б-ТП301 | 10 кВ | Снятие РИСЭ с ТП-492(Аб) .Восстановление нормальной схемы | 2 | 87 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Станционная 1-я ул Школьная 1-я ул Парковая | 0:27 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 03.09.2024 18:27 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 19:00 | 03.09.2024 19:24 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Монтаж шлейфов на оп.31, восстановление нормальной схемы | 16 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Слабнево | 0:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.09.2024 18:42 | Без обесточения потребителей |  | 04.09.2024 17:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.09.2024 20:25 | Все потребители запитаны | 03.09.2024 22:13 | 03.09.2024 22:13 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ОП23 отпайка на ТП830 восстановление перемычки | 20 | 81 |  |  | 0 | 1.4 | 3 | д Зараменье д Никольское п Никольское с Белый Раст | 1:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.09.2024 07:16 | Без обесточения потребителей |  | 04.09.2024 08:08 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Талдом - Станки II | 35 кВ | Выясняется. ПС Талдом 2: По ТС АО МВ ВЛ 35 кВ Талдом-Станки 2
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 09:52 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 15:25 | 04.09.2024 15:25 | 5 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №383 Спасское | 10 кВ | Ремонт ВЛ |  | 15 |  |  | 0 |  | 1 | д Спасское | 5:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 14:37 | 04.09.2024 14:37 | 3 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП501/ул.Большев.- г. Яхрома | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ замена опор и провода |  | 18 |  |  | 0 |  | 1 | ул Троицкая | 3:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 12:18 | 04.09.2024 12:18 | 52 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6кВ №872 | 6 кВ | Монтаж технического учета | 1 | 25 |  |  | 1 | 0.01 | 1 |  | 0:52
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.09.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 12:42 | 04.09.2024 12:42 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | 1:12
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.09.2024 11:25 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" – Тел: 89853804544
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 12:22 | 04.09.2024 12:22 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 1622 ДРЭС | 6 кВ | ТП 1622 РУ 0,4 кВ установка тех. учета |  | 12 |  |  | 0 |  | 1 | д Парамоново | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 14:10 | 04.09.2024 14:10 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Восстановить провода на оп.41-46 | 25 | 75 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Терехово д Пешки д Шелепаново д Есипово д Овсянниково | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.09.2024 11:30 | Без обесточения потребителей |  | 04.09.2024 12:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Выясняется. 04.09.2024 11:30 АО от ЗШ МВ 6 кВ Т-1, АО от ЗШ МВ 6 кВ Т-3. Обесточены 1 секция 6 кВ, 2 секция 6 кВ. Информация по потребителям уточняется, пропадание собственных нужд, потеря диспетчерской связи.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 13:49 | 04.09.2024 13:49 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №488 ж.з. Колосово д. Колосово | 6 кВ | Выполнение работ по ТП №С8-22-302-102436(441416) : Включение МТП-1725. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Колосово | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 13:12 | 04.09.2024 13:12 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | ТП-514 покраска фасада здания | 31 | 85 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Белавино дп Поварово снт Красный Химик д Новинки д Задорино | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 13:32 | 04.09.2024 13:32 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 1626 ДРЭС | 6 кВ | ТП 1626 РУ 0,4 кВ установка тех. учета |  | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Парамоново | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 14:29 | 04.09.2024 14:29 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Юрьевская КТПП 2019 г. Дмитров | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ обрезка ДКР |  | 15 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ул Юрьевская ул Кривая пер Железнодорожный | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 12:44 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 16:30 | 04.09.2024 16:30 | 3 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 14 ПС-555 за КРН-9 Опиловка ДКР, замена изоляторов | 29 | 32 |  |  | 0 | 1.292 | 4 | с Вороново д Кунисниково тер объединения Соколово д Кузнецово п Кузнецово п Бородино | 3:46
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.09.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 14:54 | 04.09.2024 14:54 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102-ЛР90 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. | 4 | 46 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Жаворонки снт Лесное снт Лесные Угодья | 1:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 16:07 | 04.09.2024 16:07 | 3 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Работа на ВЛ. Опора №30 монтаж ЛР, работы проводить в указанный промежуток времени но не более 4-х часов. | 25 | 328 |  |  | 0 | 0.9 | 8 | д Шильцы д Ляпино д Алексеево д Ботово д Шарапово д Малинники д Взгляднево д Воронино | 3:06
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 13:28 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 15:27 | 04.09.2024 15:27 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 | 6 кВ | Вл 6 кВ фид.Мцыри от ТП687, в пролете опор 90-91, выполнить опиловку ДКР, на опоре 90 выполнить замену изоляторов ШФ20. | 8 | 167 |  |  | 0 | 0.25 | 3 | д Желябино д Козино рп Нахабино | 1:59
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.09.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 14:51 | 04.09.2024 14:51 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 | 6 кВ | Поиск повреждения по устранению неполнофазного режима работы. | 8 | 136 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 16:28 | 04.09.2024 16:28 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.Дулепово восстановить провода на оп № 104 в сторону КТП 2331 организация ООО Энергосистемы ВЛ-6 кВ ф.Дулепово отп на КТП 2331 замена опор и провода в прол оп №9-11 организация ООО Энергосистемы | 11 | 65 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Коськово д Дулепово | 1:28
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.09.2024 16:23 | Без обесточения потребителей |  | 06.09.2024 14:29 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26434 с.1-РП 16184 с.1 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10кВ фид. 26434. Нагрузка переведена на фид. 26433
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 04.09.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 17:00 | 04.09.2024 17:00 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №126 г.Талдом | 10 кВ | Установка приборов учета э/энергии в РУ 0,4 кВ ТП 126 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0 | мкр ПМК-21 | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.09.2024 19:54 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 20:17 | 04.09.2024 20:17 | 23 м. | ПС/РП/ТП | БКТП 10 кВ №4055 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 1 | 30 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Елино | 0:23
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 04.09.2024 20:36 | Без обесточения потребителей |  | 07.09.2024 00:30 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16192 д.Козино | 10 кВ | Повреждение в в сети абонента.
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.09.2024 22:05 | Все потребители запитаны | 04.09.2024 23:30 | 04.09.2024 23:30 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №6709 п. Горки-6 | 6 кВ | Ревизия сборных шин ТП 6709 РУ 6кВ сек.1. | 3 | 57 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Глухово | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 01:05 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 01:23 | 05.09.2024 01:23 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС328/32814-ЦРП43 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 43 | 120 |  |  | 1 | 1.8 | 12 | д Поповка д Погорелово д Горки д Рахманово д Сырково д Барское-Мелечкино д Климово д Замятино д Елизарово д Соскино д Тимофеево | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 01:36 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 04:26 | 05.09.2024 04:26 | 2 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 32 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 10 | д Поповка д Елизарово д Сырково д Соскино д Барское-Мелечкино д Погорелово д Горки д Рахманово д Климово д Тимофеево | 2:50
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 04:20 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 05:21 | 05.09.2024 05:21 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 4 | 10 кВ | Ошиновка кабельной перемычки ТП 155-ТП 110А Ф4/803, в РУ 10 кВ ТП 110А |  | 49 |  |  | 0 |  | 1 | ул Советская ул Полевая пер Безымянный ул Орлова ул Крайняя ул Кустарная | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 08:45 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 10:29 | 05.09.2024 10:29 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС332/4-ЗТП77 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.4 ПС 332 | 6 | 72 |  |  |  |  | 3 | д Ольявидово д Акулово с Ильино | 1:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 10:01 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 11:19 | 05.09.2024 11:19 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 25 | 125 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Сырково д Рахманово д Барское-Мелечкино д Соскино | 1:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.09.2024 10:17 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | повреждение у аб МЕГА 1 89154553958
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 11:51 | 05.09.2024 11:51 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | ВЛ-10кВ лин.900 оп.79-0п.80 выпиловка ДКР | 12 | 472 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | снт Ховрино-2 д Беляниново д Ховрино | 1:13 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.09.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 12:28 | 05.09.2024 12:28 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | оп.155 ВЛ 6 кВ Ф12/463 демонтаж шлейфов в сторону оп.1 отп. на КТП 268 д. Сущево | 11 | 78 |  |  | 0 | 0.1 | 5 | снт Росток д Нушполы д Шатеево д Сущёво д Павловичи д Семёновское | 1:28
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 11:24 | 05.09.2024 11:24 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,работы производит ДРЭС. | 40 | 750 |  |  | 0 | 1.1 | 7 | д Муракино д Поседкино с Игнатово д Голенищево д Рождественно д Протасово д Бяконтово | 0:20 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.09.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 13:15 | 05.09.2024 13:15 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | Производство работ по ТП договор № И-23-00-973123/103/С8 Включение новой КТП 163 (Урумян) ВЛ 6 кВ Ф7/442 (распоряжение №4133р) | 7 | 19 |  |  | 0 | 0.2 | 0 | ул Советская | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 05.09.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 13:19 | 05.09.2024 13:19 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС15/819-ТП470 | 6 кВ | Поверка трансформаторов тока в ячейке 6 кВ фид. 819. Работы выполняет персонал ООО "Энертест". | 9 | 543 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | п Пирогово д Юдино д Ульянково | 1:58 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 05.09.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 13:27 | 05.09.2024 13:27 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Заявка №48321 КВЛ-10 кВ ф. 109А ПС-429 Шереметьево- включение КТП-4287, КТП-4288 путем врезки в пролетах опор №36-39 | 45 | 351 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Шемякино д Перепечино | 1:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.09.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 14:06 | 05.09.2024 14:06 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 29 ПС 110 кВ Ельдигино №220 (ВЛ 832) | 10 кВ | Плановые работы по монтажу шлейфов от опоры №4. Выполнение № ТУ С8-23-302-142738(168234) | 6 | 132 |  |  | 0 | 0.34 | 1 | с Ельдигино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 14:13 | 05.09.2024 14:13 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП 139 - ЛР 87 - ТП 214 | 6 кВ | Восстановление провода отп. на МТП-147 | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.08 | 9 | д Степанцево д Свистуново д Китенево д Таксино д Александрово д Шевериха д Комлево д Владимировка д Новоселки | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 13:16 | 05.09.2024 13:16 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.опора №56 л.538 ошиновка ЛР | 14 | 475 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | мкр Павельцево мкр Хлебниково | 1:04 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.09.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 13:42 | 05.09.2024 13:42 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 528 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Ввод нового оборудования: КВЛ-6 кВ Фид.528 ПС 672 "Лешково" опора №77/7 монтаж провода в сторону МТП-1035. | 22 | 406 |  |  | 0 | 1 | 3 | с Воздвиженское снт Воздвиженское НПО Энергия д Голыгино д Лешково снт Машиностроитель-2 | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 12:27 | 05.09.2024 12:27 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 31 | 97 |  |  |  |  | 5 | д Кончинино д Спиридово тер объединение Каменный ручей проезд Опорный ул 2-я Левонабережная п фабрики Первое Мая п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции тер объединение Текстильщик | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.09.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 13:08 | 05.09.2024 13:08 | 21 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП-7 (3сек)-ТП-925 (1сек) / ЦРП-7 (4 сек)-ТП-925 (2сек) фид. Больница | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок- 1 шт., Резерв есть ,запрошена РИСЭ Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11639 .Резерв 11638 СЗО ЦРБ | 1 | 5 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | ул Весенняя | 0:21
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 13:02 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 13:59 | 05.09.2024 14:03 | 57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид.ЦРП 94 с.1-ТП 5А | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | 3 | 61 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | с Ангелово | 0:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.09.2024 12:20 | Без обесточения потребителей |  | 05.09.2024 12:47 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Выясняются
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.09.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 14:26 | 05.09.2024 14:26 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Опора №1 расшиновать КЛ | 15 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Скородумки ул Бутырская 2-я ул Бутырская 1-я ул Бутырская 3-я туп Бутырский | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.09.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 15:59 | 05.09.2024 15:59 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №129 г. Дмитров | 6 кВ | ТП 129 РУ 0,4 кВ сек. 1 подключение временной КЛ на ГПТУ-20 |  | 0 |  |  | 20 |  | 1 | ул Минина ул Пушкинская ул Подлипичье ул Инженерная | 1:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.09.2024 14:14 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 16:39 | 05.09.2024 16:39 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня ТП 42 д. Лифаново | 0.4 кВ | ВЛ0,4кВ замена провода на СИП |  | 9 |  |  | 0 |  | 1 | д Лифаново | 2:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 15:06 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 16:30 | 05.09.2024 16:30 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП315/772-ЦРП 7 ХРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Монтаж опоры №26/1 л.772. | 7 | 7 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | мкр Павельцево мкр Шереметьевский | 1:24 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.09.2024 17:10 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 18:30 | 05.09.2024 18:30 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Монтаж проводов | 45 | 197 |  |  | 0 | 1.19 | 4 | тер. СНТ Юность 11 ул Лесничество д Шаблыкино с Царёво тер. СНТ Лесные Поляны-2 ул Трудовой поселок гск Заречье-5 д Чекмово снт Юбилейное Сад N5 тер. СНТ Трудпоселок тер. СНТ Лепешки | 1:20
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.09.2024 19:32 | Все потребители запитаны | 05.09.2024 20:18 | 05.09.2024 20:18 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 | 6 кВ | Неплановые работы по восстановлению нормальной схемы электроснабжения потребителей. ошиновка КЛ на АСП 377 | 8 | 136 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | снт Лесные Угодья снт Лесное | 0:46
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.09.2024 04:08 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | повреждение у аб Асгард 8(916)305-10-62
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.09.2024 03:02 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 04:04 | 06.09.2024 04:04 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 83 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 2 | 89 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | ул Полевая ул Пролетарская ул Вокзальная ул Светлая ул Зеленая ул Московская ул Почтовая ул Советская ул Солнечная ул Гагарина ул Новая ул Подмосковная | 1:02
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 06.09.2024 06:12 | Без обесточения потребителей |  | 06.09.2024 06:12 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | Повреждение в сети абонент ООО Алешино пром
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.09.2024 09:12 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 10:10 | 06.09.2024 10:10 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 83 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфа на оп.1 | 2 | 89 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | ул Вокзальная ул Зеленая ул Полевая ул Советская ул Почтовая ул Пролетарская ул Светлая ул Солнечная ул Гагарина ул Московская ул Новая ул Подмосковная ул Патриарха Пимена | 0:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.09.2024 10:14 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 10:30 | 06.09.2024 10:30 | 16 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №277 дер.Павловичи. | 6 кВ | Установка приборов технического учета э/энергии в РУ 0,4 кв ТП 277 |  | 3 |  |  | 0 |  | 1 | д Павловичи | 0:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.09.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 14:32 | 06.09.2024 14:32 | 3 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП689/село- с. Ковшино | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ замена опор и провода |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Ковшинская ул Ново-Ковшинская ул Первомайская | 3:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.09.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 12:20 | 06.09.2024 12:20 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1774 д.Жуково | 10 кВ | Ревизия ВН в ТП-1774 | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Жуково | 1:23
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.09.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 12:01 | 06.09.2024 12:01 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | оп.155 ВЛ 6 кВ Ф12/463 восстановление шлейфов в сторону оп.1 отп. на КТП 268 д. Сущево |  | 78 |  |  | 0 |  | 5 | снт Росток д Павловичи д Сущёво д Нушполы д Семёновское д Шатеево | 1:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 06.09.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 12:00 | 06.09.2024 12:00 | 41 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №187 Селенское | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Селинское | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.09.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 12:07 | 06.09.2024 12:07 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Качество напряжения. | 27 | 88 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Селевкино д Морозово | 0:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 06.09.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 12:54 | 06.09.2024 12:54 | 46 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №357 д.Селинское | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 |  | 1 | с Селинское | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.09.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 16:07 | 06.09.2024 16:07 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Отыскание/устранение неполнофазного режима/дефектов на КВЛ-10кВ ф.РТП-113 | 20 | 120 |  |  | 2 | 0.6 | 3 | д Радумля д Берсеневка д Болкашино | 3:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.09.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 14:29 |  | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26433 с.2-РП 16184 с.2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | [8 empty] | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 06.09.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 14:28 | 06.09.2024 14:28 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Установка ПКУ | 28 | 370 |  |  | 0 | 0.3 | 6 | д Степаньково д Покровское-Жуково д Савино д Вертково п Нудоль д Ногово | 1:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.09.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 15:12 | 06.09.2024 15:12 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ замена вводов |  | 18 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Ушакова пер 1-й ул Центральная ул Мира ул Лесная пер 2-й ул Аксакова ул Железнодорожная | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 06.09.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 14:10 | 06.09.2024 14:10 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1278 д.Селенское | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Селинское | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.09.2024 15:48 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 16:50 | 06.09.2024 16:50 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Курилово-ТП533 | 10 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 25 | 125 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Мелечкино д Новая д Курилово | 1:02
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.09.2024 16:08 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 17:00 | 06.09.2024 17:00 | 52 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №136 Малеевка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия нв руб фид уличное освещение в РУ-0,4 кВ ТП-136 д Малеевка | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Малеевка | 0:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.09.2024 17:19 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 18:34 | 06.09.2024 18:34 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668Б-ТП301 | 10 кВ | Отключены избирательные участки №370,№369,№371. ОИК №369 матвеева Т.С. тел.4954083769, ОИК №370 Аникина А.П. тел.84954080685, ОИК №371 Наумкина Е.А. 84954082045. ПАО РМР ответственный Чибисов А.Д. | 5 | 374 |  |  |  | 0.9 | 1 | пр-кт Пацаева ш Лихачевское ул Станционная 1-я ул Парковая | 1:15 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.09.2024 18:15 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО «Парис»
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.09.2024 18:45 | Все потребители запитаны | 06.09.2024 19:46 | 06.09.2024 19:46 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/2-ЗТП955 | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ф.2/787 оп.37- замена траверсы и изолятора. | 28 | 126 |  |  |  |  | 11 | д Карамышево д Караваево д Куминово п Куминово д Раменье д Быково п Быково д Маншино д Борцово д Насадкино д Паньково д Глазачево д Надмошье | 1:01
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 07.09.2024 04:30 | Все потребители запитаны | 07.09.2024 07:50 | 07.09.2024 07:50 | 3 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | КВЛ 6кВ ПС-35кВ ФАрфоровая фид 12 поиск и устранение неполнофазного режима работы. | 21 | 165 |  |  | 0 | 0.6 | 6 | д Головково-Марьино д Старково д Стариково ул Жуковского д Акишево д Батулино ул Лермонтова | 3:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.09.2024 09:34 | Все потребители запитаны | 07.09.2024 11:03 | 07.09.2024 11:03 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( восстановление оборванного провода) | 20 | 0 |  |  | 0 |  | 3 | д Надеждино д Никольское п Никольское п Участок N 7 | 1:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.09.2024 09:25 | Все потребители запитаны | 07.09.2024 12:11 | 07.09.2024 12:11 | 2 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Геофизика | 41 | 205 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | дп Поварово д Новинки д Задорино д Белавино | 2:46
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.09.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 07.09.2024 11:21 |  | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП42/903А-КТП1607 | 6 кВ | Питающая ПС №676 фид.800А+Б. Причина отключения выясняется, УИК нет, резерв есть. | [8 empty] | 1:11 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 07.09.2024 09:52 | Все потребители запитаны | 07.09.2024 10:18 | 07.09.2024 10:18 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 208 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | выясняется. | 4 | 212 |  |  |  | 0.1 | 1 | г Краснозаводск | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.09.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 07.09.2024 11:16 | 07.09.2024 11:16 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС438/фид 102 - РТП-82 | 10 кВ | Отыскание и устранение О.З. | 48 | 120 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | ул Спасская д Баранцево д Горетовка | 0:46
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.09.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 07.09.2024 12:11 | 07.09.2024 12:11 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 208 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 3 | 159 |  |  | 2 | 0.08 | 1 | г Краснозаводск | 1:06
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.09.2024 13:58 | Все потребители запитаны | 07.09.2024 14:03 | 07.09.2024 14:03 | 5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 25 | 328 |  |  | 0 | 0.9 | 8 | д Воронино д Ботово д Малинники д Шарапово д Алексеево д Шильцы д Ляпино д Взгляднево | 0:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.09.2024 18:40 | Все потребители запитаны | 07.09.2024 19:42 | 07.09.2024 19:42 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( восстановление изолятора) | 25 | 59 |  |  | 0 |  | 6 | с Подчерково д Тендиково с Орудьево д Ивашево пер Промышленный ул Промышленная д Шелепино | 1:02
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.09.2024 18:31 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Лепсе" тел.+7(909)962-00-15 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.09.2024 20:41 | Все потребители запитаны | 07.09.2024 21:27 | 07.09.2024 21:27 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление крюка на ОП с ЛР1592 | 4 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Муханки п Муханки д Стреково | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.09.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 08.09.2024 14:14 | 08.09.2024 14:14 | 3 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1140 п.Менделеево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Определение повреждение кабеля, подключение РИСЭ. | 0 | 30 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Менделеево | 3:56
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.09.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 08.09.2024 12:00 | 08.09.2024 12:00 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №203 кв.Клязьма | 6 кВ | Ревизия сборных шин 1 сек 0,4 кВ. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | кв-л Клязьма | 1:00
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.09.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 08.09.2024 11:32 | 08.09.2024 11:32 | 20 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №22007 д.Бузланово | 10 кВ | ТП 22007 Т-1 регулировка напряжения. | 1 | 19 |  |  | 11 | 0.1 | 1 | д Бузланово | 0:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.09.2024 13:13 | Без обесточения потребителей |  | 08.09.2024 15:09 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МСК Энерго
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 08.09.2024 18:01 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 341 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | выясняется. АО от МТЗ МВ 10кВ
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 08.09.2024 20:40 | Все потребители запитаны | 08.09.2024 22:39 |  | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/536-ТП33 Шереметьевский | 6 кВ | Выясняется, питающая ПС-40, фид.31. резерв есть | [8 empty] | 1:59 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 08.09.2024 23:20 | Все потребители запитаны | 08.09.2024 23:48 |  | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/536-ТП33 Шереметьевский | 6 кВ | Выясняется, питающая ПС-40, фид.31. резерв есть | [8 empty] | 0:28 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 00:14 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 00:48 | 09.09.2024 00:48 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС474/618-ТП132 Красная Горка | 6 кВ | Восстановление шлейфа на оп.26 | 15 | 300 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | мкр Павельцево мкр Шереметьевский | 0:34 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 10:07 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 10:20 | 09.09.2024 10:20 | 13 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1366 д. Языково-2 | 6 кВ | Повышение качества ээ - регулировка ПБВ на ТП-1366 д Языково | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Языково | 0:13
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.09.2024 10:15 | Без обесточения потребителей |  | 09.09.2024 10:15 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Вербилки – Дмитров | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 12:53 | 09.09.2024 12:53 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Пчелка вкл КТП 2386 реконструкция организация ООО Энергосистемы КТП 2831 РУ 10 кВ замена тр-ра 250 на 250 с другой схемой обмотки | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Загорье | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 13:22 | 09.09.2024 13:22 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф МАИ выделение участка пр оп 46а-51 | 25 | 75 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Терехово д Шелепаново д Пешки д Овсянниково д Есипово | 1:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 12:48 | 09.09.2024 12:48 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №147 с.Внуково | 6 кВ | ТП 147 установка тех. учета | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | с Внуково | 0:34
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 13:27 | 09.09.2024 13:27 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с | 6 кВ | Замена провода АЦ-50 на СИП 1Х70 КВЛ-6 кВ ЦРП-24 с.2 яч. фид.- ТП-315 с.2 В пролетах опор № 5-7. | 9 | 95 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | п Лунёво д Жигалово д Шемякино | 1:26
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 13:55 | 09.09.2024 13:55 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 56 ПС 35 кВ Кузьмино №667 | 10 кВ | замена зажимов оп.22 | 3 | 33 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Симоново | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 15:50 | 09.09.2024 15:50 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №53 д.Пересветово | 6 кВ | ТП 53 РУ 0,4 кВ установка тех. учета | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | с Пересветово | 1:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 18:32 | 09.09.2024 18:32 | 3 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Монтаж проводов, восстановление нормальной схемы после капремонта | 10 | 68 |  |  | 0 | 0 | 2 | гск Заречье-5 тер. СНТ Лесные Поляны-2 ул Лесничество | 3:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.09.2024 15:06 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | повреждение у аб 8(495)562-00-56 АО "МОСОБЛЭНЕРГО"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 16:05 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 16:56 | 09.09.2024 16:56 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2270 д. Ивашево | 10 кВ | ТП 2270 РУ 0,4 кВ установка тех. учета | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | д Ивашево | 0:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 14:58 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 16:52 | 09.09.2024 16:53 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 524 РП 41 | 10 кВ | замена изолятора оп.46 | 41 | 221 |  |  |  | 0.2 | 11 | с Заболотье д Замостье д Лихачево д Агинтово д Минино д Никульское д Ясниково д Иваньково с Закубежье д Калошино д Игнашино | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 18:06 | 09.09.2024 18:06 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668Б-ТП301 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление нормальной схемы. | 8 | 787 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | ул Спортивная ул Школьная 1-я ул Школьная ул Парковая пр-кт Пацаева ш Лихачевское ул Станционная 1-я | 1:06 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 19:37 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 20:04 | 09.09.2024 20:04 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС765/765103 1-ЦРП37/1 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 39 | 145 |  |  | 2 | 1.2 | 2 | ул Большевистская ул Маяковского ул Зеленая ул Обуховская д Чепчиха | 0:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 23:38 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 01:06 |  | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. 2 бригады, 4 чел, 2 ед техники. | [8 empty] | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 23:55 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 01:36 | 10.09.2024 01:36 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. Устранение дефектов на КВЛ. | 20 | 120 |  |  | 2 | 0.6 | 3 | д Берсеневка д Радумля д Болкашино | 1:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 00:14 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 00:48 | 09.09.2024 00:48 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС474/618-ТП132 Красная Горка | 6 кВ | Восстановление шлейфа на оп.26 | 15 | 300 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | мкр Павельцево мкр Шереметьевский | 0:34 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 10:07 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 10:20 | 09.09.2024 10:20 | 13 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1366 д. Языково-2 | 6 кВ | Повышение качества ээ - регулировка ПБВ на ТП-1366 д Языково | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Языково | 0:13
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.09.2024 10:15 | Без обесточения потребителей |  | 09.09.2024 10:15 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Вербилки – Дмитров | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 12:53 | 09.09.2024 12:53 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Пчелка вкл КТП 2386 реконструкция организация ООО Энергосистемы КТП 2831 РУ 10 кВ замена тр-ра 250 на 250 с другой схемой обмотки | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Загорье | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 13:22 | 09.09.2024 13:22 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф МАИ выделение участка пр оп 46а-51 | 25 | 75 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Терехово д Шелепаново д Пешки д Овсянниково д Есипово | 1:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 13:55 | 09.09.2024 13:55 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 56 ПС 35 кВ Кузьмино №667 | 10 кВ | замена зажимов оп.22 | 3 | 33 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Симоново | 1:55
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 13:27 | 09.09.2024 13:27 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с | 6 кВ | Замена провода АЦ-50 на СИП 1Х70 КВЛ-6 кВ ЦРП-24 с.2 яч. фид.- ТП-315 с.2 В пролетах опор № 5-7. | 9 | 95 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | п Лунёво д Жигалово д Шемякино | 1:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 12:48 | 09.09.2024 12:48 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №147 с.Внуково | 6 кВ | ТП 147 установка тех. учета | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | с Внуково | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 15:50 | 09.09.2024 15:50 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №53 д.Пересветово | 6 кВ | ТП 53 РУ 0,4 кВ установка тех. учета | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | с Пересветово | 1:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 18:32 | 09.09.2024 18:32 | 3 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Монтаж проводов, восстановление нормальной схемы после капремонта | 10 | 68 |  |  | 0 | 0 | 2 | тер. СНТ Заречье-5 тер. СНТ Лесные Поляны-1 тер. СНТ Лесные Поляны-2 ул Лесничество д. 240 д. 241 д. 243 д. 244 д. 245 д. 246 д. 248 д. 249 | 3:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 14:58 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 16:52 | 09.09.2024 16:53 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 524 РП 41 | 10 кВ | замена изолятора оп.46 | 41 | 221 |  |  |  | 0.2 | 11 | с Заболотье д Замостье д Лихачёво д Агинтово д Минино д Никульское д Ясниково д Иваньково с Закубежье д Калошино д Игнашино | 1:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.09.2024 15:06 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | повреждение у аб 8(495)562-00-56 АО "МОСОБЛЭНЕРГО"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.09.2024 16:05 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 16:56 | 09.09.2024 16:56 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2270 д. Ивашево | 10 кВ | ТП 2270 РУ 0,4 кВ установка тех. учета | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | д Ивашево | 0:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 18:06 | 09.09.2024 18:06 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668Б-ТП301 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление нормальной схемы. | 8 | 787 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | ул Спортивная ул 1-я Школьная ул Школьная ул Парковая пр-кт Пацаева ш Лихачевское ул 1-я Станционная | 1:06 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 19:37 | Все потребители запитаны | 09.09.2024 20:04 | 09.09.2024 20:04 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС765/765103 1-ЦРП37/1 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 39 | 145 |  |  | 2 | 1.2 | 2 | ул Большевистская ул Маяковского ул Зеленая ул Обуховская д Чепчиха | 0:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 23:38 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 01:06 |  | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. 2 бригады, 4 чел, 2 ед техники. | [8 empty] | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.09.2024 23:55 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 01:36 | 10.09.2024 01:36 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. Устранение дефектов на КВЛ. | 20 | 120 |  |  | 2 | 0.6 | 3 | д Берсеневка д Радумля д Болкашино | 1:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 10:03 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 10:50 | 10.09.2024 10:50 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1319 д. Степаньково-6 | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Степаньково | 0:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 11:30 | 10.09.2024 11:30 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 375 - ТП 373 | 10 кВ | Ремонт ЛР, по письму абонента | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Тиликтино д Акатово | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 11:20 | 10.09.2024 11:20 | 40 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2257 г. Дмитров, мкр.Северный | 10 кВ | ТП 2257 РУ 0,4 кВ установка тех. учета | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 1 | мкр. Северный | 0:40
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 12:23 | 10.09.2024 12:23 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 5 | 10 кВ | КВЛ 10кВ фид.5 ПС 803 замена опорного изолятора ЛР 361. |  | 35 |  |  | 0 |  | 4 | с Квашёнки д Мякишево д Сотское д Ахтимнеево | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 14:40 | 10.09.2024 14:40 | 3 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Провести опиловку деревьев угрожающих в охранной зоне ВЛ | 28 | 125 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Жилино | 3:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 13:16 | 10.09.2024 13:16 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/22-ЗТП196 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ фид.22 пс 169 Константиново отп на КТП-2098 оп.10 монтаж проводов. |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | ул Промышленная | 1:53
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 12:25 | 10.09.2024 12:25 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | 15 | 159 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Лунёво д Пикино | 0:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 12:57 | 10.09.2024 12:57 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.1071 ЦРП 23 - МТП 3061 | 6 кВ | Производство работ по ТУ С8-22-302-72488(918895), монтаж шлейфов на оп 8 , включение СТП-3211 | 2 | 29 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Могильцы | 1:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 13:34 | 10.09.2024 13:34 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0962 д.Маньково | 10 кВ | Работа на ТП. Производство работ по замене силового трансформатора с 160 на 250 кВА Zh | 1 | 25 |  |  |  | 0.07 | 1 | д Маньково | 1:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.09.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 14:09 | 10.09.2024 14:09 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима. | 38 | 927 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | 1:55 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 12:43 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 15:36 | 10.09.2024 15:36 | 2 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 | 10 кВ | Пролет опор №48-56 расчистка ДКР, работы проводить в указанный промежуток времени но не более 4-х часов. | 5 | 73 |  |  | 0 | 0.12 | 4 | д Сковородино д Новиково д Замостье с Заболотье | 2:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.09.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 15:00 | 10.09.2024 15:00 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 1539/2 д.Повадино | 0.4 кВ | произвести демонтаж старых опор ф.1 от ктп-1539 |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Повадино | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.09.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 14:40 | 10.09.2024 14:40 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание , устранение , ОЗЗ в сети 10 кВ. | 30 | 150 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Алексеевское д Васюково д Ростовцево | 1:33
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 14:58 | 10.09.2024 14:57 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 500 ЦРП 7 | 10 кВ | вод нового оборудования: ВЛ-10 кВ Лин.1200 опора №96 монтаж провода в сторону СТП-1034. | 8 | 173 |  |  | 0 | 0.34 | 8 | д Базыкино д Аким-Анна д Кисляково д Кулебякино д Прикащецкое д Грачнево д Акулово д Козлово | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.09.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 14:20 | 10.09.2024 14:20 | 54 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП26 Хлебазовод-ТП726 | 6 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 6 | 150 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | ул имени Баранова | 0:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 15:07 | 10.09.2024 15:07 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №10 д.Атеевка | 6 кВ | капремонт, замена главного низковольтного рубильника, | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.015 | 1 | д Атеевка | 1:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 17:27 | 10.09.2024 17:27 | 3 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ вывод участка ВЛ в ремонт оп. 7, монтаж провода оп. 20 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Зараменье д Лупаново | 3:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 17:06 | 10.09.2024 17:06 | 3 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ПС 184 РУ 6 кВ сек. 2 замена ввода фид. 5 | 17 | 81 |  |  | 0 |  | 6 | д Лупаново д Спас-Каменка д Базарово д Никольское п Никольское д Зараменье д Тефаново | 3:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 17:00 | 10.09.2024 17:00 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф МАИ Восстановить провода на оп 46а и 51 | 11 | 75 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | д Пешки д Овсянниково д Шелепаново д Есипово д Терехово | 1:40
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 16:12 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 17:00 | 10.09.2024 17:00 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 7 | 6 кВ | Работы производит абонент, после выполнения ремонта ВЛ 6 кВ Ф7/463 отп. на СНТ Приветино КТП 423, письмо №20 от 05.09.24, Провести монтаж шлейфов от оп.50 Ф7/463 в сторону КТП 423 |  | 20 |  |  | 0 |  | 4 | тер. СНТ Аэрофлот тер. СНТ Миг с Новогуслево тер. СНТ Книга тер. СНТ Талица д Волково д Федотово д Волково д Гуслево | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.09.2024 16:44 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 16:46 | 10.09.2024 16:46 | 2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Вл 10 кВ ф Пчелка произвести замену ЛР 207 организациеый ООО ТехноИнженеринг | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Исток | 0:02
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.09.2024 18:33 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ямуга №759 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Клинский мясокомбинат по тел 8(963)612-62-95
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.09.2024 18:51 | Все потребители запитаны | 10.09.2024 20:50 | 10.09.2024 20:50 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 | 10 кВ | Устранение нагрева кабеля ЦРП-44 с.1 оп.2 ЛУЧ Б , луч А поврежден ранее нагрузка 300 А кабель сеч. 120 | 2 | 10 |  |  | 0 | 2.5 | 2 | д Радумля д Берсеневка | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 10.09.2024 20:13 | Без обесточения потребителей |  | 12.09.2024 17:09 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 6 ПС 110 кВ Гранит №641 | 10 кВ | Выясняется ( КЛ 10 кВ фид 6 стоял под сохранным напряжением)
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 07:54 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 08:39 | 11.09.2024 08:39 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 553 РП 239 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 24 | 1272 |  |  |  | 1.1 | 6 | г Хотьково д Глебово д Быково с Абрамцево д Мутовки д Ахтырка | 0:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 11:08 | 11.09.2024 11:08 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №31 Доршево | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ |  | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Доршево | 0:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 12:30 | 11.09.2024 12:30 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | Для безопасного выполнения работ по замене силового трансформатора на КТП-488 д. Красная Сторожка. на 4 часа | 17 | 325 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Красная Сторожка д Крапивино | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 14:16 | 11.09.2024 14:16 | 3 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Дурыкино | 3:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 12:17 | 11.09.2024 12:17 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1894 д. Пешки | 6 кВ | Провести замену поврежденного гл.руб. на новый в КТП-1894 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Пешки | 1:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 15:07 | 11.09.2024 15:07 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 43,фид.36 ПС-555 установка доп.опор | 21 | 48 |  |  |  |  | 6 | пер Промышленный ул Промышленная д Ивашево д Шелепино с Орудьево д Тендиково с Подчерково мкр Подчерково | 3:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 11:28 | 11.09.2024 11:28 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ЗТП 308 - МТП 179 | 6 кВ | оперативные переключения | 12 | 120 |  |  |  | 0 | 2 | д Введенское д Решоткино | 0:12
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 13:14 | 11.09.2024 13:14 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №8 Непейцино | 6 кВ | капремонт, замена главного низковольтного рубильника |  | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Непейцино | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 14:05 | 11.09.2024 14:05 | 2 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Бедово демонтаж старой КТП-1912 организацией ООО Техно Инжинеринг | 25 | 125 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | д Тимоново | 2:40
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 12:18 | 11.09.2024 12:18 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | Демонтаж перемычки на оп.56 в сторону МТП 222 д.Сотское,подключение РИСЭ на МТП 222 для выполнения работ по капитальному ремонту ВЛ 10кВ ф.22 ПС 803 отпайка на МТП 222 д.Сотское . | 10 |  |  |  | 0 | 0.1 | 8 | ул Полевая ул Лермонтова ул Кустарная ул Крайняя ул Дарвина снт Фиджи снт Сотское снт Карачуново-2 д Смёнки д Мякишево д Карачуново д Желдыбино ул Новая ул Мира д Высочки с Квашёнки д Сотское | 0:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 12:33 | 11.09.2024 12:33 | 54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №679 ж/з Слобода | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ |  | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Слобода | 0:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.09.2024 11:43 | Без обесточения потребителей |  | 11.09.2024 20:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО НПП Галактика
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 13:21 |  | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | реконструкция КВЛ | [8 empty] | 1:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 12:49 | 11.09.2024 12:49 | 34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №688 п. Деденево | 6 кВ | КТП-688 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Заказник | 0:34
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 12:27 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 15:05 | 11.09.2024 15:05 | 2 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1140 Юрьево | 10 кВ | Замена ПКУ-10кВ Вл-10кВ лин.850 оп.2 в направлении КТП-150 ООО "Союз-М" д. Юрьево. | 9 | 180 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Юрьево | 2:38 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 12:29 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 13:07 | 11.09.2024 13:07 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП 139 - ЛР 87 - ТП 214 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6кВ | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.08 | 9 | д Китенево д Таксино д Александрово д Новоселки д Владимировка д Шевериха д Степанцево д Свистуново д Комлево | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.09.2024 12:31 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 14:30 |  | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1141/2-ТП1140 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть ,РИСЭ запрошены у информатора 3 шт Питающая п\ст Времы ,пит. фид. 829445 . | [8 empty] | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 12:44 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 13:07 | 11.09.2024 13:07 | 23 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1009 д. Трехденево-2 | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Трехденево | 0:23
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 13:25 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 15:05 |  | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | реконструкция КВЛ 6 кВ ф. Владыченский.заявка №49752 | [8 empty] | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 13:38 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 14:26 | 11.09.2024 14:26 | 48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №552 п. Деденево | 6 кВ | МТП-552 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | рп Деденево | 0:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 13:47 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 15:46 | 11.09.2024 15:46 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 619 КТПП 528 | 6 кВ | ТП-78 РУ-6кВ замена провода на портале ВЛ 619 6 кВ, РУ-0.4кВ замена руб-ка фид.резерв | 9 | 98 |  |  | 2 | 0.6 | 2 | тер. СНТ Росхмель мкр Росхмель тер. СНТ Калинка снт Озерки снт Полянка-2 снт Сигнал д Новоселки | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 15:53 | 11.09.2024 15:53 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 509 РП 26 | 10 кВ | С целью безопасного строительства ВЛ на КТПП-1018 отключить ВЛ-10 кВ Лин.509 и ВЛ-10 кВ Лин.508, на 4 часа. Совместно с заявкой ВКЛ #48890 | 2 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | п Сырнево д Каменки снт Каменка д Сырнево | 1:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 14:34 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 15:25 | 11.09.2024 15:25 | 51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 2501 ДРЭС | 6 кВ | МТП-2501 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Линейная | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 16:35 | 11.09.2024 16:35 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1892 д.Ложки | 10 кВ | Провести замену поврежденного гл.руб на новый в КТП-1892 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ложки | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.09.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 17:20 | 11.09.2024 17:20 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется, длина 6,4 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора 6 шт. Питающая п\ст Поварово. по пит ф. 7102 1+2 . | 35 | 175 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Шелепаново д Никифорово д Хоругвино д Литвиново | 1:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 15:29 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 16:18 | 11.09.2024 16:18 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Работы производит абонент № заявки 49805 Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6 кВ фид.10 ПС 229 на ЛР к КТП Северное сияние телефон ответственного 89057778421 | 7 | 110 |  |  | 0 | 0.52 | 0 | снт Росток | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 15:36 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 16:54 | 11.09.2024 16:54 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП703/деревня- д. Игнатово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-703 замена опор | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Игнатово | 1:18
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 16:23 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 18:10 | 11.09.2024 18:10 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ АСП-1 фид. 530 - ТП 220 | 10 кВ | Включение нового оборудования: -Ответвление от существующей опоры №106 до ТП-2239 - КЛ-10 кВ от опоры №106/2 до вновь смонтированной ТП-2239 - КЛ-10 кВ от вновь смонтированной ТП-2239 до вновь смонтированной ТП-2183 - КТП-2183 - КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2183– кабель АВБбШВ 4х150, L=10 м. - КТП-2239 - ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-2239 до ШУ-0,4 на стене КТП | 32 | 256 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | ул Новый Бульвар пр-кт Пацаева проезд Строителей туп Гранитный ул Советская 1-я ул 1-я Станционная ул Заводская ул Октябрьская ул Спортивная ул Центральная ш Старое Дмитровское пр-кт Лихачевский проезд Лихачевский проезд Транспортный тер. ДНТ Щапово-2 ул 1-я Школьная пр-кт Ракетостроителей проезд Дорожный ул Нагорная ш Лихачевское ш Московское ул Виноградова ул Дирижабельная ул Парковая ул Первомайская ул Школьная тер. ДНТ Щапово-1 ул Академика Лаврентьева ул Виноградная ул Вербная ул Северная ул Циолковского ул Молодежная ул Московская | 1:47 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 16:27 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 16:36 | 11.09.2024 16:36 | 9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 70 сек 1 - ТП 354 | 10 кВ | оперативные переключения | 0 | 45 |  |  |  | 0.04 | 2 | п Нудоль д Шарино | 0:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 16:40 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 17:10 | 11.09.2024 17:10 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Для безопасного проведения работ по ф. РП-113 | 16 | 80 |  |  | 2 | 1.1 | 3 | д Болкашино д Радумля д Берсеневка | 0:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.09.2024 16:45 | Без обесточения потребителей |  | 12.09.2024 06:01 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение у абонента Европласт
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.09.2024 16:45 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение у абонента Оборонэнерго
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 11.09.2024 17:37 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 18:15 | 11.09.2024 18:15 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | Монтаж перемычки на оп.56 в сторону МТП 222 д.Сотское,отключение РИСЭ на МТП 222 после выполнения работ по капитальному ремонту ВЛ 10кВ ф.22 ПС 803 отпайка на МТП 222 д.Сотское . | 10 | 1200 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | снт Сотское ул Мира д Смёнки снт Карачуново-2 с Квашёнки снт Фиджи д Сотское д Карачуново ул Новая ул Полевая д Мякишево | 0:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.09.2024 17:50 | Без обесточения потребителей |  | 12.09.2024 21:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Завод новых полимеров "Сенеж"
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 17:54 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 18:30 | 11.09.2024 18:30 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 619 КТПП 528 | 6 кВ | Оперативные переключения, восстановление нормальной схемы. | 9 | 98 |  |  | 2 | 0.6 | 2 | тер. СНТ Калинка мкр Росхмель д Новоселки снт Сигнал тер. СНТ Росхмель д Антипино снт Полянка-2 снт Новоселки | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.09.2024 21:09 | Все потребители запитаны | 11.09.2024 21:31 | 11.09.2024 21:31 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | Оперативные переключения. Подготовка схемы для работ по заявке. | 18 | 70 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | п Подосинки с Игнатово д Подосинки | 0:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.09.2024 06:56 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 07:50 | 12.09.2024 07:50 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/35-МТП690 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода 1й пролет. | 18 | 87 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Варварино д Данилиха тер Морозки 54 км авторороги Москва-Дубна д Шуколово | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 11:01 | 12.09.2024 11:01 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №409 д. Васнево | 6 кВ | КТП-409 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Васнево | 0:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 14:56 | 12.09.2024 14:56 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Включение новой ТП | 13 | 190 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | тер. ДНП Комарово д Кузнецово д Коськово тер. ДНП Подколокольный | 3:59
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 12.09.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 11:19 | 12.09.2024 11:19 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1210 д. Поярково | 0.4 кВ | Выясняется. | 1 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | ул 2-я Искровская ул Рождественская | 0:18
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 12:20 | 12.09.2024 12:20 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1008 д.Афанасово | 0.4 кВ | Установка контрольного прибора учета с трансформаторами тока на вводе РУ-0,4кВ ТП-1008 д. Афанасово | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Афанасово | 1:08 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 11:47 | 12.09.2024 11:47 | 32 м. | ПС/РП/ТП | БМТП 6 кВ №1015 д. Поздняково | 6 кВ | МТП-1015 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Поздняково | 0:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 13:10 | 12.09.2024 13:10 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-353 Ф.1 (п.Вербилки,ул.Победы) | 0.4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-353 | 1 | 650 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ул Гарднера ул Победы проезд 1-й Победы проезд 3-й Победы проезд Дмитровский проезд 2-й Победы | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 12:12 | 12.09.2024 12:12 | 42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №702 п. Икша | 6 кВ | Подключение РИСЭ на ЗТП-702 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | рп Икша | 0:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.09.2024 11:41 | Без обесточения потребителей |  | 12.09.2024 11:41 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бутаково – Бурцево I цепь с отпайками | 110 кВ | выясняется
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 12:31 | 12.09.2024 12:31 | 48 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 855 с.Рахманово | 6 кВ | Замена узла учета |  | 39 |  |  | 0 |  | 1 | с Рахманово | 0:48
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 11:47 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 13:35 | 12.09.2024 13:35 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ РП 107 Л-751- КТП 31 | 6 кВ | КВЛ-6кВ ф.751 – подключение новой КТП-4016 путем врезки на оп.№86 | 11 | 57 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Исаково д Дубровки | 1:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.09.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 13:13 | 12.09.2024 13:13 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1567 д. Михайловка | 10 кВ | замена поврежденного гл.руб-ка 0-4кВ и отх.н/в АВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Михайловка | 1:10
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 13:36 | 12.09.2024 13:36 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП350/585,1348-ЦРП24 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Ввод нового оборудования:ВЛ-6 кВ Лин.585 опора №13 монтаж провода в сторону МТП-1032 | 5 | 795 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Смена с Дерюзино | 1:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 12:42 | 12.09.2024 12:42 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №445 д. Пустынь | 6 кВ | КТП-445 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | с Пустынь | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 14:12 | 12.09.2024 14:12 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 КкВ №1508 д. Голявино | 6 кВ | МТП-1508 Замена силового трансформатора 250 кВа на 250 кВа |  | 6 |  |  |  |  | 1 | тер. объединения Олимпия | 1:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 16:22 | 12.09.2024 16:22 | 3 ч.27 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Работы по замене ВР 10 кВ в КТП-0107 | 20 | 1060 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | п Мостовик д Новожелтиково д Старожелтиково | 3:27
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 14:54 | 12.09.2024 14:54 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора С8-22-302-71585(907778) ВЛ 10кВ фид.13 ПС 803 врезка ответвления ВЛ на КТП 1132 в опору 19 отпайки на МТП 722 | 4 | 31 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Доброволец | 1:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 14:51 | 12.09.2024 14:51 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864 | 10 кВ | для безопасности работ на ВЛ 10 кВ л. 808 |  | 85 |  |  |  |  | 1 | тер. Тишково озеро п санатория "Тишково" с Тишково | 1:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 13:32 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 14:42 | 12.09.2024 14:42 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808, 780, 803аб, АСП-55 | 6 кВ | Демонтаж шлейфов. |  | 93 |  |  |  |  | 1 | д Марьина Гора д Степаньково | 1:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.09.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 16:56 | 12.09.2024 16:56 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 13 | 190 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Коськово д Поджигородово д Кузнецово | 1:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 16:08 | 12.09.2024 16:08 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора С8-23-302-157559(325906) ВЛ 10кВ фид.3 ПС 393 врезка ответвления ВЛ на СТП 1143 д.Костенево в опору 244 магистрали | 11 | 31 |  |  | 0 |  | 9 | д Лютиково д Ельцыново д Леоново д Буртаки снт Агрика д Костенево д Кунилово д Есаулово д Дмитровка д Бородино | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 15:30 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 16:50 | 12.09.2024 16:50 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2605 ТСН «Позитив» | 6 кВ | МТП-2605-Замена силового трансформатора 250 кВа на 250 кВа |  | 6 |  |  |  |  | 1 | тер. объединения Позитив | 1:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.09.2024 15:34 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 16:20 | 13.09.2024 16:33 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Красногорская – Нахабино I цепь | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.09.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 18:12 | 12.09.2024 18:12 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/35-МТП690 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.35/311 устранение дефекта на ЛР-616 с неполнофазным режимом работы | 17 | 80 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Данилиха тер Морозки 54 км авторороги Москва-Дубна д Варварино д Шуколово | 0:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.09.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 18:20 | 12.09.2024 18:20 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилые дома ТП 411 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 20 |  |  | 0 |  | 1 | д Елгозино | 0:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.09.2024 22:36 | Все потребители запитаны | 12.09.2024 22:59 | 12.09.2024 22:59 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | Оперативные переключения. Восстановление нормальной схемы, заявка №48312 | 26 | 46 |  |  | 0 | 1.4 | 4 | рп Икша д Подосинки п Подосинки д Дубровки с Игнатово | 0:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 07:15 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 08:34 | 13.09.2024 08:34 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 25 | 479 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Витенево | 1:19 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 11:55 | 13.09.2024 11:55 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 | 6 кВ | Оперативные переключения. Подготовка схемы для реконструкции ЦРП-30 с.2 | 16 | 198 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Лунёво д Пикино | 1:32
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.09.2024 10:26 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ямуга №759 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 11:16 | 13.09.2024 11:16 | 46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №462 Бородино | 10 кВ | Установка контрольного прибора учета с трансформаторами тока на вводе РУ-0,4кВ ТП-462 д. Бородино |  | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Бородино | 0:46 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 13.09.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 12:36 |  | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/19-РП19/24 | 6 кВ | выясняется, | [8 empty] | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 12:14 | 13.09.2024 12:14 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №75 Борисово | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Борисово | 1:14
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 12:36 | 13.09.2024 12:36 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №480 д Хомяково | 10 кВ | Работа на тп. Замена силового трансформатора с 100 кВА на 160 кВА Zh | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Хомяково | 1:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 12:27 | 13.09.2024 12:27 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | Восстановление шлейфа на оп.40 л.805 | 15 | 200 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Витенево | 1:19 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 12:21 | 13.09.2024 12:21 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | Работы производит абонент заявка № 49406 ВЛ-6 кВ фид.66 ПС 152 Снятие шлейфов на оп.1 отп-ка ТП-372 для замены ЛР на ТП-372, письмо № б/н от 10.09.2024 | 9 | 106 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | снт Надежда ул Радужная ул Корсакова ул Северная | 0:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 14:23 | 13.09.2024 14:23 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 63 сек 2 - ТП 6 + ТП 396 Т-2 | 6 кВ | Включение новой ТП | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Воронино д Калинино д Плюсково | 2:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 13:34 | 13.09.2024 13:34 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 856 ЦРП 2 | 6 кВ | Монтаж шлейфов. | 9 | 98 |  |  | 1 | 0.35 | 1 | ул Зеленая ул Майская ул Железнодорожная ул Чкалова ул Герцена ул Лесная ул Центральная ул Южная ул Проезжая ул Речная ул Лермонтова ул Пушкина ул Короткая | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 12:33 | 13.09.2024 12:33 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП292/897-ТП484 Драчёво | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Снятие дерева с ВЛ-6 кВ л.897 оп.73-оп.74 |  | 121 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Подольниха п Пестово п Николо-Прозорово д Румянцево | 0:40 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 12:29 | 13.09.2024 12:29 | 10 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП-654 фид.Турово - АСП-95 - МТП-1518 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВПР КТП 1518 | 5 | 96 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Нефедьево | 0:10
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.09.2024 12:45 | Без обесточения потребителей |  | 13.09.2024 16:12 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента СНТ "Природа"
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 13:43 | 13.09.2024 13:43 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №484 СНТ "Дружба", д. Голяди | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | тер. СНТ Дружба | 0:51
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 13:16 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 13:50 | 13.09.2024 13:50 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима работы | 34 | 834 |  |  | 2 | 0.7 | 7 | д Попадьино д Пановка снт Бекерон снт Маяк д Куймино снт Геркулес снт Лесное (Попадьино) д Гусёнки снт Рябинка-2 снт Бекерон - 2 снт Дубна д Малое Страшево снт Лесной снт Здоровье снт Ракита снт Радуга снт Автоматика (Попадьино) снт Дубна (Большое Страшево) д Бобылино снт Информатик снт Надежда (Бобылино) снт Ромашка снт Салют снт Рябинка (Большое Страшево) д Большое Страшево | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 14:37 | 13.09.2024 14:37 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. Отпайка на КТП-2021+ КТП-3339 в пр. опор №12-13 восстановить оборванный провод. | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:08
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 15:13 | 13.09.2024 15:13 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №29 д.Лешково | 6 кВ | Работа на ТП. Замена силового трансформатора с 100 кВА на 160 кВА Zh | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Лешково | 1:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 14:42 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 16:04 | 13.09.2024 16:04 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №107 п.Ашукино | 6 кВ | Замена вводного рубильника. | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 1 | ул Серова ул Речная ул Северная ул Степная ул Кольцова | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 14:58 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 16:24 | 13.09.2024 16:24 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 332 оп 51 восстановление перемычки | 12 | 64 |  |  | 0 | 0.331 | 3 | д Саввино д Слободищево д Колотилово | 1:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 18:00 | 13.09.2024 18:00 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.43,ф.36 ПС-555 установка доп.опор | 21 | 48 |  |  | 0 | 0.33 | 6 | д Шелепино д Ивашево ул Промышленная мкр Подчерково д Тендиково с Подчерково с Орудьево пер Промышленный | 2:51
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 16:01 | 13.09.2024 16:01 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП314 2 | 6 кВ | Оперативные переключения. Подготовка схемы для реконструкции ЦРП-30 с.2 | 17 | 264 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д Поярково | 0:41
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 15:59 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 17:46 | 13.09.2024 17:46 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ,снятие перемычек оп.168 ,оп.198, для выделения участка со сломанной опорой 180 | 3 | 24 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Разорёно-Семёновское д Павловское | 1:47
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 13.09.2024 16:15 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 16:50 | 13.09.2024 16:50 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | Работы производит абонент заявка № 49408 ВЛ-6 кВ фид.66 ПС 152 Восстановление шлейфов на оп.1 отп-ка ТП-372 после замены ЛР на ТП-372, письмо № б/н от 10.09.2024 | 9 | 106 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | снт Надежда ул Корсакова ул Радужная ул Северная | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 17:12 | 13.09.2024 17:12 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №557 д. Радумля | 10 кВ | восстановление оборванных проводов по 0,4кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Радумля | 0:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 19:09 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 20:31 | 13.09.2024 20:31 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 570 КТПП 256 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода на опоре 64. | 10 | 530 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Ярыгино д Тарбеево с Озерецкое | 1:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 20:09 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 21:04 | 13.09.2024 21:04 | 55 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №487 д. Андреевка | 10 кВ | восстановить крепление провода СИП-4*70 и заменить зажим фазного провода на оп.№10 ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-487 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Жилинская ул Клубная | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.09.2024 20:30 | Все потребители запитаны | 13.09.2024 20:50 | 13.09.2024 20:50 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Неполнофазный режим | 55 | 280 |  |  | 0 | 4.2 | 8 | д Бабаиха с Озерецкое д Акишево д Агафониха д Овсянниково п Овсянниково п совхоза "Останкино" д Глазово д Рыбаки | 0:20
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.09.2024 05:14 | Без обесточения потребителей |  | 15.09.2024 00:14 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 830-1с.-РТП-16151 альфа | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кв фид 16151 Альфа
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.09.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 14.09.2024 12:02 |  | 1 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1210 д. Поярково | 6 кВ | Заявка №50544 КВЛ-6кВ ф.Владычинский КТП-1210 РУ-0,4 - установка АВ 0,4кВ ф.№4 | [8 empty] | 1:37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.09.2024 11:41 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Орлово №498 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Химинвест" Тел: 8-909-161-32-81.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.09.2024 12:01 | Без обесточения потребителей |  | 16.09.2024 21:25 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Лобня №40 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента МСК Энерго тел., 8-495-516-66-88
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.09.2024 13:07 | Без обесточения потребителей |  | 26.09.2024 18:44 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 ТП-16110 фид 836402 (А+Б) | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС220 кВ Слобода, фид. 402, работа АВР успешно в РП 16110, нагрузка переведена на фид.303 с питающей ПС 220 кВ Слобода
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.09.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 14.09.2024 15:25 |  | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Тимошкино РП-73- КТП-610 | 6 кВ | Поиск, выделение поврежденного участка и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 0:28
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.09.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 14.09.2024 15:52 | 14.09.2024 15:52 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта.определение и устранение ОЗ | 11 | 103 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | тер. Тишково озеро с Тишково д Цернское п санатория "Тишково" д Митрополье | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.09.2024 18:50 | Все потребители запитаны | 14.09.2024 19:26 | 14.09.2024 19:26 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Выясняется. | 11 | 50 |  |  |  | 0.5 | 2 | д Шевлино д Пятница | 0:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 14.09.2024 20:47 | Все потребители запитаны | 14.09.2024 21:59 | 14.09.2024 21:59 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №223 СНТ Рассвет | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта : ремонт СШ 0,4 кВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | тер. СНТ Мираж | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.09.2024 21:08 | Все потребители запитаны | 14.09.2024 22:04 | 14.09.2024 22:04 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 1933/1 д.Лаптево | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. Верховой осмотр ВЛ-0.4 кВ оп. №12, №13. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | снт СНТДружба-2 | 0:56
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.09.2024 08:12 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 11:18 | 15.09.2024 11:18 | 3 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 49 сек. 1 - ТП 474 сек.1 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. | 11 | 182 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Брехово | 3:06
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 15.09.2024 08:16 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 09:14 | 15.09.2024 09:14 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 деревня МТП 292 рп Вербилки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 0,4кВ от ТП-292 у д.11 ул.Зелёная | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | ул Песчаная проезд 3-й Пушкинский ул Зеленая ул Космонавтов | 0:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.09.2024 11:24 | Без обесточения потребителей |  | 20.09.2024 19:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | повреждение у аб ООО Лепсе 8(909)962-00-15
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.09.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 13:05 | 15.09.2024 13:05 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП-472-КТП-1185 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. | 8 | 88 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брехово | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.09.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 14:27 | 15.09.2024 14:27 | 2 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | г Солнечногорск | 2:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.09.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 12:20 | 15.09.2024 12:20 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 11 | 487 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | мкр Хлебниково тер. ДНТ Электросвет мкр Павельцево | 0:50 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.09.2024 11:50 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС-116 ф.11631 БРП-155 сек.1 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.09.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 12:22 | 15.09.2024 12:22 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы. | 18 | 177 |  |  | 0 | 0.65 | 3 | д Введенское д Назарово д Останкино | 0:08
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 15.09.2024 14:34 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 15:40 | 15.09.2024 15:42 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 1459/3 д.Брехово | 0.4 кВ | Выясняется. |  | 22 |  |  |  | 0.1 | 0 | д Брехово | 1:06
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.09.2024 17:46 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 19:27 | 15.09.2024 19:27 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №156 д. Мышецкое ЗАОЭКО-ПЛЮС | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима. | 6 | 88 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Мышецкое | 1:41
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.09.2024 19:28 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 21:10 | 15.09.2024 21:10 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 11 | 132 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Мышецкое | 1:42
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 15.09.2024 21:04 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 22:11 | 15.09.2024 22:11 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ от ЗТП 1046/2 д. Мышецкое | 0.4 кВ | Выясняется. Питающий фидер 429103 "А", ПС 429 |  | 22 |  |  |  | 0.1 | 0 | д Мышецкое | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.09.2024 22:42 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 23:03 | 15.09.2024 23:03 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая | 6 кВ | Оперативные переключения. Восстановление нормальной схемы. | 28 | 87 |  |  | 0 | 0 | 3 | д Рыбаки д Агафониха п совхоза "Останкино" | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.09.2024 22:58 | Все потребители запитаны | 15.09.2024 23:03 | 15.09.2024 23:03 | 5 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Оперативные переключения. Восстановление нормальной схемы. | 50 | 150 |  |  | 0 | 1.6 | 6 | д Агафониха с Озерецкое д Овсянниково п Овсянниково д Глазово п совхоза "Останкино" д Бабаиха | 0:05
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 16.09.2024 03:52 | Без обесточения потребителей |  | 16.09.2024 18:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 411 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется. АО от МТЗ МВ 10кВ.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 16.09.2024 09:25 | Без обесточения потребителей |  | 20.09.2024 15:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 732 ЦРП 18 | 10 кВ | выясняются.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 10:09 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 10:53 | 16.09.2024 10:53 | 44 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1050 д. Иевлево | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ |  | 14 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Иевлево | 0:44
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 12:31 | 16.09.2024 12:31 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. ЦРП-35 сек.1 ТП – №371-ТП- 316 сек.1 ТП-314 сек 1 отп. на КТП-1210 фид. Владычинский. Перевод ВЛ-6 кВ на вновь с монтируемую ВЛ – 6 кВ в пр оп №34-45 Восстановление перемычек на опоре № 29 в сторону опоры №1. Сбор нормальной схемы. | 35 | 311 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Поярково д Владычино | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 10:59 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 11:46 | 16.09.2024 11:46 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №671 д. Иевлево | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ |  | 15 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Иевлево | 0:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 13:08 | 16.09.2024 13:08 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 231 д. Путилово | 0.4 кВ | Опиловка ДКР |  | 47 |  |  | 0 |  | 1 | с Путилово | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 11:37 | 16.09.2024 11:37 | 17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №524 д. Алексеевское | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Алексеевское | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 13:13 | 16.09.2024 13:13 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП488 2/КТП449 | 10 кВ | Включение новой МТП-4284 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | тер. Коттеджный поселок Голубое | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 13:07 | 16.09.2024 13:07 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №534 д. Маслово | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Маслово | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 13:32 | 16.09.2024 13:32 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №425 д. Горицы | 6 кВ | КТП-425 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 6 |  |  |  |  | 1 | д Горицы | 1:44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.09.2024 11:50 | Без обесточения потребителей |  | 16.09.2024 17:04 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО "Объединенные энергетические системы"
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 13:20 | 16.09.2024 13:20 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №128 д.Иевлево | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ |  | 14 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Иевлево | 1:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 15:51 | 16.09.2024 13:50 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП703/деревня 1- д. Игнатово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-703 ф."1 "-замена опор и провода |  | 6 |  |  |  |  | 1 | с Игнатово | 3:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.09.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 13:54 | 16.09.2024 13:54 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.ТП-1528 | 16 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Берсеневка д Радумля | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 15:43 | 16.09.2024 15:43 | 3 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ Лин.545 на РП-233 | 6 кВ | Работа на ВЛ Оп.3 демонтаж шлейфов для вывода а ремонт АСП-6 6кВ л.545. | 23 | 550 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Киримово д Лычево д Шелково д Зубцово | 3:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 14:06 | 16.09.2024 14:06 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №497 С/тов Отдых ф.61 | 6 кВ | Работа на ТП Замена силового трансформатора с 100 кВА на 160 кВА Zh, | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | снт Отдых | 1:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.09.2024 12:33 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 13:54 | 16.09.2024 13:54 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 65 - ЛР-46 | 6 кВ | ВЛ-6кВ РП-65 ЛР-46 оп.8 демонтаж провода | 12 | 21 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Покровка | 1:21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.09.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 13:10 | 16.09.2024 13:10 | 9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.603, лин.1106, лин.1130(аб) | 10 кВ | для безопасности работ на ВР КТП-466 |  | 73 |  |  | 0 |  | 2 | д Чекмово д Шаблыкино | 0:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.09.2024 13:34 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 14:04 | 16.09.2024 14:04 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.Кочугино | 5 | 30 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Бухарово | 0:30
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 16.09.2024 13:36 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 15:24 | 16.09.2024 15:24 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 4 | 10 кВ | КВЛ -10кВ фид 4 ПС-393 Станки 1 восстановление нормальной схемы после проведения работ по замене аварийной опоры 180 , восстановление шлейфов ОП-198,оп-168, | 2 | 14 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Павловское д Разорёно-Семёновское | 1:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 15:23 | 16.09.2024 15:23 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1020 д. Семёновское | 0.4 кВ | Опиловка ДКР |  | 23 |  |  | 0 |  | 1 | с Семеновское | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 15:16 | 16.09.2024 15:16 | 36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №461 д. Голяди | 6 кВ | КТП-461 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 6 |  |  |  |  | 1 | д Голяди | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.09.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 15:55 | 16.09.2024 15:55 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ БТ930/14706-ЛР313 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Заовражье д Мостки | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 15:35 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 16:02 | 16.09.2024 16:02 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №485 д. Ащерино | 6 кВ | КТП-485 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Ащерино | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.09.2024 16:14 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 16:35 | 16.09.2024 16:35 | 21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №484 д. М.Телешово | 6 кВ | КТП-484 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Малое Телешово | 0:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.09.2024 16:46 | Без обесточения потребителей |  | 17.09.2024 02:29 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.09.2024 17:12 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 17:52 | 16.09.2024 17:52 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы. | 7 | 234 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | мкр Павельцево | 0:40 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.09.2024 19:31 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 20:06 | 16.09.2024 20:06 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЦРП 9 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. | 0 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | ул Геологическая 1-я ул Геологическая 2-я | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.09.2024 22:25 | Все потребители запитаны | 16.09.2024 23:16 | 16.09.2024 23:16 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2575 д. Льялово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Льялово | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.09.2024 09:18 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 11:15 | 17.09.2024 11:15 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 23 - ТП 1187 | 10 кВ | Выясняется, Количество кабельных вставок 12 , резерв есть, РИСЭ-Запрошены у информатора 5 шт по 700 кВа п. Андреевква, . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2020 А+Б + ТП-482 . | 10 | 550 |  |  | 1 | 0.6 | 1 | мкр Высокое ул Ясная ул Высокая ул Клубничная ул Мостовая | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 09:47 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 10:25 | 17.09.2024 10:25 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №188 Василево | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Василево | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 11:45 | 17.09.2024 11:45 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №512 д.Савельево | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Савельево | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 11:48 | 17.09.2024 11:48 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС190/фид 19009-КТП 1639 | 6 кВ | Произвести ревизию МВ 6кВ, ТТ 6 кВ фид. 19009 Замена неисправного реле фиксации.Проверка ВК и защит. | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | тер. СНТ Природа снт Природа-2 | 1:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 11:38 | 17.09.2024 11:38 | 43 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №619 Троицкое | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.015 | 1 | с Троицкое | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.09.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 14:21 | 17.09.2024 14:21 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП25 П/Я-3-ТП554 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.Почтовый ящик №3 поднять и ошиновать 3 провода на оп 38 для включения отп на СТП 3739 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Пешки д Карпово | 2:51
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 15:31 | 17.09.2024 15:31 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | ВЛ 6кВ фид.7 ПС 467 монтаж дополнительных опор в пролете 64-65 силами подрядной организации. | 34 | 1213 |  |  | 2 | 0.97 | 7 | снт Бекерон снт Салют снт Геркулес снт Дубна (Большое Страшево) д Гусёнки снт Лесное (Попадьино) д Попадьино снт Рябинка (Большое Страшево) снт Маяк снт Радуга д Бобылино снт Ракита снт Бекерон - 2 снт Надежда (Бобылино) д Куймино снт Рябинка-2 снт Здоровье д Большое Страшево д Малое Страшево д Пановка снт Автоматика (Попадьино) снт Ромашка снт Информатик | 3:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 15:33 | 17.09.2024 15:33 | 3 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 706/деревня 1- д. Лотосово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-706 ф."1"- замена опор и провода |  | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лотосово | 3:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 13:38 | 17.09.2024 13:38 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №120 д.Борисово | 10 кВ | Замена силового трансформатора с 100 кВА на 160 кВА Zh | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Борисово | 1:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 13:46 | 17.09.2024 13:46 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ №729 д.Гришино ДРЭС | 6 кВ | ТП 729 РУ-6кВ ячейка ввода фид.3 ПС-717 ремонт ВН | 10 | 57 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Гришино д Сазонки д Сурмино д Сбоево снт Новые горки на Дмитровке тер. дачной застройки Сурмино 4 | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 13:02 | 17.09.2024 13:02 | 37 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №896 МТФ с-за Солнечное | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.2 | 0 | кв-л Солнечный производственный | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.09.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 13:53 | 17.09.2024 13:53 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Отыскание/устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ на ВЛ-10кВ ф.Геофизика | 41 | 205 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | д Задорино д Белавино д Новинки дп Поварово | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 13:04 | 17.09.2024 13:04 | 16 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1648 д. Ульянки | 6 кВ | МТП- 1648 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ульянки | 0:16
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 12:49 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 14:48 | 17.09.2024 14:48 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид.12 ПС 463 монтаж провода в пролетах опор 184,185 силами подрядной организации.Снятие шлейфов с оп.1 фид.5/463 | 21 | 165 |  |  | 2 | 0.8 | 10 | д Нушполы снт Рябинушка (Головково-Марьино) д Стариково ул Жуковского проезд 2-й Пушкинский проезд 3-й Пушкинский ул Зеленая ул Песчаная ул Горького проезд 4-й Пушкинский проезд 5-й Пушкинский д Старково д Шатеево снт Росток ул Лермонтова ул Пушкина ул Луговая д Батулино д Семёновское д Сущёво ул Некрасова снт Вербилки снт Лель снт Развитие СВ-1 ул Космонавтов д Акишево | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.09.2024 13:04 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 14:50 | 17.09.2024 14:50 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка каб.ю воронки ОП9 | 50 | 200 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Свистуха д Голявино с Батюшково д Кузяево п Свистуха п Кузяево | 1:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 13:16 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 14:01 | 17.09.2024 14:01 | 45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №120 Дятлово | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Дятлово | 0:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 14:32 | 17.09.2024 14:32 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 514 КТПП 36 | 10 кВ | Соединение шлейфовых перемычек на опоре №145 для восстановления нормальной схемы. | 5 | 70 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Никульское | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.09.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 13:58 | 17.09.2024 13:58 | 32 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 1647 д.Ульянки ДРЭС | 6 кВ | МТП- 1647 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ульянки | 0:32
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 17.09.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 15:10 | 17.09.2024 15:10 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Разрубка ДКР. | 33 | 520 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Леоново с Бужаниново | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.09.2024 15:28 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 16:09 | 17.09.2024 16:09 | 41 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП 26/1 ф.ТП860-ТП729 | 6 кВ | Выясняется. Длина КЛ-4,2км, количество кабельных вставок-5шт., Резерв есть, Питающая п\ст-116; пит. фид.11641. | 13 | 120 |  |  |  | 0.8 | 1 | ул Крупской ул Набережная ул Красная | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.09.2024 23:30 | Все потребители запитаны | 17.09.2024 23:56 | 17.09.2024 23:56 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Устранение дефектов на ВЛ-10кВ ф.ЦРП-42-2с.–ТП-455-РТП-98-2с.-ТП-497-2с. оп.58 - замена подгорающего прокалывающего зажима. | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | г Солнечногорск | 0:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 11:30 | 18.09.2024 11:30 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 65 - ЛР-46 | 6 кВ | восстановление провода на опоре 8 | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.12 | 1 | д Покровка | 1:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.09.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 11:28 | 18.09.2024 11:28 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №934 Надеждино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Надеждино | 1:01
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 10:28 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 11:36 | 18.09.2024 11:36 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ №0545 д.Шарапово | 10 кВ | Работа на ТП.Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шарапово | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 10:33 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 12:00 | 18.09.2024 12:00 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1440 д. Горетовка | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ |  | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Горетовка | 1:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 12:32 | 18.09.2024 12:32 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №832 д. Кузнечиково | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кузнечково | 1:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.09.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 12:50 | 18.09.2024 12:50 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3 ПС 717 Мелихово за ЛР-780 ремонт ВР ТП-1119. | 11 | 24 |  |  | 0 | 0.38 | 2 | д Беклемишево д Благодать | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.09.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 12:15 | 18.09.2024 12:15 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,3 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543. Отклонение от норм. схемы - питание по ф. 76535, отключение ВВк АСП-188. | 49 | 100 |  |  |  | 1.4 | 7 | д Скородумки д Снопово д Меленки д Коньково д Жуково д Обухово туп Бутырский | 0:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 12:45 | 18.09.2024 12:45 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №155 г.Талдом. фирма "Юность | 10 кВ | Ремонт ШР-10кВ ввод фид.3/803 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | ул Советская | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 13:27 | 18.09.2024 13:27 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-23-302-129037(940023),ВЛ 6кВ ф. 3 ПС-717 до ТП 729 установка доп опор в прол опор 4-9 отпайка на МТП 2609 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0.38 | 3 | д Сурмино д Сбоево снт Новые горки на Дмитровке д Сазонки тер. дачной застройки Сурмино 4 | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 13:14 | 18.09.2024 13:14 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №134 СНТ Кузнечиково | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 13 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кузнечково | 1:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 13:41 | 18.09.2024 13:41 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 301 - МТП 22 | 6 кВ | отпайка на КТП-733 перевод нагрузки на вновь смонтированную КТП-733 | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.06 | 2 | д Соково д Заболотье | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 13:15 | 18.09.2024 13:15 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3072 п.Андреевка | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ |  | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 15:53 | 18.09.2024 15:53 | 3 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП133/церковь- с. Жестылево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-133 ф."Церковь"- Замена вводов |  | 6 |  |  |  |  | 1 | с Жестылево | 3:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 18.09.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 14:14 | 18.09.2024 14:14 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №0065 д Путятино | 6 кВ | Работа на ТП.Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Путятино | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 14:20 | 18.09.2024 14:20 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф. ТП-465 КРН-69/9 отп на ТП Морозовка подболтить кабель на оп 94 по заявке абонента | 8 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Льялово д Никольское | 1:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 12:33 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 14:06 | 18.09.2024 14:06 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №28168 д.Нефедьево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ 0,4кВ фид.1. |  | 19 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Нефедьево | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 14:30 | 18.09.2024 14:30 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ 1111 д. Жилино | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ |  | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Общественник | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 13:48 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 14:40 | 18.09.2024 14:40 | 52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №360 Кадниково | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кадниково | 0:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 17:52 | 18.09.2024 17:52 | 3 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | КВЛ-6кВ л.600 вывод участка в ремонт, установка опор,монтаж провода в пролете оп.№80-89 | 33 | 56 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | д Бабаиха д Акишево д Глазово д Овсянниково д Рыбаки п Овсянниково с Озерецкое п совхоза "Останкино" | 3:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.09.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 15:14 | 18.09.2024 15:14 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ВЗУ, Конец дер.КТП 168 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Новиково | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 14:30 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 18:02 | 18.09.2024 18:02 | 3 ч.32 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС148/8-ЗТП417 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.8 ПС-148 Ремонт ЛР- 430 | 4 | 24 |  |  | 0 | 0.27 | 3 | д Курьково д Бунятино д Горицы | 3:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 14:32 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 16:00 | 18.09.2024 16:00 | 1 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №4012 д.Горетовка | 10 кВ | Монтаж технического учета в РУ-0,4 кВ |  | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Горетовка | 1:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 14:39 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 18:02 | 18.09.2024 18:02 | 3 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | ПС-148 ф.6 Для безопасного производства работ на ф.8 ПС-148 | 14 | 40 |  |  |  |  | 5 | д Бунятино с Ведерницы с Абрамцево д Абрамцево д Горицы д Насоново | 3:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.09.2024 15:15 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 16:30 | 18.09.2024 16:30 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №785 Б. Мелечкино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на гл. руб-ке Т-ра . | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Барское-Мелечкино | 1:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 18.09.2024 15:35 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 16:37 | 18.09.2024 16:37 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 778 РП 339 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Ввод нового оборудования КТП-1043 от опоры №56/1 на ВЛ-6 кВ Лин.778 | 5 | 256 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | снт Глазово | 1:02
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.09.2024 15:53 | Без обесточения потребителей |  | 19.09.2024 11:02 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.09.2024 15:53 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО «КБхиммаш им. А.М.Исаева»
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 16:50 | 18.09.2024 16:50 | 40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1094 д. Саморядово | 6 кВ | КТП-1094 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | тер объединение Саморядово | 0:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.09.2024 17:49 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 18:16 | 18.09.2024 18:16 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Оперативные переключения для улучшения качества ээ | 10 | 100 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Покровка | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.09.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 19:55 | 18.09.2024 19:55 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Геофизика. Замена КЛ ЦРП-9- оп.1. | 41 | 205 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | д Новинки дп Поварово д Задорино д Белавино | 1:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.09.2024 18:08 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 18:50 | 18.09.2024 18:50 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | на ВЛ-6 кВ л. 805 опора № 67 произвести восстановление шлейфов. | 11 | 351 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Витенево | 0:42 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.09.2024 20:35 | Все потребители запитаны | 18.09.2024 21:02 | 18.09.2024 21:02 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №317 д. Поярково | 6 кВ | Регулировка напряжения КТП 317. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Поярково | 0:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 19.09.2024 01:10 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 01:18 | 19.09.2024 01:18 | 8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №30 д. Исаково-Дубровки л.751 | 6 кВ | выясняется | 1 | 14 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Исаково | 0:08
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.09.2024 09:29 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 10:06 |  | 37 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28 - ЦРП 93/Фид. 28407 | 10 кВ | Выясняется. время доезда бригады - 30 минут. | [8 empty] | 0:37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.09.2024 09:31 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети МКС тел. 8495 953 59 05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 09:57 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 10:10 | 19.09.2024 10:10 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф ТП 700 отп на КТП 1812 установка доп опоры и включение ктп 3270 организацией ООО Энергосистемы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | снт Лесное | 0:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.09.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 11:05 | 19.09.2024 11:05 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача | 10 кВ | Замена поврежденного изолятора | 25 | 125 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | рп Андреевка | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 13:05 | 19.09.2024 13:05 | 2 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2917 д.Говейново | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 6 ПС-465 отпайка на ТП 2917 ЛР на ТП 2917 замена ПКТ, изоляторов на ПРВТ |  | 6 |  |  |  |  | 1 | тер объединение Художественная вышивка | 2:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 13:30 | 19.09.2024 13:30 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.5/11 ПС-184 монтаж провода |  | 12 |  |  |  |  | 1 | тер НП Ландыш тер НП Ромашка тер. объединения Лесная Усадьба тер объединение Зараменье | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 12:19 | 19.09.2024 12:19 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 561 ЦРП 23 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Замена деревянных опор на ж/б № 23,24,25 | 6 | 250 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | г Хотьково | 0:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 12:20 | 19.09.2024 12:20 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 14415 снятие перемычек на опоре 18 | 16 | 170 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | ул Западная д Лаврово ул Осенняя ул Е.Леонова ул М.Прудкина ул В.Мухиной ул И.Усагина ул В.Клопова ул Новопетровская ул В.Перова ул В.Шаламова д Решоткино ул Ю.Артюхина | 0:47
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.09.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 13:52 | 19.09.2024 13:52 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №27038 д.Путилково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ 0,4кВ с.1 фид.1 | 0 | 19 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Путилково | 1:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 13:04 | 19.09.2024 13:04 | 45 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №236 п.Трудпоселок | 10 кВ | замена ПУ | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | снт Юбилейный Сад N6 Изумрудный снт Южный N8 снт Трудпоселок ул Трудовой поселок | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 16:20 | 19.09.2024 13:20 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | ВЛ-6кВ л.563 с ЦРП-17 замена провода пр.оп.№25-30 |  | 56 |  |  |  |  | 7 | п Овсянниково д Акишево д Рыбаки д Глазово п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Бабаиха д Овсянниково сад Опенок СНТ | 3:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 14:36 | 19.09.2024 14:36 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.Головково отп на КТП 806 в прол оп 12-14 произвести опиловку деревьев по предписанию | 25 | 115 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Козино д Лаптево д Головково д Мошницы | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 14:49 | 19.09.2024 14:49 | 1 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №406 д.Талицы | 6 кВ | Замена узла учета | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Талицы | 1:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 13:46 | 19.09.2024 13:46 | 33 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 1523 д.Костино ДРЭС | 6 кВ | МТП-1523 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Костино п Костино | 0:33
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 15:37 | 19.09.2024 15:37 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1101 СНТ Солнечное д.Слободка | 6 кВ | Работа на ТП. Произвести замену трансформатора 100кВа на 100кВа | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Слободка | 1:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 14:09 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 15:57 | 19.09.2024 15:57 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1965 д. Куминово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от МТП 1965 ф"1"- пролет опор №8-11 обрезка крон деревьев |  | 6 |  |  |  |  | 1 | д Куминово п Куминово | 1:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.09.2024 14:09 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 15:29 | 19.09.2024 15:29 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №10 д.Атеевка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена н.в руб-ка |  | 12 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Атеевка | 1:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 14:27 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 15:25 | 19.09.2024 15:25 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ оп.154 разбит изолятор, отгорел шлейф | 9 | 31 |  |  | 0 | 0.15 | 9 | д Бородино д Есаулово д Кунилово д Костенево д Леоново снт Агрика д Буртаки д Ельцыново д Лютиково д Дмитровка | 0:58
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.09.2024 14:50 | Без обесточения потребителей |  | 19.09.2024 22:07 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26429 с.2-РП 16192 с.2 | 10 кВ | Выясняется. Нагрузка переведена на фид. 26426 с ПС 110 кВ Мцыри в РП-16192
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.09.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 15:54 | 20.09.2024 17:31 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26434 с.1-РП 16184 с.1 | 10 кВ | Вясняется | 5 | 5 |  |  |  | 0.07 | 1 | д Нефедьево | 1:04
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.09.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 15:26 | 19.09.2024 15:26 | 19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3151 д.Степаньково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Протяжка контактов вводного руб-ка. | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Степаньково | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 15:34 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 15:50 | 19.09.2024 15:50 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Восстановление перемычек оп 11 | 41 | 205 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | д Новинки дп Поварово д Задорино д Белавино | 0:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.09.2024 16:24 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 17:50 | 19.09.2024 17:50 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 14 ПС-555 за КРН-9 Опиловка ДКР, замена изоляторов |  | 32 |  |  | 0 |  | 4 | с Вороново п Бородино п Кузнецово д Кунисниково тер объединения Соколово | 1:26
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.09.2024 16:39 | Без обесточения потребителей |  | 19.09.2024 17:01 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Выясняется ПС 110 кВ Шереметьево: Резервные защиты, АПВ неуспешно. ТОР: ТКЗ=8,4 км, АВС, тока КЗ нет. Вся ВЛ=8,43 км. ПС 110 кВ Луговая, ЭВ ВЛ включён. Защиты ВЛ не пускались, блинкер АПВ не выпадал. Толчка в сети 110 кВ не было. ВЛ под напряжением
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.09.2024 17:09 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 17:25 | 19.09.2024 17:25 | 16 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС127/8-ТП609 | 6 кВ | КЛ 6 кВ ф.8/127 УКиМ отыскание неполнофазного режима, переключения по резерву | 5 | 24 |  |  |  |  | 1 | г Яхрома | 0:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.09.2024 17:37 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 18:43 | 19.09.2024 18:43 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | РП 10кВ №184 д. Могильцы | 10 кВ | Для работ абонента по заявке Конкорд № 51228. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Могильцы | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.09.2024 20:03 | Все потребители запитаны | 19.09.2024 20:38 | 19.09.2024 20:38 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 4021 г.Дмитров | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | пер Ревякинский пер 2-й Ревякинский | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.09.2024 08:40 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 09:59 | 20.09.2024 09:59 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.ЦРП-96 1с-ТП-1145 1с | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ-1,1км, количество кабельных вставок-3шт., Резерв есть частично, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст-829; пит. фид.829111 | 2 | 80 |  |  |  | 0.4 | 1 | рп Менделеево | 1:19
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 09:02 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 11:01 | 20.09.2024 11:01 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП14/721А-ТП315 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта,Отыскание неполнофазного режима | 10 | 123 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | мкр Шереметьевский мкр Хлебниково | 1:59 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 10:07 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 10:43 | 20.09.2024 10:43 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 83 ПС 35 кВ Талицы №77 | 6 кВ | Ошиновка кабеля на оп.1. Проверка фазировки в РП-15. |  | 89 |  |  | 0 |  | 1 | ул Ломоносова ул Патриарха Пимена ул Советская ул Пролетарская ул Светлая ул Гагарина | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 10:16 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 11:36 | 20.09.2024 11:36 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 513 д. Ивановское | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-513 ф. "1"-Замена ввода опора №14 |  | 6 |  |  | 0 |  | 1 | д Ивановское | 1:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 12:09 | 20.09.2024 12:09 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП-0212 пос. Репихово | 10 кВ | Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Репихово | 1:23
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 20.09.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 11:28 | 20.09.2024 11:28 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 30 д. Исаково Дубровки | 0.4 кВ | Выясняются . КЛ 0,4 кВ фид. 1 от КТП 30 , питающий фид. 42961 ПС 110 кВ Шереметьево. | 0 | 22 |  |  |  | 0.1 | 1 | ул Центральная | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 12:31 | 20.09.2024 12:31 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Включение новой КТП-3273 | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Дулепово | 1:27
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 13:01 | 20.09.2024 13:01 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский | 6 кВ | Восстановлено пролета провода ВЛ-6 кВ л.680 оп.16-оп.19.Замена оп.16 | 6 | 152 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:56 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 13:06 | 20.09.2024 13:06 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 830 ТП 173 | 6 кВ | Удаление дерева с проводов СИП оп. 18-20 |  | 277 |  |  | 0 |  | 3 | д Мураново д Данилово дп Ашукино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 12:45 | 20.09.2024 12:45 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 1 - ТП 140 + ТП 459 | 10 кВ | Включение новой ТП | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.07 | 2 | д Хохлово д Кузнецово | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 13:16 | 20.09.2024 13:16 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Транспозиция. | 50 | 180 |  |  | 0 | 1.5 | 6 | д Свистуха д Голявино д Благовещенское д Благовещенье д Нерощино п Свистуха с Батюшково д Кузяево п Кузяево | 1:43
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 13:09 | 20.09.2024 13:09 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №363 п.Вербилки, жил.дома. | 6 кВ | Заводка кабеля 0,4кв на секцию №2 | 0 | 430 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Войлокова ул Советская ул Хотьковская ул Забырина ул К.Маркса | 1:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 13:47 | 20.09.2024 13:48 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ Лин.545 на РП-233 | 6 кВ | Монтаж шлейфов на опоре №3, ввод в работу АСП-6 6кВ л.545. Демонтаж шлейфов на опоре №79 ВЛ-6 кВ Лин.795, вывод участка ВЛ в ремонт для безопасного монтажа БТ-2500 кВА+ВВк+ЛР | 22 | 550 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Зубцово д Киримово д Лычево д Шелково | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 15:58 | 20.09.2024 15:58 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 199 д. Шабаново | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № № С-8-22-303-92844(234172), ВЛ-0,4 кВ от МТП-199 ф." 1"- Замена опор и провода |  | 6 |  |  | 0 |  | 1 | д Шабаново | 3:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.09.2024 12:21 | Без обесточения потребителей |  | 20.09.2024 12:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Катуар №96 | 35 кВ | повреждение у аб Оборонэнерго 8-926-210-95-40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 12:33 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 15:02 | 20.09.2024 15:02 | 2 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП703/деревня 1- д. Игнатово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-703 ф."1 "-замена опор и провода. |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Игнатово | 2:29
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 12:33 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 13:56 | 20.09.2024 13:56 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №395 c.Воздвиженское | 6 кВ | Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Воздвиженское | 1:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 12:46 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 13:43 | 20.09.2024 13:43 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ-6 кВ Лин.795 на РП-390 | 6 кВ | Демонтаж шлейфов на опоре №79 ВЛ-6 кВ Лин.795, вывод участка ВЛ в ремонт для безопасного монтажа БТ-2500 кВА+ВВк+ЛР. | 22 | 700 |  |  | 0 | 1.4 | 6 | д Зубцово д Киримово д Шелково д Лычево д Варавино д Рязанцы | 0:57
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 12:49 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 13:19 | 20.09.2024 13:19 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №2934 д.Мышецкое | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Спортивная | 0:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.09.2024 13:24 | Без обесточения потребителей |  | 20.09.2024 19:33 |  | ЛЭП | КВЛ 220 кВ Трубино – Новософрино | 220 кВ | выясняются Длина 22,823 км. Участок СЭС 19,446 км. Участок ВЭС 3,377 км..ПС 220 кВ Новософрино: АО от ДФЗ КВЛ 220 кВ Трубино-Новософрино. АПВ не было. ТОР: 9,5 км; ф. А,С.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 14:19 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 16:55 | 20.09.2024 16:55 | 2 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №186 д. Дядьково | 6 кВ | МТП-186 РУ-0,4 кВ Ревизия общего рубильника |  | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Дядьково | 2:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 14:24 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 15:43 | 20.09.2024 15:43 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №381 Шарино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Восстановление клинового зажима | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шарино | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 16:20 | 20.09.2024 16:20 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.4 ПС-717 замена опор,провода в пр.оп.№1-14. Снятие пролета провода ОП15-15. | 11 | 54 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | тер объединения Фрегат тер. объединения Нерощино д Сычевки д Коверьянки тер объединения Нерощино д Сбоево д Гришино | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 16:00 | 20.09.2024 16:00 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия МВ КРН566. | 35 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Андрейково п Андрейково д Нерощино д Новинки д Сычевки | 1:20
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 14:58 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 16:55 | 20.09.2024 16:55 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы | 6 | 152 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:57 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.09.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 16:08 | 20.09.2024 16:08 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома I цепь с отпайками. |  | 1609 |  |  | 1 |  | 11 | д Володкино д Грибаново д Жилкино д Папертники д Мураново д Артемово д Герасимиха д Луговая д Мартьянково д Нововоронино д Бортнево | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 20.09.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 16:38 | 20.09.2024 16:38 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2040 г. Дмитров | 0.4 кВ | выясняется, ВЛ 0,4кВ 0,4км, нет. каб. вставок ,резерва нет, питающая подстанция ПС 110кВ "Игнатово" | 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | мкр Подчерково | 0:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 16:57 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 18:42 | 20.09.2024 18:42 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | В рамках программы ППН замена КТП 1516 на 4 часа по поручению Чадова И.А. в ходе совещания по ППН Солн.РЭС | 16 | 100 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Гончары д Пешки д Жуково п Жуково | 1:45
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 21:03 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 21:22 | 20.09.2024 21:22 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №268 кв.Вашутино | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.05 | 1 |  | 0:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.09.2024 23:33 | Все потребители запитаны | 20.09.2024 23:42 | 20.09.2024 23:42 | 9 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 815 РП 15 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неплановые работы. Производство оперативных переключений по созданию нормальной схемы электроснабжения фид 83 ПС Талицы | 4 | 120 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | ул Московская ул Новая ул Полевая ул Вокзальная ул Солнечная ул Совхозная 1-я ул Подмосковная ул Почтовая ул Советская ул Совхозная 2-я ул Светлая ул Зеленая 1-я ш Майское | 0:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.09.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 21.09.2024 13:35 | 21.09.2024 13:35 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 710 д.Сурмино ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта МТП-710 РУ-0.4кВ замена вводного рубильника | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Сурмино | 1:44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.09.2024 12:01 | Без обесточения потребителей |  | 21.09.2024 16:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.09.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 21.09.2024 13:15 | 21.09.2024 13:15 | 54 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП-7 ф.Сенеж | 6 кВ | Выясняется. Длина КЛ-3,2км, количество кабельных вставок-6шт., Резерв есть, Питающая п\ст-116; пит. фид.11629 | 6 | 80 |  |  |  | 0.6 | 1 | ул Отрадная ул Бирюзовая пер Прибрежный 7-й пер Прибрежный 8-й ул Цветочная | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.09.2024 15:47 | Все потребители запитаны | 21.09.2024 17:20 | 21.09.2024 17:20 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП533/деревня- д. Свистуха | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта КТП-533 РУ-0.4кВ замена вводного рубильника | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Свистуха п Свистуха | 1:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.09.2024 16:53 | Без обесточения потребителей |  | 24.09.2024 20:13 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Костино №255 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "МСК Энерго"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.09.2024 16:53 | Без обесточения потребителей |  | 23.09.2024 12:26 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Костино №255 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "МСК Энерго"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.09.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 21.09.2024 19:12 | 21.09.2024 19:12 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Неполнофазная сеть, ВЛ-6кВ л.600 с ЦРП-17 отыскание и устранение неполнофазной сети | 28 | 43 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | с Озерецкое д Овсянниково п Овсянниково д Глазово д Бабаиха д Акишево п совхоза "Останкино" | 2:12
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.09.2024 17:16 | Все потребители запитаны | 21.09.2024 17:40 | 21.09.2024 17:40 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Тимошкино РП-73- КТП-610 | 6 кВ | Устранение ОЗЗ. | 18 | 183 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Тимошкино | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.09.2024 18:15 | Все потребители запитаны | 21.09.2024 18:54 | 21.09.2024 18:54 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта-поиск и устранение неполнофазного режима | 26 | 178 |  |  | 1 | 0.65 | 3 | д Жилкино д Мураново д Артемово | 0:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Потребительское отключение | 21.09.2024 18:38 | Все потребители запитаны | 21.09.2024 18:55 |  | 17 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС664/730 ЦРП26(аб) | 10 кВ | причина отключения выясняется, Питающая ПС-Аксаково, фид.730 - абонентский - Оборонэнерго. резерв есть | [8 empty] | 0:17 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.09.2024 23:46 | Все потребители запитаны | 22.09.2024 00:13 | 22.09.2024 00:13 | 27 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ П/С-765с.4-РП-120с.2 ф.76544 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ-1,7км, количество кабельных вставок-3шт., Резерв есть, Питающая п\ст-765; пит. фид.76544. | 3 | 120 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | пер Механизаторов ул Школьная ул Обуховская | 0:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 22.09.2024 08:33 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №6 г.о.Химки | 10 кВ | Повреждение абонентского оборудования в сторону КТП-140 с.2
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.09.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 22.09.2024 12:40 | 22.09.2024 12:40 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 39 | 923 |  |  | 0 | 1.1 | 7 | д Голенищево д Муракино д Протасово д Рождественно д Бяконтово д Поседкино с Игнатово | 1:26 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.09.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 22.09.2024 13:05 | 22.09.2024 13:05 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.20/325 л.600 оп.16а ошиновка кабельной муфты. | 35 | 24 |  |  | 0 | 2 | 6 | с Озерецкое д Глазово п совхоза "Останкино" д Рыбаки д Бабаиха д Акишево | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.09.2024 12:27 | Все потребители запитаны | 22.09.2024 12:53 | 22.09.2024 12:53 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение дефекта. ВЛ 10 кВ оп.24 замена поврежденного изолятора , восстановление слетевшего провода | 29 | 140 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Ростовцево д Васюково д Алексеевское | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.09.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 22.09.2024 13:48 | 22.09.2024 13:48 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ .Восстановление фазы на ТП-635 | 35 | 180 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Никифорово д Литвиново д Шелепаново д Хоругвино | 0:36
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.09.2024 15:22 | Все потребители запитаны | 22.09.2024 16:05 | 22.09.2024 16:05 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП-18 с.1 ТП-27012 д.Светлые горы | 10 кВ | Выясняется | 8 | 123 |  |  |  | 0.15 | 2 | д Марьино п Светлые Горы | 0:43
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.09.2024 18:22 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП 16120 с.2- ТП 26108 с.2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.09.2024 23:50 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 00:49 | 23.09.2024 00:49 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП130/подлипичье- г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта( ВЛ 0,4 кВ ф Подлипичье от ТП 130 оп. 12 восстановление изолятора фаза В) |  | 8 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | ул Подлипичье ул Подъячева пер Метростроевский ул Метростроевская | 0:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.09.2024 02:35 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 03:51 | 23.09.2024 03:51 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №269 д.Репихово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п Репихово | 1:16
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 23.09.2024 03:34 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ-10кВ ПС688/506-ф.688506/РТП3120 | 10 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 23.09.2024 09:20 | Без обесточения потребителей |  | 27.09.2024 00:24 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово II | 35 кВ | выясняется.
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 09:49 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 13:42 | 23.09.2024 13:42 | 3 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №262 д. Нушполы. насосная | 6 кВ | Капитальный ремонт ТП | 1 | 2 |  |  | 1 | 0.1 | 0 | д Нушполы | 3:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 10:03 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 11:11 | 23.09.2024 11:11 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №232 Семчино | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Семчино | 1:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 10:37 | 23.09.2024 10:37 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 14415 восстановление перемычек на опоре 18 | 17 | 170 |  |  | 0 | 0.15 | 3 | ул Е.Леонова ул Новопетровская ул В.Клопова ул И.Усагина ул Ю.Артюхина ул Осенняя ул М.Прудкина ул В.Мухиной ул В.Перова ул В.Шаламова ул Западная д Лаврово д Решоткино | 0:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 16:56 | 23.09.2024 16:56 | 5 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6кВ | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Жестоки | 5:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 11:54 | 23.09.2024 11:54 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76607 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | демонтаж проводов на опоре №69 | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | п Раздолье | 0:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 23.09.2024 11:20 | Без обесточения потребителей |  | 23.09.2024 11:20 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6кВ №30 п.Тарасовская | 6 кВ | От действия МТЗ от ключен ВВк 6 кВ л 698.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 12:27 | 23.09.2024 12:27 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/2-ЗТП679 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.2 ПС-583 замена провода в пр.оп.№ 1-.23 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Подъячево | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 12:42 | 23.09.2024 12:42 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №247 Бортницы | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бортницы | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 12:25 | 23.09.2024 12:25 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Включение новой КТП-4143 | 27 | 125 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Жилино | 0:28
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 13:35 | 23.09.2024 13:35 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/532-ЦРП8 Шереметьевский | 6 кВ | Устранение дефектов выпиловка ДКР оп.16-оп.25 | 17 | 1292 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | мкр Шереметьевский д Сумароково д Аббакумово д Красная Горка | 1:35 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 13:42 | 23.09.2024 13:42 | 54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №980 д.Бортницы | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бортницы | 0:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 14:04 | 23.09.2024 14:04 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №227 д.Желтиково | 10 кВ | Работа на ТП. Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новожелтиково | 1:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 13:08 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 15:58 | 23.09.2024 15:58 | 2 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | подготовка схемы для работ по замене ячейки л. 831 в РП-1053 | 27 | 114 |  |  | 1 | 0.8 | 3 | д Мураново д Жилкино д Артемово | 2:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 16:07 | 23.09.2024 16:07 | 2 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ РП 49 с. Константиново | 0.4 кВ | Расчистка трассы ВЛ на от ДКР в пролетах опор №23-38 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | ул Советская | 2:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 15:28 | 23.09.2024 15:28 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 691 фид 1- АСП-38 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 1 ПС-691 замена ЛР-18 |  | 24 |  |  |  |  | 3 | д Притыкино тер Объединение Светлячок д Федоровское д Арханово тер объединение Ярово | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.09.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 14:13 | 23.09.2024 14:13 | 29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП26/777Г-КТП89 | 10 кВ | ЦРп-26 РУ-10 кВ произвести оперативные переключения, по восстановления нормальной семы. | 7 | 344 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | п Николо-Прозорово с Марфино | 0:29 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.09.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 14:45 | 23.09.2024 14:45 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 171 Шереметьевский | 0.4 кВ | Произвести выпиловку ДКР | 0 | 32 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:00 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.09.2024 14:32 | Без обесточения потребителей |  | 26.09.2024 12:03 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Костино №255 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" тел.+7(495)516-04-31 (прямой абонент)
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 15:30 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 18:25 | 23.09.2024 18:25 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид "Каменка"- ремонт ТП- 775 | 27 | 40 |  |  | 0 | 1 | 6 | д Федотово д Комаровка д Редькино п Редькино д Медведково д Каменка д Шихово | 2:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.09.2024 15:46 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 15:59 | 23.09.2024 15:59 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | МТП-3168 замена повреждённого ПК. | 11 | 75 |  |  |  | 0.7 | 2 | д Пешки д Овсянниково д Шелепаново д Есипово д Терехово | 0:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.09.2024 16:58 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 18:55 | 23.09.2024 18:55 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №734 Жестоки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Жестоки | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.09.2024 17:48 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Загорск №94 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Технопарк ЛК" тел.+7(977)133-17-30 (прямой абонент)
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 23.09.2024 19:37 | Все потребители запитаны | 23.09.2024 21:27 |  | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС429/фид 42963-ЦРП24 | 6 кВ | Выясняется. Питающий фидер 42963. | [8 empty] | 1:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.09.2024 22:04 | Без обесточения потребителей |  | 26.09.2024 12:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Пушкинское ПО тел.+7(916)774-94-68 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.09.2024 22:12 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Мытищинское ПО тел.+7(985)380-45-44 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 23.09.2024 23:18 | Без обесточения потребителей |  | 24.09.2024 07:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.09.2024 23:18 | Без обесточения потребителей |  | 27.09.2024 10:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "АСГАРД" тел.+7(916)305-10-62 (прямой абонент)
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 23.09.2024 23:42 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 00:04 |  | 22 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/208-ЦРП154/671208 | 10 кВ | Выясняется. Время доезда бригады 20 минут. Питающий фид. 671208 с ПС Старбеево | [8 empty] | 0:22
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.09.2024 02:45 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 ТП-16110 фид 836303 (А+Б) | 10 кВ | Выясняется. Успешный АРВ на РП 16110. Нагрузка переведена на фид. 402 А+Б с ПС Слобода
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.09.2024 10:07 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 11:50 | 24.09.2024 21:21 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС664/752-КТП2119 | 10 кВ | Сильнейшая коронация в ячейке фид.738+752 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Шолохово | 1:43 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 13:19 | 24.09.2024 13:19 | 2 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 433 ст Восточные | 0.4 кВ | Замена вводов к домам | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Дачная | 2:59
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.09.2024 10:37 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 11:24 | 24.09.2024 11:24 | 47 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 829 фид 829440 | 10 кВ | Оперативные переключения для оптимизации распределения нагрузки в сети. | 46 | 683 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | д Лунёво д Владычино д Поярково д Жигалово д Шемякино п Лунёво | 0:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.09.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 11:49 | 24.09.2024 11:49 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №252 Свистуново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: ремонт ВЛ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Свистуново | 1:03
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 15:45 | 24.09.2024 15:45 | 4 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №158 Захарово | 10 кВ | опиловка угрожающих деревьев в пролетах |  | 12 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Захарово | 4:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.09.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 11:24 | 24.09.2024 11:24 | 17 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 850 РП 155 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка аварийного дерева. |  | 97 |  |  |  |  | 5 | с Софрино рп Софрино дп Ашукино с Рахманово д Григорково | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 14:47 | 24.09.2024 14:47 | 3 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Ревизия ВПР-2381, замена гл руб | 11 | 30 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | п 2-я Смирновка д Мошницы д Коськово | 3:30
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 13:10 | 24.09.2024 13:10 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 РП 355 п. Бужаниново | 0.4 кВ | ВЛ 0.4кВ Фид.1 оп.80-87 от РП 355 Произвести монтаж провода СИП | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Бужаниново | 1:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 13:39 | 24.09.2024 13:39 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ-6кВ л.600 вывод участка в ремонт, установка опор,монтаж провода в пролете оп. №80-87 | 18 | 56 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | п Овсянниково с Озерецкое д Рыбаки п совхоза "Останкино" д Бабаиха д Глазово д Акишево д Овсянниково | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 12:30 | 24.09.2024 12:30 | 38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №993 д. Гологузово | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 13 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Гологузово | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 24.09.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 12:20 | 24.09.2024 12:20 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 144 д.Акишево/деревня | 0.4 кВ | Выясняется | 1 | 8 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Глазово | 0:19
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 13:46 | 24.09.2024 13:46 | 1 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №6709 п. Горки-6 | 6 кВ | ТП-6709 РУ-6 кВ 2 сек; камера Т-2 Капитальный ремонт оборудования. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Глухово | 1:37
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 15:16 | 24.09.2024 15:16 | 3 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 576 РП 391 | 10 кВ | Раскопка, монтаж, испытание, фазировка кабеля для перекладки. | 10 | 250 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Зубцово д Спасс-Торбеево снт Спасс-Торбеево | 3:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 14:00 | 24.09.2024 14:00 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 157 д. Кузнецово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-157 ф." 1"- замена опор 15-18 |  | 6 |  |  | 0 |  | 1 | д Кузнецово | 1:46
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 15:29 | 24.09.2024 15:29 | 3 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 деревня ЗТП 38 д Кошелёво | 0.4 кВ | Кап.ремонт ВЛ-0.4кВ фид.3 ЗТП-38 замена опор,замена провода на СИП | 0 | 80 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кошелёво | 3:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 13:06 | 24.09.2024 13:06 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Включение новой ТП | 17 | 170 |  |  | 0 | 0.32 | 4 | д Рубчиха д Покровка д Давыдково д Покров | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 14:30 | 24.09.2024 14:30 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф МАИ срезать провода с оп 59 и 64 для замену опор и провода на выделенном участке | 12 | 75 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Овсянниково д Шелепаново д Есипово д Терехово д Пешки | 1:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 12:39 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 13:13 | 24.09.2024 13:13 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №244 Гологузово | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Гологузово | 0:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 13:50 | 24.09.2024 13:50 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.651 , КВЛ л.629, КЛ до КТП 840(аб),КЛ до ТП 425(аб) | 6 кВ | Плановые работы по ручной расчистке трассы ВЛ в пр. опор 77-80 |  | 63 |  |  | 0 |  | 1 | с Левково | 1:03
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.09.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 14:43 | 24.09.2024 14:43 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Ревизия ВН л. 574, л. 795, л. 812 | 20 | 370 |  |  | 0 | 2 | 2 | д Сухарево д Троице-Сельцо | 1:56 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 13:19 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 13:59 | 24.09.2024 13:59 | 40 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №243 д.Чернятино | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Чернятино | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.09.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 15:36 | 24.09.2024 15:36 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | Снять дерево в пролетах опор 12-13,14-15,15-16 | 5 | 15 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Дубинино | 1:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.09.2024 15:03 | Без обесточения потребителей |  | 26.09.2024 10:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | повреждение у аб АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Мытищинское ПО , 8-985-380-45-44
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 17:08 | 24.09.2024 17:08 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | Врезка новой КЛ в пролетах опор №11-16, вывод из схемы участка ВЛ пр оп №11-16 | 8 | 154 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Юрлово д Федоровка д Благовещенка | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.09.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 16:34 | 24.09.2024 16:34 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.3 ПС-95 установка доп.опор | 10 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | тер объединение Полянка-1 д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" с Белый Раст | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.09.2024 16:34 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 17:01 | 24.09.2024 17:01 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Выясняется | 28 | 140 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Жилино | 0:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 24.09.2024 16:46 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 18:40 |  | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.09.2024 18:00 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 19:49 | 24.09.2024 19:49 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1355 Вёшки | 10 кВ | Ревизия Руб-ка 0.4 кВ фид. 3 | 1 | 85 |  |  | 0 | 0.6 | 21 | п Вешки д Вешки | 1:49 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.09.2024 18:40 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 20:33 | 24.09.2024 20:33 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №154 кв.Вашутино | 10 кВ | Переподключение генератора для разгрузки. | 8 | 182 |  |  | 0 | 0.4 | 2 |  | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.09.2024 19:15 | Все потребители запитаны | 24.09.2024 21:56 | 24.09.2024 21:56 | 2 ч.41 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ П/С-765с.3-РП-120с.1 ф.76514 | 10 кВ | Выясняется. | 5 | 250 |  |  |  | 1.2 | 1 | ул Школьная пер Механизаторов ул Краснофлотская ул Обуховская | 2:41
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.09.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 25.09.2024 10:47 | 25.09.2024 10:47 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. оп.1 КТП 6914 с. Ильинское | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима |  | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Ильинское | 0:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.09.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 25.09.2024 11:56 | 25.09.2024 14:00 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) | 6 кВ | Выясняется | 24 | 198 |  |  |  | 0.67 | 3 | п Зверосовхоза п Зеленый с Левково п Коптелино | 0:48
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.09.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 25.09.2024 12:17 |  | 17 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП42/903А-КТП1607 | 6 кВ | отыскание и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 0:17 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.09.2024 12:27 | Все потребители запитаны | 25.09.2024 14:41 | 25.09.2024 14:41 | 2 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14, лин 962 | 10 кВ | Выясняется | 5 | 87 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | рп Софрино | 2:14
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.09.2024 12:33 | Все потребители запитаны | 25.09.2024 15:55 |  | 3 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Выясняется. Требуется 22 РИСЭ любой мощности | [8 empty] | 3:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 25.09.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 25.09.2024 14:36 | 25.09.2024 14:36 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС40/34-КТП177 Аббакумово | 6 кВ | выясняется, Питающая ПС 35 кВ 40 " Лобня" фид.34 6 кВ. резерв есть | 20 | 600 |  |  |  | 2 | 4 | д Семкино д Новосельцево п Птицефабрики д Аббакумово | 0:59 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.09.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 25.09.2024 18:31 | 26.09.2024 15:32 | 3 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №94 п.Ангелово | 10 кВ | Отыскание однофазного замыкания на землю | 6 | 114 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | с Ангелово | 3:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.09.2024 15:30 | Все потребители запитаны | 25.09.2024 17:23 |  | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | 1:53
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.09.2024 16:36 | Без обесточения потребителей |  | 26.09.2024 01:52 |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №5А фид.28105 | 10 кВ | Выясняется Выясняется, длина ВЛ 10 кВ 2..4 км, количество кабельных вставок 3, резерва нет, время доезда бригады 10мин, 89169337502, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28105 А+Б. | 3 | 57 |  |  |  | 0.25 | 1 | с Ангелово
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.09.2024 17:15 | Все потребители запитаны | 25.09.2024 17:55 | 25.09.2024 17:55 | 40 м. | ПС/РП/ТП | СТП 6 кВ №1304 д. Троицкое | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Троицкое | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.09.2024 20:23 | Все потребители запитаны | 25.09.2024 20:43 | 25.09.2024 20:43 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1141 до ж фид.д 9,10 | 0.4 кВ | Замена ПН | 1 | 45 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | рп Менделеево | 0:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 26.09.2024 07:42 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 09:06 | 26.09.2024 09:06 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Елгозино №631 | 35 кВ | Выясняется. 26.09.24 07:42 АО от МТЗ ВВк 10 кВ Т-2, в яч. МВ 10 кВ фид 63101(КлРЭС). Без напряжения 2 сек 10 кВ. в яч. МВ 10 кВ фид 63101 обнаружил зверька (харёк). Работа РЗиА: МТЗ 10 кВ, АВР СМВ 10 кВ не работал. Потребители 2 сек 10 кВ: 5 фидеров Клинского РЭС, по 2 фидерам АВР успешно. | 73 | 1241 | 0 | 0 |  | 1.4 | 13 | д Елгозино д Тархово д Ивановское д Спасское д Парфенькино д Борихино д Павельцево д Сметанино д Захарово д Богаиха д Аксениха д Пупцево | 1:24
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 07:47 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 08:54 | 26.09.2024 08:54 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.КТП-287 - КТП-244 | 10 кВ | Переподключение РИСЭ. | 2 |  |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Химки | 1:07
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 09:09 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 10:56 | 26.09.2024 10:56 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-10кВ фид.63102 отп. на ТП-329 | 5 | 21 |  |  | 0 | 0.132 | 2 | д Тархово д Елгозино | 1:47
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 12:16 | 26.09.2024 12:16 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы КВЛ-6кВ фид 63 ПС-152 | 28 | 1319 |  |  |  | 0.63 | 7 | ул Горького ул Пушкина ул Полевая ул Огородная ул 2-я Гражданская ул Некрасова д Коришево с Новоникольское д Васино д Танино д Глинки д Тарусово ул Ленина ул Школьная ул Центральная ул 1-я Гражданская снт Флора снт Усадьба снт Виктория снт Прогресс ул Маяковского | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 11:32 |  | 46 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/125-ЦРП6 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,отыскание неполнофазного режима | [8 empty] | 0:46 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 11:29 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 11:49 | 26.09.2024 11:49 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима на ВЛ-10кВ ф.Геофизика | 41 | 205 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Белавино д Новинки дп Поварово д Задорино | 0:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.09.2024 12:11 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" – Тел:89167749468
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.09.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 15:41 | 26.09.2024 15:41 | 3 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-21-00-908236/102/С8,ВЛ-6кВ фид. 5/11 ПС-184 за ЛР 728 -замена опор провода в пр.№155-3 | 13 | 48 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | п Никольское д Удино д Поповка п Поповка | 3:09
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.09.2024 14:17 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 16:33 | 26.09.2024 16:33 | 2 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №1053 д.Мураново | 6 кВ | Ошиновка новой ячейки. | 1 | 32 |  |  | 1 | 0.12 | 1 | д Мураново | 2:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.09.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 17:30 | 26.09.2024 17:30 | 3 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №198 д. Ольявидово | 10 кВ | ЗТП 10 кВ №198- Кровля крыши | 0 | 8 |  |  |  |  | 1 | д Ольявидово | 3:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 16:10 | 26.09.2024 16:10 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | Школа, Котельная, Очистные. Перенос КТП-2766 по договору ТП№С8-22-302-61570(938502) | 65 | 325 |  |  | 3 | 2.9 | 6 | д Курилово д Пятница д Новая д Трусово д Соколово д Бережки | 1:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.09.2024 15:15 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 17:37 | 26.09.2024 17:37 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.603, лин.1106, лин.1130(аб) | 10 кВ | Для безопасности работ на ВЛ 35 кВ Софрино-Гудово | 22 | 95 |  |  | 0 | 0.74 | 2 | д Чекмово д Шаблыкино тер. СНТ Геодезия-9 | 2:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 16:23 | 26.09.2024 16:23 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 | 10 кВ | СЗО КНС, КоткПеренос КТП-2766 по договору ТП№С8-22-302-61570(938502) | 98 | 500 |  |  | 3 | 3.2 | 63 | д Повадино д Полежайки д Новая д Лопотово д Меленки д Соколово | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 15:26 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 15:50 | 26.09.2024 15:50 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Кочугино оп.№1 отпайка от ЛР-1349 на КТП-3618 подъём и ошиновка кабеля 10кВ в линию после ремонта | 53 | 28 |  |  | 0 | 2.2 | 8 | д Покров д Холмы д Стародальня д Бунтеиха д Безверхово д Хоругвино д Кочугино д Литвиново | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.09.2024 15:36 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 17:12 | 26.09.2024 17:12 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | Ошиновка ВЛ. Восстановление нормальной схемы. | 14 | 142 |  |  | 0 | 1.25 | 3 | д Артемово д Жилкино д Мураново | 1:36
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 16:39 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 17:40 | 26.09.2024 17:40 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №154 кв.Вашутино | 10 кВ | Неплановые работы по устранению дефектов оборудования - оперативные переключения по подключению РИСЭ | 4 | 66 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 17:02 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 18:26 | 26.09.2024 18:26 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.нечетная сторона КТП 1805 | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Новослободская ул Ленина ул 1 Мая | 1:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 17:10 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 17:57 | 26.09.2024 17:57 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 71 п. Марфино | 0.4 кВ | оп.38 восстановление контакта, замена зажима |  | 21 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Марфино | 0:47 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.09.2024 17:10 | Все потребители запитаны | 26.09.2024 17:22 | 26.09.2024 17:22 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снять дерево с проводов. | 42 | 195 |  |  | 0 | 1.4 | 3 | д Морозово д Селевкино с Игнатово | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 00:47 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 01:12 | 27.09.2024 01:12 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | ф. Повадино оп.135 восстановление шлейфа на отпайку ТП-659 | 35 | 240 |  |  | 0 | 2 | 7 | д Задорино д Лыткино д Марьино д Дудкино д Белавино д Повадино д Клочково | 0:25
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 11:27 | 27.09.2024 11:27 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Демонтаж недействующей опоры оп.6) в охранной зоне ВЛЗ 6 кВ Ф7/467 отп. на КТП 528 | 10 | 236 |  |  | 1 | 0.02 | 4 | д Куймино д Большое Страшево д Малое Страшево снт Дубна (Большое Страшево) снт Рябинка (Большое Страшево) снт Рябинка-2 д Пановка снт Ракита снт Здоровье снт Здоровье-1 | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 11:40 | 27.09.2024 11:40 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2009 пр стор д. Старод | 0.4 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Стародальня | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 10:32 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 10:56 | 27.09.2024 10:56 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.нечетная сторона КТП 1805 | 0.4 кВ | в пр.опор 6-7а произвести опиловку веток | 1 | 30 |  |  |  | 0.2 | 1 | ул Ленина ул 1 Мая ул Карла Либкнехта ул Новослободская | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 10:33 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. "Каменка" ремонт ТП- 775
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 10:34 | Потребители обесточены |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6кВ | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Жестоки
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 11:35 | 27.09.2024 11:35 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №277 Рубчиха | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рубчиха | 0:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 11:53 | 27.09.2024 11:53 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ с КТП-1159 СНТ "Березняки" | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Произвести восстановление шлейфов. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Березняки | 1:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 10:58 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | ВЛ -6 кВ фид.6 ПС-148 оп№9-10 отп.на ТП-423 обрезка ДКР
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 11:00 |  |  |  |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП522/деревня- с. Дубровки | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №И-23-00-325154/103/С8,Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ от ТП-522
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 11:07 | Потребители обесточены |  |  |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №216 с. Спас-Заулок | 10 кВ | Ремонт ТП | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Спас-Заулок
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 12:58 | 27.09.2024 12:58 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 955 ул. Ленинградская | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-955 по ф.2 оп.№11. Замена сбитой опоры. | 1 | 40 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Ленинградская | 1:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 11:47 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 12:36 | 27.09.2024 12:36 | 49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1476 д. Рубчиха | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ. | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рубчиха | 0:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 12:02 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.603, лин.1106, лин.1130(аб) | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы электроснабжения.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 13:02 | Потребители обесточены |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63101 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.07 | 3 | д Елгозино д Тархово д Парфенькино
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 13:57 | 27.09.2024 13:57 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №40 Борис-Глеб | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Борис-Глеб | 0:43
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 15:12 | 27.09.2024 15:12 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-154 - КТП-105 | 10 кВ | Отключение РИСЭ, дозаправка | 10 | 90 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | кв-л Вашутино | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 14:27 | 27.09.2024 14:27 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Вывод из схемы поврежденного ЛР 861(снятие шлейфов) в сторону КТП--275(абон) | 25 | 723 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | п Птицефабрики д Семкино д Новосельцево д Аббакумово д Еремино | 0:35 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 14:01 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 16:28 | 27.09.2024 16:28 | 2 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №528 д. Пятница | 10 кВ | Замена двух опорных изоляторов (ИО-10), замена двух ПК-10кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Пятница | 2:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 15:25 | 27.09.2024 15:25 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Для включения вновь построенной КТП 4277 в рамках тех.присоединения. | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Дурыкино | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 16:19 | 27.09.2024 16:19 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 9 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Игумново д Чернятино д Корост д Гологузово с Воздвиженское | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 14:24 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 17:59 | 27.09.2024 17:59 | 3 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-107459(340342),Реконструкция КТПП-520 | 29 | 56 |  |  | 0 | 0.9 | 7 | д Голиково д Подосинки д Горки д Дубровки п Подосинки д Никульское с Батюшково с Горки | 3:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 15:24 | 27.09.2024 15:24 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие ветки оперативной штангой в пролетах опор 61-62 | 8 | 83 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Жуковка | 0:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 15:48 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 16:28 | 27.09.2024 16:28 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 20 | 1060 |  |  | 0 |  | 2 | д Старожёлтиково д Новожёлтиково | 0:40
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 15:48 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 16:10 | 27.09.2024 16:10 | 22 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП155-КТП244 | 10 кВ | Подключение дополнительного РИСЭ на КТП 244 для разгрузки сети | 3 | 51 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | кв-л Вашутино | 0:22
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 27.09.2024 15:49 | Без обесточения потребителей |  | 27.09.2024 19:42 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Заря – Кунья I цепь | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 16:07 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 17:00 | 27.09.2024 17:00 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Для включения вновь построенной КТП 1182 после реконструкции КТП в рамках тех.присоединения. | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Дурыкино | 0:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 16:11 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 18:08 | 27.09.2024 18:08 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 420 фид 530 - АСП-1 фид. 530 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,восстановление оборванного провода в пролете опор №28-29 | 37 | 55 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | проезд Береговой пр-кт Лихачевский проезд Лихачевский проезд Строителей проезд Транспортный ул Парковая | 1:57 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 16:14 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 17:00 | 27.09.2024 17:00 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов на опоре №30 л.961. Создание нормальной схемы электроснабжения. | 3 | 71 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | ул Школьная ул Средняя ул Набережная ул Узкоколейная ул Тютчева ул 1-я Южная ул Крылатская | 0:46
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 16:20 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 16:51 | 27.09.2024 16:51 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 | 6 кВ | Ввод в работу ЛР 861 ,отревизирован. | 25 | 723 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Аббакумово д Еремино п Птицефабрики д Семкино д Новосельцево | 0:31 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 19:20 | 27.09.2024 19:20 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 1 | 41 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. СНТ Волдынь д Волдынь | 2:55
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 17:08 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 18:20 | 27.09.2024 18:20 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 КТПП 277 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на опоре 36 | 11 | 583 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Псарёво д Алферьево | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.09.2024 17:45 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 19:43 | 27.09.2024 19:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется, Длина КВЛ-7,5 км,количество кабельных вставок-2 шт.,Резерв есть частично .Питающая п\ст;829 Время ,пит. фид. 829445 | 62 | 250 |  |  |  | 2.2 | 5 | д Льялово д Чашниково тер. СНТ Веревское-2 д. 1/2 д Никольское п Жилино кв-л Чайка | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 17:47 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 18:45 | 27.09.2024 18:45 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ по Ф.3 ПС 332 | 23 | 42 |  |  | 0 |  | 7 | д Новое Сельцо с Ильино д Колотилово д Слободищево д Саввино д Измайлово д Мартыново | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 18:22 | 27.09.2024 18:22 | 20 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ф.3/787 за ЛР-916 - устранение аварийного дефекта. | 20 | [5 empty] | 5 | д Мишуково д Тишино д Пантелеево д Федоровка тер. объединения Наука-1 | 0:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 18:27 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 19:05 | 27.09.2024 19:05 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 148 - ЛР 91 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 14 | 140 |  |  | 0 | 0.14 | 1 | д Ямуга | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.09.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 20:00 | 27.09.2024 20:00 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Выясняется. Длина ВЛ-4,2км, количество кабельных вставок-0шт., Резерв нет, РИСЭ-700кВА=3шт, РИСЭ-400кВА=2шт запрошено у информатора , Питающая п\ст-147; пит. фид.14706 | 12 | 60 |  |  |  | 0.8 | 4 | д Заовражье д Мостки д Зеленино д Рыгино | 1:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.09.2024 20:08 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Октябрьская №35 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(495)571-63-54 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 20:24 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 20:56 | 27.09.2024 20:56 | 32 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №467 ж/д. ОПМС Спас-Заулок | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Спас-Заулок | 0:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 20:24 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 20:47 | 27.09.2024 20:47 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Растовцы 467 фид 2 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 43 | 1043 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | тер. СНТ Шмель д Бельское снт Журавлик снт Компьютер снт Нарцисс снт Мирный снт Зорька-1 тер. СНТ Здоровье снт Надежда (Бельское) снт Березовая роща снт Монолит снт Рябинка (Бельское) снт Калинка (Бельское) снт Владыкино снт Заря снт Медик-2 снт Дубрава (Бельское) снт Радуга снт Океан снт Жемчужина снт Мечта (Бельское) снт Малыш снт Ягодное снт Вымпел снт Швейник снт Русь снт Текстильщик снт Рассвет снт Волхонка снт Рассвет-2 д Растовцы | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 20:25 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 21:10 | 27.09.2024 21:10 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 524 д. Алексеевское | 0.4 кВ | Отыскание/устранение дефектов/КЗ на ВЛ-0,4кВ ТП-524 ф.1 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Алексеевское | 0:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 20:38 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 22:23 | 27.09.2024 22:23 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 514 КТПП 36 | 10 кВ | Устранения аварийного дефекта на ВЛ 10кВ | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.217 | 2 | д Никульское с Константиново | 1:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 20:56 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 22:19 | 27.09.2024 22:19 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 16 КТП 1052 с.Троицкое | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, выпиловка ДКР, перетяжка проводов АС оп.15-16 |  | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Троицкое | 1:23 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 27.09.2024 21:12 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 22:04 | 27.09.2024 22:04 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП 63 сек 2 - ТП 212 - ТП 116 - КТП 794 | 6 кВ | Выясняется | 7 | 75 |  |  |  | 0.7 | 2 | п Шевляково д Воронино | 0:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 21:20 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 22:39 | 27.09.2024 22:39 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 502 фид 1 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Масюгино | 1:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 21:34 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 23:32 | 27.09.2024 23:32 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1094 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Минино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 21:41 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 22:54 | 27.09.2024 22:54 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП238/6-ЗТП428 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ ФИД.6 ЦРП-Лучинское оп.18 восстановление отгоревшей перемычки | 5 | 24 |  |  |  |  | 2 | с Синьково д Лучинское | 1:13
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.09.2024 22:04 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 22:45 | 27.09.2024 22:45 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 7 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы КВЛ -6кВ ПС-35 кВ ФАрфоровая фид № 7 | 21 | 102 |  |  |  |  | 3 | д Волково снт Альтаир снт Вымпел д Гуслево снт Аэрофлот снт Книга снт Роса снт Шоссе снт Приветино д Федотово снт Бобры снт Талица снт Миг снт Стрелка снт Агросад | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 22:51 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 00:50 | 28.09.2024 00:50 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/10-ТП498 | 6 кВ | Оперативные переключения | 8 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | с Семеновское д Сальково д Горчаково | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 22:55 | Все потребители запитаны | 27.09.2024 23:36 | 27.09.2024 23:36 | 41 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 850 РП 155 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание и устранение ОЗ | 25 | 201 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | с Рахманово с Софрино дп Ашукино д Григорково рп Софрино | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 22:59 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 00:38 | 28.09.2024 00:38 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-669/ф.11-ТП 441 | 6 кВ | Оперативные переключения для отыскания перекоса. | 13 | 78 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | с Рогачево д Подвязново д Василево п Василево | 1:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 27.09.2024 23:03 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 00:11 | 28.09.2024 00:11 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 59 сек 1- АСП Реклоузер Селевино-1 - АСП Реклоузер Селевино-2 - АСП Березино - АСП Бирево | 6 кВ | выясняется Питающий фид 587204 от ПС-Решетниково | 10 | 100 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Березино д Троицино д Бирево | 1:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 23:54 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 01:52 | 28.09.2024 01:52 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 212 - ТП 272 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 2 | 25 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Воронино | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.09.2024 23:58 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 00:20 | 28.09.2024 00:20 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | КВЛ-10кВ ф.Дулепово оп.167 срезать оборванные провода с линии в сторону КТП-3273 | 30 | 150 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | д Коськово д Дулепово | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 00:07 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 01:43 | 28.09.2024 01:43 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 667 фид Деревня | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Григорьевское | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 00:32 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 02:24 | 28.09.2024 02:24 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/9-ТП477 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода в прол. ОП38-40 | 3 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Безбородово д Александрово | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 01:07 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 02:32 | 28.09.2024 02:32 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.3 ПС 332 оп.2 восстановление провода. | 17 | 83 |  |  |  |  | 6 | с Ильино д Слободищево д Колотилово д Саввино д Новое Сельцо д Измайлово д Мартыново | 1:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 03:04 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 03:57 | 28.09.2024 03:57 | 53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1205 д. Бирево начало деревни | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бирево | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 06:17 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 06:46 | 28.09.2024 06:46 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/10-ТП498 | 6 кВ | Оперативные переключения. Восстановление нормальной схемы. | 21 | 97 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | д Сальково д Аладьино с Семеновское д Головино д Шулепниково д Лукьяново | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 09:02 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 09:21 | 28.09.2024 09:21 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 22 | 220 |  |  |  | 0.3 | 6 | д Стрелково д Троицкое д Надеждино д Радованье д Кононово д Отрада | 0:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 12:32 | 28.09.2024 12:32 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №168 д.Геронтьево | 10 кВ | устранение аварийного дефекта.устранение нагрева кабельных наконечников фид.1 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Геронтьево | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 11:21 | Без обесточения потребителей |  | 28.09.2024 12:35 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ от ТП-1804 . СЗО водозабор Кресты ТП-878,ТП-885,ТП- 886. | 35 | 175 |  |  | 3 | 1.2 | 3 | д Рекино-Кресты д Талаево д Дубинино | 0:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 12:30 | 28.09.2024 12:30 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 608 ТП 252 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ |  | 83 |  |  |  |  | 1 | д Михайловское снт Воря-2 тер Надежда гск Заречье-5 | 0:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 12:58 | 28.09.2024 12:58 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | устранение неполнофазного режима | 38 | 380 |  |  |  | 0.6 | 8 | д Папивино д Андрианково д Першутино д Василево с Селинское д Борисово д Лаврово д Тетерино | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 12:36 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 13:28 | 28.09.2024 13:28 | 52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №418 д. Хвостово | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Хвостово | 0:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 13:28 | 28.09.2024 13:28 | 40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №546 вблизи д. Шевляково | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 8 |  |  |  | 0.007 | 1 | тер. СНТ Дубрава | 0:40
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 28.09.2024 15:06 | Без обесточения потребителей |  | 29.09.2024 08:40 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16196 д.Аникеевка | 10 кВ | Повреждение в аб. сети "Лайт-Сити"
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 28.09.2024 15:06 | Без обесточения потребителей |  | 29.09.2024 08:37 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16196 д.Аникеевка | 10 кВ | Повреждение в сети абонента
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 16:40 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 17:37 | 28.09.2024 17:37 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП 139 - ЛР 87 - ТП 214 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 12 | 120 |  |  |  | 0.1 | 6 | д Новоселки д Александрово д Китенево д Шевериха д Свистуново д Таксино | 0:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.09.2024 16:56 | Без обесточения потребителей |  | 28.09.2024 18:07 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Клин - Малеевка II цепь | 35 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.09.2024 17:07 | Без обесточения потребителей |  | 28.09.2024 17:07 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I цепь с отпайками | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.09.2024 17:08 | Без обесточения потребителей |  | 28.09.2024 18:42 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы I цепь с отпайками | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.09.2024 17:08 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 18:06 | 28.09.2024 18:06 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Юрьево – Темпы II цепь с отпайками | 110 кВ | Выясняется | 95 | 6889 |  |  | 20 | 4.5 | 50 | д Александрово | 0:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.09.2024 17:17 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 17:53 | 28.09.2024 17:53 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Растовцы – Юркино II цепь с отпайкой на ПС Юркино I | 35 кВ | Выясняется | 68 | 2292 |  |  | 4 | 2.8 | 15 | рп Запрудня | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 17:38 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 17:51 | 28.09.2024 17:51 | 13 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6кВ №1807 М-рн Рекинцо | 6 кВ | Замена ПН гл. руб-ка Т2 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Цветочная ул Ромашковая | 0:13
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 28.09.2024 18:10 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 19:13 | 28.09.2024 19:13 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | 29 | 294 |  |  |  |  | 7 | д Глинки д Васино д Танино тер. СНТ Виктория ул Некрасова снт Тарусово ул Огородная тер. СНТ Прогресс с Новоникольское снт Флора ул Приозерная ул 1-я Гражданская ул Радужная снт Восход-1 снт Новогиреево тер. СНТ Усадьба д Коришево ул 2-я Гражданская ул Полевая ул Корсакова д Тарусово | 1:03
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.09.2024 18:26 | Без обесточения потребителей |  | 28.09.2024 18:40 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Растовцы №467 | 35 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.09.2024 19:01 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 20:32 | 28.09.2024 20:32 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | выяняется | 26 | 150 |  |  | 2 | 1 | 4 | д Тефаново | 1:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.09.2024 19:48 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 21:19 | 28.09.2024 21:26 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Алабушево – Голубая I цепь | 110 кВ | Выяснятеся. | [8 empty] | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 19:50 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 21:15 | 28.09.2024 21:15 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1376 д. Минино-4 | 10 кВ | устранение аварийного дефект | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Минино | 1:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 19:54 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 22:54 | 28.09.2024 22:54 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 54 сек 2 - ТП 299 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 8 | 80 |  |  |  | 0.08 | 2 | с Борщево д Слобода | 3:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 20:19 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 23:01 | 28.09.2024 23:01 | 2 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/10-КТП 3700 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.10/184 неполнофазная сеть | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лупаново | 2:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 20:24 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 22:20 | 28.09.2024 22:20 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 181 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 7 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Воздвиженское | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 20:38 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 22:35 | 28.09.2024 22:35 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 519 РП 128 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Устранение неполнофазного режима на оп.62 , восстановление провода | 16 | 87 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Шепелево д Снятинка д Юрцово д Меркурьево | 1:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 20:47 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 23:29 | 28.09.2024 23:29 | 2 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Снятие шлейфов с опоры 24 отпайка на СНТ "Ракита" | 34 | 200 |  |  | 1 | 0.2 | 6 | снт Маяк снт Геркулес тер. СНТ Дубна (Большое Страшево) снт Лесное (Попадьино) д Большое Страшево д Малое Страшево д Попадьино д Гусёнки д Бобылино тер. СНТ Здоровье-1 тер. СНТ Ракита снт Радуга-2 снт Бекерон - 2 снт Бекерон тер. СНТ Рябинка-2 снт Автоматика (Попадьино) снт Ромашка снт Салют д Куймино тер. СНТ Рябинка (Большое Страшево) д Пановка тер. СНТ Здоровье снт Радуга снт Информатик д Гусёнки | 2:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 21:23 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 21:51 | 28.09.2024 21:51 | 28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №211 д. Мисирево-2 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Мисирево | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.09.2024 23:08 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 01:00 | 29.09.2024 01:00 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №96 п.Менделеево (совмещ с ТП 1149) | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 1 , резерва нет. Питающая ПС 110 кВ Время, фид. 829111. СЗО , быта -нет | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 1 | рп Менделеево | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.09.2024 23:22 | Все потребители запитаны | 28.09.2024 23:40 | 28.09.2024 23:40 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №274 д. Давыдково | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Давыдково | 0:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 00:30 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 00:55 | 29.09.2024 00:55 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №532 Подтеребово | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , ревизия контактных соединений АВ | 1 | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Подтеребово | 0:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 01:59 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 03:31 | 29.09.2024 03:31 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №481 д. Минино | 10 кВ | для безопасности работ по восстановлению провода на отп МТП-1094 | 1 | 15 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Минино | 1:32
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 05:20 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 06:22 | 29.09.2024 06:22 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826, л.866, 901, АСП-22 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие ветки на ВЛ 901 пролет опор 72-73 | 45 | 179 |  |  | 0 | 0 | 3 | д Володкино д Мартьянково д Герасимиха | 1:02
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Потребительское отключение | 29.09.2024 07:49 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 08:51 | 29.09.2024 08:51 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 | 6 кВ | По сообщению абонентов СНТ Прогресс нет напряжения. Обнаружен дефект на ВЛ-6кВ отпайка на ЧП Кукулян пролёт опор 10-14( абонентская) | 2 | 15 |  |  |  | 0.1 | 0 | тер. СНТ Прогресс | 1:02
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 29.09.2024 08:26 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 12:03 | 29.09.2024 12:03 | 3 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 деревня ЗТП 302 д Коришево | 0.4 кВ | Адрес: Московская обл, г Талдом, д Коришево, д. 50. Номер телефона: +7(916)432-28-75. Сообщение: нет э\э во всем н.п. у дома номер 1 упала сосна и перебила провода | 1 | 18 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Коришево | 3:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 29.09.2024 09:15 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63104 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Причина выясняется. | 3 | 30 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Елгозино д Пупцево
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 09:22 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 10:00 | 29.09.2024 10:00 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. | 25 | 250 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | д Елгозино д Спецово д Лукино д Новиково д Парфенькино | 0:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 10:56 | 29.09.2024 10:56 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 609 ТП 210 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-перевод нагрузки для поиска и устранение ОЗЗ | 3 | 67 |  |  | 1 | 0 | 1 | с Барково | 0:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 12:19 | 29.09.2024 12:19 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 10 ПС 35 кВ Гвоздево №205 | 6 кВ | Восстановление провода оп.35 | 5 | 70 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | с Сватково д Наугольное | 1:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 12:22 | 29.09.2024 12:22 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 611 ЦРП 25 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, поиск и устранение ОЗЗ-восстановление провода и замена изолятора на оп 37 | 11 | 126 |  |  | 0 | 0.45 | 2 | с Барково д Федоровское | 1:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.09.2024 11:24 | Без обесточения потребителей |  | 04.10.2024 14:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента Мосводоканал тел (8(499)727-37-24)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 12:13 | 29.09.2024 12:13 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 59 сек 1- АСП Реклоузер Селевино-1 - АСП Реклоузер Селевино-2 - АСП Березино - АСП Бирево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: снятие дерева с ВЛ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Селевино | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 13:51 | 29.09.2024 13:51 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | Устранение аварийного Дефекта ( КВЛ 6 кВ фид 6 ПС 127 за ЛР 3292 оп. 3 поднятие и ошиновка кабельной муфты) | 3 | 9 |  |  | 0 | 0.138 | 2 | д Афанасово д Капорки | 1:49
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 14:02 | 29.09.2024 14:02 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 1 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 23 | 350 |  |  | 0 | 1.06 | 4 | д Растовцы снт Связист России снт Избиратель снт Электрик снт Красная Звезда снт Сокольники снт Тимирязевец снт Энтузиаст (Петрино) д Бельское снт Восход (Бельское) снт Орион снт Северянин снт Дубна (Бельское) днп Дубна -2 снт Дубна снт Петрино снт Луч (Петрино) снт Ивушка (Петрино) д Петрино | 1:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 14:17 | 29.09.2024 14:17 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | Ревизия МТП-528, замена изоляторов на ВПР МТП-528. | 28 | 145 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Исаково д Лопотово д Пятница | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 15:07 | 29.09.2024 15:07 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( КВЛ 10 кВ фид 3/787 ЛР 937 восстановление шлейфа) | 27 | 68 |  |  | 0 | 1.135 | 5 | д Федоровка д Мишуково д Тишино п Лесной д Пантелеево | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 13:54 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 15:52 | 29.09.2024 15:52 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/2-ЗТП955 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( ВЛ 10 кВ фид 2 ПС 787 замена изолятора) | 28 | 88 |  |  | 0 | 1.6 | 11 | д Раменье д Карамышево д Караваево д Куминово д Борцово д Маншино д Быково д Паньково д Насадкино д Глазачево д Надмошье | 1:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 29.09.2024 14:43 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 18:09 | 29.09.2024 18:09 | 3 ч.26 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 9 нет ТП 590 538 | 10 кВ | Выясняются | 5 | 329 |  |  |  | 0.24 | 1 | ул Вокзальная ул Горская проезд Дарвина ул Дарвина ул Красноармейская ул Крестьянская проезд Калязинский туп Калязинский ул Слободская ул Тверская пл К.Маркса проезд Школьный проезд Кооперативный проезд Строителей пер Горской проезд Ленстрой ул Победы проезд Октябрьский ул Октябрьская ул Северная ул З.Голицыной ул Калязинская | 3:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 16:21 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 18:19 | 29.09.2024 18:19 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: РП-56 яч-ка фид.ТП-162 :замена ТТ . | 8 | 80 |  |  | 0 | 0.15 | 3 | д Сметанино д Борихино д Павельцево | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 19:02 | 29.09.2024 19:02 | 2 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3700 ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер Квартал Гранат д Лупаново | 2:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 17:21 | 29.09.2024 17:21 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП535/деревня- п. Андреевское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена в\в ПН. | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | г Яхрома | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.09.2024 20:06 | Все потребители запитаны | 29.09.2024 22:05 | 29.09.2024 22:05 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ( восстановление провода) | 9 | 7 |  |  | 0 |  | 1 | п Куминово | 1:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 30.09.2024 00:45 | Без обесточения потребителей |  | 30.09.2024 01:44 |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №1026 п.Отрадное | 10 кВ | Повреждение в сети абонента
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 09:16 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 10:01 | 30.09.2024 10:01 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 134 п. Ашукино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта . восстановление провода | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Речная ул Железнодорожная | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 10:06 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 11:40 | 30.09.2024 11:40 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 2316 д. Загорье | 0.4 кВ | Восстановление провода от оп.21 отпайка между оп.2-3 восстановить оборванный провод | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Загорье | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 12:14 | 30.09.2024 12:14 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 240 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, восстановление провода пр оп 21-24 |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Китенево | 1:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 10:27 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 12:04 | 30.09.2024 12:04 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 деревня от ЗТП 103 | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 103 д. Григорово д.1А. перевод провода на новую опору ВЛ 0,4 кВ от ТП 103 (оп.20) | 0 | 26 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Григорово | 1:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 12:29 | 30.09.2024 12:29 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 деревня КТП 260 д Бурцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на опоре№16 замена поврежденного изолятора востановление ввода к дому№44а ВЛ-0.4кВ от КТП-260 | 1 | 48 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бурцево | 1:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.09.2024 11:19 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Костино №255 | 110 кВ | повреждение у аб МСК Энерго 8-495-516-04-31
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 13:17 | 30.09.2024 13:17 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №6709 п. Горки-6 | 6 кВ | ТП-6709 РУ-6 кВ 1 сек. Камера Т-1 Капитальный ремонт оборудования. | 2 | 40 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Глухово | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 13:32 | 30.09.2024 13:32 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.13/185 ремонт ВР МТП-1867 | 11 | 21 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шихово д Федотово | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 16:04 | 30.09.2024 16:04 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП411-КРН-78/18 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.ТП-411-КРН-78/18 переврезать КТП-1124 с заменой ВПР-1124 | 13 | 75 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Горетовка | 3:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 13:34 | 30.09.2024 13:34 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 561 ЦРП 23 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Восстановление схемы, монтаж шлейфовых перемычек на оп№15, оп№26 время работы – 4 часа. | 6 | 250 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | г Хотьково | 1:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 14:06 | 30.09.2024 14:06 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 14415 демонтаж проводов в пролете опор 34-35 и на опоре 3 в сторону отпайки на ктп-1191 |  | 170 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | ул В.Шаламова д Лаврово ул Ю.Артюхина ул Е.Леонова ул В.Мухиной ул И.Усагина ул Западная ул В.Перова д Решоткино ул М.Прудкина ул Новопетровская ул Осенняя ул В.Клопова | 1:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 14:41 | 30.09.2024 14:41 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 162 - РП 56 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 8 | 80 |  |  | 0 | 0.08 | 3 | д Сметанино д Борихино д Павельцево | 1:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 13:19 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 16:14 | 30.09.2024 16:14 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 14 ПС-555 за ЛР-144 Опиловка ДКР пролет опор №88-90 | 10 | 24 |  |  |  |  | 3 | с Вороново п Бородино тер объединения Соколово п Кузнецово | 2:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 14:50 | 30.09.2024 14:50 | 58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1105 Витенёво | 6 кВ | Установка контрольного прибора учета с трансформаторами тока на вводе РУ-0,4кВ ТП-1105 д. Витенево СНТ Солнечная поляна |  | 86 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | д Витенево | 0:58 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 14:11 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 17:48 | 30.09.2024 17:48 | 3 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.600 от ЦРП-17 восстановление схемы после ремонта ,установка опор,монтаж провода в пролете оп№80-87 | 19 | 48 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | д Рыбаки д Акишево д Овсянниково п Овсянниково с Озерецкое д Глазово д Бабаиха | 3:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 14:48 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 15:48 | 30.09.2024 15:48 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 804 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта отыскание и устранение ООЗ | 11 | 117 |  |  | 0 | 0.22 | 2 | тер. СНТ Алешино с Ельдигино | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 15:04 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 16:06 | 30.09.2024 16:06 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 59 сек 1- АСП Реклоузер Селевино-1 - АСП Реклоузер Селевино-2 - АСП Березино - АСП Бирево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , восстановление перемычек оп 106 после ремонта ВЛ |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Березино | 1:02
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 15:15 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 16:00 | 30.09.2024 16:00 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 23 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ПС-110кВ Юркино 2 фид 23 Ревизия ВЛР КТП 518 д. Костино | 16 | 235 |  |  | 0 | 0.83 | 4 | ул Дарвина д Ахтимнеево д Костино д Дубровки мкр Солнечный ул 2-я Загородная ул Загородная ул Космонавтов ул С.Клычкова ул Зеленая ул Цветочная ул Луговая ул Радужная ул Мира ул Дружбы ул Железнодорожная ул Трудовая ул Энтузиастов ул Западная | 0:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 15:17 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 16:05 | 30.09.2024 16:05 | 48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №275 Витенёво | 6 кВ | Установка контрольного прибора учета с трансформаторами тока на вводе РУ-0,4кВ ТП-275 д. Витенево |  | 86 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | д Витенево | 0:48 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 16:16 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 17:04 | 30.09.2024 17:04 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 16 | 160 |  |  | 2 | 0.08 | 3 | тер. СНТ Мечта с Нагорное д Давыдково | 0:48
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 30.09.2024 16:21 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 17:40 | 30.09.2024 17:40 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 2972/1 д.Подолино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Обрезка веток деревьев и ремонт провода в пр оп №1а-1 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Подолино | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 16:31 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 16:57 | 30.09.2024 16:57 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф Дулепово на оп № 167 подключить провода в сторону КТП 3273 | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Дулепово | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.09.2024 17:17 | Все потребители запитаны | 30.09.2024 20:31 | 30.09.2024 20:31 | 3 ч.14 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.607 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта , КЛ-10кВ РП-41 ввод РТП-6 неполнофазная сеть | 6 | 48 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Лупаново | 3:14
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.09.2024 17:56 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | повреждение у аб Мособлэнерго, 8-916-774-94-68
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 00:34 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 01:16 | 01.10.2024 01:16 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление перемычки. |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Некрасовский | 0:42
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 01:02 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 02:11 | 01.10.2024 02:11 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-154 - КТП-105 | 10 кВ | Отключение РИСЭ для ТО, подключение нового РИСЭ | 7 | 75 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | тер ТСН Серебряные родники тер ОНТ ВОСХОД-5 тер СНТ Ветеран | 1:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 02:50 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 06:47 | 01.10.2024 06:47 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | поиск и устранение Озз | 29 | 290 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Покровское-Жуково д Степаньково д Вертково д Савино | 3:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 04:28 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 05:21 | 01.10.2024 05:21 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 4 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 23 | 334 |  |  | 0 | 0.34 | 15 | д Костолыгино д Рождество-Вьюлки тер. Урочище Бабино тер. СНТ Николо-перевоз д Бучево д Сенино д Фоминское д Ермолино д Пенское д Курилово с Николо-Кропотки д Павловское д Остров д Самково д Ожигово | 0:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 09:51 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 11:24 | 01.10.2024 11:24 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №421 г Красозаводск | 6 кВ | Работа на ТП. Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | г Краснозаводск | 1:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 14:15 | 01.10.2024 14:15 | 3 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 | 10 кВ | ПС 110 кВ Раменье №787 Проф.испытание 1 сек 10 кВ. |  | 96 |  |  |  |  | 12 | д Назарово д Меленки д Федоровка п Лесной д Липино д Ступино д Тишино д Пантелеево д Мишуково д Дрочево д Дутшево д Исаково | 3:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 14:11 | 01.10.2024 14:11 | 3 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 8 | 6 кВ | Установка дополнительной опоры ВЛ 6 кВ Ф8/463 для подключения ВДТ, оп. 127-128, восстановление схемы ВЛ 6 кВ Ф8/463 , восстановление перемычек на оп.191 Ф8/463.,выделение участка для проведения работы по реконструкции ВЛ 6 кв Ф8/463 . демонтаж перемычек оп. 173-174, оп. 190-191 | 8 | 231 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | тер. СНТ Красные всходы д Бурцево д Нушполы тер. СНТ Академия д Сосково д Князчино тер. СНТ Волково тер. СНТ Калинка (Бурцево) тер. СНТ Агат тер. СНТ Верба тер. СНТ Родничок | 3:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 11:05 | 01.10.2024 11:05 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ж.з низ ТП 382 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Горбово | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 13:01 | 01.10.2024 13:01 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Выполнить демонтаж шлейфов на опоре №2 для безопасного производства работ по ошиновке вновь устанавливаемых разъединителей и подключению вновь проложенной КЛ 10 кВ от ЦРП 9 до опоры №1 ф Повадино | 38 | 230 |  |  | 0 | 1.7 | 4 | д Задорино д Повадино д Дудкино д Клочково | 1:46
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 13:12 | 01.10.2024 13:12 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 деревня ЗТП 38 д Кошелёво | 0.4 кВ | кап.ремонт ВЛ-0.4кВ фид.3 ЗТП-38,замена провода на СИП | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Кошелёво | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 13:01 | 01.10.2024 13:01 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Для безопасности работ на ВЛ-10кВ ф.Повадино. | 52 | 280 |  |  | 0 | 1.9 | 7 | ул Белавинская ул Кольцевая д Белавино ул Солнечная д Задорино д Лыткино ул Полевая д Повадино д Дудкино ул Колхозная д Марьино ул Почтовая | 1:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 12:55 | 01.10.2024 12:55 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,ВЛ-6кВ фид.2 ПС-691 за КРН-174 оп.№66 замена изолятора |  | 48 |  |  | 0 |  | 6 | д Ваньково д Ивановское п Лавровки д Трощейково д Ассаурово д Лавровки д Шадрино | 1:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 13:20 | 01.10.2024 13:20 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП70/589-ТП298 Хлябово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена дефектной опоры ВЛ-6 кВ л.589 оп.8 | 12 | 774 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Хлябово п Трудовая д Ларево п Торфоболото | 1:39 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 12:53 | 01.10.2024 12:53 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 0238 д. Семенково | 10 кВ | Работа на ТП. Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Семёнково | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 15:45 | 01.10.2024 15:45 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП703/деревня 1- д. Игнатово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-703 ф."деревня"-монтаж провода,замена вводов | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Игнатово | 3:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 13:05 | 01.10.2024 13:05 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 64 сек 1 - ТП 332 сек 1 + ТП 312 сек 1 | 6 кВ | Оперативные переключения | 10 | 100 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Березино д Бирево д Селевино д Троицино | 1:04
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 14:32 | 01.10.2024 14:32 | 2 ч.27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС474/627-ТП1057 | 6 кВ | 1. с 08.00 по 10.00 17.09.2024 – вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Хлебниково – Красная Поляна с отпайкой на ПС Парус. 2. с 10:00 по 13:00. 17.09.2024 – разрезка шлейфов провода на опоре № 35, подвязка шлейфов в сторону ПС 220 кВ Хлебниково, установка ПЗЗ в сторону ПС 35 кВ Красная Поляна. 3. с 13:00 по 15.00 17.09.2024 – включение ВЛ 35 кВ Хлебниково-Красная Поля с отпайкой на ПС Парус со стороны ПС 220 кВ Хлебниково (под напряжением участок ЛЭП 35 кВ от ПС 220 кВ Хлебниково (опора № 1)- до опоры № 35 с питанием отпайки ПС 35 кВ Парус. |  | 1517 |  |  | 0 |  | 6 | д Семкино д Еремино мкр Шереметьевский д Капустино тер. ДНТ Электросвет (Хлебниково) д Красная Горка мкр Хлебниково п Птицефабрики | 2:27 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 14:27 | 01.10.2024 14:27 | 2 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №276 дер.Жучки | 10 кВ | Работа на ВЛ. Подвес провода уличного освещения. |  | 20 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Жучки | 2:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 12:54 | 01.10.2024 12:54 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | КВЛ-6кВ ф.Комплекс оп.113. срезать провода в сторону КТП-868. | 8 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Субботино д Турицино | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 15:51 | 01.10.2024 15:51 | 2 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП799 Орлово-ТП889 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф Орлово на оп № 87 поднять и ошиновать провода в сторону КТП 801 и перевод низковольтной нагрузки со старой КТП организацией ООО Прогресс | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Шахматово | 2:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 14:28 | 01.10.2024 14:28 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №0094 п Зеленый | 10 кВ | Работа на ТП. Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  |  | 0.01 | 1 | г Краснозаводск | 1:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 16:45 | 01.10.2024 16:45 | 3 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 64 сек 1 - ТП 332 сек 1 + ТП 312 сек 1 | 6 кВ | Включение новой ТП | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бирево | 3:10
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 14:44 | 01.10.2024 14:44 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №210 д.Барково | 10 кВ | Ремонт Т-2 | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Барково | 1:09
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 15:28 | 01.10.2024 15:28 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/23-КТП1118 Чиверёво | 6 кВ | Снятие дерева с ВЛ 6 кВ фид.23 оп.35 | 15 | 100 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | д Осташково д Чиверево | 0:29 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 15:39 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 16:16 | 01.10.2024 16:16 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП №3702 д. Лупаново ф.1 | 0.4 кВ | ТП-3702 снятие РИСЭ 700кВА | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Лупаново | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.10.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 17:51 | 01.10.2024 17:51 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП133/деревня- с. Жестылево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-133 ф. "Церковь" -перевод вводов на СИП |  | 6 |  |  |  |  | 1 | с Жестылево | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 17:49 | 01.10.2024 17:49 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 10кВ фид.6/160 ТП-694 ремонт ВР. | 31 | 21 |  |  | 0 | 1.7 | 6 | г Яхрома д Животино д Муханки п Муханки д Целеево д Стреково д Круглино | 1:24
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 17:10 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 17:39 | 01.10.2024 17:39 | 29 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-154 - КТП-105 | 10 кВ | Переподключение РИСЭ | 7 | 136 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | тер. СНТ ВАШУТИНО кв-л Вашутино | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 17:14 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 18:09 | 01.10.2024 18:09 | 55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.ЦРП-96 1с-ТП-1145 1с | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 2 | 200 |  |  | 0 |  | 1 | рп Менделеево | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 18:38 | 01.10.2024 18:38 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 33 | 250 |  |  | 0 | 0.3 | 9 | д Борисово д Папивино с Селинское д Лаврово д Ильино д Полуханово д Василево д Тетерино д Першутино | 0:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 19:36 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 21:00 | 01.10.2024 21:00 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 64602 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 22 | 220 |  |  | 0 | 0.2 | 10 | д Подорки д Крутцы с Воздвиженское д Новоселки д Комлево д Александрово д Шевериха д Таксино д Свистуново д Китенево | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 21:26 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 21:43 | 01.10.2024 21:43 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Берёзки оп.44 замена "подгорающего" пр.зажима | 39 | 200 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Михайловка д Дудкино д Ростовцево п Берёзки | 0:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.10.2024 22:56 | Все потребители запитаны | 01.10.2024 23:53 | 01.10.2024 23:53 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 64602 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - Снятие дерева на ВЛ-6 кВ фид 64602 | 22 | 220 |  |  | 0 | 2 | 11 | д Подорки д Свистуново д Крутцы с Воздвиженское д Новоселки д Комлево д Китенево д Шевериха д Владимировка д Александрово д Таксино | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.10.2024 02:39 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 03:06 | 02.10.2024 03:06 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-3,1км, количество кабельных вставок-0шт., Резерв нет, Питающая п\ст-328; пит. фид.32814 | 10 | 50 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Климово | 0:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.10.2024 02:51 | Без обесточения потребителей |  | 14.10.2024 16:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Повреждение у абонента ГУП "ВНИИА" им. Н.Л. Духова, ПАО «РКК «Энергия»
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 02.10.2024 04:58 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 05:54 | 02.10.2024 05:54 | 56 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Кунья №823 | 110 кВ | выясняется | 17 | 55 |  |  |  | 0.46 | 6 | рп Богородское д Борисово с Титовское д Сметьёво д Жерлово д Геронтьево | 0:56
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.10.2024 09:24 | Без обесточения потребителей |  | 10.10.2024 21:37 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1071 д. Дубровки. л.773 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дубровки
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 02.10.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 11:53 | 02.10.2024 11:53 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 5 | 6 кВ | Обрезка деревьев ВЛ 6 кВ Ф5/463 отп. на МТП 292, КТП 498 | 3 | 100 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | тер. Жуково ул Космонавтов ул Луговая ул Песчаная проезд Луговой проезд 2-й Пушкинский проезд 3-й Пушкинский проезд 4-й Пушкинский проезд 5-й Пушкинский ул Пушкина ул Жуковского проезд Жуковский ул Некрасова ул Горького ул Лермонтова ул Садовая ул Зеленая | 1:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.10.2024 10:56 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 12:52 | 02.10.2024 12:52 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 812 ЦРП 10 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающих деревьев |  | 4 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | тер. ДПК Приют | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.10.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 12:57 | 02.10.2024 12:57 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 | 10 кВ | Работа на ТП. Регулировка уровня напряжения на БТ-2500 кВА | 14 | 848 |  |  | 0 | 0.3 | 5 | д Взгляднево д Ботово д Воронино д Ляпино д Шильцы | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 02.10.2024 11:23 | Без обесточения потребителей |  | 12.10.2024 11:24 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 660 РП 140 | 10 кВ | Выясняется
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 02.10.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 15:38 | 02.10.2024 15:38 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 | 10 кВ | Кап. ремонт замена опор 120 отпайка в сторону ЛР-62 | 2 | 40 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Разорёно-Семёновское д Айбутово | 3:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.10.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 15:32 | 02.10.2024 15:32 | 3 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Производство работ по ТП №договора № И-21-00-908236/102/С8,ВЛ-6кВ фид.5 ПС-184 за ЛР 2744 монтаж провода пр.оп.№1-9 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | п Поповка д Удино д Поповка | 3:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.10.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 13:43 | 02.10.2024 13:43 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №53 д.Пересветово | 6 кВ | МТП-53-Замена силового трансформатора 250 кВа на 250 кВа | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | с Пересветово | 1:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 02.10.2024 12:29 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 15:44 | 02.10.2024 15:44 | 3 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 193 д. Григорково | 0.4 кВ | Плановые работы в МТП 193 д. Григорково (по замене распределительного устройства) |  | 40 |  |  | 0 |  | 1 | д Григорково | 3:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.10.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 15:46 | 02.10.2024 15:46 | 2 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №995 с. Мельчевка | 10 кВ | КТП 995 замена силового трансформатора 250кВА на 250кВА, замена общего вводного рубильника | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | п Татищево | 2:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.10.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 16:10 | 02.10.2024 16:10 | 3 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП703/деревня 1- д. Игнатово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-703 ф."деревня"-монтаж провода,замена вводов |  | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Игнатово | 3:10
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.10.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 13:59 | 02.10.2024 13:59 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | 9 | 88 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | д Подолино | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 02.10.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 14:53 | 02.10.2024 14:53 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 807 ТП 1002 | 10 кВ | Для безопасности работ по ручной расчистке трассы ВЛ 10 кВ л.807. |  | 56 |  |  | 1 |  | 1 | мкр Ельдигино | 1:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.10.2024 14:02 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 16:00 | 02.10.2024 16:00 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП651/деревня- д. Борносово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающих падением деревьев. |  | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Борносово | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.10.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 16:31 | 02.10.2024 16:31 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64604 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | Поднятие и присоединение шлейфов отпайки на МТП-1808 | 10 | 86 |  |  | 0 | 0.321 | 3 | д Васильково д Подорки д Хлыниха | 1:54
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.10.2024 15:08 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 17:08 |  | 2 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1280 д.Подолино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - повреждение КТП-1280 | [8 empty] | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 02.10.2024 16:14 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 18:11 | 02.10.2024 18:11 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 40 ПС 35 кВ Рюмино №487 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, Восстановление провода оп.20 | 7 | 50 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | с Сватково тер. СНТ Сватково-2 тер. СНТ Сватково-1 тер. СНТ Сватково | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.10.2024 18:40 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 19:27 | 02.10.2024 19:27 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | КВЛ-6кВ ф.Комплекс оп.113. восстановить провода в сторону КТП-868. | 8 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Субботино д Турицино | 0:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.10.2024 18:43 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 20:01 | 02.10.2024 20:01 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 54 сек 2 - ТП 299 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ от РП-54 фид. ТП-299 | 8 | 41 |  |  | 0 | 0.311 | 2 | с Борщево д Слобода | 1:18
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.10.2024 19:43 | Без обесточения потребителей |  | 18.10.2024 20:23 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС837/302 А-ТП198/837302 А | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.10.2024 22:33 | Все потребители запитаны | 02.10.2024 23:08 | 02.10.2024 23:08 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3 ПС 95 Базарово оп.100 восстановление перемычки. | 17 | 31 |  |  | 0 | 0.94 | 3 | д Саморядово д Малая Черная д Кузяево п Кузяево | 0:35
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 03.10.2024 04:43 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 06:28 |  | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | 1:45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.10.2024 06:34 | Без обесточения потребителей |  | 03.10.2024 06:34 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Белый Раст II цепь | 110 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.10.2024 07:10 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 09:06 | 03.10.2024 09:06 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП26/912 ЦРП23 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима. | 35 | 873 |  |  | 0 | 1.1 | 7 | д Аксаково п Николо-Прозорово с Марфино п совхоза "Марфино" д Малое Ивановское д Юрьево д Фелисово | 1:56 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.10.2024 09:23 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Октябрьская №35 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "СХОДНЯ-ИНЖИНИРИНГ"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.10.2024 10:01 | Без обесточения потребителей |  | 06.10.2024 18:08 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово II | 35 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.10.2024 10:50 | Без обесточения потребителей |  | 01.11.2024 12:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Уча №676 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.10.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 11:20 | 03.10.2024 11:20 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №2934 д.Мышецкое | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Дорожная ул Спортивная ул Лесная | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 15:16 | 03.10.2024 15:16 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Для безопасности работ на КВЛ-10 кВ ф.Дзержинский. | 18 | 90 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Задорино д Клочково д Повадино д Дудкино | 3:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 15:18 | 03.10.2024 15:18 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | 1) Выполнить демонтаж шлейфов на опоре №2 для безопасного производства работ по ошиновке вновь устанавливаемых разъединителей и подключению вновь проложенной КЛ 10 кВ от ЦРП 9 до опоры №1 ф Дзержинский 2) Включение КТП 3450 после реконструкции в рамках ППН 3) Включение КТП 2281 после реконструкции в рамках ППН | 60 | 280 |  |  | 0 | 2.2 | 7 | ул Полевая ул Почтовая ул Белавинская ул Кольцевая ул Колхозная д Марьино д Лыткино д Повадино д Задорино д Дудкино д Белавино ул Солнечная | 3:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 16:30 | 03.10.2024 16:30 | 5 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 56 сек 2 - МТП 152 | 10 кВ | замена опор, провода в пролете опор №1-5 (Ах35 на сип-3 1х70) | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.07 | 3 | с Петровское д Тихомирово д Теренино | 5:07
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 13:09 | 03.10.2024 13:09 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ № 892 д.Володькино | 10 кВ | Замена узла учета. | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Володкино | 1:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 12:44 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 14:35 | 03.10.2024 14:35 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 678 РП 30 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Вывод участка ВЛ лин.678 отсоединение проводов опора 98 в сторону опоры 101, вывод участка ВЛ для кап.ремонта | 6 | 38 |  |  | 0 | 0.11 | 2 | д Несвитаево д Федоровское | 1:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.10.2024 13:02 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 14:05 | 03.10.2024 14:05 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 59 сек 1- АСП Реклоузер Селевино-1 - АСП Реклоузер Селевино-2 - АСП Березино - АСП Бирево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ревизия ВПР -222 | 2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Березино | 1:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 13:19 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 15:15 | 03.10.2024 15:15 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/10-ТП498 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.10 ПС-669 опора №204,207 демонтаж перемычек | 8 | 8 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | с Семеновское | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 13:19 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 14:29 | 03.10.2024 14:29 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 31 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Работа нв ВЛ. КВЛ-6 кВ Фид.31 от ПС 159 "Бужаниново" пролет опор №812-13 ремонт провода | 6 | 186 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Гальнево д Никульское с Никульское д Дивово | 1:10
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 13:25 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 14:24 | 03.10.2024 14:24 | 59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №979 д.Володькино | 10 кВ | Замена узла учета. | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Володкино | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.10.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 14:15 | 03.10.2024 14:15 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №733 д.Заболотье | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , ревизия контактных соединений общ руб | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Березовка тер. СНТ Медик тер. СНТ Заболотье | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 15:03 | 03.10.2024 15:03 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 14415 восстановление проводов в пролете опор 33-34 и восстановление перемычек на опоре 57 | 15 | 170 |  |  | 0 | 0.08 | 3 | ул Ю.Артюхина ул Осенняя ул Е.Леонова д Лаврово д Решоткино ул М.Прудкина ул В.Мухиной ул И.Усагина ул В.Перова ул В.Клопова ул В.Шаламова ул Западная ул Новопетровская | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 14:39 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 15:58 | 03.10.2024 15:58 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 674/деревня- д. Шадрино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-674 ф. "1"- Замена провода пролет опор №3-5 |  | 6 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Шадрино | 1:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 15:42 | 03.10.2024 15:42 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 271 д.Герасимиха | 10 кВ | Плановые работы по замене узла учёта. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Новая | 0:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.10.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 15:46 | 03.10.2024 15:46 | 21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , ЛР-839 | 27 | 270 |  |  |  | 0.1 | 7 | д Савино д Денисово д Семенково д Степаньково д Вертково д Покровское-Жуково д Шарино | 0:21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.10.2024 15:30 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 15:36 | 03.10.2024 15:36 | 6 м. | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №427 с.Левково | 6 кВ | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы после ремонта КЛ | 15 | 112 |  |  | 0 | 0.45 | 3 | с Левково п Коптелино тер. ДСК Зеленый городок | 0:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.10.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 16:42 | 03.10.2024 16:42 | 42 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3040 д.Луговая | 10 кВ | Замена узла учета. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | снт Элепс | 0:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.10.2024 19:29 | Без обесточения потребителей |  | 04.10.2024 02:26 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.10.2024 19:49 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 20:10 | 03.10.2024 20:10 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 140103. Направлены 2 бригады ОВБ , 4 человека. | 39 | 190 |  |  |  | 2.1 | 4 | д Коськово п 2-я Смирновка д Мошницы снт Солнечное | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.10.2024 21:39 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 01:00 | 04.10.2024 01:00 | 3 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 | 10 кВ | Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32924. | 98 | 420 |  |  |  | 3.1 | 7 | д Соколово д Полежайки д Новая д Повадино д Лопотово д Курилово д Мелечкино | 3:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.10.2024 21:57 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 22:21 | 03.10.2024 22:21 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 26 | 260 |  |  |  | 0.5 | 13 | д Тархово д Княгинино д Милухино д Тарасово д Городище д Болдыриха д Алферьево д Дятлово д Мащерово д Ковылино д Парфенькино д Нагорное д Елгозино | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.10.2024 22:12 | Все потребители запитаны | 03.10.2024 22:35 | 03.10.2024 22:35 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 | 10 кВ | Оперативные переключения , перевод нагрузки с ф. 32917 на ф. 32921 . | 17 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Пятница д Бережки д Курилово д Исаково | 0:23
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 04.10.2024 03:35 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №127 д.Шереметьево | 10 кВ | Повреждение абонентской КЛ 10 кВ ф.РП 127 с.2- РТП 148 с.2
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.10.2024 09:15 | Без обесточения потребителей |  | 04.10.2024 09:15 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Сигма – Эра с отпайкой на ПС Время | 110 кВ | Выясняется. ПС Эра: АО от 1 к-та ДЗЛ КВЛ 110 кВ Сигма – Эра с отп. На ПС Время, АПВ - успешно. ОМП 23,9 км «А»,«С».Общая длина КВЛ 27,3 км, кабельный участок МВС 160 метров.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 12:06 | 04.10.2024 12:06 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2038 СНТ "Знар" | 6 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2038 ф."СНТ "Знар"-Выправка опоры №7 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | тер объединение ЗНАР | 1:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.10.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 12:33 | 04.10.2024 12:33 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 44 - ТП 418 - реклоузер Голиково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена опоры №2 | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Ширяево д Опалево | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.10.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 13:08 | 04.10.2024 13:08 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №644 д. Никитское, ул. Зеленая | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Никитское | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 14:31 | 04.10.2024 14:31 | 3 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС474/627-ТП1057 | 6 кВ | 1. с 08.00 по 10.00 17.09.2024 – вывод в ремонт ВЛ 35 кВ Хлебниково – Красная Поляна с отпайкой на ПС Парус. 2. с 10:00 по 13:00. 17.09.2024 – разрезка шлейфов провода на опоре № 35, подвязка шлейфов в сторону ПС 220 кВ Хлебниково, установка ПЗЗ в сторону ПС 35 кВ Красная Поляна. 3. с 13:00 по 15.00 17.09.2024 – включение ВЛ 35 кВ Хлебниково-Красная Поля с отпайкой на ПС Парус со стороны ПС 220 кВ Хлебниково (под напряжением участок ЛЭП 35 кВ от ПС 220 кВ Хлебниково (опора № 1)- до опоры № 35 с питанием отпайки ПС 35 кВ Парус. | 79 | 1517 |  |  | 0 | 1.7 | 10 | д Семкино мкр Хлебниково д Капустино д Красная Горка д Аббакумово тер. ДНТ Электросвет (Хлебниково) мкр Павельцево мкр Шереметьевский п Птицефабрики д Еремино | 3:15 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 13:30 | 04.10.2024 13:30 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП799 Орлово-ТП889 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф Орлово на оп № 139 поднять и ошиновать провода в сторону СТП 3279 | 12 | 65 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | д Толстяково д Воробьево | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 13:13 | 04.10.2024 13:13 | 1 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №744 д. Бортнево | 10 кВ | Замена АВ фид УО | 1 | 47 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бортнево | 1:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 16:56 | 04.10.2024 16:56 | 5 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня КТП 44 д Глебово | 0.4 кВ | Кап. ремонт замена сложных опор на Ж/Б | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Глебово | 5:20
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 12:55 | 04.10.2024 12:55 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП70/589-ТП298 Хлябово | 6 кВ | Включение вновь построенной КТП-2233 | 11 | 523 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | п Торфоболото д Ларево д Хлябово | 1:15 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 04.10.2024 12:11 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №127 д.Шереметьево | 10 кВ | Повреждение аб. КЛ 10 кВ фид. РП 127 с. 1 - РТП 148 с. 1
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 15:44 | 04.10.2024 15:44 | 3 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №613 д.Курилово | 10 кВ | Замена трансформатора Т-2 400 на 630 кВА по договору ТП№С8-21-303-54297(684905) |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Курилово | 3:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.10.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 14:27 | 04.10.2024 14:27 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | произвести замену впр-1893 | 7 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Радумля д Болкашино | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 14:43 | 04.10.2024 14:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63101 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Реконструкция ВЛ-10кВ | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.07 | 3 | д Тархово д Парфенькино д Елгозино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.10.2024 13:11 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 15:10 | 04.10.2024 15:10 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 644 д. Никитское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Никитское | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 13:41 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 16:58 | 04.10.2024 16:58 | 3 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП703/деревня 1- д. Игнатово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-703 ф."деревня"-монтаж провода,замена вводов | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Игнатово | 3:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.10.2024 15:28 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 16:10 | 04.10.2024 16:10 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Устранение ОЗЗ | 20 | 164 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Новожелтиково д Старожелтиково п Мостовик д Новинки | 0:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.10.2024 15:34 | Без обесточения потребителей |  | 04.10.2024 16:54 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Менделеево – Эра с отпайкой на ПС Время | 110 кВ | Выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 16:25 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 17:29 | 04.10.2024 17:29 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/7-ТП141 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 7 ПС-691 за ЛР-235 Монтаж доп. опоры |  | 24 |  |  |  |  | 3 | с Костино д Большое Прокошево д Щетнево | 1:04
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.10.2024 16:26 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 17:05 | 04.10.2024 17:05 | 39 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №209 Долгопрудный | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Советская ул Циолковского ул Октябрьская ул Комсомольская | 0:39 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 04.10.2024 17:21 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 17:45 | 04.10.2024 17:45 | 24 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Растовцы №467 | 35 кВ | Выясняется | 86 | 1524 |  |  |  | 1.6 | 3 | д Растовцы д Бельское д Сорокино | 0:24
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.10.2024 18:34 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 20:15 | 04.10.2024 20:15 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 41 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима ( восстановление проводов прюоп.103-104 | 6 | 215 |  |  |  | 0.2 | 2 | д Федорцово д Переславичи | 1:41
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 04.10.2024 19:52 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 21:43 | 04.10.2024 21:43 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-154 - КТП-105 | 10 кВ | Переподключение РИСЭ | 7 | 132 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | кв-л Вашутино | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.10.2024 20:01 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 21:56 | 04.10.2024 21:56 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Разгрузка ф. 32917 | 44 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Соколово д Повадино | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.10.2024 20:08 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 22:06 | 04.10.2024 22:06 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. 32924 оп. 30 Б; 31 Б поднять и ошиновать кабель 10 кВ к ВЛ. | 6 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Курилово д Новая | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.10.2024 21:55 | Все потребители запитаны | 04.10.2024 22:40 | 04.10.2024 22:40 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Разгрузка ф. 32917 | 40 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Трусово д Новая д Соколово | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 00:02 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 02:00 | 05.10.2024 02:00 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 27 | 68 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Повадино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 04:39 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 05:32 | 05.10.2024 05:32 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 4 ЦРП 51 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 20 | 160 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Мисирево д Стреглово с Горки | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 05:53 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 06:31 | 05.10.2024 06:31 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1122 д. Спас-Заулок | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Спас-Заулок | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 07:36 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 08:43 | 05.10.2024 08:43 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 24 | 269 |  |  | 0 | 0.4 | 6 | г Хотьково мкр Семхоз д Дубки д Матренки снт Дубки д Машино | 1:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.10.2024 08:14 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 08:50 | 05.10.2024 08:50 | 36 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП36/923 1-ТП923/1 | 10 кВ | Выясняется. Резерв есть,телефон водителя РИСЭ 8-961-353-75-55 ,Питающая п\ст; 140 Радищево, пит. фид. 140110 | 3 | 20 |  |  |  | 0.5 | 1 | ул Солнечногорская | 0:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 09:27 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 09:58 | 05.10.2024 09:58 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 916 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ветка на проводе ВЛ 10 кВ пролет опор 1-2 | 5 | 57 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | мкр Светлый тер. СНТ Энергия тер. СНТ Спартак | 0:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 10:04 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 10:17 | 05.10.2024 10:17 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Неплановое отключение. Устранение аварийного дефекта. | 27 | 171 |  |  | 0 | 1.3 | 3 | с Семеновское д Раково д Марьина Гора | 0:13
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 05.10.2024 10:06 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 12:03 | 28.10.2024 18:15 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Выясняется | 31 | 179 |  |  |  | 0.65 | 2 | д Юрлово | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 14:17 | 05.10.2024 14:17 | 3 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №856 ул. Крестьянская | 6 кВ | Замена ошиновки Т-2 и главного рубильника | 1 | 40 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Крестьянская | 3:57
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 12:15 | Без обесточения потребителей |  | 28.10.2024 18:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1026 2-КТП1075 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 21 | 119 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Юрлово
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 15:38 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 16:28 | 05.10.2024 16:28 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 МТП 876 д.Ельдигино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. неплановые работы по замене АВ 0,4 кВ фид.5 | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Толстиково поле ул Зеленая | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 19:03 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 20:55 | 05.10.2024 20:55 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-10кВ | 17 | 87 |  |  | 0 | 0.461 | 6 | д Радованье д Надеждино д Отрада д Стрелково д Троицино д Троицкое с Троицкое д Кононово | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 22:27 | Все потребители запитаны | 05.10.2024 23:21 | 05.10.2024 23:21 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3421 д. Льялово | 0.4 кВ | Восстановление провода оп.3-4 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Льялово рп Менделеево | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.10.2024 23:12 | Все потребители запитаны | 06.10.2024 00:20 | 06.10.2024 00:20 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/4-ЗТП971 | 10 кВ | ВЛ-10кВ фид.7 ПС 787 КТП-2050 восстановление шлейфа на ВР. | 3 | 24 |  |  |  |  | 2 | д Раменье тер объединение Измайлово | 1:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.10.2024 09:15 | Все потребители запитаны | 06.10.2024 09:38 | 06.10.2024 09:38 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 22 | 95 |  |  |  | 0.4 | 6 | д Стрелково д Троицкое д Надеждино д Радованье д Отрада д Кононово | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.10.2024 09:33 | Без обесточения потребителей |  | 15.10.2024 22:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.10.2024 09:48 | Все потребители запитаны | 06.10.2024 13:45 | 06.10.2024 13:45 | 3 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №856 ул. Крестьянская | 6 кВ | Замена ошиновки Т-1 и главного рубильника | 1 | 120 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Крестьянская ул Советская | 3:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.10.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 06.10.2024 13:13 | 06.10.2024 13:13 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/4-ЗТП971 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта( замена изолятора) | 2 | 6 |  |  | 0 |  | 1 | д Новое Село | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.10.2024 16:43 | Все потребители запитаны | 06.10.2024 17:12 | 06.10.2024 17:12 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 | 10 кВ | переключения по определению "земли" | 46 | [5 empty] | 22 | д Дрочево д Дутшево д Назарово д Ступино д Мишуково д Тишино д Пантелеево д Насадкино д Паньково д Надмошье д Глазачево д Раменье д Исаково п Исаково д Липино д Федоровка п Федоровка п Лесной д Меленки д Карамышево д Караваево д Маншино д Быково п Быково | 0:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.10.2024 17:14 | Все потребители запитаны | 06.10.2024 19:35 | 06.10.2024 19:35 | 2 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/2-ЗТП955 | 10 кВ | оперативные переключения по определению "земли" | 28 | 84 |  |  |  |  | 9 | д Карамышево д Раменье д Караваево п Быково д Борцово д Маншино д Быково д Глазачево д Насадкино д Паньково | 2:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.10.2024 20:31 | Все потребители запитаны | 06.10.2024 21:44 | 06.10.2024 21:44 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №936 д. Ступино | 10 кВ | КТП-936 - замена проходного изолятора. | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Ступино | 1:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 06.10.2024 23:12 | Все потребители запитаны | 06.10.2024 23:30 | 06.10.2024 23:30 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | От действия МТЗ отключен МВ 10 кВ фид. 63 ПС Гальцово | 57 | 334 |  |  |  | 2.3 | 5 | д Герасимиха д Папертники д Луговая д Горенки д Володкино | 0:18
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.10.2024 23:15 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 04:04 | 07.10.2024 04:04 | 4 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение однофазного замыкания на землю. | 18 | 203 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево-1 | 4:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 00:59 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 02:53 | 07.10.2024 02:53 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Выясняется. Длина КВЛ-4,2км, количество кабельных вставок-9шт., Резерв есть частично, Питающая п\ст-329; пит. фид.32917. | 23 | 120 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Соколово д Трусово | 1:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.10.2024 01:50 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение у абонента ООО Асгард
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 02:02 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 02:07 | 07.10.2024 02:07 | 5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Выясняется. Резерв есть частично. Питающая п\ст-765; пит. фид.765104 | 21 | 110 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Стрелино д Квашнино д Субботино д Турицино | 0:05
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 02:43 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 03:32 | 07.10.2024 03:32 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 208 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | выясняется. | 4 | 212 |  |  |  | 0.3 | 1 | с Муханово г Краснозаводск | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 03:03 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 04:34 | 07.10.2024 04:34 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1-ТП721 | 6 кВ | Выясняется.Резерв есть, Питающая п\ст-765; пит. фид.765104. | 8 | 70 |  |  | 4 | 0.8 | 5 | гск ЦМИС-2 тер. СНТ Сад N 3 ЦМИС снт ЦМИС-2 снт ЦМИС N 1 | 1:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 03:19 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 03:30 | 07.10.2024 03:30 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Полежайки-ТП531 | 10 кВ | Выясняется. Резерв есть , РИСЭ запрошено у информатора , ПС-329 Осиновка пит. фид 32924 | 26 | 130 |  |  | 1 | 1.6 | 3 | д Новая д Лопотово д Полежайки | 0:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 05:11 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 06:01 | 07.10.2024 06:01 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 208 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 3 | 159 |  |  |  | 0.2 | 1 | г Краснозаводск с Муханово | 0:50
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 06:28 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 10:23 | 12.10.2024 00:10 | 3 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим | 11 | 98 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Голиково | 3:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 07:17 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 11:00 | 07.10.2024 11:00 | 3 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск однофазного замыкания на землю. Соединение шлейфов на опоре №57 и опоре №32. | 18 | 180 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево-1 | 3:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 07:27 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 08:39 | 07.10.2024 08:39 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-5,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть,телефон водителя РИСЭ 8 - 929-647-01-83 ,Питающая п\ст-71 Поварово; ,пит. фид71308(1+2).. | 27 | 135 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Алексеевское д Ростовцево д Васюково | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 07:45 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 14:21 | 07.10.2024 14:21 | 6 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Полежайки-ТП531 | 10 кВ | Выясняется. Резерв есть , РИСЭ запрошено у информатора , ПС-329 Осиновка пит. фид 32924 СЗО КНС ТП-688 | 26 | 130 |  |  | 1 | 1.6 | 3 | д Новая д Лопотово д Полежайки | 6:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 08:30 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 09:40 | 07.10.2024 09:40 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,1км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора д. Колтышево 6 шт. Питающая п\ст Осиновка ,пит. фид. 32915 | 34 | 150 |  |  |  | 1.7 | 7 | д Логиново д Татищево д Соскино д Тимофеево д Погорелово д Барское-Мелечкино д Колтышево | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 08:39 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 11:30 | 07.10.2024 11:30 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. отпайка МТП-3339 оп.7 замена изолятора, восстановление провода в пролете оп.7-8. | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Ростовцево | 2:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 09:07 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 10:50 | 07.10.2024 10:50 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ л.594 с ТП-445 отыскание и устранение неполнофазной сети | 12 | 16 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | п совхоза "Останкино" | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 09:10 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 09:31 | 07.10.2024 09:31 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 7,5 км,количество кабельных вставок- 5 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. ,Питающая п\ст-71 Поварово; ,пит. фид71308 (1+2). | 33 | 150 |  |  |  | 1.8 | 3 | д Повадино д Марьино д Лыткино | 0:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 07.10.2024 10:33 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 13:09 | 07.10.2024 13:09 | 2 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | восстановление проводов в пролете опор 33-34 и восстановление перемычек на опоре 57 | 17 | 170 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | ул Е.Леонова ул В.Клопова ул В.Шаламова ул Новопетровская д Лаврово ул Ю.Артюхина ул Осенняя ул М.Прудкина ул В.Мухиной ул В.Перова ул Западная д Решоткино ул И.Усагина | 2:36
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 07.10.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 12:15 | 07.10.2024 12:15 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 село ЗТП 258 с Павловичи | 0.4 кВ | Выполнение работ по вводу ограничения д. Павловичи д.34 Тельнова М.Г. ВЛ 0,4 кВ от ТП 258 ф. "Деревня" |  | 77 |  |  | 0 |  | 1 | тер. Павловичи д Павловичи | 1:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 07.10.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 11:59 | 07.10.2024 11:59 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №646 с/т Тверское д. Вьюхово | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 0 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Вьюхово | 1:09
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 10:54 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 12:45 | 07.10.2024 12:45 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ ЦРП20/900-РП900 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 20 | 400 |  |  | 0 | 2 | 2 | д Ховрино снт Ховрино-1 снт Ховрино-2 д Бородино снт Бородино | 1:51 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 12:36 | 07.10.2024 12:36 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 32 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Вертлино д Сергеевка д Толстяково д Загорье | 0:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 07.10.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 12:49 | 07.10.2024 12:49 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №648 с/т Долина д.Вьюхово | 10 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 13 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Вьюхово | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 19:18 | 07.10.2024 19:18 | 6 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 9,9 км,количество кабельных вставок-4 шт., Резерв нет ,РИСЭ Питающая п\ст Осиновка ,пит. фид. 32921 | 55 | 288 |  |  |  | 2.8 | 5 | д Бережки д Пятница д Шевлино д Миронцево д Похлебайки | 6:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.10.2024 12:36 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 13:15 | 07.10.2024 13:15 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 2141 ф.1 СНТ Виктория | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2141 ф." 1 "- Опиловка ДКР |  | 6 |  |  | 0 | 0.03 | 0 | тер объединения Виктория | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 13:40 | 07.10.2024 16:09 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС-116 ф.11630 БРП-155 сек.2 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11630 | 5 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | г Солнечногорск | 0:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 07.10.2024 13:49 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 14:53 | 07.10.2024 14:53 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №332 Бирево | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бирево | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.10.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 16:42 | 07.10.2024 16:42 | 2 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф 6 ПС-160- КТП 694 замена ВР | 6 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Советская пл Генерала Кузнецова ул Парковая ул Конярова ул Профессиональная ул Заречная | 2:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 14:01 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 14:44 | 07.10.2024 14:44 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 19 | 190 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Отрада д Стрелково д Надеждино д Радованье д Троицкое | 0:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 15:06 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 16:28 | 07.10.2024 16:28 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Оыскание неполнофазного режима | 20 | 350 |  |  |  | 0 | 2 | д Новосельцево д Еремино | 1:22 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 15:08 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 15:50 | 07.10.2024 15:50 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .КВЛ-6кВ ПС-610 ф.12 демонтаж муфты оп.№1 | 18 | 24 |  |  | 0 | 1.274 | 3 | с Орудьево п Орево п Орудьевского т/б предприятия | 0:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 15:09 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 15:18 | 07.10.2024 15:18 | 9 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Оперативные переключения | 33 | 330 |  |  | 0 | 0.3 | 10 | д Ивановское с Ивановское д Тархово д Нагорное д Княгинино д Ковылино д Парфенькино д Елгозино д Спасское д Милухино | 0:09
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 15:27 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 17:11 | 07.10.2024 17:11 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление шлейфа на ВР КТП-340 | 57 | 256 |  |  | 0 | 1.74 | 6 | д Володкино д Герасимиха д Мартьянково д Луговая д Папертники д Горенки | 1:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 15:27 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 17:14 | 07.10.2024 17:14 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 55 | 265 |  |  | 0 | 2.1 | 10 | д Маслово д Мелечкино д Меленки д Коньково д Малые Снопы д Новинки д Судниково д Жуково д Курилово д Новая | 1:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.10.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 17:12 | 07.10.2024 17:12 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 13 ПС-824 отпайка на МТП 944 ревизия ЛР 1986,ревизия ВР МТП 1911 | 6 | 16 |  |  | 0 | 0.181 | 2 | д Зверково д Подмошье | 1:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 15:59 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 17:49 | 07.10.2024 17:49 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 500 ЦРП 7 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода оп.72 лин.1200 (участок магистрали лин.500) | 11 | 115 |  |  | 0 | 0.17 | 9 | д Грачнево д Акулово д Базыкино д Козлово д Прикащецкое д Кулебякино д Аким-Анна д Сахарово д Кисляково | 1:50
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 16:41 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 17:15 | 07.10.2024 17:15 | 34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №353 кв. Усково | 6 кВ | Переподключение РИСЭ | 2 | 38 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.10.2024 20:32 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 21:19 | 07.10.2024 21:19 | 47 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1009 д. Трехденево-2 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 20 |  |  | 1 |  | 1 | д Трехденево | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.10.2024 20:40 | Все потребители запитаны | 07.10.2024 22:19 |  | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 23 - ТП 1187 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв есть, направлена РИСЭ-350 кВа Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2020 | [8 empty] | 1:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.10.2024 22:20 | Без обесточения потребителей |  | 11.10.2024 17:17 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Омега №840 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "АГРОХОЛОД" тел.+7(906)035-99-56 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 12:07 | 08.10.2024 12:07 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | КВЛ 10 кВ фид. РП-57 АСП Поджигородово замена опор и проводов в пролетах оп.1-18 | 32 | 189 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Коськово д Поджигородово д Кореньки д Тиликтино д Кузнецово | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 10:37 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 11:35 | 08.10.2024 11:35 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 131 д. Митькино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ фид.3 от МТП-131 пролет опор 15 - 17 опиловка ДКР. | 0 | 6 |  |  |  |  | 1 | д Митькино | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 10:59 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 12:13 | 08.10.2024 12:13 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП-3244/1 д. Вельево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-0,4 кВ ф.4 востановление провода в пролете оп.4-оп.5. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Вельево | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.10.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 11:52 | 08.10.2024 11:52 | 44 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. ж.д.№2 ТП 105 | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ на ТП-105 ф."д.5" для ремонта КЛ-0,4кВ |  | 16 |  |  |  |  | 1 |  | 0:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 08.10.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 13:38 | 08.10.2024 14:39 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.1063, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Демонтаж шлейфов на оп 51/1 | 14 | 167 |  |  | 0 | 1.25 | 2 | д Артемово д Жилкино | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 12:25 | 08.10.2024 12:25 | 11 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 456/село - с.Рогачево | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-456 оп 12 замена аварийной опоры | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Малое Рогачево с Рогачево | 0:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.10.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 15:19 | 08.10.2024 15:19 | 2 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №674 д. Шадрино | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-117126(586903),МТП-674 замена трансформатора 100кВа на 160кВа |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Шадрино | 2:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 14:07 | 08.10.2024 14:07 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Включение новой КТП-3509 и КТП-3412 | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Задорино | 1:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 08.10.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 16:37 | 08.10.2024 16:37 | 3 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63101 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | ВЛ-10кВ фид.63101 пролеты опор №63-73 замена опор. | 6 | 47 |  |  | 0 | 0.211 | 3 | д Елгозино д Парфенькино д Тархово | 3:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 08.10.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 16:49 | 08.10.2024 16:49 | 3 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3056 д.Артёмово | 6 кВ | Замена ВР | 1 | 67 |  |  | 0 | 0.012 | 1 |  | 3:32
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 13:19 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 14:01 | 08.10.2024 14:01 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление шлейфа на ВР МТП-0837 | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Алексеево д Шарапово | 0:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 15:14 | 08.10.2024 15:14 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-10кВ фид. ТП 89 - АСП Красный холм замена ЛР-19 | 23 | 194 |  |  | 0 | 0.377 | 5 | д Надеждино д Радованье д Отрада д Стрелково д Троицкое | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 14:02 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 15:55 | 08.10.2024 15:55 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КВЛ 10 кВ фид 142102 | 8 | 50 |  |  | 0 | 0.26 | 2 | д Скрепящево д Семенково | 1:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 08.10.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 16:02 | 08.10.2024 16:02 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 500 ЦРП 7 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. МТП-3 замена опорных изоляторов 10 кВ |  | 85 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Сахарово снт Сахарово д Посевьево | 1:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.10.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 16:23 | 08.10.2024 16:23 | 33 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №529 д. Пятница МТФ | 10 кВ | Выясняется ,Питающая п\ст-329 кВ Осиновка; ,пит. фид.32921 | 1 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Пятница | 0:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.10.2024 16:04 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 17:15 | 08.10.2024 17:15 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №133 с. Жестылево | 6 кВ | КТПП-133 РУ-0,4 кВ -Ревизия общего вводного рубильника |  | 8 |  |  |  |  | 1 | с Жестылево | 1:11
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 16:04 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 17:56 | 08.10.2024 17:56 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/536-ТП33 Шереметьевский | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы. | 5 | 436 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:52 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 08.10.2024 16:16 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 16:49 | 08.10.2024 16:49 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.1063, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Монтаж шлейфов на оп 51/1 | 14 | 167 |  |  | 0 | 1.25 | 2 | д Артемово д Жилкино | 0:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 16:20 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 17:52 | 08.10.2024 17:52 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 456/село - с.Рогачево | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ оп 12 от ТП-456- замена аварийной дер на ж/б | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Рогачево д Малое Рогачево | 1:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 17:11 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 18:57 | 08.10.2024 18:57 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 148 - ЛР 92 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ от ТП-148 фид.ЛР-92 | 8 | 56 |  |  | 0 | 0.21 | 1 | д Ямуга п Ямуга | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.10.2024 19:30 | Все потребители запитаны | 08.10.2024 20:14 | 08.10.2024 20:14 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.5(11)/184 ЛР-834 -устранение дефекта | 18 | 85 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Рождествено | 0:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.10.2024 01:27 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 02:54 | 09.10.2024 02:54 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ КТП-10 кВ 0166 ДНП Деулино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода СИП-2 на оп.209-210. | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Деулино тер. АДНП Деулино | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.10.2024 03:20 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 03:51 | 09.10.2024 03:51 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.32/311 отыскание и устранение неполнофазной сети | 21 | 36 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Никульское д Дубровки д Горки д Голиково | 0:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 05:36 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 06:16 | 09.10.2024 06:16 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 845, 855, АСП 54, АСП 34 | 6 кВ | Оперативные переключения. Перевод нагрузки с ПС 35 кВ Талицы на ПС 110 кВ Зеленоградская | 24 | 98 |  |  | 0 | 0.68 | 2 | ул Приречная ул Родниковая тер. ДНТ Урожай д Талицы ул Тютчева ул Клинниковская тер. СНТ Майское тер. СНТ Клинники | 0:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.10.2024 09:40 | Без обесточения потребителей |  | 11.10.2024 23:09 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Радищево-Берёзки I | 35 кВ | Выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.10.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 11:41 | 09.10.2024 11:41 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/22-ЗТП196 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛЗ-10кВ фид.22 ПС-169 отпайка на КТП-45 оп.8-13 опиловка угрожающих деревьев |  | 16 |  |  |  |  | 1 | д Ивашево | 1:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 10:37 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 16:30 | 09.10.2024 16:30 | 5 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №383 Спасское | 10 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Спасское | 5:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 11:54 | 09.10.2024 11:54 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 382 рп Запрудня | 0.4 кВ | Обрезка деревьев Ф 2 ВЛ 0,4 кВ от ТП 382 ул. Молодежная п. Запрудня |  | 85 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Кооперативная ул Молодежная ул Полевая ул Новая ул Тургенева ул Советская ул Школьная | 1:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 10:54 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 14:44 | 09.10.2024 14:44 | 3 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №74 д.Ногово | 10 кВ | Реконструкция ВЛ | 4 | 90 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | сад СНТ Родник сад СНТ Родничок тер. СНТ Запад сад СНТ Восток ГУП РМР тер. СНТ Ветеран тер. СНТ Север тер. СНТ Подкова | 3:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 13:21 | 09.10.2024 13:21 | 2 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №418 д. Хвостово | 6 кВ | КТП-418 РУ-6кВ замена проходных изоляторов, уплотнений, замена опорных изоляторов, замена ПКТ, контакт-оснований |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Хвостово | 2:10
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 14:04 | 09.10.2024 14:04 | 2 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №477 д.Ивашково | 10 кВ | Работа на ТП. МТП Замена шкафа РУ-0,4 кВ, замена ТР-ра. | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Ивашково | 2:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 14:09 | 09.10.2024 14:09 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Работа на ВЛ оп.1 перекладка жил кабеля согласно фазировке. | 35 | 385 |  |  | 0 | 1.1 | 7 | д Новинки п Мостовик д Новожелтиково д Старожелтиково д Лазарево с Васильевское д Костромино | 2:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 13:40 | 09.10.2024 13:40 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП703/деревня- д. Игнатово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-703 ф."деревня" монтаж провода,замена вводов |  | 6 |  |  |  |  | 1 | с Игнатово | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 14:20 | 09.10.2024 14:20 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | поднять и ошиновать реконструируемый участок на оп-275 и на оп№267 заменить провод от оп№268 до лр-161 | 78 | 365 |  |  | 0 | 2.7 | 8 | д Дудкино д Белавино д Задорино д Лыткино д Марьино дп Поварово д Клочково д Повадино | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.10.2024 12:29 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 16:15 | 09.10.2024 16:15 | 3 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2741 д.Новая | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.32917 поднять и ошиновать провод к КТП-2741 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новая | 3:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.10.2024 13:04 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 14:15 | 09.10.2024 14:15 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Кочугино восстановление участка после реконструкции ТП-544 в рамках ППН . На 2 часа . | 44 | 120 |  |  | 0 | 2 | 6 | д Стародальня д Безверхово д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Кочугино | 1:11
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 14:34 | 09.10.2024 14:34 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-1 л. 885 - АСП-2 л. 885 - ТП-17 Троицкое | 6 кВ | Переключение КТП-1009 на вновь монтируемый прибор учета |  | 250 |  |  | 0 |  | 3 | с Троицкое д Новоалександрово п Новоалександрово | 1:14 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 14:03 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 16:25 | 09.10.2024 16:25 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | ремонт ВР КТП-412 | 10 | 83 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево-1 | 2:22
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 14:13 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 16:10 | 09.10.2024 16:10 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Врезка вновь установленного АСП ВЛ 6 кВ Ф7/467 оп. 68-71 | 34 | 200 |  |  | 2 | 0.97 | 7 | снт Рябинка-2 снт Надежда (Бобылино) снт Геркулес снт Рябинка (Большое Страшево) д Пановка д Куймино снт Радуга-2 снт Дубна снт Здоровье снт Лесное (Попадьино) д Большое Страшево д Малое Страшево днп Дубна -2 снт Здоровье-1 д Бобылино д Гусёнки снт Дубна (Большое Страшево) снт Ромашка снт Информатик д Попадьино снт Автоматика (Попадьино) снт Маяк снт Салют снт Бекерон снт Бекерон - 2 снт Радуга д Гусёнки | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 15:34 | 09.10.2024 15:34 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76607 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | включение МТП-1816 | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | п Раздолье | 1:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.10.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 15:55 | 09.10.2024 15:55 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.4 ПС-717 монтаж пролета провода №18-15, демонтаж пролета провода оп.№19-18 |  | 32 |  |  | 0 |  | 4 | тер. объединения Нерощино д Сбоево тер объединения Фрегат д Гришино д Коверьянки д Сычевки тер объединения Нерощино | 1:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 09.10.2024 15:28 | Без обесточения потребителей |  | 11.10.2024 19:13 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Пушкинское ПО
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.10.2024 15:34 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 16:18 | 09.10.2024 16:18 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Кочугино оп. №57, №60 снять перемычки. | 44 | 120 |  |  | 0 | 2 | 6 | д Стародальня д Безверхово д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Кочугино | 0:44
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 09.10.2024 15:41 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 17:04 | 09.10.2024 17:04 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 43 | 899 |  |  | 0 | 0.34 | 16 | д Бабахино д Малое Курапово д Шадрино д Андрейково снт Маклаково д Жеребцово д Большое Курапово д Никитино д Игумново д Дьяконово д Бакшеиха д Волково тер. Малое Курапово снт Дачники-2 д Маклаково д Парашино д Храброво д Кишкиниха | 1:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.10.2024 16:24 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 18:05 | 09.10.2024 18:05 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №705 Васильково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Васильково | 1:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.10.2024 21:05 | Все потребители запитаны | 09.10.2024 21:29 | 09.10.2024 21:29 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | оперативные переключения для разгрузки фид 64705 | 25 | 250 |  |  |  | 0 | 8 | д Кузнецово д Алексейково д Егорьевское д Поджигородово д Кореньки д Коськово д Акатово д Тиликтино | 0:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.10.2024 22:44 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 00:10 | 10.10.2024 00:10 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/293-ЦРП10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение ОЗЗ | 15 | 387 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Вешки п Вешки | 1:26 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 00:17 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 01:12 | 10.10.2024 01:12 | 55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №1049 д.Нагорное | 10 кВ | Замена изолятора и ПК | 1 | 28 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Нагорное | 0:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 00:49 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 02:31 |  | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1015 Вёшки | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима | [8 empty] | 1:42 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 08:33 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 10:30 | 10.10.2024 10:30 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №39 Соголево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Соголево | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.10.2024 10:13 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 12:12 | 10.10.2024 12:12 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ 169/25 от ТП-4145 до ТП-4164 | 10 кВ | ПС 110 кВ Константиново №169 Профилактический контроль цепей цепей в/к, защит и сигнализации фидера №25 10 кВ. | 3 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | д Шелепино | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 12:17 | 10.10.2024 12:42 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ от ЦРП-17 фид. Л-600 | 36 | 190 |  |  | 0 | 0.471 | 5 | п Овсянниково с Озерецкое д Бабаиха д Глазово д Овсянниково д Акишево | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.10.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 13:36 | 10.10.2024 13:36 | 2 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3185 д. Княжево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-3185 ф." 1 "-Замена ВДТ |  | 6 |  |  | 0 |  | 1 | д Княжево | 2:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.10.2024 11:03 | Без обесточения потребителей |  | 10.10.2024 19:26 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "МСК Энерго"
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 13:03 | 10.10.2024 13:03 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 9 | 90 |  |  | 0 | 0.34 | 3 | д Владыкина гора д Павельцево с Петровское | 1:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.10.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 13:42 | 10.10.2024 13:42 | 2 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.1071 ЦРП 23 - МТП 3061 | 6 кВ | Расчистка трассы ВЛ от ДКР |  | 30 |  |  | 0 |  | 1 | д Могильцы | 2:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.10.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 14:05 | 10.10.2024 14:05 | 2 ч.37 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.ПС-445-РП-125 фид 704 | 10 кВ | Выясняется. Резерв есть , Питающая п\ст; 445 Сигма ,пит. фид. 704 | 7 | 700 |  |  |  | 2.1 | 1 | д Голубое | 2:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 13:32 | 10.10.2024 13:32 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП618/ж/д- г. Яхрома | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП-618 оп.27 замена гнилой опоры | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Рабочая ул Пионерская | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.10.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 13:38 | 10.10.2024 13:38 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | вл 10 кВ ф.Погорелово опиловка крон, расчистка трассы в пролетах опор №117-122 | 18 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Рахманово д Логиново д Соскино д Барское-Мелечкино д Тимофеево | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 12:33 | 10.10.2024 12:33 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 705 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | ПС 220кВ Заря РУ 10кВ:Текущий ремонт, профилактические испытания 7 секции 10кВ, ТН-7, СР 7-8 секции ВЛ 10кВ фид.701 оп.1 отсоединение кабельной воронки |  | 250 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | рп Скоропусковский д Красная Сторожка с Мишутино | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 12:30 | 10.10.2024 12:30 | 28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС445/яч.711-РТП140 фид 445711 | 10 кВ | Осмотр испытания оборудования РП-140 | 6 | 800 |  |  | 1 | 2 | 1 | д Голубое | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 13:24 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 14:36 | 10.10.2024 14:36 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Кочугино оп. №57, №60 восстановить перемычки. | 44 | 120 |  |  | 0 | 2 | 6 | д Стародальня д Литвиново д Бухарово д Кочугино д Безверхово д Хоругвино | 1:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.10.2024 14:19 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 16:55 | 10.10.2024 16:55 | 2 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1186 д. Зверково | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-23-00-912784/102,МТП-1186 замена трансформатора 250кВа на 250кВа | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Зверково | 2:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.10.2024 15:37 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 17:27 | 10.10.2024 17:27 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-24-З02-179069(331054),ВЛ-6кВ ф.43 ПС-555 монтаж пролета провода на КТП-4269 | 23 | 32 |  |  | 0 |  | 4 | д Ивашево ул Промышленная пер Промышленный д Шелепино с Орудьево | 1:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 16:49 | 10.10.2024 16:49 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | ПС 220кВ Заря РУ 10кВ:Текущий ремонт, профилактические испытания 7 секции 10кВ, ТН-7, СР 7-8 секции ВЛ 10кВ фид.701 оп.1 отсоединение кабельной воронки | 11 | 290 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Самойлово г Пересвет д Коврово снт Коврово-1 снт Коврово-2 | 0:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.10.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 16:35 | 10.10.2024 16:35 | 5 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 845, 855, АСП 54, АСП 34 | 6 кВ | Плановые работы. Опробование и включение в работу АСП 54, по нормальной схеме. |  | 307 |  |  | 0 |  | 2 | ул Приречная ул Родниковая д Талицы ул Тютчева ул Клинниковская ул Кооперативная | 0:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 19:38 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 21:11 | 10.10.2024 21:11 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на КВЛ 6кВ Л-563 от ЦРП-17 подключение КЛ от Л 600 | 35 | 140 |  |  | 0 | 0.488 | 6 | д Овсянниково п Овсянниково п совхоза "Останкино" д Глазово д Бабаиха д Акишево с Озерецкое | 1:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 21:55 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 22:59 | 10.10.2024 22:59 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 880 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. неплановые работы. Замена АВ 0,4 кВ фид. 1 | 1 | 61 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Тургенева ул Своробина ул Островского ул Железнодорожная | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.10.2024 22:26 | Все потребители запитаны | 10.10.2024 22:58 | 10.10.2024 22:58 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Горки-4 МТП 1340 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 2 | д Румяново д Горки | 0:32
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 00:46 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 01:35 | 11.10.2024 01:35 | 49 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №2556 д.Веревское | 10 кВ | Замена АВ 0,4кВ фид.2 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Веревское | 0:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.10.2024 07:04 | Без обесточения потребителей |  | 11.10.2024 19:44 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Клинское ПО тел.+7(496)242-55-13 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.10.2024 08:02 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 09:07 | 11.10.2024 09:07 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП 26/1 ф.ТП860-ТП729 | 6 кВ | Выясняется. Питающая ПС-116, пит .фид.11607 и фид.11609 СЗО: школа, ВЗУ, котельная | 17 | 800 |  |  | 3 | 1.6 | 6 | ул Банковская ул Крупской ул Красная ул Сиреневая аллея ул Набережная ул Дзержинского | 1:05
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 11:43 | 11.10.2024 11:43 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы ВЛ 6 кВ Ф63/152, после проведения АВР ошиновка КЛ Ф63/152 на оп.1 проверка фазировки Ф63/152 |  | 156 |  |  |  |  | 1 | ул 1-я Гражданская ул 2-я Гражданская ул Некрасова гск Луч снт Флора ул Горького | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.10.2024 10:05 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 11:40 | 11.10.2024 11:40 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 824 фид 14 - АСП-903 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 14 ПС 824 участок за ЛР 941 пролет опор 22-23 обрезка крон деревьев | 2 | 6 |  |  | 0 | 0.075 | 4 | д Волдынское | 1:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.10.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 11:15 | 11.10.2024 11:15 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №627 Ж/З Горки-Стреглово | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Горки | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 11:46 | 11.10.2024 11:46 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП13/ж/д 2- г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта( ВЛ 0,4 кВ фид пекарня оп. 3-4 опиловка крон деревьев) |  | 4 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ул Загорская ул Лиры Никольской ул Кропоткинская | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.10.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 11:58 | 11.10.2024 11:58 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/6-ТП992 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 6 ПС 465- ревизия ВН ЗТП 955 РУ-10кВ ввод ф 6 ПС 465 | 13 | 40 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | д Глазачево тер объединение Художественная вышивка п Фофаново д Банино тер объединения Печатник тер объединение Энергия-3 тер объединение Яхрома д Тимофеево д Насадкино | 1:12
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 11:28 | 11.10.2024 11:28 | 24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №483 д.Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ф.В в пролете оп. №6-8. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Афанасово | 0:24 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.10.2024 11:40 | Без обесточения потребителей |  | 11.10.2024 11:40 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подсосино №391 | 110 кВ | выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 14:26 | 11.10.2024 14:26 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Геофизика поднять и ошиновать провода на новые ЛР на оп.№1 со стороны ЦРП-9 | 11 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | п Поваровка дп Поварово | 2:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 11.10.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 14:03 | 11.10.2024 14:03 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1511 д.Витенёво | 6 кВ | Замена ТП-1511. | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Витенево | 1:43 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.10.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 15:59 | 11.10.2024 15:59 | 2 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/2-ЗТП955 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-24-302-158985(346599) ,ВЛ-10кВ ф.2 ПС-787 включение КТП-2975 | 7 | 32 |  |  | 0 | 0.395 | 4 | д Караваево д Маншино д Быково д Борцово | 2:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 14:36 | 11.10.2024 14:36 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | Реконструкция КТП 1874 | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Рекино-Кресты | 1:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 14:38 | 11.10.2024 14:38 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, восстановление перемычек оп 161 | 7 | 45 |  |  |  | 0.07 | 2 | д Владыкина гора с Петровское | 0:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 14:03 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 16:01 | 11.10.2024 16:01 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 41 | 410 |  |  | 0 | 0.1 | 5 | д Кореньки д Кузнецово д Тиликтино д Коськово д Поджигородово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 14:53 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 15:39 | 11.10.2024 15:40 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Подключение РИСЭ, низкое напряжение 180 В ТП-761, ТП-882, ТП2427 | 3 |  |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Новинки | 0:46
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 16:30 | 11.10.2024 16:30 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП1369/555Б-ТП1095 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы. Заводка и подключение КЛ-10 кВ л.555 в ТП-1369 после ремонта. | 4 | 274 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Вешки п Вешки | 1:05 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.10.2024 18:00 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 18:46 | 11.10.2024 18:46 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП39/955 1-ТП955/1 | 10 кВ | Выясняется, Резерв есть ПС-140 Радищево пист фид 140431 | 2 | 400 |  |  |  | 0.5 | 1 | ул Колхозная ул Ленинградская | 0:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 18:19 | 11.10.2024 18:19 | 17 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №201 с.Путилово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта- регулировка напряжения |  | 56 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Путилово | 0:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 18:38 | Все потребители запитаны | 11.10.2024 18:44 | 11.10.2024 18:44 | 6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | Оперативные переключения по уведомлению АО МЭС( ЗАО Куликово) | 28 | 58 |  |  | 0 | 1.209 | 7 | д Кончинино д Савелово д Куминово п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции д Спиридово ул 2-я Левонабережная ул Правонабережная проезд Опорный п Куминово п фабрики Первое Мая | 0:06
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.10.2024 22:35 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 00:10 | 12.10.2024 00:10 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 | 6 кВ | Отключение РИСЭ, восстановление нормальной схемы электроснабжения | 8 | 125 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Голиково | 1:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.10.2024 08:15 | Без обесточения потребителей |  | 12.10.2024 18:03 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Ветрово - Горохово | 35 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.10.2024 08:37 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента УКиМ
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.10.2024 09:15 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 10:11 | 12.10.2024 10:11 | 56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №759 Рождественно | 6 кВ | Устранение нагрева пинцета фид.1 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рождественно | 0:56 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.10.2024 09:39 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 10:55 | 12.10.2024 10:56 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 705 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы после текущего ремонта ПС 220кВ Заря 7 секция 10кВ. КВЛ-10 кВ Фид.701 от ПС 720 "Заря" опора №1 подъём и присоединение концевой муфты с применением ПС АПТ-28. | 5 | 39 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Красная Сторожка с Мишутино | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.10.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 12:11 | 12.10.2024 12:11 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется.ПС-110 кВ Поварово ,пит. фид71403. | 11 | 70 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Гончары д Пешки д Есипово | 1:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.10.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 12:21 | 12.10.2024 12:21 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы после текущего ремонта ПС 220кВ Заря 7 секция 10кВ. КВЛ-10 кВ Фид.701 от ПС 720 "Заря" опора №1 подъём и присоединение концевой муфты с применением ПС АПТ-28. | 11 | 88 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | г Пересвет д Самойлово снт Коврово-2 д Коврово снт Коврово-1 | 1:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.10.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 13:29 | 12.10.2024 13:29 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №3249 с. Внуково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта МТП-3249 РУ-0,4кВ восстановление перемычки от вводного руб-ка до сборных шин. | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | с Внуково | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.10.2024 14:24 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 15:09 | 12.10.2024 15:09 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия ВПР КТП-2615. | 9 | 35 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Есипово | 0:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.10.2024 16:03 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 16:32 | 12.10.2024 16:32 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 18 | 150 |  |  |  | 0.1 | 5 | д Тетерино д Андрианково с Селинское д Василево д Лаврово | 0:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 12.10.2024 17:12 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 18:03 | 12.10.2024 18:03 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП26/946-КТП1400 | 10 кВ | Отключение КЛ-10 кВ фид. 733 ПС-664-ЦРП-26 (аб) Солнечногорского РЭС Оборонэнерго. В базе СУпа в ОЖУР данный фидер отсутсвует. | 23 | 1043 |  |  |  | 1.4 | 3 | п совхоза "Марфино" д Лысково п Николо-Прозорово с Марфино | 0:51 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.10.2024 17:12 | Без обесточения потребителей |  | 12.10.2024 18:24 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО, фил. «Центральный»
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.10.2024 17:17 | Без обесточения потребителей |  | 12.10.2024 17:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сте абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО, фил. «Центральный»
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 12.10.2024 17:17 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 18:05 | 12.10.2024 18:05 | 48 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС664/751-РП1540 | 10 кВ | Выясняется. | 15 | 440 |  |  |  | 0 | 1 | д Шолохово | 0:48 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.10.2024 18:37 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 20:20 | 12.10.2024 20:20 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф4/717 неполонофазный режим | 48 | 350 |  |  |  |  | 6 | д Новинки д Благовещенское д Нерощино д Андрейково д Кузяево | 1:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.10.2024 21:23 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 22:08 | 12.10.2024 22:08 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Олисово ТП 199 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ,восстановление оборванного провода пр оп 4-5 |  | 12 |  |  |  | 0.007 | 1 | д им. Дмитриева | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.10.2024 21:25 | Все потребители запитаны | 12.10.2024 21:50 | 12.10.2024 21:50 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ БМТП №107 НП Благовещенское-2 | 0.4 кВ | ТП-107 низкое входящее напряжение- установка РИСЭ-700 | 1 | 25 |  |  |  |  | 1 | д Благовещенское | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.10.2024 04:22 | Все потребители запитаны | 13.10.2024 06:04 | 13.10.2024 06:04 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/7-ЗТП260 | 10 кВ | Оперативные переключения по отысканию "земли" | 10 | 25 |  |  |  | 1.5 | 1 | ул Профессиональная ул Московская ул 2-я Московская ул Рогачевская ул Луговая мкр им Константина Аверьянова ул Правонабережная ул Оборонная ул Загорская | 1:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.10.2024 06:49 | Без обесточения потребителей |  | 14.10.2024 21:20 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.10.2024 06:58 | Без обесточения потребителей |  | 13.10.2024 16:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "РЕГИОН ЭНЕРГО"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.10.2024 08:54 | Все потребители запитаны | 13.10.2024 10:39 | 13.10.2024 10:39 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №539 д. Бережки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-539 РУ-0,4 кВ перевод нагрузки на КТП-1736. | 2 | 35 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бережки | 1:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.10.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 13.10.2024 13:32 | 13.10.2024 13:32 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 30 | 300 |  |  | 0 | 0.3 | 10 | д Борисово д Першутино д Папивино с Селинское д Андрианково д Тетерино д Лаврово д Полуханово д Василево д Ильино | 1:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.10.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 13.10.2024 13:20 | 13.10.2024 13:20 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы , поднятие и ошиновка КЛ 10 кВ оп. 38, оп.39 после ремонта и испытания. | 11 | 50 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Гончары д Ложки д Есипово | 1:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.10.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 13.10.2024 16:22 | 13.10.2024 16:22 | 58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП-608-604 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ТП-608 | 6 | 31 |  |  | 0 | 0.247 | 1 | г Яхрома | 0:58
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.10.2024 20:25 | Все потребители запитаны | 13.10.2024 22:05 | 13.10.2024 22:05 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ф.ЦРП-7 - КТП-238 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим | 12 | 143 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | кв-л Клязьма | 1:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 00:45 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 01:20 | 14.10.2024 01:20 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 672 д. Доровское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта замена АВ фид.3 | 1 | 18 |  |  | 0 | 1 | 1 | п Доровское | 0:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 02:12 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 02:47 | 14.10.2024 02:47 | 35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №322 п.Софрино | 10 кВ | замена выкидки от вводн.руб-ка до АВ фид.2 | 1 | 43 |  |  | 0 | 0.011 | 1 | рп Софрино | 0:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 09:46 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 10:25 | 14.10.2024 10:25 | 39 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №64 Чумичево | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.007 | 1 | д Чумичево | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 11:28 | 14.10.2024 11:28 | 41 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №37 д.Попелково | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Попелково | 0:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 11:52 | 14.10.2024 11:52 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №978 д Елино-4 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Елино | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 13:36 | 14.10.2024 13:36 | 2 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2602 д.Свистуха | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-24-00-106662/103/С8,МТП-2602 замена трансформатора 160кВа на 250кВа | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Свистуха | 2:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 12:26 | 14.10.2024 12:26 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Реконструкция ВЛ-10кВ |  | 410 |  |  | 0 | 0.3 | 5 | д Кореньки д Поджигородово д Кузнецово д Тиликтино д Коськово | 0:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 12:26 | 14.10.2024 12:26 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 621 ТП 217 | 10 кВ | Оперативные переключения для вывода в ремонт участка ВЛ 10 кВ л 620 | 25 | 138 |  |  | 1 |  | 3 | снт Сад N10 Восточный гск Заречье-5 снт Родник снт Трудпоселок д Чекмово д Шаблыкино с Царево тер Надежда снт Юбилейный Сад N6 Изумрудный снт Юбилейное Сад N11 Юность | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 12:11 | 14.10.2024 12:11 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 12 | 60 |  |  |  | 0.08 | 5 | д Малеевка д Николаевка д Хохлово д Подоистрово п Лесной | 0:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 13:40 | 14.10.2024 13:40 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №1286 д.Голиково | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 1 | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Голиково | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 12:54 | 14.10.2024 12:54 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово | 6 кВ | Произвести ревизию контактных соединений, замена штыревых изоляторов ШФ-20Г1, ревизия и протяжка высоковольтного учета. | 24 | 1128 |  |  | 0 | 1 | 4 | п Жостово д Новосельцево д Степаньково д Жостово | 1:02 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 13:36 | 14.10.2024 13:36 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ ЗТП 328 д. Черная Грязь | 0.4 кВ | Восстановление обрыва проводов ВЛ 0,4 кВ на фид. Деревня. | 1 | 22 |  |  | 0 |  | 1 | д Черная Грязь | 1:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 16:04 | 14.10.2024 16:04 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС | 6 кВ | КВЛ-6кВ ф.12 ПС-610 монтаж муфты на оп.№1 | 15 | 24 |  |  | 0 | 0.687 | 3 | с Орудьево п Орево п Орудьевского т/б предприятия | 3:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 14:02 | 14.10.2024 14:02 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №2 Совхозный | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Раздолье | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 15:47 | 14.10.2024 15:47 | 3 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | КВЛ-10КВ ф.Березки поднять и ошиновать провода на оп№1 к новым ЛР | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | 3:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 13:59 | 14.10.2024 13:59 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Демонтаж шлейфов на оп 69--68, оп.63-64 для вывода в ремонт участка ВЛ оп.64-68. |  | 89 |  |  | 0 |  | 1 | снт Заречье ул Лесничество снт Лесные Поляны д Лепешки | 1:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 13:15 | 14.10.2024 13:15 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1157 д. Николаевка | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Николаевка | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 16:58 | 14.10.2024 16:58 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ-6кВ ф.22 ПС-160 ДРЭС | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( неполнофазный режим | 13 | 72 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | ул Железнодорожная ул Перемиловская ул 2-я Красная проезд Огородный пер Лесной ул Лесная ул Шпилевская ул 2-я Шпилевская ул 9 Мая пер 1-й Речной пер 3-й Речной пер Речной 4-й ул Сосновая ул Аллейная ул 2-я Московская ул 2-я Нагорная пер Красный пер Железнодорожный ул Южная ул 1-я Огородная ул 2-я Лесная ул Федора Круглова ул Веретенникова ул Льва Толстого пер 2-й Речной пер 5-й Речной пер 6-й Речной мкр Молодежный ул Березовая пер Аллейный туп Аллейный ул Нагорная | 3:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.10.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 16:10 | 14.10.2024 16:10 | 3 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Замена КТП 524 | 29 | 145 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Алексеевское д Васюково д Ростовцево | 3:09
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.10.2024 13:33 | Без обесточения потребителей |  | 14.10.2024 17:43 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.10.2024 14:04 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 14:50 |  | 46 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1145/1-ТП1144/1 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:46
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 15:31 | 14.10.2024 15:31 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ, снятия дерева с проводов пролёт опор №19-20 | 19 | 350 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | г Хотьково д Жучки д Уголки д Васьково | 0:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 16:41 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 17:12 | 14.10.2024 17:12 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие ветки оп. 70. | 23 | 129 |  |  | 0 | 0.74 | 2 | мкр Заречье д Раково тер. СНТ Семеновское с Семеновское мкр Новое Ельдигино | 0:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.10.2024 17:21 | Без обесточения потребителей |  | 17.10.2024 19:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Лобня №40 | 35 кВ | Повреждение АО "МСК Энерго"
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 17:26 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 18:17 | 14.10.2024 18:17 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/536-ТП33 Шереметьевский | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .Отыскание неполнофазного режима | 5 | 246 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | мкр Шереметьевский | 0:51 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.10.2024 17:34 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 18:31 | 14.10.2024 18:31 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП5-ТП438 2 | 10 кВ | Выясняется. | 7 | 35 |  |  |  | 0.6 | 1 | с Алабушево | 0:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 17:55 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 18:17 | 14.10.2024 18:17 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 1 - ТП 268 + ТП 253 | 6 кВ | поиск и устранение ООЗ | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Фроловское п Чайковского | 0:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 18:22 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 21:09 | 14.10.2024 21:09 | 2 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 691 фид 1- АСП-38 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта( неполнофазный режим) | 34 | 76 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | с Костино п Костино д Большое Прокошево д Бабкино д Глебездово д Арханово д Притыкино д Федоровское | 2:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.10.2024 18:40 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 19:02 | 14.10.2024 19:02 | 22 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Выясняется . КВЛ 10 кВ ПС-438 Бакеево ,ф. 205. | 40 | 200 |  |  |  | 2.1 | 3 | д Баранцево д Горетовка рп Андреевка | 0:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 19:42 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 20:03 | 14.10.2024 20:03 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ с КТП-0216 д.Ярыгино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена А\Вык | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ярыгино | 0:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 21:08 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 22:24 | 14.10.2024 22:24 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №90 Фроловское | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Фроловское | 1:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.10.2024 21:41 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воронино №190 | 35 кВ | Повреждение у абонента Оборонэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 22:00 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 22:53 | 14.10.2024 22:53 | 53 м. | ПС/РП/ТП | МТП-3123 д.Кончинино 10кВ | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ( перевод ПБВ) | 1 | 12 |  |  | 0 |  | 1 | д Кончинино | 0:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 22:07 | Все потребители запитаны | 14.10.2024 23:23 | 14.10.2024 23:23 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | Ошиновка КЛ 6 кВ на оп. 52А ВЛ Ф7/442 в сторону ТП 231 по указанию Гл.инженера Гвоздева Д.Б. | 14 | 125 |  |  | 2 | 1.54 | 6 | снт Зодчий-1 снт Воргаш д Воргаш д Лебзино д Ябдино д Сляднево снт Щит снт Зодчий - 2 с Великий Двор д Людятино | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 22:09 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 02:00 | 15.10.2024 02:00 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ , восстановление оборванного провода в пролете опор 5-4 опайка на ТП-3072. | 40 | 200 |  |  | 0 | 2.1 | 3 | д Баранцево д Горетовка рп Андреевка | 3:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.10.2024 22:47 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 00:38 | 15.10.2024 00:38 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | выясняется | 26 | 150 |  |  |  | 1 | 4 | д Тефаново п опытного хоз-ва "Ермолино" д Спас-Каменка д Базарово | 1:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.10.2024 23:30 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 00:48 | 15.10.2024 00:48 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Жилая зстройка КТП 450 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, на ВЛ-0,4 кВ пр оп 35-36 восстановление провода |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Белозерки | 1:18
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 00:03 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 01:42 | 18.10.2024 18:05 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ от ф.ЦРП-3117 С.1-КТП-1369 | 10 кВ | Поиск ОЗЗ | 2 | 2 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | проезд Транспортный | 1:39
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.10.2024 01:40 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 03:38 | 15.10.2024 03:38 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | выясняется | 26 | 150 |  |  |  | 1 | 4 | д Тефаново п опытного хоз-ва "Ермолино" д Спас-Каменка д Базарово | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 01:40 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 02:38 | 15.10.2024 02:38 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.6/184 перевод по резерву ( на ПС-184 сек.2 отключена) | 25 | 185 |  |  | 1 | 1.5 | 4 | д Спас-Каменка д Тефаново д Базарово д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 03:28 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 04:50 | 15.10.2024 04:50 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.5/184 отысание дефекта ль ТП-738 до КРН-725 | 22 | 84 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Зараменье с Белый Раст д Никольское | 1:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2024 03:40 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 04:40 | 15.10.2024 04:40 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5 км, количество кабельных вставок -нет , , резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32924. | 15 | 80 |  |  |  | 1.1 | 2 | д Повадино д Соколово | 1:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 05:37 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 06:20 | 15.10.2024 06:27 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .Отыскание неполнофазного режима | 20 | 306 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Троице-Сельцо д Сухарево | 0:43 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 07:05 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 07:54 | 15.10.2024 07:54 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ( восстановление провода) | 1 | 15 |  |  | 0 |  | 1 | д Подмошье | 0:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 15.10.2024 07:37 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 07:40 | 15.10.2024 16:08 | 3 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Ванино №142 | 35 кВ | выясняется | 154 | 2331 | 5 |  | 12 | 9 | 30 | д Вертково д Степаньково д Покровское-Жуково д Горицы д Волосово д Кадниково д Шарино д Васильевское-Соймоново д Савино д Денисово д Семенково д Ногово | 0:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2024 07:50 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 11:20 | 15.10.2024 11:20 | 3 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.ПС-445-РП-125 фид 704 | 10 кВ | Выясняется ПС-445 Сигма ф. 704 Резерв есть | 0 | 500 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | д Голубое | 3:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 07:50 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 08:00 | 15.10.2024 08:00 | 10 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 825 РП 6 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск однофазного замыкания на землю. | 44 | 137 |  |  | 0 | 1.4 | 3 | д Хлопенево д Бортнево тер. СНТ Бортнево-1 д Балабаново | 0:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 08:41 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 10:09 | 15.10.2024 10:09 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КВЛ-10кВ фид.2407 ПС 247 | 14 | 72 |  |  | 0 | 0.211 | 2 | д Коноплино д Решоткино | 1:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 10:09 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 12:07 | 15.10.2024 12:07 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы ВЛ 6кВ фид.4 ПС 717 оп.19-оп.19/1, оп.32 восстановление перемычек. | 27 | 52 |  |  | 0 | 1.3 | 5 | д Гришино п Новое Гришино д Сбоево д Коверьянки д Нерощино д Сычевки | 1:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.10.2024 10:22 | Без обесточения потребителей |  | 16.10.2024 18:13 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Игнатово №555 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ПАО "Мегафон" тел.+7(929)940-35-57 (прямой абонент)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 15:10 | 15.10.2024 15:10 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | Монтаж шлейфов ЛР л.599 оп.1. |  | 203 |  |  | 0 |  | 1 | тер. СНТ Бортнево-1 д Бортнево д Нововоронино | 3:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 12:31 | 15.10.2024 12:31 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП22/875-КТП173 Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, оп. 5 замена дефектного изолятора | 7 | 111 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Афанасово п Леспаркхоза Клязьминский | 1:09 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 12:36 | 15.10.2024 12:36 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ КТП-10 кВ 0166 ДНП Деулино | 0.4 кВ | Работа на ВЛ КЛ-0,4кВ фид.8 – Ошиновка кабеля на опоре №209 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. АДНП Деулино | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 11:47 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 11:58 | 15.10.2024 11:58 | 11 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 539 с. Курово | 0.4 кВ | Тренировка | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 |  | 0:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 14:20 | 15.10.2024 14:20 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф МАИ Восстановить провода на оп65а и 73 срезать перемычкин на оп 56 и 59 | 9 | 55 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Есипово | 1:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 13:18 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 14:55 | 15.10.2024 14:55 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 1 - ТП 399 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрож деревьев | 2 | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Новощапово д Ясенево | 1:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 13:46 | 15.10.2024 13:46 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 621 ТП 217 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. поиск и устранение ОЗЗ |  | 98 |  |  |  |  | 2 | д Лепешки с Царево | 0:26
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 15:38 | 15.10.2024 15:38 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП1057/605-ТП261 Красная Горка | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП-1057 с.2 л.605 отпайка на КТП №1 (объект ПВО "Капустино") .Отключить, заземлить для монтажа контура заземления на опорах №1-№3 отпайки. |  | 50 |  |  | 0 | 1.5 | 5 | д Капустино д Красная Горка д Семкино д Еремино д Новосельцево | 1:58 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2024 13:40 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 14:02 | 15.10.2024 14:02 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 611 ЦРП 25 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск ОЗЗ |  | 85 |  |  |  |  | 1 | с Барково | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 14:52 | 15.10.2024 14:52 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Полежайки-ТП531 | 10 кВ | Выясняется. | 26 | 130 |  |  | 1 | 1.6 | 3 | д Новая д Лопотово д Полежайки | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 14:52 | 15.10.2024 14:52 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Выясняется. | 15 | 40 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Лопотово | 0:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2024 14:17 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 15:33 | 15.10.2024 15:33 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Работа на ВЛ Ввод нового оборудования МТП-1039 от опоры №24 в сторону МТП. | 2 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Алексеево | 1:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2024 14:30 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 17:08 | 15.10.2024 17:08 | 2 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ-6кВ ЦРП-17 лин.600 оп.№80 демонтаж провода в сторону оп.№81, оп.№84 демонтаж провода в сторону оп.№85 | 23 | 56 |  |  | 0 | 1 | 7 | д Рыбаки д Овсянниково п Овсянниково с Озерецкое д Глазово д Акишево д Бабаиха п совхоза "Останкино" | 2:38
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 15:03 | 15.10.2024 15:03 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 8 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта оп.135-136 ВЛ 10 кВ Ф8/286, валка угрожающего дерева. | 4 | 22 |  |  | 0 |  | 4 | д Жизнеево д Ширятино д Ермолино д Лесоучастка | 0:26
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 16:43 | 15.10.2024 16:43 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ-0,4 кВ фид.3. | 0 | 27 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Большое Ивановское | 1:59 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 15:08 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 17:50 | 15.10.2024 17:50 | 2 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 55 | 288 |  |  | 0 | 2.8 | 5 | д Похлебайки д Бережки д Миронцево д Пятница д Шевлино | 2:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2024 15:12 | Без обесточения потребителей |  | 06.11.2024 20:28 |  | ЛЭП | КЛ-6кВ ПС-116с.4-ЦРП-37с.1 ф.11636 | 6 кВ | Выясняется. | 2 | 200 |  |  |  | 1 | 1 | ул Красная ул Баранова
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2024 15:29 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 16:19 | 15.10.2024 16:19 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов на оп. 57, восстановление нормальной схемы |  | 203 |  |  | 0 |  | 1 | тер. СНТ Бортнево-1 д Бортнево д Нововоронино | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 15:49 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 17:41 | 15.10.2024 17:41 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24701 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Малеевка | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2024 18:58 | Без обесточения потребителей |  | 06.11.2024 20:20 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/950 1-ТП950/1 | 10 кВ | Повреждение кабеля 10 кВ от ЦРП-38 1 сек. до ТП-950 1 сек.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2024 19:30 | Все потребители запитаны | 15.10.2024 20:30 | 15.10.2024 20:30 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №561 д.Миронцево | 10 кВ | Подключение РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Миронцево д Похлебайки | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 00:14 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 04:08 | 16.10.2024 04:08 | 3 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 21 | 80 |  |  | 0 | 1.3 | 1 | д Никольское | 3:54
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 00:18 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 00:58 | 16.10.2024 00:58 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 ТП 430 д. Большаково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Обрыв провода в пролетах опор 1-2. | 0 | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Большаково | 0:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 07:24 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 09:21 | 16.10.2024 09:21 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ОЗЗ | 25 | 287 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Шапилово д Золотилово г Хотьково | 1:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 08:23 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 08:49 | 06.11.2024 15:43 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы. СЗО-котельная, ВЗУ д. Пановка. | 23 | 200 |  |  | 2 | 0.97 | 7 | д Малое Страшево снт Автоматика (Попадьино) снт Лесное (Попадьино) снт Дубна (Большое Страшево) снт Рябинка (Большое Страшево) д Бобылино д Пановка д Куймино снт Надежда (Бобылино) д Попадьино д Большое Страшево | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 09:10 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 13:02 | 16.10.2024 13:02 | 3 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2578 д.Дурыкино | 10 кВ | Повреждён ТР-Р, установка РИСЭ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Дурыкино | 3:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 11:47 | 16.10.2024 11:47 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №981 с. Пантелево | 10 кВ | КТП 981 РУ-10кВ замена проходных изоляторов, уплотнений, замена опорных изоляторов, замена ПКТ, контакт-оснований |  | 8 |  |  | 0 |  | 1 | д Пантелеево | 1:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 10:03 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 11:42 | 16.10.2024 11:42 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 632 ЦРП 4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 36 | 198 |  |  | 1 | 1.1 | 3 | снт Юбилейный Сад N6 Изумрудный д Шаблыкино ул Трудовой поселок снт Юбилейное Сад N11 Юность с Царево д Чекмово снт Родник снт Южный N8 | 1:39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2024 10:03 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 12:02 | 08.11.2024 14:55 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 15 | 10 кВ | ВЛ 10кВ фид.15 ПС 803 ошиновка КЛ в сторону ТП 501 на оп. 29, ошиновка КЛ в РУ 10кВ ЗТП 501 в сторону опоры 29. | 6 | 1031 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | проезд Строителей ул Вокзальная ул Победы ул З.Голицыной ул Северная ул Красноармейская ул Собцова проезд Кооперативный ул Горская ул Дарвина проезд Ленстрой пл К.Маркса ул Тверская ул Калязинская туп Калязинский ул Слободская ул Школьный сад ул Октябрьская | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 12:21 | 16.10.2024 12:21 | 2 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 7 ПС-610 за КРН-68 отпайка на ТП-300 Монтаж ПКУ |  | 24 |  |  | 0 |  | 3 | п Участок N 7 д Никольское д Надеждино | 2:03
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 13:38 | 16.10.2024 13:38 | 2 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП 139 - ЛР 87 - ТП 214 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ-6кВ | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.06 | 4 | д Китенево д Таксино д Шевериха д Свистуново | 2:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 10:57 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 11:22 | 16.10.2024 11:22 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | МТП-634 - повреждение одной фазы на гл.н/в руб-ке. Установка шунта по одной фазе на гл.н/в рубильнике | 5 | 30 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Шелепаново д Литвиново | 0:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 12:40 | 16.10.2024 12:40 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587206 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Опиловка веток деревьев в пролете опор 4-5 | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Спас-Заулок | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 12:52 | 16.10.2024 12:53 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | Установка подставной опоры в пролете опор №2-3 отпайки на МТП-3667 по договору ТП№С8-24-302-178147(329090) | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Дубинино | 1:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 14:07 | 16.10.2024 14:07 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | АСП Красный холм | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 19 | 190 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Троицкое д Лазарево д Красный Холм д Надеждино д Марино | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 12:37 | 16.10.2024 12:37 | 21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №523 д. Третьяково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Третьяково | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 15:19 | 16.10.2024 15:19 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Включение новой КТП 2597 по реконструкции | 13 | 70 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Никольское | 2:12
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2024 13:50 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 14:50 | 18.10.2024 10:43 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | Установка перемычек на оп.1 Ф5-Ф12 пс 463 для создания ремонтной схемы для проведения работ на ПС 463. СЗО- котельная и ВЗУ д.Павловичи | 10 | 265 |  |  | 2 | 0.8 | 10 | проезд Жуковский ул Некрасова ул Горького ул Зеленая ул Песчаная ул Космонавтов проезд 2-й Пушкинский д Батулино д Семёновское д Шатеево д Сущёво ул Лермонтова ул Жуковского снт Рябинушка (Головково-Марьино) ул Садовая проезд Луговой ул Луговая д Старково д Стариково д Головково-Марьино д Акишево д Нушполы снт Вербилки снт Лель снт Развитие СВ-1 снт Росток проезд 5-й Пушкинский проезд 4-й Пушкинский проезд 3-й Пушкинский ул Пушкина | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2024 13:52 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 15:04 | 16.10.2024 15:04 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №17 д. Аксеново | 6 кВ | Опиловка веток деревьев в пролете опор 4-5 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Аксеново | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 13:58 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 17:02 | 16.10.2024 17:02 | 3 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Включение новой КТП-3132(реконструкция) д. Есипово | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Есипово | 3:04
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2024 14:12 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 16:51 | 16.10.2024 16:51 | 2 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Работа на ВЛ Монтаж подставной опоры в пролетах опор №83-84 | 8 | 245 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | с Бужаниново д Митино д Суропцово | 2:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 16:27 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 17:16 | 16.10.2024 17:16 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24701 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Малеевка | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 16:43 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 18:29 | 16.10.2024 18:29 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Подъем кабеля оп.1. фазировка | 19 | 90 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Скородумки проезд Бутырский | 1:46
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 16.10.2024 22:50 |  | 4 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ-10кВ ТП1095/909-КТП1111 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | [8 empty] | 4:48 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 01:58 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 02:12 | 17.10.2024 02:12 | 14 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1789 д.Кононово | 6 кВ | Повышение качества ээ - регулировка ПБВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кононово | 0:14
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 06:54 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 07:54 | 17.10.2024 07:54 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 РП 201 д. Путилово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. |  | 15 |  |  |  |  | 1 | с Путилово | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.10.2024 09:03 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 11:59 | 17.10.2024 11:59 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС675-КТП-3077 ф.7 Дедешино | 10 кВ | Выясняется, ,Питающая п\ст-675 Голубая; ,пит. фид.7 | 5 | 24 |  |  |  | 0.4 | 1 | с Алабушево | 2:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 09:05 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 10:15 | 17.10.2024 10:15 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 7 | 55 |  |  |  | 0.08 | 3 | д Губино д Малое Щапово д Большое Щапово | 1:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 09:05 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 12:05 | 17.10.2024 12:05 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта (ВЛ 6 кВ восстановление оборванного провода) | 11 | 82 |  |  | 0 | 0.544 | 2 | д Капорки д Афанасово | 3:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 12:25 | 17.10.2024 12:25 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня ЗТП 150 д Пановка | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от ЗТП 150 д.Пановка замена вводов д.9а,19,24,26,32. | 0 | 164 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Пановка | 1:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 12:15 | 17.10.2024 12:15 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | РП 6-10 кВ № 164 п.Ашукино | 10 кВ | Переключение ПБВ Т-2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.11 | 1 | дп Ашукино | 1:07
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 14:19 | 17.10.2024 14:19 | 2 ч.40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП 237 д. Шапилово | 0.4 кВ | работа на ВЛ Опиловка крон деревьев |  | 26 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Шапилово | 2:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 13:08 | 17.10.2024 13:08 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ с КТП-1109 СНТ "Северянин" | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Произвести замену ошиновки от ОР до отходящих автоматов. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Воронцово | 0:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 13:21 | 17.10.2024 13:21 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ-10кВ ТП1095/909-КТП1111 | 10 кВ | Ошиновка КЛ л.909 после ремонта | 3 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Вешки п Вешки | 0:24 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 13:22 | 17.10.2024 13:22 | 5 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809, 700, АСП-4, АСП-36 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта оперативные переключения для восстановления нормальной схемы | 40 | 152 |  |  | 0 | 1.12 | 3 | д Балабаново тер. СНТ Взгляд д Алешино гск Орбита д Хлопенево | 0:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 16:33 | 17.10.2024 16:33 | 2 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Поднять и ошиновать кабель на оп.111-оп.112. | 32 | 114 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | п Берёзки д Ростовцево д Михайловка д Дудкино | 2:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 16:05 | 17.10.2024 16:05 | 2 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП25 Хметьево-ТП745 | 6 кВ | подъём и ошиновка кабеля 6кВ на оп.№1 после ремонта | 26 | 130 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Хметьево д Гигирево д Редино д Карпово | 2:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 16:06 | 17.10.2024 16:06 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 32 | 410 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Тиликтино д Поджигородово д Кореньки д Коськово д Кузнецово | 1:50
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 15:37 | 17.10.2024 15:37 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 ул 1й, 2й Ленстрой МТП 349 рп Вербилки | 0.4 кВ | Выполнение работ по замене приборов учета э/энергии п. Вербилки ул. Ленстрой д. 7/1, д.3/5 ВЛ 0,4 кВ от МТП 349 |  | 46 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Лесная ул 2-й Ленстрой ул 1-й Ленстрой туп Дубенский ул 2-я Коммунистическая проезд Лесной | 0:30
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 17:13 | 17.10.2024 17:13 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 34 с. Константиново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена сломанной ж/б опоры №4. |  | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Огородная | 1:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 15:33 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 16:22 | 17.10.2024 16:22 | 49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №322 п.Софрино | 10 кВ | Замена АВ фид.1 | 1 | 43 |  |  | 0 | 0.011 | 1 | рп Софрино | 0:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 17.10.2024 16:11 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 20:45 | 18.10.2024 03:00 | 4 ч.34 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/273-ЦРП1015 | 10 кВ | Выясняется.ТЭЦ-27 фид. 273 Резерв частичный. | 13 | 443 |  |  |  | 2 | 4 | п Вешки п Нагорное д Бородино д Вешки | 4:34 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.10.2024 16:25 | Без обесточения потребителей |  | 17.10.2024 16:25 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Хвойная – Новые Подлипки № 3 с отпайкой на ПС Колонцово | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.10.2024 16:35 | Без обесточения потребителей |  | 18.10.2024 17:38 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | повреждение у аб МАШ
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 21:16 | Все потребители запитаны | 17.10.2024 22:31 | 17.10.2024 22:31 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Коттеджи КТП 96 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 12 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Голенищево | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2024 23:13 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 00:20 | 18.10.2024 00:20 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Замена отгоревшего наконечника на оп.№1 ф.32920 | 45 | 200 |  |  | 0 | 1.2 | 11 | д Маслово д Судниково д Мелечкино д Ростовцево д Алексеевское д Васюково д Жуково д Коньково д Курилово д Новинки д Новая | 1:07
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2024 01:17 | Без обесточения потребителей |  | 24.10.2024 14:03 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 714 ЦРП 1 | 10 кВ | Выясняется.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2024 02:40 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 03:04 | 18.10.2024 03:04 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 734 ЦРП 18 | 10 кВ | выясняется | 4 | 212 |  |  |  | 0.5 | 0 | г Хотьково | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 08:05 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 08:47 | 18.10.2024 08:47 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП643/село- с. Б.Муханки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.ТП-643 РУ 0,4кВ замена ВА фид.2 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Муханки п Муханки | 0:42
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 09:22 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 10:43 | 18.10.2024 10:43 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 12 | 6 кВ | Восстановление схемы после ремонта на ПС 463 оп.1 Ф5-Ф12 демонтаж перемычек | 14 | 265 |  |  | 2 | 0.2 | 10 | ул Жуковского проезд Жуковский ул Некрасова ул Горького ул Садовая д Батулино д Головково-Марьино снт Рябинушка (Головково-Марьино) д Семёновское проезд 4-й Пушкинский с Стариково д Сущёво тер. Нушполы д Шатеево д Акишево д Нушполы д Сосково снт Лель снт Развитие СВ-1 проезд 5-й Пушкинский ул Пушкина проезд 2-й Пушкинский ул Зеленая ул Песчаная ул Лермонтова проезд Луговой ул Луговая д Стариково д Старково проезд 3-й Пушкинский ул Космонавтов | 1:21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 11:10 | 18.10.2024 11:10 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин.926, лин.935, лин.682 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неплановые работы. Поиск и устранение однофазного замыкания на землю. | 17 | 83 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | тер. СНТ Карьер ул Зеленая 1-я тер. СНТ Поляна-2 ул Приозерная ул Речная ул Заречная ул Садовая ул Центральная | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 13:35 | 18.10.2024 13:35 | 2 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №450 д.Белозерки | 6 кВ | Опиловка | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Белозерки | 2:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 13:04 | 18.10.2024 13:04 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №530 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неплановые работы по ревизии РУ 10 кВ КТП 530 СНТ Поляна-2. Протяжка болтовых соединений. | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | тер. СНТ Поляна-2 | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 13:07 | 18.10.2024 13:07 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 105 (лин. 526) ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Работа на ВЛ Разрубка трассы ВЛ 10 кВ лин.526 в пролете опор 27/5-27/7. | 12 | 190 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | п Мостовик д Ворохобино | 1:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 12:05 | 18.10.2024 12:05 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 853 ТП 174 | 6 кВ | Оперативные переключения для перевода нагрузки с ПС 35 кВ Талицы на ПС 110 кВ Лешково | 22 | 143 |  |  | 1 | 1.1 | 3 | ул Некрасова ул Парковая ул Крайняя ул Пионерская с Рахманово с Софрино ул Спортивная ул Маяковского ул Кривоколенная проезд 1-й Парковый проезд 3-й Парковый проезд 4-й Парковый ул Маршала Жукова ул Кренкеля ул Ширшова пр-д 5-й Парковый ул Тупичная пр-д 1-й Станционный пр-д 2-й Станционный проезд 2-й Парковый ул Солнечная ул Московская | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 12:00 | 18.10.2024 12:00 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | срезать провода в сторону ЛР 714 для ревизии ЛР 714 | 21 | 125 |  |  | 2 | 1.1 | 3 | д Болкашино д Радумля д Берсеневка | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 12:36 | 18.10.2024 12:36 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1240 д.Савино | 10 кВ | Замена трансформатора | 1 | 13 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Савино | 0:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 13:30 | 18.10.2024 13:30 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ с КТП-1109 СНТ "Северянин" | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Произвести замену кабельных наконечников на ошиновке от ОР к отходящим автоматам. | 1 | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 1:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 13:50 | 18.10.2024 13:50 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 663 п.Софрино | 10 кВ | Замена АВ фид 4 | 1 | 47 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ул Западная ул Строительная ул Юбилейная ул Серебрянные пруды ул Полянка ул Радужная ул Песчаная | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 15:20 | 18.10.2024 15:20 | 2 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32924А+Б-ЦРП16 | 10 кВ | поднять и ошиновать КЛ-10кВ ф.32924 после ремонта в пролетах опор 30-31 луч Б и провести фазировку на холодную лучей А и Б | 39 | 180 |  |  | 2 | 1.8 | 4 | д Соколово д Повадино д Новая д Курилово | 2:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 14:42 | 18.10.2024 14:42 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | поднять и ошиновать провода на реконструируемые ктп-2831 | 32 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Вертлино д Загорье д Сергеевка д Толстяково | 1:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 15:00 | 18.10.2024 15:00 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/7-ЗТП260 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.ЗТП 260 РУ-10кВ секц -1 замена ВВк в ячейке ввода ф.7 ПС-160-ТП-3088 | 5 | 80 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Профессиональная ул Луговая ул Правонабережная ул 2-я Левонабережная ул 1-я Левонабережная ул Оборонная | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 15:52 | 18.10.2024 15:52 | 2 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №208 д.Новощапово | 6 кВ | ревизия шин 0,4 кВ секция 1 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новощапово | 2:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 13:32 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 14:12 | 18.10.2024 14:12 | 40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №675 д. Радованье | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Радованье | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 13:34 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 15:04 | 18.10.2024 15:04 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 | 6 кВ | на оп № 1 поднять и ошиновать кабель в линию | 9 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | г Солнечногорск | 1:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 14:02 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 15:22 | 18.10.2024 15:22 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин.926, лин.935, лин.682 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неплановые работы. Протяжка болтового соединения на ВР 10 кВ КТП 530 | 22 | 83 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | тер. СНТ Карьер ул Зеленая 1-я ул Заречная ул Приозерная ул Садовая ул Московская тер. СНТ Поляна-2 ул Центральная ул Речная | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 14:07 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 16:05 | 18.10.2024 16:05 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КЛ 10кВ фид.609 ПС 325 ремонт КЛ. | 18 | 37 |  |  | 0 | 3.4 | 2 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 14:13 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 15:11 | 18.10.2024 15:11 | 58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №843 д.Золино | 6 кВ | Замена трансформатора | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Золино | 0:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 14:28 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 15:56 | 18.10.2024 15:56 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 513 РП 54 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы ВЛ-10 кВ Лин.513 от РП-131 | 1 | 55 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Константиново | 1:28
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 15:47 | 18.10.2024 15:47 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ЗТП 315 рп Запрудня | 0.4 кВ | Работы производит абонент по ошиновке КЛ 6 кВ ТП 315 -ТП 342 в РУ ТП 315. требуется отключить ВН "ввод Ф71/152" ,письмо Талдомского участка Мособлэнерго от «15» октября 2024 г. № б/н ответственный нач-к Талдомского производственного участка Фролов П.А. тел8-926-491-49-02 | 1 | 368 |  |  | 0 | 3 | 1 | ул Ленина пер Мира ул Первомайская | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 16:20 | 18.10.2024 16:20 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4762 д. Овсянниково | 6 кВ | КТП 4762-монтаж ввода на ТП | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п Овсянниково д Овсянниково | 1:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 15:15 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 17:12 | 18.10.2024 17:12 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | монтаж шлейфов оп.69 и оп.63 | 11 | 98 |  |  | 0 | 0.56 | 2 | д Лепешки с Царево | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 16:39 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 17:57 | 18.10.2024 17:57 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ВЛ-6кВ ЦРП-17 лин.600 монтаж провода в пролете оп.№97-102. оп№96 монтаж провода в сторону оп№97 | 45 | 56 |  |  | 0 | 2.7 | 7 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Рыбаки д Глазово д Акишево д Овсянниково п Овсянниково д Бабаиха | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2024 16:42 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 17:14 | 18.10.2024 17:14 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Восстановить провода в сторону ЛР 714 после ревизии. | 21 | 125 |  |  | 2 | 1.1 | 3 | д Радумля д Болкашино д Берсеневка | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2024 16:51 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 18:45 | 18.10.2024 18:45 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Выясняется, Пит. ПС-329 Осиновка, ф.32921 | 55 | 180 |  |  |  | 2.2 | 5 | д Миронцево д Бережки д Похлебайки д Пятница д Шевлино | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 17:57 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 19:18 | 18.10.2024 19:18 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ л.600 оп.9-оп.97 монтаж провода. | 34 | 57 |  |  | 0 | 1.9 | 7 | с Озерецкое д Агафониха д Рыбаки д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково д Глазово д Акишево | 1:21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 18:40 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 19:30 | 18.10.2024 19:30 | 50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 663 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неплановые работы по замене АВ 0,4 кВ №2 | 1 | 56 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Песчаная ул Полярная ул Строительная ул Юбилейная ул Полянка ул Западная | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 19:16 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 20:27 | 18.10.2024 20:27 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1184 д. Дятлино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ТП-1184 РУ-0,4кВ замена общего н/в руб-ка и наконечника. | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | д Дятлино | 1:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 21:13 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 21:31 | 18.10.2024 21:31 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №389 д. Мисирево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мисирево | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 21:38 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 22:07 | 18.10.2024 22:07 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.68-оп.69 выделение поврежденного кабеля. | 23 | 105 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Миронцево д Бережки д Похлебайки | 0:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 22:08 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 23:43 | 18.10.2024 23:43 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ фид 1 КТП-1195 Вешки | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Вешки п Вешки | 1:35 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2024 22:11 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 23:02 | 18.10.2024 23:02 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-0.4кВ фид. ул.Советская,Ленина,Краснофлотская от ТП-403 отыскание и устранение неполнофазного режима | 0 | 14 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | ул Краснофлотская ул Ленина ул Советская ул Горького | 0:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2024 22:19 | Все потребители запитаны | 18.10.2024 23:23 | 01.11.2024 13:48 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС40/31-ЦРП1 | 6 кВ | выясняется, Питающий ПС-35 кВ №40 фид.31 | 6 | 150 |  |  |  | 0.8 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:04 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2024 00:27 | Все потребители запитаны | 19.10.2024 03:18 | 19.10.2024 03:18 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. | 36 | 180 |  |  | 0 | 1.8 | 10 | д Маслово д Мелечкино д Судниково д Алексеевское д Васюково д Жуково д Малые Снопы д Ростовцево д Новинки д Коньково | 2:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.10.2024 05:29 | Без обесточения потребителей |  | 25.10.2024 09:38 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Игнатово №555 | 110 кВ | Повреждение у абонента ОА "Дмитровский молокозавод"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2024 05:30 | Все потребители запитаны | 19.10.2024 07:28 | 19.10.2024 07:28 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | выясняется | 24 | 90 |  |  | 1 | 1.2 | 3 | д Игнатовка пер Погодный мкр Внуковский тер Квартал Внуковский с Внуково ул Внуковская проезд Внуковский | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2024 09:05 | Все потребители запитаны | 19.10.2024 09:52 | 19.10.2024 09:52 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №218 с. Спас-Заулок | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Спас-Заулок | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.10.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 19.10.2024 11:42 | 19.10.2024 11:42 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Вахромеево №184 | 35 кВ | выясняется | 26 | 150 |  |  | 2 | 1 | 4 | д Тефаново п опытного хоз-ва "Ермолино" д Базарово д Спас-Каменка | 1:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 19.10.2024 11:40 | 19.10.2024 11:40 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС555/201 - ЦРП19 | 10 кВ | выясняется | 14 | 268 |  |  |  |  | 1 | ул 2-я Комсомольская ул Космонавтов | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 19.10.2024 12:48 | 19.10.2024 12:48 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП26-ТП876 | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ в сети 6 кВ . | 3 | 320 |  |  | 1 | 2.1 | 1 | ул Советская ул Крестьянская ул Рабочая ул Почтовая | 1:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 19.10.2024 14:34 |  | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1095/838-ТП1355 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта .Отыскание неполнофазного режима | [8 empty] | 1:54 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2024 18:05 | Все потребители запитаны | 19.10.2024 18:29 | 19.10.2024 18:29 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Восстановление схемы , подбалчивание перемычек в сторону ТП-2580 Коровник Повадино после предоставления протоколов . | 15 | 80 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Соколово д Повадино | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2024 22:03 | Все потребители запитаны | 19.10.2024 23:33 | 19.10.2024 23:33 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1534 ул. Зеленоградская | 0.4 кВ | восстановление оборванного провода , опиловка веток |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Зеленоградская ул Радужная | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.10.2024 09:35 | Все потребители запитаны | 20.10.2024 10:19 |  | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | 0:44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.10.2024 13:19 | Без обесточения потребителей |  | 20.10.2024 15:09 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Иваньковская ГЭС – Темпы I цепь с отпайками | 110 кВ | выясняются
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2024 16:15 | Все потребители запитаны | 20.10.2024 16:32 | 20.10.2024 16:32 | 17 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1195 д. Акатово-2 | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 |  | 0:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2024 17:44 | Все потребители запитаны | 20.10.2024 18:26 | 20.10.2024 18:26 | 42 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №232 Семчино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Семчино | 0:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 20.10.2024 19:51 | Без обесточения потребителей |  | 22.10.2024 14:51 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 50 ПС 220 кВ Новософрино №215, АСП-38, лин 580 АБ | 10 кВ | Повреждение КЛ.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2024 19:52 | Все потребители запитаны | 20.10.2024 20:54 | 20.10.2024 20:54 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | поиск и устранение неполнофазного режима | 8 | 45 |  |  | 0 | 0.05 | 3 | д Копылово д Крюково д Семчино | 1:02
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 20.10.2024 20:42 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №3 мкр.Сходня совмещ. с ТП-301 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 20.10.2024 20:52 | Без обесточения потребителей |  | 24.10.2024 16:00 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №3 мкр.Сходня совмещ. с ТП-301 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 20.10.2024 22:51 | Без обесточения потребителей |  | 20.10.2024 22:51 |  | ПС/РП/ТП | АСП-42 | 10 кВ | Выясняются
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 21.10.2024 08:41 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС429/фид 42963-ЦРП24 | 6 кВ | Выясняется.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.10.2024 08:59 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 09:26 |  | 27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 63 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | выясняется | [8 empty] | 0:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 14:58 | 21.10.2024 14:58 | 4 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Реконструкция ВЛ-10кВ |  | 40 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Ковылино д Тархово | 4:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 10:32 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 12:04 | 21.10.2024 12:04 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2651 д. Батюшково | 6 кВ | ВЛ-0,4кВ от МТП-2651 замена ТР. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Батюшково | 1:32
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 12:07 | 21.10.2024 12:07 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6кВ-0535 д.Дивово | 6 кВ | Работа на ТП. Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Дивово | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 13:02 | 21.10.2024 13:02 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС-332 Восстановление перемычек за КРН-64 оп.№14 | 15 | 16 |  |  | 0 | 0.566 | 2 | д Ольявидово тер объединение Фронтовик тер объединение Побережье тер объединение Ветеран-3 д Акулово тер объединения Отдых тер объединение Зверобой | 1:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 12:09 | 21.10.2024 12:09 | 34 м. | ПС/РП/ТП | РП 6кВ №203 г. Хотьково Школа Горбуновка | 10 кВ | Работа на ТП. Замена ошиновки с Т-1 до общего рубильника 0,4 кВ, замена общего рубильника, замена ТТ. С Установкой РИСЭ 700 кВА. | 1 | 53 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | г Хотьково | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 14:27 | 21.10.2024 14:27 | 2 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид АСП Южный - ТП 233 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 2 | 14 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Копылово д Крюково | 2:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 14:09 | 21.10.2024 14:09 | 2 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф МАИ Восстановить провода на оп56 и 59 | 10 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Есипово | 2:03
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 12:35 | 21.10.2024 12:35 | 24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №481с. Тишково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-регулировка напряжения по жалобе абонента | 1 | 43 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | с Тишково | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 14:27 | 21.10.2024 14:27 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 578 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-расчистка трассы от ДКР |  | 47 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Парковая ул Приозерная ул Заповедная | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 12:44 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 13:04 | 21.10.2024 13:04 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Срезать провода в сторону абонентской КТП-1594 | 6 | 40 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Шелепаново д Литвиново | 0:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 15:36 | 21.10.2024 15:36 | 2 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | МТП- 6 кВ 0559 д. Путятино | 6 кВ | Работа на ТП. Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Путятино | 2:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 13:25 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 15:25 | 21.10.2024 15:25 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 3 ПС 787 ВР на КТП 936 ревизия РЛНД | 46 | 96 |  |  | 0 | 2.17 | 12 | д Меленки д Тишино д Федоровка д Пантелеево д Мишуково п Лесной д Липино д Дрочево д Дутшево д Исаково д Назарово д Ступино | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 14:47 | 21.10.2024 14:47 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП471-ТП408 | 10 кВ | с оп 23 снять перемычки к оп 24 для реконструкци вл | 5 | 30 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Жилино | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 15:08 | 21.10.2024 15:08 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС555/38 ТП 104 - ТП 13 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( отыскание и устранение неполнофазного режима) | 7 | 90 |  |  | 1 | 1 | 1 | ул Кропоткинская ул Семенюка ул Загорская пер 1-й Центральный пер 2-й Центральный ул Подлипецкая ул Подлипичье ул Подъячева ул Старо-Московская ул Пушкинская пер 3-й Центральный ул 2-я Центральная ул Центральная мкр им А.Маркова ул Лиры Никольской ул Школьная | 1:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 14:27 | 21.10.2024 14:27 | 43 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №233 д. Некрасино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 6 | 21 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Некрасино д Семчино | 0:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 14:38 | 21.10.2024 14:38 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №922 СНТ Текстильщик п.Зубово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Зубово | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 14:17 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 16:16 | 21.10.2024 16:16 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/6-ТП426 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № Д284075-310939,ВЛ-6кВ ф.6 ПС-669 реконструкция КТП-472 замена трансформатора 100кВа на 160кВа | 5 | 16 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | тер объединения Покровские холмы д Пруды д Ивлево д Ивлево | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.10.2024 14:22 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 15:04 | 21.10.2024 15:04 | 42 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП45/2-ТП626/2 | 10 кВ | Выясняется. Питающая п\ст-71; пит. фид.71605 СЗО: котельная, ВЗУ | 9 | 80 |  |  |  | 0.8 | 2 | п Берёзки п Жуково | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 15:50 | 21.10.2024 15:50 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32916-ЦРП15 | 10 кВ | вл-10 кв ф 32916 ктп-2444 поднять и ошиновать провода но новую ктп | 9 | 30 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Кривцово д Стегачево | 1:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 15:29 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 15:42 | 21.10.2024 15:42 | 13 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 13 |  |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Сохино с Горки д Акулово д Стреглово | 0:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 16:30 | 21.10.2024 16:30 | 50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №66 Сохино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Сохино | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.10.2024 15:45 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 17:02 | 21.10.2024 17:02 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 53/село- с. Пересветово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-53 ф. "1"-Опиловка ДКР в пролетах №10-14 |  | 6 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Пересветово | 1:17
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2024 17:47 | Все потребители запитаны | 21.10.2024 18:11 |  | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП104/с.1-КТП-223 | 10 кВ | поиск ОЗЗ и устранение | [8 empty] | 0:24
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 21.10.2024 21:47 | Без обесточения потребителей |  | 23.10.2024 07:13 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №104 кв.Ивакино | 10 кВ | Повр.в сети абонента
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 00:53 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 01:43 | 22.10.2024 01:43 | 50 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 25 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Борозда д Белозерки д Давыдково | 0:50
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 04:47 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 05:56 | 22.10.2024 05:56 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №31 д.Мышецкое | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 12 | 201 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Мышецкое | 1:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.10.2024 09:37 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 10:51 | 22.10.2024 10:51 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | восстановление перемычек на опоре №28 | 9 | 90 |  |  | 0 | 0.09 | 5 | д Большое Щапово д Новощапово д Губино д Максимково д Малое Щапово | 1:14
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 11:34 | 22.10.2024 11:34 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/532-ЦРП8 Шереметьевский | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление шлейфов ВЛ-6 кВ л.532 оп.18-оп.19 | 16 | 562 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Сумароково мкр Шереметьевский д Аббакумово | 0:56 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.10.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 11:36 | 22.10.2024 11:36 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Демонтаж шлейфов на оп 70 | 23 | 167 |  |  | 0 | 0.76 | 3 | мкр Новое Ельдигино тер. СНТ Семеновское с Семеновское мкр Заречье д Раково | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.10.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 15:37 | 22.10.2024 15:37 | 4 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63101 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Реконструкция ВЛ-10кВ | 7 | 70 |  |  | 0 | 10.07 | 3 | д Елгозино д Парфенькино д Тархово | 4:34
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 12:58 | 22.10.2024 12:58 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП314 2 | 6 кВ | Подключение КЛ 6 кВ от ЦРП 30, после реконструкции ЦРП 30 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Поярково | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 13:15 | 22.10.2024 13:15 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2283 д. Ложки | 0.4 кВ | ктп-2283 вывод ктп под реконструкцию | 1 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Ложки | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.10.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 15:18 | 22.10.2024 15:18 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ЗТП 308 - МТП 179 | 6 кВ | подключение шлейфов вновь смонтированной КТП-563 | 16 | 160 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Введенское д Решоткино сад СНТ Даско | 3:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 15:52 | 22.10.2024 15:52 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Подъём кабеля в пролётах оп.14-15 и оп.68-69 после ремонта | 25 | 130 |  |  |  | 1.6 | 3 | д Миронцево д Бережки д Похлебайки | 3:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.10.2024 12:04 | Без обесточения потребителей |  | 26.10.2024 14:03 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Октябрьская №35 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.10.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 14:44 | 22.10.2024 14:44 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Включение новой КТП-3639 д. Безверхово (ТМГ-160/10/0,4) Включение новой КТП-3743 д. Безверхово (ТМГ-630/10/0,4) Существующую нагрузку (ВЛ 0,4 кВ фид Ярмак, фид 2) перевести на новую КТП-3639 д. Безверхово Существующую КТП-3639 с трансформатором ТМГ-160/10/0,4 демонтировать | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Безверхово | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 22.10.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 15:45 | 22.10.2024 15:45 | 2 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1451 СНТ Родник | 10 кВ | замена тр-ров тока кабельной выкидки | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | сад СНТ Родник | 2:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 14:30 | 22.10.2024 14:30 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ЛР-1423 отпайка КТП-3664 ошиновка ножей на ЛР. | 20 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Берсеневка п Поваровка д Липуниха д Дурыкино | 0:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.10.2024 13:48 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 15:02 | 22.10.2024 15:02 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | АСП-22 | 10 кВ | Производство работ по ТП ТУ № С8-23-302-127154(690111) оперативные переключения | 45 | 123 |  |  | 0 | 1.05 | 2 | д Володкино д Герасимиха | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.10.2024 14:38 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 16:05 | 22.10.2024 16:05 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №572 п/л Зеленый | 10 кВ | произвести замену наконечников с ошиновки трансформатора на главный рубильник ,заменить наконечники на отходящей линии ф.деревня | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул 8 Марта | 1:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.10.2024 15:08 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 15:26 | 22.10.2024 15:26 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 828 ЦРП 11 | 10 кВ | Монтаж шлейфов на оп 70 | 23 | 167 |  |  | 0 | 0.76 | 3 | мкр Заречье с Семеновское мкр Новое Ельдигино тер. СНТ Семеновское д Раково | 0:18
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 15:38 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 17:32 | 22.10.2024 17:32 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы электроснабжения после работ по реконструкции ЦРП 30 (ошиновка КЛ на опоре №1) | 16 | 252 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Пикино п Лунево | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.10.2024 15:45 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 16:19 | 22.10.2024 16:19 | 34 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-418 - ТП-408 | 10 кВ | с оп 23 восстановить перемычки к оп 24 после реконструкции ВЛ | 5 | 25 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Жилино | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 16:09 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 16:21 | 22.10.2024 16:21 | 12 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | 6 кВ | Оперативные переключения, для сборки нормальной схемы | 23 | 230 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | п кирпичного завода ул 60 лет Комсомола д Белозерки д Борозда д Давыдково | 0:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 16:57 | Все потребители запитаны | 22.10.2024 17:59 | 22.10.2024 17:59 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | РП 6кВ №203 г. Хотьково Школа Горбуновка | 10 кВ | Работа на ТП Устранение аварийного дефекта ошиновки с Т-1 до общего рубильника 0,4 кВ,Восстановление нормальной схемы и снятие РИСЭ | 1 | 55 |  |  |  | 0.01 | 1 | ул Лесная 3-я ул Лесная 2-я ул Лесная 1-я | 1:02
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 22:38 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 00:00 | 23.10.2024 00:00 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изоляторов на оп №38, №39,, устранение провиса провода в пролете опор №38-39 | 51 | 390 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | д Перепечино д Паршино д Шемякино с Чашниково д Дубровки д Носово д Исаково | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2024 23:52 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 00:02 | 23.10.2024 00:02 | 10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №143 с/з Останкино | 6 кВ | ТП-143 РУ 0,4кВ Замеры х.х , по жалобам потребителей. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п совхоза "Останкино" | 0:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.10.2024 08:05 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 08:41 |  | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 | 10 кВ | Выясняется. . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829445 . | [8 empty] | 0:36
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 23.10.2024 08:22 | Без обесточения потребителей |  | 04.11.2024 08:53 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово II | 35 кВ | выясняется
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 09:41 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 15:22 | 23.10.2024 15:22 | 5 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №383 Спасское | 10 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Спасское | 5:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 10:29 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 13:03 | 23.10.2024 13:03 | 2 ч.34 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 2 - ЗТП-529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.2 ЦРП Дмитров за ЛР-557 монтаж провода оп.9 до оп.1 отп на МТП-4290 | 13 | 16 |  |  |  |  | 2 | с Ильинское д Пуриха | 2:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 12:33 | 23.10.2024 12:33 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 1 - ТП 268 + ТП 253 | 6 кВ | опиловка деревьев | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.04 | 3 | п Чайковского д Фроловское д Никитское | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.10.2024 10:39 | Без обесточения потребителей |  | 24.10.2024 12:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "КИНЕЗИС" тел.+7(925)288-90-45 (прямой абонент)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 14:41 | 23.10.2024 14:41 | 3 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 902 КТП 105 | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ № С8-24-302-166721(131709), Монтаж шлейфов. Вкл. МТП-3221. | 13 | 97 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Григорково ул Восточная ул Комсомольская | 3:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 11:27 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 12:55 | 23.10.2024 12:55 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП703/деревня- д. Игнатово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-703 ф." деревня" замена вводов |  | 6 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Игнатово | 1:28
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 15:40 | 23.10.2024 15:40 | 3 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ-6 кВ Лин.795 на РП-390 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Вывод участка ВЛ с целью замены ВВк АСП-8, | 37 | 1855 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | д Зубцово д Киримово д Шелково д Варавино д Лычево | 3:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 23.10.2024 12:14 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2024 08:37 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 422 ПС 110 кВ Вихрево №533 | 6 кВ | Выясняется С успешным АВР на ЦРП 22 запитан по резерву фид.406 с ПС 533
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 14:21 | 23.10.2024 14:21 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Поднять и ошиновать 3 провода для включения КТП-3711 после реконструкции | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Гончары д Есипово | 2:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 13:33 | 23.10.2024 13:33 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №214 кв.Вашутино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим. Замена автоматического выключателя фид. 3. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | кв-л Вашутино | 1:01
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 13:03 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 15:02 | 23.10.2024 15:02 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24/221-ТП1045 Пруссы | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .Выпиловка ВЛ-6 кВ л.221 оп.57-оп.82,снятие дерева с ВЛ-6 кВ л.221 оп.83-оп.84 угрожающее падению | 8 | 122 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Никульское д Жостово п Жостово д Пруссы | 1:59 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 15:35 | 23.10.2024 15:35 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2 д.Муханово | 10 кВ | Работа в ТП. Замена силового трансформатора с 250 кВА на 250 кВА Y/Zh | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | с Муханово | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 14:27 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 16:25 | 23.10.2024 16:25 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Включение реконструируемой КТП-2695,переустройство кабельного участка от ЛР-980 до опоры №1 в воздушное исполнение | 13 | 65 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Никольское | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 16:48 | 23.10.2024 16:48 | 2 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-332 -Замена ЛР-52 | 5 | 24 |  |  |  |  | 3 | д Колотилово д Саввино д Слободищево | 2:15
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 18:39 | 23.10.2024 18:39 | 3 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Перевод ВЛ-6 кВ на вновь с монтируемую ВЛ – 6 кВ в пр оп №34-45 Восстановление перемычек на опоре № 29 в сторону опоры №1. Сбор нормальной схемы после работ по реконструкции ВЛ |  | 147 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Владычино | 3:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 14:53 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 15:24 | 23.10.2024 15:24 | 31 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1508 д.Денисово, ООО "Земледелец" | 10 кВ | Замена трансформатора |  | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 14:54 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 16:15 | 23.10.2024 16:15 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №922 СНТ Текстильщик п.Зубово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. СНТ Текстильщик | 1:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 15:24 | 23.10.2024 15:24 | 29 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №222 Березино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Березино | 0:29
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 23.10.2024 14:58 | Без обесточения потребителей |  | 24.10.2024 19:31 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №174 д.Трехселище | 10 кВ | Дефекты: Откл ВН КЛ ф 808 на вводе напряжения нет
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2024 15:58 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 16:52 | 23.10.2024 16:52 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф.71503 включение МТП-3720 | 7 | 35 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Гончары | 0:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 17:03 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 17:26 | 23.10.2024 17:26 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900,998,903,955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение однофазного замыкания на землю. | 33 | 116 |  |  | 0 | 1.5 | 4 | д Якшино д Ординово д Алешино д Черноземово | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 17:22 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 17:49 | 23.10.2024 17:49 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 536 д. Соколово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ф.3 в пролетах оп.13-оп.14 перетяжка провода. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Соколово | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 17:30 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 18:12 | 23.10.2024 18:12 | 42 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 40 | 200 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Горетовка рп Андреевка д Баранцево | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 18:19 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 00:09 | 24.10.2024 00:09 | 5 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима на ВЛ. | 30 | 180 |  |  | 0 | 1.9 | 5 | д Савельево п Берёзки д Жуково д Парфеново д Глазово | 5:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 18:23 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 22:02 | 23.10.2024 22:02 | 3 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 555/101 - ЦРП-19 ДРЭС | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 12 | [5 empty] | 1 | ул 2-я Комсомольская ул Комсомольская ул Космонавтов мкр им Константина Аверьянова ул Пушкинская ул Бирлово Поле | 3:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 18:43 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 20:41 | 23.10.2024 20:41 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима на ВЛ. | 11 | 50 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Гончары д Пешки | 1:58
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 19:17 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 23:01 |  | 3 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-ТП478 2 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим работы | [8 empty] | 3:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2024 21:13 | Все потребители запитаны | 23.10.2024 23:09 | 23.10.2024 23:09 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП 1462 СНТ "Шанс-2" | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, восстановление провода пр оп 16-17 |  | 11 |  |  |  | 0.007 | 1 | тер. СНТ Шанс | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.10.2024 21:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ямуга №759 | 110 кВ | Повреждение в сет абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО тел.+7(496)242-55-13 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2024 01:37 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 04:07 | 24.10.2024 04:07 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.37-оп.38 снять дерево,восстановить провода, заменить наконечники на кабеле. | 37 | 150 |  |  | 0 | 1.6 | 5 | д Баранцево д Бакеево д Жилино д Горетовка д Общественник | 2:30
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2024 02:54 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №2972 д.Подолино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 09:48 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 10:47 | 24.10.2024 10:47 | 59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1103 д.Решоткино | 6 кВ | Замена трансформатора | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Решоткино | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 11:20 | 24.10.2024 11:20 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ фид. Погорелово отп. на КТП-770 за ЛР-163 | 12 | 60 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Селищево д Сверчково д Ермолино | 1:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 11:06 | 24.10.2024 11:06 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 519 д Куймино | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП 519 д.Куймино опиловка крон деревьев в пролетах опор 1-10. |  | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Куймино | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 12:25 | 24.10.2024 12:25 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.32 ПС-311 от ЦРП 30- монтаж провода с оп.№ 1 отпайка на МТП-1511,до оп.№1 отп на КТП-3611 | 9 | 24 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | с Батюшково тер. объединения Олимпия д Кузяево п Кузяево тер объединения Смартвилль | 1:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 12:35 | 24.10.2024 12:35 | 56 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 52 сек 1 - ТП 387 сек 1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 15 | 230 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Шипулино г Высоковск д Макшеево с Троицкое | 0:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 13:34 | 24.10.2024 13:34 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.8 ПС-717 отпайка на МТП-706 замена опоры | 26 | 32 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Лотосово д Мелихово д Щепино п Исаково | 1:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 13:37 | 24.10.2024 13:37 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ РП 285 г. Хотьково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ Фид.21 от РП-285 Пролет опор №19-20 ремонт провода с применением ПС АП | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Хотьково | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 13:50 | 24.10.2024 13:50 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3337 д.Лопотово | 10 кВ | Включение реконструируемой КТП-3337 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | 2:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 13:43 | 24.10.2024 13:43 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 | 10 кВ | Производство работ по ТП ТУ № И-22-00-614361/102/С8. Монтаж шлейфов. Включение МТП-3207 | 12 | 78 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | с Путилово д Никулино тер. СНТ Озерное | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 15:33 | 24.10.2024 15:33 | 3 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта : КВЛ6кВ фид.43 ПС 555 оп.1 расшиновка неисправной КЛ | 23 | 32 |  |  | 0 |  | 4 | пер Промышленный ул Промышленная д Ивашево с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия д Шелепино | 3:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 14:49 | 24.10.2024 14:49 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ № 3523 д.Клочково | 10 кВ | Мтп-3523 ру-04 кв произвести замену главного рубильника и ТТ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Клочково | 1:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 15:14 | 24.10.2024 15:14 | 2 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Плановые работы.Монтаж шлейфов на оп.62-63, оп.55-57 для ввода участка ВЛ в работу, Демонтаж шлейфов оп.55-54,оп.51-52 вывод участка линии оп.51-55 в ремонт | 11 | 98 |  |  | 0 |  | 1 | д Лепешки ул Лесничество гск Заречье-5 снт Лесные Поляны | 2:02
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 13:25 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 15:24 | 24.10.2024 15:24 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Работа на ВЛ Монтаж врезной опоры в пролетах опор №58-59 | 16 | 276 |  |  | 0 | 1 | 3 | г Краснозаводск д Рогачево д Семёнково | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2024 13:49 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 14:01 | 24.10.2024 14:01 | 12 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 40 | 200 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Горетовка рп Андреевка д Баранцево | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 14:58 | 24.10.2024 14:58 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС140 Смирновка-ТП942 | 10 кВ | Включение новой КТП-3277 | 4 | 10 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | п Смирновка | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2024 14:38 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 17:14 | 24.10.2024 17:14 | 2 ч.36 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.507 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта , неполнофазная сеть фид.607 ПС-511 | 24 | 36 |  |  | 0 | 0.8 | 5 | д Походкино д Старо д Лупаново д Гульнево д Левково | 2:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 15:40 | 24.10.2024 15:40 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Выделение участка сети для реконструкции КТП 3337 | 35 | 175 |  |  | 1 | 1.9 | 3 | д Новая д Полежайки д Лопотово | 0:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 19:01 | 24.10.2024 19:01 | 2 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ф. 28 ПС-555-Монтаж ЛР, ошиновка кабеля оп№41 | 7 | 48 |  |  | 0 |  | 2 | мкр Внуковский тер объединение Матусово поле проезд Внуковский тер Квартал Внуковский д Игнатовка тер объединение ДЗФС-2 | 2:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2024 18:03 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 19:59 | 24.10.2024 19:58 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | отыскание ОЗЗ в сети 10 кВ ПС-329 Осиновка | 59 | 350 |  |  | 2 | 3.1 | 7 | д Логиново д Татищево д Тимофеево д Якиманское д Колтышево д Барское-Мелечкино д Ермолино | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2024 20:52 | Все потребители запитаны | 24.10.2024 21:43 | 24.10.2024 21:43 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП -457/село с.Рогачево | 0.4 кВ | ВЛ ,4 кВ ф Ул Красногвардейская от ТП-457 - восстановить обрыв провода оп 24-25 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | с Рогачево | 0:51
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2024 02:11 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 06:01 |  | 3 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП-472-КТП-1185 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 3:50
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2024 05:33 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 06:43 | 05.11.2024 08:55 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №590 г.Мытищи | 10 кВ | Устранение аварийного режима. Отыскание однофазного замыкания на землю. Подключение РИСЭ-700 кВа на ТП-1303. | 3 | 479 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | г Мытищи | 1:10 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2024 06:55 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 10:51 |  | 3 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | [8 empty] | 3:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 09:32 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 10:38 | 25.10.2024 10:38 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта , восстановление разрушенного изолятора , на оп.2 отп. на ЛР19 ВЛ 6 кВ Ф7/442. | 18 | 50 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Советская пл К.Маркса | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 10:05 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 13:25 | 25.10.2024 13:25 | 3 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ 6кВ ф.8 ПС- 583 за КРН-701 опиловка крон деревьев | 16 | 16 |  |  | 0 | 0.97 | 2 | д Ярцево | 3:20
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 10:14 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 11:53 | 25.10.2024 11:53 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14, лин 962 | 10 кВ | Для безопасности работ в РП-183. |  | 57 |  |  | 0 |  | 0 | тер. СНТ Дуэт | 1:39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 12:25 | 25.10.2024 12:25 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 15 | 10 кВ | ВЛ 10кВ фид.15 ПС 803 ошиновка КЛ в РУ 10кВ ЗТП 501 в сторону ЗТП 504. | 7 | 329 |  |  | 0 | 0.24 | 1 | ул Вокзальная ул Горская ул Дарвина ул Красноармейская проезд Ленстрой ул Победы ул Крестьянская ул Октябрьская ул Северная ул З.Голицыной ул Заозерная проезд Калязинский ул Слободская ул Калязинская ул Тверская проезд Кооперативный проезд Строителей пл К.Маркса проезд Школьный | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 12:30 | 25.10.2024 12:30 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Установка опоры в пр оп 55-56 | 2 | 5 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Скородумки | 1:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 15:33 | 25.10.2024 15:33 | 4 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №323 СНТ "Калининский район" д.Покровка | 6 кВ | замена опоры 18 | 0 | 16 |  |  | 0 |  | 1 | д Покровка | 4:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 13:42 | 25.10.2024 13:42 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 2744 д.Поповка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.ВЛ 0,4кВ от ТП-2744 фид.1 восстановление провода оп.1-оп.7 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поповское п Поповское | 1:59
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 15:32 |  | 3 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | поиск и устранение неполнофазного режима | [8 empty] | 3:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 12:07 | 25.10.2024 12:07 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Для отключения ЛР-19 | 23 | 230 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Радованье д Стрелково д Троицкое д Надеждино д Отрада | 0:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 13:55 | 25.10.2024 13:55 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 589 КТПП 308 | 6 кВ | Работа на ВЛ Лин.589 оп.106 монтаж АСП-70 | 15 | 370 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Никульское д Дивово д Гальнево | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 14:30 | 25.10.2024 14:30 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Опиловка, по письму абонента | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | тер. СНТ Меркурий сад СНТ Аллея Перова тер. СНТ Катыш | 1:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2024 12:59 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 13:36 | 25.10.2024 13:36 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24705 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 10 | 100 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Кононово д Караваево д Иевлево | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2024 13:49 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 15:18 | 25.10.2024 15:18 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Березки поднять ошиновать и сфазировать КЛ-10кВ между ЛР-1304 и ЛР-1306 | 39 | 180 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Ростовцево п Берёзки д Михайловка д Дудкино | 1:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 13:51 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 17:51 | 25.10.2024 17:51 | 4 ч. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №953 д. Насадкино | 10 кВ | ЗТП-953-замена силового трансформатора Т-1 400кВА на 400кВА | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.108 | 1 | д Насадкино | 4:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 13:58 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 15:06 | 25.10.2024 15:06 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 624 РП 527 | 10 кВ | Ремонт шлейфа ЛР № 113 |  | 98 |  |  | 0 |  | 3 | снт Трудпоселок снт Юбилейный Сад N6 Изумрудный снт Юбилейное Сад N11 Юность снт Южный N8 снт Юбилейное Сад N5 снт Юбилейный Сад N7 Дружба ул Трудовой поселок д Чекмово с Царево д Шаблыкино | 1:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2024 14:03 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 14:30 | 25.10.2024 14:30 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Оперативные переключения - для вкл ЛР-19 | 23 | 230 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Надеждино д Радованье д Стрелково д Троицкое д Отрада | 0:27
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 14:42 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 15:16 | 25.10.2024 15:16 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | Л 6кВ фид.7 ПС 442 ошиновка КЛ на опоре 24 отпайки на ЗТП 159 в сторону ЗТП 154. | 2 | 56 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | проезд 1-й Кимрский ул Первомайская ул Крестьянская ул Пролетарская ул Седова проезд 2-й Кимрский туп Калязинский ул Гражданская | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2024 15:53 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 16:58 | 25.10.2024 16:58 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ фид. 5/11 ПС-184 Опора №32 монтаж перемычек | 69 | 56 |  |  | 1 | 3.5 | 7 | тер НП Ландыш тер НП Ромашка тер. объединения Лесная Усадьба д Зараменье д Удино п Никольское с Белый Раст тер Озерецкое лесничество п Поповка д Дмитровка д Рождествено | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2024 19:17 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 20:24 | 25.10.2024 20:24 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3252 д. Ивановское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид ф1 от ТП 3252 замена наконечника фаза С) | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.068 | 1 |  | 1:07
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2024 21:05 | Все потребители запитаны | 25.10.2024 22:08 | 25.10.2024 22:08 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 28 | 280 |  |  | 0 | 0.3 | 8 | д Мащерово д Алферьево д Спецово д Лукино д Елгозино д Дятлово д Болдыриха д Новиково | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2024 22:15 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 03:51 | 26.10.2024 03:51 | 5 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 21 | 125 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Болкашино д Радумля д Берсеневка | 5:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 01:32 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 03:53 | 26.10.2024 03:53 | 2 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП113-ЦРП44 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ оп. №34 восстановление отгоревшего шлейфа. | 4 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | д Радумля | 2:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 01:52 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 03:38 | 26.10.2024 03:38 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64601 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Подорки | 1:46
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 26.10.2024 06:32 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Клинское ПО тел.+7(496)242-55-13 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 07:17 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 08:55 | 26.10.2024 08:55 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24705 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 28 | 280 |  |  | 0 | 0.3 | 7 | д Караваево д Кононово д Стрелково д Троицкое д Надеждино д Отрада д Радованье | 1:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 09:17 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 11:01 | 26.10.2024 11:01 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 23 | 230 |  |  |  | 0.2 | 5 | д Надеждино д Радованье д Троицкое д Стрелково д Отрада | 1:44
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 10:05 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 11:51 | 26.10.2024 11:51 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1335 д.Юрлово | 10 кВ | Отключение оборудования для безопасного производства работ по испытанию кабельной линии. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Юрлово | 1:46
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 12:40 | 26.10.2024 12:40 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Подключение дополнительной РИСЭ для разгрузки сети | 9 | 130 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Рузино | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 11:20 | 26.10.2024 11:20 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Дзержинский ЛР-1498(ЛТДН-4) восстановление отгоревшего наконечника на ЛР-1498 | 36 | 200 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | д Повадино д Задорино д Лыткино д Марьино | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 10:56 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 11:55 | 26.10.2024 11:55 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | оперативные переключения | 17 | 170 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Красный Холм д Лазарево д Марино д Грешнево д Троицкое д Никольское | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 26.10.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 13:50 | 26.10.2024 13:50 | 54 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Выясняется. Бригада направлена. СЗО нет. Резерв есть. | 22 | 135 |  |  |  | 1 | 3 | д Агафониха п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 0:54
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 13:46 | 26.10.2024 13:46 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 9 | 6 кВ | Отысканеие и устранение неполнофазного режима работы | 19 | 983 |  |  | 0 | 0.49 | 1 | туп Энгельский ул Рубцова туп Дубенский ул Гарднера ул Забырина ул 1-й Ленстрой ул 2-й Ленстрой ул 1-я Коммунистическая ул 2-я Коммунистическая проезд 3-й Пушкинский проезд 4-й Пушкинский проезд 5-й Пушкинский ул Пушкина ул Горького ул Лермонтова ул Фрунзе ул Огородная проезд 1-й Победы ул Победы проезд 3-й Победы проезд 2-й Победы проезд Дмитровский ул Хотьковская проезд 2-й Кировский ул Кирова ул Новая ул Энгельса ул Дубенская ул Октябрьская ул Войлокова снт Якорь ул Лесная ул Береговая проезд 2-й Пушкинский ул Некрасова ул Калинина ул Школьная проезд Луговой ул Маяковского туп Маяковского ул Пролетарская проезд 1-й Кировский ул К.Маркса | 0:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 14:35 | 26.10.2024 14:35 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | оперативные переключения для восстановления норм сх | 42 | 420 |  |  |  | 0.3 | 11 | д Никольское д Сергеевка д Грешнево д Троицкое д Отрада д Радованье д Красный Холм д Марино д Стрелково д Надеждино д Лазарево | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 16:26 | 26.10.2024 16:26 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71407-ЦРП45/1 | 10 кВ | Отыскание/устранение неполнофазного режима | 39 | 210 |  |  | 0 | 1.6 | 7 | д Парфеново д Глазово д Савельево п Берёзки д Михайловка д Жуково п Жуково | 1:49
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 26.10.2024 15:56 | Без обесточения потребителей |  | 28.10.2024 18:02 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №21 г.о.Химки | 6 кВ | Повреждение абонентского оборудования ФГУП "ГВСУ №14"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 17:17 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 17:59 | 26.10.2024 17:59 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | фазировка для нормальной работы котлов в котельной ТП-1586 РКМ-3 | 31 | 160 |  |  | 1 | 1.2 | 5 | д Глазово п Берёзки д Парфеново д Савельево д Дубинино | 0:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2024 20:50 | Все потребители запитаны | 26.10.2024 21:35 | 26.10.2024 21:35 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ фид 1 МТП-1927 Хлебниково | 0.4 кВ | Протяжка контактов АВ 0,4 кВ фид.1, устранение нагрева | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр Шереметьевский | 0:45 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 27.10.2024 12:44 | 27.10.2024 12:44 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 521 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта опиловка угрожающего падением дерева оп.№ 55 | 16 | 205 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Голыгино д Шелково п Заречный с Воздвиженское | 0:45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.10.2024 15:45 | Без обесточения потребителей |  | 28.10.2024 22:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Сев Зап ОЭК
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 27.10.2024 22:21 | 27.10.2024 22:21 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 529 КТП 352 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка угрожающего падением дерева оп 12-13 | 4 | 68 |  |  | 0 | 0.18 | 1 | тер. СНТ им Мичурина тер. СНТ им.Тимирязева тер. СНТ Цветник ул Овражная | 0:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 06:33 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 08:30 | 28.10.2024 11:45 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 812 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранения аварийного дефекта оп1 л 812 ,неполнофазное включения . | 8 | 47 |  |  | 0 | 0.174 | 1 | д Ваулино | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 11:45 | 28.10.2024 11:45 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 812 ЦРП 10 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 5 | 97 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ваулино | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.10.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 12:34 | 28.10.2024 12:34 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3763 д. Базарово | 6 кВ | МТП-3763 замена трансформатора | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Базарово | 1:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.10.2024 10:55 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 13:56 | 28.10.2024 13:56 | 3 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 18 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 6 кВ | Долив масла в МВ 6кВ Фид 18 | 8 | 85 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | г Хотьково | 3:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.10.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 12:57 | 28.10.2024 12:57 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня 1 КТП 144 с. Внуково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-144 ф. "1"- Опиловка ДКР в пролетах опор №7-9 |  | 8 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Внуково | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 13:00 | 28.10.2024 13:00 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Поднять ошиновать кабель к ВЛ на опоре 1а, на опоре 1в. | 33 | 135 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Ожогино ул Ожогинская ул Ленина ул Спортивная ул Бутырская 3-я ул Южная ул Краснофлотская | 1:37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.10.2024 11:42 | Без обесточения потребителей |  | 30.10.2024 13:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго аб. тел. 8-495-993-34-06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.10.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 12:47 | 28.10.2024 12:47 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Плановые работы. Демонтаж шлейфов на оп 23 в сторону оп 43 для вывода в капремонт участка ВЛ | 11 | 98 |  |  | 0 | 0.56 | 2 | тер. СНТ Заречье-5 тер. СНТ Сосны снт Лесные поляны ул Лесничество тер. СНТ Лесные поляны-2 тер. СНТ Лесные поляны-1 тер. СНТ Лепешки | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 12:03 | 28.10.2024 12:03 | 6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта КВЛ 10кВ фид.2 ПС 160 ревизия ЛР 945 | 19 | 32 |  |  |  | 0.9 | 1 | проезд Красная Гора ул 2-я Левонабережная пер 8 Марта ул Старо-Рогачевская пер Ново-Рогачевский пер Волжский ул 1-я Левонабережная тер объединение Заречье проезд Каменный ул Алексеевская пер 2-й Ревякинский пер Школьный ул Мало-Рогачевская ул Ново-Рогачевская пер Ревякинский ул Рогачевская пер Конюшенный проезд Опорный | 0:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 14:05 | 28.10.2024 14:05 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ10кВ фид.2 ПС 465 ревизия ЛР 3248 | 7 | 40 |  |  | 0 | 0.452 | 5 | ул 2-я Левонабережная проезд Опорный | 1:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.10.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 14:59 | 28.10.2024 14:59 | 2 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | ф.104 оп.24 включение МТП-0928 распоряжение № 4035 от 09.12.2021 | 36 | 385 |  |  | 0 | 1.3 | 7 | д Новинки п Мостовик д Новожелтиково д Лазарево с Васильевское д Старожелтиково д Костромино | 2:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 14:09 | 28.10.2024 14:09 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | Отыскание и устранение аварийного дефекта ( неполнофазная сеть) | 12 | 42 |  |  | 0 | 92 | 4 | с Куликово д Лучинское д Давыдково п Новосиньково | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.10.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 15:37 | 28.10.2024 15:37 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Подбалчивание КЛ оп. 1; ЛР-179- ЛР-178. | 20 | 100 |  |  | 0 |  | 4 | п Поваровка д Липуниха д Дурыкино д Берсеневка | 2:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 13:56 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 16:46 | 28.10.2024 16:46 | 2 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Установка ЛР на опоре №42 КВЛ 6 кВ фид. ЦРП 3 с. 1 - ЦРП 19 с. 1 | 6 | 36 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | п санатория "Мцыри" п Подсобное Хозяйство Санатория им. Артема д Подолино | 2:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 14:05 | 28.10.2024 14:05 | 5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | оперативные переключения | 13 | 40 |  |  | 0 |  | 5 | тер объединение Каменный ручей п фабрики Первое Мая п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции тер Объединение Родничок-2 ул 2-я Левонабережная тер объединение Подмосковье д Кончинино д Савелово тер объединения Сосновый тер объединения Калинка-2 проезд Опорный тер. Объединение Родничок-1 тер объединение Дорожник тер объединение Текстильщик | 0:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.10.2024 14:22 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 16:51 | 28.10.2024 16:51 | 2 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 7 ПС-610 за ЛР-69 пролет опор №57-59 опиловка ДКР | 2 | 6 |  |  | 0 | 0.054 | 0 | тер объединения Виктория тер объединения Базальт | 2:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 14:32 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 16:19 | 28.10.2024 16:19 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. поднять и ошиновать кабель на оп№68 и оп№69 | 23 | 105 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Миронцево д Бережки д Похлебайки | 1:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.10.2024 14:35 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 16:50 | 28.10.2024 16:50 | 2 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 678 РП 30 | 10 кВ | Выделение уч-ка линии для реконструкции | 5 | 110 |  |  | 0 |  | 2 | д Федоровское д Несвитаево | 2:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 14:42 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 16:04 | 28.10.2024 16:04 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 682 КРУН 32 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР КТП-858. | 11 | 69 |  |  | 0 | 0.45 | 1 | ул Заречье тер. СНТ Софринское ул Лесная тер. СНТ Карьер ул Изумрудная ул Карьерная ул Лучистая ул Парковая ул Серебрянные пруды тер. СНТ Атланты тер. СНТ Осень ул Западная ул Заповедная тер. ДНП Софринские пруды ул Приозерная ул Заречная ул Целинная тер. СНТ Полис | 1:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 15:23 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 16:30 | 28.10.2024 16:30 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 37 | 84 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Семенково д Покровское-Жуково д Вертково д Шарино | 1:07
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 15:42 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 16:34 | 28.10.2024 16:34 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64601 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 4 | 24 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Подорки | 0:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 16:46 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 19:02 | 28.10.2024 19:02 | 2 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.5(11)/184 неполнофазный режим сети | 57 | 96 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | д Рождествено д Дмитровка п Поповка д Зараменье д Удино д Поповка д Никольское п Никольское с Белый Раст | 2:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.10.2024 19:20 | Без обесточения потребителей |  | 07.11.2024 15:09 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Катуар №96 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента ООО Катуар-Т). тел.(89258007910). Нагрузки на фидере не было, потребитель питается с фид. 7 ПС 35 кВ Катуар
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 21:50 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 22:13 | 28.10.2024 22:13 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | Восстановление шлейфа на ЛР оп.№13 фид.706 | 8 | 231 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Грибки д Новогрязново д Новоалександрово | 0:23 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 22:52 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 00:22 | 29.10.2024 00:22 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 5 | 123 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Грибки п Покровская Гора | 1:30 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2024 22:53 | Все потребители запитаны | 28.10.2024 23:42 | 28.10.2024 23:42 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ф.РТП 115 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима на ВЛ.от ВПР к КТП-3367 восстановить провод. | 5 | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Миронцево д Похлебайки | 0:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2024 01:23 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 03:13 | 29.10.2024 03:13 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС15/819-ТП470 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 10 | 327 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Пирогово п Пирогово д Юдино д Ульянково | 1:50 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 29.10.2024 09:08 | Без обесточения потребителей |  | 07.11.2024 16:39 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 117 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | выясняется
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 09:19 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 11:17 | 29.10.2024 11:17 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/41-ТП1045 Новогрязново | 6 кВ | Опиловка абонентского участка ВЛ-6кВ на ТП-447 |  | 73 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Грибки д Новогрязново | 1:58 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 13:00 | 29.10.2024 13:00 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. Бедово ревизия ЛР-262 организацией ООО ТСОЭЛЕК | 23 | 115 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Тимоново | 3:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2024 10:31 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 12:05 | 29.10.2024 12:05 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1112 д. Лютиково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛИ 0,4кВ фид.1 от КТП 1112 д.Лютиково в пролете опор 1-19, восстановление 3 жил перетёртого провода. | 0 | 17 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лютиково | 1:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 12:31 | 29.10.2024 12:31 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 573 РП 235 | 6 кВ | Работа в ТП. Проф.контроль цепей МТЗ,АПВ,управления и сигнализации. |  | 53 |  |  |  | 0.2 | 0 | г Хотьково | 1:48
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 12:37 | 29.10.2024 12:37 | 1 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 6 кВ-0441 п.Дубининское | 6 кВ | Работа в ТП. Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Дубининское | 1:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 13:03 | 29.10.2024 13:03 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР, угрожающих падением. | 23 | 63 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Подгорное д Хорошилово рп Икша | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 13:01 | 29.10.2024 13:01 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №935 д.Репихово | 10 кВ | Работа в ТП. Замена Тр-ра 250кВА | 1 | 53 |  |  |  | 0.07 | 1 | д Репихово | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 13:24 | 29.10.2024 13:24 | 2 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3514 д. Данилиха | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-24-00-359801/103/С8,МТП-3514 замена трансформатора |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Данилиха | 2:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 29.10.2024 11:16 | Без обесточения потребителей |  | 01.11.2024 16:43 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняется
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 13:01 | 29.10.2024 13:01 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск ОЗЗ. |  | 87 |  |  |  |  | 1 | д Нагорное | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 13:40 | 29.10.2024 13:40 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | квл-10кв ф.Пчелка на оп№6 поднять и ошиновать провода на новую ктп-2838 | 32 | 100 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Вертлино д Толстяково д Загорье д Сергеевка | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 13:53 | 29.10.2024 13:53 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3128 д.Пешки | 10 кВ | Реконструкция КТП 3128 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Пешки | 1:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 13:56 | 29.10.2024 13:56 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6кВ 0675 д.Дубининское | 6 кВ | Работа в ТП. Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Дубининское | 1:04
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 14:43 | 29.10.2024 14:43 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима питания. | 31 | 1901 |  |  | 0 | 1.9 | 6 | д Бяконтово д Рождественно д Голенищево д Муракино д Протасово д Поседкино | 1:42 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 13:39 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 15:17 | 29.10.2024 15:17 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 139 д. Федоровское | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-139 ф. "1"- Перетяжка провода |  | 4 |  |  | 0 |  | 1 | д Федоровское | 1:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2024 14:13 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 15:02 | 29.10.2024 15:02 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 0.4 кВ МТП152/д. Тихомирово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , опиловка угрожающих деревьев |  | 15 |  |  | 0 | 0.007 | 1 | д Тихомирово | 0:49
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 16:34 | 29.10.2024 16:34 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Плановые работы. Монтаж провода оп. 46-47, оп. 54-55. |  | 98 |  |  | 0 |  | 2 | ул Лесничество д Лепешки с Царево | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 14:47 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 15:56 | 29.10.2024 15:56 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ АСП-1 фид. 530 - ТП 220 | 10 кВ | Установка ПКУ |  | 282 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | г Долгопрудный | 1:09 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 29.10.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 15:43 | 29.10.2024 15:43 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ - 0524 д. Мишутино | 10 кВ | Работа в ТП. Монтаж технического учета (прибор учета, ТТ) | 1 | 53 |  |  |  | 0.03 | 1 | с Мишутино | 0:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2024 16:18 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 16:32 | 29.10.2024 16:32 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 14 | 140 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Лаврово ул В.Клопова ул В.Перова ул В.Шаламова ул Е.Леонова ул Осенняя ул В.Мухиной ул И.Усагина ул М.Прудкина ул Новопетровская ул Ю.Артюхина ул Западная | 0:14
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 29.10.2024 16:37 | Потребители обесточены |  | 29.10.2024 16:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Экран №152 | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.10.2024 16:37 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Экран №152 | 110 кВ | Повреждение в сети абонентов ООО Рубис
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 18:55 | 30.10.2024 21:40 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ РТП 102 сек.1 - ТП 434 сек.1 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима | 8 | 176 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Юрлово д Федоровка | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2024 21:45 | Все потребители запитаны | 29.10.2024 22:32 | 29.10.2024 22:32 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №23 Борщево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Борщево | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.10.2024 06:26 | Без обесточения потребителей |  | 30.10.2024 06:26 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Ченцы - Кузьмино I цепь | 35 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2024 08:02 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 10:43 | 30.10.2024 10:43 | 5 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 22 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Оперативные переключения для вывода в ремонт фид. 22 | 30 | 85 |  |  | 1 | 0.65 | 3 | мкр Росхмель д Василево д Подвязново с Новоселки | 0:05
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 13:04 | 30.10.2024 13:04 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 730 РП 293 | 10 кВ | Расчистка ДКР в пролетах опор №7-26 | 4 | 75 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | снт Север снт Северный снт Северянин д Царевское с Васильевское | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 13:08 | 30.10.2024 13:08 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ ф МАИ Восстановить провода на оп64 и 59 | 13 | 75 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Есипово | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 13:08 | 30.10.2024 13:08 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | ППН Реконструкция в пр оп 38-39 | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Гончары д Есипово | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 13:17 | 30.10.2024 13:17 | 2 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ №729 д.Гришино ДРЭС | 6 кВ | ЗТП-729 РУ 0,4 кВ- ремонт РУ 0,4 кВ | 1 | 8 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | д Гришино | 2:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 12:44 | 30.10.2024 12:44 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Выясняется резерв частичный | 57 | 250 |  |  | 2 | 3 | 4 | д Чашниково д Дурыкино д Никольское д Льялово | 1:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 12:14 | 30.10.2024 12:14 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Демонтаж шлейфовых перемычек на опоре №29, с установкой РИСЭ 200 кВА в РУ-0,4 кВ КТП-1202 Демонтаж концевой муфты на опоре №40 (с переводом нагрузки на Фид.9 от ПС 208 "Горбуново"). Работы проводить в указанный промежуток времени но не более 4-х часов. | 12 | 98 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Смена д Бобошино д Слабнево д Березняки | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 14:55 | 30.10.2024 14:55 | 3 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ Ф.25 ПС 555 оп.3 -восстановление оборванного провода. | 40 | 83 |  |  |  |  | 3 | мкр Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 с Подчерково ул Дубненская д Тендиково ул Профессиональная пер Промышленный ш Ковригинское проезд 2-й Ковригинский проезд 1-й Ковригинский ул Промышленная ул Каналстрой | 3:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 13:11 | 30.10.2024 13:11 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | Производство работ по ТП Выполнение ТУ № И-22-00-622889/102/С8 Монтаж шлейфов. Вкл. МТП-3218 | 4 | 78 |  |  | 0 | 0.23 | 1 | д Цернское | 1:28
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 11:47 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 12:31 | 30.10.2024 12:31 | 44 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта оп. 18 (сломана опора) на ВЛ 10 кВ Ф9/286 (установка приставки) | 4 | 60 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Головачево д Лозынино д Айбутово д Разорёно-Семёновское | 0:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 15:32 | 30.10.2024 15:32 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 529 КТП 352 | 10 кВ | Опиловка угрожающих деревьев. | 4 | 62 |  |  | 0 | 0.18 | 1 | ул Овражная тер. СНТ им.Тимирязева тер. СНТ им Мичурина | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 15:22 | 30.10.2024 15:22 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | КВЛ-6кВ ф.Дубинино оп.67 замена двух повреждённых ПРВТ | 32 | 180 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Талаево д Дубинино д Рекино-Кресты | 1:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2024 13:54 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 15:52 | 30.10.2024 15:52 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Выясняется | 34 | 152 |  |  |  | 1.4 | 3 | д Льялово д Чашниково д Дурыкино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 15:28 | 30.10.2024 15:28 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 2755 д.Удино ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.ТП-2755 РУ 0,4кВ замена АВ фид.1 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Удино | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 14:27 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 16:21 | 30.10.2024 16:21 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №529 д. Пятница МТФ | 10 кВ | произвести замену поврежденного тмг 630/10 на новый тмг 630/10 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Пятница | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 14:54 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 16:32 | 30.10.2024 16:32 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | ТП24643 | 10 кВ | ТП-18014 РУ-10 кВ сек. А отключен МВ-10 кВ в сторону ТП-27954 А. Сообщил диспетчер 9-й район МКС. | 7 | 602 |  |  |  | 1.7 | 2 | п Нагорное п Вешки | 1:38 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.10.2024 15:42 | Без обесточения потребителей |  | 07.11.2024 00:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | повреждение у аб Мособлэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 17:16 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 18:58 | 30.10.2024 18:58 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-669/ф.11-ТП 441 | 6 кВ | ВЛ 6кВ фид..11/669 оп.118 монтаж перемычек | 6 | 12 |  |  | 0 | 0.48 | 2 | д Подвязново ул Ракетчиков | 1:42
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2024 17:38 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 17:46 | 30.10.2024 17:46 | 8 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 22 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы | 30 | 85 |  |  | 1 | 0.65 | 3 | мкр Росхмель д Подвязново д Василево мкр. Имени Калинина снт Озерки снт Полянка-2 снт Здоровье | 0:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 17:42 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 18:11 | 30.10.2024 18:11 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Горки оп.47а отпайка на КТП-3333 - замена отгоревшего наконечника на ВПР в сторону КТП-3333 | 38 | 260 |  |  | 1 | 1.8 | 7 | д Сырково д Рахманово д Погорелово д Елизарово д Горки д Барское-Мелечкино д Климово | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2024 18:16 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 18:43 | 30.10.2024 18:43 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП 26/1 ф.ТП860-ТП729 | 6 кВ | Выясняется Питающая п\ст-116; пит. фид.11607 | 1 | 90 |  |  |  | 0.2 | 1 | ул Банковская | 0:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2024 19:36 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 19:41 | 30.10.2024 19:41 | 5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 3 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | выясняется | 9 | 87 |  |  |  | 0.02 | 3 | д Мергусово д Толстоухово д Запольское д Селково | 0:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 20:51 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 22:01 | 30.10.2024 22:01 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 от КТП 10 кВ №1124 СНТ Гореловка | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТКП-1124 ф.5 пролет оп.3-4 отпайка от оп.10 - восстановление оборванного провода А*35 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Горетовка | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2024 21:06 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 21:17 | 30.10.2024 21:17 | 11 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71512 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10кВ ф.71512 ПС-71сек.5-АСП-337 | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Радумля | 0:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 21:09 | Все потребители запитаны | 30.10.2024 21:32 | 30.10.2024 21:32 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 981 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Пупцево | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.10.2024 21:17 | Без обесточения потребителей |  | 30.10.2024 21:17 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Радищево – Ямуга II цепь | 110 кВ | выясняются. ПС 220 кВ Радищево: ДФЗ, показания фиксирующих приборов ф. А-С, расстояние 16,7 км. 3I0=0,03 кА, 3U0=1,2кВ. Длина ВЛ- 26,77 км (СЭС).
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.10.2024 22:25 | Без обесточения потребителей |  | 31.10.2024 02:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | повреждение у аб ФГУП "Канал им. Москвы"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.10.2024 22:57 | Без обесточения потребителей |  | 01.11.2024 19:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | повреждение у аб ОАО "Мегафон" 8926-503-36-33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.10.2024 23:10 | Без обесточения потребителей |  | 31.10.2024 02:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | повреждение у аб АО ОБОРОНЭНЕРГО, фил. «Центральный»Тел: 8-926-212-72-33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2024 23:12 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 01:08 | 31.10.2024 01:08 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП 63 сек 2 - ТП 212 - ТП 116 - КТП 794 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.07 | 2 | п Шевляково д Воронино | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 01:41 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 03:55 | 31.10.2024 03:55 | 2 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/5-ТП2261 ДРЭС | 6 кВ | устранение аварийного дефекта- восстановление провода | 18 | 48 |  |  | 0 |  | 4 | д Ваганово д Ерыково д Хлыбы д Ассаурово | 2:14
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 01:55 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 03:45 | 31.10.2024 03:45 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Отыскание не полнофазного режима . | 41 | 2251 |  |  | 0 | 2.9 | 7 | д Голенищево д Муракино д Поседкино д Бяконтово д Рождественно д Протасово с Игнатово | 1:50 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.10.2024 02:03 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 03:46 | 31.10.2024 03:46 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП37/915 1 2-ТП915/1 2 | 6 кВ | Выясняется. Питающая п\ст-765; пит. фид.765103 | 4 | 50 |  |  |  | 1.2 | 2 | ул Обуховская ул Пролетарская | 1:43
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 02:53 | Без обесточения потребителей |  | 31.10.2024 16:29 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/806 - 840806 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ, СЗО - 1шт (котельная) | 8 | 155 |  |  | 1 | 0.6 | 1 | мкр. Фирсановка
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 03:03 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 05:02 | 31.10.2024 05:02 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта поиск ОЗЗ. |  | 85 |  |  |  |  | 2 | д Жуковка п Нагорное | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 04:26 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 08:16 | 02.11.2024 12:18 | 3 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима.. | 32 | 1987 |  |  | 0 | 2.1 | 6 | д Голенищево д Муракино д Поседкино д Бяконтово д Рождественно д Протасово | 3:50 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 04:46 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 06:00 | 31.10.2024 06:00 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1116 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Новиково | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 05:04 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 08:56 | 31.10.2024 08:56 | 3 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание/устранение неполнофазного режима на ВЛ-10кВ ф.Березки | 39 | 180 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Дудкино д Ростовцево д Михайловка п Берёзки | 3:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 05:32 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 07:25 | 31.10.2024 07:25 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта поиск ОЗЗ. |  | 85 |  |  |  |  | 2 | д Жуковка п Нагорное | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 05:57 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 07:50 | 31.10.2024 07:50 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ6кВ фид.6 ПС 127 оп.121-оп.122 восстановление провода | 75 | 43 |  |  |  |  | 7 | д Шустино д Минеево д Ульянки с Ильинское д Афанасово д Капорки д Курово | 1:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 06:39 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 09:35 | 31.10.2024 09:35 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Малеевка д Николаевка д Хохлово д Подоистрово | 2:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 06:45 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 08:33 | 31.10.2024 08:33 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №203 СНТ "Малиновка" | 6 кВ | аварийный дефект: неполнофазный режим | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 0 | тер объединения Малиновка | 1:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 08:37 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 10:12 | 31.10.2024 10:12 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 32 | 332 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Коськово д Поджигородово д Кореньки д Тиликтино д Кузнецово | 1:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.10.2024 08:44 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Мытищинское ПО тел.+7(985)380-45-44 (прямой абонент)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 08:44 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 09:48 | 31.10.2024 09:48 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24704 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Екатериновка | 1:04
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 08:56 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 09:40 | 31.10.2024 09:40 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта монтаж шлейфов | 8 | 85 |  |  | 0 | 9 | 2 | д Жуковка п Нагорное | 0:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2024 09:06 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 14:56 | 31.10.2024 14:56 | 5 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 398 | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ реконструкция | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Шипулино | 5:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 09:20 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 11:15 | 31.10.2024 11:15 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 525 п. Шишовка | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Шишовка | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 09:24 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 11:20 | 31.10.2024 11:20 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 542 п. 6 я Меб.фаб ка | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Радищево | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 10:21 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 12:12 | 31.10.2024 12:12 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 682 КРУН 32 | 10 кВ | Ремонтные работы на ЛР КТП-318 ООО " ПСК" | 11 | 125 |  |  | 0 | 0.41 | 1 | рп Софрино | 1:51
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 11:07 | Без обесточения потребителей |  | 31.10.2024 16:29 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №343 мкр. Фирсановка | 10 кВ | Переподключение РИСЭ | 1 | 23 |  |  |  | 0.01 | 1 | мкр. Фирсановка
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 11:29 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 13:08 | 31.10.2024 13:08 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 19 | 195 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | п Шишовка д Берсеневка п Радищево д Липуниха | 1:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.10.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 12:43 | 31.10.2024 12:43 | 49 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1 2-ТП722/1 2 | 6 кВ | Выясняется. Резерв есть | 6 | 165 |  |  | 1 | 1.8 | 1 | г Солнечногорск | 0:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 14:08 | 31.10.2024 14:08 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 651 РП 92 | 10 кВ | Работа на ТП. Замена ВР 10 кВ МТП-87 д.Сорокино | 6 | 85 |  |  | 0 | 0.128 | 5 | д Сорокино д Горюшка д Вонякино д Хребтово д Мардарьево | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 14:31 | 31.10.2024 14:31 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 Замена изолятора опора №22 | 10 | 32 |  |  | 0 | 0.211 | 2 | п совхоза "Буденновец" с Внуково | 1:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 31.10.2024 13:06 | Без обесточения потребителей |  | 31.10.2024 15:24 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ № 23 д.Могильцы | 6 кВ | Дефекты: ЦРП-23 РУ-6кВ отключен ВВк л.573
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 14:15 | 31.10.2024 14:15 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | ЦРП-30-РУ-6 кВ, секция-1 ВВ в ст. ТП-553 Перестройка уставок и опробование срабатывание защиты. |  | 56 |  |  | 3 |  | 7 | д Подосинки д Никульское п Подосинки с Батюшково д Голиково с Горки д Дубровки | 0:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 16:40 | 31.10.2024 16:40 | 2 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 | 10 кВ | Ремонт ВР КТП-309 | 9 | 32 |  |  | 0 | 0.31 | 2 | с Путилово д Никулино тер. СНТ Озерное | 2:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 14:32 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 16:27 | 31.10.2024 16:27 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 25 | 497 |  |  | 0 | 1.4 | 5 | д Еремино п Птицефабрики д Аббакумово д Семкино д Новосельцево | 1:55 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 15:00 | 31.10.2024 15:00 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/9-ТП477 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф 9/669 переключения для ремонта проходного изолятора на КРН-413 | 6 | 54 |  |  |  | 0.1 | 4 | с Трехсвятское д Софрыгино д Безбородово д Жирково | 0:20
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 14:59 | 31.10.2024 14:59 | 9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808, 780, 803аб, АСП-55 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: поднятие кабеля л 871 на опору | 11 | 18 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | с Тишково д Степаньково | 0:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 15:38 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 16:27 | 31.10.2024 16:27 | 49 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №80 д. Мисирево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 17 | 140 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Михайловское д Елино д Мисирёво | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 16:28 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 17:09 | 31.10.2024 17:09 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | ВЛ-10 кВ оп.53 восстановить оборванный провод | 65 | 325 |  |  | 0 | 3 | 9 | д Мелечкино д Судниково д Маслово д Меленки д Малые Снопы д Алексеевское д Ростовцево д Михайловка д Васюково | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 16:52 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 17:56 | 31.10.2024 17:56 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Восстановление перемычек оп 75 оп 80 | 39 | 180 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Дудкино д Ростовцево д Михайловка п Берёзки | 1:04
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 17:30 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 18:13 | 31.10.2024 18:13 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление нормальной схемы. | 25 | 497 |  |  | 0 | 1.4 | 5 | д Аббакумово д Еремино п Птицефабрики д Семкино д Новосельцево | 0:43 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 17:38 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 18:13 | 31.10.2024 18:13 | 35 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №312 Бирево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Березино | 0:35
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 21:12 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 23:06 | 31.10.2024 23:06 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 24 | 523 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Новосельцево д Семкино д Еремино | 1:54 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.10.2024 23:02 | Все потребители запитаны | 31.10.2024 23:38 | 31.10.2024 23:38 | 36 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП-135 - БКТП-4055 сек.2 | 10 кВ | Выясняется, резерв есть | 1 | 150 |  |  |  | 0.8 | 1 | д Чёрная Грязь | 0:36
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2024 23:22 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 00:02 | 01.11.2024 00:02 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1392 п.Марфино | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Марфино | 0:40 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.11.2024 00:18 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 01:47 | 01.11.2024 01:47 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Выясняется резерв частичный. ф. 829445 | 63 | 290 |  |  |  | 28 | 8 | с Жилино д Стародальня д Бунтеиха д Льялово д Покров д Веревское д Безверхово д Холмы | 1:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 01.11.2024 03:38 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 04:18 | 01.11.2024 17:45 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 26 ПС 19 КРАФ | 10 кВ | Выясняется | 30 | 196 |  |  | 2 | 1.4 | 4 | с Путилово д Никулино с Барково д Фёдоровское | 0:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 06:07 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 06:55 | 01.11.2024 06:55 | 48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №357 с.Путилово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта- подключение РИСЭ для работ в РУ-10 кВ по устранению неполнофазного режима | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | с Путилово | 0:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.11.2024 09:48 | Без обесточения потребителей |  | 12.11.2024 17:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Рогово №594 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента "Технологический центр Нудоль" ЦБ России 8(495) 987-70-48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 09:51 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 10:44 | 01.11.2024 10:44 | 53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №357 с.Путилово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Переподключение РИСЭ. | 1 | 19 |  |  | 0 |  | 1 | с Путилово | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 13:03 | 01.11.2024 13:03 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта( КВЛ 6 кВ фид 43/555 оп. 4 демонтаж перемычек, дя ремонта КЛ 6 кВ ) | 26 | 48 |  |  | 0 | 1.7 | 3 | с Орудьево пер Промышленный ул Промышленная д Шелепино д Ивашево | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 11:12 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 11:50 | 01.11.2024 11:50 | 38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1064 д.Задний Двор | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Задний Двор | 0:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 12:36 | 01.11.2024 12:36 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, ВЛ 10 кВ ф. 64707 опиловка угрожающих деревьев | 24 | 240 |  |  |  | 0.1 | 6 | д Семенково д Тиликтино д Егорьевское д Алексейково д Скрепящево тер. Коттеджный поселок Рижские дачи | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 14:27 | 01.11.2024 14:27 | 3 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 19 | 135 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | п Радищево п Шишовка д Берсеневка д Липуниха | 3:09
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 12:42 | 01.11.2024 12:42 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/536-ТП33 Шереметьевский | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ремонт оборудования ЦРП-1 | 7 | 387 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | мкр Шереметьевский | 1:22 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 14:01 | 01.11.2024 14:01 | 2 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП315/772-ЦРП 7 ХРЭС | 6 кВ | ВЛ-6 кВ лин. 772 оп. 2 – замена дефектной опоры,подключение вновь построенной ТП-2248. |  | 273 |  |  | 0 |  | 1 | мкр Павельцево мкр Шереметьевский мкр Хлебниково | 2:24 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 13:27 | 01.11.2024 13:27 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 632 РП 231 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Ввод нового оборудования КТПП-1027. КВЛ-10 кВ Лин.632 опора №14 монтаж провода в сторону ЛР АСП-78 | 2 | 110 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | г Хотьково | 1:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2024 12:31 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 14:21 | 01.11.2024 14:21 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Монтаж шлейфовых перемычек на опоре №29, снятие РИСЭ 200 кВА в РУ-0,4 кВ КТП-1202 | 16 | 98 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Бобошино д Слабнево д Смена д Березняки | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 13:32 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 13:59 | 01.11.2024 13:59 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/1-ТП462 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.1/669 расшиновка кабельной воронки | 14 | 28 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Насоново п Бородино д Голяди д Малое Насоново д Нестерцево д Бородино д Телешово д Назарово | 0:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 13:49 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 14:38 | 01.11.2024 14:38 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 7 | 70 |  |  |  | 0.07 | 4 | д Алферьево д Городище д Болдыриха д Мащерово | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 14:03 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 16:30 | 01.11.2024 16:30 | 2 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.5/184 восстановление перемычек | 29 | 38 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Рождествено д Дмитровка д Удино п Поповка д Поповка д Никольское п Никольское | 2:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 17:25 | 01.11.2024 17:25 | 2 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП350-ТП346 2 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима | 6 | 132 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Подолино п санатория "Мцыри" | 2:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 01.11.2024 15:30 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 829 фид 829359 | 10 кВ | Выясняется. ПС-829 Время, фид. 829359, абоненты запитаны по своим РИСЭ.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 15:41 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 16:03 | 01.11.2024 16:03 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП 63 сек 2 - ТП 212 - ТП 116 - КТП 794 | 6 кВ | оперативные переключения для сборки нормальной схемы | 5 | 50 |  |  |  | 0.08 | 1 | п Шевляково д Воронино | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 16:23 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 17:31 | 01.11.2024 17:31 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 525 д.Шишовка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена проходных изоляторов. | 1 | 15 |  |  |  | 0.2 | 1 | п Шишовка | 1:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 16:36 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 18:01 | 01.11.2024 18:01 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №46 г. Дмитров | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( МТП 46 замена неисправного тр-ра) | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | ул Старо-Рогачевская ул Алексеевская ул Ново-Рогачевская пер 2-й Ревякинский пер 8 Марта пер Ново-Рогачевский проезд Красная Гора ул Приканальная пер Волжский пер Ревякинский | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.11.2024 19:48 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 20:21 | 01.11.2024 20:07 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 8,9 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть частично , вызвали из дома РИСЭ-160 кВа Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71404 | 27 | 145 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Липуниха п Шишовка д Берсеневка п Поваровка д Дурыкино | 0:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 19:54 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 22:39 | 01.11.2024 22:39 | 2 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Поиск и устранение ООЗ | 25 | 250 |  |  |  | 0.3 | 8 | д Парфенькино д Ивановское д Нагорное д Тарасово д Милухино д Княгинино д Тархово д Ковылино д Елгозино д Спасское | 2:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.11.2024 20:10 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 20:37 | 01.11.2024 20:37 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 5,3 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71403 | 11 | 70 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Гончары д Пешки д Есипово | 0:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 20:35 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 00:28 | 02.11.2024 00:28 | 3 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП415 1-ТП430 1 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режема | 17 | 320 |  |  |  | 0.9 | 4 | д Благовещенка д Большаково д Николо-Черкизово д Федоровка | 3:53
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 20:55 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 21:42 | 01.11.2024 21:42 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Устранение ОЗЗ | 12 | 264 |  |  |  | 0.7 | 3 | п Лунево д Жигалово д Шемякино | 0:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 21:27 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 01:14 | 02.11.2024 01:14 | 3 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский | 6 кВ | Снятие дерева с ВЛ-6 кВ л.680 оп.28-оп.29,оп.28-оп.27 , восстановление оборванного провода | 8 | 603 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | мкр Шереметьевский | 3:47 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 21:51 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 23:12 | 01.11.2024 23:12 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 41 | 205 |  |  | 0 | 1.9 | 3 | д Баранцево рп Андреевка д Горетовка | 1:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 01.11.2024 21:59 | Все потребители запитаны | 01.11.2024 22:06 | 02.11.2024 15:39 | 7 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Выясняестя | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 1 |  | 0:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.11.2024 22:50 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 00:10 |  | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП39/955 1-ТП955/1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть, п\ст Солнечногорск ,пит. фид. | [8 empty] | 1:20
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2024 23:01 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 00:08 | 02.11.2024 00:11 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 18 с.2 - ТП 27010 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 8 | 142 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | п Светлые Горы | 1:07
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 00:16 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 01:25 | 02.11.2024 01:25 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Для разгрузки ПС Нудоль | 17 | 150 |  |  | 0 | 0.6 | 5 | д Степаньково д Климовка п Нудоль д Афанасово д Новинки | 1:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 01:24 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 03:24 | 02.11.2024 03:24 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-493 - ТП-458 | 10 кВ | Повреждение Т-2 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Чашниково | 2:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 01:33 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 05:18 | 02.11.2024 05:18 | 3 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП415 1-ТП430 1 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима | 3 | 12 |  |  |  | 0.1 | 1 | снт Кочка | 3:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 03:37 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 04:15 | 02.11.2024 04:15 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Отыскание и устранение ООЗ | 35 | 350 |  |  | 0 | 0.9 | 6 | д Сергеевка д Никольское д Щекино д Грешнево д Марино д Троицкое | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 08:20 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 09:06 | 02.11.2024 09:06 | 46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1812 ф.140215 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена н/в автомата 100 А ф.4 на 250 А. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Чепчиха | 0:46
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 08:34 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 09:40 | 02.11.2024 17:16 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 6 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 21 | 231 |  |  | 0 | 0.57 | 14 | д Новая Хотча д Кузнецово д Кузнецово д Домославка д Озерское д Гришково д Кошелёво д Шабушево д Старая Хотча д Льгово д Глебово д Полутьево д Затула д Климово | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 09:15 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 10:40 | 02.11.2024 10:40 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1713 д. Сырково | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима на КТП. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Сырково | 1:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 09:20 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 11:18 | 02.11.2024 11:18 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Папивино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 09:26 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 10:31 | 02.11.2024 10:31 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП964/деревня- д. Микляево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.12/669 ТП-964 замена опорного изолятора. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Микляево д Абрамцево | 1:05
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.11.2024 09:54 | Без обесточения потребителей |  | 06.11.2024 10:20 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Артстрой"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 11:20 | 02.11.2024 11:20 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1157 СНТ Горетовка | 0.4 кВ | отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:10
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 10:12 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 12:07 | 02.11.2024 12:07 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ от ТП-620 до ЛР-408 д.Тимошкино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие упавшего дерева с проводов ВЛ в пр оп №42-43 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Тимошкино | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 11:21 | 02.11.2024 11:21 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1392 п. Марфино | 0.4 кВ | Перезаделка кабельных наконечников фид.1 . | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Марфино | 0:38 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 12:18 | 02.11.2024 12:18 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы. | 17 | 333 |  |  | 0 | 0.9 | 6 | д Бяконтово д Голенищево д Муракино д Протасово д Рождественно д Поседкино | 1:10 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.11.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 12:25 | 02.11.2024 12:25 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1 2-ТП722/1 2 | 6 кВ | Выясняется. ПС-765 Сенеж ф.765104 | 7 | 135 |  |  | 4 | 1.2 | 1 | пер Механизаторов ул Обуховская | 1:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 11:58 | 02.11.2024 11:58 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 1257 КТПП 0671 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Пролет опор №1-2 опиловка крон деревьев с применением ПС АПТ-28. |  | 53 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Сватково | 0:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 11:57 | 02.11.2024 11:57 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 819 ТП 78 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка угрожающих падением деревьев | 14 | 167 |  |  | 1 | 0.9 | 3 | д Василево д Подвязново мкр Росхмель | 0:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 13:55 | 02.11.2024 13:55 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №552 СНТ Вертикаль | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Папивино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 12:35 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 13:41 | 02.11.2024 13:41 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №530 д.Ямуга | 6 кВ | Повышение качества напряжения - регулировка ПБВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ямуга | 1:06
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 13:49 | 02.11.2024 13:49 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Восстановление перемычек на оп № 1 отп на КТП-525 КВЛ-10 кВ фид 63102 | 25 | 250 |  |  | 0 | 0.25 | 9 | д Елгозино д Княгинино д Милухино д Парфенькино д Ковылино д Нагорное д Тархово д Тарасово | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 13:40 | 02.11.2024 13:40 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | на оп 49 поднять и ошиновать три провода к оп 1 отпайка на ктп 770 Включение новой КТП 779 | 35 | 245 |  |  | 2 | 1.6 | 12 | д Колтышево д Барское-Мелечкино д Климово д Якиманское д Татищево д Логиново д Соскино д Тимофеево д Погорелово д Тимошино д Сверчково д Ермолино | 0:48
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 13:34 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 17:25 | 02.11.2024 17:25 | 3 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №31 д.Паршино | 6 кВ | Ввод в эксплуатацию новой КТП-31 с трансформатором 160 кВА. Заявка в канкорд №61347, Распоряжение №6182р от 29.10.24 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Паршино | 3:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 15:50 | 02.11.2024 15:50 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 27 - ТП 1528 | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ , восстановление оборванного в пролете опор 20-23 отпайка на КТП-3130. | 16 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Радумля д Берсеневка | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 14:19 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 16:12 | 02.11.2024 16:12 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1907 д. Савельево | 10 кВ | устранение аварийного дефекта- замена общ. ввод.руб | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | д Савельево | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 15:18 | 02.11.2024 15:18 | 41 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №613 д.Курилово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. РУ-0,4 кВ 1с замена ПН-630 А на гл. руб-ке. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Курилово | 0:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 14:53 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 15:29 | 02.11.2024 15:29 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП22/875-КТП173 Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление шлейфа на оп.№ 12 ВР на КТП-173 | 6 | 228 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | п Леспаркхоза Клязьминский д Афанасово | 0:36 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 15:19 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 16:04 | 02.11.2024 16:04 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 805, 1032, 658, 655 (АБ),АСП-56 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка угрожающих деревьев | 25 | 189 |  |  | 0 | 0.75 | 4 | тер. Поселок Дарьино Северное д Матюшино д Степаньково д Дарьино тер. Поселок Дарьино Южное д Петушки | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 15:26 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 16:05 | 02.11.2024 16:05 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/1-ТП462 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.1 ПС 669 оп.154 замена изолятора. | 14 | 23 |  |  | 0 | 0.8 | 6 | д Назарово д Насоново д Малое Насоново д Малое Телешово д Нестерцево д Голяди д Бородино п Бородино д Телешово | 0:39
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 15:58 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 17:00 | 02.11.2024 17:00 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП №1026 - РТП №102 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева с проводов ВЛ в пр оп №3а-4. Также отключена д. Аристово Красногорского г.о. | 6 | 78 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д 5-е Горки | 1:02
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 16:23 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 16:47 | 02.11.2024 16:47 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Ввод в эксплуатацию новой КТП 4286. Заявка в конкорд №61348. Распоряжение №6182р от 29.10.24 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Перепечино | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 17:18 | 02.11.2024 17:18 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-669/ф.11-ТП 441 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.11 ПС 669 оп.122 замена траверсы. | 6 | 14 |  |  | 0 | 0.48 | 2 | ул Ракетчиков д Подвязново | 0:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 16:51 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 17:26 | 02.11.2024 17:26 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24703 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.16 | 3 | д Малеевка д Ситники д Кузнечково | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 17:02 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 17:27 | 02.11.2024 17:27 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1912/1 д.Тимоново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. перетяжка провода в пролете оп.10-оп.11 ф.1. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Тимоново | 0:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 17:33 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 17:37 | 02.11.2024 17:37 | 4 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 819 ТП 78 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-оперативные переключения для восстановлению нормальной схемы | 14 | 167 |  |  | 1 | 0.9 | 3 | д Василево мкр Росхмель д Подвязново | 0:04
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 18:13 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 19:05 |  | 52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №4035 д.Благовещенка | 10 кВ | Подключение РИСЭ (дефект на ВПР КТП 4035) | [8 empty] | 0:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 21:18 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 23:15 | 02.11.2024 23:15 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.Деревня от МТП 167 Алферьево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 8 |  |  |  | 0.005 | 1 | д Алферьево | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2024 22:11 | Все потребители запитаны | 02.11.2024 22:44 | 02.11.2024 22:44 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 2593/1 д. Дурыкино | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. опиловка ВЛ, оп.7-оп.8 ф.1 восстановление провода СИП. | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дурыкино | 0:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.11.2024 23:26 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 01:58 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 03:21 | 03.11.2024 03:21 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ от КТП №2261 ДНТ "Екатерининское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта( фид 4 от ТП 2261 замена АВ ) | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.108 | 1 | тер Объединение Екатериненское подворье | 1:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 03.11.2024 06:23 | Без обесточения потребителей |  | 03.11.2024 07:25 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | выясняется
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 09:02 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 10:58 |  | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.ЦРП-3115 сек.1 КТП-270 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим. | [8 empty] | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 11:52 | 03.11.2024 11:52 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 23 | 643 |  |  | 0 | 1 | 6 | д Бородино снт Бородино д Ховрино снт Ховрино-1 снт Ховрино-2 д Беляниново | 1:10 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 12:15 | 03.11.2024 12:15 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №335 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена руб. фид. 1 |  | 31 |  |  |  |  | 1 | ул Кольцова ул Баратынского ул Мурановская ул Аксакова ул Тютчева | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 13:35 | 03.11.2024 13:35 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 22 | 220 |  |  | 0 | 0.4 | 6 | д Отрада д Марино д Стрелково д Троицкое д Лазарево д Надеждино | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 12:59 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 13:35 | 03.11.2024 13:35 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | ТП-878 яч. ф. Дубинино - фазировка , перебалчивание , сборка нормальной схемы. | 32 | 180 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Талаево д Дубинино д Рекино-Кресты | 0:36
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.11.2024 13:55 | Без обесточения потребителей |  | 09.11.2024 19:19 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | повреждение у аб АО "МОСОБЛЭНЕРГО" тел:8-916-7749468.
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.11.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 15:35 | 03.11.2024 15:35 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 829 ТП 156 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Для безопасности оперативных переключений. |  | 125 |  |  |  |  | 2 | рп Софрино дп Ашукино | 0:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 14:56 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 16:29 | 03.11.2024 16:29 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1392 п.Марфино | 0.4 кВ | Произвести замену АВ-0.4 кВ фид. 2 в ТП-1392 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.04 | 0 | с Марфино | 1:33 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 15:36 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 16:42 | 03.11.2024 16:42 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП625/коттеджи Шумский- кв. Ш | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена н\в пинцета. |  | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | рп Деденево д Целеево | 1:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 16:45 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 17:18 | 03.11.2024 17:18 | 33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №168 п.Софрино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение РИСЭ. |  | 33 |  |  |  |  | 1 | тер. СНТ Дружба тер. СОТ Березка | 0:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 18:50 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 19:17 | 03.11.2024 19:17 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС127/4 ЦРП 17 - ТП 626 сек. 2 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Скинуть дерево с проводов. | 13 | 81 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Яковлево д Астрецово г Яхрома | 0:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.11.2024 19:57 | Без обесточения потребителей |  | 12.11.2024 18:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | повреждение у аб ООО Лепсе 8(909)962-00-15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 20:32 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 00:23 | 04.11.2024 00:23 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4 кВ от КТП-3337/1 д.Лопотово | 0.4 кВ | Замена выкидки 0,4 кВ ф. 1. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Лопотово | 3:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 21:34 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 21:39 | 03.11.2024 21:39 | 5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 23 | 643 |  |  | 0 | 1 | 6 | д Бородино снт Бородино д Ховрино снт Ховрино-1 снт Ховрино-2 д Беляниново | 0:05 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2024 23:01 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 23:53 | 03.11.2024 23:53 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отсоединение поврежденного фазного провода на оп№70 л.900. | 23 | 643 |  |  | 0 | 1 | 6 | д Бородино снт Бородино д Ховрино снт Ховрино-1 снт Ховрино-2 д Беляниново | 0:52 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.11.2024 23:04 | Все потребители запитаны | 03.11.2024 23:26 | 03.11.2024 23:26 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №109 д.Останкино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид. 1 |  | 15 |  |  |  |  | 1 | д Останкино | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 01:09 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 02:07 | 04.11.2024 02:07 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ фид.2 от КТП 1192 Алешкино-2 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | тер. ДПК Алешкино-2 | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 07:25 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 09:23 | 04.11.2024 09:23 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ( восстановление провода) | 36 | 45 |  |  | 0 |  | 5 | д Дятлино д Зверково д Подмошье п Горшково д Карпово | 1:58
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 10:25 | 04.11.2024 10:25 | 15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2998 п.Лунево | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима работы трансформатора | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Лунево | 0:15
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 10:31 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 11:07 | 04.11.2024 11:07 | 36 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 17061 д.Гаврилково | 10 кВ | Замена АВ по фид. №1 |  | 19 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Гаврилково | 0:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 12:32 | 04.11.2024 12:32 | 44 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 632 ЦРП 4 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗ | 22 | 2 |  |  | 0 | 0.74 | 2 | д Чекмово снт Воря-2 снт Сад N10 Восточный тер Надежда снт Воря-3 гск Заречье-5 снт Природа снт Родник снт Заречье снт Трудпоселок снт Южный N8 снт Юбилейное Сад N11 Юность с Царево | 0:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 04.11.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 12:53 | 04.11.2024 12:53 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Произвести оперативные переключения по восстановлению. нормальной схемы |  | 526 |  |  |  | 2 | 2 | д Ховрино д Беляниново | 1:04 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 13:45 | 04.11.2024 13:45 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3011 вблизи з-да Ксенон | 10 кВ | Установка слетевшего опорного изолятора. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Брехово | 0:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 16:12 | 04.11.2024 16:12 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2491 д. Якиманское | 0.4 кВ | Отыскание/устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-2491 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Заречная | 1:57
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 15:32 | 04.11.2024 15:32 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 4242/2 д. Веревское | 0.4 кВ | Опиловка ДКР | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.15 | 0 |  | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 16:39 | 04.11.2024 16:39 | 49 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.ТП-674 | 10 кВ | Отыскание/устранение однофазного КЗ на КЛ-10кВ ф.ТП-674сек.1 СЗО: котельная - ТП-674 п.Майдарово | 4 | 150 |  |  | 1 | 1.6 | 1 | п Майдарово | 0:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 18:25 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 18:44 | 04.11.2024 18:45 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №48 Бекетово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Бекетово | 0:19
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.11.2024 19:10 | Без обесточения потребителей |  | 11.11.2024 18:05 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26429 с.2-РП 16192 с.2 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 26429
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2024 20:41 | Все потребители запитаны | 04.11.2024 22:10 | 04.11.2024 22:10 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 4242/2 д. Веревское | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 1:29
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 00:05 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 00:17 | 05.11.2024 00:17 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №310 д.Шемякино | 6 кВ | Повышение напряжения путём перевода положения ПБВ на два положения. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Шемякино | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2024 05:21 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 06:08 | 05.11.2024 06:08 | 47 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/875 Котельная-ТП875 | 6 кВ | Выясняется. Питающая п\ст-116; пит. фид.11639 | 4 | 60 |  |  |  | 0.4 | 1 | мкр. Рекинцо | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2024 05:47 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 07:40 | 05.11.2024 07:40 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 | 6 кВ | Выясняется. Питающая п\ст-116; пит. фид.11629,11641 | 19 | 120 |  |  |  | 0.8 | 4 | ул Матросова д Осипово ул Вертлинская ул Банковская | 1:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.11.2024 06:16 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Лепсе" тел. 8(963)659-04-29 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 08:02 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 09:25 | 05.11.2024 09:25 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 | 6 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | г Солнечногорск | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2024 08:18 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 10:10 |  | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С-829 - КТП-1050 ф.82911 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-4 шт., Резерв есть, РИСЭ-700 кВа запрошены у информатора.Питающая п\ст Времы ,пит. фид. 82911 | [8 empty] | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 10:54 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 12:40 | 05.11.2024 12:40 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 212 - ТП 272 | 6 кВ | включение новой КТП | 2 | 30 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Воронино | 1:46
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.11.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 12:59 | 05.11.2024 12:59 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 678 РП 30 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Монтаж шлейфовых перемычек оп.66, оп.83 | 7 | 110 |  |  | 0 | 0.11 | 2 | д Федоровское д Несвитаево | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 13:01 | 05.11.2024 13:01 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1891 д. Талаево | 0.4 кВ | КТП 1891 РУ 6 кВ замена тр-ра 160 кВа на 400 кВа | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Талаево | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 12:47 | 05.11.2024 12:47 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена трансформатора ТП-246 | 5 | 65 |  |  | 1 | 0.393 | 2 | тер объединения Роднички с Внуково | 1:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 11:15 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 13:04 | 05.11.2024 13:04 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 3166 д.Степаньково | 10 кВ | Выполнение ТУ № С8-24-302-171395(214891). Замена трансформатора с 63 кВа на 250 кВа. | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:49
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 11:56 | 13.11.2024 17:03 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №305 д.Владычино | 6 кВ | Подключение РИСЭ для работ по реконструкции ВЛ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Владычино | 0:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 13:26 | 05.11.2024 13:26 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 853 ТП 174 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Удаление дерева в пролете оп. 17-18. | 14 | 59 |  |  | 0 | 0.74 | 2 | с Софрино с Рахманово | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 13:22 | 05.11.2024 13:22 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Оп.72 восстановление провода изолятора | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Якиманское | 1:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.11.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 12:53 | 05.11.2024 12:58 | 48 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Выясняется Потребители 3 сек 10 кВ: 3 ф. Мособлэнерго филиал Красног.ЭС (АВР успешно), 3 ф. МРЭС, (2 фидера АВР успешно) 2 ф. ООО «Элмонт-Энерго» (АВР успешно) 1 ф. МРЭС, ХРЭС (АВР успешно) Обесточено: 1 фидер, 2 ТП (2 Аб), г.Долгопрудный – 0 чел, СЗО-0, Откл. мощность: 0,2 МВт. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | г Долгопрудный | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 12:43 | 05.11.2024 12:43 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС116/фид 11605-ТП873 | 6 кВ | Выясняется | 23 | 160 |  |  | 1 | 1.6 | 5 | д Осипово д Загорье п Смирновка д Вертлино ул Солнечногорская | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 14:25 | 05.11.2024 14:25 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №168 п.Софрино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена перегруженного силового трансформатора 160 кВа на 250 кВа. | 1 | 33 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | тер. СНТ Дружба тер. СОТ Березка | 1:59
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 13:19 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 13:46 | 13.11.2024 17:03 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №2095 ф.Владычинский | 6 кВ | Подключение РИСЭ для работ по реконструкции ВЛ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.25 | 1 | д Владычино | 0:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.11.2024 13:25 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 15:10 | 05.11.2024 15:10 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №276 дер.Жучки | 10 кВ | Монтаж АВ фид. уличного освещения. | 1 | 26 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | д Жучки | 1:45
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 17:20 | 05.11.2024 17:20 | 3 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4242 д.Веревское, мкрн.Чайка | 10 кВ | ВЛ-0,4 кВ фид. 3 - подвес провода в пр оп №1-10, установка доп АВ в РУ-0,4 кВ КТП 4242 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Веревское | 3:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.11.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 15:10 | 05.11.2024 15:10 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 699 РП 273 | 10 кВ | Работа на ВЛ.Ввод нового оборудования КТПП-1027. КВЛ-10 кВ Лин.699 опора №14 монтаж провода в сторону ЛР АСП-79 | 2 | 55 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Станционная 1-я ул Больничная 1-я туп Больничный 1-й ул Овражная 1-я ул Станционная 2-я ул Больничная 2-я ул Овражная 2-я | 1:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 14:08 | 05.11.2024 14:08 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 39 - ТП 287 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта Ревизия ЛР | 15 | 120 |  |  |  | 0.08 | 3 | д Соголево д Борис-Глеб д Селифоново | 0:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 14:53 | 05.11.2024 14:53 | 53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №28 СНТ Выставочное, д. Ямуга | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 14 |  |  |  | 0.015 | 1 | тер. СНТ Выставочное тер. СНТ Проектировщик | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.11.2024 14:15 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 16:03 | 05.11.2024 16:03 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1019 д.Соголево | 6 кВ | Ревизия ЛР |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. ДНП Клинские дачи | 1:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.11.2024 14:19 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 15:24 | 05.11.2024 15:24 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826, л.866, 901, АСП-22 | 10 кВ | СТП-859 ремонт ВР на основании заключенного договора №274/08-2 от 01.08.2024г. с подрядной организацией на регламентное обслуживание и ремонтные работы СТП 859 с ООО «Лэпстройпроект». | 38 | 134 |  |  | 0 | 0.89 | 3 | д Мартьянково д Герасимиха д Володкино | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 14:24 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 16:20 | 05.11.2024 16:20 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ МТП 3198/1 д. Литвиново | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Литвиново | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 14:25 | Без обесточения потребителей |  | 07.11.2024 17:30 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 228 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Отключен по земле
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 14:57 | 05.11.2024 14:57 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Выясняется. Питающая ПС Шереметьево фид.109 А | 77 | 580 |  |  |  | 1.5 | 7 | д Паршино д Носово д Перепечино д Шемякино д Дубровки с Чашниково д Исаково | 0:07
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 16:13 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 19:34 | 05.11.2024 19:34 | 3 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3030 д.Жилино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перегруз АВ фид.1 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | с Жилино | 3:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 16:37 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 17:03 | 05.11.2024 17:03 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 39 | 318 |  |  |  | 0.2 | 9 | д Стрелково д Кононово д Отрада д Красный Холм д Лазарево д Марино д Радованье д Троицкое д Надеждино | 0:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 18:43 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 20:22 | 05.11.2024 20:22 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление шлейфа на опоре №20 | 77 | 580 |  |  | 0 | 1.5 | 7 | д Дубровки д Исаково д Перепечино с Чашниково д Шемякино д Носово д Паршино | 1:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 21:27 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 21:58 | 05.11.2024 21:58 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63101 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 7 | 50 |  |  | 0 | 0.25 | 3 | д Тархово д Парфенькино д Елгозино | 0:31
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2024 22:35 | Все потребители запитаны | 05.11.2024 23:55 | 05.11.2024 23:55 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2994 д.Селянин | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид. №1 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Брехово | 1:20
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 06.11.2024 00:26 | Без обесточения потребителей |  | 09.11.2024 03:52 |  | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №117 д. Брехово | 10 кВ | Повреждение к сети абонента АО "Мособлэнерго"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 09:39 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 10:29 | 06.11.2024 10:29 | 50 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 3718 д.Подосинки ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-3718 РУ 0,4кВ замена вводного руб. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Широкая | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 09:47 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 10:15 | 06.11.2024 10:15 | 28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Оперативные переключения | 25 | 250 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | д Степаньково д Покровское-Жуково д Савино д Вертково | 0:28
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 10:25 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 11:27 | 06.11.2024 11:27 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня КТПП 156 д В.Двор | 0.4 кВ | ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТПП 156 с.Великий Двор валка деревьев, угрожающих падением в пролетах опор 6-6В. | 0 | 42 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Великий Двор | 1:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 12:07 | 06.11.2024 12:07 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП799 Орлово-ТП889 | 6 кВ | Включение КТП-3278 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Болдино д Леонидово | 1:03
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 11:56 | 06.11.2024 11:56 | 23 м. | ЛЭП | КЛ-6кВ 1372 с ЦРП-12 | 6 кВ | Работа в ТП. Замена КТП-0933 на КТП-0933 с Тр-ром 630 кВА. Время отключения 6 часов, с единственным абонентом ООО "АТОЛ" согласовано. На время работ у абонента будет задействована собственная РИСЭ. | 1 | 53 |  |  |  | 0.06 | 1 | с Сватково | 0:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 11:50 | 06.11.2024 11:50 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 624 РП 527 | 10 кВ | ремонт привода МВ л.624 в ЦРП-27. |  | 89 |  |  | 0 |  | 3 | д Шаблыкино д Чекмово снт Трудпоселок с Царево тер. Чекмовские просторы ул Трудовой поселок ул Трудовая | 0:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 13:06 | 06.11.2024 13:06 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-440 РУ 6кВ ввод л.623 ошиновка КЛ 6кВ . | 4 | 16 |  |  | 0 | 0.77 | 1 | п совхоза "Останкино" | 1:21
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 13:07 | 06.11.2024 13:07 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 4 | 10 кВ | ЗТП-89 ремонт ячейки МВ-10кВ ввод фид.4/393 | 14 | 215 |  |  | 0 | 0.3 | 8 | д Фоминское д Курилово д Павловское д Разорёно-Семёновское д Сенино д Бучево д Пенское д Айбутово | 1:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 12:18 | 06.11.2024 12:18 | 29 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №495 д.Иудино | 10 кВ | Работа в ТП. Проф.контроль цепей МТЗ. | 19 | 1007 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Мехово с Иудино с Парфеново | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 12:50 | 06.11.2024 12:50 | 58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №117 Задний двор | 6 кВ | Ремонт ВЛ | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Задний Двор | 0:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 13:55 | 06.11.2024 13:55 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 730 РП 293 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Расчистка ДКР в пролетах опор №7-26 | 4 | 212 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | снт Север снт Северянин | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 13:53 | 06.11.2024 13:53 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3540 д.Клочково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена дефектной оп.14. | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клочково | 1:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 14:00 | 06.11.2024 14:00 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС474/627-ТП1057 | 6 кВ | ПС 35 кВ Парус №474 МВ ВЛ 35 кВ Хлебниково – Красная Поляна с отпайкой на ПС Парус Доливка масла в баки МВ ВЛ 35 кВ Хлебниково – Красная Поляна с отпайкой на ПС Парус |  | 1517 |  |  | 0 |  | 11 | д Семкино д Капустино мкр Павельцево мкр Хлебниково тер. ДНТ Электросвет д Аббакумово д Красная Горка мкр Шереметьевский п Птицефабрики д Сумароково д Еремино д Новосельцево | 1:28 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 14:51 | 06.11.2024 14:51 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809, 700, АСП-4, АСП-36 | 10 кВ | Монтаж шлейфов на оп.15/1 абонентом после работ абонента на ЛР1 АСП-27. |  | 176 |  |  | 0 |  | 3 | д Алешино д Хлопенево д Балабаново тер. СНТ Мечта | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 13:16 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 13:57 | 06.11.2024 13:57 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ № 0216 д.Ярыгино | 10 кВ | Работа в ТП. Замена АВ фид. уличное освещения. | 1 | 53 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Ярыгино | 0:41
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 17:21 | 13.11.2024 17:03 | 3 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Заявка №60313 Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. ЦРП-35 сек.1 ТП – №371-ТП- 316 сек.1 ТП-314 сек | 18 | 79 |  |  |  | 0.3 | 2 | д Владычино д Поярково | 3:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 14:19 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 15:07 | 06.11.2024 15:07 | 48 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 1776 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1776 РУ 0,4кВ фид.2 замена АВ. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Тефаново | 0:48
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.11.2024 14:23 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 15:43 | 06.11.2024 15:43 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Ремонт ЛР №18 ВЛ 6 кВ Ф7/467 | 34 | 200 |  |  | 2 | 0.97 | 7 | д Бобылино д Гусёнки д Гусёнки д Попадьино снт Лесное (Попадьино) д Большое Страшево снт Рябинка (Большое Страшево) д Пановка д Куймино снт Надежда (Бобылино) снт Автоматика (Попадьино) д Малое Страшево снт Дубна (Большое Страшево) | 1:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 14:46 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 17:00 | 06.11.2024 17:00 | 2 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.ЛР-72-ЛР-294-ЛР-73-ТП-195-ТП-196 ремонт ЛР-98 | 23 | 230 |  |  | 0 | 0.23 | 3 | д Третьяково д Колосово д Голышкино | 2:14
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 15:44 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 16:07 | 06.11.2024 16:07 | 23 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Оперативные переключения | 25 | 250 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | д Степанцево д Покровское-Жуково д Савино д Вертково | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.11.2024 16:19 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2024 22:20 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Ильинская №860 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "СОЛИД СТРОЙ ГРУПП"
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 17:25 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 18:12 | 06.11.2024 18:12 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1096 д.Мышецкое | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим работы | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мышецкое | 0:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 18:09 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 19:02 | 06.11.2024 19:02 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 20 | 1060 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Старожелтиково д Новожелтиково п Мостовик | 0:53
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 18:31 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 21:17 |  | 2 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | [8 empty] | 2:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2024 22:07 | Все потребители запитаны | 06.11.2024 22:46 | 06.11.2024 22:46 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от МТП 1472 Грешнево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Грешнево | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2024 09:41 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 10:10 | 07.11.2024 10:10 | 29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП38/2-ТП921/2 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Новое | 0:29
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2024 10:24 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 11:10 | 07.11.2024 11:10 | 46 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №87 д.Сорокино | 10 кВ | Работа на ТП. МТП-87 РУ-0,4 кВ замена выкидки фид. СНТ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сорокино | 0:46
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.11.2024 10:51 | Без обесточения потребителей |  | 07.11.2024 15:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | повреждение у аб Мособлэнерго 8-495-993-54-45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 12:00 | 07.11.2024 12:00 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | устранение дефекта ЛР-103 | 20 | 90 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | д Общественник д Бакеево | 0:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 12:23 | 07.11.2024 12:23 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 6 кВ-0441 п.Дубининское | 6 кВ | Работа на ВЛ 0.4кВ Фид.2 оп.1 МТП 0441 Произвести демонтаж шлейфовых перемычек, перевод нагрузок на РП 0550 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дубининское | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 14:37 | 07.11.2024 14:37 | 2 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Включение новой КТП 779 | 35 | 215 |  |  | 3 | 1.6 | 13 | д Колтышево д Климово д Барское-Мелечкино д Татищево д Логиново д Соскино д Сверчково д Ермолино д Якиманское д Тимофеево д Погорелово д Тимошино д Селищево | 2:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 14:50 | 07.11.2024 14:50 | 2 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | устранение дефекта ВЛ 10 кВ , снятие дерева , выправка опоры . | 35 | 120 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | д Бакеево д Общественник д Горетовка д Баранцево | 2:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 13:06 | 07.11.2024 13:06 | 48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 363 п.Софрино | 10 кВ | Замена узла учета |  | 18 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Полянка | 0:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 07.11.2024 12:26 | Без обесточения потребителей |  | 07.11.2024 12:26 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Солнечногорск – Белый Раст I цепь | 110 кВ | выясняются. Длина 35,16 км (СЭС). 07.11.2024 12:47 ПС 750 кВ Белый Раст: Точка КЗ по прибору 23,93 км ф. В-С. По осмотру ячейки замечаний нет. ПС 110 кВ Солнечногорск: Точка КЗ по прибору 10,3 км ф. В-С. По осмотру ячейки замечаний нет.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 13:36 | 07.11.2024 13:36 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1141 до ж фид.д 9,10 | 0.4 кВ | устранение дефекта КЛ 0,4 к/В ф. жд 17,19,20,22 |  | 200 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Менделеево | 0:46
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 13:57 | 07.11.2024 13:57 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП361-ТП322 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 42 | 571 |  |  | 0 | 1.4 | 3 | д Чёрная Грязь д Елино | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 16:22 | 07.11.2024 16:22 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТП 954 с. Паньково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП 954 ф"1"- опора №12 замена стойки анкерной опоры | 0 | 6 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Паньково | 2:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 14:44 | 07.11.2024 14:44 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №318 пЗеленый | 10 кВ | Работа на ВЛ, Произвести перевод нагрузок на КТП 0688 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Краснозаводск | 1:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 14:50 | 07.11.2024 14:50 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Работа на ВЛ,Расчистка трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор №102-102/2 | 30 | 199 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Охотино д Ерёмино д Зубцово д Спасс-Торбеево | 1:05
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2024 13:45 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 15:43 | 07.11.2024 15:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 РП 201 д. Путилово | 0.4 кВ | Перераспределение нагрузок. |  | 68 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | тер. Железнодорожная | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 16:00 | 07.11.2024 16:00 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №671 д.Овсянниково | 10 кВ | ВЛ 10 кВ фид. МАИ установка доп. опоры в пролете оп.№21-№22 отп. на МТП-671 за ЛР-1459 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | снт Родник | 1:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2024 15:36 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 17:00 | 07.11.2024 17:00 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП409/деревня- д. Васнево | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-108424(735886),ВЛ-0,4кВ от КТП-409-Реконструкция ВЛ-0,4кВ |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Васнево | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2024 17:18 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 18:15 | 07.11.2024 18:15 | 57 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1141 до ж фид.д 9,10 | 0.4 кВ | КЛ 0,4 к/В ф. жд 17,19,20,22 , Снятие РИСЭ , подбалчивание КЛ по нормальной схеме . |  | 200 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Менделеево | 0:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2024 20:56 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 21:18 | 07.11.2024 21:18 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Оперативные переключения для восстановления норм. схемы | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Жестоки | 0:22
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2024 22:03 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 22:45 | 07.11.2024 22:45 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4231 д.Владычино | 6 кВ | дозаправка РИСЭ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Владычино | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2024 22:05 | Все потребители запитаны | 07.11.2024 22:16 | 07.11.2024 22:16 | 11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. оп.33 отпайка КТП-1931 замена ПРВТ. | 48 | 156 |  |  | 0 | 1.8 | 5 | д Новый Стан д Вельево д Бедово д Мерзлово д Тимоново | 0:11
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2024 23:50 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 03:41 | 08.11.2024 03:41 | 3 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП совмещ с ТП 420 10 кВ №49 д. Брехово | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима | 1 | 22 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Брехово | 3:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 08.11.2024 00:24 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2024 17:17 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 402 ПС 110 кВ Смена №105 | 6 кВ | выясняется. АО от МТЗ МВ 6кВ
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2024 01:23 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 01:39 | 08.11.2024 01:39 | 16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1931д. Захарьино | 10 кВ | Подключение РИСЭ. | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | снт Сенеж | 0:16
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2024 01:34 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2024 21:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | повреждение у аб МСК Энерго 84955166688
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 12:20 | 08.11.2024 12:20 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ10кВ ТП16726 А-ТП20974 А | 10 кВ | Перекладка жил кабеля согласно фазировке | 3 | 208 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Вешки п Вешки | 1:58 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 11:54 | 08.11.2024 11:54 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №373 д.Лазарев | 10 кВ | Работа в ТП. Произвести монтаж АВ уличного освещения | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Лазарево | 1:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 11:50 | 08.11.2024 11:50 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Снятие дерева с проводов в пролете опор №27-28 | 16 | 367 |  |  | 0 | 0.3 | 5 | д Шильцы д Ляпино д Воронино д Ботово д Взгляднево | 0:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 14:55 | 08.11.2024 14:55 | 3 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 15 | 10 кВ | ВЛ 10кВ фид.15 ПС 803 ошиновка КЛ на опоре 1. |  | 319 |  |  | 0 |  | 1 | проезд Ленстрой ул Победы пл К.Маркса ул Красноармейская ул Октябрьская ул Северная ул З.Голицыной ул Заозерная проезд Калязинский ул Тверская проезд Школьный проезд Строителей ул Вокзальная ул Горская ул Дарвина ул Крестьянская ул Калязинская ул Слободская проезд Кооперативный | 3:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 13:00 | 08.11.2024 13:00 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | БКТП 6 кВ №680 п.Софрино | 6 кВ | Замена АВ фид 3 | 1 | 65 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | ул Советская ул Ломоносова ул Патриарха Пимена ул Пролетарская ул Светлая ул Гагарина | 1:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 13:15 | 08.11.2024 13:15 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Отыскание , устранение ОЗЗ в сети 10 кВ ф. Лопотово , ф. Полежайки . | 65 | 280 |  |  | 1 | 2.5 | 3 | д Полежайки д Лопотово д Новая | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 13:43 | 08.11.2024 13:43 | 2 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 за ЛР-4134 Замена ВР ТП-4134 | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 2:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 13:33 | 08.11.2024 13:33 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 РП 201 д. Путилово | 0.4 кВ | Перераспределение нагрузки | 0 | 68 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Путилово | 1:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 16:08 | 08.11.2024 16:09 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 5 ПС-184 перевод нагрузки на фид. 11 ПС-184 |  | 56 |  |  | 1 |  | 7 | п Поповка тер Озерецкое лесничество д Дмитровка д Зараменье тер НП Ландыш п Никольское с Белый Раст тер НП Ромашка тер. объединения Лесная Усадьба д Удино д Рождествено | 3:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2024 13:02 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 14:20 | 08.11.2024 14:20 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 782 д. Логиново | 0.4 кВ | Замена выкидки 0,4 кВ , перевод ф.1 в новый щит. |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Логиново | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2024 14:20 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 14:49 | 08.11.2024 14:49 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Включение МТП-3271 | 35 | 175 |  |  | 0 | 1.8 | 4 | д Тимоново д Вельево д Мерзлово д Захарьино | 0:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 16:22 | 08.11.2024 16:22 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ №1601 д.Левково | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С-23-00-74024-(21102),МТП-1601 замена корпуса МТП,замена трансформатора 160кВа на 250кВа |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Походкино | 1:22
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2024 16:00 | Без обесточения потребителей |  | 18.11.2024 20:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ЦУС Лобненской ЗЭО АО "МСК Энерго". Тел. 8-495-516-48-59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 08.11.2024 16:23 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2024 19:26 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 28127 сек.2 - АСП-132 | 10 кВ | Повреждение абонентского оборудования
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2024 16:26 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2024 18:14 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Подключение СКЛ, отключение РИСЭ | 10 | 80 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Рузино
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 17:50 | 08.11.2024 17:50 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.11/184 за КРН 714 неполнофазный режим | 17 | 45 |  |  |  |  | 1 | д Рождествено д Удино | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2024 18:20 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 19:12 | 08.11.2024 19:13 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.5/184 оп 33 обрыв провода | 46 | 98 |  |  |  | 2.4 | 5 | д Рождествено д Поповка д Никольское д Зараменье с Белый Раст д Удино | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.11.2024 22:10 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 02:08 | 09.11.2024 02:08 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Выясняется . | 56 | 245 |  |  |  | 3.1 | 8 | д Белавино д Дудкино д Повадино дп Поварово д Задорино д Клочково д Лыткино д Марьино | 3:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.11.2024 22:40 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 02:02 | 09.11.2024 02:02 | 3 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Выясняется . ПС-Поварово , ф. 71410. | 45 | 170 |  |  |  | 2.1 | 5 | д Дудкино д Белавино д Клочково д Задорино д Повадино | 3:22
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2024 23:12 | Все потребители запитаны | 08.11.2024 23:35 | 08.11.2024 23:35 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4231 д.Владычино | 6 кВ | Техн обслуживание РИСЭ | 2 | 44 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Владычино | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.11.2024 23:20 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 05:08 | 09.11.2024 05:08 | 5 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Выясняется , ПС-71 Поварово , ф. 71502 | 17 | 80 |  |  |  | 1.1 | 2 | д Терехово д Есипово д Пешки | 5:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2024 23:30 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 01:41 | 09.11.2024 01:41 | 2 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание , устранение ОЗЗ в сети 10 кВ . | 12 | 50 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Гончары д Есипово | 2:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2024 01:55 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 03:28 | 09.11.2024 03:28 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: КТП-206 д.Степаньково: ремонт ВПР. | 19 | 190 |  |  | 0 | 0.3 | 5 | п Нудоль д Климовка д Афанасово д Степаньково д Шарино | 1:33
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2024 02:24 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 02:54 | 09.11.2024 02:54 | 30 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП совмещ с ТП 420 10 кВ №49 д. Брехово | 10 кВ | Подключение РИСЭ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брехово | 0:30
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2024 05:22 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 06:16 | 09.11.2024 06:16 | 54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4231 д.Владычино | 6 кВ | Переподкоючение РИСЭ для отправки ее на ТО | 2 | 44 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Владычино | 0:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.11.2024 05:58 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 07:05 |  | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Ченцы №315 | 35 кВ | направлена бригада ТОВБ, время доезда 15 мин | [8 empty] | 1:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.11.2024 08:37 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71611 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ РП-138 с.2-РП160 с.2 трех фазное КЗ
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2024 09:45 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 10:39 | 09.11.2024 10:39 | 54 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71502 | 10 кВ | Восстановление перемычки ЛР1636 | 18 | 90 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Есипово д Савельево д Пешки | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 11:40 | 09.11.2024 11:40 | 15 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС330/330101-ЦРП95/2 | 10 кВ | восстановление наконечника на ЛР отпайка от ТП-1138 | 4 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | п Красный Воин | 0:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 12:04 | 09.11.2024 12:04 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | на ВЛ-10кВ ф.Липуниха оп.13 отпайка на ЛР-402 ТП-1590 - замена "подгорающего" наконечника фазного провода на ЛР-402 | 29 | 150 |  |  | 0 | 1.6 | 3 | д Липуниха п Шишовка д Берсеневка | 0:25
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2024 16:53 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 18:30 | 09.11.2024 18:30 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ф.Лира от РП 16192( ПС-264) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим. Восстановление шлейфа средней фазы ЛР-229 | 8 | 152 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Нефедьево д Козино д Желябино | 1:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2024 20:12 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 21:45 | 09.11.2024 21:45 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №410 д.Рубчиха | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Рубчиха | 1:33
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2024 22:54 | Все потребители запитаны | 09.11.2024 23:32 | 18.11.2024 22:35 | 38 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС438/фид 104 1- ЦРП49/1 | 10 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного - ОЗЗ | 13 | 220 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Брехово | 0:38
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2024 00:45 | Все потребители запитаны | 10.11.2024 01:21 |  | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 1008+КТП 1735 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | [8 empty] | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.11.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 10.11.2024 12:41 | 10.11.2024 12:41 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1-ТП721 | 6 кВ | Выясняется. пит.765104 Котельная ТП-870 Резерв есть | 6 | 265 |  |  | 1 | 1.8 | 1 | ул Солнечногорская | 1:28
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 10.11.2024 12:36 | 10.11.2024 12:36 | 51 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП совмещ с ТП 420 10 кВ №49 д. Брехово | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Брехово | 0:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 10.11.2024 14:19 | Все потребители запитаны | 10.11.2024 14:43 | 10.11.2024 14:43 | 24 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | выясняется | 5 | 0 |  |  |  | 0.53 |  |  | 0:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 10.11.2024 14:19 | Все потребители запитаны | 10.11.2024 14:44 | 10.11.2024 14:44 | 25 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | выясняется | 8 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2024 15:14 | Все потребители запитаны | 10.11.2024 15:44 | 10.11.2024 15:44 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Гидэп-ТП736 | 6 кВ | ф.Гидюп оп 1 поднять и ошиновать кабель | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | г Солнечногорск | 0:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.11.2024 16:23 | Без обесточения потребителей |  | 12.11.2024 18:18 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ПушПО
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2024 22:54 | Все потребители запитаны | 10.11.2024 23:14 | 10.11.2024 23:14 | 20 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1023 д. Давыдково | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Давыдково | 0:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 11.11.2024 03:37 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 05:37 | 11.11.2024 05:37 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Перемилово №160 | 110 кВ | Выясняется | 65 | 805 |  |  | 1 | 3.4 | 10 | д Волдынское д Елизаветино д Муравьево д Кончинино д Малые Дубровки п Горшково д Спиридово д Настасьино д Сысоево | 2:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.11.2024 05:52 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Хвойная №257 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "КИНЕЗИС"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2024 06:09 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 06:32 | 11.11.2024 06:29 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | оперативные переключения | 56 | 102 |  |  |  | 1.2 | 2 | д Елизаветино ул Ново-Рогачевская пер Ново-Рогачевский проезд Красная Гора ул 1-я Левонабережная ул 2-я Левонабережная пер Школьный проезд Опорный ул Старо-Рогачевская ул Мало-Рогачевская пер 8 Марта проезд Каменный пер Каменный ул Борок пер Волжский | 0:23
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 11.11.2024 10:15 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 11:42 | 11.11.2024 11:42 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 768 РП 470 | 10 кВ | Проф.контроль цепей МТЗ | 7 | 250 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Барканово | 1:27
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2024 10:24 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 11:17 | 11.11.2024 11:17 | 53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1335 Федоскино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена неисправного главного рубильника 0,4кВ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | с Федоскино | 0:53 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2024 10:56 | Без обесточения потребителей |  | 15.11.2024 15:37 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №221 г.Хотьково КНС | 10 кВ | Работа на КЛ Повреждение кабельной воронки
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 11:20 | 11.11.2024 11:20 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена предохранителей 6 кВ ПРВТ 84 | 6 | 80 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Голиково | 0:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 13:18 | 11.11.2024 13:18 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП571/деревня- д. Поповка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ДКР, угрожающих падением на АЛ. |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поповка п Поповка | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 11.11.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 13:33 | 11.11.2024 13:33 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ АСП-865 - КТП-498 - МТП-2066 - МТП-2070 | 6 кВ | ПС-166 РУ-6 кВ фид. 16 л.865; л.986 ТП-1480 Замена ТП | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Степаньково | 1:56 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2024 11:47 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 13:28 | 11.11.2024 13:28 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Полежайки-ТП531 | 10 кВ | Поднять и ошиновать кабель ЛР-554 | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Полежайки д Новая | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 13:40 | 11.11.2024 13:40 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 525 п. Шишовка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. произвести опиловку по жалобе добродел №11442602 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Шишовка | 1:48
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 11.11.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 13:45 | 11.11.2024 13:45 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ № 0390 д.Ярыгино | 10 кВ | Работа на ТП, Замена АВ фид. уличное освещение. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ярыгино | 1:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.11.2024 12:08 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение у аб. ООО "КНАУФ-ГИПС" 8-916-210-07-28
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 11.11.2024 13:58 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 15:57 | 11.11.2024 15:57 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 29 д. Нагорное | 0.4 кВ | Перевод нагрузки ВЛ-0.4кВ Фид.4 на МТП-3172 | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Вишневая ул Полевая ул Чапчикова ул Совхозная ул Центральная | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 11.11.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 15:20 | 11.11.2024 15:20 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Работа на ВЛ, Опора №35 – замена изоляторов. | 18 | 235 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | проезд Художественный д Репихово д Короськово | 1:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.11.2024 14:36 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 17:09 | 11.11.2024 17:09 | 2 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4798 д.Бабаиха | 6 кВ | КТП-4798 замена трансформатора |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Бабаиха | 2:33
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2024 15:12 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 17:44 | 11.11.2024 17:44 | 2 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3038 д.Брехово | 10 кВ | Перераспределение нагрузки сети | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брехово | 2:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2024 22:34 | Все потребители запитаны | 11.11.2024 23:44 | 11.11.2024 23:44 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП 1542 фид 350 - АСП-350 - АСП-1899 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима | 3 | 88 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Шолохово | 1:10 |  |  | #REF!
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 01:21 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 02:14 | 12.11.2024 02:14 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Запрудня фид 4 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, пр.оп.8-9 снятие дерева с проводов. | 11 | 70 |  |  | 3 | 0.3 | 1 | мкр Соревнование снт Соревнование ул Соревнование снт Электрон снт Электрик снт Лесной снт Весна снт Весна снт Чеховский | 0:53
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.11.2024 08:05 | Без обесточения потребителей |  | 15.11.2024 17:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 837 с.4ф.837409-РП 16131 с.2 | 10 кВ | Выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 12.11.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 11:35 | 12.11.2024 11:35 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 628 КТПП 364 | 6 кВ | Работа на ВЛ Расчистка ДКР в пролете опор №38-40 | 8 | 231 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Воронино | 1:12
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.11.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 12:23 | 12.11.2024 12:23 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-353 Ф.1 (п.Вербилки,ул.Победы) | 0.4 кВ | Перевод нагрузки на вновь смонтированный провод СИП 2 Ф1 от ТП 353. Ошиновка выкидки Ф1 на вновь смонтированный провод СИП 2 3х70+1х95 ОТ ТП 353 |  | 650 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | ул Победы проезд 1-й Победы проезд 2-й Победы проезд 3-й Победы проезд Дмитровский | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 11:10 | 12.11.2024 11:10 | 6 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №816 д.Тимоново | 10 кВ | Т1 произвести замену тр-ра 250 кВа на 400 кВа организацией ООО ЭнергоСистемы | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимоново | 0:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 12:15 | 12.11.2024 12:15 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 972/село- с. Карамышево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена силового трансформатора 160кВа на ТП-972 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Карамышево | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.11.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 14:02 | 12.11.2024 14:02 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 за ЛР-3274 Опиловка ДКР | 2 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п совхоза "Буденновец" | 2:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 11:29 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 16:07 | 12.11.2024 16:07 | 4 ч.38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 1812/1 д.Чепчиха | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. отсоединение проводов к д.67, для тушения пожара. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | снт Лесное | 4:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 12:24 | 12.11.2024 12:24 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ПС-332 фид.2 | 26 | 140 |  |  | 0 | 1.2 | 8 | д Ольявидово д Акулово д Лифаново д Тимошкино с Тимоново д Михеево-Сухарево д Ковригино д Носково | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.11.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 12:40 | 12.11.2024 12:40 | 40 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | КЛ-6кВ ПС-325 ф.939 участок между ТП 440- ТП -445- В/В испытания,включение ,фазировка |  | 16 |  |  | 2 |  | 1 | п совхоза "Останкино" | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.11.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 14:20 | 12.11.2024 14:20 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Замена опор и провода отп на КТП 1573 | 20 | 75 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Ложки д Есипово | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 14:17 | 12.11.2024 14:17 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №816 д.Тимоново | 10 кВ | произвести замену н/в руб ф 3 Деревня организацией ООО ЭнергоСистемы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимоново | 1:03
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 12.11.2024 13:18 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 15:11 |  | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 47 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ Фид №47 произвести замену опор № 70,71 | [8 empty] | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.11.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 16:00 | 12.11.2024 16:00 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Переустройство кабельного участка от ЛР-980 до опоры №1 в воздушное исполнение | 23 | 105 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д Никольское | 2:30
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 14:20 | Без обесточения потребителей |  | 12.11.2024 16:09 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | 10 кВ | КТП-4175 РУ 0,4кВ замена АВ ф.3 | 1 | 37 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Веревское
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.11.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 16:25 | 12.11.2024 16:25 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №764 д. Редькино | 6 кВ | МТП-764 замена трансформатора 250 кВа на 250 кВа |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Редькино | 1:25
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 15:18 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 17:10 |  | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Заявка 63261 - ошиновка сервисной кабельной линии ЦРП-49 РУ-10 кВ секция 1 в ячейки фидера КРН-60 | [8 empty] | 1:52
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 12.11.2024 15:29 | Без обесточения потребителей |  | 16.11.2024 01:35 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово II | 35 кВ | Выясняется
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 15:54 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 16:28 | 12.11.2024 16:28 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 141 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. |  | 23 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино | 0:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.11.2024 17:17 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "УМ Ланбато" тел.: 8-903-625-07-20.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 20:01 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 20:29 | 12.11.2024 20:29 | 28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП-3519/1 д.Задорино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.РУ-0,4 кВ замена АВ-200 А на АВ-250 А. | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Задорино | 0:28
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.11.2024 20:30 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2024 19:40 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Лоб.ЦУС тел.: 8-495-516-66-88
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 20:36 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 03:46 | 14.11.2024 11:09 | 7 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 24 | 179 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Мышецкое | 7:10
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 21:04 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 23:03 |  | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/506-ЦРП-3115/429506 А+Б | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 21:08 | Все потребители запитаны | 12.11.2024 22:53 | 12.11.2024 22:53 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Перевод нагрузки с ХРЭС на ДРЭС | 47 | 200 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | д Овсянниково п Овсянниково д Бабаиха д Глазово д Агафониха п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2024 22:53 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 00:50 | 13.11.2024 00:50 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативные переключения. Разгрузка. | 11 | 70 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково п совхоза "Останкино" с Озерецкое | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2024 05:26 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение сети МКС
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2024 09:42 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 13:29 | 13.11.2024 13:29 | 3 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ № 1046 д. Мышецкое | 10 кВ | неплановые работы - тех. обслуживание РИСЭ. | 9 | 132 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Мышецкое | 3:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2024 09:55 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 11:34 | 13.11.2024 11:34 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 | 10 кВ | Проф.контроль цепей МТЗ | 21 | 350 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Захарьино д Воронцово д Фролово | 1:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2024 10:13 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 15:26 | 13.11.2024 15:26 | 5 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Переустройство кабельного участка от ЛР-980 до опоры №1 в воздушное исполнение | 23 | 140 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Никольское | 5:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 11:45 | 13.11.2024 11:45 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №234 п.Софрино | 10 кВ | Замена ОСИ. | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Совхозная 1-я ш Майское ул Центральная ул Зеленая 2-я | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 13:11 | 13.11.2024 13:11 | 2 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1 2-ТП722/1 2 | 6 кВ | Выясняется. ПС-765 Сенеж ф.765104 | 7 | 135 |  |  | 4 | 1.2 | 1 | ул Спасская пер Механизаторов ул Обуховская ул Школьная ул Центральная ул Некрасова | 2:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2024 10:58 | Без обесточения потребителей |  | 13.11.2024 18:01 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. дом №6 РП 302 п. Богородское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Неполнофазный режим резервного кабеля фид. Жил. дом 6
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 12:09 | 13.11.2024 12:09 | 53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №223 д.Башлаево | 10 кВ | Работа на ТП, Замена АВ фид. уличное освещение. | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Башлаево | 0:53
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 12:20 | 13.11.2024 12:20 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ Ф66/152 оп. 137 , демонтаж шлейфов в сторону ТП 409 . для подготовки рабочего места для проведения реконструкции отпайки 6 кВ | 8 | 35 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Новогиреево с Новоникольское | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 13:34 | 13.11.2024 13:34 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302-150335 (259538),ВЛ-10кВ ф.2 ПС-160 Замена ВР МТП-3094, Замена трансформатора 160 кВа на 250 кВА | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | тер объединение Заречье ул Борок пер Конюшенный пер Ревякинский пер 2-й Ревякинский ул 1-я Левонабережная ул Старо-Рогачевская ул Рогачевская | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2024 11:44 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 12:41 | 13.11.2024 12:41 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | разгрузка Т-2 Пс Нудоль, | 21 | 210 |  |  | 0 | 0.1 | 8 | д Украинка д Шарино д Афанасово д Поповка д Климовка д Новинки д Степаньково п Нудоль | 0:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2024 11:44 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ямуга №759 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 13:20 | 13.11.2024 13:20 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 29 д. Нагорное | 0.4 кВ | Перевод нагрузки ВЛ-0.4кВ Фид.4 КТП-29 на МТП-3172 |  | 35 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Нагорное | 1:28
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 13:46 | 13.11.2024 13:46 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2 д.Муханово | 10 кВ | Работа на ТП. Замена силового трансформатора с 400 кВА на 400 кВА Y/Zh | 1 | 55 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | с Муханово | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 13:13 | 13.11.2024 13:13 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/2-ЗТП679 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. 2 ПС-583 Демонтаж перемычек на опоре №15 в сторону опоры №14.;Демонтаж перемычек на опоре №8 в сторону опоры №9 | 2 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Подъячево | 1:04
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2024 13:16 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 17:03 | 13.11.2024 17:03 | 3 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Неплановые работы - восстановление шлейфов на опоре 29 | 13 | 172 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Поярково д Владычино | 3:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 14:52 | 13.11.2024 14:52 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | 1) Замена КТП-68 с перезаводкой потребителей 0,4 кВ 2) Монтаж ИПВЛ | 18 | 955 |  |  | 0 |  | 1 | д Троице-Сельцо д Сухарево | 1:32 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2024 14:12 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 16:43 | 13.11.2024 16:43 | 2 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №31 д.Мышецкое | 10 кВ | Неплановые работы - техническое обслуживание РИСЭ | 6 | 121 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Мышецкое | 2:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2024 15:15 | Без обесточения потребителей |  | 13.11.2024 15:50 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | повреждение КЛ-10кВ ф.7102(1+2)
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 17:22 | 13.11.2024 17:22 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВПР ТП-69 д.Андрейково | 43 | 599 |  |  | 0 | 0.34 | 16 | д Жеребцово д Никитино снт Храброво д Волково д Шадрино д Андрейково д Бобровниково д Бабахино д Парашино д Бакшеиха д Игумново д Дьяконово д Кишкиниха д Волково д Маклаково д Храброво д Большое Курапово д Малое Курапово | 0:52
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2024 17:11 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 19:04 | 13.11.2024 19:04 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ № 1046 д. Мышецкое | 10 кВ | Неплановые работы - техническое обслуживание РИСЭ | 11 | 167 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Мышецкое | 1:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2024 18:45 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 19:13 | 13.11.2024 19:13 | 28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №48 Бекетово | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 12 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Бекетово | 0:28
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2024 19:50 | Все потребители запитаны | 13.11.2024 23:09 | 13.11.2024 23:09 | 3 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №156 д. Мышецкое ЗАОЭКО-ПЛЮС | 10 кВ | Неплановые работы - техническое обслуживание РИСЭ | 4 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Мышецкое | 3:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2024 23:30 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 01:25 | 14.11.2024 01:25 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП26/2-ТП894/2 | 6 кВ | Выясняется ф.11629 ,11641 ПС Солнечногорск. | 23 | 680 |  |  |  | 2.1 | 1 | пер Октябрьский туп Октябрьский ул Октябрьская 2-я пер Ленина ул Центральная ул Лесная проезд Ленина ул Ленина ул Школьная ул Почтовая ул Железнодорожная пер Железнодорожный | 1:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.11.2024 00:44 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2024 08:05 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 11:42 | 14.11.2024 11:42 | 3 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №31 д.Мышецкое | 10 кВ | Заправка топливом РИСЭ | 10 | 136 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д Мышецкое | 3:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 10:16 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 12:12 | 14.11.2024 12:12 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 8 | 6 кВ | Восстановление схемы на ВЛ 6 кВ Ф8/463, после реконструкции | 14 | 140 |  |  | 1 | 0.48 | 4 | д Князчино снт Дубрава (Князчино) снт Родничок снт Красные всходы тер. Нушполы снт Князчино д Бурцево снт Калинка (Бурцево) д Сосково снт Академия снт Агат снт Верба д Нушполы | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.11.2024 10:27 | Без обесточения потребителей |  | 16.11.2024 19:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «ЦКЭ» тел 8-903-736-56-34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 11:22 | 14.11.2024 11:22 | 38 м. | ПС/РП/ТП | СТП 10 кВ №3008 д.Ново-Воронино | 10 кВ | Производство работ по ТП ТУ № И-24-00-241878(102) С8.Замена силового трансформатора. (25 кВА на 63 кВА) | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Нововоронино | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 11:41 | 14.11.2024 11:41 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 627 РП 495 | 10 кВ | Работа в РП Проф.контроль цепей МТЗ, управления и сигнализации | 14 | 187 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | д Григорово с Иудино д Язвицы д Семенцево | 0:48
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 12:07 | 14.11.2024 12:07 | 51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №0477 д. Васильевское | 10 кВ | Работа в МТП Замена АВ фид. уличное освещение | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | с Васильевское | 0:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 13:35 | 14.11.2024 13:35 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №1032 Беляниново | 6 кВ | Устранение аварийного нагрева СР 0,4 кВ | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Беляниново | 1:58 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 14:03 | 14.11.2024 14:03 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1899 с. Озерецкое | 6 кВ | МТП-1899 РУ-0,4 кВ замена РУ-0,4 кВ | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Глазово | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 13:44 | 14.11.2024 13:44 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0011 СНТ "Здравница" | 10 кВ | Работа в КТП .Замена силового трансформатора с 100 кВА на 160 кВА | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | п Здравница | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2024 12:42 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 14:40 | 14.11.2024 14:40 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Замена КТП-3336, КТП-3338 д.Лопотово, установка новых ЛР | 65 | 290 |  |  | 1 | 2.9 | 3 | д Новая д Лопотово д Полежайки | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 14:25 | 14.11.2024 14:25 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | СТП 6 кВ №1000 д.Введенское | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ № И-23-00-390130(102) С8. Замена силового трансформатора. (16 кВА на 40 кВА) | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Введенское | 1:25
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.11.2024 13:08 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО Ремстрой тел. 8(916)305-10-62
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 13:50 | 14.11.2024 13:50 | 33 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №234 д.Гаврилково | 10 кВ | Работа в МТП.Замена АВ фид. уличное освещение | 1 | 54 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Гаврилково | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 15:19 | 14.11.2024 15:19 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Поднять и ошиновать кабель на оп 20, 21 | 25 | 125 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | п Берёзки д Парфеново д Глазово д Савельево д Михайловка п Жуково | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 15:43 | 14.11.2024 15:43 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/6-ЗТП909 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 23-00-192574/103/С8,ВЛ-6кВ ф.6 ПС-148 МТП 415 замена МТП на КТП с трансформатором 250кВА | 26 | 96 |  |  | 0 |  | 12 | д Бунятино д Насоново д Абрамцево д Горицы с Ведерницы д Шульгино д Хвостово д Нестерово д Лишенино д Арбузово с Синьково д Поповское п Поповское п Арбузово с Абрамцево | 1:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 15:14 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 16:58 | 14.11.2024 16:58 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС-184 перевод нагрузки на фид. 11 ПС-184 | 35 | 40 |  |  | 0 | 1.63 | 5 | д Удино п Поповка д Рождествено п Никольское д Дмитровка | 1:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2024 15:56 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 16:19 | 14.11.2024 16:19 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1051 СНТ Солнечный берег, д.Голиково | 6 кВ | Повышение качества ээ - регулировка ПБВ | 0 |  |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Голиково | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.11.2024 15:58 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2024 15:58 |  | ЛЭП | КВЛ 220 кВ Молжаниновка – Старбеево II цепь | 220 кВ | Выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2024 17:45 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 18:12 | 14.11.2024 18:12 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | оперативные переключения по разгрузке фид.20 ПС 325 "Луговая" | 48 | 97 |  |  | 0 |  | 8 | п совхоза "Останкино" д Овсянниково п Овсянниково д Агафониха д Рыбаки д Акишево с Озерецкое д Бабаиха д Глазово | 0:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.11.2024 18:28 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО МЕГА-1 тел.8(915)455-39-58
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 14.11.2024 18:30 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/208-ЦРП154/671208 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 671208. Есть резерв.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 18:58 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 19:52 | 14.11.2024 19:52 | 54 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №641 Котельная Геофизика | 10 кВ | ТП-641 РУ-10кВ Демонтаж Шинного моста 1 и 2сек | 2 | 300 |  |  | 2 | 0.8 | 1 | п Поваровка | 0:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2024 21:07 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 21:39 | 14.11.2024 21:39 | 32 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №286 д. Павельцево | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 15 |  |  |  | 0.02 | 2 | с Петровское д Павельцево | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.11.2024 21:52 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 22:34 | 14.11.2024 22:34 | 42 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ П/С-765с.3-РП-120с.1 ф.76514 | 10 кВ | Выясняется. Питающая п\ст-765; пит. фид.76514 | 4 | 300 |  |  |  | 1.2 | 6 | снт ЦМИС N 1 тер. СНТ Сад N 3 ЦМИС пер Механизаторов ул Школьная ул Обуховская ул Краснофлотская | 0:42
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.11.2024 22:11 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП94 с.1.-РТП 81 с.3 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. ЦРП 94 сек. 1 - РТП 81 сек. 3
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2024 23:25 | Все потребители запитаны | 14.11.2024 23:51 | 14.11.2024 23:51 | 26 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №654 д.Козино | 6 кВ | Оперативные переключения. | 11 | 163 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Козино д Желябино | 0:26
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 05:05 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 06:23 | 15.11.2024 06:23 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП26/777А-КТП1916 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 7 | 517 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | п Николо-Прозорово | 1:18 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 07:14 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 11:13 |  | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 3:59
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 09:09 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 10:18 | 18.11.2024 19:04 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 24 | 179 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Мышецкое | 1:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 09:10 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 11:10 | 15.11.2024 11:10 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативные переключения . Перевод нагрузки с ХРЭС в ДРЭС. | 41 | 270 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Глазово д Овсянниково д Агафониха д Акишево д Бабаиха п Овсянниково | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 11:32 | 15.11.2024 11:32 | 30 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1022 с. Спас Заулок | 10 кВ | опиловка площадки | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Спас-Заулок | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 16:43 | 15.11.2024 16:43 | 5 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2440 д.Кривцово | 10 кВ | ктп-2440 ру10 кв перезавести кабели со старой на новую ктп | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Кривцово | 5:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 11:04 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 12:30 | 15.11.2024 12:30 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Липуниха Поднять и ошиновать кабель на оп №1 | 29 | 155 |  |  | 0 | 2.1 | 5 | п Шишовка п Поваровка д Берсеневка д Липуниха д Дурыкино | 1:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 13:04 | 15.11.2024 13:04 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | РП 6кВ № 162 п.Софрино | 6 кВ | Замена рубильника фид 3 |  | 98 |  |  | 0 |  | 1 | ул Дурова ул Поддубного ул Кооперативная ул Молодежная ул Победы ул Туполева | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 11:29 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 13:01 | 15.11.2024 13:01 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ РП 325 д. Малинники | 0.4 кВ | Работа на ВЛ. присоединение концевой муфты на опору №1 | 1 | 33 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Малинники | 1:32
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 12:39 |  | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №155 СНТ "Исток" | 10 кВ | Для снятия нагрузки с 2-х установленных РИСЭ (подключ.на ТП-154) | [8 empty] | 1:09
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 12:58 | 15.11.2024 12:58 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №0334 п.Бужаниново | 6 кВ | Работа на ТП. Устранение аварийного дефекта, замена силового трансформатора 100 кВА на 100 кВА Zh. | 1 | 42 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Бужаниново | 1:21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 12:56 | 15.11.2024 12:56 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 619 КТПП 528 | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ № С8-24-303-169139(188627) Монтаж шлейфов..Включение СТП-3225. |  | 67 |  |  | 0 |  | 2 | снт Полянка-2 снт Сигнал тер. СНТ Калинка снт Озерки д Новоселки | 0:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 13:56 | 15.11.2024 13:56 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 82 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Монтаж шлейфов на опоре №1/1 в сторону опоры №2, восстановление нормальной схемы. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Ченцы | 1:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 12:37 | 15.11.2024 12:37 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 17 | 150 |  |  | 2 | 0.5 | 5 | д Пановка д Гусёнки д Большое Страшево д Малое Страшево снт Дубна (Большое Страшево) снт Рябинка (Большое Страшево) д Куймино снт Ракита | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 12:32 | 15.11.2024 12:32 | 12 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 ТП 689 | 10 кВ | ЦРП-16 РУ-10кВ с2 яч.ф.Полежайки регулировка ножей ШР | 47 | 235 |  |  | 4 | 2.1 | 6 | д Курилово д Соколово д Полежайки д Мелечкино д Новая д Повадино | 0:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 14:01 | 15.11.2024 14:01 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 2 ПС-691- Замена изолятора на опоре №19,Ревизия ВР ТП-2221 |  | 48 |  |  |  |  | 6 | д Ваньково д Лавровки д Ассаурово п Лавровки д Трощейково д Шадрино д Ивановское | 1:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 12:44 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 13:44 | 15.11.2024 13:44 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/1-ТП790 | 6 кВ | Производство работ по ТП №договора №И-24-00-324660/103/С8,ВЛ-6кВ ф.1 ПС 95 КТП-789 установка опоры, ЛР, высоковольтный учет | 22 | 46 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | тер объединения Березка-4 тер объединение Строитель-2 д Старо тер Объединение Нефтянник тер объединение Строитель-4 ул Технологическая ул Сельский дом д Подгорное ул Маяк тер объединения Березка-2 тер объединения Строитель тер Объединение Салют тер объединения Берендеевка тер объединения Лукоморье д Хорошилово тер объединение Нефтяник тер объединение Фиалка | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 13:58 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 14:55 | 15.11.2024 14:55 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76607 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | замена проходных изоляторов на АСП "Борщево" | 10 | 100 |  |  | 0 | 0.23 | 4 | д Слобода д Аксеново д Рогатино д Мужево | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 16:00 | 15.11.2024 16:00 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ-10кВ ф.15 ПС 311 -ТП 1577 ДРЭС | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазной сети. | 48 | 200 |  |  | 3 | 1.9 | 8 | д Удино п Поповка д Медведково д Федотово д Редькино д Поповка д Шихово д Комаровка д Каменка п Редькино | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 14:53 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 15:32 | 15.11.2024 15:32 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1-я Хотьковская МТП 294 г. Хотьково | 0.4 кВ | КВЛ-0,4кВ фид.19 с РП-221 оп.1 монтаж каб. муфты к проводам ВЛ и демонтаж шлейфов в ст. оп.29 ВЛ-0,4кВ фид.1 с МТП-294. | 1 | 33 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Хотьково | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 16:10 | 15.11.2024 16:10 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 19 | 190 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Тиликтино д Кореньки | 1:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 17:05 | 15.11.2024 17:05 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24704 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Перевод нагрузки со старой КТП-143 на новую | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Екатериновка д Малеевка | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2024 16:59 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 17:28 | 15.11.2024 17:28 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2261 ДНП «Екатерининское подворье» | 6 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2261- Замена автомата ф. 4 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | д Хлыбы | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 17:13 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 18:32 | 15.11.2024 18:32 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №66 Сохино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена АВ фид.1 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сохино | 1:19
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.11.2024 17:33 | Без обесточения потребителей |  | 17.11.2024 15:29 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Ильинская №860 | 220 кВ | повреждение у аб ООО Центральная Электросетевая Компания, 8(495)136-68-45, 8(963)652-31-24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.11.2024 17:45 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 19:36 | 15.11.2024 19:36 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП 26/1 ф.ТП860-ТП729 | 6 кВ | Выясняется, резерв есть | 12 |  |  |  | 1 | 1.2 | 1 | ул Солнечногорская | 1:51
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 20:50 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 21:35 |  | 45 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП 24776 - АСП-115 | 10 кВ | Поиск и устранение неполофазного режима | [8 empty] | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 21:13 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 22:48 | 15.11.2024 22:48 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/5-ЗТП260 | 10 кВ | переключения по определению "земли" | 18 |  |  |  | 0 |  | 1 | ул Веретенникова ул Оборонная ул Луговая ул Правонабережная ул Московская ул 2-я Московская ул Старо-Московская ул Подлипецкая Слобода пер Луговой ул Набережная реки Старая Яхрома ул Рогачевская ул Профессиональная ул Семенюка | 1:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2024 22:48 | Все потребители запитаны | 15.11.2024 23:58 | 15.11.2024 23:58 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | оперативные переключения | 22 |  |  |  | 0 |  | 2 | ул 1-я Левонабережная проезд Опорный ул Мало-Рогачевская тер объединение Каменный ручей проезд Каменный пер Каменный ул Луговая ул Оборонная ул Набережная реки Старая Яхрома ул 2-я Левонабережная ул Правонабережная п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции | 1:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 01:52 | Все потребители запитаны | 16.11.2024 02:18 | 16.11.2024 02:18 | 26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №581 Гафидово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Гафидово | 0:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 01:58 | Все потребители запитаны | 16.11.2024 03:29 |  | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №3120 Вашутинское ш. Мишино | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | [8 empty] | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 06:33 | Все потребители запитаны | 16.11.2024 06:57 | 16.11.2024 06:57 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76603 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.07 | 3 | д Титково с Захарово д Бортниково | 0:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.11.2024 06:59 | Без обесточения потребителей |  | 17.11.2024 21:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Пушк ПО Телефон 8 916 359 20 33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 09:51 | Все потребители запитаны | 16.11.2024 11:49 | 16.11.2024 11:49 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3487 д. Повадино | 10 кВ | Замена н/в авт-та 250 А Ф-1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 16.11.2024 11:06 | 16.11.2024 11:06 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Снятие шлейфов ВЛ-6 кВ л.795 оп .61 для ревизия ВР-966 ( в аварийном состоянии) на на тп-1470 ВЛ-6кВ | 12 | 1226 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | 0:13 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 16.11.2024 13:14 | 16.11.2024 13:14 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП105/535-РТП390 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 2 | 87 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ш Осташковское | 1:28 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 16.11.2024 12:36 | 16.11.2024 12:36 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76603 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | оперативные переключения | 7 | 60 |  |  | 0 | 0.07 | 3 | д Трехденево с Захарово д Титково | 0:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 16.11.2024 12:42 | 16.11.2024 12:42 | 21 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №453 Акулово | 6 кВ | Регулировка напряжения. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Акулово | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 12:54 | Все потребители запитаны | 16.11.2024 14:14 | 16.11.2024 14:14 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ от МТП 3487 д. Повадино | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ ф-1. |  | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 1:20
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 13:06 | Все потребители запитаны | 16.11.2024 13:29 | 16.11.2024 13:29 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Восстановление нормальной схемы ВЛ-6 кВ л.795 | 10 | 1223 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Шолохово д Троице-Сельцо д Сухарево | 0:23 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.11.2024 16:01 | Без обесточения потребителей |  | 17.11.2024 21:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ИП «Михайлов» Михайлову В.Г. тел.: 8-903-724-04-41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2024 23:13 | Все потребители запитаны | 17.11.2024 00:09 |  | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 627 РП 495 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта снятие дерева с ВЛ | [8 empty] | 0:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 17.11.2024 05:20 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 115 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ .АВР успешно на ЦРП -13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2024 06:36 | Все потребители запитаны | 17.11.2024 06:39 | 17.11.2024 06:39 | 3 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №253 с.Царево | 10 кВ | Оперативные переключения для перевода нагрузки на другой ПЦ | 1 | 47 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | с Царево | 0:03
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.11.2024 08:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 - РТП 16180 с.1 фид.28316 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Ангелово, фид. 28316 А+Б, работа АВР 10 кВ в РТП 16180 успешно, нагрузка переведена на фид. 28408 А+Б с питающей ПС 110 кВ Ангелово.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2024 09:35 | Все потребители запитаны | 17.11.2024 10:34 | 17.11.2024 10:34 | 59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, поиск и устранение неполнофазного режима | 27 | 270 |  |  |  | 0.1 | 7 | д Вертково д Денисово д Семенково д Шарино д Степаньково д Покровское-Жуково д Савино | 0:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 17.11.2024 10:08 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 743 ЦРП 3 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10кВ Лин-743 в ЦРП-23 кабельной воронки, с ПС 110 кВ Хотьково №197 "КЛ-10кВ фид-112
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 17.11.2024 10:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 729 РП 911 | 10 кВ | Повреждение КЛ. с ПС 110 кВ Хотьково №197 "КЛ-10кВ фид-115
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 17.11.2024 12:13 | 17.11.2024 12:13 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2111 д. Лопотово | 10 кВ | Замера гл. руб-ка 400 А. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Лопотово | 1:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 17.11.2024 12:22 | 17.11.2024 12:22 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 89 д.Сорокино | 0.4 кВ | Замена АВ фид.3 | 0 | 21 |  |  | 9 | 0.02 | 1 | д Сорокино | 0:46 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 17.11.2024 13:55 | 17.11.2024 13:55 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №523 д. Третьяково | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Третьяково | 1:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2024 13:41 | Все потребители запитаны | 17.11.2024 14:42 | 17.11.2024 14:42 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 6 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛР к КТП-48 д.Полутьево | 4 | 52 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Полутьево д Кузнецово | 1:01
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.11.2024 13:43 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 фид 453 - АСП-92 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС220 кВ Слобода, фид. 453, работа АВР 10 кВв РП 16159, нагрузка переведена на фид. 353 с питающей ПС 220 кВ Слобода
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2024 13:53 | Без обесточения потребителей |  | 17.11.2024 23:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 фид 353 - АСП-91 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 7 | 35 |  |  |  | 0.7 | 2 | с Дмитровское с Петрово-Дальнее
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2024 13:58 | Все потребители запитаны | 17.11.2024 14:45 | 17.11.2024 14:45 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП-3519/1 д.Задорино | 0.4 кВ | Работы на ВЛ. ф.1 перевод нагрузки на ф.2 ( разгрузка ф.1). | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер Квартал дачной застройки Семейный | 0:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 17.11.2024 14:48 | 17.11.2024 14:48 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 27 | 270 |  |  |  | 0.7 | 11 | д Тимонино д Масюгино д Горки д Шипулино д Колосово д Макшеево д Жестоки д Полушкино д Бекетово д Назарьево д Третьяково | 0:32
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.11.2024 17:09 | Без обесточения потребителей |  | 17.11.2024 23:05 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Рогачево №669 | 110 кВ | Повреждение у абонента ДЭК
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2024 17:57 | Без обесточения потребителей |  | 17.11.2024 18:36 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №208 кв. Яковлево | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 1 | 28 |  |  |  | 0.05 | 1
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2024 23:45 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 00:30 | 18.11.2024 00:30 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 465 д. Льялово | 0.4 кВ | Верховой осмотр ВЛ-0.4 кВ, отыскание неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Льялово | 0:45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 18.11.2024 02:34 | Без обесточения потребителей |  | 29.11.2024 21:24 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Шмелёво-Рогово II | 35 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.11.2024 10:23 | Без обесточения потребителей |  | 18.11.2024 12:34 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонентов АО "МОСОБЛЭНЕРГО"
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 11:54 | 18.11.2024 11:54 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №982 д.Семенково. жилая зона | 10 кВ | Работа в ТП. Проф.контроль цепей МТЗ. | 1 | 53 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Семёнково | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2024 10:28 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 10:55 | 18.11.2024 10:55 | 27 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | Оперативные переключения, для подачи резерва | 15 | 150 |  |  | 0 | 0 | 4 | д Синьково с Нагорное д Давыдково д Голенищево | 0:27
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 11:45 | 18.11.2024 11:45 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский | 6 кВ | Включение новой СТП-2271 ВЛИ-0,4 кВ фид. 1 от СТП-2271 | 9 | 688 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | мкр Хлебниково мкр Шереметьевский | 0:40 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 13:07 | 18.11.2024 13:07 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 191 | 10 кВ | Подключение новой МТП-1794 с опоры №13, КТП-1818 | 10 | 100 |  |  | 0 | 0.1 | 5 | д Минино д Жуково д Вьюхово д Владыкино с Спас-Заулок | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 11:32 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 12:46 | 18.11.2024 12:46 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № 136887-316547,ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-502 фид. "Ольговская"-монтаж провода | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | ул 1-я Огородная ул Кирьянова проезд Ново-Суровцовский ул Рабочая ул Пионерская пер Пионерский ул Ольговская ул Подъячева ул Фабричная тер квартал Фабричный проезд Огородный пер Ольговский ул Ново-Ковшинская | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 11:55 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 13:48 | 18.11.2024 13:48 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП571/деревня- д. Поповка | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-571 опиловка ДКР | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Поповка | 1:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 11:57 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 12:55 | 18.11.2024 12:55 | 58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №229 д.Костромино | 10 кВ | Работа в ТП. Замена АВ фид. уличное освещение. | 1 | 53 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Костромино | 0:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 13:20 | 18.11.2024 13:20 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1366 д.Языково-2 | 6 кВ | Замена трансформатора | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Языково | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 12:41 | 18.11.2024 12:41 | 36 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ф.15 ПС 311 -ТП 1577 ДРЭС | 10 кВ | Оперативные переключения. | 37 | 31 |  |  | 0 | 1.68 | 7 | д Медведково д Каменка д Федотово д Комаровка д Шихово д Поповка п Поповка д Удино | 0:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 14:21 | 18.11.2024 14:21 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №73 Коноплино | 6 кВ | подкл шлейфов к новой МТП-425 | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Коноплино | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 12:43 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 14:42 | 18.11.2024 14:42 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ПС-325 фид. 562 участок между ЛР-762 и ТП-274 замена опор | 24 | 32 |  |  | 1 | 1.51 | 2 | тер СНТ Горки-Л тер. СНТ Ветеран с Озерецкое п совхоза "Останкино" | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 14:17 | 18.11.2024 14:17 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Восстановление перемычек оп. 89 в сторону оп. № 172 КТП-1373 АЗС ООО "Аренда Групп" | 19 | 620 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Троице-Сельцо д Сухарево | 0:44 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 15:38 | 18.11.2024 15:38 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №496 ПО Челнок вблизи д. Спецово | 10 кВ | Замена трансформатора | 0 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Спецово | 1:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2024 14:08 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 14:25 | 18.11.2024 14:25 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Оперативные переключения | 28 | 280 |  |  | 0 | 0.3 | 5 | д Спецово д Лукино д Новиково д Елгозино д Дятлово | 0:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 15:56 | 18.11.2024 15:56 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №210 Абрамцево пос.Академиков | 10 кВ | Работа в ТП. Замена трансформатора с 185 кВА на 185 кВА Zh. | 1 | 53 |  |  |  | 0.05 | 1 | тер. Посёлок Академиков | 1:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.11.2024 14:39 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Элмонт-Энерго»
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2024 14:47 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 16:27 | 18.11.2024 16:27 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.2 МТП 208 г. Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта – замена деревянной опоры №17 |  | 20 |  |  |  | 0.01 | 1 | г Хотьково | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.11.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 16:39 | 18.11.2024 16:39 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ПС-325 фид. 562 участок между ЛР-762 и ТП-274 замена опор | 24 | 32 |  |  | 0 | 1.51 | 2 | тер. СНТ Ветеран тер СНТ Горки-Л с Озерецкое п совхоза "Останкино" | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2024 17:07 | Потребители обесточены | 2024-11-18 16:41 | 18.11.2024 17:07 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Оперативные переключения. | 31 | 28 |  |  | 0 | 1.48 | 4 | д Удино д Поповка д Дмитровка д Рождествено | 0:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 18.11.2024 18:52 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 19:10 | 19.11.2024 17:38 | 18 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 92 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Выясняется. | 2 | 75 |  |  |  |  | 1 | тер. автодорога Левково-Грибово | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2024 22:54 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 23:41 | 18.11.2024 23:41 | 47 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена руб-ка ф.1 250 А на 400 А, замена наконечника. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Хоругвино | 0:47
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2024 23:22 | Все потребители запитаны | 18.11.2024 23:56 | 18.11.2024 23:56 | 34 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №429 д.Брёхово магазин продукты | 10 кВ | Ревизия контактных соединений 2 сш 0,4 кВ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брёхово | 0:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.11.2024 00:02 | Без обесточения потребителей |  | 23.11.2024 23:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО"
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 19.11.2024 02:05 | Без обесточения потребителей |  | 28.11.2024 17:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 440 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.11.2024 02:05 | Без обесточения потребителей |  | 21.11.2024 15:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО: фил. «Центральный»
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2024 09:53 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 10:17 | 19.11.2024 10:17 | 24 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №154 кв.Вашутино | 10 кВ | ТО и дозаправка РИСЭ | 6 | 132 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | кв-л Вашутино | 0:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 12:17 | 19.11.2024 12:17 | 1 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №265 д.Заовражье | 6 кВ | Замена трансформатора | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Заовражье | 1:39
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 11:32 | 19.11.2024 11:32 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1075 д.Артемово | 6 кВ | Замена узла учета. |  | 52 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Артёмово | 0:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 10:54 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 11:56 | 19.11.2024 11:56 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 14415,14423 оп 7 монтаж траверс и провода (монтаж перемычки между фидерами) | 49 | 490 |  |  | 0 | 0.55 | 5 | д Першутино ул Ю.Артюхина ул М.Прудкина ул В.Мухиной ул И.Усагина ул В.Перова ул В.Клопова д Лаврово д Решоткино д Введенское ул Осенняя ул Е.Леонова ул В.Шаламова ул Западная ул Новопетровская | 1:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 13:52 | 19.11.2024 13:52 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Установка/реконструкция ЛР-1714 в пр оп 31-32 |  | 5 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Ложки | 2:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 11:19 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 13:17 | 19.11.2024 13:17 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП-0212 пос. Репихово | 10 кВ | Работа в ТП. Замена общего рубильника 0,4 кВ | 1 | 53 |  |  |  | 0.1 | 1 | п Репихово | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 13:06 | 19.11.2024 13:06 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-465 -демонтаж перемычек на опоре №65,Для безопасного производства работ в пролете пересечения ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово. |  | 40 |  |  |  |  | 5 | тер. объединения Родничок-2 ул 2-я Левонабережная тер. объединения Росток тер объединение Текстильщик тер. объединения Родничок-1 д Кончинино тер объединения Подмосковье п фабрики Первое Мая п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции проезд Опорный д Савелово тер объединения Калинка-2 тер объединения Каменный ручей тер объединения Сосновый тер объединения Дорожник ул Луговая пер Луговой ул Оборонная ул Правонабережная ул Профессиональная | 0:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 13:54 | 19.11.2024 13:54 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 256 - ТП 332 сек 1 | 6 кВ | Выправка опоры №2, №5 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бирево | 1:09
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 14:21 | 19.11.2024 14:21 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №417 г Краснозаводск | 6 кВ | Работа в ТП. Проф.контроль цепей МТЗ. | 1 | 53 |  |  |  | 0.1 | 1 | г Краснозаводск | 1:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 17:21 | 19.11.2024 17:21 | 3 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2063 д.Хоругвино | 10 кВ | Переврезка на новую КТП-2063 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Хоругвино | 3:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2024 13:32 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 16:55 | 19.11.2024 16:55 | 3 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3487 д. Повадино | 10 кВ | МТП-3487 Замена Тр-р 160кВа на 250кВа | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Повадино | 3:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 14:06 | 19.11.2024 14:06 | 22 м. | ПС/РП/ТП | БМКТП 10кВ №3025 д.Луговая | 10 кВ | Замена узла учета |  | 42 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. Третьяково | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 13:51 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 14:35 | 19.11.2024 14:35 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | подсоединение шлейфов от ВПР-1830 | 7 | 80 |  |  | 0 | 0.11 | 2 | г Высоковск д Бекетово д Горки | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 14:30 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 16:55 | 19.11.2024 16:55 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 804 д. Лаптево | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф 3 от ктп 804 провести замену опоры №1 от оп № 19, оп №1 от оп № 16 |  | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Лаптево д Головково | 2:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2024 15:37 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 16:05 | 19.11.2024 16:05 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900,998,903,955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 30 | 198 |  |  | 0 | 0.89 | 5 | д Алёшино д Михалёво д Ординово д Чернозёмово д Якшино | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2024 17:12 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 18:02 | 19.11.2024 18:02 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.2 ПС 160 ревизия ЛР-945 | 35 | [5 empty] | 3 | ул 2-я Левонабережная проезд Опорный пер 2-й Ревякинский пер Ревякинский пер Ново-Рогачевский ул Ново-Рогачевская ул Рогачевская ул Мало-Рогачевская ул Старо-Рогачевская ул 1-я Левонабережная пер Луговой ул Луговая ул Оборонная пер Каменный проезд Каменный проезд Красная Гора тер объединения Каменный ручей тер. объединения Росток тер объединение Текстильщик тер объединения Дорожник тер объединения Калинка-2 ул Профессиональная | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.11.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 18:56 | 19.11.2024 18:56 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-465 -монтаж перемычек на опоре №65,Для безопасного производства работ в пролете пересечения ВЛ 110 кВ Орево-Перемилово. |  | 40 |  |  |  |  | 5 | п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции тер объединения Дорожник тер объединения Каменный ручей тер объединения Сосновый д Савелово д Кончинино тер объединения Подмосковье п фабрики Первое Мая ул 2-я Левонабережная тер объединения Калинка-2 тер. объединения Росток тер объединение Текстильщик проезд Опорный тер. объединения Родничок-1 тер. объединения Родничок-2 | 0:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2024 19:12 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 19:42 | 19.11.2024 19:42 | 30 м. | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №342 д.Березняки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ТП, Замена пинцета под ПН Фид-14 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Березняки | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2024 20:32 | Все потребители запитаны | 19.11.2024 20:43 | 19.11.2024 20:43 | 11 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №141 Кузнецово | 10 кВ | Повышение качества ээ - регулировка ПБВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кузнецово | 0:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 20.11.2024 09:59 | Без обесточения потребителей |  | 20.11.2024 21:05 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2024 10:09 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 10:30 | 20.11.2024 10:30 | 21 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ф. 7101 (1+2) - ПС-71 - ЦРП-27 | 10 кВ | Выясняется | 102 | 475 |  |  | 2 | 4.7 | 13 | п Майдарово д Шелепаново д Никифорово д Литвиново д Стародальня д Хоругвино д Бухарово д Кочугино д Безверхово д Бунтеиха д Холмы п Жилино д Покров | 0:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 10:28 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 10:54 | 20.11.2024 10:54 | 26 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №187 Селенское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 33 | 200 |  |  | 0 | 0.35 | 5 | д Лаврово с Селинское д Василево д Тетерино д Андрианково | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 10:39 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 14:31 | 20.11.2024 14:31 | 3 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф ТП 700 отп на КТП 1812 установка доп опор в охранной зоне ВЛ организацией ООО ЭнерУчет | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.6 | 5 | тер. СНТ Лесное тер. СНТ Металлург-2 тер. СНТ Сенеж-2 тер. СНТ Клён тер. СНТ Весна | 3:52
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 10:48 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 14:28 | 21.11.2024 02:34 | 3 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП316 2-ТП315 2 | 6 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта - неполнофазный режим | 9 | 93 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Поярково д Лунёво | 3:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 13:00 | 20.11.2024 13:00 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826, л.866, 901, АСП-22 | 10 кВ | Ремонт ЛР-13 (по заявке абонента ООО ПСК). Заявка Конкорд № 64562 | 38 | 134 |  |  | 0 | 0.89 | 3 | д Володкино д Мартьянково д Герасимиха | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 18:40 | 20.11.2024 18:40 | 7 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | Включение новой КВЛ-10 кВ фид. ЦРП-200 с.1 – ЛР-1314, фид. ЦРП-200 с.2 – ЛР-1313, фид. ЦРП-200 с.2 – ЛР-1273 по программе нового включения. Производимые работы: переустройство ЛР-1273, 1313, 1314, ошиновка кабеля, холодная фазировка, испытание, включение, фазировка. | 49 | 245 |  |  | 0 | 2.1 | 4 | д Веревское с Жилино д Покров д Льялово | 7:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 12:42 | 20.11.2024 12:42 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900,998,903,955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Опиловка ДКР | 30 | 198 |  |  | 0 |  | 5 | д Алёшино д Михалёво д Чернозёмово д Якшино д Ординово тер. СНТ Ольшанка | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 13:15 | 20.11.2024 13:15 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76607 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | Включение МТП-1835 | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.17 | 1 | п Раздолье | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 13:14 | 20.11.2024 13:14 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №319 Большое Щапово | 6 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Большое Щапово | 1:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 12:50 | 20.11.2024 12:50 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №344 д Дерюзино | 6 кВ | Работа на ТП. Замена АВ фид. уличное освещение. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Дерюзино | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 13:57 | 20.11.2024 13:57 | 2 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Включение МТП-3275, КТП-3266 Установка дополнительных опор для сокращения пролетов, монтаж совместного подвеса 0,4кВ | 26 | 130 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Тимоново | 2:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 13:25 | 20.11.2024 13:25 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1413 с.Семёновское | 6 кВ | МТП-1413 замена корпуса МТП |  | 2 |  |  |  |  | 1 | с Семеновское | 1:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 12:06 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 13:12 | 20.11.2024 13:12 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14, лин 962 | 10 кВ | Для безопасности работ в ТП-183 | 2 | 38 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | тер. СНТ Дуэт | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 12:17 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 14:00 | 20.11.2024 14:00 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 507 | 0.4 кВ | Для безопасности работ , монтаж концевой муфты ТП-507 с.1 ТП-667 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Радищево | 1:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 12:34 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 14:05 | 20.11.2024 14:05 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №433 с. Сватково | 6 кВ | Работа в ТП. Ремонт ВН Лин.1257 | 3 | 106 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | с Сватково | 1:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 14:17 | 20.11.2024 14:17 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ПС-368 ф.5 ревизия ВР ТП-1816 |  | 16 |  |  |  |  | 2 | д Селевкино д Морозово | 1:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 13:52 | 20.11.2024 13:52 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №998 д.Большое Щапово-2 | 6 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Большое Щапово | 0:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 14:05 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 15:50 | 20.11.2024 15:50 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф6 ПС-583 установка доп.опоры в существующую ВЛ-6кВ за 574,ремонт КРН-574 |  | 24 |  |  |  |  | 3 | д Гончарово д Борносово д Языково | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 14:57 | 20.11.2024 14:56 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Выясняется. Питающая п\ст-765; пит. фид.Прогресс | 28 | 140 |  |  |  | 0.8 | 10 | д Ожогино д Обухово снт Спасское ул Бутырская 3-я ул Ожогинская ул Славянская пер Журавлиный ул Ленина ул Обуховская д Стрелино | 0:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2024 14:45 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 16:43 | 20.11.2024 16:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/12,863-КТП94 Сорокино | 6 кВ | Демонтаж ПКУ в направлении ТП-1046, Замена ПКУ в направлении ТП-1245 |  | 197 |  |  | 0 |  | 1 | д Сорокино | 1:58 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.11.2024 14:51 | Без обесточения потребителей |  | 01.12.2024 20:41 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МСК Энергосеть тел(84955166688)
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 16:23 | 20.11.2024 16:23 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 127 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта .Опиловка ДКР. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Гоголя | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2024 15:46 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 17:38 | 20.11.2024 17:38 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1140 п. Менделеево | 0.4 кВ | Выясняется Резерва нет | 0 | 250 |  |  |  | 0.3 | 1 | рп Менделеево | 1:52
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 16:10 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 17:18 | 20.11.2024 17:18 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №317 д. Поярково | 6 кВ | техническое обслуживание РИСЭ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | д Поярково | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 16:27 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 18:32 | 20.11.2024 18:32 | 2 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | Отыскание/устранение неполнофазного режима на ВЛ-6кВ ф.Чепчиха | 21 | 120 |  |  | 1 | 1.2 | 1 | д Чепчиха | 2:05
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 17:12 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 18:32 | 20.11.2024 18:32 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №154 кв.Вашутино | 10 кВ | неплановые работы, техническое обслуживание РИСЭ. | 4 | 88 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | кв-л Вашутино | 1:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 18:02 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 18:27 | 20.11.2024 18:27 | 25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1557 д. Борихино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 0 |  |  | 0 | -0.07 | 1 | д Борихино | 0:25
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 18:10 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 23:51 | 20.11.2024 23:51 | 5 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 316 фид. поярково 1 | 0.4 кВ | Для безопасности работ на ВЛ-6 кВ | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Поярково | 5:41
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 20:55 | Все потребители запитаны | 20.11.2024 21:26 | 20.11.2024 21:26 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №330 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид.1. | 1 | 49 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | рп Софрино | 0:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.11.2024 20:59 | Без обесточения потребителей |  | 25.11.2024 18:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Октябрьская ЖД 8-499-260-91-86
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 22:37 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 00:34 | 21.11.2024 00:34 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид.43 ПС 555 оп.1 восстановление шлейфа от ЛР в сторону оп.2 | 26 | 67 |  |  |  |  | 3 | п Орудьевского т/б предприятия с Орудьево д Шелепино пер Промышленный ул Промышленная ул Каналстрой | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2024 23:46 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 01:34 | 21.11.2024 01:34 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 4 ТП-323 СНТ Дружба д. Покровка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.002 | 1 | д Покровка | 1:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 02:08 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 03:07 | 21.11.2024 03:07 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ от ТП-792 в сторону ТП-750 перетяжка провода | 12 | 58 |  |  | 0 | 0.211 | 3 | д Рождествено д Дмитровка д Удино | 0:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.11.2024 05:47 | Без обесточения потребителей |  | 21.11.2024 05:47 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Темпы – Талдом II с отпайкой на ПС Юркино II | 110 кВ | Выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.11.2024 05:47 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Юркино II №803 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента РЖД ЭЧ-6 тел. (84992669568)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.11.2024 05:47 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Юркино II №803 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента РЖД ЭЧ-6 тел. (84992669568)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.11.2024 05:47 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Юркино II №803 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента РЖД ЭЧ-6 тел. (84992669568)
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 06:45 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 08:32 | 21.11.2024 08:32 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24702 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | выясняется, Питающая ПС 35 кВ №247 Малеевка время доезда 45 мин. | 13 | 130 |  |  |  | 0.3 | 2 | тер. ДПК Ситники тер. Коттеджный поселок Октава д Бакланово д Кузнечково | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 08:51 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 10:25 | 21.11.2024 10:25 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется питающий ф. 140424 резерв частичный | 46 | 230 |  |  |  | 2.2 | 6 | д Новый Стан д Толстяково д Вельево д Мерзлово д Бедово д Тимоново | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2024 09:47 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 10:30 | 21.11.2024 10:30 | 43 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №195 Третьяково | 6 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ |  | 16 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Третьяково | 0:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2024 10:22 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 11:50 | 21.11.2024 11:50 | 1 ч.28 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 3718 д.Подосинки ДРЭС | 6 кВ | МТП-3718 замена общего вводного рубильника в РУ-0,4 кВ | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | п Подосинки | 1:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 12:25 | 21.11.2024 12:25 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №196 Троицкое | 6 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ |  | 17 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Троицкое | 1:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 12:07 | 21.11.2024 12:07 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид СНТ Дубрава от КТП 546 | 0.4 кВ | выясняется |  | 12 |  |  |  | 0.007 | 1 | тер. СНТ Дубрава | 1:09
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 12:41 | 21.11.2024 12:41 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 244 кВ Вашутино | 10 кВ | Отключение РИСЭ, восстановление нормальной схемы | 1 | 49 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | кв-л Вашутино | 1:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 13:23 | 21.11.2024 13:23 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.43 ПС-311 отп. на ТП-537 опиловка ДКР по жалобе | 20 | 32 |  |  | 1 | 0.6 | 2 | д Ульянки д Минеево | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 13:40 | 21.11.2024 13:40 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС328/32816-ТП929 | 10 кВ | В рамках программы ППН произвести врезку КРУН 10 кВ | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Головково д Мошницы | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 14:54 | 21.11.2024 14:54 | 3 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | В рамках программы ППН произвести врезку КРУН 10 кВ от опоры 165-БТ-КРУН 10 кВ от опоры 164 для перевода участка 6 кВ ф.Головково на 10 кВ В пролетах опор 203-204 произвести врезку КРУН 10 кВ для связи с ВЛ 10 кВ 32816(ЛР КРУН со стороны ф.Головково отставить в откл. положении) | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | снт МЭЛЗ снт СНТ Дружба снт Дружба снт Заря снт СНТДружба-2 снт Сахарник снт Здоровье | 3:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 12:01 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 13:20 | 21.11.2024 13:20 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 10 кВ фид 13/824 между ТП 984- ТП 936А оп.1 восстановление перемычки) | 1 | 24 |  |  | 0 | 0.068 | 1 |  | 1:19
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 14:09 | 21.11.2024 14:09 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .ВЛ-6 кВ фид. 45 пр. оп. 12-13 – спил аварийного дерева. | 27 | 709 |  |  | 0 | 1.8 | 2 | д Грибки с Виноградово | 1:51 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 14:20 | 21.11.2024 14:20 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 390 - МТП 12 | 6 кВ | замена ВПР-10. | 24 | 240 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Борки с Андрианково д Орлово д Атеевка | 1:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 14:15 | 21.11.2024 14:15 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №162 д. Борихино | 10 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ |  | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Борихино | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 13:23 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 15:15 | 21.11.2024 15:15 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выясняется пит 32915 резерв есть | 4 | 25 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Колтышево | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 13:28 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 14:03 | 21.11.2024 14:03 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Выясняется пит 140103 | 20 | 100 |  |  |  | 1.2 | 2 | д Дулепово д Коськово | 0:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 14:51 | Без обесточения потребителей |  | 22.11.2024 10:25 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 45 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняется, повреждение кабеля фид.45 10кВ
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 14:56 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 15:16 | 21.11.2024 15:16 | 20 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №417 п. Катуар | 6 кВ | Выясняется, ТП-417 длина ВЛ-0.4кВ 0,1км, питающая ПС-96 Катуар фид.28 | 1 | 9 |  |  |  | 0.02 | 1 | ул Пушкина | 0:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 15:02 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 16:10 | 21.11.2024 16:10 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 35322 ПС 35 кВ Высоково №353 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 27 | 270 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | д Дмитроково д Матвеево с Селинское д Языково д Сидорково | 1:08
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 15:08 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 16:23 | 21.11.2024 16:23 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта снятие дерева | 20 | 180 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Жучки д Тешилово д Васьково д Уголки | 1:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 15:28 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 16:35 | 21.11.2024 16:35 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | выясняется, | 26 | 260 |  |  |  | 0.8 | 8 | д Кузнецово д Скрепящево д Семенково д Алексейково д Щекино д Егорьевское д Тиликтино | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 15:43 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 17:43 | 21.11.2024 17:43 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6 кВ фид 2 ПС 577 восстановление провода по. 44-48) | 12 | 28 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Кузнецово с Якоть с Жестылево | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 16:36 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 17:00 | 21.11.2024 17:00 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул Первомайская.ул Стандартная ТП 349 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 | п Нудоль | 0:24
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 17:01 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 18:32 | 21.11.2024 18:32 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 614 ТП 201 | 10 кВ | ВЛ 614 10кВ восстановление шлейфа в сторону КТП-393 | 14 | 32 |  |  | 0 | 0.41 | 2 | с Путилово д Федоровское | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 17:05 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 17:28 | 21.11.2024 17:28 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №530 д.Ямуга | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Ямуга | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 17:10 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 18:22 | 21.11.2024 18:22 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | устранение аваринийого дефекта( | 28 | 32 |  |  | 0 | 1.9 | 4 | д Ивашево д Шелепино с Подчерково пер Промышленный ул Промышленная | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 17:14 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 17:43 | 21.11.2024 17:43 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | оп. 92 Выделение поврежденного участка | 7 | 35 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Шапкино | 0:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 17:18 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 03:17 | 22.11.2024 03:17 | 9 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1076 д.Жилкино | 6 кВ | выясняется.резерва нет | 36 | 231 |  |  |  | 1.3 | 4 |  | 9:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 17:22 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 19:08 | 21.11.2024 19:08 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 8,9 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71404 | 27 | 145 |  |  |  | 1.2 | 5 | п Шишовка д Берсеневка п Поваровка д Липуниха д Дурыкино | 1:46
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 19:05 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 23:42 |  | 4 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | [8 empty] | 4:37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.11.2024 20:00 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 22:13 | 22.11.2024 02:48 | 2 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Подъячево - Юрьево I цепь | 35 кВ | выясняется | 165 |  | 1 |  | 5 | 3.9 | 45 | д Поповка д Сафоново с Подъячево д Харламово | 2:13
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.11.2024 20:00 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 22:13 | 22.11.2024 03:15 | 2 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Подъячево - Юрьево II цепь | 35 кВ | Выясняется | [8 empty] | 2:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 20:20 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 01:10 | 22.11.2024 01:10 | 4 ч.50 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2019-ЦРП42/2 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ-11 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв нет , РИСЭ запрошены у информатора 5 шт. Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2019 СЗО д.Чашниково Котельная | 78 | 399 |  |  | 1 | 2.2 | 4 | д Дурыкино д Никольское д Льялово д Чашниково | 4:50
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 20:20 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 00:10 |  | 3 ч.50 м. | ЛЭП | КЛ10кВ ТП29349 А-ТП16727 А | 10 кВ | отыскание места повреждения, в связи с АО в сетях 9го района МКС | [8 empty] | 3:50 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.11.2024 20:40 | Без обесточения потребителей |  | 21.11.2024 20:40 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Мамонтовская – Уча с отпайкой на ПС Флагман | 110 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.11.2024 20:55 | Без обесточения потребителей |  | 22.11.2024 18:55 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Ветрово - Игнатово | 35 кВ | выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 21:25 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 22:01 | 21.11.2024 22:02 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 551 ЦРП 19 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта снятие дерева | 14 | 140 |  |  |  | 0.6 | 4 | д Кузьминки д Устинки д Васьково д Прокшино | 0:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 21:52 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 23:03 | 21.11.2024 23:03 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 845, 855, АСП 54, АСП 34 | 6 кВ | Устранение дефекта , снятие дерева , восстановление провода | 18 | 201 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | рп Софрино д Талицы | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 22:08 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 01:09 | 22.11.2024 01:09 | 3 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Выясняется пит 71308 | 52 | 250 |  |  |  | 2.3 | 6 | д Марьино д Белавино дп Поварово д Задорино д Лыткино д Дудкино | 3:01
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 22:20 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 23:20 |  | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | выясняется, Питающая ПС-95,фид.7 Резерв частичный. | [8 empty] | 1:00 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 22:24 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 22:47 | 21.11.2024 22:47 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 27 | 145 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Дурыкино д Липуниха д Берсеневка п Шишовка п Поваровка | 0:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.11.2024 22:31 | Без обесточения потребителей |  | 21.11.2024 22:31 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Мамонтовская – Уча с отпайкой на ПС Флагман | 110 кВ | выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 22:34 | Все потребители запитаны | 21.11.2024 23:26 | 21.11.2024 23:26 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.1/577 - восстановление провода на оп.1 отп. КРН-170. | 26 | 123 |  |  | 0 |  | 9 | д Плетенево д Скриплево д Кузнецово п Кузнецово д Власково д Торговцево с Якоть п совхоза "Буденновец" д Пыхино д Михайловское | 0:52
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.11.2024 22:45 | Без обесточения потребителей |  | 21.11.2024 22:45 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Мамонтовская – Уча с отпайкой на ПС Флагман | 110 кВ | выясняется
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 23:08 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 02:05 | 24.11.2024 17:18 | 2 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 208 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Выясняются | 4 | 45 |  |  |  |  | 1 | с Муханово | 2:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2024 23:55 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 91 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Выясняются
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2024 23:56 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 01:16 | 22.11.2024 01:16 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.862, 854, АСП-45 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание и устранение неполнофазного режима | 9 | 87 |  |  | 1 | 0.35 | 1 | рп Софрино | 1:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.11.2024 23:59 | Без обесточения потребителей |  | 22.11.2024 09:09 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение у абонента ФГУП КиМ
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 00:45 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 01:20 | 22.11.2024 01:20 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №732 д.Папивино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Папивино | 0:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.11.2024 01:27 | Без обесточения потребителей |  | 22.11.2024 01:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Мелихово №717 | 35 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 01:43 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 03:06 | 22.11.2024 03:06 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание и устранение и отыскание ОЗ | 6 | 23 |  |  |  | 0.21 | 1 | д Старое Село | 1:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 01:59 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 03:40 | 22.11.2024 03:40 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | отыскание неполнофазного режима | 30 | 700 |  |  |  |  | 6 | д Муракино д Бяконтово д Поседкино д Голенищево д Протасово д Рождественно | 1:41 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 02:10 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 02:42 | 22.11.2024 02:42 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима. | 26 | 260 |  |  | 0 | 0.8 | 8 | д Тиликтино д Щекино д Алексейково д Скрепящево д Семенково д Кузнецово д Егорьевское | 0:32
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 02:39 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 04:36 | 22.11.2024 04:36 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826, л.866, 901, АСП-22 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание и устранение неполнофазного режима | 45 | 156 |  |  | 0 | 1.05 | 3 | д Володкино д Герасимиха д Мартьянково | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 03:03 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 05:01 | 22.11.2024 05:01 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ф.43/555 - восстановление шлейфов оп.49-50. | 26 | 52 |  |  |  |  | 3 | с Орудьево д Шелепино д Ивашево | 1:58
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 03:18 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 06:15 | 22.11.2024 13:55 | 2 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП350-ТП346 2 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 6 | 59 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Подолино п санатория "Мцыри" | 2:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 03:44 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 05:05 | 22.11.2024 05:05 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ-6 кВ Лин.795 на РП-390 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода | 36 | 198 |  |  | 0 | 1.5 | 6 | д Варавино д Зубцово д Шелково д Рязанцы д Лычево снт Лычево | 1:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 04:31 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 05:35 | 22.11.2024 05:35 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | устранение ав дефекта | 19 | 180 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Тиликтино д Акатово д Алексейково д Егорьевское | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 05:00 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 08:51 | 22.11.2024 08:51 | 3 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Обрыв проводов в пролете опор 3-5 отпайка от оп.33 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | дп Поварово | 3:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 05:42 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 06:08 | 22.11.2024 06:08 | 26 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.1/325 земля | 58 | 350 |  |  | 0 | 3.5 | 6 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Глазово д Саморядово д Овсянниково д Акишево д Рыбаки д Агафониха | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 05:49 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 07:40 | 22.11.2024 07:40 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ ф.562/325 оп 15 отгорает провод | 37 | 84 |  |  | 0 | 3.2 | 2 | тер СНТ Горки-Л п совхоза "Останкино" тер. СНТ НИВА | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2024 07:09 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 10:04 | 22.11.2024 10:04 | 2 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ф. 7101 (1+2) - ПС-71 - ЦРП-27 | 10 кВ | Выясняется. | 36 | 120 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Хоругвино д Никифорово | 2:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 07:54 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 09:46 | 22.11.2024 09:46 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 6 кВ фид 2 ПС 577 оп. 277- 278 восстановление провода) | 21 | 82 |  |  | 0 | 0.753 | 5 | д Горбово д Бешенково д Пыхино д Плетенево д Святогорово | 1:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 08:40 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 10:10 | 22.11.2024 10:10 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | отыскание неполнофазного режима | 30 | 700 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | д Голенищево д Протасово д Поседкино д Муракино д Рождественно д Бяконтово | 1:30 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 08:59 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 10:35 | 22.11.2024 10:35 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС-429с.2-ЦРП-30с.2 ф.429214 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. | 31 | 262 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Лунёво | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 09:04 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 11:24 | 22.11.2024 11:24 | 2 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЗТП514 Новинки-КТП1646 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 6 | 30 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | дп Поварово | 2:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 09:54 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 11:00 | 22.11.2024 11:00 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид 14415,14423 оп 7 демонтаж траверс и провода | 49 | 490 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | ул Новопетровская ул Западная ул Ю.Артюхина ул Е.Леонова ул В.Перова ул М.Прудкина ул В.Мухиной ул В.Клопова д Лаврово ул Осенняя ул И.Усагина д Введенское д Решоткино ул В.Шаламова | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 10:23 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 13:25 | 22.11.2024 13:25 | 3 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Отыскание и устранение О.З. | 36 | 120 |  |  | 0 | 1.3 | 4 | д Хоругвино д Никифорово д Литвиново д Шелепаново | 3:02
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 11:58 | 22.11.2024 11:58 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №19 п.Мцыри | 6 кВ | ТО и дозаправка РИСЭ | 2 | 44 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | п санатория "Мцыри" | 1:14
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 12:50 | 22.11.2024 12:50 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №6 д.Алешино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. опиловка, ремонт провода |  | 56 |  |  |  |  | 1 | д Алёшино | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 12:32 | 2024-11-22 12:32 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Выясняется | 64 | 155 |  |  |  | 2.5 | 8 | д Хоругвино д Бухарово д Литвиново д Холмы д Стародальня д Безверхово д Бунтеиха д Покров | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 13:43 | 22.11.2024 13:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ЗТП 308 - МТП 179 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 120 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Введенское п Марков Лес д Решоткино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 11:58 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 13:55 | 22.11.2024 13:55 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня ТП 321 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Малеевка | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 12:49 | 22.11.2024 12:49 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3/95 оп.87 восстановление вязок. | 17 | 31 |  |  | 0 | 0.94 | 3 | д Саморядово д Кузяево п Кузяево д Малая Черная | 0:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 12:11 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 14:55 | 22.11.2024 14:55 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 525 КТПП 275 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима.Ремонт провода опора 14-15 | 8 | 450 |  |  |  | 0.5 | 2 | с Абрамцево г Хотьково | 2:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 14:25 | 22.11.2024 14:25 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 926 п. Росхмель | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода |  | 38 |  |  |  |  | 1 | мкр Росхмель | 1:59
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 14:25 | 22.11.2024 14:56 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП-4216/1 д. Брехово | 0.4 кВ | Обрыв провода фид.1 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брёхово | 1:48
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 14:37 | 22.11.2024 14:37 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ДКР | 12 | 242 |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 0:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 14:01 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 15:51 | 22.11.2024 15:51 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 265 с. Царево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ремонт провода. |  | 35 |  |  |  |  | 1 | с Царево | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 14:04 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 14:30 | 22.11.2024 14:30 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 27 | 145 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Берсеневка п Шишовка п Поваровка д Дурыкино д Липуниха | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 14:16 | 22.11.2024 14:16 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Оперативные переключения | 41 | 41 |  |  | 0 | 2.2 | 5 | рп Икша д Базарово д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" д Спас-Каменка с Белый Раст | 0:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 14:25 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 14:48 | 22.11.2024 14:48 | 23 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС-429с.2-ЦРП-30с.2 ф.429214 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 31 | 262 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Поярково д Лунёво | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 15:25 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 15:47 | 22.11.2024 15:47 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 40 | 55 |  |  | 0 | 1 | 5 | д Литвиново д Хоругвино д Кочугино д Холмы д Бухарово | 0:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 16:27 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 16:57 | 22.11.2024 16:57 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 796 РП 495 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 18 | 848 |  |  |  | 0.7 | 3 | с Парфеново д Мехово | 0:30
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 16:46 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 18:40 | 22.11.2024 18:40 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 17 | 750 |  |  |  | 0.8 | 2 | д Абрамово д Глебово | 1:54
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2024 17:04 | Без обесточения потребителей |  | 12.12.2024 22:49 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС444/34-ЦРП47/44434 | 6 кВ | Выясняется., КЛ 6кВ фид. 44434, длина КЛ 10 кВ 6,1 км, резерв полный, время доезда бригады 60 мин, питающая ПС 110 кВ Бутаково, фид. 44405.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 17:09 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 17:25 | 22.11.2024 17:26 | 16 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №2 Совхозный | 6 кВ | Улучшение качества ээ - регулировка ПБВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Раздолье | 0:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 17:18 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 18:23 | 22.11.2024 18:23 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфа на ВР КТП 228. | 35 | 901 |  |  |  | 1.1 | 5 | д Новожелтиково с Васильевское д Новинки д Старожелтиково п Мостовик | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 17:40 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 19:29 | 22.11.2024 19:29 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/32-ЗТП196 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( КВЛ 10 кВ фид 32/169 по. 14 восстановление перемычек) | 5 | 36 |  |  | 1 | 0.354 | 1 | п Татищево мкр Западный мкр. Северный д Татищево мкр Татищево тер Квартал Северный | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 17:53 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 19:53 | 22.11.2024 19:53 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 548 ул. Лесная | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Поваровка | 2:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 21:08 | Все потребители запитаны | 22.11.2024 22:18 | 22.11.2024 22:18 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид школа сельсовет ТП 187 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 11 |  |  |  | 0.007 | 1 | с Селинское | 1:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2024 23:59 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 00:32 | 23.11.2024 00:32 | 33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №143 д.Екатериновка | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Екатериновка | 0:33
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 00:38 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 01:19 | 23.11.2024 01:19 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Оперативные переключения | 13 | 242 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Брёхово | 0:41
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2024 01:55 | Без обесточения потребителей |  | 23.11.2024 22:04 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МСК Энерго 8 (4 9 5 ) 5 1 6 -6 6 -8 8
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 23.11.2024 02:35 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 04:10 | 23.11.2024 04:10 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Выясняется. Потребители 4 сек 10 кВ: 4 ф. МРЭС, 3 ф. Мособлэнерго филиал Красног.ЭС, (по одному фидеру АВР успешно) 2 ф. ООО «Элмонт-Энерго» (Отключены ранее) 1 ф. МРЭС, ХРЭС Всего обесточено 7 фидеров, 37 (29 Аб), часть г.Долгопрудный – 2862 чел, Точек поставки-15, Домовладений- МКД-10, СЗО-5 (2 котельных, 5 ЦТП), Резерв частичный, Откл.мощность: 2,2 МВт. Направлено: 2 бр. 4 чел. 2 ед. техн. Время прибытия 30 мин. | 37 | 2862 | 0 | 0 | 5 | 2.2 | 1 | г Долгопрудный | 1:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 02:40 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 04:03 | 23.11.2024 04:03 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 701 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 11 | 583 |  |  |  | 0.5 | 3 | д Коврово д Самойлово г Пересвет | 1:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2024 03:12 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/582-РТП1185 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ фид.582 ПС-420-РТП-1185 | [11 empty] | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2024 03:36 | Без обесточения потребителей |  | 02.12.2024 16:29 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Мытищ ПО Тел. 8-985-380-45-44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2024 04:39 | Без обесточения потребителей |  | 28.11.2024 16:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Пушк ПО тел. 8-916-359-20-33.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 09:31 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 10:04 | 23.11.2024 10:04 | 33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2458 д.Шевлино | 10 кВ | Перебалчивание н/в выкидок Ф-1, Ф-2 к н/в авт-там. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Шевлино | 0:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 13:07 | 23.11.2024 13:07 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | устранение аварийного дефекта: Поиск ОЗЗ | 27 | 270 |  |  | 0 | 0.4 | 6 | ул Текстильная д Колосово д Третьяково д Жестоки д Шипулино с Троицкое | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 13:39 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 14:51 | 23.11.2024 14:51 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление оборванного провода. | 39 | 200 |  |  | 0 | 1.8 | 10 | д Ассаурово д Гришино п Новое Гришино д Хорьяково д Благодать д Кекишево д Никулино д Беклемишево д Новинки д Коверьянки | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 16:09 | 23.11.2024 16:09 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №458 д. Чашниково ОООГазпром | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена пинцета на н/в руб-ке ф.склады. | 1 | 15 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Чашниково | 1:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 15:32 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 16:14 | 23.11.2024 16:14 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 853 ТП 174 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка угрожающих падением деревьев оп 51-55 | 8 | 47 |  |  | 0 | 0.32 | 1 | с Рахманово | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 15:35 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 16:39 | 23.11.2024 16:39 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | Восстановление провода | 12 | 88 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Филимоново д Морозово г Хотьково | 1:04
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 15:44 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 16:33 | 23.11.2024 16:33 | 49 м. | ПС/РП/ТП | РП 10кВ № 511 Рахманово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка ДКР | 7 | 45 |  |  | 0 | 0.37 | 1 | с Софрино тер. Промзона Рахманово | 0:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 15:52 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 17:49 | 23.11.2024 17:49 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 64602 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта: поиск и устранение ОЗЗ | 20 | 200 |  |  | 0 | 0.45 | 10 | д Новоселки д Подорки д Александрово д Свистуново д Таксино д Китенево д Шевериха д Владимировка д Крутцы д Комлево | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 16:31 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 19:00 | 23.11.2024 19:00 | 2 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 23 | 70 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Соколово д Трусово | 2:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 16:40 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 18:08 | 23.11.2024 18:08 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление 2х проводов ОП11 за ЛР812. | 4 | 9 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | рп Икша | 1:28
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 23.11.2024 17:07 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 01:06 | 24.11.2024 01:06 | 7 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Бабайки №443 | 35 кВ | выясняются | 120 | 858 |  |  | 9 | 4.3 | 27 | д Ельцово д Заовражье п Зубово д Исаково д Меленки д Мякинино д Напругово д Новая д Опалево д Петровка д Соголево д Соколово д Спас-Коркодино д Струбково п Шевляково д Ширяево д Анненка д Борис-Глеб д Бутырки д Воронино д Гафидово д Голиково д Доршево д Русино д Селифоново д Слободка д Кленково | 7:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2024 17:38 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 18:00 | 23.11.2024 18:00 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.722 РП 204 | 10 кВ | Выясняется | 11 | 120 |  |  |  | 0.4 | 2 | д Репихово п Репихово с Абрамцево | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2024 19:26 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 00:16 | 02.12.2024 16:09 | 4 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выясняется. | 65 | 160 |  |  | 2 | 2.8 | 9 | д Селищево д Татищево д Логиново д Якиманское д Ермолино д Сверчково д Соскино д Тимофеево д Барское-Мелечкино | 4:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 19:45 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 20:39 | 23.11.2024 20:39 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 75954 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение неполнофазного режима | 35 | 350 |  |  | 0 | 0.35 | 3 | д Ямуга п Ямуга д Бирево | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 20:55 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 22:08 | 23.11.2024 22:08 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП34/зеленая- г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид Межевая от ТП 34 востановление ввода на д 48) |  | 6 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ул Межевая ул 2-я Зеленая ул Зеленая ул 1-я Заречная ул 2-я Заречная ул Большая ул Северная проезд Заводской | 1:13
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 21:27 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 21:53 | 23.11.2024 21:53 | 26 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №467 ж/д. ОПМС Спас-Заулок | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Спас-Заулок | 0:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 22:50 | Все потребители запитаны | 23.11.2024 23:25 | 23.11.2024 23:25 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76607 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | п Раздолье | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2024 23:06 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 01:18 | 24.11.2024 01:18 | 2 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10 кВ №2490 д.Меленки | 10 кВ | МТП-2490 замена повреждённого ПК. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Меленки | 2:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2024 23:12 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 03:54 | 24.11.2024 04:02 | 4 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 2 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | выясняется | 11 | 146 |  |  |  | 0.04 | 4 | д Бобошино д Кустово д Тарбинское с Константиново | 4:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2024 23:29 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | повреждение у аб АО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД ЕВРОПЛАСТ"
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.11.2024 00:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воронино №190 | 35 кВ | повреждение у аб АО "ОБОРОНЭНЕРГО" Солнечногорский РЭС 8-926-210-95-40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.11.2024 00:40 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 20:00 | 24.11.2024 20:00 | 19 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ БТ930/14706-ЛР313 | 10 кВ | Выясняется. | 12 | 50 |  |  |  | 0.5 | 3 | д Заовражье д Мостки д Зеленино | 19:20
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 24.11.2024 02:17 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС444/220-РТП103/444220 A+Б | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Бутаково, фид. 444220 А+Б, работа АВР 10 кВ в РТП 103, нагрузка переведена на фид. 444407 А+Б с питающей ПС 110 кВ Бутаково
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 02:59 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 04:55 | 24.11.2024 04:55 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 651 РП 92 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима |  | 201 |  |  | 0 | 0.02 | 5 | д Хребтово д Мардарьево д Плотихино д Дмитровское д Сорокино | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 24.11.2024 04:54 | Без обесточения потребителей |  | 25.11.2024 18:59 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 63 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 05:30 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 08:10 | 24.11.2024 08:10 | 2 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 29 | 110 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Повадино | 2:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 08:46 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 10:25 | 24.11.2024 10:25 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Устранение ав дефекта | 12 | 80 |  |  | 0 | 0.25 | 3 | д Гафидово д Заовражье д Слобода | 1:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 11:03 | 24.11.2024 11:03 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева с ВЛ-6 кВ л.776. | 40 | 583 |  |  | 0 | 1.5 | 8 | д Рождественно п Менжинец д Хлябово д Большая Черная д Долгиниха д Драчево д Фоминское д Протасово | 0:25 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 12:52 | 24.11.2024 12:52 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Для безопасности работ абонента на ВЛ 675 оп. с ЛР 170 | 19 | 127 |  |  | 0 | 0.65 | 3 | д Назарово д Останкино д Введенское | 0:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 12:10 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 14:09 | 24.11.2024 14:09 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 8 | 58 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | д Крюково д Семчино д Копылово д Некрасино | 1:59
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 24.11.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 16:51 | 27.11.2024 00:23 | 4 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-429с.1-ЦРП-30с.1 ф.429113 | 6 кВ | Выясняется | 15 | 226 |  |  | 2 | 3.2 | 3 | д Лунёво д Жигалово д Шемякино | 4:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 13:58 | 24.11.2024 13:58 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №310 д. Масюгино | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 21 | 248 |  |  | 0 | 0.45 | 4 | д Масюгино д Полушкино д Назарьево д Тимонино | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 14:41 | 24.11.2024 14:41 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. отпайка КТП-981-КТП-881 оп.13 восстановить провод. | 21 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Головково д Лаптево | 1:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 16:15 | 24.11.2024 16:15 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.2 МТП 208 г. Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена зажима на выкидки фид.2 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Хотьково | 1:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 15:32 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 16:18 | 24.11.2024 16:18 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 721 ул. Лесная Сказка с. Мураново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Удаление упавшего дерева с проводов. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Лесная сказка | 0:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 16:53 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 20:15 | 24.11.2024 20:15 | 3 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1071 СНТ "Раменье" | 10 кВ | устранение аварийного дефекта отключение ТП-1071 для безопасности производства работ | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | тер объединение Раменье | 3:22
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 16:54 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 18:35 |  | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | неплановые работы по устранению аварийного дефекта - оперативные переключения по созданию наиболее надёжной схемы электроснабжения. | [8 empty] | 1:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 18:20 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 18:32 | 24.11.2024 18:32 | 12 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №448 Теплицы Струбково | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. | 18 | 160 |  |  | 0 | 0.35 | 5 | д Струбково д Темново д Борис-Глеб д Селифоново д Соголево | 0:12
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 19:04 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 19:17 | 27.11.2024 02:34 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 | 6 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта - оперативные переключения для разгрузки КЛ-6 кВ фид. 429214 | 16 | 125 |  |  | 0 | 1.6 | 3 | д Пикино д Черная Грязь д Лунёво | 0:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 20:17 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 22:13 | 24.11.2024 22:13 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 21 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Головково д Лаптево д Козино д Мошницы | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 21:03 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 22:03 | 24.11.2024 22:03 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня МТП 361 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта:восстановление полнофазного режима | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Волосово | 1:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 21:10 | Все потребители запитаны | 24.11.2024 21:51 | 24.11.2024 21:51 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №310 д.Шемякино | 6 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта - неполнофазный режим. Оперативные переключения по подключению РИСЭ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шемякино | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 23:14 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 00:07 | 25.11.2024 00:07 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №915 ПМК 49 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.выделение поврежденного фидера по 2с РУ-0,4 кВ от ТП-915 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Зеленая | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2024 23:50 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 01:18 | 25.11.2024 01:18 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: ревизия РУ-10 кВ КТП-526 СНТ Катыш | 19 | 190 |  |  | 0 | 0.22 | 4 | д Коноплино д Кононово д Отрада д Караваево | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 00:13 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 03:00 | 25.11.2024 03:00 | 2 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2458 д. Шевлино | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима на ВЛ. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Пятница | 2:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2024 01:12 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2024 17:26 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 220 кВ Новософрино №215, АСП-39, лин.549(аб) | 10 кВ | Повреждение КЛ.
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2024 01:12 | Без обесточения потребителей |  | 26.11.2024 18:09 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 30 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Повреждение КЛ. АВР в ЦРП-18 успешно.
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 01:19 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 03:11 | 25.11.2024 03:11 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ. | 9 | 133 |  |  | 0 | 0.67 | 1 | рп Софрино | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 02:28 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 03:19 | 25.11.2024 03:19 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3128 д.Пешки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена дефектного автомата ф.4. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Пешки | 0:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.11.2024 05:27 | Без обесточения потребителей |  | 29.11.2024 18:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Загорск №94 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел. 8-916-443-96-00.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.11.2024 07:08 | Без обесточения потребителей |  | 28.11.2024 19:44 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МСК Энерго тел., 8-495-516-66-88.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2024 09:55 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 11:18 | 25.11.2024 11:18 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | выясняется, пит фид 63103 Пс Елгозино | 27 | 270 |  |  |  | 0.5 | 4 | д Павельцево д Богаиха д Захарово д Спасское | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 11:15 | 25.11.2024 11:15 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Снятие аварийного дерева в пролете опор 43-44 | 18 | 120 |  |  | 1 | 1.8 | 8 | д Яркино д Тараканово д Починки д Осинки д Фоминское д Бородино д Гудино | 0:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.11.2024 11:08 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 11:48 | 25.11.2024 11:48 | 40 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №177 д. Языково | 6 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ |  | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Языково | 0:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 13:30 | 25.11.2024 13:30 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/271-РТП390 | 10 кВ | Причина отключения выясняется. Питающая ТЭЦ-27 фид.271, резерв есть по фид.272. | 1 | 86 |  |  |  | 1.2 | 1 | г Мытищи | 1:57 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.11.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 13:29 | 25.11.2024 13:29 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | Замена БТ-4 4000 кВа на 2500 кВа для вывода в ремонт БТ 4000 кВА | 20 | 176 |  |  | 0 | 1.25 | 3 | д Артёмово д Мураново д Жилкино | 1:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 12:13 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 14:07 | 25.11.2024 14:07 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 580 РП 336 | 10 кВ | Производство работ по устранению аварийного дефекта –восстановление шлейфа на ВР МТП-0798 | 14 | 92 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Алферьево д Соснино тер. СНТ Каменки гск Звезда | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 12:15 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 14:13 | 25.11.2024 14:13 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №235 д.Подорки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 14 |  |  | 0 | 0.007 | 1 | д Подорки | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2024 12:29 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 13:28 | 25.11.2024 13:28 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Выясняется. ПС-675 Тяговая | 30 | 150 |  |  | 2 | 1.62 | 1 | д Жилино | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.11.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 13:54 | 25.11.2024 13:54 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 759844 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | включение СТП-1828 | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Праслово д Белавино | 1:16
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 13:56 | 25.11.2024 13:56 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 805, 1032, 658, 655 (АБ),АСП-56 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта снятие угрожающих деревьев | 27 | 185 |  |  | 0 | 0.74 | 3 | д Степаньково д Матюшино д Зимогорье | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.11.2024 13:18 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 13:44 | 25.11.2024 13:44 | 26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1137 д.Соково | 6 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соково | 0:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 14:05 | 25.11.2024 14:05 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 75954 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шевелево | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 13:34 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 15:27 | 25.11.2024 15:27 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.6/184 отпайка на МТП-2748 восстановление слетевшего изолятора,провода | 17 | 46 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Тефаново д Спас-Каменка д Базарово | 1:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 15:43 | 25.11.2024 15:43 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | разгрузка ПС Нудоль Т-2, перевод ПБВ Т-1 | 20 | 200 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Алексейково д Акатово д Тиликтино | 0:59
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 14:48 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 16:45 | 25.11.2024 16:45 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №1015 д. Лунёво | 6 кВ | Переподключение РИСЭ | 3 | 69 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | д Лунёво | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.11.2024 15:03 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 15:54 | 25.11.2024 15:54 | 51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №60 Губино | 6 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ |  | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Губино | 0:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2024 15:12 | Без обесточения потребителей |  | 26.11.2024 18:50 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 313 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 15:22 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 17:17 | 25.11.2024 17:17 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 525 КТПП 275 | 10 кВ | Снятие дерева с проводов ВЛ. | 7 | 84 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | с Абрамцево | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 15:43 | 25.11.2024 15:43 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 64602 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | оперативные переключения | 17 | 170 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Подорки д Крутцы д Новоселки д Комлево | 0:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 15:41 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 16:41 | 25.11.2024 16:41 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Алексейково д Тиликтино д Егорьевское | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 17:19 | 25.11.2024 17:19 | 1 ч.17 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3297 г. Дмитров, 2 Левонабер. | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-3297 - замена ПК, общего вводного руб-ка. | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | проезд Опорный ул 2-я Левонабережная | 1:17
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.11.2024 16:24 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2024 16:48 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 18:43 | 25.11.2024 18:43 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | Выясняется . Резерва нет | 28 | 80 |  |  |  | 0.9 | 1 | д Жилино | 1:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 25.11.2024 17:17 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 18:38 | 25.11.2024 18:38 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809, 700, АСП-4, АСП-36 | 10 кВ | Выясняется. резерв есть ПС-826 фид.63 | 47 | 94 |  |  |  | 1.12 | 3 | тер. СНТ Алешино д Хлопенево д Балабаново д Алёшино | 1:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2024 17:18 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 18:45 | 25.11.2024 18:45 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №173 Абрамцево пос.Академиков | 10 кВ | Повреждение проходных изоляторов 10кВ | 1 | 25 |  |  |  | 0 | 1 | тер. Посёлок Академиков | 1:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2024 17:52 | Без обесточения потребителей |  | 26.11.2024 14:18 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение КЛ
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 18:31 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 20:20 | 25.11.2024 20:20 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 30 | 300 |  |  | 0 | 0.3 | 5 | д Тиликтино д Коськово д Кореньки д Алексейково д Егорьевское | 1:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2024 19:00 | Без обесточения потребителей |  | 03.12.2024 18:37 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 664 КТП 351 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2024 22:23 | Все потребители запитаны | 25.11.2024 22:35 | 25.11.2024 22:35 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 75954 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | оперативные переключения для сборки норм схемы | 25 | 250 |  |  |  | 0.2 | 4 | д Бирево д Ямуга п Ямуга д Троицино | 0:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 26.11.2024 03:06 | Без обесточения потребителей |  | 10.12.2024 16:07 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 402 ПС 110 кВ Смена №105 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 10:16 | 26.11.2024 10:16 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ ПС-555 ф.27 за КРН-208 снятие дерева. СЗО: ( ТП- 87 Котельная, ВЗУ- 2я категория,ТП-255 Очистные сооружения-3я категория,ТП-152 Школа,д/сад-3я категория) | 25 | 78 |  |  | 5 | 0.176 | 3 | с Внуково тер объединение Овражки тер объединения Березка-1 тер объединения Восточное п совхоза "Буденновец" д Поддубки | 0:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.11.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 11:40 | 26.11.2024 11:40 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка кабеля после ремонта. |  | 98 |  |  | 0 |  | 0 | рп Софрино | 0:38
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 12:04 | 26.11.2024 12:04 | 55 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №23054 п.Ильинское-Усово | 10 кВ | Ревизия контактных соединений на 2 сш 0,4 кВ | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Ильинское-Усово | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.11.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 12:05 | 26.11.2024 12:05 | 44 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №342 Напругово | 6 кВ | Замена приборов учета | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Напругово | 0:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 13:38 | 26.11.2024 13:38 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №214 д.Степанцево | 6 кВ | устранение ав дефекта | 8 | 80 |  |  | 0 | 0.25 | 5 | д Китенево д Шевериха д Степанцево д Свистуново д Таксино | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 12:55 | 26.11.2024 12:55 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Оперативные переключения.КВЛ 6кВ фид.28 ПС 96 Катуар, поиск ОЗЗ. | 37 | 37 |  |  | 0 | 2.46 | 5 | д Малая Черная рп Некрасовский д Саморядово д Кузяево п Кузяево п Новонекрасовский д Горки Сухаревские | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.11.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 14:10 | 26.11.2024 14:10 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1165 д.Напругово | 6 кВ | установка приборов учета | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Напругово | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.11.2024 12:49 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 14:48 | 26.11.2024 14:48 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Установка ПКУ | 28 | 330 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Покровское-Жуково д Савино д Вертково д Степаньково | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 14:53 | 26.11.2024 14:53 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТПП 11 д. Садовниково | 0.4 кВ | Восстановление вводов | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Садовниково | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 13:29 | 26.11.2024 13:29 | 17 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | оперативные переключения, перевод нагрузки фид.1/325 | 53 | 49 |  |  | 0 | 3.4 | 7 | с Озерецкое д Глазово д Рыбаки д Овсянниково п Овсянниково д Акишево д Агафониха д Саморядово | 0:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 13:22 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 14:25 | 26.11.2024 14:25 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка ВЛ после ремонта |  | 51 |  |  |  |  | 1 | д Старое Село | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.11.2024 13:51 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 15:40 | 26.11.2024 15:40 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Выясняется. Питающая п\ст-20; пит. фид.2019(1+2) | 38 | 210 |  |  |  | 1.8 | 5 | д Чашниково д Льялово д Никольское д Дурыкино рп Менделеево | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.11.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 16:09 | 26.11.2024 16:09 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Для подключения КЛ 10 кВ от опоры 102 на ТП 694 (котельная) | 52 | 265 |  |  | 3 | 2.5 | 4 | д Новая д Трусово д Соколово д Повадино | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.11.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 16:18 | 26.11.2024 16:18 | 1 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №105 г. Дмитров | 6 кВ | ТП -105 РУ-0,4кВ - замена КЛ-0,4кВ на дом №4 ввод 1 и 2 | 1 | 65 |  |  | 2 | 0.122 | 1 | мкр им А.Маркова ул Семенюка | 1:18
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.11.2024 15:19 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 15:50 | 26.11.2024 15:50 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. демонтаж шлейфов. |  | 56 |  |  |  |  | 1 | д Старое Село | 0:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.11.2024 16:00 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 16:36 | 26.11.2024 16:36 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Установка ПКУ |  | 180 |  |  | 0 | 0.25 | 3 | д Караваево д Коноплино д Решоткино | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 16:42 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 17:30 | 26.11.2024 17:30 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Отыскание/устранение дефектов на КВЛ-10кВ ТП-497сек.2-ТП-465 | 19 | 110 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Никольское д Дурыкино | 0:48
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 16:54 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 17:27 | 26.11.2024 17:27 | 33 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП-0097 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие РИСЭ МКС, подключение РИСЭ СПРЭС, | 1 | 53 |  |  |  | 0.05 | 1 | п Лоза | 0:33
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 17:48 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 18:10 | 26.11.2024 18:10 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №450 д.Белозерки | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Белозерки | 0:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2024 19:40 | Все потребители запитаны | 26.11.2024 19:43 | 26.11.2024 19:43 | 3 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | оперативные переключения, перевод нагрузки фид.1/325 | 53 | 49 |  |  | 0 | 3.4 | 7 | с Озерецкое д Глазово д Рыбаки д Овсянниково п Овсянниково д Акишево д Агафониха д Саморядово | 0:03
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.11.2024 02:28 | Без обесточения потребителей |  | 03.12.2024 12:26 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | повреждение у потребителя Мособлэнерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.11.2024 09:37 | Без обесточения потребителей |  | 28.11.2024 20:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клязьма №336 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Мыт По тел 8-495-586-60-61
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.11.2024 10:07 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Дмитров-Холдинг", тел. 8-903-677-82-55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.11.2024 10:34 | Все потребители запитаны | 27.11.2024 16:25 | 27.11.2024 16:25 | 5 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф ТП 700 отп на КТП 1812 замена оп №1 установка ЛР, перевод на новую линию в прол оп № 1-14 организацией ООО ЭнерУчет ВЛ 10 кВ ф ТП 700 отп на КТП 1812 на оп № 14 в сторону оп № 15 и на оп №6 в сторону оп №5 отп от оп № 21 срезать провода | 5 | 30 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | тер. СНТ Весна снт Возрождение снт Дружный-2 снт Клен снт Лесное тер. СНТ Сенеж-2 тер. СНТ Металлург-2 тер. СНТ Лесное тер. СНТ Клён | 5:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 27.11.2024 12:29 | 27.11.2024 12:29 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | по заявке абонента письмо №ВХ-51 от 27.11.2024 Ответственный нач. службы Эксплуатации ООО МГСС Грибков.Д.Н тел 8-916-535-44-54. Устранение аварийного дефекта.Устранение схлеста проводов, аварийный дефект, работы в сетях абонента от оп№44 в сторону СТП0814 | 11 | 225 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | г Хотьково снт Союз-6 гск Березка снт Дубравы-1 снт ОКБА д Морозово д Филимоново | 0:46
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 27.11.2024 12:21 | 27.11.2024 12:21 | 31 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №18332 п.Архангельское | 10 кВ | Аварийно восстановительные работы | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | п Архангельское | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.11.2024 12:24 | Все потребители запитаны | 27.11.2024 13:46 | 27.11.2024 13:46 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1455 д.Семеновское | 6 кВ | МТП-1455 замена трансформатора |  | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Семеновское | 1:22
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.11.2024 12:30 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Ильинская №860 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго 8495-562-88-21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.11.2024 13:33 | Все потребители запитаны | 27.11.2024 14:39 | 27.11.2024 14:39 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 20 | 200 |  |  | 0 | 0.6 | 7 | д Украинка д Поповка д Климовка д Степаньково п Нудоль д Шарино д Афанасово | 1:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.11.2024 15:16 | Все потребители запитаны | 27.11.2024 17:15 | 27.11.2024 17:15 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №113 д. Старое село | 6 кВ | Замена рубильника фид 2 | 1 | 47 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Старое Село | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.11.2024 16:15 | Все потребители запитаны | 27.11.2024 16:51 | 27.11.2024 16:51 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Монтаж шлейфов на оп 16 | 5 | 65 |  |  | 0 | 0.23 | 1 | тер. СНТ Искра тер. СНТ Искра-2 тер. СНТ Соболек | 0:36
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2024 17:47 | Все потребители запитаны | 27.11.2024 18:25 | 27.11.2024 18:25 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ 0786 д.Машино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Замена А\вык Фид-3 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2024 18:24 | Все потребители запитаны | 27.11.2024 19:19 | 27.11.2024 19:19 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 102 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Выясняется | 1 | 12 |  |  |  | 0.2 | 1 | тер. СНТ Авдотьенские поляны | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2024 19:33 | Все потребители запитаны | 27.11.2024 20:26 | 27.11.2024 20:26 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( КВЛ 6 кВ фид 5 ПС 691 на ЛР 2261 замена наконечника фаза В) СЗО д Горки ВЗУ ТП 146 -3 категория | 46 | 130 |  |  | 1 | 2.42 | 10 | д Ассаурово д Сергейково д Трощейково д Ерыково д Ваганово д Горки п Горки с Горки д Лавровки п Лавровки д Труневки д Хлыбы | 0:53
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 28.11.2024 04:44 | Без обесточения потребителей |  | 29.11.2024 21:34 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/357-ЦРП154/671357 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС220 кВ Старбеево фид. 671357, работа АВР 10 кВ в ТП 154 успешно, нагрузка переведена на фид. 671208 с питающей ПС 220 кВ Старбеево.
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.11.2024 05:13 | Без обесточения потребителей |  | 10.12.2024 00:37 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 28408
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.11.2024 05:40 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "ТЭК-строй" 8(910)490-62-61
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 12:03 | 28.11.2024 12:03 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №310 д.Шемякино | 6 кВ | Техническое обслуживание РИСЭ. | 1 | 31 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Шемякино | 1:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 12:27 | 28.11.2024 12:27 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Ремонт цепей МТЗ | 24 | 240 |  |  | 0 | 0.2 | 6 | д Отрада д Троицкое д Стрелково д Марино д Надеждино д Радованье | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 11:39 | 28.11.2024 11:39 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф.Соколово для подключения котельной | 42 | 250 |  |  | 3 | 2.1 | 4 | д Соколово д Трусово д Новая д Повадино | 0:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 13:50 | 28.11.2024 13:50 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.16 РП 201 г. Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4 кВ Фид.16 от РП-201, пролет опор №6-7 замена провода на СИП. | 0 | 36 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Хотьково | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2024 12:29 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 13:43 | 28.11.2024 13:43 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Перевключение ВПР-2823 | 11 | 56 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Мостки д Зеленино д Заовражье | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 12:56 | 28.11.2024 12:56 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Замена тр-ров 6кВ на 10кВ КТП-803(250кВА), КТП-881(250кВА), КТП-981(160кВА), КТП-963(400кВА), КТП-3231(160кВА), КТП-1909(160кВА), КТП-807(160кВА) | 3 | 35 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Головково д Лаптево д Козино | 0:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 14:56 | 28.11.2024 14:56 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Замена тр-ров 6кВ на 10кВ на КТП-1933(160кВА), КТП-809(100кВА), КТП-808(180кВА) | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Головково д Лаптево | 2:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 15:20 | 28.11.2024 15:20 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/12,863-КТП94 Сорокино | 6 кВ | Замена ПКУ в направлении ТП-1245 ООО "Орион" д. Сорокино |  | 197 |  |  | 0 |  | 1 | д Сорокино | 1:59 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2024 14:12 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 15:57 | 28.11.2024 15:57 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | поднять и ошиновать провода в сторону МТП-1823 | 3 | 40 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Папивино | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2024 14:18 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 15:56 | 28.11.2024 15:56 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС787/3-ЗТП1061 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф 3 ПС 787 отпайка на ТП-1071 ревизия ЛР-942 | 46 | 96 |  |  | 0 |  | 12 | д Меленки д Тишино д Федоровка д Пантелеево д Мишуково п Лесной д Липино д Дрочево д Дутшево д Исаково д Назарово д Ступино | 1:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2024 14:48 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 16:06 | 28.11.2024 16:06 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | ВЛ 6 ф.3/95 от ТП-793 устранение аварийного дефекта на ВР МТП-2735 | 13 | 56 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" д Базарово д Спас-Каменка | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2024 14:58 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 15:58 | 28.11.2024 15:58 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф.Соколово для подключения котельной | 42 | 250 |  |  | 3 | 2.1 | 4 | д Новая д Повадино д Соколово д Трусово | 1:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2024 15:47 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 17:27 | 28.11.2024 17:27 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | СТП 10 кВ №761 д.Федоровское | 10 кВ | Монтаж узла учета | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Федоровское | 1:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.11.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 18:49 | 28.11.2024 18:49 | 59 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/872-ТП872 | 6 кВ | Выясняется | 3 | 1600 |  |  | 2 | 1.6 | 1 | ул Солнечногорская | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.11.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 19:48 | 28.11.2024 19:48 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/2 Птицефабрика-КТП907 | 6 кВ | Выясняется | 12 |  |  |  |  | 1.2 | 1 | г Солнечногорск | 1:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.11.2024 18:32 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2024 19:15 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 19:56 | 28.11.2024 19:56 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 258 д. Фёдоровское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. | 0 | 37 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2024 19:52 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 20:51 | 28.11.2024 20:51 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Оперативные переключения. Перевод питания. | 23 | 85 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | тер СНТ Горки-Л п совхоза "Останкино" с Озерецкое п Луговой тер. СНТ НИВА | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2024 21:06 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 22:04 | 28.11.2024 22:04 | 58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 31 | 310 |  |  |  | 0.3 | 4 | д Степаньково д Вертково д Покровское-Жуково д Савино | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2024 21:06 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 21:20 | 28.11.2024 21:20 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Оперативные переключения.Разгрузка фид.509 ПС325 | 11 | 20 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | п совхоза "Останкино" | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.11.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 28.11.2024 21:59 | 28.11.2024 21:59 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Очистные-ТП874 | 6 кВ | Выясняется | 7 | 35 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Осипово | 0:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2024 23:25 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 01:07 | 29.11.2024 01:07 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | Оперативные переключения. Неполнофазный режим сети. | 30 | 199 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | с Озерецкое д Саморядово д Акишево д Глазово д Овсянниково п Овсянниково п совхоза "Останкино" д Бабаиха | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 00:48 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 01:15 | 29.11.2024 01:15 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | Оперативные переключения для разгрузки фидю939 ПС325. | 20 | 70 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Рыбаки д Агафониха п совхоза "Останкино" | 0:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.11.2024 04:39 | Без обесточения потребителей |  | 29.11.2024 22:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 09:53 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 11:43 | 29.11.2024 11:43 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3051 д.Селянин | 10 кВ | Замена АВ-0,4кВ фид. №3 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Брёхово | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 10:11 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 11:58 | 29.11.2024 11:58 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта КВЛ-6кВ ПС-555 ф.32 отп на ТП-294 оп. 11 восстановление перемычки . |  | 24 |  |  | 0 |  | 3 | д Тендиково ул Профессиональная ул Промышленная мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 с Подчерково пер Промышленный мкр Подчерково | 1:47
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2024 11:06 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 11:24 | 29.11.2024 11:24 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №6914 с.Ильинское | 6 кВ | Замена АВ-0,4кВ на доп сборке. |  | 19 |  |  | 3 | 0.025 | 1 | с Ильинское | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 15:15 | 29.11.2024 15:15 | 3 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №115 д.Похлебайки | 10 кВ | Включение КТП 3851 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Миронцево д Похлебайки | 3:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 13:25 | 29.11.2024 13:25 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/33-ТП632 | 6 кВ | КВЛ 6 кВ фид. 33 ПС-311 перетяжка провода в пр.оп.№109-111,;ошиновка КЛ на ЦРП 17 | 11 | 32 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Животино тер объединения Борьба | 1:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 13:55 | 29.11.2024 13:55 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 623 ЦРП 4 | 10 кВ | Выполнение ТУ № С-8-24-302-171906 (238410). Монтаж шлейфов.Включение МТП-3213. | 6 | 76 |  |  | 0 | 0.11 | 1 | с Путилово ул Академика Янгеля | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 13:26 | 29.11.2024 13:26 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 10 | 144 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Тиликтино д Егорьевское д Алексейково | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 14:27 | 29.11.2024 14:27 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Выясняется. | 44 | 110 |  |  |  | 1.8 | 3 | ул Бутырская 3-я ул Ленина ул Промышленная ул Стеклозаводская ул Бутырская ул Ожогинская д Стрелино ул Привольная ул Покровская ул Пятницкая ул Южная д Ожогино ул Спортивная | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 16:21 | 29.11.2024 16:21 | 3 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 1371/1 д.Жилино | 0.4 кВ | Работы на ВЛ. Ф-1 произвести замену провода от оп№7 до оп№15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Жилино | 3:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 14:56 | 29.11.2024 14:56 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | КВЛ-6 кВ ПС-325 фид. 562 пр.оп.№14- №24 снятие деревьев ,перетяжка провода,замена вязок.СЗО:(КТП-273 АБ- ВЗУ,КНС 3-я категория). | 5 | 32 |  |  | 2 |  | 2 | тер СНТ Горки-Л тер. СНТ Ветеран с Озерецкое п совхоза "Останкино" | 1:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2024 13:13 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 14:58 | 29.11.2024 14:58 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ КТП №1048 фид 7-8-12 ул. | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1048 ф "1"- замена деревянных опор № 16, 17 на жб опоры | 0 | 6 |  |  | 0 |  | 0 | тер объединение Феникс | 1:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 14:05 | 29.11.2024 14:05 | 38 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 10 | 144 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Тиликтино д Егорьевское д Алексейково | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 13:35 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 14:32 | 29.11.2024 14:32 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ фид 1 КТП-1204 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Нагрев контакта на АВ фид.1. | 0 | 27 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | снт Ховрино-2 д Ховрино | 0:57 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 16:47 | 29.11.2024 16:47 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №0313 д.Варавино | 6 кВ | Работа на ТП Замена трансформатора 63кВа на 250кВа | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Варавино | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 14:53 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 16:00 | 29.11.2024 16:00 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №369 д.Алексейково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 6 | 88 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Алексейково | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 16:22 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 17:03 | 29.11.2024 17:03 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ф.562/325 неполнофазная сеть | 5 | 32 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | п совхоза "Останкино" тер СНТ Горки-Л кв-л Ветеран с Озерецкое | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2024 18:15 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 20:10 |  | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.678 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 20:27 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 21:53 | 29.11.2024 21:53 | 1 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №644 д. Никитское, ул. Зеленая | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Никитское | 1:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2024 22:24 | Все потребители запитаны | 29.11.2024 23:47 | 29.11.2024 23:47 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №310 д.Шемякино | 6 кВ | Переподключение РИСЭ, замена повр.РИСЭ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Шемякино | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 00:18 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 00:33 | 30.11.2024 00:33 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1644 д.Берсеневка (КСА) | 10 кВ | Замена н/в авт-та 160 А Ф-3. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Берсеневка | 0:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.11.2024 02:07 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2024 09:16 |  | ЛЭП | КЛ 35 кВ Радищево-Берёзки II | 35 кВ | Выясняется
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 04:59 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 11:22 | 30.11.2024 11:22 | 6 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | КВЛ-6 кВ ф. Госпиталь замена оп. №49, восстановление подвеса проводов. | 26 | 80 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Тимоново д Загорье | 6:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 12:43 | 30.11.2024 12:43 | 2 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП26 Хлебазовод-ТП726 | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 4 | 160 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | ул Дзержинского ул Баранова ул Гражданская | 2:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 12:26 | 30.11.2024 12:26 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Оперативные переключения. | 64 | 62 |  |  | 0 | 2.9 | 7 | д Шустино д Минеево д Кромино с Ильинское д Ульянки д Курово д Афанасово д Капорки | 0:14
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.11.2024 12:57 | Без обесточения потребителей |  | 30.11.2024 14:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Ильинская №860 | 220 кВ | выясняются
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 30.11.2024 13:57 | Без обесточения потребителей |  | 30.11.2024 13:57 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | Повреждение в сети абонента
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 14:12 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 19:09 |  | 4 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 20 кВ ПС 860 - РТП 37500 с.2 фид 860105 | 20 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 4:57
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.11.2024 15:31 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 19:25 | 04.12.2024 19:33 | 3 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 20 кВ ПС 860/860205 - РТП 37500 с.1 | 20 кВ | Причина выясняется | 5 | 153 |  |  |  | 0.9 | 12 | ул Большая Воскресенская | 3:54
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 15:45 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 16:27 | 30.11.2024 16:27 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №310 д.Шемякино | 6 кВ | Дозаправка РИСЭ | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Шемякино | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 16:48 | 30.11.2024 16:48 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Устранение дефекта на ВЛ 10 кВ -отпайка на КТП-3159 | 37 | 185 |  |  | 0 | 1 | 4 | д Бухарово д Кочугино д Литвиново д Хоругвино | 0:10
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.11.2024 17:45 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 18:20 |  | 35 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/341-РП1678 | 10 кВ | причина выясняется, питающая ТЭЦ-27 фид.292, резерв есть | [8 empty] | 0:35 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 18:31 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 18:52 | 30.11.2024 18:52 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 2849 свх. Останкино | 0.4 кВ | ТП-2849 РУ 0,4кВ установка РИСЭ , разгрузка л.937 фид.939 ПС 325 Луговая. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п совхоза "Останкино" | 0:21
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 22:20 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 22:37 | 30.11.2024 22:37 | 17 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №28301 г.Красногорск | 10 кВ | Отключение РИСЭ, восстановление нормальной схемы | 1 | 47 |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 0:17
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 22:41 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 22:59 | 30.11.2024 22:59 | 18 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №28302 г.Красногорск | 10 кВ | Отключение РИСЭ, восстановление нормальной схемы | 1 | 43 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 22:42 | Все потребители запитаны | 30.11.2024 23:12 | 30.11.2024 23:12 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 607 д. Бережки | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. оп.6 восстановить прокалывающий зажим. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бережки | 0:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2024 23:53 | Все потребители запитаны | 01.12.2024 00:46 | 01.12.2024 00:46 | 53 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Оперативные переключения на ВЛ-6кВ для разгрузки фид.20 ПС-325 | 50 | 138 |  |  | 0 | 1.3 | 8 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" д Акишево д Рыбаки д Агафониха д Овсянниково п Овсянниково д Глазово д Саморядово | 0:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.12.2024 05:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Константиново №169 | 110 кВ | повреждение у аб АО МСК Энерго 84955166688
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2024 10:02 | Все потребители запитаны | 01.12.2024 11:57 | 01.12.2024 11:57 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №348 Крюково | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 1 | 42 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Крюково д Аксаково | 1:55 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.12.2024 10:32 | Без обесточения потребителей |  | 03.12.2024 12:18 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение у абонента Международный аэропорт Шереметьево
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2024 13:31 | Все потребители запитаны | 01.12.2024 17:04 | 01.12.2024 17:04 | 3 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП415 1-ТП430 1 | 10 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта - замена ВПР | 4 | 58 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Большаково д Благовещенка д Федоровка | 3:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2024 13:48 | Потребители обесточены |  | 01.12.2024 14:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима-восстановление контакта шлейфа каб выкидки на оп 13 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 01.12.2024 15:00 | 01.12.2024 15:00 | 39 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ от ТП-417 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Заменить наконечник на "0" проводе. |  | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Новонекрасовский | 0:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2024 16:50 | Все потребители запитаны | 01.12.2024 18:11 | 01.12.2024 18:11 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы | 18 | 205 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | с Федоскино д Аксаково д Крюково д Семенищево | 1:21 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2024 20:27 | Все потребители запитаны | 01.12.2024 21:48 | 01.12.2024 21:48 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №348 Крюково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Крюково д Аксаково | 1:21 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 00:33 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 01:30 | 02.12.2024 01:30 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП65/574-КТП67 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Определение места и степени повреждения ВЛ, производство АВР. | 17 | 374 |  |  | 0 | 1.4 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | 0:57 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2024 03:59 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 04:17 | 02.12.2024 04:17 | 18 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №12 п.Софрино | 10 кВ | Выясняется | 2 | 112 |  |  |  | 0.3 | 1 | ул Лесная | 0:18
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2024 04:28 | Без обесточения потребителей |  | 04.12.2024 16:03 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 50 ПС 220 кВ Новософрино №215, АСП-38, лин 580 АБ | 10 кВ | Повреждение кабеля
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 04:47 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 06:43 | 02.12.2024 06:43 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 944 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 4 | 112 |  |  | 0 | 0.45 | 1 | ул Лесная | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 07:18 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 07:39 | 02.12.2024 07:39 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 602, 613, АСП-60 (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗЗ | 25 | 89 |  |  | 0 | 0.35 | 4 | д Васюково д Березняки д Никольское д Щеглово тер. СНТ Родничок тер. КП Комильфо | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.12.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 12:00 | 02.12.2024 12:00 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП612/ж/д № 14- г. Яхрома | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-612 фид."№14,19,20,21-опиловка крон деревьев |  | 67 |  |  |  |  | 1 |  | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.12.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 12:15 | 02.12.2024 12:15 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ПС-368 ф.5 отп.на ТП-1816 снятие деревьев с ВЛ-6кВ |  | 24 |  |  |  |  | 2 | д Селевкино д Морозово | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 11:02 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 12:25 | 02.12.2024 12:25 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС328/32816-ТП929 | 10 кВ | выполнить визуальный осмотр без права производства работ в яч. выключателя ф. 32816 | 8 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Лаптево д Головково | 1:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 02.12.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 13:27 | 02.12.2024 13:27 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №706 Склады торга | 6 кВ | Заводка кабеля, монтаж отх. автомата по ТП сек.2 в РУ-0,4 кВ ТП-706 | 1 | 250 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 1:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 12:29 | 02.12.2024 12:29 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.985, лин.726, лин.711, лин.712(аб), лин.1062(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 8 | 79 |  |  | 0 | 0.38 | 1 | д Кстинино | 0:37
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 02.12.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 12:08 | 04.12.2024 17:53 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №4 совмещенное с ТП-171 г.о.Химки | 6 кВ | Повреждение в абонентских сетях | [8 empty] | 0:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.12.2024 12:47 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 14:10 | 02.12.2024 14:10 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Горбуново №208 | 6 кВ | Работа на КВЛ Оп.1 демонтаж шлейфовых перемычек в ст. каб. муфты. | 21 | 150 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Путятино д Слотино д Марино д Малинники | 1:23
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.12.2024 12:49 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2024 19:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО «ИнтэксГРАНД» тел.: 8-930-352-19-90
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 02.12.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 13:50 | 02.12.2024 13:50 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 520 |  |  | 0 | 0 | 9 | д Тетерино д Борисово д Лаврово д Ямуга д Першутино д Полуханово с Селинское с Андрианково д Папивино | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 16:24 | 02.12.2024 16:24 | 2 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Установка ПЭОТ на опоре 29 | 29 | 160 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | д Лопотово | 2:08
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 15:31 | 02.12.2024 15:31 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-1 л. 885 - АСП-2 л. 885 - ТП-17 Троицкое | 6 кВ | Замена неисправного прибора учета на КТП-1009 | 3 | 86 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | с Троицкое д Новоалександрово п Новоалександрово | 0:54 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 14:42 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 15:50 | 02.12.2024 15:50 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №348 Крюково | 10 кВ | Замена трансформатора взамен поврежденного | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Крюково | 1:08 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.12.2024 14:45 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 16:43 | 02.12.2024 16:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | ВЛ-10кВ фид.2 ПС-332 восстановление пролета провода.СЗО : (ТП-159 Котельная,ВЗУ- 3ая категория). | 4 | 40 |  |  | 2 | 0.179 | 3 | с Тимоново д Ковригино д Носково | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 14:47 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 15:28 | 02.12.2024 15:28 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф. ТП-729 - ТП-736 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.ТП-860сек.2 на опоре № 4 поднять и ошиновать кабель в линию | 7 | 50 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | ул Красная | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.12.2024 15:16 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 16:41 | 02.12.2024 16:41 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.2 ПС-577 восстановление пролета провода оп. 35, 51 | 12 | 28 |  |  | 0 | 0.299 | 2 | с Жестылево д Кузнецово | 1:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 02.12.2024 15:30 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 16:08 | 02.12.2024 16:08 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 759844 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | Ревизия ВПР-1828 | 12 | 110 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Белавино д Праслово | 0:38
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2024 15:32 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 16:29 | 02.12.2024 16:29 | 57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС257/28-РТП590 | 10 кВ | Выясняется .ПС-257 Хвойная фид.28.Резерва нет | 2 | 302 |  |  |  | 1.2 | 2 | ул Академика Каргина ш Ярославское | 0:57 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2024 16:01 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329/32904 3-РТП111/2 | 10 кВ | повреждение КЛ-10кВ ф.32904 ПС-329сек.2-РП-111сек.2
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 16:55 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 17:17 |  | 22 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП210/504Б-ТП211 | 6 кВ | Переключения с целью восстановления полнофазного питания потребителей | [8 empty] | 0:22 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 22:26 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 00:24 | 03.12.2024 00:24 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 880 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ремонт провода. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Железнодорожная ул Островского | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2024 22:58 | Все потребители запитаны | 02.12.2024 23:28 | 02.12.2024 23:28 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Оператавные переключения для работ по заявке. | 40 | 200 |  |  | 0 | 1.9 | 10 | д Ассаурово д Кекишево д Никулино д Новинки д Хорьяково д Беклемишево д Гришино п Новое Гришино д Благодать д Сурмино | 0:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.12.2024 22:59 | Без обесточения потребителей |  | 04.12.2024 19:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "РЕГИОН ЭНЕРГО тел. 8(495)502-92-80
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.12.2024 04:38 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 06:12 |  | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КЛ 6кВ БТ№3/ф.765103 - ЦРП37с.1 | 6 кВ | Выясняется. Питающая п\ст-765; пит. фид.765103 ТП-713 туббольница, ТП-753-перекачка ТП-870 котельная, ВЗУ, школа, д. сад ТП-854 школа, котельная ТП-753-КНС г. Солнечногрск | [8 empty] | 1:34
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.12.2024 06:11 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2024 23:43 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП14-РТП81 с.1 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. ЦРП 14 с.1 - РТП 81 с.1, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 2827, работа АВР в РТП 81, нагрузка переведена на фид. 82144 с питающей ПС 110 кВ Павшино.
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 07:40 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 09:07 | 03.12.2024 09:07 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 38 | 380 |  |  | 0 | 0.6 | 11 | д Борисово д Першутино д Лаврово с Селинское д Андрианково д Тетерино д Василево д Папивино д Ильино д Ямуга | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.12.2024 08:00 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 09:56 | 03.12.2024 09:56 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1 2-ТП722/1 2 | 6 кВ | Выясняется. ТП-870 котельная, ВЗУ, школа, ТП-841 д. сад | 6 | 890 |  |  | 4 | 1.9 | 1 | г Солнечногорск | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 09:52 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 10:26 | 03.12.2024 10:26 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | 0.4 кВ | ТП-266 РУ-0.4 кВ произвести переоприсовку контактов еа АВ-0.4 кВ фид. 3 СИП 4х70 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | с Федоскино | 0:34 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 12:18 | 03.12.2024 12:18 | 44 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №266 г. Дмитров | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ( перевод ПБВ Т-1) | 1 | 25 |  |  | 0 |  | 1 | пер Ревякинский пер 2-й Ревякинский ул 1-я Левонабережная ул 2-я Левонабережная ул Алексеевская ул Старо-Рогачевская ул Борок ул Ново-Рогачевская ул Рогачевская пер Конюшенный | 0:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.12.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 12:55 | 03.12.2024 12:55 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин.976, лин.977, лин.978, лин.660, лин.876, лин.983, лин.748 (аб) | 6 кВ | Выполнение ТУ № И-22-00-175-807/102/С8. Монтаж шлейфов..Вкл. МТП-3223. | 15 | 179 |  |  | 0 | 0.83 | 2 | тер. СНТ Доброе д Жуковка п Нагорное | 1:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 11:42 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 13:41 | 03.12.2024 13:41 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: | 41 | 410 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | д Кузнецово д Поджигородово д Тиликтино д Коськово д Кореньки | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 12:03 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 12:55 | 03.12.2024 12:55 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП36/700-ТП879 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф ТП 700 отп на КТП 1812 восстановить перемычки на оп №21 в сторону оп №1 организацией ООО Энергоучет | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Мошницы д Чепчиха | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 13:03 | 03.12.2024 13:03 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС328/32816-ТП929 | 10 кВ | Произвести замену ТТ 10 кВ фид.32816 Проверка ВК и защит | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Лаптево д Головково | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 03.12.2024 13:16 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 15:13 | 03.12.2024 15:13 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | 1. вл 10 кВ ф Кочугино отп от ЛР 1390 Установка доп опор в по оп 3-7 2. ЗАмена ЛР 1390 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Кочугино | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 03.12.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 14:33 | 03.12.2024 14:33 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.705 (фид.4 "Шлюз-6") Установка ЛР-6кВ на оп.28 |  | 678 |  |  | 0 |  | 11 | д Драчево д Хлябово д Большая Черная д Фоминское п Менжинец д Долгиниха д Большое Ивановское д Муракино п Летчик-Испытатель д Протасово д Рождественно | 1:06 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.12.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 15:10 | 03.12.2024 15:10 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/7-ТП457 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.7 ПС-669 Перетяжка провода в пролетах опор №68-69.СЗО: (ТП-397 котельная 3-я категория). | 15 | 24 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Алешино с Рогачево д Малое Рогачево | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 14:09 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 16:03 | 03.12.2024 16:03 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №55 с.Озерецкое | 6 кВ | Устранения аварийного дефекта. МТП-55 Замена МТП на КТП | 1 | 8 |  |  |  |  | 1 | с Озерецкое | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 03.12.2024 14:33 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 15:59 | 03.12.2024 15:59 | 1 ч.26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №93 д.Акатьево | 6 кВ | Замена тр-ра | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Акатьево | 1:26
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 15:05 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 16:31 | 03.12.2024 16:31 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Горбуново №208 | 6 кВ | Оп.1 монтаж шлейфовых перемычек в ст. каб. муфты. | 9 | 150 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Путятино д Слотино д Марино д Малинники | 1:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 21:00 | 03.12.2024 21:00 | 2 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №310 д.Шемякино | 6 кВ | Замена силового трансформатора | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Шемякино | 2:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 21:04 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 23:00 | 03.12.2024 23:00 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №310 д.Шемякино | 6 кВ | Замена силового трансформатора |  | 22 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Шемякино | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2024 21:28 | Все потребители запитаны | 03.12.2024 21:49 | 03.12.2024 21:49 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | Оперативные переключения, по восстановлению нормальной схемы | 23 | 56 |  |  | 0 | 0.753 | 5 | д Горбово д Бешенково д Святогорово д Думино д Плетенево | 0:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 01:15 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 02:56 | 04.12.2024 02:56 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 25 | 453 |  |  | 0 | 1.5 | 4 | д Семкино д Аббакумово д Новосельцево п Птицефабрики | 1:41 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.12.2024 02:24 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение у аб. АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО : 8-916-774-94-68
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 04.12.2024 03:45 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 04:45 | 04.12.2024 03:45 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) | 6 кВ | Выясняется .резерв есть ПС-228 Зеленоградская фид.204 ВЛ 2.24 км + 2 каб.вставки | 12 | 93 |  |  |  | 0.71 | 2 | п Зверосовхоза п Зеленый Городок | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 06:25 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 07:42 | 04.12.2024 07:42 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63101 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 8 | 80 |  |  | 0 | 0.15 | 3 | д Елгозино д Парфенькино д Тархово | 1:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 12:48 | 04.12.2024 12:48 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/1-ТП559 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ ф.1 ПС-583 пр.оп. №25-26 Опиловка крон деревьев. СЗО: (ТП-671 ВЗУ 3-я категория). | 18 | 24 |  |  | 1 | 0.6 | 3 | с Храброво с Подъячево п Федоровка | 1:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 13:28 | 04.12.2024 13:28 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | 6 кВ | подключение шлейфов МТП-1836 | 12 | 120 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Борозда д Белозерки п кирпичного завода д Давыдково | 1:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 13:25 | 04.12.2024 13:25 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС577/1-ТП252 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 1 ПС-577 за КРН-170 Снятие дерева, опиловка ДКР в пролетах опор №17-18 за ЛР-170 |  | 32 |  |  |  |  | 4 | д Михайловское д Власково д Овсянниково д Торговцево | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 13:52 | 04.12.2024 13:52 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП604/ул.Школьная- г. Яхрома | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-604 ф."Баня" опиловка крон деревьев в пролете оп.№8-10 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Бусалова ул Школьная тер квартал Школьник кв-л Бусаловский | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 16:00 | 04.12.2024 16:00 | 3 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Произвести замену опоры №1 от ТП 578 | 17 | 105 |  |  |  | 0.6 | 3 | д Шелепаново д Овсянниково д Есипово | 3:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 13:47 | 04.12.2024 13:47 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 7 ПС 35 кВ Горбуново №208 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Опора №57 замена дефектных изоляторов. | 21 | 196 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Яковлево д Гагино д Истомино д Терпигорьево д Гальнево | 1:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 14:11 | 04.12.2024 14:11 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 2539 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-23-00-314744/102/С8,КТП-2539 Замена корпуса | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Гришино | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 18:05 | 04.12.2024 18:05 | 5 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Замена тр-ров 6кВ на 10кВ на МТП-2323(160кВА), КТП-804(250кВА), КТП-967(100кВА), КТП-2327(100кВА), КТП-2318(50кВА на 100кВА), КТП-806(400кВА), КТП-2849(250кВА) | 22 | 80 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Мошницы д Лаптево д Козино д Головково | 5:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 13:10 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 13:24 | 04.12.2024 13:24 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №130 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение РИСЭ |  | 38 |  |  |  |  | 1 | дп Ашукино | 0:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 13:43 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 15:05 | 04.12.2024 15:05 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №2585 д. Ульянки | 0.4 кВ | ТП-2585 д.Ульянки переключение ПБВ | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Ульянки | 1:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 13:59 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 14:31 | 04.12.2024 14:31 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Замена опоры №1/1 (отпайка на КТП-901 д.Рязанцы) | 35 | 195 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | д Рязанцы тер. ДНП Рязанцы-2 д Варавино д Лычево снт Лычево д Киримово д Зубцово д Шелково | 0:32
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 2024-12-04 14:14 | Без обесточения потребителей | 2024-12-04 15:14 | 04.12.2024 17:46 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление траверс и снятие деревьев в пролетах опор №30-43 на ВЛ-6кВ ф.ЦРП-17-ТП-350+ЛР-92 | 13 | 160 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Подолино д Голиково д Жаворонки | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 14:22 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 16:05 | 04.12.2024 16:05 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №420 д. Отрада | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Отрада | 1:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 14:52 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 16:10 | 04.12.2024 16:10 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП70/589-ТП298 Хлябово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,снятие дерева в пролете опор №99-100 | 12 | 520 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Ларево п Торфоболото п Трудовая д Хлябово | 1:18 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 14:58 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 16:08 | 04.12.2024 16:08 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 325 ПС 110 кВ Лаврово №749 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Ввод нового оборудования ВЛ-6 кВ Лин.1445 до КТП-1038, от опоры №46/3 в сторону ПРВТ Лин.1445 | 5 | 75 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | с Бужаниново с Сватково п Беликово | 1:10
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 15:02 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 15:11 | 04.12.2024 15:11 | 9 м. | ПС/РП/ТП | БМКТП 6кВ №753 п.Нагорное | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Протяжка контактов фид. 3 |  | 41 |  |  | 0 |  | 1 | п Нагорное | 0:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 15:58 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 16:05 | 04.12.2024 16:05 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 | 10 кВ | оперативные переключения для разгрузки Т-1 ПС Нудоль | 17 | 170 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Егорьевское д Алексейково тер. СНТ Альпийские луга | 0:07
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 16:14 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 16:52 | 04.12.2024 16:52 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП370-ТП304 | 6 кВ | Оперативные переключения, перевод нагрузки фид. ТП 369 +ТП 304 уч. до ЛР 155 на БТ №4. | 30 | 408 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Клушино | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 16:15 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 16:28 | 04.12.2024 16:28 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | отключение абонента по заявке энергосбыта №20112024/50410001005696/1, Собственник земельного участка Коньков Н.К. Московская обл., Дмитровский г. о., Митькино д., кад. №50:04:0101202:528 | 17 | 48 |  |  |  |  | 3 | д Ярово д Ближнево д Митькино | 0:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2024 16:31 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 17:23 | 04.12.2024 17:23 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 7 ПС-610 Опиловка ДКР, снятие дерева в пролетах опор №45-46 |  | 32 |  |  |  |  | 4 | д Никольское п Участок N 7 д Надеждино д Дядьково тер объединения Восток | 0:52
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 17:46 | 04.12.2024 17:46 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 | 6 кВ | Оперативные переключения, для сборки более надёжной схемы | 13 | 160 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Голиково д Жаворонки д Подолино | 1:08
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 17:10 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 18:08 | 04.12.2024 18:08 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление нормальной схемы. | 42 | 657 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | д Еремино д Новосельцево д Семкино д Аббакумово п Птицефабрики д Сумароково | 0:58 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.12.2024 18:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клязьма №336 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "МСК Энерго"
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 04.12.2024 18:28 | Без обесточения потребителей |  | 12.12.2024 15:00 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 408 ПС 110 кВ Клязьма №336 | 6 кВ | Выясняется
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 18:53 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 19:10 | 04.12.2024 19:10 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | Оперативные переключения для включения абонента по заявке МЭС от 04.12.2024 № 20112024/50410001005696/1/В ,Собственник земельного участка Коньков Н.К. Московская обл., Дмитровский г. о., Митькино д., кад. №50:04:0101202:528 | 17 | 48 |  |  |  |  | 4 | д Ярово д Ближнево д Митькино с Борисово | 0:17
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2024 19:22 | Все потребители запитаны | 04.12.2024 21:12 |  | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП12/с.2-ТП166/с.2 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | [8 empty] | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 03:20 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 03:57 | 05.12.2024 03:57 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, КТП 2182 замена ПК | 13 | 41 |  |  | 1 |  | 4 | с Пересветово д Шелепино п Орудьевского т/б предприятия с Орудьево д Непейно | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 05:22 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 06:59 | 05.12.2024 06:59 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( восстановление провода) | 13 | 41 |  |  | 1 |  | 4 | с Пересветово д Шелепино п Орудьевского т/б предприятия с Орудьево д Непейно | 1:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 09:45 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 10:19 | 05.12.2024 10:19 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №203 д.Жестоки | 6 кВ | Опиловка | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Жестоки | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 11:57 | 05.12.2024 11:57 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № 136887-316547,ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-502 фид. "Ольговская"-монтаж провода |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | проезд Ново-Суровцовский ул Фабричная тер квартал Фабричный проезд Огородный ул Пионерская ул Рабочая ул Ольговская пер Ольговский ул Подъячева ул 1-я Огородная ул Кирьянова пер Пионерский ул Ново-Ковшинская | 1:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 13:24 | 05.12.2024 13:24 | 2 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №107 п.Ашукино | 6 кВ | Замена трансформатора, Выполнение программы по разгрузки ВЛ-6 кВ л.909 | 1 | 41 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | дп Ашукино | 2:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 10:44 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 12:29 | 05.12.2024 12:29 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №55 Ясенево | 6 кВ | включение МТП-1829 | 6 | 100 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Губино д Малое Щапово д Новощапово д Максимково д Большое Щапово | 1:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 11:19 | 05.12.2024 11:19 | 32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 880 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта- подключение РИСЭ для работ по замене Т-ра | 1 | 54 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Островского ул Железнодорожная ул Своробина ул Северная ул Тургенева | 0:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 12:40 | 05.12.2024 12:40 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 210 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Караваево д Отрада д Решоткино д Кононово д Коноплино | 1:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 11:13 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 13:09 | 05.12.2024 13:09 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 420 - ТП 89 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 44 | 440 |  |  | 0 | 0.4 | 8 | д Лазарево д Стрелково д Троицкое д Отрада д Марино д Радованье д Надеждино д Красный Холм | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 11:57 | 05.12.2024 11:57 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Снять перемычки на опоре №57 в сторону оп 58 восстановить перемычки на оп 57 к оп 56 | 22 | 40 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Головково д Козино д Мошницы д Лаптево | 0:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 12:03 | 05.12.2024 12:03 | 24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №607 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта- подключение РИСЭ для работ по замене Т-ра | 1 | 34 |  |  | 0 | 0 | 1 | ул Полевая ул Степная | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 12:42 | 05.12.2024 12:42 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 3 ПС-717 опора № 1 демонтаж перемычек в сторону КРУН 6 кВ фид.3 СЗО: (ТП-710 ВЗУ-3-ая категория). | 16 | 90 |  |  | 1 | 0.8 | 5 | д Сазонки тер. дачной застройки Сурмино 4 д Сбоево д Сурмино снт Новые горки на Дмитровке тер объединение Дюна сад Дюна СНТ д Гришино п Новое Гришино | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 12:12 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 17:37 | 05.12.2024 17:37 | 5 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Замена тр-ров 6кВ на 10кВ КТП-803(250кВА), КТП-881(250кВА), КТП-981(160кВА), КТП-963(400кВА), КТП-3231(160кВА), КТП-1909(160кВА), КТП-807(160кВА) | 7 | 30 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Головково д Лаптево | 5:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 12:19 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 12:32 | 05.12.2024 12:32 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-3336 д.Лопотово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима. оп.1 ф.3 произвести осмотр, устранение дефекта. | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Лопотово | 0:13
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 12:44 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 15:24 | 05.12.2024 15:24 | 2 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4045 д.Жилино | 10 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта - замена КТП | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 2:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 13:26 | 05.12.2024 13:26 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 909 ТП 134 | 6 кВ | Демонтаж шлейфов. | 13 | 178 |  |  | 0 | 0.65 | 3 | дп Ашукино д Мураново д Данилово | 0:41
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 16:41 | 05.12.2024 16:41 | 3 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4005 д.Жилино | 10 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта - замена КТП | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Жилино | 3:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 13:57 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 15:24 | 05.12.2024 15:24 | 1 ч.27 м. | ПС/РП/ТП | МТП-6кВ 0337 .Золотилово | 6 кВ | Работа в МТП Замена силового тр-ра с 63 кВА на 63 кВА Zh | 1 | 34 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Золотилово | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 14:10 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 14:45 | 05.12.2024 14:45 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Снятие угрожающих деревьев | 29 | 110 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Повадино | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 15:03 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 16:26 | 05.12.2024 16:26 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП 1878 д.Рождествено | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перетяжка провода ф.1 |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рождествено | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 15:27 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 16:35 | 05.12.2024 16:35 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 3 ПС-717 опора № 1 монтаж перемычек в сторону КРУН 6 кВ фид.3 СЗО: (ТП-710 ВЗУ-3-ая категория). | 16 | 90 |  |  | 0 | 0.8 | 5 | д Сурмино снт Новые горки на Дмитровке тер. дачной застройки Сурмино 4 тер объединение Дюна д Сазонки сад Дюна СНТ д Сбоево д Гришино п Новое Гришино | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 16:07 | 05.12.2024 16:07 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП473/1-ТП413/1 | 10 кВ | Для замены опор и провода пр.оп. 24-28 Снять перемычки на опоре 28 в сторону ТП 412 Снять перемычки на опоре 24 в сторону опоры 23 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Жилино | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 16:52 | 05.12.2024 16:52 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/18-ТП4 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.18 ПС-128 вывод участка в ремонт оп.№39 отп.на ТП-194 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | тер Квартал Внуковский пер Погодный проезд Внуковский ул Внуковская ул Просторная | 0:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 16:19 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 18:05 | 05.12.2024 18:05 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ-6 кВ Лин.795 на РП-390 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление нормальной схемы после замена опор№1 Восстановление проводов оп.1-1/1(отпайка на КТП-901 д.Рязанцы) | 37 | 550 |  |  | 0 | 0.7 | 6 | д Шелково д Варавино д Киримово д Зубцово д Рязанцы снт Лычево д Лычево | 1:46
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 16:33 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 18:33 | 05.12.2024 18:33 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП35/531А-ТП494 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 8 | 860 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | пер Пионерский ул Октябрьская ул Комсомольская пл Собина пр-кт Лихачевский ул Маяковского ул Циолковского проезд Промышленный ул Первомайская ш Московское | 2:00 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 17:42 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 19:00 | 05.12.2024 19:00 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | Перевод питания. Неполнофазный режим. | 33 | 200 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | с Озерецкое д Акишево д Глазово п совхоза "Останкино" д Саморядово д Овсянниково п Овсянниково д Бабаиха | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 17:44 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 18:25 | 05.12.2024 18:25 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | восстановить перемычки на оп 57 к оп 56 | 22 | 40 |  |  |  | 1.1 | 4 | д Мошницы д Козино д Головково д Лаптево | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 18:49 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 19:26 | 05.12.2024 19:26 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.937/325 Луговая | 6 кВ | Оперативные переключения для разгрузки фид.939 ПС325. | 25 | 120 |  |  | 0 | 1.6 | 4 | п совхоза "Останкино" д Агафониха д Рыбаки с Озерецкое | 0:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 19:00 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 19:38 | 05.12.2024 19:38 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 880 п.Ашукино | 6 кВ | Оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы после замены силового Т-ра и отключения РИСЭ. |  | 67 |  |  | 0 |  | 1 | ул Островского ул Тургенева ул Гоголя ул Серова ул Северная ул Железнодорожная ул Своробина ул Кольцова | 0:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2024 19:03 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 19:30 | 05.12.2024 19:30 | 27 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №129 п.Ашукино | 6 кВ | Оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы после замены силового Т-ра и отключения РИСЭ | 1 | 47 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | дп Ашукино | 0:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 19:49 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 21:25 | 05.12.2024 21:25 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП-205 -КТП-222 | 10 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта - неполнофазный режим | 6 | 132 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 1:36
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 21:17 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 23:13 | 06.12.2024 17:58 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ф КТП-210-КТП-206 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ОЗЗ | 2 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 21:50 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 22:17 | 05.12.2024 22:17 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Оперативные переключения. | 39 | 56 |  |  | 0 | 1.8 | 10 | д Хорьяково д Беклемишево д Новинки д Никулино д Ассаурово п Новое Гришино д Гришино д Сурмино д Благодать д Кекишево | 0:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2024 22:46 | Все потребители запитаны | 05.12.2024 23:14 | 05.12.2024 23:14 | 28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №3200 д.Степаньково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена АВ ф 3 |  | 21 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2024 01:27 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 02:21 | 06.12.2024 02:21 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 4021 г. Дмитров | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта КТП-4021 РУ-0,4кВ фид.2 замена наконечника по фазе А. | 0 | 12 |  |  |  |  | 1 | пер Ревякинский | 0:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.12.2024 04:15 | Без обесточения потребителей |  | 06.12.2024 04:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | повреждение у аб Оборонэнерго тел.8-926-212-72-33
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 06.12.2024 04:15 | Без обесточения потребителей |  | 06.12.2024 18:08 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 117 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | выясняется. АО от МТЗ МВ 10кВ. АВР успешно на ЦРП-17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2024 10:38 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 12:37 | 06.12.2024 12:37 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | АСП Мисирево | 6 кВ | подключение новой ктп -78 | 9 | 90 |  |  | 0 | 0.15 | 2 | д Мисирево д Фроловское | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 18:10 | 06.12.2024 18:10 | 7 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Замена тр-ров 6кВ на 10кВ МТП-2325(100кВА), КТП-2261(250кВА), КТП-2241(100кВА), МТП-2832(100кВА), КТП-2817(100кВА), МТП-2300(400кВА), КТП-2848(400кВА), КТП-2856(25кВА) | 8 | 40 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Мошницы д Козино | 7:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 12:55 | 06.12.2024 12:55 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44306 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | опиловка веток,угрожающих деревьев в пролетах опор 97-99,108-110 | 13 | 130 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Гафидово д Заовражье д Слободка д Новая | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.12.2024 12:01 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Октябрьская ЖД тел.84992602188
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 13:53 | 06.12.2024 13:53 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 526 РП 65 | 10 кВ | Восстановление схемы – монтаж провода на опоре №112, в сторону опоры №111 Демонтаж шлейфовых перемычек на опоре №96 и №110 | 5 | 111 |  |  | 0 | 0.11 | 4 | д Пустое Рождество д Григорово д Боблово д Барово | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2024 12:07 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 13:26 | 06.12.2024 13:26 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №1771 д. Селевкино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ МТП-1771 ф."1" -снятие деревьев с ВЛ-0,4 кВ |  | 16 |  |  |  |  | 2 | д Морозово д Селевкино | 1:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 12:57 | 06.12.2024 12:57 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №993 д.Черноземово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения на трансформаторе. | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.05 | 0 |  | 0:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.12.2024 13:06 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Ивантеевка №55 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго Пушк ПО. Тел 8-916-559-20-33.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 13:43 | 06.12.2024 13:43 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП526/школа- п. Деденево | 0.4 кВ | РУ 0,4 кВ ТП-526 общий рубильник 1 фаза устранение аварийного дефекта | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | рп Деденево | 0:31
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2024 13:31 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 15:18 | 06.12.2024 15:18 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4037 мкр.Катюшки | 6 кВ | Замена трансформатора с 250 кВА на 400 кВА для качественного распределения нагрузки по заявке | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Катюшки | 1:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 06.12.2024 13:39 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 14:08 | 06.12.2024 14:08 | 29 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №52 д. Слободищево | 10 кВ | Причина выясняется. СЗО нет. | 0 | 6 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Слободищево | 0:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 15:34 | 06.12.2024 15:34 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/22-ЗТП196 | 10 кВ | КВЛ-10кВ фид.22 ПС-169 оп.№1,оп.№ 2 отп БТ-13; оп.№17 ошиновка концевой муфты-проверка совпадения фаз,транспозиция. | 11 | 34 |  |  | 0 | 0.211 | 3 | ул Промышленная ул Каналстрой д Татищево д Ивашево мкр Татищево мкр. Северный мкр Западный | 1:50
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2024 15:29 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 16:58 | 06.12.2024 16:58 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4036 мкр.Катюшки | 6 кВ | Замена трансформатора с 160 кВА на 250 кВА для качественного распределения нагрузки | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Катюшки | 1:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.12.2024 16:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Северная теплоэнергетическая компания " , 8-916-742-40-77
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2024 16:38 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 17:48 | 06.12.2024 17:48 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | переключения по резервной схеме КВЛ 6 кВ ф.1/325 .ф.939/325 | 91 |  |  |  | 0 | 2.8 | 5 | с Озерецкое д Саморядово д Рыбаки д Глазово п совхоза "Останкино" д Овсянниково п Овсянниково д Акишево | 1:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2024 17:52 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 18:20 | 06.12.2024 18:20 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/9-ТП554 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.9/583 после ТП-650 неполнофазный режим | 16 | 49 |  |  |  |  | 5 | д Попадьино д Жуково д Мышенки д Борносово п Муханки д Муханки д Гаврилково | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2024 19:08 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 20:30 | 06.12.2024 20:30 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №2638 Д/О Сенеж | 6 кВ | устранение неполнофазного режима | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | пер Прибрежный 4-й пер Прибрежный 2-й пер Прибрежный 8-й | 1:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.12.2024 19:35 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 20:50 | 06.12.2024 20:50 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71610 | 10 кВ | ПС-71 Поварово , ф.71610 | 3 | 10 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Радумля | 1:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2024 22:38 | Все потребители запитаны | 06.12.2024 23:03 | 06.12.2024 23:03 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 159 д.Никульское | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, перераспределение нагрузки для улучшения качества электроэнергии |  | 12 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Никульское | 0:25 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 00:53 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 01:37 | 07.12.2024 01:37 | 44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 4138 д.Рузино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений АВ фид. №2 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Рузино | 0:44
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2024 01:37 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С82-РП 16188с.2/Фид. 82144 | 10 кВ | Выясняется. Успешный АВР в РТП 81, в РП 16188. Питающи фид. 82144 А+Б, нагрузка переведена на фид. 82104 с ПС Павшино и на фид. 2827 с ПС Ангелово
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 04:29 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 05:32 | 07.12.2024 17:37 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 4138 д.Рузино | 10 кВ | Подключение РИСЭ в РУ-0,4 кВ | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.35 | 1 | д Рузино | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 08:00 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 08:35 | 07.12.2024 08:35 | 35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №333 д.Осипово | 6 кВ | МТП-333 РУ-0,4кВ ф.3 замена ВА-125А на ВА-250А | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Парковая ул Возрождения ул Фруктовая | 0:35
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 09:03 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 10:17 | 07.12.2024 10:17 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №4186 д.Рузино | 10 кВ | Замена РИСЭ | 2 | 44 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Брёхово д Рузино | 1:14
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.12.2024 09:37 | Без обесточения потребителей |  | 10.12.2024 18:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 10:09 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 11:13 | 07.12.2024 11:13 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1152 д. Малеевка | 10 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Малеевка | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 11:49 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 12:17 | 07.12.2024 12:17 | 28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1506 д. Белавино ф.71308 | 10 кВ | Замена выкидки ТР-Ра на гл.н/в руб-к, переопресовка наконечников | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Белавино | 0:28
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 13:34 | 07.12.2024 13:34 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП242/945-КТП1392 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 10 | 2384 |  |  | 0 | 0.5 | 6 | с Марфино п совхоза "Марфино" д Малое Ивановское д Аксаково д Юрьево д Фелисово | 1:34 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 12:32 | 07.12.2024 12:32 | 12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 451 п. Ст.Большевиков | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-451 ф.1 восстановить оборванные провода А-35 в пролётах оп.3-6 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Жилино | 0:12
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 07.12.2024 13:05 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 16:34 |  | 3 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 3:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 13:56 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 15:09 | 07.12.2024 15:09 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Восстановление перемычек снятие РИСЭ | 4 | 20 |  |  | 0 | 8 | 1 | п Поваровка | 1:13
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 16:35 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 17:37 | 07.12.2024 17:37 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 4138 д.Рузино | 10 кВ | Устранение неполадок и дефектов оборудования -замена АВ-0,4кВ №2 РУ-0,4кВ КТП-4138 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Рузино | 1:02
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 17:43 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 17:53 | 07.12.2024 17:53 | 10 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1060 д.Вертково | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. Дачный поселок Заповедное | 0:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 20:33 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 21:19 | 07.12.2024 21:19 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.8/583 оп 6 восстановить провод фаза С- неполнофазная сеть | 15 | [5 empty] | 5 | д Глухово с Глухово д Ярцево д Ярово д Арбузово с Храброво | 0:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2024 20:37 | Все потребители запитаны | 07.12.2024 20:47 | 07.12.2024 20:47 | 10 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1575 д. Покровка, СНТ Дружба | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:10
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.12.2024 23:48 | Без обесточения потребителей |  | 16.12.2024 00:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Повреждение у абонента Оборонэнерго
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 01:15 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 01:42 | 08.12.2024 01:42 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1419 д. Общественник | 10 кВ | Замена поврежденного разрядника ПК-10кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Общественник | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 01:56 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 02:16 | 08.12.2024 02:16 | 20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП4744 (ф.1) д.Бабаиха | 0.4 кВ | переключение с резервного РИСЭ на основное по норм схеме в связи с дефектом РИСЭ-700 кВА | 1 | 60 |  |  |  |  | 1 | д Бабаиха | 0:20
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2024 05:42 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС840/840504 5-РТП117/1 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 840504
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 08:23 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 10:16 | 08.12.2024 10:16 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима. | 38 | 800 |  |  | 0 | 1.1 | 10 | д Борисово д Лаврово д Першутино с Селинское д Андрианково д Василево д Папивино д Ямуга д Тетерино д Ильино | 1:53
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 09:26 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 10:22 | 08.12.2024 10:22 | 56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3048 д.Луговая | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид. 1 |  | 38 |  |  |  |  | 1 |  | 0:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 09:51 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 10:54 | 08.12.2024 10:54 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП242/945-КТП1392 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление нормальной схемы. | 9 | 127 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | п совхоза "Марфино" с Марфино | 1:03 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 11:51 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 13:48 | 08.12.2024 13:48 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта( восстановление провода); СЗО- котельная д.Княжево, направлена РИСЭ | 3 | 24 |  |  | 1 |  | 2 | д Княжево д Дядьково | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 12:34 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 14:18 | 08.12.2024 14:18 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 27 | 145 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка п Поваровка д Дурыкино | 1:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 15:03 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 15:21 | 08.12.2024 15:21 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Перебрисить фазировку на портале ТП-578. | 21 | 105 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Шелепаново д Овсянниково д Есипово д Терехово д Пешки | 0:18
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 17:23 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 18:28 | 10.12.2024 20:40 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №4186 д.Рузино | 10 кВ | Переподключение РИСЭ | 2 | 44 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Брёхово д Рузино | 1:05
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 18:07 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 18:24 | 08.12.2024 18:24 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 106 д. Марьина гора | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Протяжка контактов. |  | 42 |  |  |  |  | 1 | д Марьина Гора | 0:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 18:20 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 20:17 | 08.12.2024 20:17 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44310 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | поиск и устранение неполнофазного режима | 28 | 820 |  |  | 0 | 1.4 | 10 | д Соголево д Струбково д Григорьевское д Борис-Глеб д Ананьино д Попелково п Зубово д Темново д Мишнево д Чумичево | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2024 20:18 | Все потребители запитаны | 08.12.2024 22:13 | 08.12.2024 22:13 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №67 п.Зубово | 6 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 18 | 340 |  |  | 0 | 0.8 | 9 | д Струбково д Боблово д Ананьино д Бутырки д Попелково д Григорьевское д Мишнево д Чумичево п Зубово | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 06:01 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 06:35 | 09.12.2024 06:35 | 34 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 32 | 620 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | д Коськово д Поджигородово д Кореньки д Тиликтино д Кузнецово | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 06:26 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 08:21 | 09.12.2024 08:21 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24702 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 5 | 100 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Ситники | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 10:42 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 12:40 | 09.12.2024 12:40 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2231 п.Будёновец | 6 кВ | устранение аварийного дефекта МТП-2231 РУ-0,4кВ замена вводного н/в рубильника. | 1 | 14 |  |  |  |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 10:43 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 12:22 | 09.12.2024 12:22 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/18-ТП4 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.ВЛ-6кВ фид.18 ПС-128 восстановление провода оп.№39 в ст.оп.№1 отп.на ТП-194 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | пер Погодный проезд Внуковский тер Квартал Внуковский ул Внуковская ул Просторная | 1:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 09.12.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 12:01 | 09.12.2024 12:01 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №325 Новая деревня | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Слободка | 1:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 09.12.2024 10:54 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 12:53 | 09.12.2024 12:53 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №260 Полуханово | 6 кВ | подключение новой КТП-726 и и демонтаж шлейфов старой | 13 | 130 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | тер. СНТ Лесная дача массив 3 новый тер. СНТ Кристалл сад СНТ Клин-2 тер. СНТ Клин-1 сад СНТ Клин тер. СНТ Радуга тер. СНТ Клинский ветеран тер. СНТ Дружба сад СНТ Лесная дача тер. СНТ Поляна тер. СНТ Дружба | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.12.2024 11:45 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 13:43 | 09.12.2024 13:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Установка ПКУ в ТП 699 | 31 | 150 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Лопотово | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 09.12.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 13:25 | 09.12.2024 13:25 | 53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №65 Боблово | 6 кВ | Замена ПУ и ТТ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Боблово | 0:53
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.12.2024 13:05 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Экран №152 | 110 кВ | Выясняется.
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.12.2024 13:05 | Без обесточения потребителей |  | 09.12.2024 13:05 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Орево – Экран | 110 кВ | Отключения Т-1 на ПС Экран
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 13:49 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 15:21 | 09.12.2024 15:21 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП25 П/Я-3-ТП554 | 6 кВ | КВЛ-6 кв ф.П/Я-3 снять перемычки на оп№42 в сторону оп№42 для выделения участка под реконструкцию. | 13 | 40 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Пешки д Карпово | 1:32
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 14:19 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 16:15 | 09.12.2024 18:35 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ АСП-96 - КТП 24765 | 10 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта - неполнофазного режима. | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бузланово | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 09.12.2024 14:44 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 16:06 | 09.12.2024 16:06 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3168 д.Степаньково1 | 10 кВ | Выполнение ТУ № И-24-00-149326/103/С8. Замена трансформатора с 100 кВа на 250 кВа. | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.08 | 1 |  | 1:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 14:47 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 15:52 | 09.12.2024 15:52 | 1 ч.5 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №939 д.Заовражье | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена общего н/в руб-ка. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Заовражье | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 16:06 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 17:01 | 09.12.2024 17:01 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Включение Т-2 ТП-567, вывести сек 1 в ремонт ТП-567. | 20 | 90 |  |  | 4 | 0.8 | 4 | д Ложки д Есипово д Овсянниково д Шелепаново | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 17:10 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 19:05 | 09.12.2024 19:05 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ЗТП 114 - ЗТП 260 - ЗТП 326 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: опиловка аварийного дерева; восстановление провода пролет опор | 13 | 130 |  |  | 0 | 0.4 | 0 | тер. СНТ Клин-1 тер. СНТ Дружба сад СНТ Клин тер. СНТ Поляна тер. СНТ Кристалл тер. СНТ Радуга тер. СНТ Клинский ветеран сад СНТ Клин-2 тер. СНТ Лесная дача массив 3 новый тер. СНТ Дружба | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 17:45 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 19:40 | 13.12.2024 12:20 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/582-ЦРП12 | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | 15 | 582 |  |  | 0 | 2 | 2 | д Вешки п Вешки | 1:55 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 20:04 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 20:32 | 09.12.2024 20:32 | 28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 786 д. Климово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работ сети 0.4 кВ. ВЛ-0.4 кВ ф. деревня от КТП-786 в пр. опор №15-16 восстановление оборванного провода. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Климово | 0:28
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.12.2024 20:16 | Без обесточения потребителей |  | 10.12.2024 01:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Выясняется. АО по ТС ВВк 3 сек 10 кВ Т-2. Откл. СВВк 3 сек 10 кВ. Без напряжения 3 сек 10кВ. Потребители 3 сек 10 кВ: 1 фид.- ХРЭС, 3 фид.- МКС, 1 фид.- АО "Мособлэнерго" Красногорский филиал Химкинское ПО, 1 фид.- ОАО "МАШ" АВР по сети абонентов успешно, без обесточения потребителей.
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 20:35 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 20:50 | 09.12.2024 20:50 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 | 6 кВ | оперативные переключения | 16 | 28 |  |  | 0 |  | 2 | проезд 1-й Ковригинский проезд 2-й Ковригинский ш Ковригинское ул 2-я Зеленая ул Зеленая мкр Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2024 21:29 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 21:35 | 09.12.2024 21:35 | 6 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | Оперативные переключения.Сбор норм. схемы фид.1/325 ЦРП-17. | 64 | 78 |  |  | 0 | 2.4 | 9 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" д Глазово д Рыбаки п Овсянниково д Овсянниково д Акишево д Агафониха д Бабаиха д Саморядово | 0:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2024 22:27 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 23:29 |  | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 13 ПС 672, лин. 756, АСП 23 | 6 кВ | Выясняется. СЗО Котельная п Ашукино | [8 empty] | 1:02
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2024 22:53 | Все потребители запитаны | 09.12.2024 23:00 | 09.12.2024 23:00 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 528 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Выясняются | 22 | 152 |  |  |  | 0 | 14 | с Воздвиженское д Лешково д Голыгино с Радонеж | 0:07
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2024 01:11 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 01:31 | 11.12.2024 19:12 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 108 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ фид 108 | 1 | 47 |  |  |  | 0 | 1 | тер. СНП Визендорф | 0:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2024 05:20 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 06:32 | 10.12.2024 06:32 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №394 с.Радонеж | 6 кВ | Замена проходного изолятора 6кВ | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Радонеж | 1:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2024 10:03 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 10:57 | 10.12.2024 10:57 | 54 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №127 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена разрядников. | 1 | 59 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ул Северная ул Гоголя ул Железнодорожная ул Островского ул Тургенева | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 12:09 | 10.12.2024 12:09 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | Выясняется. | 30 |  |  |  |  | 1.1175 | 4 | д Орево п Татищево мкр Татищево д Татищево д Петраково д Куминово п Куминово | 1:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.12.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 12:22 | 10.12.2024 12:22 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3506 с.Батюшково | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-24-00-396399/103/С8,МТП-3506 замена трансформатора 63кВа на 160кВа |  | 6 |  |  |  |  | 1 | с Батюшково | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.12.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 13:20 | 10.12.2024 13:20 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 24 ПС-555 -Замена ВР ТП-2182.СЗО :(КТП-297 ВЗУ-3ая категория). |  | 32 |  |  | 1 |  | 4 | д Непейно с Орудьево д Шелепино с Пересветово | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.12.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 12:32 | 10.12.2024 12:32 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | подкл шлейфов новой КТП-1820 на опоре 56 и КТП-1821 | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Рубчиха д Давыдково д Покров д Покровка | 0:51
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.12.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 13:06 | 10.12.2024 13:06 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №993 д.Черноземово | 10 кВ | Замена узла учета | 1 | 49 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Чернозёмово | 1:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2024 12:18 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 12:58 | 10.12.2024 12:58 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для вывода в ремонт ЛР № 63 КВЛ 6 кВ фид.104. | 10 | 178 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | п Зеленый Городок п Зверосовхоза | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.12.2024 12:22 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 16:58 | 10.12.2024 16:58 | 4 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Подъем и ошиновка КЛ на опоре №1, ошиновка вновь установленных ЛР ВЛ 10 кВ ф 32920 поднять и ошиновать провода в сторону новой КТП 3330, превод н/в нагрузки организацией ООО ЭнергоСиситемы ВЛ 10 кВ ф 32920 отп на МТП 2490 в прол оп 3-4 снять дерево | 54 | 270 |  |  | 0 | 0.8 | 11 | д Васюково д Алексеевское д Жуково д Коньково д Меленки д Маслово д Судниково д Ростовцево д Малые Снопы д Мелечкино д Новинки | 4:36
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 10.12.2024 12:26 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 14:24 | 10.12.2024 14:24 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 580 РП 336 | 10 кВ | Работа в РП, Замена вторичных цепей ТН лин.580. | 14 | 590 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Алферьево д Пальчино д Соснино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 14:53 | 10.12.2024 14:53 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24704 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 65 | 650 |  |  | 0 | 0.3 | 13 | д Малеевка д Подоистрово д Ситники д Кузнецово д Кузнечково д Караваево д Кононово д Екатериновка д Поджигородово д Коськово д Кореньки д Тиликтино д Щекино | 1:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2024 14:55 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 15:10 | 10.12.2024 15:10 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | Выясняется. | 26 | 96 |  |  |  | 1.913 | 4 | д Шелепино пер Промышленный д Ивашево ул Промышленная с Орудьево | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2024 15:10 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 16:30 | 10.12.2024 16:30 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское | 0.4 кВ | ТП-320 замена тр-ра | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | с Семеновское | 1:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.12.2024 15:47 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "МСК Энерго"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 10.12.2024 16:50 | 10.12.2024 16:50 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Уточняется . ПС Поварово ф. 71502 , СЗО Котельная п. Ложки | 18 | 150 |  |  |  | 0.3 | 3 | д Ложки д Овсянниково д Шевлино | 1:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.12.2024 21:44 | Без обесточения потребителей |  | 10.12.2024 23:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.12.2024 23:56 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Куркино №837 | 220 кВ | Повреждение у абонента ОЭК
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2024 05:31 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 06:03 | 11.12.2024 06:03 | 32 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10кВ №491 п.Голубое | 10 кВ | Выясняется. ПС-110 кВ Алабушево, питающий фидер 2018 А+Б. | 1 | 15 |  |  | 2 | 0.2 | 1 | д Голубое | 0:32
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2024 07:23 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 09:20 | 11.12.2024 09:20 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП 31с.2 - ТП 27009 | 10 кВ | Выясняется | 2 | 38 |  |  |  | 0.025 | 1 | д Путилково | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2024 08:33 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 08:42 |  | 9 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. ж/д №9 ТП 233 | 0.4 кВ | Выясняется. | [8 empty] | 0:09 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2024 10:59 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 11:46 | 11.12.2024 11:46 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1113 д.Воронцово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ОР . | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Воронцово | 0:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2024 11:14 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 12:15 | 11.12.2024 12:15 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП №1077 д. Кончинино | 0.4 кВ | Отключено по жалобе абонента, персоналом РЭСа для опиловки крон деревьев на ВЛ-0,4кВ от ТП-1077 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Кончинино | 1:01
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 13:23 | 11.12.2024 13:23 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14424 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид 14424 опиловка деревьев в пролетах опор 5-7 отп на МТП-77,опоры 6-8 отп на ктп -484,подкл шлейфов КТП-1819 | 19 | 210 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | д Ильино д Борисово д Першутино д Папивино д Полуханово | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2024 11:26 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 13:25 | 11.12.2024 13:25 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №260 Полуханово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 130 |  |  | 0 | 0.25 | 3 | д Полуханово д Ямуга д Папивино | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2024 11:33 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 12:43 | 11.12.2024 12:43 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №27 д.Тарбинское | 10 кВ | Замена силового тр-ра с 100 кВА на 160 кВА Zh. устранение жалоб потребителей | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Тарбинское | 1:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 15:35 | 11.12.2024 15:35 | 3 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | ПС 35 кВ Мелихово №717 Фидер 4-Замена ТТ 6 кВ фид. 4. СЗО (КТП-511 ВЗУ-3ая категория). | 54 | 56 |  |  | 1 | 1.8 | 7 | д Коверьянки д Нерощино д Сычевки д Гришино д Сбоево п Андрейково д Андрейково д Новинки | 3:57
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2024 11:38 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 13:23 | 11.12.2024 13:23 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ф.ЦРП-7 - КТП-238 | 6 кВ | Вынос опоры №16 из зоны застройки, без изменения фактической схемы электроснабжения. | 4 | 88 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 14:31 | 11.12.2024 14:31 | 2 ч.32 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ЦРП-42сек.1а-оп.№1 ф.ЦРП-42-ТП-484сек.1 ошиновать жилы кабеля 10кВ в линию | 8 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Чашниково | 2:32
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2024 12:58 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 13:38 | 11.12.2024 13:38 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Монтаж АСП-23 | 17 | 88 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Красная Сторожка д Крапивино снт Причал снт Молодежный | 0:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2024 13:11 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 13:46 | 11.12.2024 13:46 | 35 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ БКТП 1612 фид 316 - АСП-316 | 10 кВ | КРУН-316 замена предохранителей ПН ТН учета | 1 | 86 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Семенищево | 0:35 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 14:59 | 11.12.2024 14:59 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №498 с. Семеновское | 6 кВ | ЗТП-498 Ремонт и подключение КЛ-0,4В в РУ-0,4кВ. СЗО:(ЗТП-498 Котельная,ВЗУ- 3ая категория). | 1 | 24 |  |  | 2 | 0.1 | 1 | с Семеновское | 1:44
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2024 13:38 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 15:38 | 11.12.2024 15:38 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ф.ЦРП-7 - КТП-238 | 6 кВ | Вынос опоры №16 из зоны застройки, без изменения фактической схемы электроснабжения. | 6 | 88 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2024 15:27 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 15:55 | 11.12.2024 15:55 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ЦРП-42сек.1-оп.№1 ф.ЦРП-42с.1-ТП-456-ТП-497сек.1 отболтить кабель на оп.№1 | 20 | 120 |  |  |  | 0.8 | 4 | пер Никольский д Никольское д Чашниково д Льялово рп Менделеево | 0:28
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2024 16:02 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 17:09 | 11.12.2024 17:09 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №357 Автопол МАДИ д.Елино | 6 кВ | Замена ПКУ типа РиМ на линии 6 кВ, фид. 356,1299 | 2 | 44 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Елино | 1:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 18:30 | 11.12.2024 18:30 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Включение АСП на границе ф. Лицей-Калининский | 21 | 65 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | д Есипово д Ложки | 2:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.12.2024 17:43 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Ивантеевка №55 | 35 кВ | повреждение у аб ОАО ИВНИТЬ тел 8-925-863-32-77
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2024 21:58 | Все потребители запитаны | 11.12.2024 22:41 | 11.12.2024 22:41 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №144 с. Внуково | 6 кВ | КТП-144 - замена ВА-250А. | 1 | 8 |  |  | 0 |  | 1 | с Внуково | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2024 02:18 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 03:30 | 12.12.2024 03:30 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ сети 10 кВ ПС Поварово 4 с. . | 27 | 145 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка п Поваровка д Дурыкино | 1:12
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.12.2024 02:39 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | повреждение у аб Мособлэнерго по тел 8(496 24)2-55-13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2024 02:40 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС-71с.4-РП-128с.2 ф.71405 А+Б | 10 кВ | ПС-71 Поварово , ф. 71405 А+Б. Нагрузка перешла на ф. 71509 А+Б
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2024 03:00 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 04:05 | 12.12.2024 04:05 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание , устранение ОЗЗ в сети 10 кВ . | 12 | 50 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Гончары д Есипово д Пешки | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2024 04:24 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 05:20 | 12.12.2024 05:20 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ сети 10 кВ. | 24 | 110 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Повадино | 0:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2024 08:34 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 09:21 | 12.12.2024 09:21 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ фид 4 КТП-2063 | 0.4 кВ | выясняется, питающая ПС Уча фид.902. резерва нет. |  | 11 |  |  |  | 0.15 | 1 | д Юдино | 0:47 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 12:06 | 12.12.2024 12:06 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 526 РП 65 | 10 кВ | Восстановление схемы линии после ремонта. Прогнозируемая дата и время отключения: 17.12.2024 08:00 (МСК). Прогнозируемая дата и время включения: 17.12.2024 17:00 (МСК). (2 ч. 0 мин. в указанный период) | 5 | 101 |  |  | 0 |  | 4 | д Григорово д Пустое Рождество д Боблово д Барово | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 11:09 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 12:59 | 12.12.2024 12:59 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2231 п.Будёновец | 6 кВ | МТП-2231- Замена силового трансформатора 250 кВа на 250 кВа | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | п совхоза "Буденновец" | 1:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 12:24 | 12.12.2024 12:24 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 3063 д.Артёмово | 6 кВ | замена узла учета |  | 38 |  |  | 0 |  | 1 | д Артёмово | 1:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 13:37 | 12.12.2024 13:37 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №687 с. Дьяково | 6 кВ | КТП-687-ремонт РУ-0,4кВ. СЗО (КТП-687 ВЗУ 3-я категория). | 1 | 8 |  |  | 1 | 0.02 | 1 | д Дьяково | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 13:24 | 12.12.2024 13:24 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2063 д.Юдино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена автоматического выключателя фид.4 |  | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Юдино | 1:38 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 13:39 |  | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС264с.2-ТП415с.2 ф.26406 | 10 кВ | Выясняется, пит фид. 26406 с ПС Мцыри, резерва нет | [8 empty] | 1:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 14:02 | 12.12.2024 14:02 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 2 - ТП 220 - ТП 228 + ТП 481 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 22 | 220 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Минино д Вьюхово д Владыкино д Березино | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 13:24 | 12.12.2024 13:24 | 54 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №909 д.Подвязново | 6 кВ | замена узла учета |  | 34 |  |  | 0 |  | 1 | д Подвязново | 0:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 14:31 | 12.12.2024 14:31 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.511, лин.514, лин.599(аб), лин.506, лин.1068(аб) | 10 кВ | расчистка от ДКР |  | 226 |  |  | 0 |  | 1 | д Бортнево | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 12:41 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 13:51 | 12.12.2024 13:51 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | оп №1 отпайка на КТП-3620 включение КТП-3620 | 13 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Пешки п Верхнеклязьминского лесничества | 1:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 12:46 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 14:29 | 12.12.2024 14:29 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №1056 п. Рыбаки | 6 кВ | КЛ-6кВ участок между ТП-1056- ТП- 487-ремонт КЛ, монтаж муфт, ВВ испытания. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Рыбаки | 1:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2024 12:53 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 14:52 | 12.12.2024 14:53 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Семенково тер. ДПК Вишневый сад 2 | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 14:57 | 12.12.2024 14:57 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Восстановить перемычки на оп 65 62 | 22 | 115 |  |  | 0 | 1.4 | 3 | д Есипово д Пешки д Терехово | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 13:23 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 15:03 | 12.12.2024 15:03 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | Монтаж ПЭОТ возле КТП-0354 | 3 | 110 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Красная Сторожка снт Красная калина | 1:40
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2024 13:29 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС671/218-ЦРП104/671218 А+Б | 10 кВ | Выясняется. Питающий фид. 67128 ПС Старбеево, успешный АВР в ЦРП 104, нагрузка переведена на фид. 688105 ПС Планерная.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2024 13:38 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 38 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | выясняется. АО от МТЗ МВ 6кВ. АВР успешно на РП-355
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 12.12.2024 13:41 | Без обесточения потребителей |  | 12.12.2024 14:16 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16192 д.Козино | 10 кВ | Повреждение абонентского оболудования
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 15:23 | 12.12.2024 15:23 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Монтаж ПКУ на Вл-6кВ фид.795 оп.61 в направлении ТП-1470 ООО "Интеб". д. Сухарево | 43 | 1659 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | 1:23 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 15:41 | 12.12.2024 15:41 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | МТП-1813 д.Федотово | 6 кВ | ВЛ-0,4кВ от МТП-1813-монтаж провода | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Федотово | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2024 14:27 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 15:59 | 12.12.2024 15:59 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №396 ВЗУ с. Турбичево | 6 кВ | КТПП-396 РУ-0,4кВ- Замена коммутационного провода.СЗО: (КТП-396 ВЗУ-3ая категория ). | 1 | 6 |  |  | 1 | 0.02 | 1 | с Турбичево | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2024 16:47 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 18:47 | 12.12.2024 18:47 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 673 п. Поваровка | 0.4 кВ | Выясняется. ПС-Поварово пит ф. 7109 резерва нет | 1 | 800 |  |  |  | 0.3 | 1 | п Поваровка | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2024 17:14 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 18:03 | 12.12.2024 18:03 | 49 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №417 п. Катуар | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-417 РУ 0,4кВ фид. Некрасова. Пушкина замена рубильника. | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | рп Некрасовский | 0:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2024 17:56 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 18:35 | 12.12.2024 18:35 | 39 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. ж/д №9 ТП 233 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, отключение РИСЭ, ввод в работу отремонтированного кабеля |  | 150 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:39 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2024 20:39 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 21:58 | 12.12.2024 21:58 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Рыжкино МТП 230 | 0.4 кВ | выясняется, Питающая ПС 110 кВ Решетниково фид. 587207, время доезда 50 мин. | 0 | 3 |  |  |  | 0.001 | 1 | д Копылово | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2024 20:42 | Все потребители запитаны | 12.12.2024 21:37 | 12.12.2024 21:37 | 55 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №412 д.Жилино | 10 кВ | ТП-412 РУ-0,4кВ ф.Водокачка,котельная,ж/дома заменить отгоревший пинцет по фазе "С" | 1 | 20 |  |  | 1 | 0.4 | 1 | д Жилино | 0:55
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2024 22:54 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 00:15 | 14.12.2024 22:15 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 14-ТП 1031 с.2 | 10 кВ | Выясняется. пит. фид. 2828 с ПС Ангелово. СЗО: Котельная, 2 ВЗУ, Больница | 2 | 38 |  |  | 4 | 0.5 | 1 | п Отрадное | 1:21
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2024 22:54 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 14-ТП 1031 с.1. | 10 кВ | Выясняется.Пит. фид. 2827 с ПС Ангелово Нагрузка переведена на фид. 2828
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2024 22:58 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 00:30 | 13.12.2024 00:30 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | в ТП-673 РУ-0,4кВ сек.2 замена неисправной РИСЭ-700кВА на исправную РИСЭ-700кВА | 1 | 150 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | п Поваровка дп Поварово | 1:32
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.12.2024 00:04 | Без обесточения потребителей |  | 15.12.2024 11:53 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" тел.+7(915)302-80-88 (прямой абонент)
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 13.12.2024 01:30 | Без обесточения потребителей |  | 13.12.2024 03:01 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Вахромеево - Васильково | 35 кВ | выясняется
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 13.12.2024 01:52 | Без обесточения потребителей |  | 13.12.2024 01:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Икша I (аб) №231 | 110 кВ | выясняется
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 09:48 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 10:32 | 13.12.2024 10:32 | 44 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №342 Напругово | 6 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Напругово | 0:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 10:40 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 12:04 | 13.12.2024 12:04 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №34 Спас-Коркодино | 6 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ |  | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Спас-Коркодино | 1:24
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 11:14 | 13.12.2024 11:14 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 | 10 кВ | Выясняются | 19 |  |  |  |  | 1 | 2 | с Абрамцево д Глебово | 0:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 11:01 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 14:10 | 13.12.2024 14:10 | 3 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24702 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Замена проходных изоляторов на вводе ВЛ 10 кВ фид. 24702. | 82 | 820 |  |  | 0 | 0.3 | 14 | д Кононово д Иевлево д Отрада д Малеевка д Ситники д Караваево д Коноплино д Стрелково д Троицкое д Надеждино д Радованье д Красный Холм д Марино д Лазарево | 3:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 11:16 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 12:36 | 13.12.2024 12:36 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 2 - ТП 36 + ТП 448 сек 1 | 6 кВ | фазировка ВЛ | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Струбково | 1:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 11:22 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 12:21 |  | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ РП 303 п. Богородское | 0.4 кВ | Ремонт кабеля. фид.1 | [8 empty] | 0:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 13.12.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 12:38 | 13.12.2024 12:38 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Сватково №749 | 35 кВ | Выясняется Потребители 1 и 3 сек 6 кВ: 5 фидеров Сергиево-Посадский РЭС 1 фидер ОАО "Загорское монтажное управление" Всего обесточено: 6 фидеров 20 ТП (6 аб) п.Сватково-1180 чел, 6 СЗО (2-ВЗУ, 2-котельные, школа, КНС). Откл.ощность:2,6 МВт. Направлено: 2 бр. 4 чел. 2 ед. техн. Время прибытия 25 мин. | 20 | 1180 | 0 | 0 |  | 2.6 | 1 | с Сватково | 1:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 12:43 | 13.12.2024 12:43 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24705 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Ревизия ЛР в ТП-420 | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Караваево д Кононово | 1:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 11:39 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 13:33 | 13.12.2024 13:33 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Произвести замену опор и провода ВЛ 10 кВ ф МАИ отп на КТП 2600 | 22 | 115 |  |  | 0 | 1.4 | 3 | д Пешки д Терехово д Есипово | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 12:27 | 13.12.2024 12:27 | 47 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/26-ЦРП36А чер. ЦРП30А | 6 кВ | Перевод питания на резервную схему. | 14 | 50 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | п Новонекрасовский рп Некрасовский д Горки Сухаревские | 0:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 11:41 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 13:34 | 13.12.2024 13:34 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП457/село- с. Рогачево | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № Д725115-310525, ВЛ-0,4кВ от КТП-457 монтаж провода |  | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Рогачево | 1:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2024 12:04 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 122 ПС 35 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 12:25 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 12:57 | 13.12.2024 12:57 | 32 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №39 Соголево | 6 кВ | Замена балансовых ПУ и ТТ |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соголево | 0:32
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 12:30 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 14:14 | 13.12.2024 14:14 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1279 д.Поярково ф.829440 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена провода в пролете опор 9-10. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Поярково | 1:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 12:38 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 14:33 | 13.12.2024 14:33 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/23-КТП1118 Чиверёво | 6 кВ | Монтаж ПКУ на Вл-6кВ фид.23 оп.15 в направлении ТП-1078 ТСО ООО "ЖКС" д. Осташково | 21 | 723 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Осташково д Чиверево | 1:55 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 12:44 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 14:40 | 13.12.2024 14:40 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | .ВЛ 10 кВ ф Кочугино снять шлейфа на опоре 51 в сторону отп на тп 3634 | 17 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Кочугино д Бухарово | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 12:52 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 14:39 | 13.12.2024 14:39 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | Работа на ВЛ Монтаж шлейфов от ПЭОТ к ВР КТП-0354 | 1 | 85 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Крапивино д Красная Сторожка снт Красная калина | 1:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 13:36 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 14:20 | 13.12.2024 14:20 | 44 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 202 сек 2 - ТП 39 + ТП 461 | 6 кВ | фазировка ВЛ | 10 | 100 |  |  | 0 | 0.1 | 6 | д Струбково д Меленки д Мякинино д Соголево д Соколово д Ельцово | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 13:36 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 17:16 | 13.12.2024 17:16 | 3 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Подъем и ошиновка КЛ на опоре №1, ошиновка вновь установленных ЛР | 56 | 260 |  |  | 0 | 2.9 | 10 | д Васюково д Мелечкино д Коньково д Ростовцево д Жуково д Меленки д Судниково д Новинки д Малые Снопы д Алексеевское | 3:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 13:55 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 14:35 | 13.12.2024 14:35 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф 6 ПС-160 от ЦРП 31 до ЛР 635 -демонтаж провода в сторону КТП -588. СЗО:(КТП-643 ВЗУ 3-я категория). | 24 | 72 |  |  | 1 | 1 | 4 | д Животино д Стреково д Муханки п Муханки д Круглино тер объединения Борьба | 0:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 14:29 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 15:33 | 13.12.2024 15:33 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ЗТП 308 - МТП 179 | 6 кВ | подключение шлейфов новой МТП-1827 | 13 | 130 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Решоткино д Введенское сад СНТ Даско | 1:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2024 14:57 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 16:45 | 13.12.2024 16:45 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. 3 ПС-332 отпайка на ТП-250 опора №9 замена изоляторов | 20 | 56 |  |  |  |  | 9 | д Измайлово д Слободищево д Новое Сельцо д Мартыново д Гора с Ильино д Саввино д Колотилово д Карцево | 1:48
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.12.2024 15:44 | Без обесточения потребителей |  | 13.12.2024 18:20 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Повреждение в сети ЗЭС тел. 84955257371
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2024 16:01 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 322 ПС 35 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Повреждение КЛ
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 17:31 | 13.12.2024 17:37 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ-0,4кВ фид 2 КТП-1195 Вешки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена провода ф.А фид.2. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Вешки п Вешки | 1:01 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 16:36 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 17:00 | 13.12.2024 17:00 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП2 д. Грибки | 0.4 кВ | ТП-2 РУ-0.4 кВ произвести протяжку контактов АВ-0.4 кВ фид. 2/250 А. | 0 | 23 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Грибки | 0:24 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 17:03 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 17:41 | 13.12.2024 17:41 | 38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №34 Спас-Коркодино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , замена неисправного АВ |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Спас-Коркодино | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 18:06 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 18:45 | 13.12.2024 18:45 | 39 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/26-ЦРП36А чер. ЦРП30А | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. опиловка ДКР, угрожающих падением. | 5 | 30 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Саморядово д Горки Сухаревские | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 19:11 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 20:11 | 13.12.2024 20:11 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3254 д.Кузнецово (бл) ДРЭС | 6 кВ | переключение ПБВ трансформатора | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Кузнецово п Кузнецово | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 20:36 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 22:34 | 13.12.2024 22:34 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | КВЛ 6кВ фид.1/325 установка РИСЭ для разгрузки | 3 | 26 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | с Озерецкое | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 21:04 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 21:39 | 13.12.2024 21:39 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 190 с. Талицы | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-опиловка ДКР, восстановление провода |  | 47 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Талицы | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 21:25 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 23:05 | 13.12.2024 23:05 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10кВ № 3042 д.Новое Сельцо | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ТП 3042 замена вводного руб) | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.043 | 1 | д Новое Сельцо | 1:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 21:29 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 23:19 | 13.12.2024 23:19 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 95 - ТП 1170 | 10 кВ | ЦРП-95 2с. переразделка каб воронки | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Льялово рп Менделеево | 1:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2024 22:26 | Все потребители запитаны | 13.12.2024 23:09 | 13.12.2024 23:09 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 1070 д. Ново-Воронино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление провода оп 10-11 |  | 47 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Нововоронино | 0:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 00:51 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 02:25 | 14.12.2024 02:25 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 МТП 3123 д. Кончинино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( ТП 3123 замена АВ фид 4) | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.108 | 1 | д Кончинино | 1:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 04:44 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 08:40 | 14.12.2024 08:40 | 3 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 3330 д. Судниково | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Судниково | 3:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 08:33 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 09:04 | 14.12.2024 09:04 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3337 д.Лопотово | 10 кВ | Замена н/в авт-ов Ф-1 и Ф-2. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 08:41 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 13:00 | 14.12.2024 13:00 | 4 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 3330 д. Судниково | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Судниково | 4:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 09:14 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 09:47 | 14.12.2024 09:47 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1510 д. Глазово | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима на ВЛ. | 0 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Глазово | 0:33
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 10:00 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 11:35 | 14.12.2024 11:35 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3052 д.Селянин | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Брёхово | 1:35
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 10:16 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 10:51 | 14.12.2024 10:51 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 101 д. Назарово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ремонт провода пролет оп. 5-14 | 0 | 12 |  |  | 0 |  | 1 | д Назарово | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 14:10 | 14.12.2024 14:10 | 3 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС-71-РП-128 ф.71509 А+Б | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 20 | 60 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Радумля | 3:52
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 10:29 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 10:58 | 14.12.2024 10:58 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Опиловка ДКР | 16 | 116 |  |  | 0 | 0.3 | 5 | д Машино д Матренки г Хотьково мкр Семхоз д Подушкино | 0:29
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 11:59 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 12:43 | 14.12.2024 12:43 | 44 м. | ПС/РП/ТП | БМКТП 6кВ №3037 д.Жилкино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Подключение РИСЭ для разгрузки. | 1 | 47 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | тер. КП Генеральский | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 13:29 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 15:05 | 14.12.2024 15:05 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Курилово-ТП533 | 10 кВ | Разгрузка ф. 32924. | 26 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Курилово д Новая д Мелечкино | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 14:59 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 17:21 | 14.12.2024 17:21 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 17 | 48 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Радумля | 2:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 15:03 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 17:33 | 14.12.2024 17:33 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Разгрузка ф. 32924. | 17 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Соколово д Повадино | 2:30
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 16:40 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 17:19 | 14.12.2024 17:19 | 39 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №28162 д.Нефедьево | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Нефедьево | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 17:33 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 19:30 | 14.12.2024 19:30 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Курилово-ТП533 | 10 кВ | Разгрузка ф. 32924. | 26 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Новая д Мелечкино д Курилово | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.12.2024 17:39 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 18:33 | 14.12.2024 18:33 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 571 КТПП 858 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Разрубка ДКР угрожающего падением | 6 | 143 |  |  | 0 | 0.2 | 6 | г Хотьково д Машино мкр Семхоз д Новоподушкино д Подушкино д Матренки | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 18:37 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 19:20 | 14.12.2024 19:20 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима на ВЛ. | 13 | 30 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Радумля | 0:43
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 18:40 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 19:36 | 14.12.2024 19:36 | 56 м. | ПС/РП/ТП | РП 6кВ №131 д.Поярково | 6 кВ | Устранения перегруза в сети 6 кВ | 28 | 469 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | д Поярково д Шемякино д Владычино д Жигалово д Лунёво | 0:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2024 19:17 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 21:29 | 14.12.2024 21:29 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 27 ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 10 кВ | Выясняются. Обесточен 1 СЗО - котельная с.Ельдигино ТП-1002. Требуется РИСЭ 700 кВа. | 1 | 179 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | с Ельдигино | 2:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 19:29 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 21:05 | 14.12.2024 21:05 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Разгрузка ф. 32924. | 17 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Повадино д Соколово | 1:36
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 19:45 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 21:43 | 14.12.2024 21:43 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима питания | 35 | 1653 |  |  | 0 | 4.3 | 6 | д Юрьево п Николо-Прозорово д Сухарево с Марфино д Лысково д Малое Ивановское | 1:58 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 21:55 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 23:52 | 14.12.2024 23:52 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП76/810Б-ТП114 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима . | 9 | 434 |  |  | 0 | 1 | 2 | с Марфино д Сухарево | 1:57 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2024 23:00 | Все потребители запитаны | 14.12.2024 23:47 | 14.12.2024 23:47 | 47 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №603 жил.пос. Кривцово | 10 кВ | ТП-603 РУ-0.4 кВ 1 сек. замена н/в авт-та Ф-1 200 А на 400 А. | 1 | 250 |  |  | 2 | 1.1 | 1 | д Кривцово | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2024 00:30 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 02:13 |  | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП37/1802 1 2-ТП722/1 2 | 6 кВ | Выясняется. ТП-870 котельная, ВЗУ, школа, ТП-841 д. сад | [8 empty] | 1:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2024 01:06 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 03:03 | 16.12.2024 01:00 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП114/908-КТП1237 | 10 кВ | Выясняется. | 3 | 172 |  |  |  | 0.8 | 1 | с Марфино | 1:57 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 01:40 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 02:12 | 15.12.2024 02:12 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/6-ТП646 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена в\в Пн на ТП636. | 9 | 60 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Гончарово д Дедлово д Семенково д Андрейково п Андрейково | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2024 03:09 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 6кВ БТ№3/ф.765103 - ЦРП37с.1 | 6 кВ | Повреждение кабеля 6 кВ ф. 765103 от КРУН-184 до ЦРП-37 1 сек.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 03:59 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 04:38 | 15.12.2024 04:38 | 39 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2572 д.Повадино | 10 кВ | Ревизия КТП-2572 | 1 | 15 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Повадино | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 05:35 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 06:12 | 15.12.2024 06:12 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима на ВЛ. | 13 | 30 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Радумля | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2024 09:31 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 10:19 | 15.12.2024 10:19 | 48 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71512 | 10 кВ | Выясняется, резерва нет пит ПС-71 Поварово ф. 71512 | 0 | 6 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Радумля | 0:48
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 12:07 | 16.12.2024 00:40 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1285 Марфино | 10 кВ | Подключение РИСЭ МКС. | 2 | 172 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | с Марфино с Федоскино д Аксаково | 1:32 |  |  | #REF!
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 13:03 | 15.12.2024 13:03 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | КЛ-6кВ фид.1/325 неполнофазная сеть | 28 | 36 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Акишево д Овсянниково п Овсянниково д Глазово с Озерецкое д Бабаиха д Саморядово | 1:38
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 11:46 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 12:07 | 15.12.2024 12:07 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с | 6 кВ | Оперативные переключения, для разгрузки фид.42962 | 9 | 135 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | п Лунево д Жигалово д Шемякино д Лунёво | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2024 12:21 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 12:34 | 15.12.2024 12:43 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | ТП-567 РУ-10кВ 1 сек яч ТП 578 1с восстановить перемычки на вводе | 4 | 25 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | д Ложки д Есипово | 0:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 14:44 | 15.12.2024 14:44 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | ТП-567 РУ-10кВ реконструкция 2с | 18 | 90 |  |  | 1 | 1.2 | 4 | д Есипово д Ложки д Овсянниково д Шелепаново | 0:07
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2024 15:19 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 16:31 | 15.12.2024 16:31 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 165 | 0.4 кВ | выясняется, Питающая ПС 35 кВ № 631 Елгозино фид.63106, время доезда 50 мин. | 0 | 10 |  |  |  | 0.001 | 1 | д Болдыриха | 1:12
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 19:44 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 20:08 | 15.12.2024 20:08 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Демонтаж оборванного провода ВЛ 6 кВ л.786 оп.11, выделение поврежденного участка ВЛ | 25 | 350 |  |  | 0 | 15 | 6 | д Протасово д Поседкино д Бяконтово д Голенищево д Муракино д Рождественно | 0:24 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 20:57 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 22:30 |  | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | МТП- 6 кВ №1938 Бяконтово | 6 кВ | Подключение РИСЭ, | [8 empty] | 1:33 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2024 21:41 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 23:30 | 15.12.2024 23:30 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС676/800-ЦРП42 | 6 кВ | Выясняется, Питающая ПС-66, фид.800А+Б. резерв есть | 10 | 550 |  |  |  | 2 | 2 | д Беляниново д Погорелки | 1:49 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 22:32 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 23:46 | 15.12.2024 23:46 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49 2-КТП448 | 10 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима | 12 | 97 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Рузино | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 23:00 | Все потребители запитаны | 15.12.2024 23:41 | 15.12.2024 23:41 | 41 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1007 д. Горшково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ТП-1007 РУ-0,4кВ сек 1 замена пинцета на н/в руб-ке фид.д.43 | 0 | 47 |  |  |  |  | 1 | п Горшково | 0:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2024 23:47 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 00:37 |  | 50 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП42/903Б-ЦРП29 | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ | [8 empty] | 0:50 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2024 01:30 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 03:08 | 16.12.2024 03:08 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС664/730 ЦРП26(аб) | 10 кВ | Выясняется | 15 | 300 |  |  |  | 1 | 6 | п совхоза "Марфино" с Марфино п Николо-Прозорово д Юрьево д Фелисово д Малое Ивановское | 1:38 |  |  | #REF!
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.12.2024 02:30 | Без обесточения потребителей |  | 20.12.2024 18:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Октябрьская №35 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 05:02 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 05:59 | 18.12.2024 12:23 | 57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП429/1 | 10 кВ | Подключение РИСЭ для устранения неполнофазного режима | 3 | 39 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Брёхово | 0:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 06:30 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 08:24 | 16.12.2024 08:24 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 23 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима |  | 235 |  |  | 0 |  | 4 | ул Дарвина проезд Дарвина ул Дружбы ул Западная ул Энтузиастов ул Мира ул Трудовая ул Железнодорожная ул Радужная ул Луговая ул Цветочная ул Зеленая ул С.Клычкова ул Космонавтов мкр Солнечный ул Загородная д Дубровки д Костино тер. Костино д Ахтимнеево | 1:54
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 08:52 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 12:44 |  | 3 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 15 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | [8 empty] | 3:52
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 09:42 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 13:36 |  | 3 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима | [8 empty] | 3:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2024 10:31 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 11:03 | 16.12.2024 11:03 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. село КТПП 182 с. Очево | 0.4 кВ | Выясняется |  | 7 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Очево | 0:32
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 14:47 | 16.12.2024 14:47 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №429 д.Брёхово магазин продукты | 10 кВ | Техническое обслуживание РИСЭ. | 3 | 44 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брёхово | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2024 13:32 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 13:55 | 16.12.2024 13:55 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1756/коттеджи 3- п. ОПХ Ерм | 0.4 кВ | Выясняется. | 1 | 16 |  |  |  | 0.02 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" | 0:23
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 13:47 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 15:40 | 16.12.2024 15:40 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №26 д.Носово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия контактов в РУ-0,4кВ. | 1 | 22 |  |  |  | 0.15 | 1 | д Носово | 1:53
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2024 14:20 | Без обесточения потребителей |  | 16.12.2024 22:41 |  | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №81 п.Отрадное | 10 кВ | Выясняется.Питающий фид. 82144. Успешный АВР в РУ-0,4 кВ РТП 81, ТП 81011, ТП 81012, аб. ТП 28135. Нагрузка переведена на фид. 82101
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2024 14:50 | Без обесточения потребителей |  | 20.12.2024 14:58 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется. Пит фид. 28408 с ПС Ангелово ,успешный АВР в РП 16180. Нагрузка переведена на фид. 28316 с ПС Ангелово
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 16.12.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 17:12 | 16.12.2024 17:12 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, оп.11-оп.12 восстановление пролета проводов, восстановление нормальной схемы электроснабжения, ТП-270 отключение РИСЭ | 24 | 414 |  |  | 0 | 1 | 6 | д Голенищево д Муракино д Протасово д Рождественно д Бяконтово д Поседкино | 1:32 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 15:50 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 17:45 | 16.12.2024 17:45 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | БМТП 6 кВ №1383 д.Носово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Протяжка контакта на главном рубильнике 0,4кВ. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Носово | 1:55
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 16:52 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 18:49 | 18.12.2024 12:59 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №429 д.Брёхово магазин продукты | 10 кВ | Отключение РИСЭ | 2 | 30 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Брёхово | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 18:20 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 18:32 |  | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки | [8 empty] | 0:12 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 21:12 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 00:04 | 17.12.2024 00:04 | 2 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | Отыскания и устранения однофазного замыкания | 21 | 54 |  |  | 0 | 0.81 | 1 | д Чепчиха д Субботино | 2:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2024 21:15 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 01:40 | 17.12.2024 01:40 | 4 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Отыскания и устранения однофазного замыкания | 21 | 172 |  |  | 1 | 1.8 | 4 | д Стрелино д Квашнино д Субботино д Турицино | 4:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2024 22:26 | Все потребители запитаны | 16.12.2024 22:35 | 16.12.2024 22:35 | 9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выясняется , резерва нет , пит 32915 | 72 | 390 |  |  | 2 | 2.5 | 12 | д Логиново д Ермолино д Барское-Мелечкино д Сверчково д Селищево д Якиманское д Татищево д Соскино д Тимофеево д Климово д Колтышево | 0:09
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 00:07 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 01:52 | 17.12.2024 01:52 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 14 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | с Петрово-Дальнее | 1:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 00:31 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 00:53 | 17.12.2024 00:53 | 22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1020 д.Семеновское | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. |  | 35 |  |  |  |  | 1 | с Семёновское | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 00:57 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 01:47 | 17.12.2024 01:47 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | поиск и устранение неполнофазного режима | 1 | 40 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Вельмогово | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2024 10:10 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 12:07 | 17.12.2024 12:07 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП39/955 1-ТП955/1 | 10 кВ | Выясняется . ПС Радищево , ф.431 . Быт . СЗО - котельная ул . Колхозная,г Солнечногорск. | 2 | 290 |  |  | 1 | 1.8 | 1 | пер Колхозный ул Колхозная ул Ленинградская ул Пионерская ул Красная | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.12.2024 10:37 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Катуар №96 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента "Дмитровская плитка" т. 89258007910
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 10:52 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 12:51 | 17.12.2024 12:51 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3044 д.Григорково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена силового трансформатора (перегрузка) мощностью 160 кВа на 250 | 1 | 47 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. Вишни-Григорково | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 11:33 | 17.12.2024 11:33 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Подключение РИСЭ-700 кВА для замены неисправного. | 16 | 375 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Долгиниха | 0:26 |  |  | #REF!
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 11:36 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 12:09 | 17.12.2024 12:09 | 33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №346 п.Софрино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена вводного рубильника |  | 36 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | тер. СНТ Эскулап | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2024 11:48 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ БКТП 3044 - БКТП 3045 | 10 кВ | Повреждён КЛ-10кВ ТП-3044-ТП-3045
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2024 14:32 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 14:59 | 17.12.2024 14:59 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП495-ТП403 | 6 кВ | Выясняется.СЗО нет.Резерв есть. направлена бригад. 3 каб. вставки. Сообщено рук. ДРЭС, дисп. информатору. | 5 | 45 |  |  |  | 0.4 | 3 | п Новонекрасовский рп Некрасовский д Саморядово д Горки Сухаревские | 0:27
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 14:40 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 16:02 | 17.12.2024 16:02 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №323 мкр.Фирсановка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - восстановление контактного соединения оп. №11. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | мкр. Фирсановка | 1:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 15:00 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 15:19 | 17.12.2024 15:19 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 1020 д. Семёновское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - ремонт провода оп 17-18 |  | 35 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | с Семёновское | 0:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 15:14 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 15:25 | 17.12.2024 15:25 | 11 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 112 ПС 110 кВ Клязьма №336 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-подключение РИСЭ для вывода с ОЗЗ фид 112 6 кВ | 2 | 94 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | мкр. Пушкарь ул Славянская | 0:11
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 15:28 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 16:54 | 17.12.2024 16:54 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/22-ТП97 Жостово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, работы связанны с предотвращением аварии в РУ 6кВ ТП-97 | 4 | 172 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Жостово п Жостово | 1:26 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 16:30 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 18:20 | 17.12.2024 18:20 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Отыскание , устранение ОЗЗ в сети 10 кВ . | 18 | 70 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Кривцово д Обухово | 1:50
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 17:03 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 20:56 | 17.12.2024 20:56 | 3 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109А-КТП1269 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание ОЗЗ. | 53 | 641 |  |  | 0 | 2.5 | 6 | д Перепечино д Носово д Исаково с Чашниково д Шемякино д Дубровки | 3:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2024 17:50 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 18:51 | 17.12.2024 18:51 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 16 | 110 |  |  |  | 0.28 | 4 | д Коноплино д Кононово д Караваево д Решоткино | 1:01
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 19:01 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 19:20 | 17.12.2024 19:20 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №640 "КФХ д. Якшино" | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена дефектного АВ ф1 с 125 А на 250 А |  | 28 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | тер. СНТ Якшино | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 20:50 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 22:45 | 17.12.2024 22:45 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП45/2-ТП626/2 | 10 кВ | Отыскание устранение ОЗЗ в сети 10 кВ | 8 | 290 |  |  | 1 | 1.9 | 1 | п Берёзки | 1:55
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 01:19 | 18.12.2024 01:19 | 3 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109А-КТП1269 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - ремонт ВЛ. | 19 | 229 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Перепечино д Шемякино | 3:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2024 22:00 | Все потребители запитаны | 17.12.2024 22:36 | 17.12.2024 22:36 | 36 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №731 ул. Советская | 6 кВ | Тех обслуживание РИСЭ | 1 | 285 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Почтовая ул Советская ул Крестьянская | 0:36
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.12.2024 22:51 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго по тел 84955628821
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 02:33 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 04:03 | 18.12.2024 04:03 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Неплановые работы по устранению аварийного дефекта - ремонт ВЛ | 33 | 440 |  |  | 0 | 2.7 | 6 | д Носово д Перепечино д Шемякино д Исаково с Чашниково д Дубровки | 1:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 09:24 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 10:09 | 18.12.2024 10:09 | 45 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №761 д. Новинки | 10 кВ | МТП-761 РУ-0,4кВ ф.2 замена ВА-160А на ВА-200А | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новинки | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 09:30 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 09:57 | 18.12.2024 09:57 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 736 д. Раково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид.3 160 А на 250 А. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | тер. Ольшанка | 0:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 10:08 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 11:22 | 18.12.2024 11:22 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка КТП 96 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта: устранение неполнофазного режима. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | д Голенищево | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.12.2024 10:29 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 11:24 |  | 55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП23-ТП418 | 10 кВ | ТП-421 госпиталь,ТП-423 госпиталь ВОВ, ТП-408 ВЗУ, | [8 empty] | 0:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 10:36 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 12:07 | 18.12.2024 12:07 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта , замена сломанной опоры №14 Ф13/803 отпайка за ЛР 319 | 16 | 10 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Советская | 1:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 13:27 | 18.12.2024 13:27 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид. 2 ПС 691 за КРН-568 оп.22 - оп.23 восстановление оборванного провода. | 4 | 38 |  |  |  |  | 3 | д Ваганово д Ассаурово д Хлыбы | 1:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 12:48 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 14:04 | 18.12.2024 14:04 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №472 Юдино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Нагрев шпильки трансформатора ф.В. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Юдино | 1:16 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 12:49 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 14:01 | 18.12.2024 14:01 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3337 д.Лопотово | 10 кВ | КТП-3337 РУ-0,4кВ ф.3 перевод фидера на ПЭОТ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | 1:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 13:07 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 14:59 | 18.12.2024 14:59 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №935 д.Репихово | 10 кВ | Замена силового трансформатора с 250 кВА на 250кВА Zh и снятие РИСЭ 700 кВА | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Репихово п Репихово | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 13:12 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 15:12 | 18.12.2024 15:12 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 23 | 155 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Никольское | 2:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 13:31 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 14:53 | 18.12.2024 14:53 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 11 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. восстановление шлейфа на оп.346 отп-ка к КТП-814 | 32 | 785 |  |  | 0 | 0.76 | 7 | д Глинки д Вотря д Тарусово д Троица-Вязники тер. СНТ Луч (Аймусово) д Никулки тер. Никулки тер. СНТ Зодчий-1 тер. СНТ Сокольники-ГС тер. СНТ Восход-1 тер. СНТ Долгие пруды тер. СНТ Менделеевец-2 д Растовцы тер. Глинки тер. СНТ Тарусово д Аймусово тер. СНТ Автоматика (Никулки) тер. СНТ Зодчий - 2 тер. СНТ Оптимист тер. СНТ Сокольники тер. СНТ Отдых тер. СНТ Спектр тер. СНТ Агросад тер. СНТ Ивушка - 2 тер. СНТ Менделеевец тер. СНТ Сретенка тер. СНТ Золотая звезда | 1:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 13:37 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 14:40 | 18.12.2024 14:40 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 59 сек 1- АСП Реклоузер Селевино-1 - АСП Реклоузер Селевино-2 - АСП Березино - АСП Бирево | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 11 | 110 |  |  | 0 | 0.25 | 2 | д Березино д Троицино | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 14:45 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 15:47 | 18.12.2024 15:47 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | КВЛ-10кв ф.ТП-647-ТП-554 устранение аварийного дефекта | 31 | 155 |  |  | 0 | 1.1 | 7 | п Берёзки п Жуково д Савельево д Пешки д Михайловка д Парфёново д Глазово | 1:02
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 15:40 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 16:10 | 18.12.2024 16:10 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП1057/605-ТП261 Красная Горка | 6 кВ | КВЛ-6 кВ лин. 605 на опоре № 1 произвести устранение. нагрева соединения провода СИП 1х95 с кабельным наконечником на фазе "З". | 41 | 1059 |  |  | 0 | 2.8 | 6 | д Красная Горка д Семкино д Капустино д Еремино д Новосельцево п Птицефабрики | 0:30 |  |  | #REF!
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 18.12.2024 18:13 | Без обесточения потребителей |  | 18.12.2024 19:30 |  | ПС/РП/ТП | СП 10 кВ №106 | 10 кВ | Повреждение в сети абонента.
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 19:21 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 20:09 | 18.12.2024 20:09 | 48 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №200 д.Жилино-д.Веревское | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. | 17 | 312 |  |  | 0 | 1.4 | 1 | с Жилино | 0:48
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 20:20 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 21:04 | 18.12.2024 21:04 | 44 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1405 д. Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: устранение неполнофазного режима | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | тер. ДНП Комарово | 0:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2024 20:48 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 21:24 | 18.12.2024 21:24 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Ремонт РИСЭ-700 кВА. | 14 | 347 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Долгиниха | 0:36 |  |  | #REF!
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 18.12.2024 22:19 | Все потребители запитаны | 18.12.2024 23:37 | 18.12.2024 23:37 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/275-ЦРП20 | 10 кВ | Причина отключения повреждение в яч. МВ фид.275 ТЭЦ-27.Резерв есть | 38 | 789 |  |  |  | 3.2 | 7 | д Ховрино снт Ховрино-2 д Беляниново д Вешки п Вешки д Бородино снт Бородино | 1:18 |  |  | #REF!
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 01:16 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 02:25 | 19.12.2024 02:25 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14423 - ЗТП 308 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: восстановление полнофазного режима. | 34 | 340 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Лаврово д Решоткино д Введенское д Коноплино | 1:09
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.12.2024 02:54 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "ЛАЙТ СИТИ"
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 03:01 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 04:13 | 19.12.2024 04:13 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС583/11 - ЦРП35 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление оборванного провода отпайка на ТП670. | 26 | 90 |  |  | 1 | 1.4 | 7 | д Алабуха д Клусово д Космынка д Глухово с Глухово д Кульпино с Семеновское д Матвейково | 1:12
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 03:19 | Без обесточения потребителей |  | 19.12.2024 18:14 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №28162 д.Нефедьево | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима | 1 | 19 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Нефедьево
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 09:51 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 10:55 | 19.12.2024 10:55 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Техническое обслуживание РИСЭ | 14 | 200 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Долгиниха д Рождественно | 1:04 |  |  | #REF!
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2024 09:54 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 10:19 |  | 25 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №28 мкр.Сходня | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ 6 кВ 3,8 км, количество кабельных вставок 4, резерв частичный, время доезда бригады 25 мин, питающая ПС 220 кВ Омега, фид. РП-19190 с.2 | [8 empty] | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 11:25 | 19.12.2024 11:25 | 20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП-3523/1 д. Клочково | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима на ВЛ. оп.5 замена прокалывающего зажима | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Клочково | 0:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 15:45 |  | 3 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Выясняется, Резерв есть , Питающая п\ст Радищево ,пит. фид. 140103 | [8 empty] | 3:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.12.2024 12:03 | Без обесточения потребителей |  | 19.12.2024 20:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение у абонента АО "МСК Энерго"
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 12:54 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 14:44 | 19.12.2024 14:44 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №3431 п.Чашниково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена ГЛ.рубильника (400А на 630А) и выкидки с трансформатора на РУ-04кв (А-35 на СИП-70) | 1 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | тер. СНТ СН Ветеран | 1:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 13:00 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 16:48 | 19.12.2024 16:48 | 3 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1126 д.Горетовка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Аварийная замена перегружаемого тр ра 250 кВа на 400 кВа, замена АВ (160А на 250А), выкидки (А-35 на СИП-70) | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Горетовка | 3:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2024 13:20 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 14:42 | 19.12.2024 14:42 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 2760 д. Соколово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 Резерв нет ,Питающая п\ст Осиновка ,пит. фид. 32924 А+Б | 1 | 5 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Соколово | 1:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 15:06 | 19.12.2024 15:06 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 132 д. Рахманово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. |  | 23 |  |  |  |  | 1 | с Рахманово | 1:13
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 19.12.2024 14:29 | Потребители уточняются |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП-127 яч.11 с.1-КРН-280 | 10 кВ | Повреждение в сети абонента.
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2024 15:49 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 16:15 | 19.12.2024 16:15 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4250 д.Веревское | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена АВ | 1 | 22 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Веревское | 0:26
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.12.2024 16:51 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 18:36 | 19.12.2024 18:36 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Сватково №749 | 35 кВ | выясняется | 15 | 1180 |  |  | 4 | 2.6 | 1 | с Сватково | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 18:40 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 21:34 | 19.12.2024 21:34 | 2 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 2264/1 д.Коськово | 0.4 кВ | Переподключения РИСЭ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Коськово | 2:54
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 19:54 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 20:27 | 19.12.2024 20:27 | 33 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10 кВ № 4160 д.Рузино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена АВ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рузино | 0:33
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 21:02 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 21:28 | 19.12.2024 21:28 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 466 д. Беляниново | 0.4 кВ | ТП-466 РУ-0.4 кВ произвести ревизию наконечников фид. 3 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Беляниново | 0:26 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2024 21:35 | Все потребители запитаны | 19.12.2024 22:56 | 19.12.2024 22:56 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2816 д. Загорье 3 | 0.4 кВ | Выясняется, Резерв нет ,Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11607,11609 | 1 | 5 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Загорье | 1:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2024 23:49 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 00:42 | 20.12.2024 00:43 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1392 п. Марфино | 0.4 кВ | ТП-1392 РУ-0,4 кВ: произвести ревизию контактов на АВ-0,4 кВ фид. 1 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | с Марфино | 0:53 |  |  | #REF!
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 00:11 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 01:03 | 20.12.2024 01:03 | 52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2816 д. Загорье 3 | 0.4 кВ | Замена авт 250 А на 320 А | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Задорино | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2024 03:16 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 03:47 | 20.12.2024 03:47 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 8,9 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 08 шт. Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 71309 | 27 | 145 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Липуниха п Шишовка д Берсеневка п Поваровка д Дурыкино | 0:31
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 08:48 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 10:43 |  | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3052 д.Селянин | 10 кВ | Подключение РИСЭ. | [8 empty] | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 09:53 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 10:15 | 20.12.2024 10:15 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 148 - ЛР 91 | 6 кВ | снятие дерева в пролете опор 31-32 | 12 | 140 |  |  | 0 | 0.25 | 2 | д Ямуга п Ямуга | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2024 10:26 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 11:01 | 20.12.2024 11:01 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется.ПС-220 кВ Радищево, пит. ф.140104. | 6 | 15 |  |  |  | 0.6 | 1 | тер. СНТ Аист тер. СНТ Луч тер. СНТ Сенежское | 0:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 11:07 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 11:37 | 20.12.2024 11:37 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | Работа на ВЛ Восстановление схемы отпайки от оп№41А, Лин.557 в сторону МТП-116 | 11 | 241 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Филимоново с Радонеж г Хотьково д Подушкино | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 12:01 | 20.12.2024 12:01 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1254 СНТ "Русь" | 6 кВ | ревизия сборных шин 0,4 кВ,ревизия общего н/в рубильника | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | тер. СНТ Русь | 0:37
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 13:23 | 20.12.2024 13:23 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 705 ПС 220 кВ Заря №720 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Для безопасного производства работ по строительству опоры ВЛИ-0,4 кВ от КТПП-488 | 5 | 114 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Красная Сторожка с Мишутино рп Скоропусковский | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 12:29 | 20.12.2024 13:00 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | Демонтаж шлейфов оп.137 ф66/152 в сторону КТП 436,КТП 409 | 7 | 42 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Новоникольское тер. СНТ Новогиреево | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 11:47 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 13:30 | 20.12.2024 13:30 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | КВЛ-10кв ф.дзержинский,ф.повадино произвести врезку нового оборудования к РП-170 | 38 | 180 |  |  | 0 | 2.1 | 4 | д Повадино д Дудкино д Клочково д Задорино | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 13:30 | 20.12.2024 13:30 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | КВЛ-10кв ф.дзержинский,ф.повадино произвести врезку нового оборудования к РП-170 | 52 | 260 |  |  | 0 | 3.1 | 6 | дп Поварово д Дудкино д Белавино д Задорино д Лыткино д Марьино | 1:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 11:54 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 13:52 | 20.12.2024 13:52 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.3 ПС-717 участок между ТП-516-ТП-729 -установка доп.опор. | 40 | 80 |  |  | 0 | 1.8 | 10 | д Хорьяково д Сурмино д Гришино д Ассаурово д Кекишево д Сбоево д Благодать д Никулино д Новинки д Беклемишево | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 12:00 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 12:51 | 20.12.2024 12:51 | 51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП114/561-ТП242 | 10 кВ | ТП-242 РУ-10 кВ сек. А. Ревизия ВН лин. 561 | 2 | 172 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | п совхоза "Марфино" с Марфино | 0:51 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 13:39 | 20.12.2024 13:39 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 | 6 кВ | Работа на ВЛ Ремонтные работы на ЛР лин.575 оп.1/1 в сторону КТП-174 | 16 | 187 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | г Хотьково д Золотилово п ОРГРЭС | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 13:16 | 20.12.2024 13:16 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №917 д. Троицкое | 10 кВ | замена тра-ра 160 Y/Y на 160 Y/Z | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Троицкое | 1:00
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 12:33 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 13:16 | 20.12.2024 13:16 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №6757 д.Грибаново | 6 кВ | Вывод тр-ра в ремонт для переключения положения ПБВ для повышения напряжения на сб. шинах 0,4кВ. СЗО - 0. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Грибаново | 0:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 12:40 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 13:12 | 20.12.2024 13:12 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 105 (лин. 526) ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Отыскание и устранение ОЗЗ. | 11 | 530 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Ворохобино | 0:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 13:14 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 14:57 | 20.12.2024 14:57 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Устранение аварийного Дефекта( отп. на ТП 1126 восстановление шлейфа фаза С) | 25 | 126 |  |  | 0 | 0.949 | 8 | д Савелово д Сысоево д Муравьево д Спиридово п Горшково д Кончинино д Настасьино д Малые Дубровки | 1:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 14:41 | 20.12.2024 14:41 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Отыскание и устранение ОЗЗ. | 22 | 250 |  |  |  | 0.5 | 3 | д Воронцово д Захарьино д Фролово | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 2024-12-20 13:00 | Все потребители запитаны | 2024-12-20 14:00 | 2024-12-20 14:40 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 | 10 кВ | произвести опиловку охр зоны АСП 143 | 23 | 115 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Покров д Холмы д Бунтеиха д Стародальня д Безверхово | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 14:47 | 20.12.2024 14:47 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 16 | 120 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | д Коноплино д Кононово д Решоткино д Караваево | 0:10
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 16:33 | 20.12.2024 16:33 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена трансформатора КТП-3052. | 10 | 220 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Брёхово | 1:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 15:40 | 20.12.2024 15:40 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 66 | 6 кВ | Монтаж шлейфов оп.137 ф66/152 в сторону КТП 436,КТП 409 СЗО нет! | 7 | 42 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Новоникольское тер. СНТ Новогиреево | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 14:51 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 15:50 | 20.12.2024 15:50 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №3208 д.Загорье-3 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена выкидок от гл. руб-ка до АВ ф.1, замена АВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Загорье | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 14:54 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 15:33 | 20.12.2024 15:33 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.3 ПС-717 участок между ТП-516-ТП-729 оп.15-оп.16 восстановление провода | 40 | 80 |  |  | 0 | 1.8 | 10 | д Сурмино д Хорьяково д Кекишево д Никулино д Гришино д Ассаурово д Сбоево д Благодать д Новинки д Беклемишево | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 16:31 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 17:27 | 20.12.2024 17:27 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 185 д.Княжево/деревня | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ от ТП 185 оп. 7-8 восстановление провода). СЗО Котельная д Княжево ТП 185 3 категория | 1 | 16 |  |  | 1 | 0.068 | 1 | д Княжево | 0:56
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 16:49 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 18:22 | 20.12.2024 18:22 | 1 ч.33 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3052 д.Селянин | 10 кВ | Отключение РИСЭ, замена трансформатора. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Брёхово | 1:33
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 17:17 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 19:10 | 20.12.2024 19:10 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 608 РП 427 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта. АСП-2 РУ-10 кВ замена проходных изоляторов | 3 | 55 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Душищево | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 20:05 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 20:27 | 20.12.2024 20:27 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кв №3486 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ПК на тр-ре. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лыткино | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 20:47 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 21:32 | 20.12.2024 21:32 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2005 д.Бунтеиха | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена выкидки от гл. руб-ка до н/в автомата. ф.1. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бунтеиха | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 20:55 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 21:16 | 20.12.2024 21:16 | 21 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3487 д. Повадино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевод ПБВ на тр-ре в сторону повышения напряжения. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Повадино | 0:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.12.2024 21:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Игнатово №555 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ОАО Дмитровский молокозавод тел.+7(916)324-75-99 (прямой абонент)
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2024 22:36 | Все потребители запитаны | 20.12.2024 23:19 | 20.12.2024 23:19 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание и устранение ОЗЗ. Замена дефектного изолятора опора№187 | 24 | 538 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Веригино д Душищево д Редриковы Горы | 0:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.12.2024 00:46 | Без обесточения потребителей |  | 21.12.2024 22:01 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ярославская №209 | 110 кВ | выясняется
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2024 02:03 | Все потребители запитаны | 21.12.2024 02:37 | 21.12.2024 02:37 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 27 | 250 |  |  | 0 | 0.35 | 5 | д Павельцево д Захарово д Спасское д Аксениха д Богаиха | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2024 02:03 | Все потребители запитаны | 21.12.2024 02:37 | 21.12.2024 02:37 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 26 | 250 |  |  | 0 | 0.3 | 6 | д Елгозино д Спецово д Лукино д Новиково д Дятлово д Княгинино | 0:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.12.2024 03:04 | Без обесточения потребителей |  | 22.12.2024 18:54 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «ЦКЭ» тел: 8-916-166-26-87 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2024 03:28 | Все потребители запитаны | 21.12.2024 03:40 | 21.12.2024 03:40 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Перевод ПБВ на тр-ре ТП-541 в сторону понижения напряжения. | 16 | 48 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Соколово | 0:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2024 09:41 | Все потребители запитаны | 21.12.2024 10:01 | 21.12.2024 10:01 | 20 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 183 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта- восстановление контакта фазного провода ввода на д 3 из-за схода снега с крыши дома |  | 68 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | ул Ленина ул Средняя | 0:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 21.12.2024 13:46 | 21.12.2024 13:46 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС140/фид 140215-ЦРП36/2 | 10 кВ | ф.140215 , ПС-140 Радищево , СЗО - ТП-879 котельная пос. Д/О Лесной | 14 | 290 |  |  | 1 | 3 | 2 | д Мошницы ул Вертлинская ул Красная ул Дача Поселка Матросова ул Дача Поселка Николаева | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 21.12.2024 14:00 | 21.12.2024 14:00 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта: восстановление провода | 5 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Саввино | 1:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2024 12:57 | Все потребители запитаны | 21.12.2024 13:28 | 21.12.2024 13:28 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 256 Красноармейское лесничество | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление провода оп 16-17 |  | 32 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | ул Лесничество | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2024 13:21 | Все потребители запитаны | 21.12.2024 14:14 | 21.12.2024 14:14 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. больничный ТП 110 г. Дмитров | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта : оп. 4 замена зажима | 0 | 12 |  |  | 0 |  | 1 | ул Пушкинская мкр им А.Маркова ул Минина | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2024 19:11 | Все потребители запитаны | 21.12.2024 19:50 | 21.12.2024 19:50 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выясняется. Резерва нет. пит ф. 32915 | 72 | 390 |  |  | 2 | 2.5 | 12 | д Сверчково д Селищево д Логиново д Ермолино д Барское-Мелечкино д Якиманское д Татищево д Соскино д Тимофеево д Климово д Колтышево | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2024 22:40 | Все потребители запитаны | 21.12.2024 23:12 | 21.12.2024 23:12 | 32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1247 д.Ельцово-2 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: устранение нагрева нулевого соединения. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.04 | 0 | тер. ДПК Калина | 0:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2024 08:09 | Все потребители запитаны | 22.12.2024 08:46 | 22.12.2024 08:46 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Отключение ВЛ-6 кВ для безопасного тушения пожара пожарным расчетом. | 32 | 475 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Еремино д Новосельцево п Птицефабрики | 0:37 |  |  | #REF!
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2024 09:49 | Все потребители запитаны | 22.12.2024 11:17 | 22.12.2024 11:17 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 541 КТПП 170 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка дерева угрожающего падением. | 11 | 148 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Зубцово д Спасс-Торбеево снт Спасс-Торбеево снт Ждановский | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2024 11:24 | Все потребители запитаны | 22.12.2024 17:12 | 22.12.2024 17:12 | 5 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП25 П/Я-3-ТП554 | 6 кВ | Работы по повышению надежности. на 4 часа КВЛ-6кв ф.Почтовый ящик восстановить провода на оп№42 в сторону оп№42а после реконструкции квл-6кв ф.почтовый ящик на оп № 26, 36 срезать провода и подключить СКЛ | 10 | 50 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Карпово д Пешки | 5:48
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 22.12.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 22.12.2024 15:16 | 22.12.2024 15:16 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 605 РП 415 | 6 кВ | Причина Выясняется .СЗО 2 шт. | 15 | 298 |  |  |  | 0.3 | 2 | г Краснозаводск д Семенково | 1:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2024 10:24 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 12:20 | 23.12.2024 12:20 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | замена ВПР-60 | 7 | 80 |  |  | 0 | 0.25 | 3 | д Губино д Малое Щапово д Большое Щапово | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 12:45 | 23.12.2024 12:45 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | перевод питания шлейфов КТП-562 со старой на вновь построенную | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Лукино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2024 11:25 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 13:22 | 23.12.2024 13:22 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №128 д.Иевлево | 6 кВ | замена н.в выкидки | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Иевлево | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2024 12:04 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 15:58 | 23.12.2024 15:58 | 3 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 Б КТП 484 п. Чашниково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-484 по ф.2 восстановление оборванного магистрального провода в пролётах оп.17-19 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Чашниково | 3:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2024 12:45 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 14:39 | 23.12.2024 14:39 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 6кВ Лин.1014 с КТПП-995 | 6 кВ | Работа на ВЛ. ВЛ 6кВ Лин.1014 оп.62-65 Произвести опиловку крон деревьев | 6 | 48 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | с Бужаниново | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2024 12:51 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 14:44 | 23.12.2024 14:44 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/2-ТП516 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.2 ПС-691 -МТП-3285 замена трансформатора 100кВА на 160кВА |  | 24 |  |  |  |  | 2 | д Шадрино д Ивановское | 1:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2024 13:27 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 14:32 | 23.12.2024 14:32 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 3ТП 280 сек 2 - ЗТП 214 | 6 кВ | подсоединение шлейфов от ЛР-844 к опоре №33 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Владимировка | 1:05
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2024 13:44 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 15:08 | 23.12.2024 15:08 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №143 д.Екатериновка | 10 кВ | Замена трансформатора | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Екатериновка | 1:24
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2024 14:10 | Без обесточения потребителей |  | 26.12.2024 23:09 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 - РТП 16180 с.1 фид.28316 | 10 кВ | Выясняется. Питающий фидер 28316 ПС 28 Ангелово, успешный АВР в РП-16180, нагрузка переведена на фидер 28408 ПС 28 Ангелово.
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2024 14:16 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 14:53 | 23.12.2024 14:53 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ. | 25 | 1325 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Шапилово д Золотилово г Хотьково | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 16:17 | 23.12.2024 16:17 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | Выполнить замену кабеля от ячейки ф. ЦРП 43 до опоры №1 | 9 | 65 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Ермолино д Кривцово д Шапкино | 1:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2024 15:16 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 16:59 | 23.12.2024 16:59 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1340 д. Алёшино | 6 кВ | МТП-1340-замена трансформатора | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Алешино | 1:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2024 15:44 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 16:00 | 23.12.2024 16:00 | 16 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №301 с Бужаниново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена перемычек от СШ 0,4кВ к АВ ф.2 | 1 | 53 |  |  |  | 0.03 | 1 | с Бужаниново | 0:16
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2024 17:05 | Все потребители запитаны | 23.12.2024 18:26 | 23.12.2024 18:26 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Подключение вновь смонтированной отпайки к КВЛ-10 кВ фид. 840704 | 10 | 145 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Брёхово д Рузино | 1:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 23.12.2024 18:00 | Без обесточения потребителей |  | 23.12.2024 18:00 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 839 | 0.4 кВ | Повреждение КЛ-0,4 кВ ТП-839 ф. Ж/Д Баранова д. 1
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2024 21:20 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2024 18:14 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС140/фид 140110-ЦРП36/1 | 10 кВ | ф.1402110 , ПС-140 Радищево , СЗО - ТП-879 котельная пос. Д/О Лесной | 14 | 290 |  |  | 1 | 3 | 2 | д Мошницы ул Красная ул Вертлинская ул Дача Поселка Матросова ул Дача Поселка Николаева
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2024 21:30 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2024 18:14 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС140/фид 140103-ТП896 | 10 кВ | ТП-935 котельная, ТП-942 КНС, ТП-792 КНС 1,КНС 2, ТП-936 ВЗУ | 73 | 376 |  |  |  | 1.2 | 2 | д Коськово п Смирновка
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.12.2024 10:30 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 12:22 | 24.12.2024 12:22 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ Лин.1120 с СП-17 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Опиловка крон деревьев в пр оп№15-21 | 20 | 1060 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Новожёлтиково д Старожёлтиково п Мостовик | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 10:41 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 14:40 | 24.12.2024 14:40 | 3 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Восстановить перемычки на оп 10, 23 | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Пешки | 3:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 11:18 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 12:19 | 24.12.2024 12:19 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 597 ЦРП 24 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта Работа на ВЛ снятие дерева с проводов ВЛ. | 3 | 59 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Воронино д Бобошино | 1:01
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 11:49 | 24.12.2024 11:49 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с | 6 кВ | Оперативные переключения | 23 | 396 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Лунёво п Лунёво д Шемякино д Жигалово | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.12.2024 11:37 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 12:15 | 24.12.2024 12:15 | 38 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №113 д. Покровка | 6 кВ | расфазировка Ф 1,2,3,4 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Покровка | 0:38
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 11:50 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 13:41 | 24.12.2024 13:41 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №820 дер.Тарусово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта тр-ра КТП 820 (выгорает шпилька 0,4 кВ), ремонт тр-ра |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | д Тарусово | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.12.2024 12:14 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 14:08 | 24.12.2024 14:08 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | вл 10 кВ ф Кочугино восстановить шлейфа на опоре 51 в сторону отп на тп 3634 | 11 | 60 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Кочугино | 1:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.12.2024 12:31 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 14:14 | 24.12.2024 14:14 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Ввод нового оборудования СТП-1045 от опоры №84/1 | 10 | 270 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Митино д Суропцово | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 12:32 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 13:27 | 24.12.2024 13:27 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Восстановить шлейфа на портале ТП-567 2с яч ф.МАИ. | 17 | 42 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Шелепаново д Овсянниково д Есипово | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 12:42 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 14:18 | 24.12.2024 14:18 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №567 д.Ложки | 10 кВ | Подключение РИСЭ-700 кВа на Т-1, для монтаж шинного моста, включение после реконструкции 2 с.ш. 10 кВ | 1 | 15 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | д Ложки | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 12:50 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 13:15 | 24.12.2024 13:15 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | переключения на ТП-487 для испытания КЛ 6 кВ | 7 | 55 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Рыбаки | 0:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 13:01 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 14:51 | 24.12.2024 14:51 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Опора № 40. произвести осмотр на наличие дефектов | 33 | 2073 |  |  | 0 | 1.9 | 6 | д Рождественно д Бяконтово д Поседкино д Протасово д Муракино д Голенищево | 1:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 24.12.2024 13:31 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 15:22 | 24.12.2024 15:22 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | Замена блок трансформатора. | 28 | 156 |  |  | 0 | 1.25 | 3 | д Артёмово д Мураново д Жилкино | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 13:39 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 16:37 | 24.12.2024 16:37 | 2 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 71 фид 71610 | 10 кВ | Замена АСП-384 | 3 | 15 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Радумля | 2:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.12.2024 13:46 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 14:12 | 24.12.2024 14:12 | 26 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №201 г Хотьково Майолик | 10 кВ | Работа в ТП. РУ-0,4 кВ ремонт фид. уличное освещение. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Хотьково | 0:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 13:48 | Без обесточения потребителей |  | 24.12.2024 15:43 |  | ПС/РП/ТП | CТП 10 кВ №4084 вблизи з-да Ксенон | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена силового трансформатора. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брёхово
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.12.2024 14:31 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 15:08 | 24.12.2024 15:08 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/2-ЗТП679 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ПС-583 ф.2 Монтаж перемычек на опоре №15 в сторону опоры №14, монтаж перемычек на опоре №8 в сторону опоры №9 |  | 16 |  |  |  |  | 1 | с Подъячево | 0:37
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 19:25 | 28.12.2024 13:48 | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 ТП-16110 фид 836303 (А+Б) | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 303 А+Б | 13 | 152 |  |  |  | 1.5 | 2 | с Дмитровское д Грибаново | 2:25
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2024 17:00 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 19:25 |  | 2 ч.25 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 836 ТП-16110 фид 836402 (А+Б) | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС220 кВ Слобода, фид.402 А+Б, работа АВР в РП-16110 успешно, нагрузка не переведена на фид. 303 А+Б с питающей ПС 220 кВ Слабода, т.к.повр.КЛ-10кВ фид.303 А+Б | [8 empty] | 2:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 17:25 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 19:21 | 24.12.2024 19:21 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.562/325 оп 14 восстановить провода по 1 фазе | 24 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | тер СНТ Горки-Л ул Луговая тер. СНТ НИВА п совхоза "Останкино" | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 17:58 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 18:06 | 24.12.2024 18:06 | 8 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 831 ТП 1053 | 6 кВ | переключение ПБВ БТ-4 | 28 | 156 |  |  | 0 | 1.25 | 3 | д Жилкино д Артёмово д Мураново | 0:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 19:47 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 21:43 | 24.12.2024 21:43 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 44304 - ТП 27 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: восстановление полнофазного режима | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Раздолье | 1:56
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2024 20:27 | Без обесточения потребителей |  | 25.12.2024 17:25 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С830- РП 16196 с.1фид.830153 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 830153
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 20:47 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 21:36 | 24.12.2024 21:36 | 49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №46 г. Дмитров | 10 кВ | ВЛ-0,4кВ от МТП-46 - замена провода оп.1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | ул Старо-Рогачевская ул Алексеевская | 0:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 21:30 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 22:00 | 24.12.2024 22:00 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Переподключение передвижного РИСЭ-700 кВа на стационарное РИСЭ-1200 кВА, по распоряжению Главного инженера МРЭС Молчанова А.С. гр. 5 | 16 | 611 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Долгиниха | 0:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2024 21:51 | Все потребители запитаны | 24.12.2024 22:35 | 24.12.2024 22:35 | 44 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1798 д.Раздолье | 6 кВ | Регулировка уровня напряжения | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | тер. Квартал Ромашкино тер. Квартал Ромашкино 2 | 0:44
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2024 22:07 | Без обесточения потребителей |  | 26.12.2024 13:01 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 830-1с.-РТП-16151 альфа | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид 16151 Альфа
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 01:21 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 01:39 | 25.12.2024 01:56 | 18 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 14-ТП 1031 с.2 | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | [8 empty] | 0:18
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 09:24 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 09:47 | 25.12.2024 09:47 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 ТП 308 г.Долгопрудный | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта (нагрев пинцета фид.1) | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Долгопрудный | 0:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 10:46 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 12:43 | 25.12.2024 12:43 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 39 - ТП 287 | 6 кВ | ревизия ЛР-332 | 14 | 140 |  |  | 0 | 0.08 | 3 | д Борис-Глеб д Соголево д Селифоново | 1:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 10:47 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 12:35 | 25.12.2024 12:35 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 23 | 10 кВ | Ошиновка КЛ 10 кВ Ф23/803 на оп. 89 , восстановление шлейфов в сторону ЛР 201 оп. 36 ВЛ 10 к Ф23/803. Перезаделка шлейфов на ТП 775. | 9 | 235 |  |  | 0 | 0.89 | 3 | проезд Дарвина ул Дарвина ул Дружбы ул Западная ул Энтузиастов ул Мира ул Трудовая ул Тихая ул Железнодорожная ул Радужная ул Луговая ул Цветочная ул Зеленая ул С.Клычкова ул Космонавтов д Костино д Ахтимнеево | 1:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 10:58 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 11:49 | 25.12.2024 11:49 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. КТП-786 РУ-10 кВ осмотр, замена ПК. | 10 | 15 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Климово | 0:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 11:17 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 13:11 | 25.12.2024 13:11 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 40 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы, монтаж шлейфовых перемычек на оп.61 и оп.50 |  | 105 |  |  | 0 | 0.2 | 3 | д Ново д Селково д Петрушино | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 25.12.2024 11:19 | Без обесточения потребителей |  | 25.12.2024 11:19 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.607 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | МТЗ
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 11:20 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 13:02 | 25.12.2024 13:02 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №350 Торговый центр, п. Нудоль | 10 кВ | замена провода А-35 на СИП 4х70 в пролетах 33-36 |  | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Нудоль | 1:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 11:28 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 12:54 | 25.12.2024 12:54 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 749 ЦРП 19 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Ремонт ВР в КТП-0913, баланс АО ООО "Гала Инжиниринг", по заявке абонента. | 8 | 220 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Прокшино д Левково | 1:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 11:35 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 12:47 | 25.12.2024 12:47 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 807 ТП 1002 | 10 кВ | ошиновка каб.выкидки на оп.1.включение. фазировка | 3 | 79 |  |  | 1 | 0.3 | 1 | с Ельдигино | 1:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 11:40 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 13:39 | 25.12.2024 13:39 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808, 780, 803аб, АСП-55 | 6 кВ | Монтаж шлейфов..Вкл. МТП-3217. Выполнение ТУ № С8-23-302-160629(390159) | 15 | 120 |  |  | 0 | 0.45 | 2 | д Степаньково с Тишково | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.12.2024 11:41 | Без обесточения потребителей |  | 25.12.2024 13:04 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" ИСТРИНСКОЕ ПО тел. 8(495)562-88-21
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 11:43 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 13:41 | 25.12.2024 13:41 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864 | 10 кВ | Монтаж шлейфов..Вкл. МТП-3217. Выполнение ТУ № С8-23-302-160629(390159) | 16 | 89 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | с Тишково д Кстинино | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 11:53 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 15:51 | 25.12.2024 15:51 | 3 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-40/ЗТП-998 (аб) 1 сек | 10 кВ | замена кабельной линии в ЦРП-40 РУ-10кВ,сек.1,яч.ТП-998+ТП-537 до 1 опоры | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Ермолино д Якиманское | 3:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 14:11 | 25.12.2024 14:11 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 591 РП 357 (лин 1030, лин 1176) | 6 кВ | Для безопасного выполнения работ по вводу нового оборудования КТП-1040 от ВЛ-6 кВ Лин.1297 опора №50 | 13 | 150 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Березняки д Дубининское д Козицино | 1:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.12.2024 12:16 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 12:38 | 25.12.2024 17:01 | 22 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 896 ЦРП 13 | 10 кВ | Выясняется | 2 | 48 |  |  | 1 | 0.25 | 1 | рп Правдинский | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 13:17 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 14:45 | 25.12.2024 14:45 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 817 д. Загорье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-0,4 кВ на оп. у д.21 восстановить подвес провода, замена прокалывающего зажима. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Загорье | 1:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 13:23 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 14:05 | 25.12.2024 14:05 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 120 - МТП 167 | 10 кВ | включение ВПР-1211 | 8 | 80 |  |  | 0 | 0.06 | 3 | д Городище д Мащерово д Алферьево | 0:42
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 13:26 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 14:17 | 25.12.2024 14:17 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 | 6 кВ | Неплановые работы по устранению дефектов - работы на ВЛ. | 15 | 290 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Желябино рп Нахабино д Козино | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 13:30 | Потребители обесточены |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 675-ТП 3073 фид 7 Дедешино | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф ПС 675 ТП 2974 установка доп опры в пр оп 42-43 , восстановить провода на оп 68 | 5 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | мкр. Дедешино
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 13:41 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 15:38 | 25.12.2024 15:38 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Установка высоковольтного прибора учета на опоре №8 в сторону КТП-0129 (Баланс ООО "Прошянский коньячный завод") | 24 | 250 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Машино снт Матренки тер. СНТ Матренки мкр Семхоз г Хотьково | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 13:48 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 14:43 | 25.12.2024 14:43 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП1066/878-КТП1008 Афанасово | 6 кВ | ВЛ-6 кВ лин.878 оп.№5 д.Афанасово. Замена дефектной опоры СВ-110 | 1 | 274 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Афанасово | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 14:01 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 14:24 | 25.12.2024 14:24 | 23 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1798 д.Раздолье | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 13 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Раздолье | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 14:12 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 14:28 | 25.12.2024 14:28 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1721 д. Селищево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Спил аварийных деревьев на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1721 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Селищево | 0:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 14:37 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 15:37 | 25.12.2024 15:37 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 52 ПС 35 кВ Кузьмино №667 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы, монтаж шлейфовых перемычек на опоре №93 |  | 35 |  |  | 0 |  | 2 |  | 1:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 14:49 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 15:07 | 25.12.2024 15:07 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 27 ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-оперативные переключения для поиска ОЗЗ | 4 | 125 |  |  | 1 | 0.45 | 1 | с Ельдигино | 0:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 14:54 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 16:20 | 25.12.2024 16:20 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 6 | 60 |  |  | 0 | 0.06 | 2 | д Савино д Вертково | 1:26
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2024 17:39 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 18:00 | 25.12.2024 18:00 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | ЯУ КВЛ-6 кВ ф.7 ПС-95 Произвести допуск ПО "Меридиан", ошиновка кабеля оп. 1 ВЛ 6 кВ от ТП 702. Работа в зоне ответственности ДРЭС. | 25 | 383 |  |  | 0 | 1.5 | 7 | д Муракино д Бяконтово д Поседкино д Голенищево д Рождественно д Протасово | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 18:04 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 20:01 | 25.12.2024 20:01 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 11 | 30 |  |  | 0 | 0.6 | 2 |  | 1:57
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 19:25 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 19:43 | 25.12.2024 19:43 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №609 д.Тимошкино | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:18
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 21:01 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 22:54 | 25.12.2024 22:54 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ фид. КТП-214 - КТП-274 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим | 4 | 88 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2024 21:41 | Все потребители запитаны | 25.12.2024 22:20 | 25.12.2024 22:20 | 39 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №115 п. Шпилево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ТП 115 Т-1 перевод ПБВ) | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.184 | 1 |  | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2024 01:43 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 04:56 | 26.12.2024 04:56 | 3 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт, испытание, включение КЛ-10 кВ КТП-2466-КРН-150 ф.Соколово. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 3:13
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 10:24 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 11:50 | 26.12.2024 11:50 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП1578/611-ТП224 Шереметьевский | 6 кВ | Монтаж ПКУ на Вл-6кВ фид.611 оп.16 в направлении ТП-63 группа застройщиков Ющенко А.Н. д. Красная Горка | 10 | 869 |  |  | 0 | 0.5 | 4 |  | 1:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 11:51 | 26.12.2024 11:51 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63101 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | перевод шлейфов и нагрузок на новую МТП-628 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.07 | 1 |  | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 10:56 | Потребители обесточены |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | ЦРП 30 РУ 6кВ ремонт шлейфов ввод ф 43 ПС- 311,ввод ф 32 ПС-311. СЗО: (ЗТП-532-ВЗУ, ЗТП-522-ВЗУ, КТП-521-ВЗУ, КТПП-520-ВЗУ, ЗТП-523 ВЗУ- 3я категория) | 61 | 327 |  |  | 5 | 2.1 | 14
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 11:03 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 12:41 | 26.12.2024 12:41 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | поднятие и присоединение шлейфов отпайки на ЛР-864 на МТП-1846 | 3 | 30 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 1:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 13:16 | 26.12.2024 13:16 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | СТП 10 кВ №999 с.Путилово | 10 кВ | Замена ввода фид 1 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:55
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 11:21 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 14:27 | 26.12.2024 14:27 | 3 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | ВЛИ 0,4кВ от КТП 559 г.Талдом перевод, перераспределение нагрузки фид.1-8 с ВЛИ 0,4кВ КТП 775 г.Талдом фид.3-6. | 1 | 150 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Цветочная ул Дружбы ул Трудовая ул Энтузиастов ул Западная ул С.Клычкова ул Космонавтов ул Железнодорожная ул Луговая ул Мира ул Радужная ул Зеленая | 3:06
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 11:31 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 14:26 | 26.12.2024 14:26 | 2 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №775 г.Талдом С.Клычкова | 10 кВ | ВЛИ 0,4кВ КТП 775 г.Талдом фид.3-6 перевод, перераспределение нагрузки с ВЛИ 0,4кВ КТП 559 г.Талдом фид.1-8. | 1 | 150 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Трудовая ул Энтузиастов ул Западная ул Цветочная ул С.Клычкова ул Луговая ул Мира ул Радужная ул Космонавтов ул Железнодорожная ул Дружбы ул Зеленая | 2:55
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 12:02 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 13:48 | 26.12.2024 13:48 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ 0676 д.Васьково | 10 кВ | Работа в ТП. Замена силового трансформатора 250 кВА на 250 кВА Y/Zh | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:46
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2024 12:55 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 14:51 | 26.12.2024 14:51 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №203 кв.Клязьма | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей. | 0 | 11 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 13:04 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 14:04 | 26.12.2024 14:04 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.1071 ЦРП 23 - МТП 3061 | 6 кВ | Выполнение ТУ № С8-23-302-141470(155003) , монтаж проводов оп 22 .Включение МТП-3235. | 3 | 47 |  |  | 0 | 0.06 | 1 |  | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.12.2024 13:30 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 17:45 | 26.12.2024 17:45 | 4 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Выясняется , резерв частичный, пит 32920 | 54 | 190 |  |  |  | 1.6 | 11 |  | 4:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 14:50 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 18:16 | 26.12.2024 18:16 | 3 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Выполнить замену кабеля от ячейки ф.Погорелово до опоры №1 | 65 | 240 |  |  | 1 | 1.8 | 11 | д Селищево д Якиманское д Климово д Ермолино | 3:26
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2024 15:07 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 17:03 | 26.12.2024 17:03 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ-6кВ Б/Т-4 -АСП-82 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ошиновка восстановленного кабеля. | 12 | 132 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 15:20 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 17:16 | 26.12.2024 17:16 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.6 ПС-127 БТ № 33- замена аппаратного зажима фазы Б. СЗО:(ЗТП-529 ВЗУ, КТП-509 ВЗУ, КТП-518 ВЗУ, КТП-506 ВЗУ, КТП-539 ВЗУ 3-я категория). |  | 196 |  |  | 5 |  | 7 |  | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2024 17:17 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 17:39 | 26.12.2024 17:39 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №522 с/т Флора д.Кузнечиково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 150 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 0:22
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2024 17:27 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 20:45 | 26.12.2024 20:45 | 3 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП370-ТП304 | 6 кВ | Оперативные переключения - по восстановлению нормальной схемы электроснабжения потребителей. | 14 | 182 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 3:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2024 19:27 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 20:46 | 26.12.2024 20:46 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3297 г. Дмитров, 2 Левонабер. | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ТП-3297 РУ-0,4кВ замена общего н/в руб-ка | 1 | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.12.2024 21:47 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 23:45 | 26.12.2024 23:45 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 440 п. Алабушево | 0.4 кВ | Выясняется , резерва нет .пит ф.2004 от ПС-20 Алабушево | 1 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 |  | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2024 22:03 | Все потребители запитаны | 26.12.2024 22:25 | 26.12.2024 22:25 | 22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №114 д.Введенское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена пинцета под ПН-2 фид.1. |  | 38 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 0:22
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 26.12.2024 23:01 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 50 ПС 220 кВ Новософрино №215, АСП-38, лин 580 АБ | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид.50.
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 01:03 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 02:29 | 27.12.2024 02:29 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 15 | 10 кВ | Восстановление перемычек на оп. 23 Ф15/803 | 5 | 156 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | проезд Дарвина ул Дарвина | 1:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 10:16 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 11:18 | 27.12.2024 11:18 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 61 ПС 110 кВ Гальцово №826, лин 530, АСП-17 | 10 кВ | Доливка масла в МВ фид.61 ПС 35 кВ Гальцово № 826 |  | 34 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:02
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 10:18 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 11:21 | 27.12.2024 11:21 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | подкл шлейфов новой КТП-1832 | 16 | 160 |  |  | 0 | 0.3 | 3 |  | 1:03
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 10:20 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 11:33 | 27.12.2024 11:33 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | ВЛ 6кВ фид.7 ПС 442 врезка новой КТП 1147 в опору 9 отпайки на КТП 1147 согласно распоряжению о вводе нового оборудования 7415 от 18.12.2024 года. | 1 | 315 |  |  | 1 | 0.01 | 7 |  | 1:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 12:32 | 27.12.2024 12:32 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №609А г. Яхрома, ул. Советская | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-24-302-173308(260639),КТП 609А ф 6 ПС- 160- замена корпуса КТП | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2024 10:35 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 11:15 | 27.12.2024 11:15 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, Отыскание и устранение ОЗЗ. | 27 | 530 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | с Бужаниново | 0:40
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 10:45 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 11:32 | 27.12.2024 11:33 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП - 6 кВ №934 (п.Запрудня, ул.Советс.) | 6 кВ | Устранение нагрева контактного соединения шлейф -автомат РУ 0,4 кВ КТП 934 в сторону магазина | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 10:50 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 11:57 | 27.12.2024 11:57 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №592 д.Митрополье | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид. 2. |  | 28 |  |  | 0 |  | 1 |  | 1:07
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2024 10:53 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 12:33 | 27.12.2024 12:33 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: восстановление провода в пролете опор 84-85. | 7 | 70 |  |  | 0 | 0.2 | 5 |  | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 11:10 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 12:28 | 27.12.2024 12:28 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/10-ТП498 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.10 ПС-669 монтаж перемычек опора №204, 207 | 9 | 16 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:18
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2024 11:30 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 15:26 | 27.12.2024 15:26 | 3 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП315/680-МТП101 Шереметьевский | 6 кВ | ВЛ-6 кВ лин. 680 пр.оп. 5-8 – перенос ВЛ. | 9 | 120 |  |  | 0 | 0.7 | 1 |  | 3:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 11:48 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 13:20 | 27.12.2024 13:20 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №209 г.Талдом. ул.Горская | 10 кВ | КТП 209 г.Талдом замена главного НВ рубильника. |  | 140 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Дарвина | 1:32
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2024 12:08 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 14:01 | 27.12.2024 14:01 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №203 кв.Клязьма | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2024 12:33 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 13:17 | 27.12.2024 13:17 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | ТП-567 2 с. фазировка , ввод в работу 2 с. 10 кВ после реконструкции . | 15 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Есипово д Овсянниково д Шелепаново | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 12:37 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 13:20 | 27.12.2024 13:20 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП609/ул. Професс.- г. Яхрома | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП 609 ф."Профессиональная"-монтаж провода | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.08 | 1 |  | 0:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 15:13 | 27.12.2024 15:13 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП-3123 д.Кончинино 10кВ | 10 кВ | МТП-3123 замена трансформатора | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.108 | 1 |  | 1:58
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 27.12.2024 13:40 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2024 15:04 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №4 совмещенное с ТП-171 г.о.Химки | 6 кВ | Повреждение в сети абонента
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 27.12.2024 13:40 | Без обесточения потребителей |  | 27.12.2024 14:15 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №4 совмещенное с ТП-171 г.о.Химки | 6 кВ | Повреждение в сети абонента
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 13:53 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 15:50 | 27.12.2024 15:50 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №315 п.Запрудня, ул.Ленина. | 6 кВ | Выполнение работ по ТП , договор № С8-23-303-148600(233638), ввод провода СИП в РУ 0,4 кВ ТП 315 , ошиновка провода СИп в сторону к/театра МИР. | 1 | 904 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2024 14:00 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 20:00 | 27.12.2024 20:00 | 6 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 3,9 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет , Запрошены РИСЭ у информатора. Питающая п\ст Ожогино ,пит. фид.32816 . | 23 | 116 |  |  |  | 1 | 4 | д Мошницы | 6:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2024 14:41 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 16:05 | 27.12.2024 16:05 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 44304 - ТП 27 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена аварийного изолятора перетяжка провода пролет опор 16-17 | 4 | 40 |  |  | 0 | 0.12 | 1 | п Раздолье | 1:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 15:24 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 16:32 | 27.12.2024 16:32 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №260 Полуханово | 6 кВ | Ревизия ВН яч.ф 114 в тп-260 | 22 | 220 |  |  | 0 | 0.5 | 3 |  | 1:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2024 15:26 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 16:21 | 27.12.2024 16:21 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С-8-18-302Д- 3288(940832),ВЛ-6кВ ф.1 ЦРП-Дмитров включение КТП-4077,КТП-4078 | 20 | 32 |  |  | 0 |  | 4 |  | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2024 15:55 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 16:26 | 27.12.2024 16:26 | 31 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №729 Котельн. Дом культур | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 99 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:31
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.12.2024 17:35 | Без обесточения потребителей |  | 27.12.2024 22:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | ООО «Элмонт-Энерго»
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.12.2024 19:37 | Без обесточения потребителей |  | 27.12.2024 22:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение у абонента ООО «Элмонт-Энерго»
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2024 20:15 | Все потребители запитаны | 27.12.2024 22:15 | 27.12.2024 22:15 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП 937 Головково - АСП-6 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 39 | 200 |  |  | 0 | 1.4 | 7 | д Мошницы | 2:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 01:19 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 01:42 | 28.12.2024 01:42 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 15 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы КВЛ 10 кВ Ф15/803. Ошиновка КЛ ввод Ф15/803 в РУ 6-10 кВ ТП 501 | 2 | 329 |  |  | 0 | 0.12 | 1 |  | 0:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 03:20 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 04:10 | 28.12.2024 04:10 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Восстановление поврежденной фазы на оп.№7 л.574 | 20 | 623 |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 0:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.12.2024 05:39 | Без обесточения потребителей |  | 28.12.2024 15:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение у абонента Мособлэнерго
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 09:03 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 11:01 | 28.12.2024 11:01 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3/с.1-КТП-264 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ | 18 | 198 |  |  | 0 | 0.8 | 2 |  | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2024 11:05 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 12:00 | 28.12.2024 12:00 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.6 ПС-207 оп.№150 замена траверсы. СЗО (ТП-299 ВЗУ-3я категория) | 18 | 16 |  |  | 1 | 1.044 | 2 |  | 0:55
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 11:11 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 13:10 | 28.12.2024 13:10 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП321/с.1-ТП377/с.1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение ОЗЗ. | 14 | 161 |  |  | 0 | 0.6 | 2 |  | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 11:23 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 11:45 | 28.12.2024 11:45 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | оперативные переключения | 29 | 140 |  |  | 0 | 1.1 | 3 |  | 0:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 11:56 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 12:56 |  | 1 ч. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/137-РП22 (ОТО) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение однофазного замыкания на землю | [8 empty] | 1:00
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 12:05 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 13:27 | 28.12.2024 13:27 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Отключение ВЛ 6 кВ Ф7/467 по заявке на доп. услугу № У-И-24-00-642768/С8, для безопасности производства работ по замене предохранителей на КТП. отв. Веселов А.Н. тел. 8-905-777-84-21 Котельная д.Пановка запитано от РИСЭ | 24 | 200 |  |  | 1 | 0.97 | 7 |  | 1:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2024 12:56 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 14:50 | 28.12.2024 14:50 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 7 ПС 35 кВ Горбуново №208 | 6 кВ | Опора №79 устранение аварийного дефекта, снятие дерева с проводов ВЛ. | 23 | 196 |  |  | 0 | 0.6 | 5 |  | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 14:45 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 16:16 | 28.12.2024 16:16 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП763/деревня 2- д. Старо | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф деревня от ТП-763 восстановить обрыв провода по ф. А | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | 1:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 14:48 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 15:23 | 28.12.2024 15:23 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Липуниха ЛР-1423 отпайка на КТП-3664 замена подгорающего наконечника на ЛР-1423 | 29 | 140 |  |  | 0 | 1.8 | 5 |  | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 16:20 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 18:13 | 28.12.2024 18:13 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №440 п. Алабушево | 10 кВ | перевод абонентов по 0,4кВ на ПЭОТ с поврежденной ТП-440 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 17:43 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 18:02 | 28.12.2024 18:02 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | Оперативные переключения по определению и устранению "земли" | 31 | 78 |  |  | 0 | 1.832 | 4 |  | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2024 18:33 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 19:13 | 28.12.2024 19:13 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 | 10 кВ | Установка ПЭОТ вместо повреждённой ТП-440, перевод абонентов с ТП-440 на ПЭОТ, восстановление провода 10кВ слетевшего с изоляторов в пролётах оп.6-4 СЗО: котельная ТП-439 с.Алабушево | 25 | 140 |  |  | 1 | 1.8 | 1 |  | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.12.2024 18:36 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 19:37 | 30.12.2024 18:13 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется . ПС110 Поварово ф. 7102. | 33 | 180 |  |  | 2 | 1.7 | 5 | д Шелепаново | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.12.2024 21:35 | Все потребители запитаны | 28.12.2024 21:59 | 28.12.2024 21:59 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется . ПС 110 Поварово . ф.7102.СЗО нет . | 30 | 150 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Шелепаново | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2024 09:50 | Все потребители запитаны | 29.12.2024 10:14 | 29.12.2024 10:14 | 24 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3474 д.Клочково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевод ПБВ на тр-ре в сторону понижения напряжения. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2024 11:34 | Все потребители запитаны | 29.12.2024 13:21 |  | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП495-ТП403 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка КЛ, для устранения перегрузки фид.26 ПС96 | [8 empty] | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2024 12:09 | Все потребители запитаны | 29.12.2024 12:56 | 29.12.2024 12:56 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | КВЛ-10кВ ф.Геофизика оп.9 отпайка на оп.1 к КТП-3541 восстановить отгоревший фазный провод. | 33 | 170 |  |  | 0 | 1.6 | 3 |  | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2024 13:15 | Все потребители запитаны | 29.12.2024 13:51 | 29.12.2024 13:51 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Замечания: ВЛ-10кВ ф.Берёзки АСП-190 откл.ВВк | 15 | 30 |  |  |  | 0.8 | 3 |  | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2024 14:10 | Без обесточения потребителей |  | 29.12.2024 14:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС-71-ЦРП-13сек.1 ф.71607 | 10 кВ | Выясняется. ПС-110 Поварово. пит. ф.71607, ЦРП-13 АВР успешно.
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2024 15:46 | Все потребители запитаны | 29.12.2024 16:17 | 29.12.2024 16:17 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 577 п. Поварово | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима на ВЛ. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2024 15:46 | Все потребители запитаны | 29.12.2024 16:32 | 29.12.2024 16:32 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587108 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 2 | 30 |  |  | 0 | 0.09 | 1 |  | 0:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2024 17:30 | Все потребители запитаны | 29.12.2024 18:13 | 29.12.2024 18:13 | 43 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №194 Колосово | 6 кВ | устранение авр дефекта | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 0:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.12.2024 18:18 | Без обесточения потребителей |  | 29.12.2024 19:41 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Перемилово №160 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ЗАО "Спорт. Парк ВОЛЕН" тел.89773219440
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2024 20:08 | Все потребители запитаны | 29.12.2024 21:22 | 29.12.2024 21:22 | 1 ч.14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №82 д.Носово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена поврежденного АВ-0,4 кВ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2024 20:45 | Все потребители запитаны | 29.12.2024 21:43 | 29.12.2024 21:43 | 58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1077 д. Кончинино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ТП 1077 замена наконечника фаза С) | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.068 | 1 |  | 0:58
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.12.2024 00:25 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Омега №840 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "АГРОХОЛОД" 8(906)035-99-56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2024 02:01 | Все потребители запитаны | 30.12.2024 03:48 | 30.12.2024 03:48 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( КРН 33 РУ 6 кВ замена опорного изолятора фаза С) | 64 | 186 |  |  | 5 | 2.67 | 7 |  | 1:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2024 10:29 | Все потребители запитаны | 30.12.2024 11:25 | 30.12.2024 11:25 | 56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-6кВ фид 6 ПС 207 оп 42-43 опиловка деревьев. | 9 | 96 |  |  |  |  | 3 |  | 0:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2024 11:00 | Все потребители запитаны | 30.12.2024 11:32 | 30.12.2024 11:32 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 2170/1 д.Шапкино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление провода к д.200 ул. Дачная. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:32
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 30.12.2024 12:06 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2024 13:48 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №104 кв.Ивакино | 10 кВ | Повреждение в сети абонента
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 30.12.2024 12:06 | Без обесточения потребителей |  | 31.12.2024 11:32 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №104 кв.Ивакино | 10 кВ | Повреждение в сети абонента
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2024 12:20 | Все потребители запитаны | 30.12.2024 14:06 | 30.12.2024 14:06 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-541 РУ-10 кВ замена тр-ра 180 кВа на 250 кВа. | 16 | 48 |  |  | 0 | 0.6 | 1 |  | 1:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2024 13:42 | Все потребители запитаны | 30.12.2024 14:10 | 30.12.2024 14:10 | 28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ж.д 6-16 ТП 116 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.005 | 1 |  | 0:28
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2024 15:57 | Все потребители запитаны | 30.12.2024 16:46 | 30.12.2024 16:46 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4кВ КТП 1275/2 д.Клушино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим. Протяжка контактных соединений АВ фид. 2 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.08 | 1 |  | 0:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2024 16:32 | Все потребители запитаны | 30.12.2024 17:04 | 30.12.2024 17:04 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 589 КТПП 308 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, Снятия дерева с проводов в пролете опор№23-24 | 15 | 330 |  |  | 0 | 0.5 | 2 |  | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2024 22:05 | Все потребители запитаны | 30.12.2024 23:17 | 30.12.2024 23:17 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3405 д.Васюково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена дефектного АВ-160 А на АВ-250 А ф.1. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 |  | 1:12
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2024 23:23 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 00:50 | 31.12.2024 00:50 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 845, 855, АСП 54, АСП 34 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 16 | 115 |  |  | 0 | 0.68 | 2 |  | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2024 23:33 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 00:16 | 31.12.2024 00:16 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Выясняется. ПС-220 кВ Радищево, пит. ф.140108. | 32 | 120 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Загорье | 0:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2024 23:39 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 00:12 | 31.12.2024 00:12 | 33 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 633 ЦРП 18 | 10 кВ | Выясняется. | 7 | 310 |  |  | 0 | 0.5 | 1 |  | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 00:04 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 00:33 | 31.12.2024 00:33 | 29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 921 с.1 - КТП 3200 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 35 | 180 |  |  | 0 | 1.8 | 9 |  | 0:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 00:08 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 01:07 | 31.12.2024 01:07 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар | 6 кВ | Восстановление шлейфа АСП-1 л.584 | 21 | 723 |  |  | 0 | 1 | 5 |  | 0:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.12.2024 00:50 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 01:18 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 01:32 | 31.12.2024 01:32 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .Отыскание неполнофазного режима | 12 | 208 |  |  | 0 | 0.6 | 3 |  | 0:14
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 01:27 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 02:32 | 31.12.2024 02:32 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП321/с.1-ТП377/с.1 | 6 кВ | Неплановые работы по ошиновке КЛ | 13 | 176 |  |  | 0 | 0.7 | 2 |  | 1:05
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 01:46 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 01:57 | 31.12.2024 01:57 | 11 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 908 п.Софрино | 6 кВ | Подключение РИСЭ. | 1 | 7 |  |  | 0 | 0.02 | 0 |  | 0:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 01:48 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 02:47 | 31.12.2024 02:47 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1005 РП 968 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,Отыскание и устранение ОЗЗ. | 12 | 370 |  |  | 0 | 0.7 | 6 | д Воронино | 0:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2024 02:18 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 03:03 | 31.12.2024 03:03 | 45 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/15-ЦРП21 | 6 кВ | Выясняется.ПС-325 Луговая,фид.15.Резерв есть. | 3 | 3 |  |  |  | 0.3 | 1 |  | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2024 02:57 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 04:56 | 31.12.2024 04:56 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин.926, лин.935, лин.682 | 10 кВ | Выясняются. Длина ВЛ 1,3 км. 2 каб. вставки. Направлена бригада ОВБ 2 чел., 1 ед. техники | 19 | 179 |  |  |  | 0.7 | 1 |  | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 04:26 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 04:55 | 31.12.2024 04:55 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №743 д.Сергеевка | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. Замена ПК тр-ра. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 |  | 0:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.12.2024 04:38 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Химки № 156 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 04:56 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 05:53 | 31.12.2024 05:53 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта: восстановление провода | 24 | 76 |  |  | 0 |  | 8 |  | 0:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 07:03 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 08:17 |  | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП16/741A2-ТП346 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | [8 empty] | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 09:09 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 10:10 | 31.12.2024 10:10 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2268 д. Ольявидово | 10 кВ | МТП-2268 - замена ВА-250А. | 1 | 16 |  |  |  |  | 1 |  | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 09:41 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 11:09 | 31.12.2024 11:09 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-669/ф.11-ТП 441 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.11/669 отп. на ТП-996 оп.23-24 восстановление провода. | 3 | 11 |  |  | 0 | 0.04 | 1 |  | 1:28
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 11:52 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 12:34 | 31.12.2024 12:34 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 570 КТПП 256 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Снятие дерева с проводов ВЛ-10кВ. | 10 | 95 |  |  | 0 | 0.3 | 2 |  | 0:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.12.2024 13:57 | Без обесточения потребителей |  | 31.12.2024 19:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО фил.«Центральный» тел.+7(926)210-95-40 (прямой абонент)
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 14:21 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 14:45 | 31.12.2024 14:45 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП23 1-ТП487 Белая дача | 10 кВ | Восстановление наконечника на ВПР КТП-1368 Андреевка | 25 | 149 |  |  | 0 | 1.2 | 1 |  | 0:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 15:27 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 17:01 | 31.12.2024 17:01 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП423/774-ТП292 Драчёво | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ | 20 | 350 |  |  | 0 | 1.5 | 5 |  | 1:34
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 16:27 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 17:38 | 31.12.2024 17:38 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 845 ТП 139 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ошиновка КЛ после ремонта. |  | 44 |  |  | 0 |  | 2 |  | 1:11
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 16:59 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 20:55 | 31.12.2024 20:55 | 3 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП292/897-ТП484 Драчёво | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 10 | 150 |  |  | 0 | 1 | 3 |  | 3:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 17:45 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 18:10 | 31.12.2024 18:10 | 25 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 908 п.Софрино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. отключение РИСЭ |  | 15 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 18:21 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 19:31 | 31.12.2024 19:31 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/4-ТП498 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.4/583 ТП-665 замена проходного изолятора. | 24 | 41 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | с Подъячево | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2024 19:46 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 20:40 | 31.12.2024 20:40 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1534 ул. Сиреневая | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,РИСЭ запрошена у информатора. Питающая п\ст Поварово ,пит. фид. 7109 | 1 | 6 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 0:54
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2024 20:54 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 21:43 | 31.12.2024 21:43 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ | 19 | 249 |  |  | 0 | 1.2 | 1 |  | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2024 21:26 | Все потребители запитаны | 31.12.2024 21:43 | 31.12.2024 21:43 | 17 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 5,9 км,количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть частично , РИСЭ запрошены у информатора 7 шт Питающая п\ст Алабушево ,пит. фид. 2004 | 24 | 125 |  |  | 1 | 1.9 | 2 |  | 0:17

## Лист1
Диспетчерское наименование | Вид технологического отключения | Длитель | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Причина отключения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | Аварийное отключение | 0:39 | 23.01.2024 21:46 | 23.01.2024 22:25 | Выясняется. Длина ВЛ-1,3 км, резерва нет. питающая ПС-Аксаково фид. 745. СЗО нет.
ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | Неплановое отключение | 1:39 | 23.01.2024 23:02 | 24.01.2024 00:41 | ТП-266 РУ-0.4 кВ. Произвести ревизию контактов АВ-0,4 кВ фид. 3/400 А.
КТП 10 кВ №1335 Федоскино | Неплановое отключение | 1:15 | 12.02.2024 10:01 | 12.02.2024 11:16 | Замена вводного рубильника (поврежден по 1 фазе)
ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | Аварийное отключение | 0:57 | 15.02.2024 23:19 | 16.02.2024 00:16 | Выясняется. Длина ВЛ-1,8 км, резерва нет, Питающая ПС Аксаково фид. 745
ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | Аварийное отключение | 1:09 | 22.02.2024 10:45 | 22.02.2024 11:54 | выясняется, длина ВЛ 0,84 км, кабельных вставок 0, резерва нет. Питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745
ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | Аварийное отключение | 0:32 | 23.02.2024 05:50 | 23.02.2024 06:22 | причина отключения выясняется, длина ВЛ 0,84 км, резерва нет. Питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745
ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 266 д. Федоскино | Аварийное отключение | 1:15 | 23.02.2024 15:44 | 23.02.2024 16:59 | Причина отключения выясняется, длина ВЛ 0,84 км, резерва нет. Питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745. Категория критичности фидера - 4 кат.
ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | Аварийное отключение | 1:33 | 23.02.2024 21:20 | 23.02.2024 22:53 | выясняется, длина ВЛ 0,67 км, кабельных вставок нет. резерва нет. питающая ПС-664 "Аксаково" фид.745
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Аварийное отключение | 0:48 | 03.04.2024 15:01 | 03.04.2024 15:49 | Выясняется.Длина ВЛ-4,7, количество кабельных вставок 3 шт, резерв частичный, Питающая ПС Аксаково фид. 745
КЛ 10 кВ ПС664/732-ЦРП23 | Аварийное отключение | 1:21 | 03.04.2024 15:39 | 03.04.2024 17:00 | Выясняется. Питающая ПС Аксаково фид. 732
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Неплановое отключение | 0:14 | 03.04.2024 17:34 | 03.04.2024 17:48 | Устранение ОЗЗ в сети 10кВ
ПС 110 кВ Аксаково №664 | Аварийное отключение | 2:27 | 04.04.2024 00:50 | 04.04.2024 03:17 | Выясняется. Потребители 1 сек 10 кВ: 5 ф. Мытищинский РЭС, 1 ф. ОАО Оборонэнерго, 1 ф. ООО "Катуар-Инвест", 1 ф. НП "Зеленый мыс" - АВР по сети успешно, 1 ф. ООО "Скортэкс", 1 ф. ООО НП "Аврора"
КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | Неплановое отключение | 1:20 | 12.04.2024 12:20 | 12.04.2024 13:40 | Устранение аварийного дефекта. Замена поврежденного изолятора на ЛР-1 АСП-1 л.652.
КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | Аварийное отключение | 2:44 | 21.04.2024 13:36 | 21.04.2024 16:20 | Вы\ясняется, Длина ВЛ 4,1 км, резерва нет. Питающая ПС-664 фид.745
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Плановое отключение | 0:43 | 24.05.2024 16:02 | 24.05.2024 16:45 | ВЛ-6кВ лин.648 оп.5 подключение вновь построенной мтп- 2201
КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | Неплановое отключение | 1:04 | 13.06.2024 18:20 | 13.06.2024 19:24 | Устранение неполнофазного режима.
КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | Неплановое отключение | 0:26 | 06.07.2024 09:50 | 06.07.2024 10:16 | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение неполнофазного режима
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Неплановое отключение | 2:47 | 24.07.2024 16:35 | 24.07.2024 19:22 | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима.
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Плановое отключение | 1:58 | 01.08.2024 11:28 | 01.08.2024 13:26 | ВЛ-6 кВ лин. 648 – перевод существующего провода СИП на вновь смонтированные опоры № 17, № 18.
КВЛ 10 кВ ТП71/652-КТП41 Марфино | Неплановое отключение | 0:36 | 07.08.2024 11:12 | 07.08.2024 11:48 | Восстановление Шлейфа на оп.76
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Неплановое отключение | 1:59 | 18.08.2024 01:43 | 18.08.2024 03:42 | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима.
КТП 10 кВ №1335 Федоскино | Неплановое отключение | 0:53 | 11.11.2024 10:24 | 11.11.2024 11:17 | Устранение аварийного дефекта, замена неисправного главного рубильника 0,4кВ
КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | Неплановое отключение | 1:21 | 01.12.2024 16:50 | 01.12.2024 18:11 | Восстановление нормальной схемы
ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | Неплановое отключение | 0:34 | 03.12.2024 09:52 | 03.12.2024 10:26 | ТП-266 РУ-0.4 кВ произвести переоприсовку контактов еа АВ-0.4 кВ фид. 3 СИП 4х70
КТП 10 кВ №1285 Марфино | Неплановое отключение | 1:32 | 15.12.2024 10:35 | 15.12.2024 12:07 | Подключение РИСЭ МКС.

## НП
НП
Солнечногорский РЭС | д Брёхово | 1
#N/A | г Яхрома
#N/A | д Круглино
#N/A | д Животино
#N/A | д Муханки
#N/A | п Муханки
#N/A | д Стреково
#N/A | с Жилино
#N/A | д Покров
#N/A | д Рузино
#N/A | рп Софрино
#N/A | с Софрино
#N/A | д Мураново
#N/A | д Данилово
#N/A | дп Ашукино
#N/A | д Клочково
#N/A | д Радумля
#N/A | д Витенево
#N/A | тер. СНТ Строитель
#N/A | тер. СНТ Калинка
#N/A | тер. СНТ Рассвет
#N/A | тер. СОТ Березка
#N/A | тер. СНТ Дружба
#N/A | д Сухарево
#N/A | д Крюково
#N/A | д Слободка
#N/A | д Березняки
#N/A | д Задорино
#N/A | д Юдино
#N/A | д Наговицино
#N/A | д Жуково
#N/A | д Гусёнки
#N/A | д Высочки
#N/A | д Кузнецово
#N/A | д Волдынь
#N/A | д Кутачи
#N/A | д Зятьково
#N/A | д Крияново
#N/A | д Новотроица
#N/A | д Устье-Стрелка
#N/A | д Филиппово
#N/A | тер. СНТ Мечта (Филиппово)
#N/A | тер. СНТ Радуга (Филиппово)
#N/A | тер. СНТ Филиппово
#N/A | д Куймино
#N/A | д Утенино
#N/A | д Кривец
#N/A | д Веретьево
#N/A | д Бережок
#N/A | тер. СНТ Берег
#N/A | д Арефьево
#N/A | тер. СНТ Космос
#N/A | тер. СНТ Семья
#N/A | тер. СНТ Роща
#N/A | д Назарово
#N/A | д Введенское
#N/A | д Останкино
#N/A | д Жилкино
#N/A | д Артёмово
#N/A | тер. СНТ Русь
#N/A | д Колосово
#N/A | д Назарьево
#N/A | д Бекетово
#N/A | д Масюгино
#N/A | д Горки
#N/A | д Макшеево
#N/A | д Шипулино
#N/A | д Тимонино
#N/A | д им. Дмитриева
#N/A | д Полушкино
#N/A | г Высоковск
#N/A | д Косово
#N/A | д Голышкино
#N/A | д Румяново
#N/A | д Владыкина гора
#N/A | д Спецово
#N/A | д Елгозино
#N/A | д Новиково
#N/A | д Городище
#N/A | д Мащерово
#N/A | д Алферьево
#N/A | д Болдыриха
#N/A | д Лукино
#N/A | д Дятлово
#N/A | кв-л Чайка
#N/A | д Решоткино
#N/A | д Веревское
#N/A | с Игнатово
#N/A | д Киндяково
#N/A | д Минеево
#N/A | д Повадино
#N/A | тер. ДНП Клинские дачи
#N/A | д Спасское
#N/A | д Нерощино
#N/A | д Сбоево
#N/A | д Коверьянки
#N/A | д Гришино
#N/A | п Андрейково
#N/A | д Андрейково
#N/A | д Новинки
#N/A | д Сычевки
#N/A | п Новое Гришино
#N/A | д Троицкое
#N/A | д Савельево
#N/A | д Толстяково
#N/A | д Насоново
#N/A | д Овсянниково
#N/A | п Овсянниково
#N/A | с Горки
#N/A | д Лопотово
#N/A | тер. СНТ Заречье
#N/A | д Акишево
#N/A | д Алексейково
#N/A | д Поседкино
#N/A | д Голенищево
#N/A | д Славино
#N/A | д Рождественно
#N/A | д Протасово
#N/A | д Муракино
#N/A | д Бяконтово
#N/A | д Новокарцево
#N/A | д Сохино
#N/A | д Малое Щапово
#N/A | д Соголево
#N/A | с Батюшково
#N/A | д Свистуха
#N/A | п Свистуха
#N/A | д Голявино
#N/A | д Кузяево
#N/A | п Кузяево
#N/A | д Благовещенское
#N/A | д Благовещенье
#N/A | д Никульское
#N/A | д Дубровки
#N/A | п Горки
#N/A | д Голиково
#N/A | д Подосинки
#N/A | п Подосинки
#N/A | д Еремино
#N/A | д Тендиково
#N/A | п Зелёный
#N/A | д Акатово
#N/A | д Новая
#N/A | с Подчерково
#N/A | п Радищево
#N/A | д Елизаветино
#N/A | д Вертково
#N/A | д Трехденево
#N/A | д Дурыкино
#N/A | д Вешки
#N/A | п Вешки
#N/A | д Афанасово
#N/A | д Капорки
#N/A | д Белавино
#N/A | д Растовцы
#N/A | д Глинки
#N/A | д Вотря
#N/A | д Тарусово
#N/A | д Троица-Вязники
#N/A | д Аймусово
#N/A | тер. СНТ Луч (Аймусово)
#N/A | д Никулки
#N/A | тер. СНТ Автоматика (Никулки)
#N/A | тер. СНТ Зодчий-1
#N/A | тер. СНТ Зодчий - 2
#N/A | тер. СНТ Оптимист
#N/A | тер. СНТ Сокольники
#N/A | тер. СНТ Отдых
#N/A | тер. СНТ Спектр
#N/A | тер. СНТ Менделеевец
#N/A | тер. СНТ Менделеевец-2
#N/A | тер. СНТ Агросад
#N/A | тер. СНТ Восход-1
#N/A | тер. СНТ Долгие пруды
#N/A | тер. СНТ Ивушка - 2
#N/A | д Ямуга
#N/A | п Луговой
#N/A | д Говейново
#N/A | д Лысково
#N/A | д Шолохово
#N/A | д Бортнево
#N/A | тер. СНТ Бортнево
#N/A | с Царево
#N/A | д Рекино-Кресты
#N/A | д Дубинино
#N/A | д Талаево
#N/A | д Носово
#N/A | д Тютьково
#N/A | д Малое Телешово
#N/A | д Глухово
#N/A | д Мисиново
#N/A | д Эскино
#N/A | д Ащерино
#N/A | д Малыгино
#N/A | с Турбичево
#N/A | п Костино
#N/A | с Костино
#N/A | д Пешково
#N/A | д Мотовилово
#N/A | д Костино
#N/A | с Глухово
#N/A | д Кульпино
#N/A | д Манюхино
#N/A | д Ульянково
#N/A | д Удино
#N/A | д Федотово
#N/A | д Поповка
#N/A | п Поповка
#N/A | д Медведково
#N/A | д Каменка
#N/A | д Шихово
#N/A | д Комаровка
#N/A | д Лыткино
#N/A | д Марьино
#N/A | тер. СНТ Тебеньки-1
#N/A | д Дудкино
#N/A | д Владимировка
#N/A | д Губино
#N/A | д Марьина Гора
#N/A | д Хоругвино
#N/A | д Шелепаново
#N/A | д Никифорово
#N/A | д Литвиново
#N/A | д Кривцово
#N/A | д Благодать
#N/A | д Хорьяково
#N/A | д Беклемишево
#N/A | д Ассаурово
#N/A | д Никулино
#N/A | д Кекишево
#N/A | д Сурмино
#N/A | с Озерецкое
#N/A | д Ширяево
#N/A | д Напругово
#N/A | д Опалево
#N/A | д Максимково
#N/A | д Саморядово
#N/A | д Малая Черная
#N/A | рп Некрасовский
#N/A | п Новонекрасовский
#N/A | сад СНТ Вертикаль
#N/A | сад СНТ Локомотив
#N/A | д Репихово
#N/A | п Репихово
#N/A | с Абрамцево
#N/A | д Абрамово
#N/A | д Покровское-Жуково
#N/A | д Степаньково
#N/A | д Шарино
#N/A | д Савино
#N/A | д Мышецкое
#N/A | д Замостье
#N/A | д Сковородино
#N/A | д Калошино
#N/A | д Лаврово
#N/A | рп Икша
#N/A | д Путятино
#N/A | д Слотино
#N/A | д Малинники
#N/A | д Марино
#N/A | д Беляниново
#N/A | п 4-й Участок
#N/A | п совхоза "Буденновец"
#N/A | с Внуково
#N/A | д Бородино
#N/A | п Бородино
#N/A | д Кунисниково
#N/A | с Вороново
#N/A | тер Квартал Факел
#N/A | тер Квартал Факел-1
#N/A | д Льялово
#N/A | д Кочугино
#N/A | д Бухарово
#N/A | д Стародальня
#N/A | д Холмы
#N/A | д Безверхово
#N/A | д Третьяково
#N/A | д Бурцево
#N/A | д Нушполы
#N/A | снт Агат
#N/A | снт Верба
#N/A | снт Красные всходы
#N/A | д Бардуково
#N/A | д Павловичи
#N/A | д Князчино
#N/A | снт Калинка (Бурцево)
#N/A | д Сосково
#N/A | снт Академия
#N/A | д Бунтеиха
#N/A | с Петрово-Дальнее
#N/A | д Бортниково
#N/A | д Титково
#N/A | с Захарово
#N/A | с Борщево
#N/A | д Жостово
#N/A | п Жостово
#N/A | д Клушино
#N/A | тер объединение Икша
#N/A | д Жестоки
#N/A | д Ульянки
#N/A | д Осташково
#N/A | д Горбово
#N/A | д Черная Грязь
#N/A | д Елино
#N/A | п Кузнецово
#N/A | д Поддубки
#N/A | д Чумичево
#N/A | д Лебзино
#N/A | д Людятино
#N/A | д Сляднево
#N/A | с Великий Двор
#N/A | снт Щит
#N/A | д Воргаш
#N/A | д Ябдино
#N/A | д Давыдково
#N/A | д Сумароково
#N/A | д Егорьевское
#N/A | д Тиликтино
#N/A | д Щекино
#N/A | д Хохлово
#N/A | д Скрепящево
#N/A | д Кореньки
#N/A | д Денисово
#N/A | д Поджигородово
#N/A | д Семенково
#N/A | д Осипово
#N/A | д Алексеевское
#N/A | д Акулово
#N/A | д Пятница
#N/A | д Шевлино
#N/A | д Никитское
#N/A | д Никольское
#N/A | мкр Шереметьевский
#N/A | д Красный Холм
#N/A | с Чашниково
#N/A | рп Менделеево
#N/A | д Курилово
#N/A | д Соколово
#N/A | д Трусово
#N/A | д Бережки
#N/A | д Исаково
#N/A | д Дедлово
#N/A | д Гончарово
#N/A | п опытного хоз-ва "Ермолино"
#N/A | д Ермолино
#N/A | д Спиридово
#N/A | д Кончинино
#N/A | д Малые Дубровки
#N/A | д Савелово
#N/A | п Горшково
#N/A | д Сысоево
#N/A | д Муравьево
#N/A | д Настасьино
#N/A | д Мелечкино
#N/A | д Мошницы
#N/A | п 2-я Смирновка
#N/A | д Дулепово
#N/A | д Базарово
#N/A | д Поповское
#N/A | с Андрианково
#N/A | д Раково
#N/A | с Тишково
#N/A | д Кстинино
#N/A | д Вертлино
#N/A | с Жестылево
#N/A | тер. Папертники-2
#N/A | д Красная Сторожка
#N/A | д Ложки
#N/A | тер. объединения Дмитроград
#N/A | д Благовещенка
#N/A | кв-л 1-й
#N/A | д Коськово
#N/A | д Екатериновка
#N/A | д Ларево
#N/A | п Борец
#N/A | п Торфоболото
#N/A | п Трудовая
#N/A | д Хлябово
#N/A | д Пешки
#N/A | д Есипово
#N/A | д Терехово
#N/A | д Высоково
#N/A | д Маринино
#N/A | мкр Павельцево
#N/A | д Лунево
#N/A | г Дмитров
#N/A | п Поваровка
#N/A | д Жуковка
#N/A | д Большаково
#N/A | д Федоровка
#N/A | д Новоселки
#N/A | дп Поварово
#N/A | тер. СНТ Надежда
#N/A | д Сергеевка
#N/A | д Грешнево
#N/A | д Сырково
#N/A | д Лугинино
#N/A | д Лигачево
#N/A | д Соково
#N/A | д Замятино
#N/A | д Герасимиха
#N/A | д Мартьянково
#N/A | тер. СНТ Мартьянково
#N/A | тер. СНТ Учитель
#N/A | д Володкино
#N/A | д Сидорково
#N/A | д Полуханово
#N/A | д Мисирево
#N/A | д Козино
#N/A | п Смирновка
#N/A | д Леонидово
#N/A | д Ивановское
#N/A | д Шадрино
#N/A | д Ваньково
#N/A | д Лавровки
#N/A | п Лавровки
#N/A | д Зараменье
#N/A | с Белый Раст
#N/A | п Никольское
#N/A | д Дмитровка
#N/A | д Рождествено
#N/A | д Иевлево
#N/A | д Воронцово
#N/A | с Деулино
#N/A | д Бубяково
#N/A | с Путилово
#N/A | д Тимошино
#N/A | д Першутино
#N/A | г Солнечногорск
#N/A | д Короськово
#N/A | г Хотьково
#N/A | д Снопово
#N/A | д Бакеево
#N/A | мкр Заветы Ильича
#N/A | д Бучево
#N/A | д Пенское
#N/A | д Ожигово
#N/A | д Самково
#N/A | д Павловское
#N/A | д Рождество-Вьюлки
#N/A | д Фоминское
#N/A | д Сенино
#N/A | д Костолыгино
#N/A | д Остров
#N/A | с Николо-Кропотки
#N/A | мкр Внуковский
#N/A | тер Квартал Внуковский
#N/A | тер объединения Роднички
#N/A | тер. ДПК Калина
#N/A | д Опарино
#N/A | д Селиваново
#N/A | д Загорье
#N/A | с Куликово
#N/A | д Юрлово
#N/A | снт Волдынь
#N/A | снт Рассвет-Волдынь
#N/A | снт Стрелка
#N/A | снт Ветеран (Волдынь)
#N/A | д Ахтырка
#N/A | д Сорокино
#N/A | д Горюшка
#N/A | д Вонякино
#N/A | д Мардарьево
#N/A | д Стегачево
#N/A | д Высокое
#N/A | д Скриплево
#N/A | д Думино
#N/A | д Пыхино
#N/A | д Святогорово
#N/A | с Якоть
#N/A | д Бешенково
#N/A | д Плетенево
#N/A | д Головково
#N/A | д Лаптево
#N/A | д Борисово
#N/A | д Юрьево
#N/A | д Карпово
#N/A | д Дятлино
#N/A | д Пулиха
#N/A | д Ревякино
#N/A | д Микишкино
#N/A | д Волдынское
#N/A | д Логиново
#N/A | д Колтышево
#N/A | д Соскино
#N/A | д Тимофеево
#N/A | д Татищево
#N/A | д Барское-Мелечкино
#N/A | д Горетовка
#N/A | д Парфенькино
#N/A | д Милухино
#N/A | д Ковылино
#N/A | д Аксениха
#N/A | с Нагорное
#N/A | с Ивановское
#N/A | д Тархово
#N/A | д Княгинино
#N/A | д Тарасово
#N/A | д Миронцево
#N/A | д Большие Дубравы
#N/A | д Малинки
#N/A | д Новая Шурма
#N/A | д Грибки
#N/A | с Виноградово
#N/A | д Новожелтиково
#N/A | п Раздолье
#N/A | д Воронино
#N/A | п Шевляково
#N/A | д Плюсково
#N/A | д Калинино
#N/A | п Зубово
#N/A | д Струбково
#N/A | д Борис-Глеб
#N/A | д Селифоново
#N/A | д Темново
#N/A | п ПМК-8
#N/A | д Липуниха
#N/A | п Шишовка
#N/A | д Берсеневка
#N/A | г Долгопрудный
#N/A | д Тимоново
#N/A | д Вельево
#N/A | д Ельцово
#N/A | тер. СНТ Школа-1
#N/A | д Кузнечково
#N/A | д Бакланово
#N/A | мкр Юбилейный
#N/A | п Ямуга
#N/A | д Новое
#N/A | д Караваево
#N/A | с Шеметово
#N/A | д Кустово
#N/A | д Аббакумово
#N/A | д Гончары
#N/A | тер. СНТ Заречье-5
#N/A | тер. СНТ Свет
#N/A | тер. СНТ Природа
#N/A | д Михайловское
#N/A | д Целеево
#N/A | рп Деденево
#N/A | д Вьюхово
#N/A | д Ворохобино
#N/A | д Доброволец
#N/A | снт Серебрянниково-ВИТА
#N/A | д Юркино
#N/A | снт Содружество
#N/A | снт Чистые пруды
#N/A | снт Садовод (Юркино)
#N/A | снт Восход (Талдом)
#N/A | снт Надежда (Талдом)
#N/A | д Серебренниково
#N/A | снт Тополек
#N/A | д Григорово
#N/A | д Большая Черная
#N/A | д Подолино
#N/A | д Балабаново
#N/A | д Алешино
#N/A | д Хлопенево
#N/A | д Нагорное
#N/A | д Цернское
#N/A | п Нудоль
#N/A | д Рязанцы
#N/A | д Зубцово
#N/A | д Варавино
#N/A | д Лычево
#N/A | д Киримово
#N/A | д Шелково
#N/A | д Жилино
#N/A | с Воздвиженское
#N/A | с Радонеж
#N/A | д Лешково
#N/A | д Непейно
#N/A | тер. ДНП Пестово
#N/A | тер. ДПК Алешкино-2
#N/A | рп Решетниково
#N/A | д Григорково
#N/A | д Затула
#N/A | д Платунино
#N/A | мкр Рекинцо
#N/A | дп Семхоз
#N/A | д Филимоново
#N/A | д Машино
#N/A | д Гаврилково
#N/A | д Новоподушкино
#N/A | д Подушкино
#N/A | д Мутовки
#N/A | д Морозово
#N/A | д Быково
#N/A | р-н Солнечногорский
#N/A | с Марфино
#N/A | д Старо
#N/A | д Хорошилово
#N/A | д Гульнево
#N/A | д Подгорное
#N/A | д Нововоронино
#N/A | д Каменки
#N/A | д Рассадники
#N/A | д Абрамцево
#N/A | д Бунятино
#N/A | д Горицы
#N/A | с Ведерницы
#N/A | д Шульгино
#N/A | с Синьково
#N/A | п Поповское
#N/A | д Нестерово
#N/A | д Лишенино
#N/A | п Арбузово
#N/A | д Арбузово
#N/A | д Хвостово
#N/A | д Поярково
#N/A | д Ожогино
#N/A | д Коптелино
#N/A | с Левково
#N/A | д Аксаково
#N/A | п Доровское
#N/A | тер. СНТ Рассвет-1
#N/A | тер. СНТ Спутник-1
#N/A | тер. СНТ Искра
#N/A | тер. СНТ Берендеи
#N/A | тер. СНТ Доброе
#N/A | п Нагорное
#N/A | д Старое Село
#N/A | тер. СНТ Соболек
#N/A | д Спасс-Торбеево
#N/A | д Ясниково
#N/A | д Иваньково
#N/A | с Семеновское
#N/A | тер. СНТ Раково
#N/A | тер. СНТ Факел
#N/A | тер. СНТ Лесные поляны
#N/A | д Пустые Меленки
#N/A | д Синьково
#N/A | д Залесье
#N/A | д Трощейково
#N/A | г Краснозаводск
#N/A | п Чашниково АБС
#N/A | д Лифаново
#N/A | тер объединение ДЗФС-2
#N/A | д Фроловское
#N/A | д Головачево
#N/A | д Лозынино
#N/A | д Разорёно-Семёновское
#N/A | д Прусово
#N/A | д Семёновское
#N/A | д Измайлово
#N/A | с Бужаниново
#N/A | д Леоново
#N/A | рп Богородское
#N/A | д Антипино
#N/A | д Арханово
#N/A | д Слобода
#N/A | д Ясенево
#N/A | д Большое Щапово
#N/A | с Троицкое
#N/A | д Ростовцево
#N/A | д Васюково
#N/A | рп Ржавки
#N/A | д Лунёво
#N/A | с Закубежье
#N/A | д Редриковы Горы
#N/A | п Лесной
#N/A | д Комлево
#N/A | д Александрово
#N/A | д Шевериха
#N/A | д Таксино
#N/A | д Китенево
#N/A | д Свистуново
#N/A | д Чашниково
#N/A | п Майдарово
#N/A | тер. СНТ Лепешки
#N/A | д Чекмово
#N/A | тер. СНТ Чекмово-1
#N/A | д Лепешки
#N/A | д Шаблыкино
#N/A | д Рахманово
#N/A | п Доброе
#N/A | д Сергейково
#N/A | д Троице-Сельцо
#N/A | д Хлыбы
#N/A | д Ерыково
#N/A | д Ваганово
#N/A | д Долгиниха
#N/A | тер объединение Ромашка
#N/A | п Зверосовхоза
#N/A | п Поведники
#N/A | д Новоалександрово
#N/A | пгт Ситники
#N/A | д Григорьевское
#N/A | д Боблово
#N/A | д Мишнево
#N/A | д Попелково
#N/A | д Ананьино
#N/A | снт Радуга (Филиппово)
#N/A | снт Надежда (Веретьево)
#N/A | снт Мечта (Филиппово)
#N/A | снт Филиппово
#N/A | снт Берег
#N/A | снт Ольховик
#N/A | снт Ольховик-2
#N/A | д Стариково
#N/A | д Иванцево
#N/A | снт Семья
#N/A | снт Космос
#N/A | снт Волгарь
#N/A | д Ольховик
#N/A | снт Мечта (Ольховик)
#N/A | снт Роща
#N/A | д Митрополье
#N/A | тер. СНТ Спартак
#N/A | мкр Светлый
#N/A | д Кромино
#N/A | тер объединение Восход-Д
#N/A | снт Мечта
#N/A | д Павельцево
#N/A | снт СНТ Дружба
#N/A | д Чепчиха
#N/A | д Стреглово
#N/A | д Климово
#N/A | тер. СНТ Вязь-1
#N/A | мкр Подчерково
#N/A | д Белозерки
#N/A | п кирпичного завода
#N/A | д Борозда
#N/A | тер. СНТ Мечта
#N/A | с Сватково
#N/A | тер. СНТ Витязь-1
#N/A | тер. СНТ Нептун-1
#N/A | тер. СНТ Знаменское
#N/A | днп Китежградъ
#N/A | д Стрелино
#N/A | д Обухово
#N/A | д Турицино
#N/A | д Квашнино
#N/A | д Субботино
#N/A | снт Спасское
#N/A | д Борносово
#N/A | д Мышенки
#N/A | д Попадьино
#N/A | с Ольгово
#N/A | д Векшино
#N/A | с Федоскино
#N/A | д Задний двор
#N/A | д Новосельцево
#N/A | д Папертники
#N/A | п Леспаркхоза Клязьминский
#N/A | д Малеевка
#N/A | д Николаевка
#N/A | д Княжево
#N/A | с Ильинское
#N/A | д Шустино
#N/A | с Селинское
#N/A | тер объединение Ярово
#N/A | тер Объединение Светлячок
#N/A | д Глебездово
#N/A | д Бабкино
#N/A | д Федоровское
#N/A | д Большое Прокошево
#N/A | д Притыкино
#N/A | д Домославка
#N/A | д Дядьково
#N/A | д Очево
#N/A | п Быково
#N/A | снт Рассвет-2
#N/A | тер. ДПК Вишневый сад 2
#N/A | мкр Росхмель
#N/A | д Ситники
#N/A | снт Марьинка
#N/A | с Спас-Заулок
#N/A | д Судниково
#N/A | д Маслово
#N/A | д Меленки
#N/A | д Малые Снопы
#N/A | д Коньково
#N/A | д Лупаново
#N/A | снт Дубна (Большое Страшево)
#N/A | д Малое Страшево
#N/A | д Большое Страшево
#N/A | д Пановка
#N/A | снт Рябинка-2
#N/A | снт Рябинка (Большое Страшево)
#N/A | снт Ракита
#N/A | снт Здоровье
#N/A | с Богородское
#N/A | п Филимоново
#N/A | д Бабаиха
#N/A | д Рыбаки
#N/A | д Агафониха
#N/A | с Новоникольское
#N/A | д Танино
#N/A | рп Запрудня
#N/A | тер объединения Березка-1
#N/A | тер объединения Восточное
#N/A | тер объединение Овражки
#N/A | тер объединение Теряево
#N/A | тер. СНТ Ромашка-Софрино
#N/A | д Клусово
#N/A | п Птицефабрики
#N/A | д Семкино
#N/A | д Черноземово
#N/A | д Старово
#N/A | тер. СНТ Горенки
#N/A | д Подоистрово
#N/A | снт Прикунье
#N/A | снт Надежда
#N/A | снт Восход-1
#N/A | д Хметьево
#N/A | д Ординово
#N/A | д Михалево
#N/A | д Якшино
#N/A | д Марфино
#N/A | д Данилиха
#N/A | сад Дюна СНТ
#N/A | тер объединение Дюна
#N/A | тер. Объединения Сурмино-3
#N/A | снт Новые горки на Дмитровке
#N/A | снт Птицевод-2
#N/A | д Болкашино
#N/A | мкр им Владимира Махалина
#N/A | д Селевкино
#N/A | д Селявино
#N/A | д Зимогорье
#N/A | д Антоново
#N/A | д Жаворонки
#N/A | д Тараканово
#N/A | д Крапивино
#N/A | с Спас-Угол
#N/A | с Новинки
#N/A | тер объединения Овражки
#N/A | тер объединения Теряево
#N/A | д Новожёлтиково
#N/A | д Старожёлтиково
#N/A | п Мостовик
#N/A | д Чёрная Грязь
#N/A | д Скородумки
#N/A | д Горки Киевские
#N/A | тер СНТ Горки-Л
#N/A | д Михайловка
#N/A | п Берёзки
#N/A | д Подвязново
#N/A | д Парфёново
#N/A | д Ваулино
#N/A | п совхоза "Останкино"
#N/A | с Рахманово
#N/A | тер объединение Иванцево
#N/A | д Семёнково
#N/A | д Редькино
#N/A | д Перепечино
#N/A | г Лобня
#N/A | д Глазово
#N/A | д Полежайки
#N/A | п Пешки
#N/A | д Борихино
#N/A | д Пупцево
#N/A | д Богаиха
#N/A | д Захарово
#N/A | д Сметанино
#N/A | д Аксенки
#N/A | д Фомкино
#N/A | д Ивошино
#N/A | тер. СНТ Квант
#N/A | д Варварино
#N/A | д Шуколово
#N/A | ст Трудовая
#N/A | д Аладьино
#N/A | д Демьяново
#N/A | д Костюнино
#N/A | снт Майдарово
#N/A | д Капустино
#N/A | д Красная Горка
#N/A | д Надеждино
#N/A | п Участок N 7
#N/A | д Якиманское
#N/A | д Сазонки
#N/A | п Подсобное Хозяйство Санатория им. Артема
#N/A | д Фролово
#N/A | с Квашёнки
#N/A | д Зверково
#N/A | рп Андреевка
#N/A | с Орудьево
#N/A | п Орудьевского т/б предприятия
#N/A | д Новый Стан
#N/A | тер. СНТ Калистово
#N/A | снт Искровец
#N/A | д Голубое
#N/A | мкр Хлебниково
#N/A | снт Спектр
#N/A | снт Менделеевец
#N/A | снт Оптимист
#N/A | снт Автоматика (Никулки)
#N/A | снт Долгие пруды
#N/A | снт Сретенка
#N/A | снт Зодчий - 2
#N/A | снт Сокольники
#N/A | снт Отдых
#N/A | снт Агросад
#N/A | снт Ивушка - 2
#N/A | снт Луч (Аймусово)
#N/A | снт Ивушка (Бельское)
#N/A | с Борисово
#N/A | д Ярово
#N/A | д Митькино
#N/A | д Ближнево
#N/A | снт Кино
#N/A | снт Восход-2
#N/A | снт Рабочий
#N/A | д Общественник
#N/A | п Новосиньково
#N/A | д Лучинское
#N/A | сад Горки-Л СНТ
#N/A | д Шарапово
#N/A | д Алексеево
#N/A | д Шильцы
#N/A | с Ельдигино
#N/A | д Клюшниково
#N/A | с Подъячево
#N/A | д Ахтимнеево
#N/A | д Самотовино
#N/A | мкр. Северный
#N/A | мкр Татищево
#N/A | мкр Западный
#N/A | д Ивашево
#N/A | с Константиново
#N/A | д Курово
#N/A | д Аксёнки
#N/A | д Языково
#N/A | д Барканово
#N/A | д Шемякино
#N/A | д Талицы
#N/A | п Николо-Прозорово
#N/A | тер. СНТ Волдынь
#N/A | тер. СНТ Рассвет-Волдынь
#N/A | тер. СНТ Мечта (Ольховик)
#N/A | тер. СНТ Волгарь
#N/A | тер. СНТ Былина
#N/A | тер. СНТ Ольховик-2
#N/A | тер. СНТ Ветеран (Волдынь)
#N/A | тер. СНТ Клен
#N/A | тер. СНТ Зорька
#N/A | тер. СНТ Надежда (Веретьево)
#N/A | тер. СНТ Ольховик
#N/A | с Стариково
#N/A | д Костромино
#N/A | д Жигалово
#N/A | д Аким-Анна
#N/A | тер объединения Борьба
#N/A | тер. СНТ ЦМИС-2
#N/A | тер. СНТ Спасское
#N/A | д Банино
#N/A | тер объединения Яхрома
#N/A | д Глазачево
#N/A | д Насадкино
#N/A | п Фофаново
#N/A | д Фофаново
#N/A | тер объединения Энергия-3
#N/A | тер объединения Художественная вышивка
#N/A | тер объединения Печатник
#N/A | д Новогрязново
#N/A | д Прокшино
#N/A | д Левково
#N/A | д Бельское
#N/A | снт Подспорье
#N/A | тер. СНТ Лужок
#N/A | д Матвейково
#N/A | д Стегачёво
#N/A | д Луговая
#N/A | д Горенки
#N/A | мкр им А.Маркова
#N/A | д Шелепино
#N/A | с Покровское
#N/A | д Баранцево
#N/A | п Березки
#N/A | д Парфеново
#N/A | д Гальнево
#N/A | д Терпигорьево
#N/A | д Гагино
#N/A | д Истомино
#N/A | д Яковлево
#N/A | д Похлебайки
#N/A | п Редькино
#N/A | п Жуково
#N/A | д Кикино
#N/A | д Чеприно
#N/A | с Рогачево
#N/A | мкр Фирсановка
#N/A | тер объединение Плоцкий луг
#N/A | д Починки
#N/A | тер. СНТ Радумля
#N/A | тер объединения Авиатор
#N/A | тер объединения Восход-2
#N/A | тер. объединения Восход-Д
#N/A | тер объединения Восход-1
#N/A | д Тимошкино
#N/A | д Сафоново
#N/A | д Доронино
#N/A | д Овчино
#N/A | д Харламово
#N/A | тер. ДНТ Электросвет (Хлебниково)
#N/A | тер. СНТ Яр
#N/A | д Жучки
#N/A | д Вельмогово
#N/A | д Акатьево
#N/A | тер. объединения Гагат
#N/A | тер объединения Горки
#N/A | тер объединение Заречье
#N/A | тер. СНТ Зимогорье
#N/A | д Грибаново
#N/A | д Воробьёво
#N/A | д Бирево
#N/A | д Дурасово
#N/A | д Степанцево
#N/A | д Бортницы
#N/A | д Глухино
#N/A | д Рогачёво
#N/A | тер. СНТ Семеновское
#N/A | п Чайковского
#N/A | д Лигачёво
#N/A | д Середниково
#N/A | д Тихомирово
#N/A | д Яркино
#N/A | д Глебово
#N/A | д Ульянцево
#N/A | д Юрино
#N/A | д Береговское
#N/A | д Кошелёво
#N/A | д Костенево
#N/A | д Ельцыново
#N/A | д Буртаки
#N/A | снт Агрика
#N/A | д Кунилово
#N/A | д Есаулово
#N/A | д Лютиково
#N/A | тер объединение Костино
#N/A | д Взгляднево
#N/A | д Ляпино
#N/A | д Ботово
#N/A | д Волосово
#N/A | д Кадниково
#N/A | д Ногово
#N/A | д Васильевское-Соймоново
#N/A | д Маншино
#N/A | д Василёво
#N/A | тер. Ольговское лесничество
#N/A | д Веригино
#N/A | тер. СНТ Долина
#N/A | с Алабушево
#N/A | с Титовское
#N/A | д Борисцево
#N/A | д Геронтьево
#N/A | д Башлаево
#N/A | д Пузино
#N/A | д Житниково
#N/A | д Васильково
#N/A | д Хлыниха
#N/A | д Подорки
#N/A | д Погорелово
#N/A | д Румянцево
#N/A | д Подольниха
#N/A | д Ильино
#N/A | д Горки Сухаревские
#N/A | тер объединение Раменье
#N/A | тер. ДНТ Чистые пруды
#N/A | тер. СНТ Тебеньки
#N/A | с Дмитровское
#N/A | д Орлово
#N/A | д Атеевка
#N/A | д Борки
#N/A | снт Связист
#N/A | снт Актер
#N/A | д Посевьево
#N/A | д Сахарово
#N/A | снт Сахарово
#N/A | д Рогачево
#N/A | г Сергиев Посад
#N/A | д Шубино
#N/A | с Иудино
#N/A | мкр. Дедешино
#N/A | д Язвицы
#N/A | д Семенцево
#N/A | с Парфеново
#N/A | д Мехово
#N/A | мкр ПМК-21
#N/A | днп Данилово
#N/A | снт Природа-2
#N/A | д Пирогово
#N/A | рп Нахабино
#N/A | с Петровское
#N/A | д Дуброво
#N/A | д Крупенино
#N/A | д Подтеребово
#N/A | д Еросимово
#N/A | д Ватолино
#N/A | д Непейцино
#N/A | д Микляево
#N/A | мкр. Дедешино-6
#N/A | мкр. Дедешино-2
#N/A | мкр. Дедешино-4
#N/A | с Муханово
#N/A | п Зеленая Дубрава
#N/A | д Душищево
#N/A | кв-л Бусаловский
#N/A | с Барково
#N/A | тер. СНТ Ветеран
#N/A | тер. СНТ Север
#N/A | тер. СНТ Запад
#N/A | тер. СНТ Подкова
#N/A | сад СНТ Родник
#N/A | тер. СНТ Центр
#N/A | тер. СНТ Шанс
#N/A | сад СНТ Родничок
#N/A | сад СНТ Восток ГУП РМР
#N/A | сад СНТ Западное
#N/A | тер. СНТ Горетовка
#N/A | д Барово
#N/A | д Пустое Рождество
#N/A | снт Флора
#N/A | снт Прогресс
#N/A | д Васино
#N/A | д Коришево
#N/A | снт Виктория
#N/A | д Маклыгино
#N/A | д Кишкиниха
#N/A | д Смёнки
#N/A | снт Маклаково
#N/A | д Волкуша
#N/A | д Некрасово
#N/A | д Мякишево
#N/A | д Маклаково
#N/A | д Большое Ивановское
#N/A | д Походкино
#N/A | п Татищево
#N/A | д Заовражье
#N/A | д Ховрино
#N/A | тер. Поселок Дарьино Южное
#N/A | тер. Поселок Дарьино Северное
#N/A | д Мякинино
#N/A | д Ивашково
#N/A | тер. ДПК Анютины глазки - 2
#N/A | д Тетерино
#N/A | д Отрада
#N/A | д Стрелково
#N/A | д Радованье
#N/A | д Лазарево
#N/A | д Фёдоровка
#N/A | д Чиверево
#N/A | мкр Лесхоз
#N/A | тер объединения Перлит
#N/A | д Прикащецкое
#N/A | д Базыкино
#N/A | д Кисляково
#N/A | д Грачнево
#N/A | д Кулебякино
#N/A | д Кочергино
#N/A | д Аксеново
#N/A | тер. КП Святые Ключи
#N/A | тер. СНТ Рябинушка
#N/A | д Селевино
#N/A | д Березино
#N/A | д Троицино
#N/A | д Шахматово
#N/A | тер объединения Дубрава-1
#N/A | д Шапкино
#N/A | снт Ветеран (Григорово)
#N/A | п Верхнеклязьминского лесничества
#N/A | д Жизнеево
#N/A | д Ширятино
#N/A | д Лесоучастка
#N/A | д Брехово
#N/A | д Артемово
#N/A | снт Глазово
#N/A | снт Загорье
#N/A | д Василево
#N/A | снт Заречье
#N/A | тер. СНТ Воря-3
#N/A | тер. СНТ Термометрист
#N/A | тер. СНТ Слобода
#N/A | тер. КП Генеральский
#N/A | д Гафидово
#N/A | д Доршево
#N/A | д Петровка
#N/A | д Анненка
#N/A | д Бутырки
#N/A | д Крутцы
#N/A | тер. Пушкино Лайф
#N/A | тер. СНТ Ветеран-Северный
#N/A | тер. СНТ Чистые пруды
#N/A | тер. объединения Северная Поповка
#N/A | тер. Лесная подкова
#N/A | тер. СНТ Геолог
#N/A | снт Алёшино
#N/A | тер. СНТ Рамень
#N/A | мкр. Алешинские просторы
#N/A | тер. СНТ Бортнево-1
#N/A | д Алёшино
#N/A | мкр Молодежный
#N/A | тер. СНТ Ивушка (Бельское)
#N/A | тер. СНТ Сретенка
#N/A | д Уголки
#N/A | мкр Дуброво
#N/A | п Новоалександрово
#N/A | д Семенищево
#N/A | д Матвеево
#N/A | д Колбасино
#N/A | д Фёдоровское
#N/A | д Станки
#N/A | д Малиновец
#N/A | д Жеребцово
#N/A | д Храброво
#N/A | д Никитино
#N/A | д Парашино
#N/A | д Дьяконово
#N/A | д Волково
#N/A | д Бабахино
#N/A | д Большое Курапово
#N/A | д Игумново
#N/A | д Малое Курапово
#N/A | д Бакшеиха
#N/A | п совхоза "Марфино"
#N/A | п Пестово
#N/A | д Ярцево
#N/A | с Храброво
#N/A | д Русино
#N/A | д Спас-Коркодино
#N/A | д Андрианково
#N/A | сад СНТ Лесная дача
#N/A | сад СНТ Локомотив-4
#N/A | д Папивино
#N/A | снт Клен
#N/A | снт Зорька-1
#N/A | снт Былина
#N/A | снт Навигатор
#N/A | снт Зорька
#N/A | д Липино
#N/A | д Ступино
#N/A | п Исаково
#N/A | д Дутшево
#N/A | д Драчево
#N/A | п Федоровка
#N/A | д Тишино
#N/A | д Мишуково
#N/A | д Малое Ивановское
#N/A | д Спас-Каменка
#N/A | д Владычино
#N/A | д Болдино
#N/A | д Воробьево
#N/A | п Выголь
#N/A | д Мелихово
#N/A | с Пересветово
#N/A | мкр Подчерково-2
#N/A | д Теряево
#N/A | мкр Подчерково-3
#N/A | д Прудцы
#N/A | тер. СНТ Геодезия-9
#N/A | д Елизарово
#N/A | д Николо-Черкизово
#N/A | д Несвитаево
#N/A | снт Элепс
#N/A | д Погорелки
#N/A | д Митино
#N/A | д Суропцово
#N/A | д Хребтово
#N/A | д Дивово
#N/A | д Топорково
#N/A | снт Дубна
#N/A | сад СНТ Дружба к-в Энергетического института
#N/A | п Летчик-Испытатель
#N/A | с Братовщина
#N/A | с Васильевское
#N/A | д Старожелтиково
#N/A | д Пчелка
#N/A | д Покровка
#N/A | с Заболотье
#N/A | д Мостки
#N/A | д Гудино
#N/A | д Зеленино
#N/A | д Федино
#N/A | д Захарьино
#N/A | мкр. Дедёшино-3
#N/A | тер. СНТ Природа-2
#N/A | д Алабуха
#N/A | д Космынка
#N/A | тер объединения Зеленые дали
#N/A | д Кленково
#N/A | д Дубининское
#N/A | д Козицино
#N/A | д Калинкино
#N/A | д Пенкино
#N/A | д Пашино
#N/A | тер. СНТ Припущаево
#N/A | д Припущаево
#N/A | д Минино
#N/A | д Владыкино
#N/A | д Щеглово
#N/A | тер. СНТ Родничок
#N/A | тер. КП Комильфо
#N/A | д Муравьёво
#N/A | тер объединения Соколово
#N/A | тер. СНТ Стрелка
#N/A | тер. Машино-Дубки
#N/A | снт Преслегенно-1
#N/A | д Бедово
#N/A | тер Деденевское лесничество квартал 1
#N/A | д Пальчино
#N/A | с Дерюзино
#N/A | д Бобошино
#N/A | д Смена
#N/A | д Соснино
#N/A | тер объединение Татьяна
#N/A | д Приветино
#N/A | д Кушки
#N/A | снт Красная Пресня
#N/A | снт Кушки
#N/A | снт Строитель
#N/A | снт Взлет
#N/A | снт Озеро Надежды
#N/A | снт Волна
#N/A | снт Заря
#N/A | д Коростово
#N/A | д Махра
#N/A | п Зеленый
#N/A | п Коптелино
#N/A | гск Автомобилист
#N/A | п Орево
#N/A | кв-л Вашутино
#N/A | п Покровская Гора
#N/A | снт Крот
#N/A | снт Колледж
#N/A | снт Учитель
#N/A | снт Риаль
#N/A | д Пригары
#N/A | д Ольявидово
#N/A | д Торговцево
#N/A | мкр Заречье
#N/A | тер ЛПХ Рассвет
#N/A | снт Жучки
#N/A | снт Росинка
#N/A | д Дарьино
#N/A | д Петушки
#N/A | д Матюшино
#N/A | тер. СНТ Мираж
#N/A | тер. СНТ Северянин
#N/A | д Полутьево
#N/A | д Льгово
#N/A | д Озерское
#N/A | д Новая Хотча
#N/A | д Старая Хотча
#N/A | д Шабушево
#N/A | д Кузьминки
#N/A | д Устинки
#N/A | д Васьково
#N/A | п Туркмен
#N/A | д Копылово
#N/A | д Семчино
#N/A | д Воловниково
#N/A | снт Форум
#N/A | снт Геофизик
#N/A | снт Березки
#N/A | снт ЦСКА
#N/A | снт Норд
#N/A | снт Связист России
#N/A | д Телешово
#N/A | д Малое Насоново
#N/A | д Голяди
#N/A | д Голыгино
#N/A | п Заречный
#N/A | тер объединение Зверобой
#N/A | тер объединение Побережье
#N/A | тер объединение Фронтовик
#N/A | тер объединение Ветеран-3
#N/A | тер объединения Отдых
#N/A | сад СНТ Утро
#N/A | тер. СНТ Южное
#N/A | тер. СНТ Росинка
#N/A | тер. СНТ Бобры
#N/A | тер. СНТ Жигули
#N/A | снт Калинка (Бельское)
#N/A | снт Журавлик
#N/A | снт Журавушка
#N/A | снт Нарцисс
#N/A | снт Жемчужина
#N/A | снт Надежда (Бельское)
#N/A | снт Океан
#N/A | снт Березовая роща
#N/A | снт Радуга-2
#N/A | снт Дубрава (Бельское)
#N/A | снт Монолит
#N/A | снт Владыкино
#N/A | снт Рябинка (Бельское)
#N/A | снт Информатик
#N/A | снт Здоровье-1
#N/A | снт Автоматика (Попадьино)
#N/A | снт Бекерон
#N/A | снт Ромашка
#N/A | снт Радуга
#N/A | снт Надежда (Бобылино)
#N/A | снт Геркулес
#N/A | снт Бекерон - 2
#N/A | д Бобылино
#N/A | снт Лесное (Попадьино)
#N/A | д Щепино
#N/A | д Лотосово
#N/A | д Постниково
#N/A | д Носково
#N/A | д Михеево-Сухарево
#N/A | с Тимоново
#N/A | с Ильино
#N/A | д Ковригино
#N/A | с Новоселки
#N/A | мкр. Имени Калинина
#N/A | п Механизаторов
#N/A | п Художников
#N/A | д Петраково
#N/A | д Ново
#N/A | тер. СНТ Катюшки
#N/A | д Труневки
#N/A | тер объединение Мельчевка
#N/A | тер Объединение Репка
#N/A | снт Фиджи
#N/A | тер Квартал Северный
#N/A | д Игнатовка
#N/A | мкр. Планерная
#N/A | д Праслово
#N/A | д Золино
#N/A | д Опритово
#N/A | тер. СНТ Леонидовка
#N/A | тер. СНТ Кушки
#N/A | тер. СНТ Озеро Надежды
#N/A | тер. СНТ Заря
#N/A | тер. СНТ Машиностроитель
#N/A | кв-л Саврасово
#N/A | д Сырнево
#N/A | д Генутьево
#N/A | д Новое Сельцо
#N/A | д Слободищево
#N/A | д Колотилово
#N/A | д Саввино
#N/A | д Мартыново
#N/A | д Карцево
#N/A | д Гора
#N/A | с Царёво
#N/A | д Лепёшки
#N/A | д Аревское
#N/A | д Ивлево
#N/A | с Ивлево
#N/A | д Пруды
#N/A | д Зуево
#N/A | д Садовая
#N/A | тер. СНТ Зенит
#N/A | тер. СНТ Лесной ручей
#N/A | д Тефаново
#N/A | тер 4-й км автодор.Дмитров-Орудьево-Жуковка
#N/A | тер. СНТ Лесные Поляны-2
#N/A | тер. СНТ СН Заречье
#N/A | с Мишутино
#N/A | д Степаново
#N/A | д Филисово
#N/A | тер. объединения Яхрома Ривер
#N/A | д Аристово
#N/A | д Бестужево
#N/A | д Чайниково
#N/A | п Лесхоза
#N/A | тер объединения Гагат
#N/A | сад СНТ Нудоль
#N/A | д Коноплино
#N/A | д Маньково
#N/A | д Рубчиха
#N/A | д Садниково
#N/A | д Ченцы
#N/A | д Дмитровское
#N/A | д Селихово
#N/A | д Охотино
#N/A | мкр Новогорск
#N/A | д Орево
#N/A | п Куминово
#N/A | д Куминово
#N/A | тер. объединения Автомобилист
#N/A | д Некрасино
#N/A | д Корост
#N/A | д Дрочево
#N/A | д Пантелеево
#N/A | д Карачуново
#N/A | снт Сокольники-ГС
#N/A | снт Менделеевец-2
#N/A | тер Квартал Гранат
#N/A | д Сихнево
#N/A | п Василево
#N/A | д Шабаново
#N/A | мкр им Константина Аверьянова
#N/A | д Боброво
#N/A | п санатория "Мцыри"
#N/A | с Трехсвятское
#N/A | с Чернеево
#N/A | д Ольсово
#N/A | с Пустынь
#N/A | д Нижнево
#N/A | д Усть-Пристань
#N/A | д Соколовский Починок
#N/A | дп Зеленоградский
#N/A | д Мерзлово
#N/A | тер. СНТ Дубки
#N/A | д Малое Рогачево
#N/A | снт Родник
#N/A | д Малые Дубравы
#N/A | д Трёхселище
#N/A | тер. СНТ Берёзовая роща
#N/A | тер. СНТ Валдай
#N/A | тер. СНТ Рыгино-1
#N/A | тер. СНТ Рысь
#N/A | тер. СНТ Ветеран-2
#N/A | д Мисирёво
#N/A | п Мечниково
#N/A | д Кононово
#N/A | с Парфёново
#N/A | с Бобошино
#N/A | тер. Мехово-Лесное
#N/A | тер. Коттеджный поселок Рижские дачи
#N/A | тер. СНТ Софринский
#N/A | тер. СНТ Надежда-37
#N/A | тер. СНТ Калинка (Бурцево)
#N/A | тер. СНТ Агат
#N/A | тер. СНТ Поверитель
#N/A | кв-л Ивакино
#N/A | д Подмошье
#N/A | д Фелисово
#N/A | д Манихино
#N/A | тер объединения Исаково
#N/A | д Толстоухово
#N/A | д Селково
#N/A | д Мергусово
#N/A | д Запольское
#N/A | тер Озерецкое лесничество
#N/A | д Нефедьево
#N/A | д Желябино
#N/A | д Лихачево
#N/A | д Агинтово
#N/A | с Кучки
#N/A | д Парфенково
#N/A | д Кузьмино
#N/A | д Новощапово
#N/A | тер. СНТ Горизонт
#N/A | д Паршино
#N/A | г Химки
#N/A | тер объединения Березка-2
#N/A | тер объединение Строитель-4
#N/A | тер объединения Строитель
#N/A | тер Объединение Салют
#N/A | тер объединения Берендеевка
#N/A | тер объединения Лукоморье
#N/A | тер объединение Нефтяник
#N/A | тер объединение Фиалка
#N/A | тер. СНТ Вираж
#N/A | снт Дубки
#N/A | п Менжинец
#N/A | снт Золотая звезда
#N/A | д Титово
#N/A | снт Шильцы
#N/A | п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции
#N/A | п Лоза
#N/A | тер. СНТ Родничок-1
#N/A | д Петрино
#N/A | снт Ивушка (Петрино)
#N/A | снт Луч (Петрино)
#N/A | снт Око
#N/A | д Вороново
#N/A | п фабрики Первое Мая
#N/A | д Шапилово
#N/A | д Власково
#N/A | тер объединение Астра
#N/A | тер объединение Горняк
#N/A | д Бирлово
#N/A | тер Объединение Родник
#N/A | тер. Объединение Ласточка-1
#N/A | д Осинки
#N/A | мкр ПЖСК Марьино-1
#N/A | снт Трудпоселок
#N/A | д Корытцево
#N/A | д Сотское
#N/A | снт Сотское
#N/A | д Старково
#N/A | д Головково-Марьино
#N/A | д Батулино
#N/A | снт Вербилки
#N/A | тер. ДНП Лесная подкова
#N/A | снт Вымпел
#N/A | с Ангелово
#N/A | тер объединение Тимошкино
#N/A | снт Сосновый
#N/A | снт Озон
#N/A | снт Лычево
#N/A | д Напольское
#N/A | с Хомяково
#N/A | д Мужево
#N/A | снт Лесные Угодья
#N/A | снт Лесное
#N/A | сад Опенок СНТ
#N/A | кв-л Клязьма
#N/A | д Сверчково
#N/A | д Селищево
#N/A | д Козлово
#N/A | п Лунево
#N/A | п Светлые Горы
#N/A | нп Ольговское лесн-во
#N/A | тер объединение Прогресс
#N/A | сад СНТ Строитель-1
#N/A | тер объединение МОНИКИ
#N/A | тер объединение Текстильщик
#N/A | тер объединение Каменный ручей
#N/A | тер объединения Гвоздика
#N/A | тер объединение Черемушки
#N/A | снт Мотор
#N/A | тер объединение Полянка-1
#N/A | снт Красная горка
#N/A | снт Лотос
#N/A | мкр ПЖСК Былина
#N/A | снт Авиатор
#N/A | п санатория "Тишково"
#N/A | д Рыгино
#N/A | тер. СНТ Энергетик
#N/A | п Отрадное
#N/A | п 3-й Участок
#N/A | снт Автомобилист
#N/A | снт Подолино

## 15окт2023-1янв2024
Отчет "Ситуации"
Организационная структура | Наименование ОЖУР | Вид задачи | Дата и время начала отключения | Сведения о потребителях | Дата и время восстановления потребителей | Дата и время восстановления нормальной схемы | Продолжительность обесточения | Объект электроэнергетики | Диспетчерское наименование объекта э/э | Класс напряжения | Наименование работ/ Причина отключения | Количество отключенных ТП | Количество отключенных человек | Количество отключенных ПС 35 кВ | Количество отключенных ПС 110 кВ и выше | Количество отключенных СЗО | Отключенная нагрузка, МВт | Количество отключенных населенных пунктов | Отключенные населенные пункты | чч
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 10:26 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 11:52 | 20.10.2023 11:52 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Восстановление проводов на ВЛ,демонтаж старого оборудования. | 40 | 41 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Соколово д Повадино | 1:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 10:57 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 11:08 | 25.10.2023 11:08 | 11 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 826 ТП 173 | 6 кВ | Оперативные переключения, для перевода нагрузки. |  | 288 |  |  | 1 | 0.42 | 1 | ул Крайняя ул Колхозная ул Громова ул Краснофлотская ул Футбольная ул Папанина ул Авиационная ул Красноармейская ул Водопьянова ул Федорова | 0:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 10:28 |  |  | 20.10.2023 11:02 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС | 6 кВ | Неполнофазный режим. | 24 | 134 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Свистуха п Свистуха д Левково д Каменка д Ивлево д Ивлево | -45219.4361
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 10:27 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 11:43 | 20.10.2023 11:43 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1051 СНТ Солнечный берег, д.Голиково | 6 кВ | АСП-Солнечный берег замена ПК на ТН | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | тер. ДНП Солнечный берег | 1:16
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 10:52 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 12:45 | 25.10.2023 12:45 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | ТО и заправка РИСЭ-700 кВА. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Аббакумово | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 11:05 |  |  | 25.10.2023 13:04 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.3 ПС-148 Опиловка крон деревьев в охранной зоне | 23 | 469 |  |  | 0 | 0.3 | 15 | п Костино с Семеновское д Киндяково д Малое Телешово д Ащерино с Турбичево д Селиваново д Малыгино с Глухово д Пешково д Кульпино д Костино д Глухово д Мотовилово д Тютьково д Подсосенье д Эскино | -45224.4618
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 11:12 |  |  | 20.10.2023 13:09 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №91 д. Акулово | 10 кВ | МТП -91- Замена силового трансформатора 100 кВа на 100 кВа | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Акулово | -45219.4667
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 10:06 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 11:40 | 25.10.2023 11:40 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Ремонтные работы по заявке абонента ООО "КОЭСиУ". | 41 | 104 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Есипово д Овсянниково д Шелепаново д Ложки | 1:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 25.10.2023 11:37 | Без обесточения потребителей |  | 25.10.2023 17:49 |  | ЛЭП | КВЛ 220 кВ Западная – Радищево | 220 кВ | Выясняется, Длина всей КВЛ - 59,8 км, участок СЭС - 45,76 км ВЛ. | [8 empty] | -45224.484
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 11:23 |  |  | 25.10.2023 12:53 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 2 - ЗТП-529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.2 ЦРП-Дмитров установка ПКУ на отпайку ЛР-3287 | 13 | 123 |  |  | 0 | 0.461 | 2 | д Пуриха с Ильинское | -45224.4743
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 11:59 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 13:50 | 20.10.2023 13:50 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП314 2 | 6 кВ | Замена опоры №17 на ВЛ-10кВ. | 10 | 65 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Лунёво д Поярково | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 10:39 |  |  | 20.10.2023 12:04 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №435 д. Богданово | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 260402-287208,КТП-435 замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Богданово | -45219.4437
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 12:52 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 14:06 | 20.10.2023 14:06 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: | 29 | 88 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Толстяково д Вертлино д Сергеевка д Загорье | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 14:09 |  |  | 20.10.2023 14:49 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.7 ПС 583 снятие ветки с проводов . | 24 | 134 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | п Свистуха д Левково д Каменка д Ивлево д Ивлево д Свистуха | -45219.5896
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 14:24 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 15:35 | 20.10.2023 15:35 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №323 д Яковлево | 6 кВ | Работа в МТП Замена общего рубильника | 1 | 68 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Яковлево | 1:11
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 25.10.2023 10:54 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 12:17 | 25.10.2023 12:17 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 | 10 кВ | Причина выясняется .КВЛ лин 540 по фид.413 с ПС 197 Хотьково .СЗО нет .Резерв есть по фид.310 с ПС 197 Хотьково.Время доезда бригады 30 мин.ослабления схемы нет | 8 | 78 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Филимоново д Морозово | 1:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 15:43 |  |  | 26.10.2023 16:27 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин.833, лин.834 - АСП-21 | 6 кВ | Оперативные переключения для восстановления нормальной схемы. |  | 94 |  |  |  |  | 2 | д Артемово тер. СНТ Русь д Жилкино | -45225.6549
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 12:34 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 13:15 | 25.10.2023 13:15 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Нагорное | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 13:40 |  |  | 26.10.2023 14:24 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Срезать провода на опоре №6а, 9. | 3 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Жигалово д Шемякино д Лунёво | -45225.5694
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 12:35 |  |  | 25.10.2023 14:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1328 д. Бунятино | 6 кВ | МТП 1328 замена щита РУ-0,4кВ | 1 | 58 |  |  |  | 0.68 | 1 | д Бунятино | -45224.5243
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.10.2023 15:15 | Без обесточения потребителей |  | 21.10.2023 01:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Международный аэропорт Шереметьево" тел.+7(926)244-47-54 (прямой) | [8 empty] | -45219.6354
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 15:08 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 16:23 | 20.10.2023 16:23 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26 Госпиталь-ТП816 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта:. После аварийного ремонта сборка схемы. | 26 | 59 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Тимоново д Загорье | 1:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 12:56 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 14:40 | 25.10.2023 14:40 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП142/845-КТП0008 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ , восстановление провода в пр. опор 104-105 | 3 | 35 |  |  | 0 | 0.08 | 3 | д Алмазово д Кузьмино д Симоново | 1:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 13:31 |  |  | 20.10.2023 15:28 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 1083 д. Матюшино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловку угрожающих деревьев пролет опор 46-50 |  | 17 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Матюшино | -45219.5632
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.10.2023 16:02 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 16:04 | 20.10.2023 16:04 | 2 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10кВ №3458 п.Менделеево | 10 кВ | Замена опорных изоляторов в ТП. | [8 empty] | 0:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 16:18 |  |  | 20.10.2023 17:14 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3/148 восстановление провода отпайка на ТП-497 оп.2- оп.3 | 9 | 102 |  |  | 0 | 0.5 | 7 | д Пешково с Семеновское с Турбичево д Кульпино с Глухово д Глухово с Костино д Костино д Киндяково п Костино | -45219.6792
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 10:52 |  |  | 25.10.2023 12:39 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП769/село- д. Ивлево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-769 ф "село" опиловка крон деревьев | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ивлево д Ивлево | -45224.4528
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 13:35 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 13:56 | 25.10.2023 13:56 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня к посту КТП 274 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Давыдково | 0:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 14:10 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 15:54 | 25.10.2023 15:54 | 1 ч.44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1121 снт Вест | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена проходных изоляторов, ревизия РУ-0.4 кВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.03 | 1 |  | 1:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 18:50 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 20:05 | 20.10.2023 20:05 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0166 с.Деулино ф.228 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Демонтаж шлейфов на оп.1 фид.8 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 1 | днп Деулино | 1:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 18:50 | Все потребители запитаны | 20.10.2023 19:46 | 20.10.2023 19:46 | 56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0166 с.Деулино ф.228 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Демонтаж шлейфов на оп.1 фид.8 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | днп Деулино | 0:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 14:11 |  |  | 25.10.2023 15:34 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП -457/село с.Рогачево | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-457 ф."ул. красногвардейская правая сторона"-монтаж провода | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Рогачево | -45224.591
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.10.2023 22:57 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 21:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Бутаково № 444 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО КРАСНОГОРСКИЙ филиал +7(495)571-63-54. (прямой) | [8 empty] | -45219.9563
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.10.2023 23:15 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:31 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС829/829445-КРН1 | 10 кВ | выясняется, длина ВЛ 10 км, кабельных вставок 4, направлено 2 бригады, время прибытия 40 мин. | 79 | 145 |  |  |  | 2.5 | 9 | д Льялово д Жилино д Никольское д Веревское д Бунтеиха д Холмы д Стародальня д Покров д Безверхово | -45219.9688
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.10.2023 23:49 |  |  | 21.10.2023 00:08 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного дефекта. | 13 | 142 |  |  | 0 | 1.728 | 2 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | -45219.9924
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 04:52 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 05:40 | 21.10.2023 05:40 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 22 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 5 | д Татищево д Логиново д Колтышево д Тимофеево д Соскино д Барское-Мелечкино | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 15:58 |  |  | 25.10.2023 16:41 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №183 д. Жуковка | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.027 | 1 | д Жуковка | -45224.6653
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 15:33 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 16:57 | 25.10.2023 16:57 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1061 д. Хлопенёво | 0.4 кВ | Монтаж нового присоединения(Выполнение ТУ № С8-23-302-132207 /972936\) |  | 13 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Хлопенево | 1:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 10:06 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 11:45 | 21.10.2023 11:45 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи КТП 463 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, опиловка дкр, восстановление провода оп 14 |  | 18 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Тимонино | 1:39
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 13:01 |  |  | 21.10.2023 14:11 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №0166 с.Деулино ф.228 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов на оп.1 фид.8. |  | 18 |  |  |  | 0.02 | 1 | днп Деулино | -45220.5424
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 17:26 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 17:53 | 25.10.2023 17:53 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | устранение аварийного дефекта снятие постороннего предмета с \КТП-594 | 16 | 48 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | тер. СНТ Бортнево д Бортнево | 0:27
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.10.2023 13:15 | Без обесточения потребителей |  | 21.10.2023 13:15 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Решетниково – Клин II цепь | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | -45220.5521
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 12:11 |  |  | 21.10.2023 14:06 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( | 16 | 232 |  |  |  | 0.684 | 1 | ш Ковригинское проезд 2-й Ковригинский проезд 1-й Ковригинский мкр Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 с Подчерково ул Дубненская пер Промышленный ул Промышленная | -45220.5076
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 15:30 |  |  | 21.10.2023 17:33 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3474 д. Клочково | 0.4 кВ | Замена АВ 250 А на АВ 400 А ф. 1 |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клочково | -45220.6458
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 17:48 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 19:45 | 25.10.2023 19:45 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Отключение РИСЭ-700 кВА. Восстановление нормальной схемы ТП. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Аббакумово | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 14:37 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 16:36 | 26.10.2023 16:36 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | фид. 4 от ПС- Шлюза № 6.Переподключение резервного кабеля на оп. 1/1 установка ПРВТ на отпайку на ТП-700 установка ПРВТ на отпайку на ТП-878 замена шлейфов на ТП-825 |  | 897 |  |  | 0 | 1.1 | 9 | п 4-й Участок д Пчелка д Долгиниха д Муракино п Летчик-Испытатель д Большое Ивановское д Протасово д Рождественно п 3-й Участок | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 17:44 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 17:59 | 21.10.2023 17:59 | 15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №25 Трехденево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , перевод ПБВ по жалобе абонента | 1 | 50 |  |  |  | 0.017 | 1 | д Трехденево | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 21:10 |  |  | 21.10.2023 21:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП598/село- с. Арбузово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-598 РУ 0,4кВ фид.Село опрессовка наконечника. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Арбузово д Арбузово | -45220.8819
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 14:52 |  |  | 26.10.2023 16:36 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | ВЛ -10 кВ ПС-600 фид.9 участок между ЛР-842 – СТП-1701-Опиловка крон деревьев в охранной зоне |  | 196 |  |  | 0 |  | 2 | п Трудовая д Ермолино ст Трудовая п опытного хоз-ва "Ермолино" | -45225.6194
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.10.2023 19:34 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 21:19 | 21.10.2023 21:19 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС140/фид 140108-ЦРП38 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КЛ- 0,49 км,количество кабельных вставок-2 шт.,Резерв есть , телефон водителя РИСЭ 8-925-147-59-79 Хитров ,Питающая п\ст 140 Радищево ; 140108 ,пит. фид. | 62 | 190 |  |  |  | 1 | 9 | д Сергеевка д Новое д Осипово д Рыгино д Дулепово д Коськово д Загорье д Вельево д Заовражье | 1:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 21:30 |  |  | 21.10.2023 22:08 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №171 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт вводного рубильника 0,4 кВ | 1 | 69 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ им Мичурина тер. СНТ Цветник тер. СНТ им.Тимирязева | -45220.8958
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 20:06 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 21:47 | 21.10.2023 21:47 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №63 Опалево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , замена выкидки с тр | 1 | 35 |  |  |  | 0.017 | 1 | д Опалево | 1:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 20:01 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 21:09 | 25.10.2023 21:09 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 6 кВ №2116 СНТ "Мичуринец-4" | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода от АВ-0,4 кВ фид.1. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр Хлебниково | 1:08
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 21:42 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 23:34 | 28.10.2023 00:53 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС429/52 А-ЦРП7/42952 А | 6 кВ | Поиск неполнофазного режима | 8 | 60 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | кв-л Клязьма | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 22:42 | Все потребители запитаны | 21.10.2023 23:11 | 21.10.2023 23:11 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1019 д.Соголево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соголево | 0:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.10.2023 23:52 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 00:28 | 22.10.2023 00:28 | 36 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1511 Витенёво | 6 кВ | В РУ-0.4 кВ вывести из схемы , неисправный ТТ фазы "К". | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.016 | 1 | д Витенево | 0:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 00:14 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 00:37 | 22.10.2023 00:37 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1034 д. Соголево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соголево | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.10.2023 21:02 |  |  | 25.10.2023 21:44 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП625/коттеджи Шумский- кв. Ш | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-625 РУ 0,4кВ фид.деревня замена пинцета. | 1 | 34 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | рп Деденево | -45224.8764
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 09:45 | Без обесточения потребителей |  | 25.10.2023 21:33 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 2018 А+Б+КТП-479 | 10 кВ | Выясняется. Повреждение КЛ-10 кВ ф. 2018 А. | [8 empty] | -45218.4062
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 05:27 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 06:29 | 22.10.2023 06:29 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 24 | 1200 |  |  | 0 | 0.2 | 7 | д Елгозино д Тарасово д Милухино д Тархово д Княгинино д Ковылино д Парфенькино | 1:02
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 16:56 |  |  | 26.10.2023 18:23 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ лин. 530 РП 133 | 10 кВ | Восстановления провода впр34-36 л 530 | 9 | 10 |  |  |  | 0.525 | 3 | с Заболотье д Скорынино д Калошино | -45225.7056
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.10.2023 10:41 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 17:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО тел 8(495)562-00-56 | [8 empty] | -45221.4451
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.10.2023 14:19 | Без обесточения потребителей |  | 13.12.2023 15:47 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Шуколово №311 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента СПКиО «Яхрома», тел. 8-929-988-48-11 | [8 empty] | -45221.5965
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 17:13 | 22.10.2023 17:13 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 749 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Никитское | 0:13
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.10.2023 18:05 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 18:46 | 22.10.2023 18:46 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1064 д.Ульянково | 0.4 кВ | Выясняется ,ВЛ-0,4 кВ 1,1 км,резерва нет.ПС-110 кВ Роса № 15 фид.819 | 0 | 24 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Ульянково | 0:41
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 14:47 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 16:40 | 22.10.2023 16:40 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена кабеля от трансформатора до вводного рубильника.Замена провода от вводного рубильника до АВ 0,4 кв фид.1,фид.2 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Аббакумово | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 18:19 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 18:37 | 22.10.2023 18:37 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 448 д. Рузина Гора | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рузино | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 20:30 |  |  | 22.10.2023 21:10 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №4004 д.Жилино | 10 кВ | Замена АВ 100 А ф.1 |  | 15 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Жилино | -45221.8542
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 22:09 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 22:19 | 22.10.2023 22:19 | 10 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1060 д.Вертково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта Перевод ПБВ ,по жалобе абонента |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. Дачный поселок Заповедное | 0:10
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.10.2023 21:51 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 23:20 | 22.10.2023 23:20 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1064 д.Ульянково | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,1 км, резерва нет. Питающая ПС-15 фид.819 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Ульянково | 1:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 23:50 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 00:16 | 23.10.2023 00:16 | 26 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1443 д. Опалево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта Перевод ПБВ по жалобе абонента | 1 | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Опалево | 0:26
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 05:35 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 06:36 | 23.10.2023 17:40 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ, ранее установленного | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Аббакумово | 1:01
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 07:37 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 09:21 | 23.10.2023 09:21 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 620 сек 1 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта. поиск и устранение неполнофазного режима | 4 | 200 |  |  |  | 0.06 | 1 | с Спас-Заулок | 1:44
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 09:30 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 11:24 | 23.10.2023 11:24 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587204 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ. | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | с Спас-Заулок | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 10:43 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 12:16 | 23.10.2023 12:16 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Опиловка | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Ногово | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 11:58 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 13:00 | 23.10.2023 13:00 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Установка узлов учёта организацией ООО Стройэнергоком. | 31 | 65 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Загорье д Сергеевка д Вертлино д Толстяково | 1:02
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 11:53 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 13:27 | 23.10.2023 13:27 | 1 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Переподключение РИСЭ. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Аббакумово | 1:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 00:55 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 01:17 | 15.10.2023 01:17 | 22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №13 Подтеребово | 6 кВ | Повышение качества напряжения - регулировка ПБВ на МТП-13 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подтеребово | 0:22
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 11:40 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 13:33 | 23.10.2023 13:33 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №483 д.Афанасово | 6 кВ | Замена трансформатора ТА с 250 кВА на 400 кВА |  | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Афанасово | 1:53
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 04:17 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 05:40 | 15.10.2023 05:40 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 341 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Устранение ОЗЗ | 3 | 18 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | п Лесхоз | 1:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 12:21 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 13:38 | 23.10.2023 13:38 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Подключение нового оборудования ВЛ-6 кВ от оп. 85; МТП-2134 | 22 | 350 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | д Новосельцево д Еремино | 1:17
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.10.2023 07:35 | Без обесточения потребителей |  | 15.10.2023 09:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Юркино II №803 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.8-916-443-96-00 (прямой) | [8 empty] | -45214.316
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2023 08:11 | Без обесточения потребителей |  | 16.10.2023 10:55 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/559-ЦРП35 | 10 кВ | Выясняется ,резерв есть .ПС-220 кВ Долгопрудная фид.559 | [8 empty] | -45214.341
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.10.2023 08:08 | Без обесточения потребителей |  | 15.10.2023 12:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "РЕГИОН ЭНЕРГО" тел.+7(915)251-38-35 | [8 empty] | -45214.3389
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 08:55 |  |  | 15.10.2023 09:30 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 81 | 190 |  |  | 0 | 2.1 | 7 | п Берёзки д Парфёново д Васюково дп Поварово д Алексеевское д Михайловка д Ростовцево | -45214.3715
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 09:20 |  |  | 15.10.2023 09:47 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 22 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 20 | 512 |  |  | 3 | 0.6 | 6 | д Мякишево д Желдыбино д Карачуново тер. СНТ Карачуново-2 с Квашёнки д Сотское д Смёнки тер. СНТ Сотское тер. СНТ Фиджи | -45214.3889
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 09:50 |  |  | 15.10.2023 11:40 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС368/5-ЦРП32 | 6 кВ | Неполнофазный режим. | 27 | 154 |  |  | 0 | 1.3 | 2 | д Селевкино д Морозово | -45214.4097
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 10:14 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 10:56 | 15.10.2023 10:56 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП25 П/Я-3-ТП554 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ. оп.18-оп.19 снять дерево. | 11 | 25 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Карпово д Пешки | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 12:27 |  |  | 23.10.2023 14:20 |  | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ 4177 д.Афанасово ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора 608067-296137,КТП-4177 замена трансформатора 160кВа на 160кВа | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Капорки д Афанасово | -45222.5188
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2023 10:55 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 12:46 | 17.10.2023 14:41 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП20/537-РП153 | 10 кВ | выясняется | 5 | 50 |  |  |  | 0.6 | 1 | ш Осташковское | 1:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 12:39 |  |  | 23.10.2023 14:04 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 91 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | По заявке абонента №61820 письмо № 03\10 от11.10.2023 Ремонт ЛР Лин.1153 в сторону КТП-0413 (абонент). | 2 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Лоза | -45222.5271
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 12:21 | Без обесточения потребителей |  | 07.11.2023 15:00 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 539 РП 118 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, замена проходного изолятора на РП 30 | [8 empty] | -45222.5146
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2023 11:46 |  |  | 15.10.2023 13:03 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ N2932 д.Зверково | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № 677752-299812,ТП-2932 Замена силового трансформатора 250кВа на 250кВа |  | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Зверково | -45214.4903
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 13:17 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 13:50 | 15.10.2023 13:50 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Ревизия оборудования КРН-150 отпайка КТП-2466, подбалчивание кабеля. | 10 | 20 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Трусово д Соколово | 0:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 12:48 |  |  | 23.10.2023 14:07 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 210 д. Барково | 0.4 кВ | Перетяжка провода |  | 32 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | с Барково | -45222.5333
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.10.2023 13:32 |  |  | 15.10.2023 15:28 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №944 с.Подмошье | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора 463186-290807,МТП-944 Замена силового трансформатора 160 кВа на 160 кВа | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Подмошье | -45214.5639
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 13:11 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 13:49 | 23.10.2023 13:49 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 2-ТП315 2с | 6 кВ | Оперативные переключения сборка схемы | 8 | 45 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Лунёво д Жигалово д Шемякино | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 13:05 |  |  | 23.10.2023 14:50 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №183 д.Костромино | 10 кВ | Работа на ТП.Замена трансформатора с 40 кВА на 100 кВА | 1 | 53 |  |  |  | 0.01 | 1 | снт Лесэнерго-2 | -45222.5451
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 15:18 |  |  | 15.10.2023 16:50 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Устранение неполнофазного дефекта, поиск однофазного замыкания на "землю" | 46 | 267 |  |  |  | 1.12 | 2 | д Нагорное тер. СНТ Отдых рп Софрино | -45214.6375
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 16:24 |  |  | 15.10.2023 16:50 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 801-735-1013 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, перевод нагрузки л 914 10 кВ с ПС Новософрино фид 37 на ПС Ельдигино фид 16 | 5 | 73 |  |  |  | 0.45 | 1 | д Цернское | -45214.6833
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 16:51 | Все потребители запитаны | 15.10.2023 18:34 | 15.10.2023 18:34 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП26/894-ТП730 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. выделение поврежденного участка ВЛ оп.23. | 15 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | ул 1 Мая ул Горького ул 1-я Бутырская ул Октябрьская ул Ленина | 1:43
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Потребительское отключение | 15.10.2023 18:07 | Потребители обесточены |  | 15.10.2023 18:16 |  | ПС/РП/ТП | АСП-42 | 10 кВ | Выясняется. | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | д Алёшино | -45214.7549
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.10.2023 18:51 |  |  | 15.10.2023 19:15 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП 11 - ТП 622 | 6 кВ | Оперативные переключения, отыскание ОЗЗ. | 5 | 101 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | г Яхрома д Животино | -45214.7854
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 14:10 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 14:42 | 23.10.2023 14:42 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП-177 - АСП л. 865 - АСП л. 860 | 6 кВ | Отсоединение отпайки на ТП-1309 | 22 | 350 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | д Новосельцево д Аббакумово д Семкино | 0:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 14:15 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 15:27 | 23.10.2023 15:27 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №483 д.Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Нагрев вводного рубильника. |  | 43 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Афанасово | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.10.2023 21:27 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:19 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется. резерв есть . пит ф. 140335 Радищево | 26 | 120 |  |  |  | 0 | 1 | д Тимоново | -45214.8938
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 14:44 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 16:32 | 23.10.2023 16:32 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №127 д. Марфино | 6 кВ | Ремонт ВЛ |  | 50 |  |  | 0 | 0.003 | 1 | д Марфино | 1:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 14:35 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 16:30 | 23.10.2023 16:30 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Переустройство ВЛ-10 кВ, включение нового оборудования. | 18 | 35 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Чашниково д Дурыкино | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 08:59 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 09:49 | 27.10.2023 15:32 | 50 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП5/644А-ЦРП13 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима по КЛ 6 кВ л.644А | [8 empty] | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.10.2023 15:41 |  |  | 23.10.2023 17:10 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 между ТП-152 и ТП-252 вывод участка в реконструкцию Замена опор и провода | 3 | 117 |  |  | 0 |  | 2 | д Постниково п совхоза "Буденновец" | -45222.6535
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 11:28 |  |  | 16.10.2023 13:26 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1912 п.Кончинино | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора 434207-291337,МТП-1912- Замена силового трансформатора 100кВа на 100кВа |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Савелово д Кончинино | -45215.4778
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 16:00 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 16:27 | 23.10.2023 16:27 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,Снять дерево с ВЛ по заявке добродел №9473524. | 12 | 46 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Меленки д Жуково д Малые Снопы д Коньково | 0:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 14:31 |  |  | 23.10.2023 16:01 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №714 д.Михалево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена вводного рубильника |  | 47 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Михалёво | -45222.6049
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 10:52 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 12:52 | 16.10.2023 12:52 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 662 КТПП 140 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Вывод в капремонт участка ВЛ пролеты 6-12. |  | 5 |  |  |  |  | 1 | д Кузьмино | 2:00
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 12:40 | 16.10.2023 12:40 | 56 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №21 г.о.Химки | 6 кВ | Ревизия масляного выключателя с приводом | 2 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д. 1 д. 1 д. 1 д. 1 влд. 1 | 0:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 11:09 |  |  | 16.10.2023 12:12 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №1010 п. Синьково | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-22-302-117581(575088),ТП-1010 РУ-0,4кВ СШ-2 секции установка коммутационного аппарата |  | 29 |  |  |  |  | 1 | с Синьково п Новосиньково | -45215.4646
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 16:29 |  |  | 23.10.2023 17:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. опора №79 замена дефектного изолятора. | 33 | 495 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Леоново с Бужаниново | -45222.6868
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 11:03 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 12:22 | 16.10.2023 12:22 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №172 д. Тархово | 10 кВ | Ремонт ТП | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Тархово | 1:19
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.10.2023 18:07 | Все потребители запитаны | 22.10.2023 19:07 | 23.10.2023 17:40 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Подключение РИСЭ. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Аббакумово | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 14:05 |  |  | 16.10.2023 14:32 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 | 6 кВ | отыскание ОЗ | 12 | [5 empty] | 3 | ул Профессиональная пер Промышленный ул Промышленная ул Дубненская ул Каналстрой ш Ковригинское проезд 2-й Ковригинский проезд 1-й Ковригинский мкр Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 с Подчерково д Тендиково | -45215.5868
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.10.2023 18:16 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 18:39 | 23.10.2023 18:39 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 594 п. Поварово | 0.4 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 0,45 км, количество кабельных вставок- 0шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71308 | 1 | 12 |  |  |  | 0.01 | 1 | дп Поварово | 0:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 14:05 |  |  | 16.10.2023 14:56 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение не полнофазного режима. | 26 | 167 |  |  |  | 0.7 | 4 | д Никольское д Щеглово д Березняки д Васюково | -45215.5868
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 13:58 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 15:22 | 16.10.2023 15:22 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП13/670 1-ТП1522 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Поваровка | 1:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 10:36 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 12:04 | 26.10.2023 12:04 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 64604 ПС 35 кВ Подорки №646 | 6 кВ | включение нового оборудование | 8 | 400 |  |  | 0 | 0.14 | 3 | д Васильково д Хлыниха д Подорки | 1:28
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 13:44 |  |  | 16.10.2023 15:12 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена изолятора ВР КТП 487 Ревизия РУ 6 кВ | 17 | 104 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Красная Сторожка д Крапивино с Мишутино | -45215.5722
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 14:42 |  |  | 16.10.2023 15:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение не полнофазного режима. | 34 | 97 |  |  |  | 0.8 | 5 | д Михалёво д Ординово д Якшино д Чернозёмово д Алёшино | -45215.6125
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.10.2023 14:33 | Без обесточения потребителей |  | 16.10.2023 15:14 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента АО МОСОБЛЭНЕРГО «Сергиево-Посадские ЭС» тел.+7(916)443-96-00 (прямой) | [8 empty] | -45214.6062
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 14:54 |  |  | 16.10.2023 16:51 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ №3051 д.Подчёрково | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 425052-290035,МТП-3051 замена трансформатора 100кВа на 100кВа |  | 58 |  |  |  |  | 1 | мкр Подчерково с Подчерково | -45215.6208
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 15:37 |  |  | 16.10.2023 17:14 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3274 с/х Будёновец | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 отпайка на МТП-3274 Опиловка ДКР |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | -45215.6507
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 16.10.2023 15:06 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 15:37 | 16.10.2023 15:37 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена наконечника 6 кВ АСП 81. | 11 | 26 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Козино д Желябино д Нефедьево | 0:31
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 16:25 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 16:48 | 17.10.2023 20:49 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, вывод в ремонт участка КЛ 6 кВ от АСП 87 до КТП 1507, подключение РИСЭ КрРЭС 320 кВа к КТП 1507. | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Родниковая | 0:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 19:12 | Все потребители запитаны | 16.10.2023 19:26 | 16.10.2023 19:26 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП153/224-КТП1572 Челобитьево | 10 кВ | Отключение РИСЭ | 2 | 142 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бородино ш Осташковское | 0:14
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 20:26 |  |  | 16.10.2023 20:56 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14, лин 962 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора оп.6 | 4 | 78 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | рп Софрино | -45215.8514
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 20:00 |  |  | 16.10.2023 21:29 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №399 д. Середняково | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Середниково | -45215.8333
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 23.10.2023 21:16 | Без обесточения потребителей |  | 24.10.2023 15:02 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 673 ЦРП 9 сек 1 | 10 кВ | Повреждение КЛ, длина КЛ 0,7 км | [8 empty] | -45222.8861
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.10.2023 20:37 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 21:14 | 23.10.2023 21:14 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 594 п. Поварово | 0.4 кВ | Отыскание и устранение аварийного дефекта. | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.10.2023 22:00 |  |  | 16.10.2023 22:50 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 ТП 689 | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Новая | -45215.9167
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 12:27 | 26.10.2023 12:27 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Включение новой ТП | 12 | 600 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Степаньково д Климовка д Афанасово п Нудоль | 1:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 17.10.2023 01:33 | Без обесточения потребителей |  | 19.10.2023 11:57 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Рюмино №487 | 35 кВ | Выясняется | [8 empty] | -45216.0646
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 11:16 |  |  | 26.10.2023 12:58 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №183 д. Жуковка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП-183 замена силового Тр 100кВа на 160 кВа. | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.103 | 1 | д Жуковка | -45225.4694
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 08:27 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 10:12 | 17.10.2023 10:12 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ТП346 1-КТП392 | 6 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ . | 3 | 29 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Подолино | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 06:00 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 07:58 | 17.10.2023 07:58 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ | 6 | 20 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Подолино | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 17.10.2023 09:31 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 09:31 | 17.10.2023 09:31 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 661 КТПП 488 | 10 кВ | по тренировке причина выясняется время прибытия бригады 20 мин.длина ВЛ 5,8 км резерв есть ПС 720 Заря ф.405 | 16 | 848 |  |  |  | 1.2 | 2 | д Красная Сторожка д Крапивино | 0:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 10:49 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 12:47 | 17.10.2023 12:47 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №32 д.Анненка | 6 кВ | Замена трансформатора, по ТП | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Анненка | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 10:36 |  |  | 17.10.2023 12:31 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-160 монтаж ПКУ отп.на ТП-1596 | 23 | 236 |  |  | 0 | 1.3 | 4 | п Муханки тер объединения Борьба д Стреково д Круглино д Муханки д Животино | -45216.4417
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 10:41 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 11:24 | 17.10.2023 11:24 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление шлейфа на ВЛР КТП-178 | 2 | 24 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Пашино д Калинкино | 0:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 10:57 |  |  | 17.10.2023 11:53 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | Работы производит абонент,заявка № 60837,ВЛ-10кВ ф10 ПС 465 отпайка на ТП 983 снятие перемычек на опоре 40 в сторону опоры 1,тел.8-916-850-16-88,Письмо № б/н от 13.10.23,замена ЛР КТП-983 | 30 | 193 |  |  |  | 1.035 | 3 | тер. объединения Автомобилист тер объединения Черемушки д Татищево п Татищево д Орево тер объединения МОНИКИ д Куминово п Куминово тер объединения Гвоздика | -45216.4563
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.10.2023 10:39 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 12:31 | 17.10.2023 12:31 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10кВ №605 п.Березки | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км, количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.71308 | 1 | 12 |  |  |  | 0.1 | 1 | п Берёзки | 1:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 11:31 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 12:02 | 26.10.2023 12:01 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 2 - ТП 220 - ТП 228 + ТП 481 | 10 кВ | снятие перемычек на опоре №6 | 2 | 100 |  |  | 0 |  | 1 | д Минино | 0:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 11:01 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 11:42 | 17.10.2023 11:42 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76607 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | Демонтаж перемычек, для замены трансформатора на КТП, по ТП. | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | д Рогатино д Мужево д Слобода д Аксеново | 0:41
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 11:48 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 12:07 | 17.10.2023 12:07 | 19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ лин. 954 ЦРП 9 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта . снятие постороннего предмета |  | 24 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | ул Овражная | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 00:41 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 01:31 | 24.10.2023 01:31 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 22 | 90 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Терехово д Есипово д Пешки | 0:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.10.2023 11:16 | Без обесточения потребителей |  | 19.10.2023 15:12 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Загорск №94 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Тел: 8(916)443-96-00 | [8 empty] | -45216.4694
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 11:39 |  |  | 17.10.2023 13:31 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП531/клуб- с. Степаново | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП-531 ф "л1"- замена оп №30 | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Степаново | -45216.4854
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 12:57 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 13:30 | 17.10.2023 13:30 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Оперативные переключения для замены оборудования. | 7 | 77 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Шемякино д Жигалово д Лунёво | 0:33
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 14:24 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 16:15 | 17.10.2023 16:15 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 6 кВ №21 г.о.Химки | 6 кВ | Ревизия масляного выключателя с приводом | 1 | 1 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д. 12 | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 14:16 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 16:11 | 17.10.2023 16:11 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Произвести замену провода А-70 на СИП 3 1х95 и демонтаж деревянных опор | 25 | 687 |  |  | 0 | 1.4 | 6 | с Федоскино п совхоза "Марфино" д Аксаково д Семенищево д Крюково с Марфино | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 14:10 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 14:41 | 17.10.2023 14:41 | 31 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП20/537-РП153 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы.Снятие РИСЭ МТП-1638 | 3 | 88 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Челобитьево | 0:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 14:44 |  |  | 17.10.2023 16:44 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 3252 д.Ивановское | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №400104-289376,МТП-3252 замена трансформатора | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | д Ивановское | -45216.6139
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 16:08 |  |  | 17.10.2023 16:57 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. село МТП 451 с. Шульгино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП 451 ф 1 замена опор и провода |  | 12 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Шульгино | -45216.6722
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 12:06 |  |  | 26.10.2023 12:38 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 2641 д.Новинки ДРЭС | 6 кВ | МТП 2641 замена трансформатора 100кВа на 100кВа |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Новинки | -45225.5042
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.10.2023 16:48 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 17:27 | 17.10.2023 17:27 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76607 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | Восстановление перемычек, после замены трансформатора, по ТП | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.25 | 4 | д Рогатино д Слобода д Мужево д Аксеново | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 17:57 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 18:05 | 17.10.2023 18:05 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 44 | 151 |  |  | 0 | 1.56 | 5 | д Терехово д Есипово д Пешки п Жуково д Гончары | 0:08
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 12:12 |  |  | 26.10.2023 14:05 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.32 ПС-311 оп.25 монтаж ПКУ | 19 | 349 |  |  |  |  | 6 | д Горки д Никульское п Подосинки д Голиково с Батюшково д Дубровки с Горки д Подосинки | -45225.5083
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 18:14 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 19:14 | 17.10.2023 19:14 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание,устранение ОЗ | 44 | 151 |  |  | 0 | 1.56 | 4 | д Терехово д Гончары д Есипово д Пешки | 1:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 17.10.2023 19:26 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 19:46 | 17.10.2023 19:46 | 20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1596 Юдино | 6 кВ | выясняется,ВЛ-0,4 кВ 1,2 км,резерва нет ПС-110 кВ Роса № 15 фид.902 | 0 | 26 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Юдино д Манюхино | 0:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 10:09 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 12:05 | 24.10.2023 12:05 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП142/845-КТП0008 | 10 кВ | Для безопасного производства работ по ВЛ-662 | 3 | 55 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Алмазово | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 10:54 |  |  | 24.10.2023 12:17 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №171 п.Софрино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника. | 1 | 69 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Цветник тер. СНТ Заречье тер. СНТ им.Тимирязева тер. СНТ им Мичурина | -45223.4542
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 10:25 |  |  | 24.10.2023 12:11 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 935/село- с. Подмошье | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП 935 ф 1 пролет опор 10-11 обрезка крон деревьев |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Подмошье | -45223.434
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 22:15 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 22:42 | 17.10.2023 22:42 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2934 д. Мышецкое | 0.4 кВ | Отыскание и устранениие неполнофазного режима. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мышецкое | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 12:17 |  |  | 26.10.2023 13:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Поселок КТП 846 д. Тараканово | 0.4 кВ | Заявка абонента " ООО ЖЭК Смирновка ". 8-903--583-27-80 Дорин ВВ - замена ввода в жилой дом № 1. |  | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тараканово | -45225.5118
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 12:27 |  |  | 26.10.2023 13:18 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Расчистка трассы от ДКР. |  | 137 |  |  |  |  | 4 | д Жилкино д Мураново д Грибаново тер. СНТ Школа-1 тер. СНТ Русь тер. СНТ Заречье д Артемово | -45225.5188
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.10.2023 23:40 | Без обесточения потребителей |  | 30.01.2024 18:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Омега" тел. 8(968)759-74-07 | [8 empty] | -45216.9861
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.10.2023 23:52 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 01:19 | 18.10.2023 01:19 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/872-ТП872 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КЛ- 0,9 км,количество кабельных вставок- 3 шт.,Резерв есть(,телефон водителя РИСЭ 8 -903-140-05-83 ,Питающая п\ст-116 Солнечногорск;пит. фид.11628 | 3 | 90 |  |  |  | 0.5 | 1 | мкр. Рекинцо | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 10:51 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 12:17 | 24.10.2023 12:17 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта на оп.20 | 24 | 87 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Есипово п Пешки | 1:26
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2023 01:11 | Без обесточения потребителей |  | 19.10.2023 23:48 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ П/С82-ЦРП2 с.2/Фид. 8231 | 6 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Павшино , фид. 8231, работа АВР в ЦРП 2, нагрузка переведена на фид. 8207 с питающей ПС 110 кВ Павшино | [8 empty] | -45217.0493
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 02:42 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 04:20 | 18.10.2023 04:20 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС264с.2-ТП415с.2 ф.26406 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 13 | 70 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Брёхово д Николо-Черкизово | 1:38
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 10:50 |  |  | 24.10.2023 12:32 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Работу производит абонент по ремонту ЛР 155 Ф13/803 Талдомского СУ С-Посадского филиала Мособлэнерго, по заявке б/н от 19.10.2023, отключить МВ Ф13/803. Заявка № 62122 Ответственный ст. оперативный дежурный Тягненко А.В. |  | 3 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Советская | -45223.4514
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 10:13 |  |  | 18.10.2023 11:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-6кВ фид.43 ПС-555 оп.76 произвести замену изолятора | 18 |  |  |  | 0 | 0.964 | 1 | г Дмитров | -45217.4257
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 10:20 |  |  | 18.10.2023 11:31 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 20 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю | 8 | 65 |  |  | 0 | 0.39 | 3 | д Рассадники д Пригары ул Советская | -45217.4306
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 10:58 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 11:45 | 18.10.2023 11:45 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 67 сек 2 - ТП 36 + ТП 448 сек 1 | 6 кВ | Установка ПКУ | 7 | 350 |  |  |  | 0.08 | 1 | д Струбково | 0:47
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 10:36 |  |  | 18.10.2023 12:24 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 | 6 кВ | Вывод участка линии в ремонт (оп.14-28). |  | 37 |  |  |  |  | 2 | д Нагорное п Доброе тер. СНТ Доброе п Нагорное тер. СНТ Солнечное | -45217.4417
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 10:48 |  |  | 18.10.2023 11:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Работу производит абонент по ремонту аварийного дефекта ВЛР к КТП-486 с/т Лесное Ф7/467, по заявке б/н от б/д, отключить МВ Ф7/467. Заявка № 61282 Ответственный за проведение работ Веселов А.Н. | 34 | 200 |  |  | 2 | 0.9 | 6 | д Гусёнки д Попадьино д Пановка тер. СНТ Бекерон - 2 тер. СНТ Автоматика (Попадьино) тер. СНТ Радуга тер. СНТ Дубна тер. СНТ Здоровье тер. СНТ Лесное (Попадьино) тер. СНТ Информатик д Гусёнки д Большое Страшево д Бобылино тер. СНТ Геркулес тер. СНТ Бекерон тер. СНТ Радуга-2 тер. СНТ Ракита тер. СНТ Здоровье-1 тер. СНТ Рябинка-2 тер. СНТ Рябинка (Большое Страшево) д Малое Страшево | -45217.45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 12:00 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 14:12 | 24.10.2023 14:12 | 2 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Выделение участка сети для реконструкции ВЛ-10кВ. | 11 | 37 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Есипово д Гончары | 2:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 11:47 |  |  | 18.10.2023 13:34 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Выделение участка сети для установки нового оборудования. | 40 | 85 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Повадино тер. СНТ Тебеньки-1 д Соколово | -45217.491
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 12:20 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 12:42 | 24.10.2023 12:42 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 42 Хлебниково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного АВ 0,4 кВ |  | 18 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Хлебниково | 0:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 12:49 |  |  | 26.10.2023 13:35 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП562/деревня- с. Шуколово | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф. деревня от ТП-562 спилить аварийное дерево со стороны частного участка и восстановить 1 фазу. | 1 | 11 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Шуколово | -45225.534
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 12:24 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 14:00 | 24.10.2023 14:00 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Монтаж ПКУ на абонентскую отпайку. | 20 | 86 |  |  |  | 0.9 | 1 | п Майдарово д Радумля | 1:36
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 12:12 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 13:09 | 18.10.2023 13:09 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ-6кВ ф.ЦРП-7 - КТП-238 | 6 кВ | Работы производит абонент СНТ "Ивакино-1", заявка №61019, КВЛ 6 кВ фид. ЦРП 7 с. 2 - КТП 238, АСП-8 Устранение аварийного дефекта, ремонт оборудования абонента СНТ "Ивакино" по письму абонента. | 2 | 23 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер СНТ ИВАКИНО | 0:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 12:30 |  |  | 18.10.2023 14:18 |  | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №412 г Краснозаводск | 6 кВ | Работа в РП Замена рубильника Фид.д.30-22 |  | 26 |  |  |  | 0.05 | 1 | г Краснозаводск | -45217.5208
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 12:43 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 14:25 | 18.10.2023 14:25 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2063 д.Юдино | 6 кВ | Работа по ТП, замена силового трансформатора с Р=160кВА на Р=400кВА, ТМГ11-400/10-УХЛ1 400 кВА 6/0,4 кВ, Д/Ун-11 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Юдино | 1:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 12:52 |  |  | 18.10.2023 13:26 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 608 РП 427 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 7 | 371 |  |  |  | 0.3 | 1 | снт Загорье | -45217.5361
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 13:06 |  |  | 18.10.2023 14:41 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/26-ЦРП36А чер. ЦРП30А | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.26 ПС-96 монтаж ПКУ отп.на ТП-3735. |  | 181 |  |  |  |  | 3 | д Горки Сухаревские рп Некрасовский п Новонекрасовский д Саморядово | -45217.5458
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 11:32 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 12:38 | 24.10.2023 12:38 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14606 - РП 53сек 2 ПС 35 кВ Венцы №146 | 6 кВ | Включение новой ТП | 2 | 100 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Акатьево | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 12:22 |  |  | 24.10.2023 13:35 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП1072/деревня- д. Зверково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП -1072 ф 1 пролет опор 5-6 обрезка крон деревьев |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Зверково | -45223.5153
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 12:51 |  |  | 26.10.2023 14:33 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4160 г.Дмитров | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-109918(531493),замена трансформатора 100кВа на 100кВа | 1 | 18 |  |  |  | 0.1 | 1 | пер Ревякинский | -45225.5354
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 13:17 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 14:50 | 18.10.2023 14:50 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: повреждение ножа ф.С на ЛР-887 по заявке абонента ООО "Энергокомпозит". | 6 | 320 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | д Шолохово | 1:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 10:54 |  |  | 26.10.2023 12:45 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №3556 д.Минеево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора 736377-293563,КТП-3556 замена трансформатора 100кВа на 100кВа |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Минеево | -45225.4542
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.10.2023 13:31 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 14:36 | 18.10.2023 14:36 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1131 д.Федоскино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта: снятие угрожающего дерева (жалоба добродел) | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Федоскино | 1:05
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 13:13 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 14:10 | 26.10.2023 14:10 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1525 д.Поповка | 10 кВ | Замена трансформатора | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поповка | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 14:08 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 14:54 | 18.10.2023 14:54 | 46 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №410 д.Общественник | 10 кВ | Ревизия тр-ра. | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Горетовка | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 14:26 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 16:22 | 18.10.2023 16:22 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Установка ПКУ в сторону КТП-1504 организацией ООО Стройэнергоком. | 11 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 5 | д Малые Снопы д Коньково д Новинки д Меленки д Жуково | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 12:54 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 13:16 | 24.10.2023 13:16 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 594 п. Поварово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,нагрев выкидки. | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.05 | 0 | ул Ленинградская | 0:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 14:57 |  |  | 18.10.2023 16:38 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 514 КТПП 36 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена опоры №135. | 5 | 77 |  |  | 0 | 0.217 | 2 | с Константиново д Никульское | -45217.6229
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.10.2023 16:50 | Все потребители запитаны | 17.10.2023 18:07 | 18.10.2023 14:50 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 13 | 96 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Шолохово д Троице-Сельцо д Сухарево | 1:17
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 13:27 |  |  | 24.10.2023 15:23 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 МТП 1083 д. Матюшино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ 0,4 кВ фид.3 |  | 17 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Матюшино | -45223.5604
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 14:23 |  |  | 24.10.2023 16:21 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.3 ПС 669 оп.230-231 опиловка дрон деревьев. | 26 | 198 |  |  | 0 | 0 | 9 | д Соколовский Починок д Терехово с Чернеево с Трехсвятское д Усть-Пристань д Ольсово д Александрово с Пустынь д Нижнево | -45223.5993
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2023 16:56 | Без обесточения потребителей |  | 20.10.2023 18:13 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2814 с ПС 110 кВ Ангелово, АВР в ЦРП 18 успешный, резерв КЛ 10 кВ фид. 2825 с ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | -45217.7056
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 14:46 |  |  | 24.10.2023 16:44 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ 6кВ фид.20 ПС 325 л.600 оп. восстановление провода. | 9 | 44 |  |  | 0 | 0.6 | 7 | с Озерецкое д Овсянниково п Овсянниково д Глазово д Акишево д Рыбаки д Бабаиха п совхоза "Останкино" | -45223.6153
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 11:04 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 12:58 | 26.10.2023 12:58 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Восстановление нормальной схемы Вл 10 кВ Ф13/803 после проведения работ по реконструкции оп. 9-17 отп. на ТП 105 | 40 | 813 |  |  | 0 | 0.24 | 5 | д Григорово ул Весенняя ул Радужная ул Сосновая ул Луговая ул Сельская ул Прохладная снт Ветеран-Северный д Серебренниково снт Восход (Талдом) снт Чистые пруды ул Советская д Доброволец снт Серебрянниково-ВИТА снт Надежда (Талдом) снт Содружество ул Солнечная снт Ветеран (Григорово) снт Тополек снт Садовод (Юркино) | 1:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.10.2023 17:46 | Без обесточения потребителей |  | 20.10.2023 16:58 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | повреждение у потребителя ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №75555, №51089 (930 ЗАКАЗ) 8(498)662-45-65 8(495)993-24-47 8(495)561-53-79 доб. 1-14 | [8 empty] | -45217.7403
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.10.2023 17:56 |  |  | 18.10.2023 19:15 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 855 КРУН 54 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. поиск неполнофазного режима. |  | 54 |  |  |  |  | 2 | д Талицы рп Софрино | -45217.7472
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 15:05 |  |  | 24.10.2023 16:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.6 РП 276 д. Жучки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, снятие дерева с проводов ВЛ в пролетах опор №9-12. |  | 20 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Жучки | -45223.6285
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.10.2023 20:01 | Без обесточения потребителей |  | 24.10.2023 14:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | повреждение у аб. Завод новых полимеров "СЕНЕЖ" 8(925)158-29-49 | [8 empty] | -45217.834
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2023 19:59 | Без обесточения потребителей |  | 27.12.2023 09:50 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 765104 - АСП-6 - ЦРП-37 сек 2 | 6 кВ | Выясняется. АО КЛ-6 кВ фид 765104 отПС-110 №765 Сенеж. КВЛ2,5 кол во вставок 1. резерв есть ф. 11637 ПС-110 Солнечногорск | 52 | 210 |  |  |  | 1.8 | 3 | г Солнечногорск д Стрелино д Ожогино | -45217.8326
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.10.2023 20:36 | Все потребители запитаны | 18.10.2023 21:37 | 18.10.2023 21:37 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ П/С-765с.4-РП-120с.2 ф.76544 | 10 кВ | Выясняется. АО ф.76544 с ПС-110 Сенеж Количество каб вставок 4 Резерв есть ф. 76514 ПС-110 Сенеж | 5 | 95 |  |  |  | 0.8 | 1 | г Солнечногорск | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 24.10.2023 14:27 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 16:03 | 24.10.2023 16:03 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Врезка новой КТП. | 10 | 41 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Кочугино д Литвиново д Безверхово д Хоругвино | 1:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 00:05 |  |  | 19.10.2023 00:34 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 | 6 кВ | оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы | 16 | 232 |  |  |  | 0.684 | 1 | проезд 2-й Ковригинский ш Ковригинское ул Дубненская ул Промышленная мкр Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково-3 с Подчерково пер Промышленный | -45218.0035
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 03:21 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 03:56 | 19.10.2023 03:56 | 35 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/939-ЦРП№17 | 6 кВ | Выясняется,длина 10,2км.количество кабельных вставок 8, резерв есть. питающая ПС 325 Луговая фид.939 | 21 | 232 |  |  |  | 1.7 | 4 | п совхоза "Останкино" д Агафониха с Озерецкое д Рыбаки | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 05:33 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 05:57 | 19.10.2023 05:57 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 5 км, количество кабельных вставок- 2 шт., Резерв есть, Направлена РИСЭ-700 кВа Хитров В,В, 8-925-147-59-79 , Питающая п\ст 35 Октябрьская ,пит,фид.35207 | 7 | 56 |  |  |  | 0.5 | 2 | д Жаворонки д Подолино | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 16:59 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 18:15 | 24.10.2023 18:15 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2009 д Стародальня | 10 кВ | Замена поврежденного трансформатора 160кВА на 250кВА | 1 | 16 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Стародальня | 1:16
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 05:48 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 07:45 | 19.10.2023 07:45 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 36 | 423 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Грибки д Новоалександрово д Новогрязново с Троицкое п Покровская Гора | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.10.2023 07:53 | Без обесточения потребителей |  | 20.10.2023 21:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Октябрьская №35 | 110 кВ | Повреждение у абонента (ООО "Объединенные энергетический системы") | [8 empty] | -45218.3285
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 16:51 |  |  | 24.10.2023 17:17 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 6кВ фид.20 ПС 325 л.600 ревизия ЛР14/1 | 41 | 44 |  |  | 0 | 1.25 | 7 | д Глазово д Рыбаки п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково д Акишево | -45223.7021
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 09:13 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 10:49 | 19.10.2023 10:49 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 7 | 56 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Подолино д Жаворонки | 1:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 09:48 |  |  | 19.10.2023 10:41 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №190 д.Талицы | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, регулировка напряжения | 1 | 46 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Талицы | -45218.4083
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 08:04 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 10:01 | 19.10.2023 10:01 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №16 Новоалександрово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,неполнофазного режима | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.04 | 3 | д Новоалександрово д Новогрязново д Грибки | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 10:04 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 12:01 | 19.10.2023 12:01 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №16 Новоалександрово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,неполнофазного режима | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.04 | 3 | д Новоалександрово д Новогрязново д Грибки | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 10:51 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 12:17 | 19.10.2023 12:17 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | Ремонт ТП | 14 | 700 |  |  | 0 | 0.11 | 4 | д Грешнево д Сергеевка д Никольское д Троицкое | 1:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 11:01 |  |  | 19.10.2023 12:19 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/6-ТП992 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-465 ревизия ВР КТП 958 | 8 | 98 |  |  |  |  | 3 | д Давыдково д Клюшниково с Куликово | -45218.459
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 11:27 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 13:19 | 19.10.2023 13:19 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опора №10, №57 замена повреждённых изоляторов. | 12 | 39 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Пешки д Есипово д Гончары | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 12:15 |  |  | 19.10.2023 13:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №2744 д.Поповка ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора C8-22-302-117470(586109), ВЛ 6кВ ПС-184 фид.5 замена МТП-2744 на КТП | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Поповка п Поповка д Удино | -45218.5104
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 20:53 |  |  | 26.10.2023 21:36 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП255/поселок- п. с/х Буденов | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта() | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | ул Даниловская Слобода ул Новая ул Береговая ул Заречная | -45225.8701
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 12:41 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 14:38 | 19.10.2023 14:38 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП438 1-КРН7 | 10 кВ | В охранной зоне ВЛ в пролетах опор №1-5 отпайка на КТП-432 от опоры №27 выполнить опиловку крон деревьев и утилизацию порубочных остатков. По заявке Добродел №9445018. | 28 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | с Алабушево д Дедешино | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 13:00 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 14:54 | 19.10.2023 14:54 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Установка ПКУ на КТП-4109 организацией ООО Стройэнергоком. | 20 | 87 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Юрлово | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 13:39 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 14:59 | 19.10.2023 14:59 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 | 10 кВ | подсоединение шлейфов от ВПР-1681 к опоре №27 | 19 | 950 |  |  | 0 | 0.2 | 6 | д Тархово д Княгинино д Тарасово д Парфенькино д Милухино д Нагорное | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 13:30 |  |  | 19.10.2023 14:18 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС465/10-ТП1005 | 10 кВ | Работы производит абонент,заявка №61237,ВЛ-10кВ ф.10 ПС-465 отп.на ТП-983 ,МГТУ им.Н.Э.Баумана,тел.8-916-850-16-88,Письмо №б/н от 16.10.23,замена ЛР | 30 | 236 |  |  | 0 |  | 4 | д Татищево п Орево д Куминово п Куминово п Татищево п Мельчевка д Орево | -45218.5625
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 13:57 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:31 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП-7 ф.Сенеж | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-5 шт., Резерв есть ,направлена РИСЭ-700 кВа. Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11627 . Резерв ф. 11628 | 8 | 56 |  |  |  | 0.8 | 1 | г Солнечногорск | -45218.5813
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 14:27 |  |  | 19.10.2023 16:25 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 960 ЦРП 14, лин 962 | 10 кВ | Монтаж опор и провода. Вкл. МТП-3174, Выполнение ТУ № С8-22-302-82105(137466) |  | 26 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Дуэт | -45218.6021
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 14:25 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 15:11 | 19.10.2023 15:11 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24/221-ТП1045 Пруссы | 6 кВ | Подключение нового оборудования – КВЛ-6 кВ и ТП-2164 |  | 860 |  |  | 0 | 0.8 | 3 | д Жостово п Жостово д Никульское | 0:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 14:43 |  |  | 19.10.2023 16:05 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 844 РП 148 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ошиновка отремонтированной КЛ 6 кВ л 845 на оп 1 | 17 | 98 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Талицы рп Софрино | -45218.6132
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 21:01 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 22:28 | 24.10.2023 22:28 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Поиск и устранение неполнофазного режима работы КВЛ -10кВ фид 8 ПС-229 | 5 | 24 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Пановка снт Дружба снт Дружба-2 | 1:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 14:00 |  |  | 26.10.2023 15:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта : восстановление проводов в пролетах опор 4-7. |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Миронцево | -45225.5833
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 14:44 |  |  | 26.10.2023 16:32 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №255 п. с-за Буденовец | 6 кВ | КТП -255 Замена силового трансформатора 160 кВа на 160 кВа | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.157 | 2 | п совхоза "Буденновец" д Постниково | -45225.6139
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 15:07 | Без обесточения потребителей |  | 26.10.2023 17:00 |  | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №82 п.Андреевка | 10 кВ | Сервисное обслуживание систем учета ээ ООО СтройЭнергоКом. | [8 empty] | -45225.6299
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 17:29 |  |  | 19.10.2023 18:45 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/5-ТП2261 ДРЭС | 6 кВ | устранение аварийного дефекта: | 4 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Ваганово | -45218.7285
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 21:11 |  |  | 24.10.2023 22:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима. | 24 | 427 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Новосельцево д Аббакумово д Семкино д Еремино | -45223.8826
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 16:57 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 18:39 | 19.10.2023 18:39 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 700 РП 334 | 10 кВ | Выясняется. лин 700 по фид.102 с ПС 540 Ярцево резерв есть .СЗО нет. | 15 | 132 |  |  |  | 0.4 | 3 | д Соснино д Пальчино д Ивнягово | 1:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 22:59 | Все потребители запитаны | 24.10.2023 23:28 | 24.10.2023 23:28 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587104 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 6 | 300 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Решетниково | 0:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 24.10.2023 23:30 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 00:50 | 25.10.2023 19:45 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | Выясняется .Резерва нет.ПС-325 фид.16. | 0 | 27 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Аббакумово | 1:20
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 17:56 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 19:12 | 19.10.2023 19:12 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 766 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Восстановление провода оп.№ 8 | 34 | 145 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Воронцово с Деулино д Бубяково | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.10.2023 22:47 | Все потребители запитаны | 25.10.2023 00:22 | 25.10.2023 00:22 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 от КТП 10 кВ №1124 СНТ Гореловка | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горетовка | 1:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 19.10.2023 18:22 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 19:08 | 19.10.2023 19:08 | 46 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | выясняется | 96 | 9378 |  |  | 17 | 7 | 9 | г Лобня | 0:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 18:51 |  |  | 19.10.2023 19:44 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 998 КРУН 31 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена изолятора на ЛР-24 | 9 | 47 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Михалёво | -45218.7854
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.10.2023 19:25 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 21:18 | 19.10.2023 21:18 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,1 км, количество кабельных вставок 5 , резерва нет, телефон водителя РИСЭ 8-906-075-23-09 . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. БТ-3. | 57 | 150 |  |  |  | 2.5 | 6 | д Субботино д Квашнино д Турицино снт Спасское ул Бутырская 3-я ул Покровская ул Славянская д Ожогино д Стрелино пер Журавлиный ул Ленина ул Спортивная | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 14:46 |  |  | 26.10.2023 15:04 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП526/ул. Московская- п. Деде | 0.4 кВ | ТП-526 РУ 0,4 кВ ревизия пинцета на рубильнике ф Магнит, Школа, мастерские ,ул. Московское шоссе | 1 |  |  |  | 0 | 0.02 | 1 | рп Деденево | -45225.6153
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 21:16 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 22:04 | 26.10.2023 22:04 | 48 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/942-ТП382 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим | 5 | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | мкр Павельцево мкр Хлебниково | 0:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.10.2023 21:32 |  |  | 19.10.2023 22:16 |  | ПС/РП/ТП | БМКТП 6 кВ №163 д.Талицы | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. регулировка напряжения. |  | 21 |  |  |  |  | 1 | д Талицы | -45218.8972
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.10.2023 22:50 | Все потребители запитаны | 19.10.2023 23:32 | 19.10.2023 23:32 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №462 Бородино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ-0,4 кВ фид. 1 в пролете оп.№15-16. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бородино | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.10.2023 09:50 |  |  | 25.10.2023 11:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 79/деревня- д. Поддубки | 0.4 кВ | ВЛ-0,4 кВ от ТП-79 Замена зажимов опора №10 на ф. 1 |  | 29 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Поддубки | -45224.4097
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 21:14 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 23:10 | 26.10.2023 23:10 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Отыскание и устранение О.З. | 10 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | д Меленки д Коньково д Жуково д Новинки д Малые Снопы | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 22:55 |  |  | 27.10.2023 00:19 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/28Б - ТП-403 | 6 кВ | Оперативные переключения по отысканию ОЗЗ | 15 | 174 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Малая Черная д Кузяево п Кузяево рп Некрасовский д Саморядово | -45225.9549
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.10.2023 23:56 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 01:02 | 27.10.2023 01:02 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2490 д. Меленки | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы 0,4 кВ. | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Меленки | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.10.2023 23:57 |  |  | 27.10.2023 00:45 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №508 д.Иванцево | 6 кВ | Устранение жалобы № И-23-00-243977/903/С80, КТП-508- замер шумов | 1 | 58 |  |  |  | 0.108 | 1 | д Иванцево | -45225.9979
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.10.2023 04:58 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 01:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | повреждение у аб. АО ОБОРОНЭНЕРГО, «Солнечногорский» РЭС, 89262109540 | [8 empty] | -45224.2069
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 01:56 |  |  | 27.10.2023 02:26 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП13 - ф.38/ПС 555 | 6 кВ | оперативные переключения по определению ОЗ | 11 | 580 |  |  |  | 1.38 | 1 | мкр им Константина Аверьянова ул Пушкинская ул 2-я Центральная ул Калинина мкр им А.Маркова ул Центральная пер 1-й Центральный пер 2-й Центральный пер 3-й Центральный ул Подъячева ул Старо-Московская | -45226.0806
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 05:51 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС-71-РП-128 ф.71509 А+Б | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | -45226.2438
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 08:30 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 08:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,2 км, кабельных вставок 0, резерва нет, Питающая ПС-Шлюз-6, фид.4 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | п 4-й Участок | -45226.3542
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 09:52 |  |  | 27.10.2023 11:40 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №87 дер.Семягино | 10 кВ | Испытание тр-ра,шинного моста 10кВ,ВН к тр-ру,опн-10кВ | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Семягино д Чупаево | -45226.4111
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 10:22 |  |  | 27.10.2023 11:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 18 | 183 |  |  | 1 | 0.751 | 3 | рп Икша д Базарово тер объединение Икша д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | -45226.4319
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 10:12 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 11:58 | 27.10.2023 11:58 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 7,8 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть . Питающая ПС 264 кВ Мцыри , фид. 26412. | 41 | 85 |  |  |  | 1.1 | 5 | д Бакеево д Баранцево д Горетовка д Общественник д Жилино | 1:46
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 10:36 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 10:51 | 27.10.2023 10:51 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка КТП 66 д.Сохино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 18 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Сохино | 0:15
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 10:27 |  |  | 27.10.2023 11:52 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 57 ПС 35 кВ Кузьмино №667 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Для безопасного производства работ по кап.ремонту ВЛ 10 кВ лин.662 | 1 | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Кузьмино | -45226.4354
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 11:45 |  |  | 27.10.2023 13:40 |  | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 14 ПС-555 Ревизия ВР ТП-3099 | 8 | 176 |  |  | 0 |  | 3 | п Кузнецово п совхоза "Буденновец" с Внуково | -45226.4896
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 11:40 |  |  | 27.10.2023 13:38 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Поднять и ошиновать провода на опоре №4,8. Замена опоры №4 | 7 | 12 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Шемякино д Лунёво | -45226.4861
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 12:16 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 13:11 | 27.10.2023 13:11 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1094 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Минино | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 12:15 |  |  | 27.10.2023 12:50 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 | 6 кВ | ВЛ-6 кВ фид. ЦРП-48-ТП-326 снятие ПКУ на КТП-1375, 1268, 1214 | 15 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Черная Грязь | -45226.5104
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 13:31 |  |  | 27.10.2023 15:27 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 | 10 кВ | Установка ПКУ 10 кВ на КТП 664 ООО "Курапово" Ф1/393 отпайка КТП 635 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | д Малое Курапово д Большое Курапово | -45226.5632
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 12:18 |  |  | 27.10.2023 13:34 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №776 д. Шихово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Шихово д Комаровка | -45226.5125
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 14:03 |  |  | 27.10.2023 15:05 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №534 СНТ "Строитель" д.Гафидово | 6 кВ | замена трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Гафидово | -45226.5854
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 14:12 |  |  | 27.10.2023 14:42 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП №402 п. Некрасовский | 0.4 кВ | Устранение жалобы ВЛ 0.4 кВ ТП-402 фид. "ул. Фабричная"опиловка ДКР | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Некрасовский | -45226.5917
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 14:28 |  |  | 27.10.2023 15:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-112599(736562),ВЛ 0,4 кВ ТП 702 фид. " ул. Коммунистическая "Переустройство линии | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Икша | -45226.6028
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 14:36 | Потребители обесточены |  | 27.10.2023 14:36 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 21.7км, количество кабельных вставок 6, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-905-761-42-20 | 36 | 300 |  |  | 2 | 0.97 | 6 | д Бобылино снт Надежда (Бобылино) д Гусёнки д Попадьино тер. СНТ Автоматика (Попадьино) тер. СНТ Лесное (Попадьино) д Большое Страшево д Малое Страшево снт Дубна (Большое Страшево) тер. СНТ Рябинка (Большое Страшево) д Пановка тер. СНТ Геркулес тер. СНТ Бекерон тер. СНТ Бекерон - 2 тер. СНТ Радуга тер. СНТ Радуга-2 тер. СНТ Ракита тер. СНТ Здоровье тер. СНТ Здоровье-1 снт Ромашка тер. СНТ Информатик тер. СНТ Рябинка-2 | -45226.6083
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 13:41 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 14:38 | 27.10.2023 14:38 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Копылово МТП 230 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Копылово | 0:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 15:12 |  |  | 27.10.2023 16:48 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/7-ТП141 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 7 ПС-691 опайка на ТП-243 Замена изоляторов на опоре №3. | 11 | 134 |  |  |  |  | 3 | п станции Костино с Костино д Щетнево д Большое Прокошево | -45226.6333
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 14:36 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 15:38 | 27.10.2023 15:38 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 21.7км, количество кабельных вставок 6, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-905-761-42-20 | 36 | 300 |  |  | 1 | 0.97 | 6 | тер. СНТ Ракита тер. СНТ Здоровье-1 тер. СНТ Информатик тер. СНТ Рябинка-2 д Попадьино д Бобылино снт Надежда (Бобылино) тер. СНТ Бекерон - 2 снт Ромашка д Гусёнки д Малое Страшево тер. СНТ Рябинка (Большое Страшево) тер. СНТ Автоматика (Попадьино) тер. СНТ Лесное (Попадьино) д Пановка д Большое Страшево снт Дубна (Большое Страшево) тер. СНТ Геркулес тер. СНТ Бекерон тер. СНТ Радуга тер. СНТ Радуга-2 тер. СНТ Здоровье | 1:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 16:21 |  |  | 27.10.2023 16:56 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | ВЛ 10кВ ф 18 ПС-160 БТ-33 перевод ПБВ |  | 359 |  |  |  |  | 6 | с Ильинское д Шустино д Ульянки д Капорки д Курово д Минеево | -45226.6813
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.10.2023 16:16 |  |  | 27.10.2023 16:59 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | ВЛ-6кВ фид.6 ПС-160 оп.1 отп ТП-2525 монтаж ПКУ | 18 | 236 |  |  | 0 | 1.023 | 4 | д Круглино тер объединения Борьба п Муханки д Муханки д Стреково д Животино | -45226.6778
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.10.2023 22:36 | Все потребители запитаны | 26.10.2023 00:06 | 27.10.2023 16:58 | 1 ч.30 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 19, резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Барвиха, фид. 16155. | 14 | 162 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Бузланово п Ильинское-Усово | 1:30
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 05:27 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 09:05 | 27.10.2023 17:47 | 3 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 19, резерв есть-частично, Питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16155 Альфа | 15 | 182 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Бузланово п Ильинское-Усово д Александровка | 3:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 18:21 |  |  | 27.10.2023 20:17 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода на оп.22 и оп.21 фид.95 | 33 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 6 | д Шарапово д Воронино д Алексеево д Шильцы д Ботово д Ляпино | -45226.7646
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 23.10.2023 00:42 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 01:46 | 27.10.2023 19:00 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/29А-ТП423 | 6 кВ | выясняется, резерв есть, Питающая ПС-96 фид.29А | 30 | 1000 |  |  |  | 1.2 | 6 | д Ларево п Трудовая д Большая Черная д Хлябово д Фоминское д Драчево | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 19:55 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 20:12 | 27.10.2023 20:12 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 29 | 190 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка | 0:17
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 20:20 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 22:17 | 27.10.2023 22:18 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП12/558-ТП1095 | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима сети. | 5 | 300 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | п Вешки д Вешки | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 20:44 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 21:30 | 27.10.2023 21:30 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Ул.Ленинградская КТП 538 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта. ревизия АВ |  | 20 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Покровка | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 19:10 |  |  | 27.10.2023 21:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ | 41 | 104 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Есипово д Овсянниково д Шелепаново д Ложки | -45226.7986
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 21:06 |  |  | 27.10.2023 21:33 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 6 | 45 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | д Ложки | -45226.8792
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 21:27 |  |  | 27.10.2023 22:24 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | отыскание и устранение ОЗ КВЛ 6 кВ ф.1/325 Луговая | 40 | 125 |  |  | 0 | 2.3 | 7 | п совхоза "Останкино" д Овсянниково п Овсянниково д Акишево с Озерецкое д Саморядово д Глазово д Рыбаки | -45226.8938
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.10.2023 21:22 | Без обесточения потребителей |  | 29.10.2023 01:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | -45226.8903
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 21:49 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 22:02 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 | 6 кВ | Вясняется. | [8 empty] | -45226.909
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 20:33 |  |  | 27.10.2023 22:12 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение замыкания на землю. | 33 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 6 | д Шарапово д Ляпино д Воронино д Алексеево д Шильцы д Ботово | -45226.8562
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.10.2023 21:10 | Без обесточения потребителей |  | 27.10.2023 21:52 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/5-ЦРП21 | 6 кВ | Вясняется. | [8 empty] | -45226.8819
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 22:21 | Все потребители запитаны | 27.10.2023 22:44 | 27.10.2023 23:16 | 23 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1421/555А-ТП1095 | 10 кВ | Устранение не неполнофазного режима питания сети. | 1 | 86 |  |  |  | 0.4 | 1 | п Вешки | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.10.2023 21:52 |  |  | 27.10.2023 22:55 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 фид 2020 А+Б+КТП-482 | 10 кВ | Отвскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ . | 34 | 520 |  |  | 2 | 1.6 | 3 | рп Андреевка д Голубое д Высокое | -45226.9111
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 00:04 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 02:00 | 28.10.2023 02:00 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 ф.205 ТП1455 | 10 кВ | отыскание и устранение однофазного замыкания | 34 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | рп Андреевка д Горетовка д Баранцево | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 05:47 |  |  | 28.10.2023 06:57 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети. | 19 | 252 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | с Абрамцево д Глебово | -45227.241
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 28.10.2023 06:27 | Без обесточения потребителей |  | 28.10.2023 06:27 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Выясняется | 26 | 230 |  |  |  | 0.9 | 1 | г Хотьково | -45227.2688
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 28.10.2023 06:27 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 07:13 | 04.11.2023 08:51 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 115 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется Длина кабеля 5.3км резерв есть. | 26 | 230 |  |  |  | 0.9 | 1 | г Хотьково | 0:46
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 28.10.2023 06:27 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 07:13 | 04.11.2023 08:51 | 46 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 311 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | выясняется Длина кабеля 5.1км резерв есть | 26 | 230 |  |  |  | 0.9 | 1 | г Хотьково | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 07:53 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 09:34 | 28.10.2023 09:34 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 410 д. Баранцево | 0.4 кВ | Оперативные переключения для разгрузки | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Горетовка д Баранцево | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.10.2023 06:25 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 07:49 | 28.10.2023 07:49 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 6,5 км,количество кабельных вставок-12 шт.,Резерв нет, нагрузка на резерве 270 А, ф. 26412 РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 438 Бакеево , пит. фид. 205 | 16 | 85 |  |  |  | 0.4 | 2 | д Горетовка д Баранцево | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 02:11 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 04:00 | 28.10.2023 04:00 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Выясняется | 21 | 80 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | рп Андреевка д Баранцево д Горетовка | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 07:26 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 09:20 | 28.10.2023 09:20 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 | 10 кВ | Оперативные переключения для разгрузки ф. 71503 | 15 | 95 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Пешки д Есипово д Гончары д Бережки | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:29 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 11:23 | 28.10.2023 11:23 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-678 - ТП 504 | 10 кВ | оперативные переключения | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Пешки д Жуково д Бережки | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:52 |  |  | 28.10.2023 11:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП738/село- с. Зараменье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта . ВЛ 0,4кВ от ТП-738 восстановление провода. | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Зараменье с Белый Раст | -45227.4111
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:43 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 10:34 | 28.10.2023 10:34 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | оперативные переключения для разгрузки ф. Калининский | 25 | 95 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Ложки д Есипово | 0:51
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:16 |  |  | 28.10.2023 09:45 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 МТП 208 г.Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта . |  | 25 |  |  |  | 0.02 | 0 | г Хотьково | -45227.3861
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:26 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 09:59 | 28.10.2023 09:59 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Устранение дефекта на ЛР-125 | 37 | 471 |  |  |  |  | 21 | д Жуково д Гусёнки д Высочки д Высочки д Кузнецово д Зятьково д Иванцево д Крияново снт Стрелка д Арефьево снт Космос д Ольховик д Стариково снт Ветеран (Волдынь) снт Волдынь снт Рассвет-Волдынь д Филиппово снт Мечта (Филиппово) снт Филиппово д Куймино д Кривец д Веретьево д Бережок с Великий Двор снт Роща с Стариково д Юдино д Наговицино д Гусёнки д Кузнецово д Волдынь д Кутачи д Новотроица д Устье-Стрелка снт Радуга (Филиппово) д Утенино снт Надежда (Веретьево) снт Берег снт Семья | 0:33
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.10.2023 10:07 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" +7(977)191-72-45 (прямой) | [8 empty] | -45227.4215
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 09:56 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 10:36 | 28.10.2023 10:36 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП444/856-ТП129 Ерёмино | 6 кВ | Оперативные переключения, с целью разгрузки фид.16 6 кВ с ПС-325 | 24 | 1000 |  |  | 0 | 2 | 5 | д Красная Горка д Семкино д Новосельцево д Аббакумово п Птицефабрики | 0:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 11:09 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 11:31 | 28.10.2023 11:31 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №190 Тетерино | 6 кВ | Повышение качества электроэнергии | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Тетерино | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 11:36 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 11:55 | 28.10.2023 11:55 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №711 c/т "Луч" д. Введенское | 6 кВ | Повышение качества электроэнергии. - регулировка ПБВ. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Введенское | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 11:43 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 12:00 | 28.10.2023 12:00 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Оперативные переключения для разгрузки | 12 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Пешки д Гончары | 0:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 12:56 | Потребители обесточены |  | 28.10.2023 12:56 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1756/коттеджи 3- п. ОПХ Ерм | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1756 РУ 0,4кВ замена АВ. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" д Ермолино | -45227.5389
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 12:54 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 13:01 | 28.10.2023 13:01 | 7 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №60 Губино | 6 кВ | Повышение качества электроэнергии. - регулировка ПБВ. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Губино | 0:07
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 12:52 |  |  | 28.10.2023 13:15 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 27 | 1431 |  |  | 3 | 1.4 | 3 | г Хотьково п Репихово д Репихово д Короськово | -45227.5361
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 13:44 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 15:33 | 28.10.2023 15:33 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 | 10 кВ | отыскание и устранение ОЗ | 21 | 144 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Мышецкое д Агафониха | 1:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 14:05 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 14:30 | 02.11.2023 17:10 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. Октябрьская, д.8-6 ТП 206 | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 112 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | ул Октябрьская | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 13:44 |  |  | 28.10.2023 14:53 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативные переключения. Отыскание ОЗЗ в СРЭС. | 41 | 198 |  |  | 0 | 2.5 | 7 | с Озерецкое д Глазово д Рыбаки д Бабаиха п Овсянниково д Акишево д Овсянниково п совхоза "Останкино" | -45227.5722
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 15:29 |  |  | 28.10.2023 16:55 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП31-КТП-2090 | 10 кВ | Оперативные переключенимя по разгрзке ф. 103А | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Мышецкое | -45227.6451
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 15:49 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 16:01 | 28.10.2023 16:01 | 12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 980 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Бортницы | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 16:53 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 18:10 | 28.10.2023 18:10 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП429/1 | 10 кВ | Отыскание ,устранение ОЗ | 3 | 25 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Брёхово | 1:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 16:33 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 17:36 | 28.10.2023 17:36 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1490 д. Карпово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Карпово | 1:03
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 28.10.2023 17:57 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 18:13 | 28.10.2023 18:13 | 16 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Выясняется. Длинна ВЛ 10.88 км, количество кабельных вставок 4. Резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Гальцово фид.67 | 18 | 97 |  |  |  | 0.9 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево | 0:16
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 28.10.2023 18:29 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №28301 г.Красногорск | 10 кВ | Повреждение в сети абонента | [8 empty] | -45227.7701
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 19:33 |  |  | 28.10.2023 20:07 |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №603 жил.пос. Кривцово | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 55 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | д Кривцово | -45227.8146
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 21:28 |  |  | 28.10.2023 21:35 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 13 | 127 |  |  | 0 | 0.586 | 3 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" д Базарово д Спас-Каменка | -45227.8944
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 28.10.2023 20:45 | Все потребители запитаны | 28.10.2023 21:41 | 28.10.2023 21:41 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1019 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Соголево | 0:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.10.2023 09:40 | Без обесточения потребителей |  | 02.11.2023 21:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерг | [8 empty] | -45228.4028
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 10:51 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 11:10 | 29.10.2023 11:10 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | устронение аварийного дефекта ОПЕРАТИВНЫЕ переключения для разгрузки ПС-Гальцово № 826 | 16 | 48 |  |  | 0 | 1.6 | 2 | д Бортнево д Алёшино | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 11:23 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 12:28 | 29.10.2023 12:28 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31с.Б-ТП-430 | 10 кВ | Отсоединение РИСЭ ТП-385, ТП-2934. | 3 | 25 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Мышецкое | 1:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 12:55 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 13:59 | 29.10.2023 13:59 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП429/1 | 10 кВ | Отключение РИСЭ ТП-429. | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Брёхово | 1:04
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.10.2023 13:46 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 14:08 |  | 22 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП33/БН Б-ТП360 | 6 кВ | Выясняется .Резерв есть. ПС-416 фид.115 | 1 | 0 |  |  |  | 0.04 | 1 | с Виноградово | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 15:20 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 16:47 | 29.10.2023 16:47 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.2-оп.51 отпайка ТП-410 подключение кабеля после ремонта. | 33 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | тер. СНТ Горетовка рп Андреевка д Баранцево | 1:27
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 29.10.2023 16:09 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 17:24 | 29.10.2023 17:24 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 613 ЦРП 5 А (лин. 543, лин. 639, лин. 570(аб), лин. 607(аб)) | 10 кВ | выясняется., ВЛ 613 10кВ длинна-8.5км .2 каб.вставки(1.2 км) направлена РИСЭ МРЭС на ТП-701 д.Щеглово | 12 | 67 |  |  |  | 0.73 | 4 | д Щеглово д Никольское тер. СНТ Родничок-1Е тер. СНТ Талица тер. СНТ Жемчужина д Березняки тер. СНТ Талица-1 д Васюково | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 16:51 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 17:50 | 29.10.2023 17:50 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП497-ТП465 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы. | 10 | 33 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Никольское | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 20:24 |  |  | 29.10.2023 21:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2111 д. Лоп ово | 0.4 кВ | КТП-2111 ру 0.4 кВ произвести протяжку контактных соединений на АВ | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | -45228.85
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 19:08 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 20:21 | 29.10.2023 20:21 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 410/2 СНТ Горетовка | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима сети 0.4 кВ | 0 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | тер. СНТ Горетовка | 1:13
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.10.2023 21:35 | Все потребители запитаны | 29.10.2023 22:04 | 29.10.2023 22:04 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | снятие шлейфа на оп.172 КВЛ 6 кВ л.574 для выделения поврежденного участка. | 15 | 400 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Сухарево д Троице-Сельцо | 0:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2023 11:40 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 12:04 | 30.10.2023 12:04 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ 9,6 км, количество кабельных вставок -0, резерв - есть, водителя . Питающая ПС 35 кВ Малеевка,фид 24704. Время доезда 30 мин. | 12 | 598 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Грешнево д Троицкое д Сергеевка д Никольское | 0:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 11:27 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 13:23 | 30.10.2023 13:23 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП26/927А-ТП255 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева ШР в ячейке МВ фид.733. | 26 | 987 |  |  | 0 | 1.5 | 6 | с Марфино п Николо-Прозорово д Лысково д Юрьево д Малое Ивановское п совхоза "Марфино" | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 12:02 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 13:37 | 30.10.2023 13:37 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 540 ЦРП 16 | 10 кВ | Заявка абонента собственника КТП-120 Позняковой А.В. тел. 89037420815 | 5 | 50 |  |  | 0 | 0.15 | 2 | д Филимоново д Морозово | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2023 11:46 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 13:40 | 30.10.2023 13:40 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24 1-ТП316 с.1 | 6 кВ | Замена провода в пролетах опор №6-9. Опора 7, 10 подъем и ошиновка провода | 3 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Жигалово д Шемякино д Лунёво | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 12:15 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 14:14 | 30.10.2023 14:14 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта обрыв провода. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Миронцево | 1:59
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.10.2023 12:12 | Без обесточения потребителей |  | 30.10.2023 16:06 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Высоково - Елгозино | 35 кВ | Выясняется Работа РЗиА: ПС Высоково: МТО,По ТОР: расстояние до ТКЗ 18,8 км, ф. ABC. ПС Елгозино: Выехала бригада на ПС 35 кВ Елгозино №631, звонков абонентов нет, предположительно работал АВР 10 кВ. | [8 empty] | -45229.5083
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 12:55 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 13:35 | 30.10.2023 13:35 | 40 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №348 кв. Усково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Спуск кабеля "Б" на землю на оп №14 для безопасного проведения работ. | 1 | 38 |  |  | 0 | 0.15 | 1 |  | 0:40
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2023 12:47 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 13:04 | 30.10.2023 13:04 | 17 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП1002-ТП1004 | 6 кВ | Выясняется, длина КВЛ 6 кВ 3,5 км, количество кабельных вставок 9, резерв частичный, время доезда бригады 30 мин, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 8207. | 5 | 90 |  |  | 1 | 0.8 | 2 | д Марьино с Ангелово | 0:17
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.10.2023 13:16 | Без обесточения потребителей |  | 11.11.2023 16:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «Парис» тел. 8-915-478-17-41. | [8 empty] | -45229.5528
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 13:38 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 14:27 | 30.10.2023 18:27 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП-1004 ТП-1009 | 6 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Марьино с Ангелово | 0:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2023 14:11 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 16:07 | 30.10.2023 16:07 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 35322 ПС 35 кВ Высоково №353 | 6 кВ | Работы по технологическому присоединению. ТУ во вложении | 17 | 850 |  |  |  | 0.1 | 5 | с Селинское д Матвеево д Сидорково д Языково д Дмитроково | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2023 15:21 |  |  | 30.10.2023 15:54 |  | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ -№3561 д.Кекишево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора 170358-305302,ВЛ 6 кВ ф 3 ПС-717 от ЛР 3561 монтаж провода СИП 0,4 кВ по сущ опорам ВЛ 6кВ в пролетах опор 18-22 |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Кекишево | -45229.6396
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.10.2023 15:34 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 16:14 | 30.10.2023 16:14 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1017 д. Мышецкое | 0.4 кВ | Выясняется, длина КВЛ-0,3 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,Направлена РИСЭ-350 кВа ,Питающая п\ст Щереметьево ,пит. фид. 103 А . Бригада направлена доезд 35 мин | 1 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Мышецкое | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.10.2023 15:13 |  |  | 30.10.2023 16:41 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 934805-299814,ВЛ 6 кВ ф 43 ПС-311 от КРН 532 монтаж провода в прол опор 84-86 |  | 176 |  |  |  |  | 2 | д Ульянки д Минеево | -45229.634
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.10.2023 20:17 | Все потребители запитаны | 30.10.2023 20:51 | 30.10.2023 20:51 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Никольское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена автомата 160 А ф.2 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Никольское | 0:34
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 31.10.2023 07:15 | Без обесточения потребителей |  | 31.10.2023 07:36 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Выясняется | 196 | 8378 |  |  |  | 8.7 | 9 | г Лобня | -45230.3021
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 10:06 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 12:00 | 31.10.2023 12:00 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №529 д. Пятница МТФ | 10 кВ | Покраска фасада здания ТП 529 | 41 | 175 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Исаково д Бережки д Шевлино д Пятница д Курилово | 1:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 10:41 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 12:37 | 31.10.2023 12:37 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №395 Захарово | 6 кВ | Замена трансформатора | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Захарово | 1:56
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 11:08 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 12:21 | 31.10.2023 12:21 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | Работу производит абонент на портале ТП 130 ввод Ф7/467, устранение аварийного дефекта на проходных изоляторах ТП 130 ввод Ф7/467. Для выполнения работ отключить МВ Ф7/467 ПС 467 " Растовцы" ответственный за производство работ ст. оперативный дежурный Тягненко А.В. т. +7-915-397-93-06 |  | 200 |  |  | 2 | 0.97 | 6 | д Бобылино снт Надежда (Бобылино) д Гусёнки д Гусёнки д Попадьино тер. СНТ Автоматика (Попадьино) тер. СНТ Лесное (Попадьино) тер. СНТ Рябинка (Большое Страшево) тер. СНТ Бекерон - 2 тер. СНТ Ракита тер. СНТ Здоровье тер. СНТ Здоровье-1 снт Дубна (Большое Страшево) снт Маяк снт Салют тер. СНТ Радуга снт Ромашка д Большое Страшево д Малое Страшево д Пановка тер. СНТ Геркулес тер. СНТ Бекерон тер. СНТ Информатик | 1:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 11:38 |  |  | 31.10.2023 12:59 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф. 7 ПС-610 Ревизия ЛР-163 |  | 179 |  |  |  |  | 3 | д Надеждино д Никольское п Участок N 7 | -45230.4847
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 11:33 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 13:08 | 31.10.2023 13:08 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №177 Аббакумово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: Замена поврежденного ВН 6 кВ л. 860 |  | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Аббакумово д Новосельцево | 1:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 13:38 | 31.10.2023 13:38 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №12 д.Орлово | 6 кВ | замена трансформатора, по ТП | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Орлово | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 11:52 |  |  | 31.10.2023 13:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/9-ТП477 | 6 кВ | Заявка абонента ООО "Русские башни" для безопасного ремонта ВР-1380 | 2 | 59 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Михалево | -45230.4944
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 12:17 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 12:40 | 31.10.2023 12:40 | 23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. 26411 опора 55 срезать провода | 16 | 75 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Рузино д Брёхово | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 12:33 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 14:28 | 31.10.2023 14:28 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Опора 11, 17 поднять и ошиновать провода. На опоре 20 срезать провода в сторону опоры 19. Опора 17 срезать провода в сторону опоры 18. | 10 | 37 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Есипово д Гончары | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 13:08 |  |  | 31.10.2023 13:37 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Оперативные переключения по заявке 63902- Откл. ЛР-780 ф.3 ПС-717 | 34 | 369 |  |  | 0 | 1.357 | 8 | д Никулино д Гришино д Кекишево д Хорьяково д Сурмино п Новое Гришино д Ассаурово д Новинки | -45230.5472
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 31.10.2023 13:01 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 13:39 | 31.10.2023 13:39 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Производство работ по выполнению программы повышения надежности, срезать провода на оп. 50. | 11 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брёхово | 0:38
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.10.2023 15:42 | Без обесточения потребителей |  | 31.10.2023 17:29 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28 - ЦРП 94/Фид. 28213 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 28213 А+Б с ПС 110 кВ "Ангелово", АВР в ЦРП 94 успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 28105 А+Б.с ПС 110 кВ "Ангелово". | [8 empty] | -45230.6542
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 17:08 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 18:20 | 28.03.2024 00:08 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №101 г.о.Химки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - коронация яч. СВВк-1 в ЦРП-101 | 10 | 33 |  |  | 0 | 0.4 | 1 |  | 1:12
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 16:15 | Без обесточения потребителей |  | 04.11.2023 11:02 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ КТП-205 -КТП-222 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - поиск и устранение неполнофазного режима | 5 | 37 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | -45230.6771
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 15:47 |  |  | 31.10.2023 17:09 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта КТП-2041 замена изоляторов на ВР. | 22 | 406 |  |  |  |  | 6 | д Шабаново д Сихнево д Никитино д Старово д Кикино д Василево | -45230.6576
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.10.2023 16:58 | Все потребители запитаны | 31.10.2023 18:55 | 31.10.2023 18:55 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,обрыв провода. | 11 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брёхово | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 30.10.2023 09:20 | Без обесточения потребителей |  | 01.11.2023 21:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МКС (ЦДП-2) 8-495-953-59-05, 8-499-238-05-59, 8-985-210-01-04 | [8 empty] | -45229.3889
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.10.2023 15:43 | Без обесточения потребителей |  | 01.11.2023 12:44 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №94 п.Ангелово | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. ЦРП 94 с. 2 - ТП 5 А с. 2, АВР в ТП 5 А - успешно, питающая ПС 110 кВ "Ангелово", фид. 28105 А+Б. | [8 empty] | -45230.6549
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.10.2023 22:20 | Все потребители запитаны | 23.10.2023 01:05 | 23.10.2023 01:05 | 2 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар | 6 кВ | выясняется, длина ВЛ 4,2 км, кабельных вставок5, резерв частичный, питающая ПС-96 фид.584 | 37 | 1200 |  |  |  | 1.5 | 6 | п Трудовая д Большая Черная д Ларево д Хлябово д Сухарево п Торфоболото | 2:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 04:39 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 06:10 | 14.11.2023 06:10 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения для вывода в ремонт Т-1 на ПС- 10кВ №826 Гальцово | 45 | 247 |  |  | 0 | 0.7 | 12 | д Артемово д Володкино д Грибаново д Жилкино д Мартьянково д Нововоронино д Папертники д Мураново тер. СНТ Мартьянково тер. СНТ Папертники д Митрополье д Герасимиха д Горенки д Луговая тер. СНТ Луговое | 1:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 22:17 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 22:37 | 07.11.2023 22:37 | 20 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ №1476 д.Терехово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Жалоба "Добродел" перевод ПБВ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Терехово | 0:20
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.11.2023 22:03 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 22:30 | 30.11.2023 14:17 | 27 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/581-ЦРП12 | 10 кВ | Причина отключения КЛ-10 кВ выясняется, резерв есть. Питающая ТЭЦ-27 фид.291. | [8 empty] | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 23:25 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 23:37 | 07.11.2023 23:37 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2003 д.Холмы | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Жалоба "Добродел" перевод ПБВ. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Холмы | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 05:26 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 08:55 | 14.11.2023 08:55 | 3 ч.29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работ сети 10 кВ. | 27 | 12 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Литвиново д Кочугино д Никифорово д Шелепаново д Хоругвино | 3:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 00:30 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 01:24 | 08.11.2023 01:24 | 54 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП-1791 с.1,2 - ТП-2126 с.1,2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отключение РИСЭ, сборка схемы. | 3 | 50 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Якиманское | 0:54
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.11.2023 21:18 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 23:08 | 13.11.2023 17:23 | 1 ч.50 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16110 д.Грибаново | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 2,8км, кол-во кабельных вставок 3, резерва нет. водитель РИСЭ Кашицын П.Г. тел.8-929-575-81-52, Питающая ПС-836 фид.402 А+Б | 3 | 29 |  |  |  | 0.4 | 1 | снт Зеленый ветер-1 | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 11:40 |  |  | 14.11.2023 12:07 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 20 | 137 |  |  | 1 | 1.075 | 5 | д Новлянки д Григорково д Боброво д Парамоново п Горки п дома отдыха "Горки" д Горки с Горки | -45244.4861
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 08.11.2023 05:36 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 06:39 | 08.11.2023 06:39 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 6/63 ПС 110 кВ Желтиково №547 | 10 кВ | Выясняется,длина ВЛ -7,5км, количество кабельных вставок 1,резерв есть,телефон водителя РИСЭ 8-917-501-38-75. Питающая ПС-110кВ Желтиково фид.6/63 | 19 | 115 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Стройково д Кудрино д Ахтырка | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.11.2023 12:13 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 17:29 | 14.11.2023 17:29 | 5 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 3,5 км,количество кабельных вставок- 8 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. ,Питающая п\ст 765 Сенеж; ,пит. фид. 76535. | 38 | 90 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Меленки д Коньково д Обухово д Кривцово | 5:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 10:18 |  |  | 08.11.2023 11:44 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 949 д. Клюшниково | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП 949 ф" 1" оп. 3 – отключение для обеспечения безопасности выполнения работ Некрасовский Водоканал |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Клюшниково | -45238.4292
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 10:23 |  |  | 08.11.2023 10:27 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 14 ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. |  | 198 |  |  | 2 | 0.7 | 1 | рп Правдинский | -45238.4326
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 11:19 |  |  | 08.11.2023 13:10 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/5-ТП662 | 6 кВ | ПС 35 кВ Подъячево №583 Фидер 6 кВ № 5 Ревизия привода МВ и цепей защиты | 29 | 265 |  |  | 0 | 1 | 7 | п Поповка д Новокарцево д Поповка с Подъячево д Овчино д Сафоново д Харламово д Доронино | -45238.4715
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 08.11.2023 11:14 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 12:46 | 08.11.2023 12:46 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4.5 км 12 кабельных вставок, РИСЭ запрошено Питающая ПС Водники | 26 | 444 |  |  |  | 2.2 | 2 | д Грибки с Виноградово д Новогрязново | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 11:06 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 13:04 | 08.11.2023 13:04 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Оп №6 произвести установку ПКУ в сторону КТП-2342 организацией ООО Стройэнергоком. | 29 | 115 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Новинки д Жуково д Алексеевское д Малые Снопы д Меленки д Коньково д Мелечкино д Судниково д Маслово | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 11:15 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 13:12 | 08.11.2023 13:12 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1063 КТПП 0112 | 10 кВ | Заявка абонента. Трошкин В.В. 8-926-335-52-77. Ремонт ВР 10 кВ КТП-0111. | 12 | 142 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Кудрино д Ахтырка | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 22:44 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 23:08 | 12.11.2023 23:08 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 26 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Тимоново | 0:24
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 11:12 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 12:10 | 08.11.2023 12:10 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , снятие перемычек отп на КТП-451 оп 20 , ремонт ЛР по письму абонента | 12 | 600 |  |  |  | 0.1 | 4 | п Нудоль д Степаньково д Афанасово д Климовка | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 12:02 |  |  | 08.11.2023 13:57 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС148/9-ТП426 | 6 кВ | Установка ПКУ | 8 | 90 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Аладьино д Демьяново д Костюнино | -45238.5014
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 11:32 | Без обесточения потребителей |  | 26.12.2023 16:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ФГУП "ВНИИА" им. Духова, тел. 8-985-197-03-72 (фид. 42 А+Б); ПАО РКК "Энергия", тел.8-495-513-72-37 (40 А+Б) | [8 empty] | -45238.4806
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 11:44 |  |  | 08.11.2023 13:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | поднятие и ошиновка кабеля 10 кВ на опоре 61-62, ревизия ЛР-1178, восстановление перемычек на ЛР-1178 | 30 | 135 |  |  | 0 | 1 | 4 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка дп Поварово | -45238.4889
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 12:36 |  |  | 08.11.2023 14:36 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП361 2 | 6 кВ | поднять и ошиновать три провода для включения КТП-1002 | 2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Пикино д Лунево | -45238.525
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 12:30 |  |  | 08.11.2023 12:55 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Трассировка КЛ ТП-3061 РУ-10кВ -КТП-3071 при помощи эл. лаборатории |  | 65 |  |  | 0 |  | 3 | рп Андреевка д Баранцево д Горетовка | -45238.5208
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 23:51 |  |  | 13.11.2023 01:49 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение не полнофазного режима. | 19 | 227 |  |  |  | 1.4 | 1 | рп Софрино | -45242.9938
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 13:28 | Без обесточения потребителей |  | 09.11.2023 22:18 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Время №829 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Метро Кэш энд Керри" тел.89037535757 | [8 empty] | -45238.5611
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 13:29 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 15:28 | 08.11.2023 15:28 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | замен ЛР 804 ВЛ 10 кВ ф. Погорелово | 21 | 47 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Логиново д Барское-Мелечкино д Соскино д Тимоново | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Потребительское отключение | 08.11.2023 13:30 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2023 13:30 |  | ЛЭП | КЛ 10кВ ПС 829 фид 829359 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | -45238.5625
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 13:49 |  |  | 08.11.2023 15:47 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 764/деревня 1- д. Редькино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП 764 монтаж провода | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Редькино | -45238.5757
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 13:37 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2023 13:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Речная №541 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мытищинский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО, , 8-916-774-94-68 | [8 empty] | -45238.5674
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 01:30 | Без обесточения потребителей |  | 01.03.2024 15:14 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 51 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняется. Длинна КЛ 6.1 км, резерв есть. Питающая ПС 220 кВ Новософрино. | [8 empty] | -45243.0625
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 14:55 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 15:47 | 08.11.2023 15:47 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | ВЛ-6 кВ лин.574 оп.89. Произвести ошиновку провода на опоре после ремонта и расчистки трассы ВЛ от ДКР. |  | 657 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Троице-Сельцо д Сухарево | 0:52
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 02:26 |  |  | 13.11.2023 03:18 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №110 д.Щеглово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия РУ 10 кВ, замена проходных изоляторов. | 1 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Щеглово | -45243.1014
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 15:20 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 16:19 | 08.11.2023 16:19 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64704 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , восстановление перемычек отп на КТП-451 оп 20 ,после ремонта ЛР по письму абонента | 12 | 600 |  |  |  | 0.1 | 4 | п Нудоль д Климовка д Степаньково д Афанасово | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.11.2023 13:46 |  |  | 08.11.2023 15:39 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №2557 д. Ассаурово | 0.4 кВ | Работы на ТП, замена тр-ра | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ассаурово | -45238.5736
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 15:50 | Без обесточения потребителей |  | 11.11.2023 12:27 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Роса №15 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Мытищинский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Мытищинское ПО, 8-495-586-60-61 | [8 empty] | -45238.6597
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2023 05:53 | Без обесточения потребителей |  | 21.11.2023 21:03 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Алабушево № 20 | 110 кВ | повреждение у аб АО "НПО СТЕКЛОПЛАСТИК" 8-495-536-28-75 | [8 empty] | -45243.2451
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 17:16 |  |  | 08.11.2023 19:10 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск неполнофазного режима. | 19 | 79 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Жуковка д Старое Село тер. СНТ Доброе п Нагорное тер. СНТ Соболек | -45238.7194
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 17:25 | Без обесточения потребителей |  | 09.11.2023 00:35 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Мособлэнерго" Игнатьеву. 4962425513 | [8 empty] | -45238.7257
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 18:53 |  |  | 08.11.2023 19:15 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС555/201 - ЦРП19 | 10 кВ | отыскание ОЗЗ | 12 | [5 empty] | 1 | г Дмитров | -45238.7868
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 19:56 |  |  | 08.11.2023 20:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 429 д. Брёхово | 0.4 кВ | Дозаправка РИСЭ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брехово | -45238.8306
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.11.2023 21:12 | Без обесточения потребителей |  | 30.11.2023 12:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Вихрево №533 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Технопарк ЛК" аб.Наумов А.Ю., 8-916-051-83-68 | [8 empty] | -45238.8833
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 11:20 |  |  | 14.11.2023 13:19 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС169/22-ЗТП196 | 10 кВ | Установка ПКУ на СНТ "Теплотехник" | 11 | 174 |  |  | 0 |  | 3 | д Ивашево мкр Татищево д Татищево мкр. Северный мкр Западный | -45244.4722
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 22:01 |  |  | 08.11.2023 22:35 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта- на ВПР 452 перевключение ВПР | 8 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Рузино д Брехово | -45238.9174
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.11.2023 21:57 | Все потребители запитаны | 08.11.2023 22:31 | 08.11.2023 22:31 | 34 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 88 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание неполнофазного режима | 3 | 37 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | п Нагорное | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 01:30 |  |  | 09.11.2023 02:48 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-отыскание ОЗ | 31 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Носово д Перепечино с Чашниково | -45239.0625
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 03:30 |  |  | 09.11.2023 05:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта -отыскание неполнофазного режима в сети 6 кв | 31 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Носово с Чашниково д Перепечино | -45239.1458
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 05:26 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 07:20 | 09.11.2023 07:20 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП18 1-ЦРП7 Л555 | 6 кВ | разгрузка ф. 109А. | 26 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | с Чашниково д Носово д Перепечино | 1:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 09:38 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 10:39 | 13.11.2023 10:39 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №200 п.Софрино | 6 кВ | Повреждение проходных изоляторов РУ-6 кВ КТП-200. Питающий фид.3 ПС № 77 Талицы. Направлена РИСЭ 175 кВа. | 1 | 19 |  |  |  | 0.03 | 1 | ул Кооперативная ул Школьная ул Родниковая | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 10:00 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 11:02 | 13.11.2023 11:02 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Отыскание ,устранение ОЗ | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Дурыкино | 1:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 10:16 |  |  | 13.11.2023 12:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП621/ул.Ленина- г. Яхрома | 0.4 кВ | ТП 621 РУ 0,4 кВ Т1 и Т2 поочередно. установка технических узлов учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 |  | -45243.4278
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 09:40 |  |  | 13.11.2023 10:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ ПС-Радищево . | 26 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Тимоново | -45243.4028
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 09:18 |  |  | 13.11.2023 10:07 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/5-ЗТП260 | 10 кВ | оперативные переключения по определению неполнофазного режима | 12 | 174 |  |  |  | 0.8 | 1 | ул Семенюка ул Московская ул Рогачевская ул Профессиональная мкр им Константина Аверьянова | -45243.3875
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 07:20 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 09:10 | 09.11.2023 09:10 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Разгрузка ф. 52б | 10 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Носово с Чашниково д Перепечино | 1:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 10:30 |  |  | 13.11.2023 11:09 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 | 6 кВ | Неполнофазный режим. | 27 | 141 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | рп Некрасовский п Новонекрасовский | -45243.4375
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 10:37 |  |  | 09.11.2023 12:31 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1634 ИЖС "Ваньково" | 6 кВ | замена трансформатора, вводного рубильника, ошиновки, ПКТ, установка щита ПЭС согласно договору Д-572085-295537 | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Ваньково | -45239.4424
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 11:25 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 12:14 | 09.11.2023 12:14 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.86-оп87 восстановить провода. | 26 | 90 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Носово д Перепечино с Чашниково | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 11:46 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 12:17 | 09.11.2023 12:17 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. ул. Баранова п.Ермолово ТП 733 | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 11:43 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 13:41 | 09.11.2023 13:41 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП30 2-ТП314 2 | 6 кВ | КВЛ-6 кВ ф. ЦРП-30 2с.-ТП-314 2с.-ЦРП-24 2с.- замена оп. 17 | 15 | 65 |  |  |  | 0.7 | 2 | д Поярково д Лунево | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 11:44 |  |  | 09.11.2023 12:50 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. 6/127 в сторону ТП№2238 установка ПКУ | 51 | 359 |  |  |  | 2.615 | 6 | д Капорки д Курово д Ульянки д Шустино с Ильинское д Минеево | -45239.4889
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 13:13 | 09.11.2023 13:13 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Оп №1 А произвести установку ПКУ в сторону КТП-2775 организацией ООО Стройэнергоком. | 15 | 57 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Скородумки | 1:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 12:15 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 13:21 | 09.11.2023 13:21 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП21/831-ТП214 Аббакумово | 6 кВ | ВЛ-6 кВ л. 831. Ввод в работу вновь смонтированного оборудования РП-2149, КТП-2150 от оп. 21. | 3 | 88 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Аббакумово д Красная Горка | 1:06
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 12:26 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 13:50 | 09.11.2023 13:50 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 63 сек 2 - ТП 6 + ТП 396 Т-2 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-22-302-86214(195678) КВЛ-6 кВ фид.РП-63сек.2-ТП-396 отп.на МТП-588, включение КТП-1717. | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Воронино д Плюсково д Калинино | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 12:54 |  |  | 09.11.2023 14:53 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | ТУ С-23-00-738123-103. ТП 2880 реконструкция (замена МТП на КТП) | 23 | 290 |  |  | 0 | 1.595 | 5 | д Глазово д Акишево д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково с Озерецкое | -45239.5375
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 11:07 |  |  | 09.11.2023 12:52 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ( ЛР 2293 замена изоляторов) | 15 | 174 |  |  |  | 0.566 | 2 | д Ольявидово тер объединения Отдых тер объединения Былина тер объединения Маяк-2 тер объединение Зверобой тер объединение Фронтовик тер объединение Побережье тер объединение Утро тер объединение Школьник тер объединение Ветеран-3 | -45239.4632
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 13:01 |  |  | 09.11.2023 13:51 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП5/648-РП271 | 10 кВ | Для безопасного выполнения работ по ремонт линии наружного освещения. | 3 | 46 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Мостовик | -45239.5424
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 11:28 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 14:28 | 13.11.2023 14:28 | 3 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44309 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора С8-23-303-132867(997471), ВЛ-6 кВ фид.44309 отп на КТП-46; замена ВПР-46. | 12 | 600 |  |  | 0 | 0.34 | 5 | д Ширяево д Голиково д Напругово д Опалево д Кленково | 3:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 09.11.2023 14:26 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 15:32 | 09.11.2023 15:33 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1675 д. Поповка | 0.4 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 0,7 км, количество кабельных вставок - 0, резерв - нет, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Нудоль фид. 64712, время доезда 30 мин. | 0 | 25 |  |  |  | 0.005 | 1 | д Поповка | 1:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 11:19 |  |  | 13.11.2023 13:17 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ремонт шлейфа ВР КТП-478. | 11 | 190 |  |  | 0 | 0.67 | 1 | рп Софрино | -45243.4715
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 15:21 |  |  | 09.11.2023 17:18 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1913 д.Маринино | 10 кВ | замена трансформатора, вводного рубильника, ошиновки, ПКТ, установка щита ПЭС согласно договору Д-559350-295018 | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Маринино | -45239.6396
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 10:36 |  |  | 14.11.2023 12:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3021 д. Ольявидово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта : МТП 3021 замена вводного руб | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | ул Северная | -45244.4417
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 14:58 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 15:56 | 09.11.2023 15:56 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 531 фид. левая сторона | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лопотово | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 00:37 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 02:30 | 01.11.2023 02:30 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 38 | 121 |  |  | 2 | 1.1 | 3 | д Дубинино д Талаево д Рекино-Кресты | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 16:03 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 17:57 | 09.11.2023 17:57 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-514 яч ЦРП-13 замена шлейфа на приемной траверсе. | 22 | 88 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Новинки д Белавино дп Поварово | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 14:44 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 16:07 | 09.11.2023 16:07 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар | 6 кВ | КВЛ-6кВ фид.584, ПС 35 кВ "Катуар" №96.Ввод в работу вновь смонтированного АСП-2140. | 37 | 785 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | д Большая Черная д Хлябово п Торфоболото д Сухарево п Трудовая д Ларево п Борец | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 09.11.2023 15:54 |  |  | 09.11.2023 16:56 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 | 6 кВ | Производство работ по ТП №Д939213-301751. монтаж провода 0,4 кВ от ТП 1813 совместным подвесом с ВЛ 6 кВ фид. 13 ПС 185 между ТП 776 и АСП 827 | 10 | 174 |  |  | 0 | 0.759 | 3 | д Шихово д Федотово д Комаровка | -45239.6625
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 12:20 |  |  | 13.11.2023 13:57 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ЛР ПСС 148 | 12 | 20 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Дурыкино | -45243.5139
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.11.2023 06:55 | Без обесточения потребителей |  | 02.11.2023 19:12 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Луговая №325 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" тел.+7(495)516-48-59 (прямой) | [8 empty] | -45231.2882
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 09.11.2023 18:00 | Все потребители запитаны | 09.11.2023 19:01 | 09.11.2023 19:01 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 759844 ПС 110 кВ Ямуга №759 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 6 км, количество кабельных вставок - 4, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Ямуга фид. 759844, время доезда 30 мин. | 11 | 1100 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Праслово д Белавино | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 12:22 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 14:03 | 13.11.2023 14:03 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/17-ТП130 | 6 кВ | Выясняется, Пс 128 КИм фид 17 , длитна 6. 3 км, , 13 кабельных вставок, СЗО ( 2 котельных, 2 детсада, 2 школы, бригады направлены, резерв есть | 17 | 870 |  |  |  |  | 1 | ул Пушкинская пер Большевистский ул Большевистская ул 2-я Центральная ул Горная ул Веретенникова пер 1-й Шпилевский ул Центральная ул 2-я Шпилевская ул Подлипецкая ул Подъячева ул Березовая пер 2-й Шпилевский ул Подлипецкая Слобода ул Шпилевская ул Горького ул Подлипичье | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.11.2023 08:57 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 12:01 | 14.11.2023 12:01 | 3 ч.4 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется | 45 | 65 |  |  |  | 1.6 |  |  | 3:04
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 12:53 |  |  | 13.11.2023 14:03 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ЗТП622- ж.д№1.2.3. | 0.4 кВ | ТП 622 установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | пер Комсомольский ул Спортивная пер Леоновский | -45243.5368
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 09:58 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 10:53 | 01.11.2023 10:53 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: восстановление полнофазного режима : восстановление провода от ЛР-543 в сторону МТП-1323 д.Губино. | 6 | 300 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Губино д Малое Щапово | 0:55
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 12:02 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 12:22 | 13.11.2023 17:23 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 25960 - РП 16110 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-60100(938633) КЛ 10 кВ РП 16110 с2- КТП 25960.Включение КТП 25963.подключение РИСЭ. | 3 | 23 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | снт Зеленый ветер-1 | 0:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 10:57 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 12:56 | 01.11.2023 12:56 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена повреждённого Тр-ра 160 кВа на 160 кВа. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Хоругвино | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 11:09 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 11:30 | 01.11.2023 11:30 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Снять дерево в пролете опор № 283-284. | 26 | 85 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | тер. СНТ Тебеньки-1 д Повадино д Соколово | 0:21
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 09:24 |  |  | 14.11.2023 09:27 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Работы производит абонент, реконструкция ВЛ 6кВ фид.10 ПС 229 по заявке СНТ "Дружба № от 10.11.2023 ответственное лицо – председатель СНТ "Дружба" М.Ю. Косихин |  | 3 |  |  | 0 | 0.65 | 1 | снт Дружба-2 снт Дружба снт Северное сияние | -45244.3917
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 12:34 |  |  | 13.11.2023 14:29 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №784 д. Рождественно | 6 кВ | КТП 784 замена трансформатора. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Рождествено | -45243.5236
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 11:30 |  |  | 01.11.2023 13:30 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Произвести регулировку вката/выката тележки МВ 10 кВ фид. 15. Профиспытания 1 сек 10 кВ ПС Сенеж | 25 | 125 |  |  | 0 | 1.59 | 7 | д Обухово тер. СНТ Слободка тер. СНТ Спасское д Стрелино д Турицино ул 3-я Бутырская д Квашнино д Субботино ул Южная ул Спасская ул Снежная ул Ленина ул Славянская ул Ожогинская д Ожогино | -45231.4792
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 12:50 |  |  | 01.11.2023 13:57 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | КЛ 6 кВ Лин. 934 Б врезка ТП 4726 | 2 | 117 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рыбаки | -45231.5347
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.11.2023 11:55 | Без обесточения потребителей |  | 04.11.2023 13:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" Пушкинское ПО тел.+7(495)993-54-45 (прямой) | [8 empty] | -45231.4965
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 12:58 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 14:56 | 01.11.2023 14:56 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 60 сек 1 - ТП 138 | 10 кВ | Включение ПРВТ | 14 | 700 |  |  | 0 | 0.17 | 5 | д Подоистрово д Хохлово д Малеевка п Лесной д Николаевка | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 11:08 |  |  | 01.11.2023 12:21 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 2 - ЗТП-529 | 6 кВ | Производство работ по ТП № С8-23-303-139105(749836) ВЛ-6кВ фид.2 ЦРП-Дмитров | 13 | 119 |  |  |  | 0.461 | 2 | с Ильинское д Пуриха | -45231.4639
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 12:39 |  |  | 01.11.2023 14:28 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1072 д. Зверково | 10 кВ | Производство работ по ТП № ТУ И-23-00-951598/143/С8, ВЛ 0,4 кВ фид 1 от ТП 1072 оп. 15-20 замена провода | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | д Зверково | -45231.5271
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.11.2023 21:22 |  |  | 09.11.2023 21:45 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Повышение напряжения , перевод ПБВ на БТ-1010. | 26 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | с Чашниково д Носово д Перепечино | -45239.8903
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 14:30 |  |  | 01.11.2023 16:15 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания | 29 | 190 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Берсеневка д Липуниха п Шишовка | -45231.6042
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 14:34 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 16:02 | 01.11.2023 16:02 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ | 23 | 65 |  |  | 0 | 1.3 | 2 | д Пешки п Берёзки | 1:28
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.11.2023 12:35 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 14:34 | 01.11.2023 14:34 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 560 ЦРП 23 | 10 кВ | Производство работ по ТП №И-21-00586534/103/СВ .Ввод нового оборудования КТП-1004 от опоры №8/4 ВЛ-10 кВ Лин.560 | 12 | 125 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Репихово проезд Художественный д Короськово | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 10:01 |  |  | 14.11.2023 10:57 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП643/село- с. Б.Муханки | 0.4 кВ | установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Муханки | -45244.4174
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 16:29 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 18:18 | 03.11.2023 17:03 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта (поиск и устранение ОЗЗ) | 7 | 72 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | с Петрово-Дальнее | 1:49
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2023 13:16 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2023 22:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | -45243.5528
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 17:10 |  |  | 01.11.2023 18:15 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. | 29 | 190 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка | -45231.7153
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 17:08 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 18:22 | 01.11.2023 18:22 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 Родник-ТП598 | 10 кВ | Устранение однофазного замыкания в сети 10 кВ | 10 | 95 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Пешки | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 13:30 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 18:00 | 13.11.2023 18:00 | 4 ч.30 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1142 ж фид.д 15 | 0.4 кВ | Отыскание,устранение неполннофазного режима сети 0.4 | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Менделеево | 4:30
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 02:02 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 02:52 | 10.11.2023 02:52 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Отыскание и устранение однофазногшо замыкания на землю | 37 | 471 |  |  | 0 |  | 23 | снт Ветеран (Волдынь) д Новотроица д Филиппово снт Радуга (Филиппово) д Утенино д Кривец с Великий Двор снт Ольховик-2 с Стариково снт Семья д Крияново д Устье-Стрелка д Юдино д Стариково д Иванцево снт Роща д Наговицино д Гусёнки д Кузнецово д Высочки снт Волдынь д Кутачи д Зятьково снт Стрелка снт Филиппово д Веретьево снт Берег д Ольховик снт Ольховик снт Былина снт Рассвет-Волдынь д Куймино снт Надежда (Веретьево) д Бережок снт Мечта (Ольховик) снт Космос снт Клен снт Волгарь снт Навигатор снт Мечта (Филиппово) д Гусёнки д Жуково д Кузнецово д Высочки д Волдынь | 0:50
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 13:22 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 14:33 | 13.11.2023 14:33 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ лин. 530 РП 133 | 10 кВ | Работы на ВЛ. Выправка опоры №32. |  | 32 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Калошино с Заболотье д Скорынино | 1:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 19:33 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 20:13 | 01.11.2023 20:13 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63103 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | поиск и устранение ОЗЗ | 45 | 2250 |  |  | 0 | 0.7 | 10 | с Петровское д Лукино д Спасское д Богаиха с Захарово д Парфенькино д Елгозино д Дятлово д Новиково д Спецово | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 13:31 |  |  | 13.11.2023 15:49 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Установка ЛР на оп №69 | 27 | 85 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Перепечино с Чашниково д Носово | -45243.5632
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.11.2023 21:40 | Все потребители запитаны | 01.11.2023 22:07 | 01.11.2023 22:07 | 27 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1051 Троицкое | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода на опоре №15. | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Троицкое | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 05:07 |  |  | 10.11.2023 07:05 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/10-ТП498 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода. | 24 | 197 |  |  | 0 | 1 | 8 | д Ивановское д Новоселки с Семеновское д Лукьяново д Головино д Горчаково д Шулепниково д Сальково | -45240.2132
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.11.2023 05:42 | Без обесточения потребителей |  | 13.11.2023 17:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 264 ф.26434 с.1-РП 16184 с.1 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Мцыри, фид.26434, работа АВР в РП 16184, нагрузка переведена на фид. 26433 с питающей ПС 110 кВ Мцыри. | [8 empty] | -45240.2375
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 06:48 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 07:26 | 10.11.2023 07:26 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 | 10 кВ | Отыскание ОЗЗ | 26 | 97 |  |  |  | 0.3 | 4 | с Мишутино д Напольское д Ивашково д Васильково | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 06:55 |  |  | 10.11.2023 07:10 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Оперативные переключение. КЛ 6кВ фид.20 ПС 325 Луговая, отыскание ОЗЗ | 19 | 106 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" д Агафониха | -45240.2882
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.11.2023 03:26 | Без обесточения потребителей |  | 20.02.2024 11:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОКТБ ИС" тел.+7(916)039-84-55 (прямой) | [8 empty] | -45232.1431
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.11.2023 04:53 | Без обесточения потребителей |  | 13.11.2023 14:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Тополь №711 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «КП-Информ» тел.+7(916)779-05-55 (прямой) | [8 empty] | -45232.2035
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.11.2023 08:22 | Без обесточения потребителей |  | 02.11.2023 18:20 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16158 альфа, работа АВР в РТП 16158, нагрузка переведена на фид. 16158 бета с питающей ПС 110 кВ Усово. | [8 empty] | -45232.3486
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 08:34 |  |  | 02.11.2023 09:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС585/5-ЦРП17 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта: определение неполнофазного режима | 5 | 103 |  |  | 0 |  | 1 | ул Пионерская ул Подлипичье пер Большевистский ул Большевистская | -45232.3569
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 09:20 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 11:06 | 02.11.2023 11:06 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП896-ТП942 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | п Смирновка | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 10.11.2023 08:23 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 09:10 | 10.11.2023 09:10 | 47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское | 0.4 кВ | Выясняется,ВЛ-0.4кВ фид.Село от ТП-320 длина 0,7км | 1 | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Семеновское | 0:47
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 02.11.2023 09:44 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 10:19 | 02.11.2023 10:19 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 206 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 12,6 км, количество кабельных вставок 6, резерв есть. Время доезда бригады 30 мин. Питающая ПС 209 Ярославская , фид. 206. | 38 | 2014 |  |  |  | 1.7 | 5 | д Пречистино д Веригино д Редриковы Горы д Душищево г Краснозаводск | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 08:53 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 09:38 | 02.11.2023 09:38 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 26 | 120 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Тимоново | 0:45
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 09:57 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 11:26 | 02.11.2023 11:26 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид КТП 199 Кордон | 0.4 кВ | Работу производит абонент, заявка №64405, по заявке б/н от 31.10.2023 на ВЛ-0,4 кВ от КТП 199. ответственный за производство работ старший оперативный дежурный Тягненко А.В. тел. +7-915-397-93-08 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | д Карачуново тер. СНТ Сотское | 1:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 10:11 |  |  | 10.11.2023 12:10 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. валовый ТП 129 г. Дмитров | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ для безопасности работ по опиловке ДКР . |  | 58 |  |  | 0 |  | 1 | ул Подлипецкая ул Минина ул Инженерная | -45240.4243
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 10:23 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 11:34 | 10.11.2023 11:34 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 767 РП 498 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ на КВЛ-10кВ лин.767 | 26 | 262 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | с Мишутино д Ивашково д Напольское д Васильково | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 11:22 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 12:34 | 02.11.2023 12:34 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП896-ТП942 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.28-оп.29 восстановление провода. | 2 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Смирновка | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 10:05 |  |  | 02.11.2023 12:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Опора 20, 17 поднять и ошиновать провода. | 12 | 37 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Гончары д Есипово | -45232.4201
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 10:28 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 12:18 | 10.11.2023 12:18 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Выполнение работ по договору ТП № С8-23-302-132327(984565) - включение 1899 после реконструкции | 28 | 125 |  |  | 0 | 1.2 | 7 | д Турицино д Квашнино д Обухово ул 3-я Бутырская тер. СНТ Слободка ул Снежная ул Ожогинская д Субботино ул Ленина ул Славянская д Ожогино д Стрелино тер. СНТ Спасское ул Спасская ул Южная | 1:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 10:20 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 10:58 | 14.11.2023 10:58 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, демонтаж перемычек оп 59, 83 | 9 | 450 |  |  |  | 0.08 | 3 | д Чернятино с Воздвиженское д Гологузово | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 14:32 |  |  | 13.11.2023 15:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП689/село- с. Ковшино | 0.4 кВ | ТП 689 установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Ковшинская ул Первомайская ул Ново-Ковшинская | -45243.6056
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 11:43 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 13:04 | 02.11.2023 13:04 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 59 сек 1 - ТП 620 сек 1 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, Отключение по заявке абонента (КТП-407,КТП-498) Работы по устранению нагрева на контактной группе ЛР-78 | 11 | 550 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Головково | 1:21
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 10:40 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 11:04 | 10.11.2023 11:04 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 39 - ТП 287 | 6 кВ | Ремонт ВЛ | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.32 | 3 | д Соголево д Селифоново д Борис-Глеб | 0:24
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 10:49 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 11:56 | 02.11.2023 11:56 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 557 ЦРП 16 | 10 кВ | Производство работ по ТП Согласно ТУ № С-23-00-739429/125 от 04.04.2023 Ввод нового оборудования КТП-1003 Абонент, Лин.557 оп.96/18, со стороны СПРЭС установить ПЗЗ на опоре №96, производства работ по врезке абонентской КТП №1003 на опоре №91/18 (отпайка от Л-557 абонент Ежелев А.Н.) | 12 | 59 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Морозово снт Березка-2 тер. СНТ Березки МО тер. ТСН СНТ Пажа тер. СНТ Союз-6 снт Дубрава снт Березка-1 ул Быковского ул Ярославская тер. СНТ ОКБА тер. СНТ Пламя ул Дорожная ул Восточная | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 10:57 |  |  | 10.11.2023 12:50 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1965 д.Куминово | 10 кВ | замена трансформатора, вводного рубильника, ошиновки, ПКТ, установка щита ПЭС согласно договору Д-453468-259434 | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Куминово п Куминово | -45240.4563
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 11:12 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 12:44 | 02.11.2023 12:44 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 85 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.647, лин.652, лин.653, лин.685, лин.964 (аб) | 6 кВ | Производство работ по ТП. № ТУ С8-22-302-120980(611195). Демонтаж шлейфов оп.57 ВЛ 6 кВ л.685. | 13 | 148 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Могильцы тер. СНТ Природа | 1:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 11:07 |  |  | 10.11.2023 12:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/32-ЗТП181 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора И-23-00-122607/102/С8,ВЛ-6кВ ф.32 ПС-555 для монтажа ЛР в охранной зоне ВЛ-6кВ на участке от ЛР № 108 до ЗТП-294 | 14 | 179 |  |  | 0 |  | 3 | мкр Подчерково-3 ул Профессиональная ул Каналстрой д Тендиково пер Промышленный ул Дубненская ул Промышленная мкр Подчерково мкр Подчерково-2 | -45240.4632
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 11:45 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 12:01 | 02.11.2023 12:01 | 16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, РЕгулировка напряжения по жалобе абонента , Перевод ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДНП Спасское | 0:16
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.11.2023 13:37 | Без обесточения потребителей |  | 04.11.2023 01:08 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С82-ЦРП94 с.2/Фид. 82144 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС 110 кВ Павшино, фид. 82144, работа АВР в РТП 81, нагрузка переведена на фид. 2827 с питающей ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | -45232.5674
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 12:19 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 13:07 | 02.11.2023 13:07 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6 кВ лин. 538 – снятие шлейфовых перемычек на опоре № 39 |  | 579 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | мкр Хлебниково мкр Павельцево | 0:48
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 11:15 |  |  | 10.11.2023 12:24 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 854 РП 182 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Демонтаж провода для замены изоляторов на 1 с.ш. РП-120. | 12 | 58 |  |  | 0 | 0.76 | 1 | рп Софрино | -45240.4688
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 12:39 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 14:17 | 02.11.2023 14:17 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП1015/894-КТП1133 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима | 4 | 174 |  |  | 0 | 0 | 2 | п Вешки д Вешки | 1:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 15:17 |  |  | 13.11.2023 16:22 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 611/ф.1 - г.Яхрома | 0.4 кВ | ТП 611 установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Починковская тер Квартал Починки проезд Совхозный ул Пушкина ул Школьная | -45243.6368
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 13:25 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 14:13 | 02.11.2023 14:13 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 6 | 45 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Тимоново | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 14:09 |  |  | 02.11.2023 14:52 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-522 РУ-6кВ устранение нагрева контактного соединения яч ввода ТП-520 | 20 | 232 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Горки п Горки с Горки д Голиково д Дубровки д Никульское д Подосинки п Подосинки | -45232.5896
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 12:44 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 14:24 | 02.11.2023 14:24 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | по заявке абонента СНТ "Чайка" ремонт РЛНД на КТП-741 тел.: 8-985-215-50-52 Смалин А.Ю. | 2 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Чепчиха тер. СНТ Дружба-2 тер. СНТ Дружба | 1:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 14:25 |  |  | 02.11.2023 16:10 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/24-ЦРП3Б, ТП 451 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ л.587 ф.24/96 Неполнофазный режим сети | 7 | 116 |  |  | 0 | 0.18 | 2 | рп Некрасовский ул Горького ул Офицерская | -45232.6007
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 11:16 |  |  | 10.11.2023 12:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 30 |  |  |  | 0 | 1 | 4 | д Липуниха д Берсеневка п Шишовка дп Поварово | -45240.4694
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 14:15 |  |  | 02.11.2023 16:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Монтаж БТ-1010 | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 5 | д Паршино д Исаково д Перепечино д Шемякино с Чашниково | -45232.5938
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 14:58 |  |  | 02.11.2023 16:52 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3123 д. Кончинино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта : ВЛ 0,4кВ от КТП -3123 фид. ф. 1 оп2 замена деф. зажимов |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Кончинино | -45232.6236
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 14:45 |  |  | 02.11.2023 16:30 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.3 ПС-669 за КРН-421 ТП-1338 Ремонт ВР | 9 | 234 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | с Медведева Пустынь д Нижнево д Терехово д Усть-Пристань | -45232.6146
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 15:04 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 16:26 | 02.11.2023 16:26 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ 0786 д.Машино | 10 кВ | Производство работ по ТП Замена силового трансформатора с 63 кВА на 160 кВА в рамках договора ТП, ТУ№И-23-00-223006/102/С8 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Дубки | 1:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 14:03 |  |  | 13.11.2023 15:33 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №490 дМехово | 10 кВ | Замена силового трансформатора с 100 кВА на 100 кВА Y/Zh | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мехово | -45243.5854
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 12:24 |  |  | 10.11.2023 13:37 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ отп. на КТП 1781 замена ПКУ | 6 | 116 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Базарово п опытного хоз-ва "Ермолино" | -45240.5167
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 15:31 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 16:00 | 13.11.2023 16:00 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ревизия КС ЛР 177 | 11 | 55 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Козино д Желябино | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 12:52 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 14:50 | 10.11.2023 14:50 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП413-ТП411 | 10 кВ | Установка дополнительных опор для врезки новой КТП-4252. Выполнение работ по договору ТП№С8-22-302-60868(951441) | 5 | 17 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Жилино д Горетовка | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 16:02 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 17:45 | 02.11.2023 17:45 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 85 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (лин.647, лин.652, лин.653, лин.685, лин.964 (аб) | 6 кВ | Производство работ по ТП. № ТУ С8-22-302-120980(611195). Монтаж шлейфов оп.57 ВЛ 6 кВ л.685. | 16 | 148 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Могильцы тер. СНТ Природа | 1:43
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 02.11.2023 16:18 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 17:16 | 02.11.2023 17:16 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-6 кВ лин. 538 – восстановление шлейфовых перемычек на опоре № 39. |  | 579 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | мкр Хлебниково мкр Павельцево | 0:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 16:17 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 16:59 | 02.11.2023 16:59 | 42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №308 Решоткино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта .Регулировка напряжения .Перевод ПБВ | 1 | 25 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Решоткино | 0:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 17:17 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 17:30 | 02.11.2023 17:30 | 13 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №308 Решоткино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта . Регулировка напряжения .Перевод ПБВ |  | 30 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Решоткино | 0:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 10.11.2023 13:31 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 14:55 | 10.11.2023 14:55 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | выясняется, длина КВЛ 5,1 км, количество кабельных вставок 10,резер есть | 21 | 250 |  |  |  | 1.07 | 3 | мкр Внуковский проезд Внуковский с Внуково ул Внуковская д Игнатовка | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 11:07 |  |  | 10.11.2023 13:04 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2673 д.Минеево | 6 кВ | Производство работ по ТП № 599084-296695. КТП 2673 замена КТП и замена тр-ра 250 на 400 кВА |  | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Минеево | -45240.4632
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 20:31 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 21:02 | 02.11.2023 21:02 | 31 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №445 Темново | 6 кВ | Производство работ по улучшению качества эл энергии - регулировка ПБВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Темново | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 14:32 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 15:57 | 10.11.2023 15:57 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Поднять и ошиновать провода на оп. 53 в сторону опоры 52, опора 50 в сторону опоры 51 | 10 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брехово | 1:25
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 10:29 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 10:43 | 14.11.2023 17:05 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №24770 д.Александровка | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора И-22-00-526508/103/С8, КТП 24770 – замена тр-ра 160кВА на тр-р 250кВА,(обесточение потребителей на время подключения РИСЭ) | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Ильинское | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 22:42 | Все потребители запитаны | 02.11.2023 23:10 | 02.11.2023 23:10 | 28 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №4156 д.Лигачево ф.840304 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена повреждённого опорного изолятора. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Лигачёво | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 14:40 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 15:16 | 10.11.2023 15:16 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Включение новой КТП-3710, выполнение работ по ТУС8-22-302-85678(224689) | 7 | 18 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | снт Транс ул Спортивная снт Исток-С тер. СНТ Журавли | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 16:33 |  |  | 13.11.2023 17:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 429 д. Брёхово | 0.4 кВ | Перевод нагрузки с РИСЭ на сеть | 1 | 45 |  |  | 1 |  |  |  | -45243.6896
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.11.2023 23:09 |  |  | 02.11.2023 23:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП769/село- д. Ивлево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.ТП-769 РУ 0,4кВ фид. новые дома замена пинцета. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Ивлево с Ивлево | -45232.9646
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 14:25 |  |  | 10.11.2023 16:20 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 710 д.Сурмино ДРЭС | 6 кВ | МТП 710 замена тр-ра 160 кВА на 160 кВА |  | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Сурмино | -45240.6007
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 10:36 |  |  | 14.11.2023 12:35 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №36 дер.Шабушево | 10 кВ | КТП 36 РУ 0,4 кВ установка технического узла учета э/энергии | 0 | 17 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шабушево | -45244.4417
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.11.2023 12:56 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2023 21:24 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Мособлэнерго" Клинское ПО тел.+7(496)242-55-13 (прямой) | [8 empty] | -45244.5389
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 15:25 |  |  | 10.11.2023 16:32 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.7/610 в сторону ТП№300 установка ПКУ |  | 98 |  |  | 0 |  | 2 | д Надеждино д Никольское п Никольское п Участок N 7 | -45240.6424
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 15:46 |  |  | 10.11.2023 17:44 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №974 п. Орево | 10 кВ | замена трансформатора, РУНН, ошиновки, ПКТ согласно договору Д-530724-294606 | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Орево | -45240.6569
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 16:16 |  |  | 10.11.2023 16:48 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 854 РП 182 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода поле замены изоляторов на 1 с.ш. РП-120. | 12 | 58 |  |  | 0 | 0.76 | 1 | рп Софрино | -45240.6778
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 09:58 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 10:37 | 03.11.2023 10:37 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 941 ул. Володарская | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена рубильника д.8 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | г Солнечногорск | 0:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 03.11.2023 10:32 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 12:24 | 03.11.2023 12:24 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1158 д.Шариха | 6 кВ | КТП-1158 Замена тт и общ н\в рубильника | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Шариха | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 10:18 |  |  | 03.11.2023 11:08 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП-522 ВН ввод к ТП-520 ф.32/311 | 19 |  |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Голиково д Никульское д Подосинки п Подосинки д Горки д Дубровки | -45233.4292
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 03.11.2023 09:32 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 11:02 | 03.11.2023 11:02 | 1 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП22/875-КТП173 Афанасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Произвести замену оп.11, замену дефектных изоляторов ШФ-20г ВЛ-6кВ лин.875 | 6 | 258 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Афанасово | 1:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 11:06 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 12:09 | 03.11.2023 12:09 | 1 ч.3 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №548 СНТ Щекино, д. Скрепящево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Скрепящево | 1:03
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 11:54 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 13:34 | 03.11.2023 13:34 | 1 ч.40 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1511 Витенёво | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена вводного рубильника 0.4 кВ. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.16 | 1 | д Витенево | 1:40
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 03.11.2023 13:05 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 13:49 | 03.11.2023 13:49 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 575 РП 235 | 6 кВ | Выясняется. Время доезда бригады 40 мин. СЗО нет. Резерва нет. Длинна линии 5.6 км две кабельные вставки. |  | 98 |  |  |  | 0.3 | 3 | д Золотилово д Шапилово п ОРГРЭС | 0:44
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 16:32 |  |  | 10.11.2023 17:23 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта- оперативные переключения после ремонта кабеля фид 118 | 6 | 36 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Старое Село тер. СНТ Искра тер. СНТ Соболек | -45240.6889
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 17:49 |  |  | 10.11.2023 19:06 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск у устранение ОЗЗ. | 7 | 27 |  |  | 0 | 0.14 | 5 | с Заболотье д Калошино д Сковородино д Замостье х Новиково | -45240.7424
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 10.11.2023 17:40 |  |  | 10.11.2023 19:06 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 556 РП 56 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск у устранение ОЗЗ | 7 | 27 |  |  | 0 | 0.14 | 5 | д Калошино д Замостье с Заболотье х Новиково д Сковородино | -45240.7361
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.11.2023 18:06 | Без обесточения потребителей |  | 20.11.2023 21:45 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел.+7(495)562-88-21 (прямой) | [8 empty] | -45240.7542
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 16:42 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 17:00 | 03.11.2023 17:00 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1174 ДНП "Тиликтино" | 10 кВ | Регулировка ПБВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Тиликтино | 0:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 03.11.2023 13:56 |  |  | 03.11.2023 14:50 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП440/деревня- д. Алешино | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от КТП-440, ТП-1359 Монтаж провода С8-23-302-146745(222305) |  | 116 |  |  |  |  | 1 | д Алешино | -45233.5806
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 16:55 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 17:48 | 03.11.2023 17:48 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1534 ул. Зеленоградская | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка ВЛ, восстановление проводов у. д.8 ул. Зеленоградская. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.11.2023 19:40 | Все потребители запитаны | 10.11.2023 20:39 | 10.11.2023 20:39 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП48-ТП328 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.14 замена изолятора. | 15 | 55 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Черная Грязь | 0:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 18:54 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 19:53 | 03.11.2023 19:53 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 1179 ф. 275 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима питания сети ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Ховрино | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 20:13 |  |  | 03.11.2023 22:12 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Пожар СНТ ЗАРЯ ,КТП-2207 ,для безопасности отключен АСП-10. | 33 | 95 |  |  | 0 | 1.3 | 5 | д Рыгино д Заовражье д Федино д Захарьино д Вельево | -45233.8424
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 20:28 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 21:47 | 03.11.2023 21:47 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 84 д.Фелисово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима питания ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-84. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Фелисово | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 20:15 |  |  | 03.11.2023 21:45 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2111 д. Лопотово | 10 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Лопотово | -45233.8438
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.11.2023 20:41 | Все потребители запитаны | 03.11.2023 20:59 | 03.11.2023 20:59 | 18 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №98 д. Залесье | 6 кВ | устранение аварийного дефекта Производство работ по улучшению качества эл энергии - регулировка ПБВ. |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Залесье | 0:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.11.2023 21:14 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2023 17:25 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента "Войсковая часть №75555 (930 заказ)" тел.89661053566 | [8 empty] | -45233.8847
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.11.2023 16:35 |  |  | 13.11.2023 17:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/6-ТП733 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ремонт ЛР 718 | 17 | 116 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Спас-Каменка д Тефаново | -45243.691
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 03.11.2023 21:40 | Без обесточения потребителей |  | 11.11.2023 19:46 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мамонтовская №685 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО" – Прокопенко А.М. Тел: 8(916)774-94-68 | [8 empty] | -45233.9028
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2023 17:11 | Без обесточения потребителей |  | 13.11.2023 18:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение у абонента (Оборонэнерго) | [8 empty] | -45243.716
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 00:10 |  |  | 04.11.2023 00:45 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №866 ЦМИС СНТ "Дружба" | 6 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Дружба | -45234.0069
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 00:33 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 00:50 | 04.11.2023 00:50 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Заречная КТП 786 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, ревизия контактных соединений АВ |  | 12 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Полуханово | 0:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 01:42 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 03:01 | 04.11.2023 03:01 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1324 Поджигородово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 25 |  |  |  | 0.007 | 1 | тер. ДНП Комарово | 1:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 04.11.2023 01:53 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 02:42 | 04.11.2023 02:42 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 118 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 980) | 6 кВ | Выясняется.ПС-228 фид.118 (резерв ПС-228 фид.102) | 19 | 79 |  |  | 1 | 0.91 | 3 | д Жуковка тер. СНТ Соболек тер. СНТ Берендеи д Нагорное д Старое Село тер. СНТ Искра | 0:49
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 17:34 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2023 19:43 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 860 с.1 - РП 16183 с.1 фид 860408 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 860408. АВР в РП 16183 успешно. резерв КЛ 10 кВ фид. 860212 с ПС 110 кВ Ильинская. | [8 empty] | -45243.7319
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 01:28 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 02:13 | 04.11.2023 02:13 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 981 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ревизия контактных соединений АВ |  | 12 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Елгозино | 0:45
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 10:48 |  |  | 14.11.2023 12:31 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 961 ЦРП 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов после ремонта КЛ. | 3 | 23 |  |  |  | 0.03 | 1 | рп Софрино | -45244.45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 03:03 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 04:21 | 04.11.2023 04:21 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 1405 д. Поджигородов | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , замена АВ |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Поджигородово | 1:18
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 04:30 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 04:53 | 04.11.2023 04:53 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 1324 Поджигородово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , замена АВ. |  | 50 |  |  |  | 0.007 | 1 | тер. ДНП Комарово | 0:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 04:00 |  |  | 04.11.2023 04:58 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание не полнофазного режима | 10 | 43 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | п Доброе тер. СНТ Доброе д Жуковка тер. СНТ Спутник-1 | -45234.1667
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 04.11.2023 07:24 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 08:01 | 04.11.2023 08:01 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта КВЛ 976 6кВ оп. №3 ошиновка кабеля | 10 | 43 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Жуковка тер. СНТ Рассвет тер. СНТ Спутник-1 тер. СНТ Рассвет-1 п Доброе | 0:37
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 09:58 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 10:40 | 04.11.2023 10:40 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛР КТП-661 |  | 9 |  |  | 0 |  | 3 | д Волкуша д Волково д Волково д Бакшеиха | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.11.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 18:00 | 13.11.2023 18:00 | 1 ч. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 583 к ж фид.д 5 | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима сети 0.4 кВ ,устранение | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Ложки | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 13:50 | 04.11.2023 13:50 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - ТП-484 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 39 | 128 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Льялово д Никольское д Чашниково | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.11.2023 14:08 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 14:50 | 04.11.2023 14:50 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП456-ТП465 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 10 | 20 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Льялово д Чашниково | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 16:04 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 17:35 | 04.11.2023 17:35 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.7 РП 271 п. Мостовик | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима работы. | 0 | 25 |  |  |  | 0.04 | 1 | п Мостовик | 1:31
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.11.2023 15:20 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 15:57 | 15.02.2024 16:47 | 37 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №1540 Шолохово | 10 кВ | выясняется, резерв частичный, питающая ПС-664 фид.751 | 7 | 400 |  |  |  | 1.4 | 1 | д Шолохово | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 16:08 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 16:38 | 04.11.2023 16:38 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,восстановление перемычки. | 26 | 71 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | ул Пригородная тер. СНТ Дружба д Стрелино ул Весенняя ул Обуховская ул Школьная пер Механизаторов | 0:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2023 19:06 | Без обесточения потребителей |  | 13.11.2023 19:59 |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение у абонента (Оборонэнерго) | [8 empty] | -45243.7958
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.11.2023 17:20 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 18:21 | 04.11.2023 18:21 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1341 д. Бакеево | 0.4 кВ | Восстановление неполнофазного режима | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бакеево | 1:01
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.11.2023 18:43 | Без обесточения потребителей |  | 20.11.2023 17:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение у абонента (АО "Солнечногорский завод металлических сеток ЛЕПСЕ") | [8 empty] | -45243.7799
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.11.2023 21:50 | Без обесточения потребителей |  | 09.11.2023 21:01 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | -45234.9097
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.11.2023 22:22 | Все потребители запитаны | 04.11.2023 22:58 | 04.11.2023 22:58 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 461 д. Бородино | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,2 км, кабельных вставок 6, резерва нет. Питающая Пс ТЭЦ-27 фид.275 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Бородино | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 04.11.2023 22:24 | Без обесточения потребителей |  | 16.11.2023 01:40 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/875 Котельная-ТП875 | 6 кВ | Выясняется,,Длина КЛ- 0,9 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть,телефон водителя РИСЭ 8-903-140-05-83 ,Питающая п\ст-116 Солнечногорск; ,пит. фид.11639 | [8 empty] | -45234.9333
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 00:22 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 01:05 | 05.11.2023 01:05 | 43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. медпункт ТП 350 д. Староподолино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Выделение поврежденного уч-ка ВЛ. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подолино | 0:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 09:27 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 11:14 | 14.11.2023 11:14 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 31 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление провода на оп.44-45 фид.31 | 5 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Гальнево | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 04:56 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 05:55 | 05.11.2023 05:55 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 22 | 55 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | с Чашниково д Льялово д Никольское | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 12:55 | Все потребители запитаны | 11.11.2023 14:51 | 11.11.2023 14:51 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП472/1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 3 | 42 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брехово | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 11:14 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 13:44 | 14.11.2023 13:44 | 2 ч.30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Ошиновка АСП-383, ввод в работу, замена ЛР-312 в пролетах опор №165, опора 2 отпайка в сторону КТП-786 | 28 | 64 |  |  |  | 1.1 | 6 | д Соскино д Климово д Сырково д Тимофеево д Барское-Мелечкино д Рахманово | 2:30
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 07:58 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 08:25 | 05.11.2023 08:24 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. поиск и устранение ОЗЗ | 14 | 700 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Покровка д Покров д Рубчиха | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 08:00 |  |  | 05.11.2023 09:07 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 20 | 342 |  |  |  | 0.732 | 7 | д Новое Сельцо д Измайлово д Мартыново д Слободищево д Колотилово д Саввино с Ильино | -45235.3333
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.11.2023 08:41 | Без обесточения потребителей |  | 22.12.2023 17:32 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Вихрево №533 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Технопарк ЛК" | [8 empty] | -45235.3618
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 09:24 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 09:46 | 05.11.2023 09:46 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 58 сек 2 - РП 64 сек 1 + ТП 319 | 6 кВ | : устранение аварийного дефекта. поиск и устранение ОЗЗ |  | 79 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Большое Щапово д Белавино д Ясенево | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 09:32 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 11:00 | 05.11.2023 11:00 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 41 | 25 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Новинки дп Поварово д Белавино д Задорино | 1:28
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 09:57 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 12:19 | 05.11.2023 12:19 | 2 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Запрудня фид 4 | 6 кВ | АО АСП-16.Выясняется, длина ВЛ-12.25 км., количество кабельных вставок 3, резерва нет, тел.водителя РИСЭ 8-903-292-74-47 | 11 | 140 |  |  | 1 | 0.34 | 1 | мкр Соревнование снт Соревнование пер Садовый снт Электрон снт Лесной ул Советская ул Соревнование пер Школьный снт Весна снт Чеховский | 2:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 09:55 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 10:36 | 05.11.2023 10:37 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 134 - МТП 135 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта.снятие дерева, восстановление контакта оп 6 | 6 | 48 |  |  |  | 0.08 | 2 | д Бакланово тер. СНТ Флора тер. СНТ Кузнечиково | 0:41
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.11.2023 09:45 | Без обесточения потребителей |  | 05.11.2023 17:53 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента 965-315-39-84 | [8 empty] | -45235.4062
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 10:56 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 12:12 | 14.11.2023 12:12 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ 1114 д.Воронцово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена общ., руб-ка 0,4кВ. | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Воронцово | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 10:17 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 10:36 | 05.11.2023 10:36 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП №1026 - РТП №102 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,8 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Питающая ПС 220 кВ Омега, фид. 840807. | 11 | 52 |  |  |  | 0.5 | 1 | д Юрлово | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 10:14 |  |  | 05.11.2023 11:25 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 935/село- с. Подмошье | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ фид деревня от МТП 935 пролет опор 30-31 восстановление провода) | 1 | 58 |  |  |  | 0.43 | 1 | д Подмошье | -45235.4264
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 11:34 |  |  | 05.11.2023 12:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 901 КРУН 22 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка ДКР угрожающих падением | 45 | 167 |  |  |  | 0.89 | 3 | д Герасимиха д Мартьянково д Володкино тер. СНТ Мартьянково тер. СНТ Учитель | -45235.4819
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.11.2023 11:52 | Без обесточения потребителей |  | 10.11.2023 06:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО" | [8 empty] | -45235.4944
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 11:04 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 11:29 | 05.11.2023 11:29 | 25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №528 Тарасово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , замена ПК |  | 18 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Тарасово | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 09:22 |  |  | 05.11.2023 11:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 11 | 474 |  |  |  | 0.474 | 1 | тер объединение Камелия тер объединение Каскад тер объединение Лесное тер объединение Литейщик тер объединение Лотос-1 тер объединение Механизатор тер объединения Меридиан тер объединение МИЭМ-2 тер Объединение Рассвет тер объединение Романтик тер объединение Союз-1 тер объединение Строитель-8 тер объединение Юность тер объединение Электрик тер объединение Технолог тер объединение Строитель тер объединение Холодок тер объединение Вымпел тер объединения Восход | -45235.3903
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 12:08 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 12:46 | 05.11.2023 12:46 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587207 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта поиск и устранение ОЗЗ | 8 | 87 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Семчино д Крюково д Копылово | 0:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 09:48 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 11:45 | 05.11.2023 11:45 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 29 | 68 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Хоругвино д Стародальня д Холмы д Литвиново д Кочугино | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 11:21 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 12:31 | 05.11.2023 12:31 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.Жил.Застройка от ЗТП-308 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, замена руб-ка |  | 21 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Решоткино | 1:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 10:14 |  |  | 05.11.2023 12:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 313/деревня -д.Садниково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,ВЛ 0,4кВ от ТП-313 восстановление провода. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Садниково | -45235.4264
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 12:38 |  |  | 05.11.2023 13:39 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( | 23 | 242 |  |  |  | 0.8 | 7 | д Сысоево д Настасьино д Савелово д Спиридово п Горшково д Кончинино д Малые Дубровки | -45235.5264
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 13:15 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 14:57 | 05.11.2023 14:57 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ АСП-865 - КТП-498 - МТП-2066 - МТП-2070 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Устранение неполнофазного режима. | 12 | 427 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Степаньково д Новосельцево | 1:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 20:40 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 21:23 | 13.11.2023 21:23 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,5 км, количество кабельных вставок 3 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-967-235-48-34 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71404. | 29 | 190 |  |  |  | 1.2 | 4 | п Поваровка п Шишовка д Липуниха д Берсеневка | 0:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 13:33 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 14:15 | 05.11.2023 14:15 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 63102 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , поиск и устранение ОЗЗ | 24 | 128 |  |  |  | 0.2 | 8 | д Парфенькино д Нагорное д Елгозино д Княгинино д Тархово д Ковылино д Милухино д Тарасово | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 13:09 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 13:28 | 05.11.2023 13:28 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Выясняется , ПС 35 кВ Лифаново фид 3 ,длина 18,5 км, кабельных вставок нет резерв есть, | 20 | 342 |  |  |  | 0.732 | 7 | д Измайлово д Колотилово д Саввино д Новое Сельцо д Мартыново д Слободищево | 0:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 13:50 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 14:27 | 05.11.2023 14:27 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | устранение аварийного режима поиск и устранение неполнофазного режима | 6 | 74 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Шарино д Поповка п Нудоль | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 13:41 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 14:08 | 05.11.2023 14:08 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 2-ЛР111 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,6 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2019 | 3 | 22 |  |  |  | 0.15 | 1 | с Чашниково | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 13:24 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 15:16 | 05.11.2023 15:16 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, повреждение изолятора и шлейфа на оп.15 отпайка на КТП-1579. | 25 | 51 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Новинки дп Поварово | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 15:48 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 17:11 | 05.11.2023 17:11 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | Выясняется , ПС 555 фид 14 , КРН 220 , длина 15,6км, кабельных вставок нет, резерв есть , СЗО нет | [5 empty] | 2.89 | 6 | с Вороново с Внуково д Кунисниково п совхоза "Буденновец" д Бородино п Бородино д Кузнецово п Кузнецово | 1:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 16:12 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 17:03 | 05.11.2023 17:03 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №999 д. Воронино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта , Ремонт ЛР | 2 | 100 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Воронино | 0:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 16:34 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 16:58 | 05.11.2023 16:58 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 348 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , Ремонт ВЛ |  | 18 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Степаньково | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 16:50 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 18:01 | 05.11.2023 18:01 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работ сети 10 кВ. | 27 | 12 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Литвиново д Кочугино д Хоругвино д Никифорово д Шелепаново | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 17:15 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 19:07 | 05.11.2023 19:07 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,обрыв провода оп.14-17 | 14 | 43 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Глазово д Савельево п Берёзки д Дубинино | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 18:07 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 19:21 | 05.11.2023 19:21 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3013 свх. Буденовец | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта , замена коммутационного провода фид 2 фаза А | 1 | 58 |  |  |  | 0.68 | 1 | ул Сиреневая ул Садовая ул Дубковая ул Дачная ул Родниковая | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 17:05 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 17:59 | 05.11.2023 17:59 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 8 | 50 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | дп Поварово | 0:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.11.2023 19:44 | Без обесточения потребителей |  | 06.11.2023 13:08 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Мельчевская №465 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента "Электросервис" | [8 empty] | -45235.8222
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 17:35 |  |  | 11.11.2023 19:20 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160/24-ТП604 | 6 кВ | Переключения для определения неполнофазного режима. | 20 | 470 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | г Яхрома д Степаново | -45241.7326
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 19:28 |  |  | 11.11.2023 20:32 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС127/3-ЦРП11 | 6 кВ | Переключения для определения ОЗЗ фид.3 ПС127 УКиМ | 17 | 310 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | г Яхрома д Степаново | -45241.8111
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.11.2023 19:51 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 21:07 | 05.11.2023 21:07 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф. ТП-729 - ТП-736 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-8 шт., Резерв есть ,Запрошена у информатора РИСЭ Питающая п\ст Солнечногорск ,пит. фид. 11629,11641 | 9 | 88 |  |  |  | 0.8 | 1 | г Солнечногорск | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 21:28 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 22:44 | 05.11.2023 22:44 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 548 ул. Краснопрудная | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Поваровка | 1:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 21:24 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 23:03 | 05.11.2023 23:03 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Правая сторона МТП 348 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Степаньково | 1:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 21:12 | Все потребители запитаны | 05.11.2023 22:58 | 05.11.2023 22:58 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2910 д. Общественник | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена выкидки ф.1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Общественник | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 20:14 | Все потребители запитаны | 11.11.2023 22:00 | 11.11.2023 22:00 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 429 д. Брёхово | 0.4 кВ | Дозаправка РИСЭ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Брехово | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.11.2023 23:35 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 01:00 | 06.11.2023 01:00 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2507 п. Поварово | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 1:25
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 20:08 | Все потребители запитаны | 11.11.2023 21:02 | 11.11.2023 21:02 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 121 + ТП 155 от РП 56 сек 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 9 | 450 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Захарово | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 21:55 |  |  | 11.11.2023 22:45 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 995 д. Татищево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта: восстановление оборванного провода | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | п Татищево д Татищево | -45241.9132
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 00:42 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 01:41 | 06.11.2023 01:41 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП49-КТП452 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 9 | 46 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Рузино д Брехово | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 02:12 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 03:07 | 06.11.2023 03:07 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима работы оп № 1 А ЛР-500 | 59 | 166 |  |  | 0 | 1.3 | 6 | дп Поварово д Лыткино д Марьино д Задорино д Дудкино д Белавино | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 03:59 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 05:40 | 06.11.2023 05:40 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Отыскание устрвнение неполнофазного режима работы | 42 | 64 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Лыткино д Марьино д Задорино д Дулепово д Белавино | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 02:15 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 03:05 | 06.11.2023 03:05 | 50 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП9 Повадино-ТП652 | 10 кВ | Для безопасного ведения работ на ф.Дзержинский | 38 | 88 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | тер. СНТ Тебеньки-1 д Повадино | 0:50
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.11.2023 22:49 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 00:22 | 12.11.2023 00:22 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 32 | 900 |  |  | 0 | 0.3 | 10 | д Семенково д Акатово д Щекино д Хохлово д Скрепящево д Алексейково д Кузнецово д Денисово д Егорьевское д Тиликтино | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 22:25 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 01:41 | 14.11.2023 01:41 | 3 ч.16 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП45/1-ТП626/1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, количество кабельных вставок 9 , резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-967-235-48-34 . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71407 А. | 23 | 110 |  |  |  | 1.3 | 3 | д Пешки п Берёзки п Жуково | 3:16
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 00:58 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 01:53 | 12.11.2023 01:53 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид жилая застройка КТП 81 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Елино | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 10:12 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 11:27 | 06.11.2023 11:27 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №548 пос. Поварово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена проходных изоляторов. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 1 | дп Поварово | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 00:45 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 02:40 | 12.11.2023 02:40 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. левая стор. ЗТП 636 д. Хоругвино | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Хоругвино | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 11:25 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 12:14 | 06.11.2023 12:14 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Отыскание ОЗ | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.7 | 4 | д Снопово д Новинки д Обухово д Коньково | 0:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 12:22 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 12:47 | 06.11.2023 12:47 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 22 | 800 |  |  | 0 | 0.2 | 7 | д Скрепящево д Егорьевское д Тиликтино д Денисово д Кореньки д Алексейково д Акатово д Щекино | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 05:14 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 07:10 | 12.11.2023 07:10 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 44 | 151 |  |  | 0 | 1.56 | 5 | д Терехово д Пешки д Гончары д Есипово п Жуково | 1:56
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.11.2023 12:31 | Без обесточения потребителей |  | 16.11.2023 15:28 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | ООО «Элмонт-Энерго» тел.+7(916)669-66-59 (прямой) | [8 empty] | -45236.5215
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 13:33 |  |  | 06.11.2023 14:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП-37 Комплекс - АСП-4 -АСП-6 | 6 кВ | Устранение ОЗ | 22 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | ул Обуховская | -45236.5646
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.11.2023 13:29 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 13:53 | 11.11.2023 15:13 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС420/575-ЦРП2 | 10 кВ | Выясняется.Резерв есть.ПС-420. | 6 | 367 |  |  |  | 0.9 | 1 | г Долгопрудный | 0:24
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.11.2023 14:01 | Без обесточения потребителей |  | 08.11.2023 21:57 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ П/С28-ЦРП18 с.2/Фид. 2814 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 2814 с ПС 110 кВ Ангелово, АВР в ЦРП 18 успешно, резерв КЛ 10 кВ фид. 2825 с ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | -45236.584
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 07:17 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 09:14 | 12.11.2023 09:14 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 21 | 141 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Есипово д Терехово п Жуково д Пешки д Гончары | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 14:50 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 16:45 | 06.11.2023 16:45 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП49/1-ТП429/1 | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 3 | 40 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Брехово | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 13:55 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 14:50 | 06.11.2023 14:50 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Устранение неполнофазного режима. | 22 | 723 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | с Федоскино с Марфино д Крюково д Семенищево д Аксаково д Юрьево | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 15:03 |  |  | 06.11.2023 16:50 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Хутор ТП 936 п. Смирновка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта- в пролетах опор 12-19 восстановление оборванного провода | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Смирновка | -45236.6271
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 14:54 | Все потребители запитаны | 06.11.2023 15:25 | 06.11.2023 15:25 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 1 - ТП 419 сек 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Кузнецово д Щекино | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 17:02 |  |  | 06.11.2023 18:50 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта- в пролетах опор 12-19 восстановление оборванного провода. | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Смирновка | -45236.7097
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 13.11.2023 23:06 | Все потребители запитаны | 13.11.2023 23:31 | 13.11.2023 23:31 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. дом № РП 7 д. Шабурново | 0.4 кВ | причина выясняется | 0 | 33 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Шабурново | 0:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.11.2023 21:27 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 21:27 | 07.11.2023 21:27 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/581-ЦРП12 | 10 кВ | Причина отключения КЛ-10 кВ выясняется, резерв есть. Питающая ТЭЦ-27 фид.291. | [8 empty] | 0:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.11.2023 17:50 | Без обесточения потребителей |  | 07.11.2023 20:18 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" тел.+7(985)158-87-88 (прямой) | [8 empty] | -45236.7431
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.11.2023 18:47 |  |  | 06.11.2023 19:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС610/7-ТП48 | 6 кВ | неполнофазный режим | 20 | 98 |  |  | 0 |  | 2 | д Надеждино д Никольское п Никольское | -45236.7826
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 08:15 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 08:30 | 12.11.2023 08:30 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42-ТП455-ТП497 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-ОЗ | 12 | 41 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Дурыкино | 0:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 09:15 |  |  | 12.11.2023 11:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 21 | 141 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Гончары д Жуково д Терехово д Пешки | -45242.3854
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 07:21 |  |  | 12.11.2023 09:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 17 | 112 |  |  |  | 75 | 2 | п Нагорное д Жуковка | -45242.3063
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 12.11.2023 09:49 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 11:12 | 12.11.2023 11:12 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1443 д. Опалево | 6 кВ | Повреждение выкидки на МТП-1443 от силового тр-ра до общ н/в руб | 1 | 50 |  |  |  | 0 | 1 | д Опалево | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 10:11 |  |  | 12.11.2023 10:53 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 16 | [5 empty] | 4 | д Спиридово п фабрики Первое Мая тер объединение Текстильщик п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции тер объединение Каменный ручей проезд Каменный тер Объединение Родник проезд Опорный ул 2-я Левонабережная | -45242.4243
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 11:00 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 12:50 | 12.11.2023 12:50 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 510 д. Жуково | 0.4 кВ | ВЛ 0.4 кВ ф. деревня отыскание неполннофазного режима сети 0.4 кВ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Жуково | 1:50
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.11.2023 10:39 | Без обесточения потребителей |  | 12.11.2023 23:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | повреждение у аб НПП Галактика тел.89629872986 | [8 empty] | -45242.4437
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 11:10 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 12:50 | 12.11.2023 12:50 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10/669-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание ,устранение неполнофазного режима сети 10 кВ | 12 | 50 |  |  | 0 | 0 | 4 | д Пешки д Гончары д Терехово | 1:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.11.2023 05:17 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 05:55 | 07.11.2023 05:55 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ПС 765/ ЦРП15 2-ТП 1791 2 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0 км,количество кабельных вставок-6 шт., Резерв есть ,запрошена у информатора РИСЭ-700 кВа Питающая п\ст Сенеж ,пит. фид.76535 Время прибытия 25 мин | 4 | 16 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Якиманское | 0:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 00:25 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 01:06 | 14.11.2023 01:06 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.3 | 4 | д Чернятино д Корост д Гологузово д Игумново | 0:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 10:24 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 11:36 | 12.11.2023 11:37 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС391/фид.95-РП968 (лин.1375) | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление шлейфа на оп.1 | 45 | 150 |  |  | 0 | 0.3 | 7 | д Шильцы д Воронино д Взгляднево д Шарапово д Ботово д Ляпино д Алексеево | 1:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2023 05:49 |  |  | 07.11.2023 07:40 |  | ЛЭП | КЛ-10кВ фид.507 ПС 511 Белый Раст | 10 кВ | Оперативные переключения. КВЛ 10кВ фид.507 ПС 511 Белый Раст отыскание ОЗЗ. | 27 | 198 |  |  | 0 | 2.1 | 8 | д Старо д Походкино д Левково д Хорошилово тер объединение Икша д Гульнево д Подгорное д Лупаново рп Икша | -45237.2424
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 12:51 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 13:54 | 12.11.2023 13:54 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 26 | 60 |  |  | 0 | 1.5 | 2 | д Вельево д Тимоново | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 12:55 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 14:04 | 12.11.2023 14:04 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 21 | 141 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Пешки д Гончары д Жуково д Терехово д Есипово | 1:09
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2023 06:34 |  |  | 07.11.2023 08:30 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 20 | 88 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Логиново д Татищево д Якиманское | -45237.2736
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2023 09:30 |  |  | 07.11.2023 11:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Прибрежный-ТП781 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима сети 10 кВ , восстановление отгоревшего шлейфа на ЛР-670. | 20 | 88 |  |  |  | 0.9 | 3 | д Логиново д Татищево д Якиманское | -45237.3958
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 00:49 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 01:15 | 14.11.2023 01:15 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 976 ЦРП 28 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта снятие постороннего предмета с ВР КТП-112 | 10 | 112 |  |  | 0 | 0.75 | 3 | д Жуковка тер. СНТ Спутник-1 д Нагорное тер. СНТ Рассвет п Доброе тер. СНТ Доброе | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.11.2023 13:20 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 13:54 | 12.11.2023 13:54 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-10.8 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв есть ,Питающая п\ст 220 кВ Радищево ,пит. фид 140424. | 26 | 60 |  |  |  | 1.5 | 2 | д Тимоново д Вельево | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 11:40 |  |  | 07.11.2023 11:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф Бедово в прол оп № 54-55 произвести ошиновку и ввод в работу УРЛ организацией ООО Энергосистемы |  | 135 |  |  |  |  | 5 | д Новый Стан д Бедово д Мерзлово д Тимоново д Вельево | -45237.4861
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 11:43 |  |  | 07.11.2023 12:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 16 д. Юдино | 0.4 кВ | Замена трансформатора ТМ-40 кВА на ТМГ-40 кВА | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Юдино | -45237.4882
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 11:35 |  |  | 07.11.2023 12:08 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | ВЛ 10 кВ ф. 26411 опора 55 срезать провода в сторону опоры 54, поднять и ошиновать провода в пролете опор 55-56. | 19 | 75 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Брехово д Рузино | -45237.4826
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.11.2023 12:22 | Без обесточения потребителей |  | 17.11.2023 16:46 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клязьма №336 | 110 кВ | повреждение у аб.Мытищинский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Мытищинское ПО, 8-495-586-60-61 (92-09) | [8 empty] | -45237.5153
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 11:20 |  |  | 07.11.2023 12:57 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС148/3-ЗТП497 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. 3 ПС-148 опоры 233-236 Монтаж провода ВЛ-0,4кВ совместным подвесом ВЛ-6кВ |  | 496 |  |  |  |  | 14 | д Кульпино д Тютьково д Малыгино с Глухово д Малое Телешово с Турбичево д Мотовилово д Подсосенье д Костино д Селиваново д Ащерино д Эскино д Киндяково д Пешково д Глухово | -45237.4722
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 13:32 |  |  | 07.11.2023 14:39 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС160/6-ЦРП31 | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-23-00-197757/103/С8,ВЛ 10 кВ ф 6 ПС- 160 до ЛР 528 установка ПКУ оп № 5 |  | 119 |  |  |  |  | 2 | д Животино г Яхрома | -45237.5639
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 11:45 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 13:00 | 07.11.2023 13:00 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №477 д Ивашково | 10 кВ | Работа на ТП в МТП Ремонт общ., руб-ка 0,4кВ |  | 23 |  |  |  |  | 1 | д Ивашково | 1:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 14.11.2023 01:40 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 03:13 | 14.11.2023 15:27 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП33/БН А-ТП360 | 6 кВ | Выясняется.Резерв есть.ПС-416 Красная Горка фид.117. | 4 | 0 |  |  |  | 0.5 | 1 | г Долгопрудный | 1:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 13:47 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 15:38 | 07.11.2023 15:38 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. село 1 ТП 516 с. Ассаурово | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора С8-23-302-143471(177097),ВЛ-0,4 кВ от ТП-516 ф. "1" Замена одностоечной опоры №5 |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Ассаурово | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.11.2023 14:06 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 15:40 | 07.11.2023 15:40 | 1 ч.34 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 429 фид 52 Б | 6 кВ | выясняется, длина КЛ-2,3 км, количество кабельных вставок-1 шт., фид. 52 Б с ПС 110 кВ Шереметьево | 37 | 86 |  |  |  | 1.5 | 4 | д Носово с Чашниково д Перепечино д Дубровки | 1:34
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 07.11.2023 14:39 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 15:35 | 07.11.2023 15:35 | 56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №348 д Дубининское | 6 кВ | Работа на ТП. МТП-348 Замена пинцета ПН-2 |  | 29 |  |  |  |  | 1 | д Дубининское | 0:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.11.2023 15:20 | Все потребители запитаны | 07.11.2023 16:07 | 07.11.2023 16:07 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/16-ТП97 Жостово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контактного соединения на ЛР-1 ф.А на оп.№46 отпайка на ТП-1101 (абонентское). | 21 | 743 |  |  | 0 | 1.5 | 4 | д Новосельцево д Степаньково д Жостово п Жостово | 0:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 12.11.2023 18:31 | Все потребители запитаны | 12.11.2023 19:13 | 12.11.2023 19:13 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 1 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 22 | 1100 |  |  | 0 | 0.2 | 9 | д Малая Борщёвка д Борки д Слобода д Задний двор д Ватолино д Микляево д Кондырино д Подтеребово д Крупенино | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 11:58 |  |  | 14.11.2023 12:54 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП619/село- д. Астрецово | 0.4 кВ | установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Астрецово | -45244.4986
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 12.11.2023 19:28 | Без обесточения потребителей |  | 12.11.2023 21:48 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Куркино №837 | 220 кВ | повреждение у аб МКС, ОЭК | [8 empty] | -45242.8111
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 13:51 |  |  | 14.11.2023 13:55 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта: КТП 3013 ревизия ВР | 4 | 45 |  |  | 0 |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | -45244.5771
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 13:59 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 17:20 | 14.11.2023 17:20 | 3 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 40 ПС 35 кВ Рюмино №487 | 6 кВ | Производство работ по ТП СП905884-301997 Замена опоры №10 на ВЛ-6кВ фид.40 в рамках договора подряда | 6 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | с Сватково | 3:21
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 14:06 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 15:15 | 14.11.2023 15:15 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Работы на ВЛ. Восстановление провода ВЛ-6кВ лин.795 на оп.151/1-65 | 21 | 155 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Варавино д Рязанцы | 1:09
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 14:09 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 15:15 | 14.11.2023 15:15 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Работы на ВЛ.Восстановление шлейфов ВЛ-6кВ лин.545 на оп.3 | 12 | 56 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Шелково д Киримово д Лычево | 1:06
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 14:10 |  |  | 14.11.2023 16:00 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №8 дер.Колбасино | 10 кВ | ЗТП 8 РУ 0,4 кВ установка технического узла учета э/энергии | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Колбасино | -45244.5903
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 12:20 |  |  | 14.11.2023 14:45 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Дзержинский-ЦРП34 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена сломанной опоры № 259, снятие дерева с ВЛ в пр. опор 259-260 |  | 165 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | д Задорино д Лыткино д Повадино д Марьино д Белавино | -45244.5139
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 10:20 |  |  | 24.11.2023 04:19 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 860 с.2- РП 16183 с.2 860307 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазного режима | [8 empty] | -45244.4306
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 10:20 | Без обесточения потребителей |  | 19.11.2023 12:23 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 860 с.3 - РП 16183 с.3 фид 860212 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта - неполнофазного режима | [8 empty] | -45244.4306
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.11.2023 15:28 | Без обесточения потребителей |  | 14.11.2023 21:44 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Сенеж №765 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "Мособлэнерго" Клинское ПО тел.+7(496)242-55-13 (прямой) | [8 empty] | -45244.6444
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 15:31 |  |  | 14.11.2023 16:14 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | ул Ленина ул Краснофлотская ул Победы ул Льва Толстого ул Горького ул Советская | -45244.6465
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 14.11.2023 15:46 |  |  | 14.11.2023 15:51 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Работы производит абонент, реконструкция ВЛ 6кВ фид.10 ПС 229 по заявке СНТ "Дружба № от 10.11.2023 ответственное лицо – председатель СНТ "Дружба" М.Ю. Косихин |  | 3 |  |  | 0 | 0.65 | 1 | снт Дружба снт Северное сияние снт Дружба-2 | -45244.6569
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 16:58 |  |  | 14.11.2023 18:24 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №112 д.Жуковка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. |  | 52 |  |  |  |  | 1 | д Жуковка | -45244.7069
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 15:20 |  |  | 14.11.2023 16:20 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Оперативные переключения . | 45 | 160 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Хоругвино д Никифорово д Литвиново д Шелепаново д Кочугино | -45244.6389
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.11.2023 19:36 | Все потребители запитаны | 14.11.2023 23:05 | 14.11.2023 23:05 | 3 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Осиновка №329 | 110 кВ | выясняется. | [8 empty] | 3:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 14.11.2023 23:32 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 01:10 | 15.11.2023 01:10 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44310 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 22 | 1100 |  |  | 0 | 0.2 | 11 | п Зубово д Струбково д Соголево д Ананьино д Борис-Глеб д Темново д Попелково д Селифоново д Григорьевское д Боблово д Мишнево | 1:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 00:11 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 00:35 | 15.11.2023 00:35 | 24 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 561 с. Миронцево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на АВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Миронцево | 0:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.11.2023 09:37 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 10:36 | 15.11.2023 10:36 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5.3 км, 11 кабельных вставок, резерв есть, РИСЭ Запрошено | 18 | 516 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Еремино д Семкино д Новосельцево | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 10:32 |  |  | 15.11.2023 11:41 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №341 с/т Каменка -1 | 6 кВ | КТП-341 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 5 |  |  | 0 | 0.03 | 0 | тер объединение Каменка-1 тер объединения Лада тер объединения Каменка | -45245.4389
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 10:38 |  |  | 15.11.2023 11:27 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | ВЛ 10кВ фид.3 ПС 393 снятие перемычек на опоре 209 в сторону КТП 58 для проведения капитального ремонта отпайки. |  | 31 |  |  | 0 | 0.15 | 9 | д Бородино д Лютиково д Ельцыново д Дмитровка д Кунилово д Костенево д Есаулово д Буртаки снт Агрика д Леоново | -45245.4431
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 11:38 |  |  | 15.11.2023 12:11 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 555 РП 262 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.В пролете опор №67-68 снятие дерева с проводов ВЛ. | 19 | 1007 |  |  |  | 0.9 | 2 | с Абрамцево д Глебово | -45245.4847
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 11:34 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 13:32 | 15.11.2023 13:32 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808 КТП 402 | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ № С8-23-302-141239(153144)) Монтаж провода.Подключение МТП-3181 Ошиновка трансформатора БТ-6. | 16 | 81 |  |  |  | 0.65 | 2 | тер. СНТ Берендеи д Степаньково тер. ДПК Китежградъ д Марьина Гора тер. СНТ Нептун-1 | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 11:45 |  |  | 15.11.2023 13:00 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1618 СНТ Лада | 6 кВ | МТП-1618 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | тер объединения Лада | -45245.4896
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 11:32 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 12:32 | 15.11.2023 12:32 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.оп.9 перенос существующего укоса у сложной опоры. | 21 | 55 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Юрлово | 1:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 11:45 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 13:36 | 15.11.2023 13:36 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №3208 д.Загорье-3 | 10 кВ | Пероеустройство ВЛ-10 кВ под совместный подвес 0,4 в пролетах опор №19-23 отпайки на КТП-3208 | 2 | 11 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Загорье | 1:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 12:00 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 13:42 | 15.11.2023 13:42 | 1 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 142102 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 11 | 550 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Скрепящево д Денисово д Щекино д Кореньки | 1:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 12:50 |  |  | 15.11.2023 14:46 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 106 ПС 110 кВ Ярославская №209 | 10 кВ | Работы на ВЛ. Ремонт ЛР | 17 | 742 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Семенково д Рогачево г Краснозаводск | -45245.5347
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 12:05 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 13:57 | 15.11.2023 13:57 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. лев.стор. ТП 425 д. Николо Черк | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. восстановить оборванный провод | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Николо-Черкизово | 1:52
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 12:18 |  |  | 15.11.2023 13:21 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 16 | 848 |  |  |  | 0.6 | 2 | г Хотьково д Машино | -45245.5125
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 13:07 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 14:58 | 15.11.2023 14:55 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП411-КРН-78/18 | 10 кВ | Включение реконструированной КТП-1125 - Выполнение работ по договору ТП№ С8-22-303-58262(916833) | 14 | 45 |  |  |  | 0.5 | 1 | тер. СНТ Горетовка д Горетовка | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 13:33 |  |  | 15.11.2023 15:06 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №960 д. Говейного | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора №С-2300-753-298/103,КТП-960 замена трансформатора |  | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Говейново | -45245.5646
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 13:27 |  |  | 15.11.2023 14:29 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №531 с. Степаново | 6 кВ | КТП-531 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Степаново | -45245.5604
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 13:18 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 14:49 | 15.11.2023 14:49 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Установка ПКУ на ТП 3031, ТП 67 |  | 342 |  |  |  |  | 7 | д Мартыново д Колотилово д Саввино д Новое Сельцо с Ильино д Измайлово д Слободищево | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 15:18 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 16:09 | 15.11.2023 16:09 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 от МТП 1585 д. Шипулино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шипулино | 0:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 14:44 |  |  | 15.11.2023 15:31 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1533 н.п. Новинки | 6 кВ | МТП-1533 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Степаново | -45245.6139
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 15:47 |  |  | 15.11.2023 16:44 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 1 фид 3 | 10 кВ | ВЛ 10кВ фид.3 ПС 393 восстановление перемычек на опоре 209 в сторону КТП 58 для после проведения капитального ремонта отпайки. | 9 | 31 |  |  | 0 | 0.15 | 9 | д Кунилово д Леоново д Бородино д Есаулово снт Агрика д Буртаки д Лютиково д Костенево д Ельцыново д Дмитровка | -45245.6576
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 15:15 |  |  | 15.11.2023 16:48 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Неполнофазный режим ,отыскание, устранение ВЛ-6кВ фид.11 ПС 184 | 50 | 406 |  |  | 0 | 1.5 | 7 | д Рождествено д Удино д Зараменье д Дмитровка д Никольское п Никольское д Поповка п Поповка с Белый Раст | -45245.6354
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 17:32 |  |  | 15.11.2023 17:56 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 1558 д.Яковлево ДРЭС | 6 кВ | МТП-1558 РУ-0,4кВ установка тех. учета |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Астрецово | -45245.7306
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.11.2023 17:25 |  |  | 15.11.2023 18:33 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №440 д. Алешино | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-2300-211-661/102,КТП-440 замена трансформатора |  | 58 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Алешино | -45245.7257
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.11.2023 17:51 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 22:01 | 15.11.2023 22:01 | 4 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево | 0.4 кВ | Выясняется, длина КЛ…0,5. км, количество кабельных вставок…3шт , резерв есть, телефон водителя РИСЭ т.8-925-128-62-63 . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829111 | 0 | 240 |  |  |  | 0.1 | 1 | рп Менделеево | 4:10
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 18:37 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 20:22 | 15.11.2023 20:22 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.706 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфов на опоре 48 | 16 | 848 |  |  |  | 0.6 | 2 | г Хотьково д Машино | 1:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 19:39 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 20:51 | 15.11.2023 20:51 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 542 РП 233 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 10 | 124 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | д Зубцово д Спасс-Торбеево | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 20:00 |  |  | 15.11.2023 20:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 583 Ложки неч. стор Ложки | 0.4 кВ | Неполнофазный режим в сети 0,4 кВ | 1 | 35 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | д Ложки | -45245.8333
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 21:55 | Все потребители запитаны | 15.11.2023 23:33 | 15.11.2023 23:36 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668Б-ТП301 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, поиск, устранение ОЗЗ | 6 | 258 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | пр-кт Лихачевский проезд Дорожный проезд Лихачевский проезд Строителей ул Спортивная пр-кт Пацаева | 1:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.11.2023 20:46 |  |  | 15.11.2023 20:58 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Оперативные переключения . | 12 | 65 |  |  | 1 | 0.5 | 2 | д Ложки д Есипово | -45245.8653
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.11.2023 23:30 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 00:17 | 18.12.2023 22:38 | 47 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/138-ЦРП7 | 6 кВ | Выясняется 12 кабельных вставок, резерв есть, РИСЭ запрошено, Питающая ПС Красные Горки | 10 | 344 |  |  |  | 0.7 | 1 | ул Театральная ул Дирижабельная ул Октябрьская | 0:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.11.2023 05:56 | Без обесточения потребителей |  | 01.12.2023 17:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Войсковая часть №75555 "930 заказ" | [8 empty] | -45246.2472
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 16.11.2023 09:01 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 10:32 | 16.11.2023 12:42 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС176/113-ЦРП11 | 6 кВ | Выясняется. | 12 | 182 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Грибки д Новоалександрово д Новогрязново | 1:31
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 09:41 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 11:22 | 16.11.2023 11:22 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 8 ПС 467 "Растовцы" | 10 кВ | Работы производит абонент АО "Мособлэнерго" , письмо от 15.11.23, для безопасности выполнения работ по устранению дефекта на ВЛР ТП СНТ "Ивушка", отключить Ф8 ПС 467 Растовцы, ответственный начальник Талдомского участка Фролов П.А. тел 8-926-491-49-02 |  | 100 |  |  | 0 |  | 1 | снт Ивушка (Бельское) снт Норд снт Березки снт Связист России снт Форум снт Луч (Петрино) снт Березка-2 снт Геофизик снт Око снт ЦСКА снт Ивушка (Петрино) | 1:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 10:25 |  |  | 16.11.2023 11:56 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 | 6 кВ | Работы производит абонент,заявка №67300,отп.на КТП-547 ф.6 ПС-691,тел.:8-495-993-96-68,Письмо № 109 от 13.11.23,ремонт ВР 6кВ | 12 | 121 |  |  |  |  | 2 | д Трощейково д Сергейково | -45246.434
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 10:07 |  |  | 16.11.2023 12:05 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/18-ТП4 | 6 кВ | Работы производит абонент,заявка №67584,отп.на ЛР-2168 ф.18 ПС-128,тел.8-903-100-80-97,Письмо № 284/1010/02 от 10.11.23, ремонт ЛР 2168 |  | 116 |  |  |  |  | 1 | ул Внуковская пер Погодный ул Просторная проезд Внуковский мкр Внуковский | -45246.4215
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 10:10 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 11:55 | 16.11.2023 11:55 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №12 дер.Фёдоровское | 10 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Федоровское ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 22 |  |  |  |  | 1 | д Фёдоровское | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 10:41 |  |  | 16.11.2023 12:39 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №641 п. Деденево | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора С8-23-303-129602(942809),ВЛ 0,4 кВ от КТП 641 Л1 замена оп 1,монтаж ввода КТП-оп1 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | ш Московское рп Деденево | -45246.4451
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 10:58 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 12:52 | 16.11.2023 12:54 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП11/902А-ТП1214 | 6 кВ | Устранение ОЗЗ, | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Новоалександрово | 1:54
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 11:10 |  |  | 16.11.2023 12:30 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. дом № РП 7 д. Шабурново | 0.4 кВ | Работа на ВЛ. Замена опоры №6. | 0 | 56 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Шабурново | -45246.4653
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 11:33 |  |  | 16.11.2023 13:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.8 ПС-583 монтаж ПКУ отп.на ТП-119,ТП-384 | 31 | 750 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | д Ярцево д Арбузово п Федоровка д Глухово п Арбузово тер объединение Прогресс п Верхнеклязьминского лесничества с Храброво с Глухово д Раково | -45246.4812
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 11:33 |  |  | 16.11.2023 13:33 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС583/7 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ ф.7 ПС-583 отп.на ТП-119 монтаж ПКУ | 20 | 431 |  |  | 0 | 1.2 | 12 | д Арбузово д Чеприно д Костино с Ивлево п Федоровка д Глухово д Фофаново д Левково д Титово д Ивлево д Каменка п Арбузово с Глухово с Храброво д Свистуха | -45246.4812
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 12:05 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 13:12 | 16.11.2023 13:12 | 1 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП №649 (дер.Фёдоровское) | 10 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Федоровское ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | д Фёдоровское | 1:07
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 12:03 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 12:36 | 16.11.2023 12:36 | 33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП-18 с.1 ТП-27012 д.Светлые горы | 10 кВ | Производство работ по ТП договор № 1/ С8-19-303-4130(724297), КВЛ 10кВ ЦРП18с.1-ТП 27010-КТП 27012 отп. на КТП 28014, на опоре №5 установка ПРВТ | 10 | 48 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | п Светлые Горы | 0:33
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 12:07 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 14:02 | 16.11.2023 14:02 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.. Замена оп.40 фид.134 | 9 | 56 |  |  | 0 | 0.07 | 2 | д Суропцово д Митино | 1:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 11:40 |  |  | 16.11.2023 13:29 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 902 КТП 105 | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ № И-22-00-228327/102/С8 Монтаж провода.Подключение СТП-3175 | 10 | 97 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | рп Софрино д Григорково с Рахманово | -45246.4861
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 12:01 |  |  | 16.11.2023 13:40 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №631 с. Целеево | 6 кВ | ЗТП-631 РУ-0,4кВ установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Целеево | -45246.5007
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 13:10 |  |  | 16.11.2023 15:09 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/2-ТП812 | 6 кВ | Работы производит абонент,заявка № 67130,отпайка на КТП-842 СНТ Станкин-2 ремонт ВР-6кВ | 9 | 119 |  |  | 0 | 0.5 | 2 | с Игнатово д Подосинки | -45246.5486
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 13:18 |  |  | 16.11.2023 15:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-21-302-39058(438016),ВЛ-6кВ ф.5 (11) ПС-184 включение КТП-4777 | 56 | 840 |  |  | 0 | 1.7 | 7 | д Дмитровка д Рождествено тер Озерецкое лесничество с Белый Раст д Удино п Никольское п Поповка д Зараменье | -45246.5542
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 13:30 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 14:55 | 16.11.2023 14:55 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №10 дер.Никитское | 10 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Никитское ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 28 |  |  | 0 |  | 1 | д Никитское | 1:25
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.11.2023 13:24 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 13:42 | 16.11.2023 13:42 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Выясняется, длина КВЛ 4 км., количество каб. вставок 9, резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Нахабино, фид. 15, резерв с ПС 110 кВ Нахабино, фид. 40 | 21 | 136 |  |  | 1 | 1.3 | 3 | д Козино д Желябино д Нефедьево | 0:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 14:04 |  |  | 16.11.2023 15:28 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №500 п. Деденево | 6 кВ | ЗТП-500 РУ-0,4кВ установка тех. учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Деденево | -45246.5861
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 13:47 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 15:18 | 16.11.2023 15:18 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.902 произвести демонтаж пролета оп.42- оп.43 для вывода в ремонт уч.оп.42 -оп.33 | 21 | 718 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | д Ульянково д Пирогово д Юдино д Манюхино п Пирогово | 1:31
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 14:16 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 16:00 | 16.11.2023 16:00 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП Шлюза №6/4-ТП825 Пчёлка | 6 кВ | Подключение потребителя ООО "Земляной вал" согласно ТУ №И-21-00-541290/102/С8. | 47 | 873 |  |  | 0 | 1.1 | 9 | д Муракино д Рождествено д Пчелка п Летчик-Испытатель п 3-й Участок п 4-й Участок д Долгиниха д Большое Ивановское д Протасово | 1:44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.11.2023 15:28 | Без обесточения потребителей |  | 18.11.2023 22:52 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | повреждение у потребителя Мособлэнерго тел. 84955628821 | [8 empty] | -45246.6444
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 16:12 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 16:36 | 16.11.2023 16:36 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26411-ЦРП49 | 10 кВ | Выполнение работ по договору ТП№ С8-21-302-30533(281533) - Включение реконструируемой КТП-1320 | 16 | 75 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Брехово д Рузино | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 16.11.2023 16:08 |  |  | 16.11.2023 16:56 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №704 д. Морозово | 6 кВ | КТП-704 замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Морозово | -45246.6722
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 15:07 |  |  | 16.11.2023 16:40 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 118 п. Ашукино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода ВЛ 0,4 кВ фид.1 оп.2-оп.4. |  | 19 |  |  |  | 0.01 | 1 | дп Ашукино | -45246.6299
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 17:52 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 18:41 | 16.11.2023 18:41 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32916-ЦРП15 | 10 кВ | Восстановление перемычек оп 26 | 9 | 39 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | д Кривцово д Стегачево | 0:49
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 19:55 |  |  | 16.11.2023 21:26 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 | 10 кВ | Неполнофазная сеть, отыскание ,устранение | 12 | 241 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Рыбаки д Агафониха с Озерецкое д Глазово | -45246.8299
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 21:30 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 22:47 | 16.11.2023 22:47 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС-840-РП-132 фид 840507 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Подолино | 1:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.11.2023 21:08 | Все потребители запитаны | 16.11.2023 23:06 | 16.11.2023 23:06 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | ВЛ-10кВ Ф.3 ПС 332 - восстановление провода. | 23 | 231 |  |  | 0 |  | 9 | д Новое Сельцо с Ильино д Карцево д Гора д Слободищево д Измайлово д Мартыново д Колотилово д Саввино | 1:58
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 09:31 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 10:43 | 17.11.2023 10:43 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 44310 ПС 35 кВ Бабайки №443 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, поиск и устранение неполнофазного режима | 1 | 28 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Луч | 1:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 10:14 |  |  | 17.11.2023 11:42 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/17-ТП130 | 6 кВ | оперативные переключения по определению неполнофазного режима | 15 | 342 |  |  | 5 | 1.1 | 1 | ул Пушкинская ул Инженерная ул Подлипецкая ул Подлипичье ул Чекистская ул Волгостроевская ул Березовец проезд Шпилевский ул 2-я Шпилевская ул Шпилевская ул Горная ул Нагорная ул Осипенко ул Лермонтова ул 2-я Центральная ул Комсомольская ул Подъячева ул Метростроевская пер Метростроевский проезд Разина ул Разина ул Березовая пер 1-й Шпилевский пер 2-й Шпилевский ул Солнечная ул Колхозная ул Центральная ул Веретенникова | -45247.4264
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 11:34 |  |  | 17.11.2023 12:01 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №687 с. Дьяково | 6 кВ | МТП-687 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дьяково | -45247.4819
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 11:45 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 13:39 | 17.11.2023 13:39 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Подключение нового оборудования – КВЛ-6 кВ и ТП-2177 | 20 | 860 |  |  | 0 | 2 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 10:57 |  |  | 17.11.2023 12:38 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С-8-23-302-122635(622733),ВЛ 6кВ ф 4 ПС 717 от КРН 602-ТП 729 замена корпуса КТП 711 | 16 | 119 |  |  | 0 | 0.799 | 3 | д Коверьянки д Гришино д Сбоево | -45247.4563
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 11:37 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 11:48 | 17.11.2023 11:48 | 11 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Оперативные переключения для отключения ЛР-322 | 42 | 2100 |  |  |  | 0.2 | 10 | д Ногово д Кадниково п Нудоль д Волосово д Горицы д Вертково д Васильевское-Соймоново д Савино д Покровское-Жуково д Степаньково | 0:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 12:56 | 17.11.2023 12:56 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Включение новой ТП, по договору ТП |  | 350 |  |  |  | 0 | 1 | д Степаньково | 1:04
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 12:09 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 12:45 | 17.11.2023 12:45 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП5982 ф.КТП5964+5952+6979 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта – демонтаж поврежденного укоса анкерной опоры №32 | 6 | 110 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Тимошкино | 0:36
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 12:53 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 12:56 | 17.11.2023 12:56 | 3 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Оперативные переключения для включения ЛР-322 | 42 | 2100 |  |  |  | 0.2 | 10 | д Ногово д Вертково д Волосово д Горицы д Кадниково д Васильевское-Соймоново д Савино д Покровское-Жуково д Степаньково п Нудоль | 0:03
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 12:41 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 13:08 | 17.11.2023 13:08 | 27 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1216 Ларёво | 6 кВ | Устарнение аварийного дефекта, замена пинцета держателя предохранителя 6 кВ. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Ларево | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 13:07 |  |  | 17.11.2023 14:29 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | ВЛ-6кВ 6/207 за КРН 35 монтаж ПКУ |  | 2 |  |  |  | 0.095 | 0 | тер объединение Союз-1 тер объединение Малахит | -45247.5465
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 11:29 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 13:25 | 17.11.2023 13:25 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4060 п.Бакеево-2 | 10 кВ | Замена трансформатора в КТП-4060 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | кв-л дачной застройки Бакеево-2 | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 14:18 |  |  | 17.11.2023 15:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 555/ф.28 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта( КВЛ 6 кВ фид 28/555 оп. 48 ошиновка концевой кабельной муфты) | 4 | 117 |  |  | 0 | 0.285 | 2 | с Внуково | -45247.5958
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 13:42 |  |  | 17.11.2023 14:32 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №1531 п. Деденево | 6 кВ | МТП-1531 РУ-0,4кВ установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Деденево | -45247.5708
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 14:30 |  |  | 17.11.2023 16:18 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-61417(961227),ВЛ-6кВ фид.4 ПС-717 монтаж траверсы | 16 | 181 |  |  | 0 | 0.783 | 3 | д Благовещенское д Кузяево п Кузяево д Нерощино | -45247.6042
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 14:56 |  |  | 17.11.2023 15:11 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП37 Чепчиха-ТП851 | 6 кВ | Включение новой КТП-3717 Выполнение работ по договору ТП№С8-22-302-79774(169948) | 18 | 45 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | тер. СНТ Дружба д Чепчиха | -45247.6222
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 14:28 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 14:55 | 17.11.2023 14:55 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Оперативные переключения с целью разгрузки фид.4 (превышение максимально допустимлой нагрузки) | 15 | 300 |  |  | 0 | 1 | 1 | д Долгиниха | 0:27
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 17.11.2023 16:04 |  |  | 17.11.2023 16:32 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 325/602- ТП 2800 с.2 | 10 кВ | Оперативные переключения | 9 | 194 |  |  | 0 | 1.146 | 3 | д Агафониха с Озерецкое д Рыбаки | -45247.6694
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 16:16 |  |  | 17.11.2023 17:53 |  | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( КВЛ 6 кВ фид 14 ПС 555 замена оп. 26) | 17 | 464 |  |  | 0 | 0.912 | 2 | с Внуково п совхоза "Буденновец" мкр Внуковский | -45247.6778
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 16:41 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 18:35 | 17.11.2023 18:35 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 277 д.Рубчиха | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , замена АВ |  | 38 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Рубчиха | 1:54
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 17:35 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 18:38 | 17.11.2023 21:51 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП 16199 сек 1- АСП-145 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ в сети 10кВ | 7 | 2 |  |  | 0 | 0.8 | 1 |  | 1:03
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 17.11.2023 19:51 | Без обесточения потребителей |  | 24.11.2023 13:10 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | -45247.8271
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 17:49 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 18:55 | 17.11.2023 18:55 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП 1011 КТП 1016 | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 27 | 120 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | д Юрлово | 1:06
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 21:05 | Все потребители запитаны | 17.11.2023 21:15 | 17.11.2023 21:15 | 10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Ул.Ленинградская КТП 538 | 0.4 кВ | Повышение качества эл энергии - расфазировка нагрузки в РУ-0,4 кВ КТП-538 на фид ул Ленинградская | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Покровка | 0:10
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 21:01 |  |  | 17.11.2023 21:32 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения. Для ввода вновь смонтированного оборудования Т-1 ПС 110 кВ Гальцово №826. | 69 | 397 |  |  |  | 3.5 | 6 | д Горенки д Луговая д Мураново тер. СНТ Лужок тер. СНТ Горенки тер. СНТ Папертники д Грибаново тер. СНТ Луговое д Папертники д Нововоронино | -45247.8757
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 20:00 |  |  | 17.11.2023 21:07 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/32 - ЗТП 812 | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 36 | 840 |  |  | 0 | 1.8 | 7 | с Батюшково п Подосинки д Горки п Горки д Никульское д Голиково д Подосинки с Горки д Дубровки тер Морозки 54 км авторороги Москва-Дубна | -45247.8333
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.11.2023 22:17 |  |  | 17.11.2023 22:51 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 54 д.Рыбаки/деревня | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена пинцета ф.1 0,4 кВ | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рыбаки | -45247.9285
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 00:10 | Без обесточения потребителей |  | 18.11.2023 01:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3112 д. Елизаветино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Елизаветино | -45248.0069
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 00:20 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 01:45 | 18.11.2023 01:45 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 24 | 1200 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | д Алексейково д Акатово д Егорьевское д Тиликтино | 1:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 00:02 |  |  | 18.11.2023 00:40 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП677/село- с. Глухово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Глухово с Глухово | -45248.0014
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 01:51 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 02:20 | 18.11.2023 02:20 | 29 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64707 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 10 | 500 |  |  | 0 | 0.1 | 3 | д Кузнецово д Хохлово д Щекино | 0:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 18.11.2023 05:10 | Без обесточения потребителей |  | 24.11.2023 00:01 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Старбеево № 671 | 220 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | -45248.2153
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.11.2023 06:14 | Без обесточения потребителей |  | 20.11.2023 18:37 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 3,7 км, количество кабельных вставок1 , резерв есть, время доезда бригады 30 мин, питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16158 альфа. | [8 empty] | -45248.2597
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 10:13 |  |  | 18.11.2023 10:49 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня ЗТП 192 д Вороново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ-0,4кВ от ТП-192 д.Вороново у д. №13 |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Терехово д Вороново | -45248.4257
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 18.11.2023 10:58 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:35 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329 ф.32918 РП116 | 10 кВ | Повреждение КЛ-10 кВ ф. 32918 | [8 empty] | -45248.4569
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 10:35 |  |  | 18.11.2023 11:18 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ фид 16 ПС №220 Ельдигино - л 1012 Цернское | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение неполнофазного режима. | 14 | 179 |  |  |  | 0.7 | 3 | д Нагорное д Митрополье д Цернское п Нагорное | -45248.441
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 18.11.2023 10:09 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 11:35 | 18.11.2023 11:35 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП677/село- с. Глухово | 0.4 кВ | Причина выясняется. | 1 | 21 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Глухово с Глухово | 1:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 11:09 |  |  | 18.11.2023 11:59 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП571/деревня- д. Поповка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-571 РУ 0,4кВ замена пинцета ф.деревня. | 1 | 19 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Поповка п Поповка | -45248.4646
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 11:29 |  |  | 18.11.2023 12:15 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Неполнофазный режим. | 46 | 294 |  |  | 0 | 2.1 | 8 | д Нерощино д Благовещенское п Свистуха д Минеево д Кузяево п Кузяево с Батюшково д Свистуха д Голявино | -45248.4785
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 13:16 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 15:11 | 18.11.2023 15:11 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 561 д. Миронцево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта . В пр. опор №2-3 восстановление оборванного провода. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Миронцево | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 13:33 |  |  | 18.11.2023 14:41 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 57/деревня- д. Плетенево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта: восстановление провода | 1 | 35 |  |  | 0 |  | 1 | д Пыхино | -45248.5646
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 13:45 |  |  | 18.11.2023 14:04 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП472/деревня- д. Ивлево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Ивлево с Ивлево | -45248.5729
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 13:44 |  |  | 18.11.2023 15:17 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП677/село- с. Глухово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена провода. | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Глухово д Глухово | -45248.5722
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 15:57 |  |  | 18.11.2023 17:56 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 3214 д.Ивановское | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 25 |  |  | 0 |  | 1 | д Ивановское | -45248.6646
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 16:15 |  |  | 18.11.2023 17:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3038 д. Селянин | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на АВ 250А ф. №1 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брехово | -45248.6771
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 20:20 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 21:27 | 18.11.2023 21:27 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 4014 д. Клушино | 0.4 кВ | КТП-2922 отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Клушино | 1:07
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 20:42 | Все потребители запитаны | 18.11.2023 20:56 | 18.11.2023 20:56 | 14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня КТП 276 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 24 |  |  |  | 0 | 1 | д Борозда | 0:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 20:04 |  |  | 18.11.2023 21:36 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/3-ТП516 | 6 кВ | Отыскание аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.3/717 Мелихово | 49 | 223 |  |  | 1 | 2.1 | 10 | д Сурмино д Благодать д Кекишево д Гришино п Новое Гришино д Хорьяково д Беклемишево д Никулино д Ассаурово | -45248.8361
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.11.2023 20:18 |  |  | 18.11.2023 21:55 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3112 д. Елизаветино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( МТП 3112 замена коммутационного провода от трансформатора до вводного руб) | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | д Елизаветино | -45248.8458
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.11.2023 00:27 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 09:37 | 19.11.2023 09:37 | 9 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-5 км,количество кабельных вставок-1 шт., Резерв нет, РИСЭ запрошены у информатора ,Питающая п\ст ПС-71 Поварово ,пит. фид 71308 | 138 | 255 |  |  |  | 3.9 | 13 | п Берёзки д Ростовцево д Задорино д Лыткино д Марьино д Белавино д Алексеевское д Васюково д Михайловка дп Поварово д Дудкино д Парфеново тер. СНТ Тебеньки-1 | 9:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.11.2023 12:03 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 13:21 | 19.11.2023 13:21 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2520 д. Дудкино | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,6 км, резерв нет, телефон водителя РИСЭ 8-905-551-27-81. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71308 | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Дудкино | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 12:09 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 13:29 | 19.11.2023 13:29 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 4 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | тер. СНТ Березка тер. СНТ Художник-1 тер. СНТ Железнодорожник | 1:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 13:30 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 17:04 | 19.11.2023 17:04 | 3 ч.34 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №524 д. Алексеевское | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Алексеевское | 3:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 13:08 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 13:29 | 19.11.2023 13:29 | 21 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 9 - ТП 594 | 10 кВ | Сборка нормальной схемы, отключение РИСЭ. | 2 | 25 |  |  | 0 | 1 | 1 | дп Поварово | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 19.11.2023 14:57 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 15:46 | 19.11.2023 15:46 | 49 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | выясняется, Длина КЛ 12км, 14 кабельных вставок, резерв есть, питающая ПС 325 фид. 1 | 49 | 236 |  |  |  | 3.178 | 7 | с Озерецкое д Рыбаки д Овсянниково п Овсянниково д Акишево д Агафониха п совхоза "Останкино" д Глазово | 0:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 15:21 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 17:10 | 19.11.2023 17:10 | 1 ч.49 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №522 п. Березки | 10 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Берёзки | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 15:44 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 16:14 | 19.11.2023 16:14 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1611 д.Холмы | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена опорного изолятора . | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Холмы | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 17:37 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 18:38 | 19.11.2023 18:38 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №5 ТП 470 п.Алабушево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия н/в руб-ка ф. ул. 1, 2 Хуторская. | 1 | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Алабушево | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 17:27 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 18:26 | 19.11.2023 18:26 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 561 с. Миронцево | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Миронцево | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 18:30 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 19:03 | 19.11.2023 19:03 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 524 д. Алексеевское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, оп. №1 восстановление перемычки. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Алексеевское | 0:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 18:29 |  |  | 19.11.2023 20:23 |  | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 | 6 кВ | Неполнофазный режим | 11 | 137 |  |  | 0 | 0.751 | 3 | д Базарово тер объединение Икша рп Икша д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | -45249.7701
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 20:10 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 21:09 | 19.11.2023 21:09 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 410/2 СНТ Горетовка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-неполнофазный режим в сети 0.4 кв. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | тер. СНТ Горетовка | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.11.2023 20:06 | Все потребители запитаны | 19.11.2023 20:28 | 19.11.2023 20:28 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 779 д. Селищево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на АВ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Тимошино | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2023 01:51 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 02:36 | 20.11.2023 02:36 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 12,5 км,количество кабельных вставок- 5 шт.,Резерв есть, ,Питающая п\ст 220кВ Радищево по пит. фид.1140108 | 26 | 90 |  |  |  | 1.5 | 5 | д Бедово д Новый Стан д Мерзлово д Тимоново д Вельево | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2023 01:33 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 05:15 | 20.11.2023 05:15 | 3 ч.42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-7,9 км,количество кабельных вставок- 5 шт.,Резерв есть. ,Питающая п\ст 220кВ Радищево по пит. фид.140108 | 29 | 90 |  |  |  | 1.6 | 3 | д Вертлино д Сергеевка д Толстяково | 3:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2023 07:27 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 08:12 | 06.12.2023 17:17 | 45 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС-99/47-ТП479 | 6 кВ | Выясняется.Кабельных вставок -4,резерв есть.ПС - 99 Водники. | 4 | 344 |  |  |  | 1.2 | 1 | ул Речная ул Якорная ул Корабельная ул Флотская | 0:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 05:52 |  |  | 20.11.2023 09:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | КВЛ 10 кВ ф. Пчелка устранение аварийного дефекта.непоннофазного режима сети 10 кВ | 28 | 50 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Вертлино д Сергеевка д Толстяково | -45250.2444
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.11.2023 07:15 | Без обесточения потребителей |  | 20.11.2023 11:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Химки № 156 | 110 кВ | повреждение у аб НПО Лавочкина 8-495-251-67-44 | [8 empty] | -45250.3021
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2023 10:20 |  |  | 20.11.2023 11:36 |  | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ №2040 д.Подчёрково | 6 кВ | КТП-2040 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | мкр Подчерково с Подчерково | -45250.4306
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 10:55 |  |  | 20.11.2023 12:19 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №2646 д. Беклемишево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, МТП -2646 РУ-0.4кВ, недопустимый нагрев контактного соединения фид.Л1, замена ВА |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сурмино | -45250.4549
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 11:21 |  |  | 20.11.2023 12:36 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2300 д. Мошницы | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мошницы | -45250.4729
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2023 12:09 |  |  | 20.11.2023 13:52 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № 406959/103/С8,Для безопасного производства работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №403 |  | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Слободка рп Некрасовский | -45250.5062
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2023 11:59 |  |  | 20.11.2023 13:56 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.6 ПС-127 монтаж ПКУ-ТП 3020 |  | 179 |  |  |  |  | 4 | ул Кирпичный завод тер объединения Авиатор д Афанасово ул Ново-Семешинская ул Семешинская ул Южно-Семешинская тер объединение Восход-Д д Кромино тер объединение Восход-2 д Капорки | -45250.4993
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2023 12:25 |  |  | 20.11.2023 14:19 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №907 д.Керимово | 6 кВ | Замена силового тр-ра с 100 кВА на 100 кВА Zh | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Киримово | -45250.5174
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.11.2023 12:59 |  |  | 20.11.2023 14:13 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | Для безопасного производства работ на ПС-600Тяговая | 14 | 179 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" ст Трудовая п Трудовая | -45250.541
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 13:10 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 13:40 | 20.11.2023 13:40 | 30 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №556 Школ-интер с.Ложки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,нагрев наконечника ф. Ложки д.30-58 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Ложки | 0:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2023 14:38 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 18:05 | 20.11.2023 18:05 | 3 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-1 л. 885 - АСП-2 л. 885 - ТП-17 Троицкое | 6 кВ | Причина отключения выясняется, длина КВЛ 5 км, кабельных вставок 7 штук, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ №99 Водники фид.706. | 15 | 380 |  |  |  | 0.9 | 3 | с Троицкое д Новоалександрово п Новоалександрово | 3:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 14:39 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 15:05 | 20.11.2023 15:05 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 от КТП 943 Орлово-3 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, Ремонт ВЛ , оп 1 восстановление контакта |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | сад СНТ Орлово | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.11.2023 17:41 | Все потребители запитаны | 20.11.2023 18:02 | 20.11.2023 18:02 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 428 д. Благовещенка | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,6 км,резерв нет,. Питающая ПС 220 кВ Омега, фид. 840304 Б | 0 | 20 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Благовещенка | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 14:56 |  |  | 20.11.2023 16:12 |  | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС95/10 - ТП1744 | 6 кВ | Заявка абонента, письмо ООО Аристос, ВЛ-10кВ фид.10/95 замена ВР КТП-3780(аб) | 3 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Базарово рп Икша | -45250.6222
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.11.2023 23:45 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 00:20 | 21.11.2023 00:20 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №945 СНТ "Орлово-5" (вблизи д.Орлово) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Орлово | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 00:20 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 01:05 | 21.11.2023 01:05 | 45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 4021 г.Дмитров | 10 кВ | КТП-4021- замена ВА-250А на ВА-320А. | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | пер Ревякинский | 0:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2023 01:54 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 03:48 | 21.11.2023 05:33 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | 6 кВ | Причина выясняется, резерва нет. Питающая ПС Шлюза-6 фид.4. | 1 | 86 |  |  |  | 0.3 | 1 | п 4-й Участок | 1:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 05:02 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 05:33 | 21.11.2023 05:33 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | 6 кВ | Отключение РИСЭ-320 кВА. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | п 4-й Участок | 0:31
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 10:00 |  |  | 21.11.2023 11:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 736 д Жуково | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №66265, МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Наговицыно ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 2 |  |  | 0 | 0.1 | 2 | д Жуково д Наговицино | -45251.4167
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 10:11 |  |  | 21.11.2023 12:07 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП622/ж/д 2- г. Яхрома | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-303-128158(673892),ВЛ-0,4 кВ от ТП 622 ф "ул Спортивная"- замена оп 16 | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Большевистская ул Комсомольская пер Комсомольский пер Спортивный ул Спортивная ул Первомайская | -45251.4243
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 10:37 |  |  | 21.11.2023 11:16 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Работы производит абонент АО "Мособлэнерго", заявка №68519, письмо от 17.11.23, для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающего падением дерева на КТП 509 ответственный начальник Талдомского участка Фролов П.А. тел 8-926-491-49-02 |  | 313 |  |  | 0 | 0.24 | 4 | д Григорово д Серебренниково снт Серебрянниково-ВИТА снт Садовод (Юркино) д Юркино снт Надежда (Талдом) снт Содружество снт Восход (Талдом) снт Ветеран (Григорово) д Доброволец | -45251.4424
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 10:41 |  |  | 21.11.2023 12:29 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ КТП-1004 ТП-1009 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, Опиловка аварийного (угрожающего обесточению) ДКР в пролете опор 6-7 КВЛ 6кВ фид. КТП1004 – КТП101 – ТП 1009 РУ-1 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0.2 | 1 |  | -45251.4451
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 10:54 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 12:26 | 21.11.2023 12:26 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2386 д.Загорье-2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. произвести замену гл руб | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Загорье | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 10:30 |  |  | 21.11.2023 11:43 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3015 вблизи з да Ксенон | 0.4 кВ | Замена АВ ф. 3 100 А на 250 А |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брехово | -45251.4375
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 11:56 | 21.11.2023 11:56 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, подключение РИСЭ для разгрузки перегружаемого оборудования |  | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п 4-й Участок | 0:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 13:30 | 21.11.2023 13:30 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 64 сек 1 - ТП 148 | 6 кВ | включение новой СТП, по договору ТП | 32 | 1600 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Ямуга д Бирево | 1:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 11:43 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 13:37 | 21.11.2023 13:37 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП43 Горки-ТП785 | 10 кВ | Ошиновка АСП-383, ввод в работу, замена ЛР-312 в пролетах опор №165, опора 2 отпайка в сторону КТП-786 | 28 | 64 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | д Соскино д Тимофеево д Климово д Барское-Мелечкино д Сырково д Рахманово | 1:54
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 11:23 |  |  | 21.11.2023 12:06 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №1054 д.Папертники | 10 кВ | Замена узла учета |  | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Папертники | -45251.4743
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 11:49 |  |  | 21.11.2023 13:08 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/27-ТП87 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф. 27 ПС-555 между ТП-152 и ТП-252 восстановление перемычек | 3 | 116 |  |  |  | 0.198 | 2 | п совхоза "Буденновец" д Постниково | -45251.4924
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 11:46 |  |  | 21.11.2023 13:34 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня МТП 561 д Бережок | 0.4 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д. Бережок ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 1 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бережок | -45251.4903
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 12:11 |  |  | 21.11.2023 12:50 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 621 ТП 217 | 10 кВ | Для безопасности работ на ВЛ 10 кВ л 620 для монтаж проводов после реконструкции ВЛ | 4 | 78 |  |  |  | 0.25 | 1 | тер. СНТ Горка с Царево | -45251.5076
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 12:31 |  |  | 21.11.2023 13:00 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №326 д.Горенки | 10 кВ | Замена узла учета |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Горенки | -45251.5215
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 12:22 |  |  | 21.11.2023 14:20 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Восстановить провод в прол. ОП8-ОП9 | 59 | 920 |  |  | 0 | 1.9 | 8 | д Зараменье д Никольское с Белый Раст п Никольское д Поповка п Поповка д Дмитровка д Удино д Рождествено д Лупаново | -45251.5153
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 13:07 |  |  | 21.11.2023 15:02 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 620 ЦРП 4 | 10 кВ | Монтаж провода на оп 73 для восстановления нормальной схемы после реконструкции ВЛ | 9 | 39 |  |  |  | 0.32 | 1 | д Лепешки ул Лесничество тер. СНТ Лесные поляны тер. СНТ Заречье-5 | -45251.5465
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 13:17 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 15:15 | 21.11.2023 15:15 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 723 д.Долгиниха | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-0,4 кВ фид. 3 КТП-723 оп. 10 - замена дефектной (сбитой) опоры |  | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Долгиниха | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 13:39 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 13:57 | 21.11.2023 13:57 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №461 Бородино | 10 кВ | ввод в работу нового оборудования |  | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бородино | 0:18
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 13:23 |  |  | 21.11.2023 14:20 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №641 СНТ "Полис" д. Горенки ф.63 | 10 кВ | Замена узла учета |  | 27 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Полис-Н | -45251.5576
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 14:21 |  |  | 21.11.2023 15:31 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №868 с.Воздвиженское | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена выкидки от тр-р к общему рубильнику | 1 | 40 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Воздвиженское | -45251.5979
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 14:16 |  |  | 21.11.2023 15:47 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид МТП 700 д Ольховик | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №66263, МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д. Ольховик ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 1 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Ольховик | -45251.5944
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 14:38 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 16:23 | 21.11.2023 16:23 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС765/76535-ЦРП15 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 20 | 90 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Обухово д Кривцово ул Славянская | 1:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 14:25 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 16:23 | 21.11.2023 16:23 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №466 д.Беляниново | 6 кВ | ввод в работу нового оборудования |  | 43 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Беляниново | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.11.2023 14:09 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 14:48 | 21.11.2023 14:48 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП46 Алексеевский-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…5,5. км, количество кабельных вставок 9 шт… , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. . Питающая ПС 110 кВ Сенеж , фид. 76543. | 47 | 185 |  |  |  | 3.1 | 7 | д Скородумки д Снопово д Меленки д Новинки туп Бутырский д Коньково д Обухово | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 13:41 |  |  | 21.11.2023 14:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Опора 4 а - замена изалятора , закрепление провода. | 3 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бухарово | -45251.5701
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 15:16 |  |  | 21.11.2023 16:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/13-ЗТП936 А | 10 кВ | ВЛ-6кВ фид.13 ПС-824 монтаж ПКУ за ЛР-972 | 10 | 179 |  |  | 0 | 0.346 | 3 | д Зверково д Карпово д Дятлино | -45251.6361
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.11.2023 15:05 |  |  | 21.11.2023 16:13 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №526 п. Деденево | 6 кВ | ЗТП-526 РУ-0,4кВ установка доп АВ | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | рп Деденево | -45251.6285
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.11.2023 14:56 | Без обесточения потребителей |  | 22.11.2023 00:11 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Гудово №237 | 35 кВ | Повреждение у абонента (Оборонэнерго) | [8 empty] | -45251.6222
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 14:57 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 15:12 | 21.11.2023 15:12 | 15 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Шипулино | 0:15
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.11.2023 15:21 | Без обесточения потребителей |  | 21.11.2023 15:21 |  | ЛЭП | КВЛ 110 кВ Темпы – Талдом I с отпайкой на ПС Юркино II | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | -45251.6396
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 16:07 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 17:16 | 21.11.2023 17:16 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1249 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Спасское | 1:09
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 17:05 |  |  | 21.11.2023 18:45 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №33 с.Ельдигино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ 0,4 кВ фид.2. |  | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Ельдигино | -45251.7118
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 20:10 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 20:56 | 21.11.2023 20:56 | 46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №779 д.Тимошино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимошино | 0:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 21:44 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 23:41 | 21.11.2023 23:41 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. | 26 | 85 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Шемякино д Перепечино с Чашниково д Дубровки | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.11.2023 21:30 | Все потребители запитаны | 21.11.2023 22:05 | 21.11.2023 22:05 | 35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1312 д. Егорьевское | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 |  | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 00:36 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 03:05 | 22.11.2023 03:05 | 2 ч.29 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП 921 с.1 - КТП 3200 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 9 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть. Питающая ПС 220кВ Радищево, пит. ф. 140108 | 35 | 121 |  |  |  | 1.05 | 8 | д Рыгино д Новое д Захарьино д Мостки д Зеленино д Вельево д Заовражье д Федино | 2:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 03:00 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 05:00 | 22.11.2023 05:00 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Разгрузка сети 10кВ. | 25 | 63 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Тимоново | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 05:00 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 07:00 | 22.11.2023 07:00 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Разгрузка сети 10 кВ. | 15 | 53 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Вельево д Рыгино снт Заовражье | 2:00
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 09:43 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 10:48 | 22.11.2023 10:48 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино | 0.4 кВ | Причина выясняется, длина ВЛ 0,4кВ 800м, резерва нет, питающая ПС ТЭЦ-27 фид.275 |  | 43 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Бородино | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 09:43 |  |  | 22.11.2023 10:48 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС411/12-ЦРП2 | 6 кВ | оперативные переключения по определению неполнофазного режима | 8 | 116 |  |  |  | 0.6 | 1 | пл Советская ул Советская ул Загорская ул Кропоткинская ул Пушкинская ул Почтовая пл Торговая ул Юрьевская пер Фабричный ул Фабричная ул Кривая | -45252.4049
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 22.11.2023 08:48 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 10:11 | 22.11.2023 11:25 | 1 ч.23 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | выясняется | 29 | 1389 | 0 | 0 |  | 1.1 | 4 | с Марфино д Юрьево д Малое Ивановское д Фелисово | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 10:08 |  |  | 22.11.2023 10:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС | 6 кВ | Оперативные переключения для откл.и вкл. ЛР -222 ф.11 П-610 по заявке № 68310 | 26 | 239 |  |  |  |  | 4 | п Орево с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия д Непейно | -45252.4222
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 09:56 |  |  | 22.11.2023 11:24 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид от КТП 199 д. Ясниково | 0.4 кВ | КТП-199 РУ-0,4кВ Ф- " самоцветы" Произвести замену ПН-2 на автоматы ВА-57 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | снт Самоцветы | -45252.4139
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 11:10 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 12:16 | 22.11.2023 12:16 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 г.Хотьково Теплоизолит | 10 кВ | Производство работ по ТП №договора СП-327599-293581. Реконструкция ЦРП-16 РУ-10кВ 1с.ш. | 26 | 253 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | г Хотьково д Машино д Подушкино д Гаврилково д Новоподушкино | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 11:38 |  |  | 22.11.2023 13:25 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 935/село- с. Подмошье | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-105791(735422),подключение нового потребителя | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | д Подмошье | -45252.4847
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 11:53 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 13:21 | 22.11.2023 13:21 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино | 0.4 кВ | Причина выясняется, длина ВЛ 0,4кВ 800м, резерва нет, питающая ПС ТЭЦ-27 фид.275 |  | 43 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Бородино | 1:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 12:21 |  |  | 22.11.2023 13:59 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС96/26-ЦРП36А чер. ЦРП30А | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С-8-23-30123023(625139),Для безопасного производства работ по строительству ВЛИ-0,4кВ от ТП №1216 |  | 178 |  |  |  |  | 3 | д Горки Сухаревские д Саморядово п Новонекрасовский рп Некрасовский | -45252.5146
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 12:26 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 13:54 | 22.11.2023 13:54 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ фид. 35207 ремонт ПКУ в сторону КТП-2978 | 9 | 17 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Подолино | 1:28
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 13:28 |  |  | 22.11.2023 15:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП390-оп.28 | 6 кВ | Производство работ по ТП №, ВЛ- 6 кВ ТП-390 с.1- опора №28, включение новой СТП- 1377 и ЛР 149 | 4 | 121 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Подолино | -45252.5611
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 13:05 |  |  | 22.11.2023 14:00 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.6 ПС-207 по ТУ С8-22-303-105891 |  | 118 |  |  | 0 |  | 2 | д Княжево д Очево | -45252.5451
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 13:35 |  |  | 22.11.2023 15:04 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808 КТП 402 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ 6 кВ л.808. Демонтаж шлейфов на оп. 44 и оп. 60 | 16 | 81 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | тер. СНТ Нептун-1 тер. ДПК Китежградъ д Марьина Гора с Тишково | -45252.566
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 13:25 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 14:53 | 22.11.2023 14:53 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 5 ЦРП 51 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 7,4 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид.18126, время доезда 10 мин. | 12 | 600 |  |  |  | 0.32 | 2 | д Белозерки д Борозда | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 17:55 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 19:54 | 26.11.2023 19:54 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Снятие недопустимых нагрузок на ф. 358 ПС-110 кВ "Время". | 19 | 75 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Владычино д Поярково | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 14:58 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 15:33 | 22.11.2023 15:33 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1421 д.Вёшки | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта, устранение неполнофазного режима, восстановление контакта на оп.12 |  | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Вешки д Вешки | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 15:00 |  |  | 22.11.2023 16:24 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Работы производит абонент,заявка №68424,отп.на КТП-3109(аб),тел.8-903-100-80-97,Письмо №283/1011/01 от 10.11.23,замена ЛР 10кВ | 52 | 196 |  |  |  | 2 | 3 | тер объединения Гагат тер объединение Заречье пер 8 Марта ул Алексеевская пер Ревякинский пер Волжский проезд Красная Гора пер Ново-Рогачевский пер 2-й Ревякинский пер Конюшенный проезд Опорный ул 2-я Левонабережная ул 1-я Левонабережная проезд Каменный д Елизаветино тер объединения Горки ул Мало-Рогачевская ул Рогачевская ул Ново-Рогачевская пер Каменный пер Школьный д Волдынское ул Приканальная ул Старо-Рогачевская ул Борок | -45252.625
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.11.2023 13:15 |  |  | 22.11.2023 14:27 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №276 д.Луговая | 10 кВ | Замена узла учета |  | 37 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Конструктор | -45252.5521
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 16:28 |  |  | 22.11.2023 16:50 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.905, лин.906 (аб), лин.710 (аб) | 10 кВ | отыскание и устранение ОЗ | 22 | 92 |  |  | 0 | 1.6 | 3 | с Тишково д Кстинино д Марьина Гора тер. СНТ Ольховка-1 | -45252.6861
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.11.2023 19:46 | Без обесточения потребителей |  | 28.11.2023 12:15 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение у абонента (АО "МСК Энерго") | [8 empty] | -45251.8236
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 19:32 | 22.11.2023 19:32 | 2 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП3 1-ЦРП19 1 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Октябрьская , фид. 3517. | 6 | 45 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Подолино | 2:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.11.2023 20:55 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 22:52 | 26.11.2023 22:52 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26418-ЦРП49 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Мцыри, фид. 26418 | 11 | 53 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Брехово | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 17:36 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 17:47 | 22.11.2023 17:47 | 11 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена ПН ф.ул. Пионерская ж/д 4,5,6.7. | 0 | 45 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Менделеево | 0:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 17:23 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 18:45 | 22.11.2023 18:45 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 659/1 д. Белавино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.5-оп.6 восстановление проводов. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дудкино | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 18:13 |  |  | 22.11.2023 18:51 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №255 п. с-за Буденовец | 6 кВ | оперативные переключения по жалобе на низкое напряжение | 1 | 58 |  |  |  | 0.68 | 1 | ул Даниловская Слобода ул Лесная ул Новая ул Центральная | -45252.759
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 21:57 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 22:11 | 26.11.2023 22:11 | 14 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Спасское | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 06:23 |  |  | 28.11.2023 10:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3471 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 45 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | -45258.266
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 19:42 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 20:03 | 22.11.2023 20:03 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 461 д. Бородино | 0.4 кВ | отключение РИСЭ, восстановление нормальной схемы |  | 43 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Бородино | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 19:59 |  |  | 22.11.2023 20:54 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП188/село- с. Орудьево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта( ВЛ 0,4 кВ ф село от КТП 188 оп. 5 восстановление изолятора) | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.068 | 1 | ул Центральная ул Фабричная | -45252.8326
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.11.2023 20:04 | Без обесточения потребителей |  | 23.11.2023 20:47 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента "Европласт" тел.+7(903)793-75-27 (прямой абонент) | [8 empty] | -45252.8361
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 22:45 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 22:51 | 26.11.2023 22:51 | 6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 1312 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Егорьевское | 0:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 18:13 | Все потребители запитаны | 22.11.2023 21:30 | 22.11.2023 21:30 | 3 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…7,5. км, количество кабельных вставок…10 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Октябрьская , фид. 35207. | 55 | 180 |  |  |  | 2.7 | 3 | д Юрлово д Жаворонки д Голиково | 3:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 22:00 |  |  | 22.11.2023 22:39 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево | 0.4 кВ | Устранение аварийного неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . | 0 | 45 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | рп Менделеево | -45252.9167
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 22:42 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 23:19 | 26.11.2023 23:19 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ-0,4 кВ фид.2. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Аббакумово | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 23:00 |  |  | 22.11.2023 23:37 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6кВ №2638 Д/О Сенеж | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Солнечногорск | -45252.9583
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 23:50 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 00:47 | 23.11.2023 00:12 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Выясняется |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 00:08 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 02:00 | 27.11.2023 02:00 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3471 д. Клушино | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки сети 6 кВ ТП-3471 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Клушино | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.11.2023 23:58 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 00:24 | 23.11.2023 00:24 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 3454 д. Васюково | 0.4 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-0,540 км,количество кабельных вставок1- шт.,Резерв есть. ,Питающая п\ст 110кВ Поварово , по пит. фид 71308.. | 0 | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Васюково | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 00:06 |  |  | 23.11.2023 00:32 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1845/деревня- д. Рождеств. | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рождествено | -45253.0042
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2023 00:05 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 00:35 | 23.11.2023 00:35 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2111 д. Лоп ово | 0.4 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-0.4 км,количество кабельных вставок- 1 шт.,Резерв есть. ,Питающая п\ст 110 кВ осиновка ,по пит . фид.32904. Время доезда -30 минут | 0 | 20 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Лопотово | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.11.2023 23:50 |  |  | 23.11.2023 00:52 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2999 д. Веревское | 0.4 кВ | Выясняется |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | -45252.9931
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 01:40 |  |  | 27.11.2023 02:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.11/184 отпайка на МТП-747 оп.6 восстановление перемычка фазы А | 30 | 232 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Дмитровка д Удино д Поповка д Никольское п Никольское д Рождествено п Поповка с Белый Раст | -45257.0694
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 01:52 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 03:38 | 27.11.2023 03:38 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №448 д. Рузина гора | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рузино-Гора | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 03:28 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 04:09 | 23.11.2023 04:09 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2111 д. Лоп ово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на АВ ф. №2 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лопотово | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 03:20 |  |  | 23.11.2023 04:03 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3038 д. Селянин | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Брехово | -45253.1389
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 06:15 |  |  | 23.11.2023 07:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ БМТП 56 с.Озерецкое/село | 0.4 кВ | Оперативные переключения с РИСЭ на нормальную схему. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Озерецкое | -45253.2604
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 27.11.2023 05:00 | Без обесточения потребителей |  | 01.12.2023 17:16 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | -45257.2083
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 05:32 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 06:07 | 27.11.2023 06:07 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5км, количество кабельных вставок 4, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71407. | 32 | 85 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Парфеново д Жуково д Савельево д Глазово п Берёзки | 0:35
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2023 08:34 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 08:59 | 10.12.2023 11:23 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 15 фид 116 - АСП фид. 116 | 10 кВ | Вясняется. | 1 | 86 |  |  |  | 0.6 | 1 | д Болтино | 0:25
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 10:05 |  |  | 23.11.2023 11:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня МТП 292 рп Вербилки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на КТП-292 на Н/В руб-ке№1 | 0 | 65 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | проезд 3-й Пушкинский ул Космонавтов ул Пушкина ул Песчаная ул Зеленая проезд 2-й Пушкинский | -45253.4201
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 09:57 |  |  | 23.11.2023 11:37 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня ЗТП 87 д Семягино | 0.4 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Семягино ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Семягино д Чупаево | -45253.4146
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 10:23 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 11:00 | 23.11.2023 11:00 | 37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 14415 ПС 35 кВ Першутино №144 | 6 кВ | Оперативные переключения, для снятия недопустимой нагрузки с фид.18107 | 18 | 900 |  |  |  | 0.1 | 3 | ул М.Прудкина ул И.Усагина ул Е.Леонова ул Западная д Лаврово д Решоткино ул Осенняя ул В.Мухиной ул В.Шаламова ул Ю.Артюхина ул В.Перова ул В.Клопова | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 05:48 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 06:26 | 27.11.2023 06:26 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 3,5 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерва нет, РИСЭ запрошено у информатора, Питающая п\ст; №71 Поварово, пит. фид 71404 | 18 | 124 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Радумля д Берсеневка д Болкашино | 0:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 10:15 |  |  | 23.11.2023 11:50 |  | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ №94 г.Дмитров ДРЭС | 6 кВ | КТП-94 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | ул Шпилевская ул 2-я Шпилевская пер 1-й Шпилевский ул Льва Толстого туп Аллейный пер Аллейный ул 2-я Нагорная проезд Шпилевский пер 2-й Шпилевский ул Аллейная | -45253.4271
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 10:20 |  |  | 23.11.2023 12:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 710/деревня- д. Сурмино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-83239(185608),ВЛ-0,4кВ от МТП-710 замена провода оп.№ 7-15 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Сурмино | -45253.4306
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 11:00 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 13:00 | 23.11.2023 13:00 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Расчистка трассы от ДКР в пролетах опор №117-122 | 43 | 85 |  |  | 0 | 1.22 | 3 | д Рыгино д Вельево д Новое | 2:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 11:13 |  |  | 23.11.2023 13:10 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 845 ТП 139 | 6 кВ | Производство работ по ТУ № С8-22-302-83966(176279).Монтаж провода.Вкл. МТП-3154 | 19 | 307 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | рп Софрино д Талицы | -45253.4674
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2023 11:21 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 13:54 | 23.11.2023 13:54 | 2 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 8 км,количество кабельных вставок-3 шт., Резерв есть ,запрошена РИСЭ у информатора Питающая п\ст Осиновка ,пит. фид. 32904 Резер ф. 32924 | 73 | 154 |  |  |  | 1.8 | 3 | д Новая д Лопотово д Полежайки | 2:33
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 23.11.2023 11:02 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 11:19 | 23.11.2023 11:19 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 16 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 11.05км, количество кабельных вставок 13, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-905-516-98-46 | 11 | 1091 |  |  | 6 | 0.9 | 1 | ул Пришвина ул Гражданская ул Первомайская ул Космонавтов ул Октябрьская пл Привокзальная пер Горской ул Горская ш Московское проезд 1-й Кимрский ул Пролетарская проезд Калязинский ул Калязинская ул 8 Марта ул Красина ул Тверская пер Московский ул Северная проезд 2-й Кимрский туп Калязинский ул Седова ул Шишунова ул Мичурина мкр Юбилейный ул М.Горького ул Осипенко ул Чкалова ул Пушкина ул Тихая ул Крестьянская проезд Октябрьский ул С.Щедрина пер Вокзальный ул Вокзальная | 0:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 11:34 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 13:15 | 23.11.2023 13:15 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ 0757 д.Варавино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР-6кВ. | 1 | 23 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Варавино | 1:41
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 14:00 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 15:00 | 23.11.2023 15:00 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 23 д Головачево | 0.4 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д.Головачево ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 | 0 | 16 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Головачево | 1:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 23.11.2023 13:46 |  |  | 23.11.2023 15:42 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ БМТП №107 НП Благовещенское-2 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ 0,4 кВ от ТП 107 ф "Л5" распределение нагрузки. | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Благовещенское | -45253.5736
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 13:50 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 14:34 | 23.11.2023 14:34 | 44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы | 16 | 813 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | снт Тополек ул Весенняя ул Радужная снт Ветеран-Северный снт Надежда (Талдом) снт Восход (Талдом) снт Содружество снт Чистые пруды д Доброволец ул Солнечная снт Серебрянниково-ВИТА снт Садовод (Юркино) ул Прохладная пер Южный ул Сельская ул Сосновая снт Ветеран (Григорово) д Григорово д Серебренниково ул Луговая | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 13:43 |  |  | 23.11.2023 14:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП1325/деревня- д. Подсосенье | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1325 РУ 0,4кВ замена АВ. | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Подсосенье | -45253.5715
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 14:36 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 15:31 | 23.11.2023 15:31 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 11 | 22 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Шевлино | 0:55
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 14:54 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 15:11 | 23.11.2023 15:11 | 17 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №161 кв.Филино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 61 |  |  | 0 | 0.3 | 1 |  | 0:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 15:33 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 15:50 | 23.11.2023 15:50 | 17 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №319 Большое Щапово | 6 кВ | оперативные переключения для улучшения качества электроэнергии. |  | 50 |  |  |  | 0 | 1 | д Большое Щапово | 0:17
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 15:15 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 15:20 | 23.11.2023 15:20 | 5 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 413 сек 1 - ТП 62 | 6 кВ | оперативные переключения для улучшения качества электроэнергии |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Максимково | 0:05
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 16:16 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 17:18 | 23.11.2023 17:18 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 55 - ТП 319 + ТП 413 | 6 кВ | Оперативные переключения, для улучшения качества электроэнергии | 5 | 250 |  |  |  | 0.07 | 4 | д Губино д Малое Щапово д Новощапово д Большое Щапово | 1:02
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 16:25 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 16:55 | 23.11.2023 16:55 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 13 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на опоре№12 отпайка на МТП-525 замена отгоревшего шлейфа | 16 | 813 |  |  | 0 | 0.2 | 4 | ул Радужная ул Весенняя д Доброволец снт Содружество ул Прохладная ул Сельская ул Сосновая снт Тополек снт Садовод (Юркино) пер Южный ул Солнечная д Григорово д Серебренниково снт Ветеран-Северный ул Луговая снт Ветеран (Григорово) снт Серебрянниково-ВИТА снт Восход (Талдом) снт Надежда (Талдом) снт Чистые пруды | 0:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2023 16:53 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента МОСОБЛЭНЕРГО | [8 empty] | -45253.7035
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2023 17:11 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Хотьково №197 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ЦНИИСМ | [8 empty] | -45253.716
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 18:03 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 18:19 | 23.11.2023 18:19 | 16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1195 д. Акатово-2 | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 |  | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 18:45 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 22:45 | 23.11.2023 22:45 | 4 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Отыскание однофазного замыкания на землю | 48 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1 | д Юрлово | 4:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 12:22 |  |  | 28.11.2023 14:00 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6кВ №128 Дмитров | 6 кВ | ЗТП 128 РУ 0,4кВ выполнение ТУ С8-22-303-102793(735451) подключение нового потребителя | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | ул Минина ул Большевистская ул Больничная ул Семенюка ул Комсомольская | -45258.5153
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2023 19:39 | Без обесточения потребителей |  | 24.11.2023 11:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МСК Энерго" | [8 empty] | -45253.8187
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 20:17 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 22:10 | 23.11.2023 22:10 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1088 д.Аббакумово ДНТ Природа | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Аббакумово | 1:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 19:15 |  |  | 23.11.2023 20:50 |  | ПС/РП/ТП | МТП-10кВ № 3042 д.Новое Сельцо | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Новое Сельцо | -45253.8021
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.11.2023 20:55 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ОАО "ГЕРКУЛЕС" | [8 empty] | -45253.8715
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 22.11.2023 09:10 | Без обесточения потребителей |  | 22.11.2023 21:05 |  | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №654 д.Козино | 6 кВ | Повреждение КЛ 0.4 кВ ф. Котельная. | [8 empty] | -45252.3819
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 10:43 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 11:08 | 27.11.2023 11:08 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 355 - ТП 354 | 10 кВ | Оперативные переключения | 2 | 100 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | д Шарино п Нудоль | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.11.2023 10:42 |  |  | 27.11.2023 11:28 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2083 с/т Надежда | 6 кВ | Замена трансформатора | 1 | 25 |  |  |  | 0.027 | 0 | тер объединения Надежда-2 | -45257.4458
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 22:59 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 00:47 | 24.11.2023 00:47 | 1 ч.48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1088 д.Аббакумово ДНТ Природа | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Аббакумово | 1:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 23:05 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 02:01 | 24.11.2023 02:01 | 2 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС35/фид 35207-РТП102 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 9 | 55 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Подолино | 2:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 21:57 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 23:08 | 23.11.2023 23:08 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 84 д.Фелисово | 0.4 кВ | Произвести переопресовку наконечников провода СИП на АВ-0.4 кВ фид. 1 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Фелисово | 1:11
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 10:59 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 11:14 | 27.11.2023 11:14 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) | 6 кВ | оперативные переключения для перекладки жил КЛ 6кВ фид.104 согласно фазировке | 3 | 47 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | п Зверосовхоза | 0:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 23:45 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 00:07 | 24.11.2023 00:07 | 22 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №356 д. Покровско-Жуково | 10 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Покровское-Жуково | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 00:36 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 01:10 | 24.11.2023 01:10 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1070 д. Степаньково | 10 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Степаньково | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 11:42 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 12:12 | 27.11.2023 12:12 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.1/325 л.563 | 6 кВ | повреждение КЛ 6 В ф.1 ПС-325 Луговая длина -5 км, каб вставок 10 шт, резерв есть | 35 | 125 |  |  |  | 1.5 | 6 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое д Глазово д Рыбаки д Акишево д Овсянниково п Овсянниково | 0:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 01:16 |  |  | 24.11.2023 01:27 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.11 ПС 610 ДРЭС | 6 кВ | оперативные переключения по восстановлению схемы , после заявки 68310 | 26 | 239 |  |  |  | 1.365 | 4 | д Непейно с Орудьево п Орево п Орудьевского т/б предприятия | -45254.0528
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 00:24 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 02:17 | 24.11.2023 02:17 | 1 ч.53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.004 | 1 | п 4-й Участок | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 11:19 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 11:51 | 27.11.2023 11:51 | 32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на АВ. | 2 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Хоругвино | 0:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 10:42 |  |  | 27.11.2023 12:41 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2083 с/т Надежда | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ( МТП 2083 замена трансформатора, улучшение качества эл. снабжения) | 1 | 29 |  |  |  | 0.027 | 1 | тер объединения Надежда-2 | -45257.4458
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 27.11.2023 12:01 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 13:13 | 27.11.2023 13:13 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808 КТП 402 | 6 кВ | монтаж шлейфов | 14 | 97 |  |  | 0 | 0 | 1 | д Степаньково тер. СНТ Берендеи тер. СНТ Нептун-1 тер. ДПК Китежградъ тер. СНТ Знаменское | 1:12
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 11:40 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 12:05 | 27.11.2023 12:05 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Неплановые работы по обслуживанию РИСЭ-700 кВА | 16 | 611 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | д Долгиниха | 0:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 13:00 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 13:55 | 28.11.2023 13:55 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1088 ДНТ Природа Аббакумово | 0.4 кВ | отыскание и устранение неполнофазного режима | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Аббакумово | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 03:58 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 04:21 | 24.11.2023 04:21 | 23 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №556 Школ-интер с.Ложки | 10 кВ | Подключение РИСЭ-700 ХРЭС на КТП-556. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ложки | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 04:04 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 04:30 | 24.11.2023 04:30 | 26 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3030 д.Жилино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. замена дефектного автомата 250 А ф.1 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Жилино | 0:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 04:25 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 05:06 | 24.11.2023 05:06 | 41 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №716 СНТ Умка-2 | 6 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Введенское | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 11:53 |  |  | 27.11.2023 13:45 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1899 ул.Ожогинская | 6 кВ | Замена трансформатора с 250кВа на 400кВа. |  | 9 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Ожогинская | -45257.4951
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 05:43 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 07:40 | 24.11.2023 07:40 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 1467 Еремино | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Еремино | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 12:25 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 14:10 | 27.11.2023 14:10 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3471 д. Клушино | 0.4 кВ | Заправка РСЭ | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 1:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 07:55 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 09:50 | 24.11.2023 09:50 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП23 д.Ерёмино | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Еремино | 1:55
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 24.11.2023 08:10 | Без обесточения потребителей |  | 24.11.2023 09:21 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Выясняется. АО по ТС ВВк 1 А сек. 10 кВ Т-1. АВР не работал. Без напряжения 1 А сек. 10 кВ. Обесточенных потребителей нет, АВР по сети абонентов успешно. | [8 empty] | -45254.3403
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 10:01 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 10:50 | 24.11.2023 10:50 | 49 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №194 п. РТС | 6 кВ | ЗТП-194 РУ-0,4кВ установка тех.учета |  | 58 |  |  | 0 |  | 1 | ул Внуковская проезд Внуковский | 0:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 09:37 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 09:57 | 24.11.2023 09:57 | 20 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горбово | 0:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 11:07 |  |  | 24.11.2023 12:59 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня КТПП 156 д В.Двор | 0.4 кВ | Работы производит абонент АО "Мособлэнерго",письмо от 22.11.23, для безопасности выполнения работ ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТПП 156 с.Великий Двор. ответственный начальник Талдомского участка Фролов П.А. тел 8-926-491-49-02 |  | 157 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Великий Двор | -45254.4632
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 12:19 |  |  | 27.11.2023 13:32 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид. 14706 снятие перемычек от оп.№98 в сторону КТП-1913 для проведения работ по устранению дефектов | 7 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 6 | д Захарьино д Мостки д Фоминское д Тараканово д Гудино д Мерзлово | -45257.5132
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 10:53 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 12:36 | 24.11.2023 12:36 | 1 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №348 кв. Усково | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - ошиновка КЛ на опоре |  | 59 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | кв-л Усково | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 13:05 |  |  | 28.11.2023 14:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-42 - РТП-98 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: ООО "КОЭСУ" замена ВПР на КТП-1154 | 7 | 12 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Дурыкино | -45258.5451
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 11:34 |  |  | 24.11.2023 13:32 |  | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №775 д. Каменка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта КТП 775 РУ -0,4кВ замена вводного рубильника | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Каменка | -45254.4819
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 11:39 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 12:47 | 24.11.2023 12:47 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 г.Хотьково Теплоизолит | 10 кВ | Производство работ по ТП С8-22-302-105540(327599).Восстановление нормальной схемы. Окончание работ по монтажу ячейки. | 25 | 450 |  |  | 1 | 0.6 | 5 | г Хотьково д Подушкино д Машино д Новоподушкино д Гаврилково | 1:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 12:02 |  |  | 24.11.2023 12:54 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Оперативные переключения. Для ввода вновь смонтированного оборудования Т-1 ПС 110 кВ Гальцово №826. |  | 397 |  |  |  |  | 6 | тер. СНТ Горенки д Горенки д Грибаново д Луговая тер. СНТ Луговое тер. СНТ Лужок д Папертники тер. СНТ Папертники д Нововоронино д Мураново | -45254.5014
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 24.11.2023 12:20 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 14:17 | 24.11.2023 18:00 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ БКТП60/752-КТП2093 | 10 кВ | Выясняется.Резерва нет.ПС-664 Аксаково фид.752. | 6 | 163 |  |  |  | 1 | 2 | д Шолохово д Троице-Сельцо | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 12:03 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 12:48 | 24.11.2023 12:48 | 45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №28 п. ДЗФС | 6 кВ | ТП 28 РУ-0,4 кВ монтаж тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 |  | 0:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 12:33 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 14:00 | 24.11.2023 14:00 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 76606 ПС 35 кВ Борщево №766 | 6 кВ | Переключение ПБВ тр-ра Т-2 | 65 | 3250 |  |  | 1 | 0.6 | 18 | д Еросимово д Ватолино д Непейцино д Микляево д Терехова д Заболотье д Рогатино д Соково д Борки д Слобода д Крупенино д Кондырино с Борщево д Аксеново д Малая Борщёвка д Задний двор п Раздолье д Подтеребово | 1:27
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 13:33 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 14:04 | 24.11.2023 14:04 | 31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 5 | 250 |  |  | 0 | 0.05 | 2 | с Нагорное д Голенищево | 0:31
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 14:25 |  |  | 24.11.2023 15:09 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 деревня КТПП156 д В.Двор | 0.4 кВ | Работы производит абонент АО "Мособлэнерго",письмо от 22.11.23, для безопасности выполнения работ ВЛ 0,4кВ фид.2 от КТПП 156 с.Великий Двор. ответственный начальник Талдомского участка Фролов П.А. тел 8-926-491-49-02 |  | 157 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Великий Двор | -45254.6007
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 13:56 |  |  | 24.11.2023 15:24 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП622/ж/д 1- г. Яхрома | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-303-128158(673892),ВЛ-0,4 кВ от ТП 622 ф "ул Спортивная"- замена оп 16. | 1 | 29 |  |  | 0 | 3 | 1 | ул Большевистская ул Спортивная ул Пионерская пер Комсомольский ул Комсомольская пер Спортивный ул Первомайская | -45254.5806
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 14:30 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 21:37 | 27.11.2023 21:37 | 7 ч.7 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 7:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 12:38 |  |  | 24.11.2023 14:00 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2733 д. Мелихово | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № Д599084-296695,МТП-2733 замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мелихово | -45254.5264
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 14:35 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 15:49 | 24.11.2023 15:49 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 464 д. Покров | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Покров | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 14:20 |  |  | 27.11.2023 15:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3700 ДРЭС | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ф. ул Гранатовая от ТП-3700 в пролетах оп 17-20 снять угрожающее обрыву провода дерево | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лупаново | -45257.5972
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 14:42 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 16:38 | 27.11.2023 16:38 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1088 д.Аббакумово ДНТ Природа | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима питания. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | д Аббакумово | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 15:38 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 16:18 | 24.11.2023 16:18 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Кировский-ТП601 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта сборка схемы | 3 | 5 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | дп Поварово | 0:40
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 24.11.2023 15:34 |  |  | 24.11.2023 16:04 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня КТП 146 д В.Двор | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №69286, АО "Мособлэнерго",письмо от 22.11.23, для безопасности выполнения работ ВЛ 0,4кВ фид.1 от КТП 146 с.Великий Двор. ответственный начальник Талдомского участка Фролов П.А. тел 8-926-491-49-02 |  | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Великий Двор | -45254.6486
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 14:45 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 15:38 | 27.11.2023 15:38 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Правая Сторона КТП 40 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Борис-Глеб | 0:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 16:53 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 17:06 | 24.11.2023 17:06 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС99/45-ТП5 Грибки | 6 кВ | Перевод части нагрузки с фид.45 Водники на фид.113 А+Б ПС 176 | 26 | 367 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Грибки с Виноградово | 0:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 16:52 |  |  | 24.11.2023 18:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 58 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | ул Ольговская ул Пионерская ул Подъячева ул Рабочая ул Ново-Ковшинская ул Кирьянова ул Большевистская | -45254.7028
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 24.11.2023 17:21 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 17:58 | 24.11.2023 17:58 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок | 0.4 кВ | Выеясняется.Резерва нет.ПС-шлюза 6 фид.4 | 0 | 23 |  |  |  | 0.01 | 1 | п 4-й Участок | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 16:21 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 18:17 | 24.11.2023 18:17 | 1 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3040 д.Ближнево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, МТП-3040 - замена силового т-ра 100 кВА н6а 160кВА. | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 2 | д Ближнево д Ярово | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 13:10 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 15:47 | 28.11.2023 15:47 | 2 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 Большая Чёрная | 6 кВ | КВЛ-6 кВ л.775 ввод в работу нового оборудования ТП-2126. | 10 | 536 |  |  |  | 1 | 3 | п Трудовая д Хлябово д Большая Черная | 2:37
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 20:14 |  |  | 24.11.2023 22:06 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 0238 д. Семенково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта на АВ. |  | 20 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Семенково | -45254.8431
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 21:03 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 21:08 | 24.11.2023 21:08 | 5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | оперативные переключения | 1 | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Горбово | 0:05
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 16:15 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 17:02 | 27.11.2023 17:02 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 1 ЦРП 51 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 8 км, количество кабельных вставок - 3, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид. 18107, время доезда 20 мин. | 9 | 450 |  |  |  | 0.1 | 1 | г Клин | 0:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 22:11 |  |  | 24.11.2023 22:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/3- г. Яхрома | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | г Яхрома | -45254.9243
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 10:42 |  |  | 28.11.2023 12:35 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №2058 СНТ "Костино" | 6 кВ | КТП-2058 замена трансформатора (выполнение ТУ С8-22-303-102791(736452) | 1 | 29 |  |  | 0 |  | 0 | тер объединение Костино | -45258.4458
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 23:39 | Все потребители запитаны | 24.11.2023 23:58 | 24.11.2023 23:58 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1078 д. Покровское-Жуково-2 | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Покровское-Жуково | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 23:24 |  |  | 24.11.2023 23:47 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1910 п.Горшково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | п Горшково | -45254.975
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 23:55 |  |  | 25.11.2023 00:33 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1084 д. Сысоево | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | д Сысоево | -45254.9965
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 16:54 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 17:35 | 27.11.2023 17:35 | 41 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП-894 - ТП-752 | 6 кВ | Выясняется . КЛ 6 кВ , 3 кабельных вставки , ПЦ- Солнечногорск ПС-116 ф. 11607+11609, резерв есть ф. 11629+ ф.11641. | 2 | 95 |  |  |  | 0.3 | 1 | г Солнечногорск | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 17:11 |  |  | 27.11.2023 17:32 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.4/717 обрыв провода на вводе МТП-713 | 24 | 45 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Сычевки д Андрейково п Андрейково д Новинки | -45257.716
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 01:40 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 02:03 | 25.11.2023 02:03 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , замена АВ |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. ДНП Спасское | 0:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 11:08 |  |  | 28.11.2023 12:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 368/ф.6 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-22-00-276172/102/С8,монтаж провода | 4 | 5 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Селевкино | -45258.4639
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 00:31 |  |  | 25.11.2023 06:15 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71309-ЦРП44 | 10 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ ф. Радищево | 22 |  |  |  | 0 | 0.9 | 3 | п Шишовка д Берсеневка п Радищево | -45255.0215
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 25.11.2023 08:20 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2023 16:55 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Солнечногорск №116 | 110 кВ | повреждение у аб АО "ОБОРОНЭНЕРГО" | [8 empty] | -45255.3472
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 09:05 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 09:40 | 25.11.2023 09:40 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3495 д.Задорино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, нагрев наконечников ф.1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Задорино | 0:35
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 13:10 |  |  | 28.11.2023 15:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 314 с. Хомяково | 0.4 кВ | Работа на ВЛ. Замена силового трансформатора с 100 кВА на 250 кВА в рамках ТУ:С8-23-302-156256(331247) | 1 | 45 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Хомяково | -45258.5486
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 10:03 |  |  | 25.11.2023 11:11 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №0068 д Фролово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта замена трансформатора | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Фролово | -45255.4187
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 18:47 |  |  | 27.11.2023 20:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта отыскание неполнофазного режима | 37 | 337 |  |  | 1 | 1.6 | 2 | рп Софрино д Нагорное | -45257.7826
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 12:24 | 25.11.2023 12:24 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 13 | 423 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | с Марфино д Юрьево д Фелисово д Малое Ивановское | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 12:23 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 13:36 | 25.11.2023 13:36 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №556 Школ-интер с.Ложки | 10 кВ | Заправка рисэ. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ложки | 1:13
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 13:35 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 14:00 | 25.11.2023 14:00 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 862 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-ревизия АВ фид 1 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 1 | ул Проектная ул Радужная ул Полярная | 0:25
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2023 14:15 | Без обесточения потребителей |  | 26.11.2023 15:48 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 - РТП 16180 с.1 фид.28316 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Ангелово, фид. 28316 А+Б работа АВР в РП 16180, нагрузка переведена на фид. 28408 А+Б с питающей ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | -45255.5938
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2023 14:46 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 15:28 | 25.11.2023 20:12 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 104 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 (КЛ 863) | 6 кВ | Выясняется. Длина КЛ 3,41 км, Резерв фид 204 6 кВ ПС Зеленоградская № 228. Направлена 1 бригада время доезда 40 минут | 13 | 116 |  |  |  | 0.6 | 2 | п Зверосовхоза п Зеленый | 0:42
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 15:28 |  |  | 25.11.2023 17:01 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 794 РП 957 | 10 кВ | работа на ВЛ Устранение аварийного дефекта ремонт провода в пролете опор№9-10, замена изолятора опора№9 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Мишутино | -45255.6444
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 15:39 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 17:25 | 25.11.2023 17:25 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ АСП-2 л. 750 - АСП-786 - КТП-835 Протасово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. КВЛ-6 кВ л.750 замена поврежденной опоры №12. | 41 | 673 |  |  | 0 | 1.4 | 7 | с Игнатово д Муракино д Протасово д Голенищево д Рождественно д Бяконтово д Поседкино | 1:46
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 19:58 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 21:56 | 27.11.2023 21:56 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3471 д.Клушино | 6 кВ | Переподключение РИСЭ. | 1 | 45 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 15:36 |  |  | 25.11.2023 17:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/7-ЛР 814 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,ВЛ-6кВ фид.7/95 оп.31 замена изоляторов | 10 | 58 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | с Игнатово | -45255.65
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 25.11.2023 17:33 |  |  | 25.11.2023 18:15 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 3106 Бортнево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена поврежденного АВ ф 1 с 80 А на 160 А согласно замерам нагрузки | 1 | 47 |  |  | 0 | 0.08 | 1 |  | -45255.7312
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 11:11 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 11:51 | 28.11.2023 11:51 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 786 д. Климово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Климово | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 20:01 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 00:37 | 26.11.2023 00:37 | 4 ч.36 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 583 Ложки неч. стор Ложки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта . | 1 | 22 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | д Ложки | 4:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 20:45 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 22:45 | 27.11.2023 22:45 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 916 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта устранение и отыскание ОЗ | 23 | 78 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Нагорное д Цернское рп Софрино тер. СНТ Софринское | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 20:38 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 22:32 | 25.11.2023 22:32 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 58 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | ул Ольговская ул Пионерская ул Подъячева ул Рабочая ул Большевистская ул Ново-Ковшинская ул Кирьянова проезд Огородный пер Рабочий | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 21:25 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 21:45 | 25.11.2023 21:45 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ фид. д 29 ТП 924 | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима на ж/д 30 п.Смирновка. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Смирновка | 0:20
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 20:58 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 22:24 | 27.11.2023 22:24 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта отыскание и устранение ОЗ | 11 | 390 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | рп Софрино | 1:26
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 22:04 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 22:23 | 25.11.2023 22:23 | 19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Аббакумово | 0:19
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 22:06 | Все потребители запитаны | 25.11.2023 22:58 | 25.11.2023 22:58 | 52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №45 д. Ногово | 10 кВ | КТП-45 РУ-0,4 кВ замена АВ 160 А фид.Дачи на АВ 250 А перегруз | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.065 | 1 | д Ногово | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.11.2023 22:57 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 00:13 | 26.11.2023 00:13 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2999 д. Веревское | 0.4 кВ | устранение неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Веревское | 1:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 25.11.2023 23:59 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 01:52 | 26.11.2023 01:52 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №502 п. Пролетарский | 6 кВ | Выясняется, 1кабельная вставка, резерв есть, вызвано РИСЭ 700кВА ОГ Север тел. водителя 8-925-427-16-27, Питающая ПС 160 фид. 24. | 1 | 58 |  |  |  | 0.01 | 1 | пер Ольговский ул Подъячева ул Кирьянова ул Ново-Ковшинская ул Ново-Пролетарская пер Рабочий пер Пионерский ул Пионерская ул Ольговская ул Фабричная проезд Ново-Суровцовский ул Рабочая проезд Огородный | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 22:12 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 23:33 | 27.11.2023 23:33 | 1 ч.21 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3472 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 1:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 03:43 |  |  | 26.11.2023 04:19 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №502 п. Пролетарский | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Ольговская ул Пионерская ул Рабочая ул Большевистская проезд Огородный ул Подъячева ул Ново-Ковшинская ул Кирьянова пер Рабочий ул Фабричная пер Фабричный проезд Ново-Суровцовский | -45256.1549
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 04:09 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 06:00 | 26.11.2023 06:00 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 БМТП 1383 д. Носово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Носово | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 11:38 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 12:16 | 28.11.2023 12:16 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 384 д.Пруссы | 0.4 кВ | Ревизия контактов Пр-2/250 А фид. 1 в ТП-384. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0025 | 1 | д Пруссы | 0:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 22:45 |  |  | 28.11.2023 04:47 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ.681 оп.27 снятие шлейфов | 11 | 390 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | рп Софрино | -45257.9479
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.11.2023 22:13 | Все потребители запитаны | 27.11.2023 22:58 | 27.11.2023 22:58 | 45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 462 д. Жилино | 0.4 кВ | КТП-3030 дозаправка РИСЭ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Жилино | 0:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 08:51 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 09:32 | 26.11.2023 09:32 | 41 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1192 "Алёшкино-2" | 10 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДПК Алешкино-2 | 0:41
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 11:50 |  |  | 28.11.2023 13:08 |  | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ № 294 г.Хотьково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена Общего руб.0.4 кВ | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Хотьково | -45258.4931
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Потребительское отключение | 26.11.2023 10:57 | Без обесточения потребителей |  | 16.12.2023 20:58 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №16196 д.Аникеевка | 10 кВ | Повреждение аб. КЛ 10 кВ фид. РП 16196 с. 2 - ТП 29005 с. 2 | [8 empty] | -45256.4563
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 11:07 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 11:41 | 26.11.2023 11:41 | 34 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 10 кВ №331 село Каменки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия контактов ВЛ-0,4кВ фид.3 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Каменки | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.11.2023 11:30 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 15:59 | 26.11.2023 15:59 | 4 ч.29 м. | ЛЭП | КЛ-6 кВ БТ2500 - РП-131 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,26 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Время" , фид. 829440. | 18 | 65 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Поярково д Лунево | 4:29
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 11:51 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 12:45 | 26.11.2023 12:45 | 54 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №197 Макшеево | 6 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Макшеево | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 11:52 |  |  | 26.11.2023 12:55 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 43 | 750 |  |  | 0 | 0.8 | 4 | д Минеево д Шустино д Ульянки с Ильинское д Курово д Капорки | -45256.4944
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 12:08 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 13:14 | 26.11.2023 13:14 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Замена неисправного РИСЭ |  | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Большое Ивановское | 1:06
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 13:32 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 13:42 | 26.11.2023 13:42 | 10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №301 Соково | 6 кВ | оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Соково | 0:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 14:43 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 14:48 | 26.11.2023 14:48 | 5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №299 Малое Борщево | 6 кВ | оперативные переключения |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Малая Борщёвка | 0:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 16:19 | Все потребители запитаны | 26.11.2023 17:55 | 26.11.2023 17:55 | 1 ч.36 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Снятие недопустимых нагрузок на ф. 358 ПС-110 кВ "Время". | 41 | 100 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Поярково д Клушино д Владычино | 1:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.11.2023 16:01 |  |  | 26.11.2023 17:53 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 203 д. Чекмово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Опиловка угрожающих деревьев. |  | 25 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Чекмово | -45256.6674
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 01:29 |  |  | 28.11.2023 03:21 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж провода АСП-15, для резервного питания КВЛ 10 кВ л.681 | 19 | 670 |  |  | 1 | 1.22 | 1 | рп Софрино тер. СНТ Полис-Н | -45258.0618
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 14:18 |  |  | 28.11.2023 15:50 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №153 г.Хотьково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена АВ фид.2 | 1 | 142 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Хотьково | -45258.5958
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 14:54 |  |  | 28.11.2023 15:52 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №45 д.Ивашево | 10 кВ | КТП-45 РУ0,4кВ ТУ С8-22-303-102792(735455) подключение нового потребителя | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Ивашево | -45258.6208
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 14:37 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 16:37 | 28.11.2023 16:37 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 142108 ПС 35 кВ Ванино №142 | 10 кВ | Включение новой ТП, по договору ТП | 5 | 250 |  |  | 0 | 0.07 | 2 | д Савино д Вертково | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 15:40 |  |  | 28.11.2023 16:36 |  | ПС/РП/ТП | КТП-4773 д.Бабиха ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП 4773 РУ 0,4кВ фид.1 замена АВ. | 1 | 24 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Бабаиха | -45258.6528
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.11.2023 16:24 |  |  | 28.11.2023 17:02 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Монтаж шлейфов. |  | 86 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино тер. СНТ Софринское тер. СНТ Художник | -45258.6833
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 27.11.2023 23:45 | Без обесточения потребителей |  | 28.11.2023 10:24 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 31 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Выясняется | [8 empty] | -45257.9896
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 21:17 | Все потребители запитаны | 28.11.2023 22:40 | 28.11.2023 22:40 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 4018 д. Клушино | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 22:41 |  |  | 28.11.2023 22:57 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП4744 (ф.1) д.Бабаиха | 0.4 кВ | оперативные переключения для перевода питания от ДГУ ТП-4744 ( неисправность) Бабаиха | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бабаиха | -45258.9451
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.11.2023 23:51 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 00:01 | 29.11.2023 00:01 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | включение ПРВТ на ЛР 151 | 12 | 30 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | п Берёзки д Михайловка д Парфеново | 0:10
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2023 00:27 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 03:38 | 29.11.2023 03:38 | 3 ч.11 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Выясняется. Длина линии 3 км,2 кабельные вставки, 2 бригады время доезда 15 минут, есть частичный резерв, питающий фид.1 с ПС 35 кВ Ченцы, резерв по фид.78 с ПС 35 кВ Ченцы | 5 | 34 |  |  |  | 0.02 | 0 | ул Солнечная ул Центральная ул Центральная усадьба | 3:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2023 05:53 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 07:30 | 29.11.2023 07:30 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП907 Прогресс-ТП1659 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,4км, количество кабельных вставок 2, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Сенеж, фид. БТ-3. | 28 | 73 |  |  |  | 1.1 | 4 | д Ожогино ул Покровская ул Бутырская д Обухово д Квашнино д Турицино ул Бутырская 1-я ул Бутырская 2-я ул 3-я Бутырская ул Спортивная ул Южная пер Журавлиный ул Ленина ул Спасская ул Ожогинская | 1:37
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2023 09:15 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2023 18:16 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП14-РТП81 с.1 | 10 кВ | Выясняется, питающая ПС110 кВ Ангелово, фид. 2827, работа АВР в РТП 81 успешна, нагрузка переведена на фид. 2828 с питающей ПС 110 кВ Ангелово | [8 empty] | -45259.3854
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 11:05 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 12:21 | 29.11.2023 12:21 | 1 ч.16 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Снятие РИСЭ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Большое Ивановское | 1:16
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 10:22 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 11:14 | 29.11.2023 11:14 | 52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1066 д. Спиридово | 10 кВ | КТП-1066 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Спиридово | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 10:38 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 11:04 | 29.11.2023 11:04 | 26 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП13/670 1-ТП1522 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ. | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | 0:26
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 11:09 |  |  | 29.11.2023 12:40 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 914 ЦРП 16 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена поврежденной опоры | 9 | 78 |  |  | 0 | 0.56 | 1 | д Нагорное тер. СНТ Отдых | -45259.4646
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 10:21 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 10:40 | 29.11.2023 10:40 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП873 Муравьево-ТП799 | 6 кВ | Восстановление провода оп.12 отпайка отоп 149 ф. Муравьево | 39 | 185 |  |  | 0 | 2.1 | 5 | д Козино п Смирновка д Леонидово д Муравьево д Дулепово | 0:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 11:01 |  |  | 29.11.2023 12:23 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №693 с. Деденево | 6 кВ | Замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Деденево | -45259.459
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 11:29 | 29.11.2023 11:29 | 13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | В пролетах опор 53-54 снять дерево с проводов | 37 | 165 |  |  | 0 | 1.5 | 7 | д Фоминское д Бородино д Мерзлово д Осинки д Починки д Яркино | 0:13
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 12:03 |  |  | 29.11.2023 13:41 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС127/4 ЦРП 11 | 6 кВ | выполнение ТУ С8-22-303-102798(735456) подключение нового потребителя | 17 | 116 |  |  | 0 | 0.85 | 2 | ул Спортивная тер объединения Лада тер объединение Каменка-1 ул Ковшинская ул Ново-Ковшинская ул Первомайская пер Спортивный д Степаново | -45259.5021
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 13:24 | 29.11.2023 13:24 | 1 ч.32 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №914 д. Муравьёво | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, МТП-914 замена коммутационного провода |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Муравьево | 1:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.11.2023 17:46 | Все потребители запитаны | 23.11.2023 18:24 | 29.11.2023 12:21 | 38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Большое Ивановское | 0:38
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 29.11.2023 12:13 | Без обесточения потребителей |  | 30.11.2023 11:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение у аб. Мособлэнерго 8-916-774-94-68. | [8 empty] | -45259.509
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 11:22 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 12:06 | 29.11.2023 12:06 | 44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1084 д. Сысоево | 10 кВ | КТП-1084 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Сысоево | 0:44
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 12:19 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 14:17 | 29.11.2023 14:17 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | 1. Опилить ДКР в пролетах опор №1-2, 94-97, 102-107,16-16/3 отп на КТП-1501, 1-3, 6-8, 13-14 отп на КТП-2681; 2. КВЛ-10 кВ ф. Европласт замена изолятора | 23 | 135 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | п Шишовка д Берсеневка дп Поварово д Липуниха п Радищево | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 12:22 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 13:19 | 29.11.2023 13:19 | 57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1173 д. Горшково | 10 кВ | КТП-1173 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п Горшково | 0:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 12:20 |  |  | 29.11.2023 14:03 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №938 д.Подсосино | 10 кВ | Работа на ТП№С8-23-303-135183(922407). Производство работ по замене тр-ра 63 кВА на 100 кВА | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | снт Зеленая роща | -45259.5139
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 13:07 |  |  | 29.11.2023 13:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 1571 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 768332-298276,замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Деденево | -45259.5465
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 13:49 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 15:10 | 29.11.2023 15:10 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 62 сек 1 - ТП 333 - ТП 311 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 12 | 600 |  |  |  | 0.1 | 5 | д Корост с Воздвиженское д Чернятино д Игумново д Гологузово | 1:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.11.2023 15:08 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 16:53 | 29.11.2023 16:53 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №922 с. Микишкино | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № 604612-275172,замена трансформатора |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Микишкино | 1:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 16:44 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 17:17 | 29.11.2023 17:17 | 33 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ 10кВ ф 18 ПС-160 БТ-33 перевод ПБВ | 43 | 359 |  |  |  |  | 6 | д Минеево д Шустино д Курово д Ульянки с Ильинское д Капорки | 0:33
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 18:24 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 19:30 | 29.11.2023 19:30 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1173 д. Горшково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КТП-1173 | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | п Горшково | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 20:49 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 21:17 | 29.11.2023 21:17 | 28 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1712 д. Скородумки | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в выкидки от гл. руб-ка до Н\в авт-та. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Скородумки | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 20:54 |  |  | 29.11.2023 21:23 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1756 РУ 0,4кВ фид.поселок замена АВ. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" д Ермолино | -45259.8708
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 19:58 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 21:06 | 29.11.2023 21:06 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 33 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. поиск "Земли" | 6 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 20:56 |  |  | 29.11.2023 22:10 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 1144 п. Менделеево | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ . | 0 | 45 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | рп Менделеево | -45259.8722
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 19:44 |  |  | 29.11.2023 21:28 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2966 СНТ Горетовка | 0.4 кВ | устранение неполнофазного режима в сети 0,4 кВ |  | 10 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | тер. СНТ Горетовка | -45259.8222
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 22:25 |  |  | 29.11.2023 23:09 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | неполнофазный режим | 19 | 174 |  |  | 0 |  | 3 | п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции п фабрики Первое Мая проезд Опорный | -45259.934
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 22:50 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 23:06 | 29.11.2023 23:06 | 16 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №56 Ново-Щапово | 6 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новощапово | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2023 23:10 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 00:07 | 30.11.2023 00:07 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 10,6 км, количество кабельных вставок 1 , резерв есть( частично ) РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 32920 | 29 | 115 |  |  |  | 1.2 | 9 | д Новинки д Жуково д Алексеевское д Малые Снопы д Меленки д Коньково д Мелечкино д Судниково д Маслово | 0:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.11.2023 23:52 | Все потребители запитаны | 29.11.2023 23:58 | 29.11.2023 23:58 | 6 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №221 Селевино | 6 кВ | Оперативные переключения - для повышения качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Селевино | 0:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.11.2023 23:52 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:33 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329/32936 5-РТП111/3 | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ ф. 32936 | [8 empty] | -45259.9944
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 00:57 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 01:02 | 30.11.2023 01:02 | 5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | Оперативные переключения - для повышения качества ээ. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горбово | 0:05
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 05:20 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 06:03 | 30.11.2023 06:03 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1508 д.Желябино | 6 кВ | Замена проходного изилятора на КТП 1508 | 1 | 31 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | ул Саввы Морозова | 0:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 09:05 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 10:03 | 30.11.2023 10:03 | 58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1234 д. Масюгино-4 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта |  | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Масюгино | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 10:02 |  |  | 30.11.2023 11:56 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Дрочево КТП 969 д. Дрочево | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-23-302-135283(748905),ВЛ-0,4 кВ монтаж провода |  | 14 |  |  |  |  | 2 | д Дрочево д Меленки | -45260.4181
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 10:35 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 10:47 | 30.11.2023 10:47 | 12 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64712 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Оперативные переключения | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.03 | 2 | д Поповка п Нудоль | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 11:59 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 12:54 | 30.11.2023 12:54 | 55 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №690 д. Липуниха | 10 кВ | произвести замену неисправного н/а 125А на 250А. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | дп Поварово | 0:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 12:10 |  |  | 30.11.2023 13:58 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 | 6 кВ | Демонтаж проводов на оп 11 для вывода участка ВЛ оп 11а- 14 замена опор и провода. | 3 | 47 |  |  |  | 0.15 | 1 | тер. СНТ Доброе тер. СНТ Луч тер. СНТ Солнечное-2 п Доброе | -45260.5069
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 12:18 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 13:40 | 30.11.2023 13:40 | 1 ч.22 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №490 дМехово | 10 кВ | Замена силового трансформатора с 100 кВА на 100 кВА Y/Zh | 1 | 154 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Мехово | 1:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 11:24 |  |  | 30.11.2023 12:23 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП387/деревня- д. Сергейк | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-0,4кВ | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Сергейково | -45260.475
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 11:04 |  |  | 30.11.2023 13:02 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №177 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта – КТП-177 замена трансформатора Т1 100 на 160 кВА в связи с возросшими нагрузками по договору ТП № С8-23-00-753332/125 | 1 | 15 |  |  | 0 | 1 | 1 |  | -45260.4611
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 11:07 |  |  | 30.11.2023 12:35 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС465/2-ЗТП98 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ-10кВ фид.2 ПС 465 перетяжка провода оп.83-82. | 19 | 236 |  |  |  |  | 4 | п фабрики Первое Мая ул 2-я Левонабережная п опытного хозяйства центральной торфо-болотной опытной станции тер объединение Каменный ручей проезд Опорный тер объединение Текстильщик | -45260.4632
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 12:08 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 12:23 | 30.11.2023 12:23 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 355 - ТП 354 | 10 кВ | Оперативные переключения | 4 | 200 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | п Нудоль д Шарино | 0:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 12:12 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 13:47 | 30.11.2023 13:47 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2059 д.Аббакумово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена тр-ра.(жалобы потребителей) | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Аббакумово | 1:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 12:43 |  |  | 30.11.2023 13:27 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП945/деревня- д. Настасьино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-102797(745454) подключение нового потребителя |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Настасьино | -45260.5299
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 12:18 |  |  | 30.11.2023 13:50 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № 8-22-303-113354(535564) ,ВЛ-6кВ ф. "Каменка" установка доп.опор, монтаж провода оп№50 оп №56 | 4 | 116 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Гульнево | -45260.5125
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.11.2023 16:58 |  |  | 26.11.2023 12:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 67 - РТП 16158 альфа | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - однофазного замыкания на землю | [8 empty] | -45254.7069
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 13:19 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 14:29 | 30.11.2023 14:29 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 675 - ПСС-65 - КТП-1105 | 10 кВ | 1. Замена разрядника на опоре №1; 2. Чистка трассы от угрожающих падением деревьев в пролет опор №1-4, 17-24, 28-32; | 31 | 125 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | ул Старых Большевиков д Жилино | 1:10
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 14:17 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 14:31 | 30.11.2023 14:31 | 14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 4 | 30 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Колтышево | 0:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 14:03 |  |  | 30.11.2023 15:26 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1178 д. Арбузово | 6 кВ | МТП-1178 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п Арбузово | -45260.5854
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 15:15 |  |  | 30.11.2023 15:49 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311/43 - ЗТП 529 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.43/311 переключение ПБВ БТ №33 | 42 | 231 |  |  | 0 | 1 | 6 | с Ильинское д Минеево д Шустино д Курово д Капорки д Ульянки | -45260.6354
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 14:57 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 15:21 | 30.11.2023 15:21 | 24 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,восстановление перемычки оп.1 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Обуховская ул Октябрьская ул Маяковского ул Большевистская | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 15:34 |  |  | 30.11.2023 16:52 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2850 д. Глазово | 6 кВ | Устранение жалобы замена трансформатора |  | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Глазово | -45260.6486
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 16:15 |  |  | 30.11.2023 16:35 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | РП-42 БТ№9 переключениие ПБВ | 33 | 236 |  |  | 0 | 1 | 6 | д Поповка д Комаровка д Федотово п Поповка д Удино д Медведково д Каменка д Шихово | -45260.6771
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 30.11.2023 16:01 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 16:27 | 01.12.2023 03:05 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 91 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Повреждение КЛ. Длинна 0,65 км, кабельных вставок 3, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Зеленоградская фид.91 | 5 | 279 |  |  |  | 0.65 | 1 | мкр Заветы Ильича | 0:26
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 30.11.2023 16:14 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 17:00 | 30.11.2023 17:00 | 46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП1/532-ЦРП8 Шереметьевский | 6 кВ | Ввод в работу нового оборудования. ТП-2152 | 16 | 1381 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Сумароково д Красная Горка д Аббакумово мкр Шереметьевский | 0:46
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 30.11.2023 16:01 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 16:27 | 01.12.2023 14:10 | 26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 90 ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 6 кВ | Повреждение КЛ. Длинна 0,7 км, кабельных вставок 2, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Зеленоградская фид.90 | 7 | 287 |  |  |  | 0.7 | 1 | мкр Заветы Ильича | 0:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.11.2023 16:39 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 17:30 | 30.11.2023 17:30 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,6 км, количество кабельных вставок 1, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Осиновка, фид. 32917 | 12 | 52 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Соколово | 0:51
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 30.11.2023 16:44 | Без обесточения потребителей |  | 07.12.2023 15:19 |  | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №32 мкр.Новогорск | 10 кВ | Повреждение в сети абонента АГЗ МЧС РФ мкр. Новогорск | [8 empty] | -45260.6972
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 20:40 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 21:04 | 30.11.2023 21:04 | 24 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 45 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Поваровка | 0:24
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 21:22 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 23:19 | 30.11.2023 23:19 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 24 | 619 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Новосельцево д Семкино д Еремино | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.11.2023 22:19 | Все потребители запитаны | 30.11.2023 23:14 | 30.11.2023 23:14 | 55 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Замена РИСЭ | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 0:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 00:08 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 00:42 | 01.12.2023 00:42 | 34 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 350 д. Староподолино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подолино | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.12.2023 01:32 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 04:50 | 01.12.2023 04:50 | 3 ч.18 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП-123-РП-135 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…11 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829227. | 13 | 90 |  |  |  | 1.2 | 2 | рп Ржавки д Елино | 3:18
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 01.12.2023 03:31 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 05:30 | 01.12.2023 05:30 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 5 ПС 220 кВ Радуга №485 (ВЛ 597 (аб)) | 6 кВ | Выясняется. Длина КЛ 0,750 км (2 каб вставки), резерв есть фид 18 10 КВ ПС № 220 Ельдигино. Направлены 2 бригады, время доезда 30-40 минут | 30 | 176 |  |  |  | 0.9 | 5 | д Алёшино д Ординово д Якшино д Михалёво д Чернозёмово | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 05:50 |  |  | 01.12.2023 06:44 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин.900, 955(аб), 627(аб), 969(аб), 891(аб) | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 26 | 108 |  |  | 0 | 0.85 | 5 | д Алёшино д Михалёво д Чернозёмово д Якшино д Ординово | -45261.2431
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 09:35 |  |  | 01.12.2023 10:40 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 5 ПС 220 кВ Радуга №485 (ВЛ 597 (аб)) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-восстановление шлейфа на оп 1 | 30 | 176 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Алёшино д Ординово д Михалёво д Якшино д Чернозёмово | -45261.3993
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 11:00 |  |  | 01.12.2023 12:57 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1701 п. Трудовая-Северная | 10 кВ | Производство работ по ТП № договора № И23-00-922412/103/С8,ВЛ-0,4 кВ монтаж провода |  | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ст Трудовая п Трудовая | -45261.4583
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 11:17 |  |  | 01.12.2023 13:16 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2649 д. Животино | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № И-23-00-962123/102/С8.,замена трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Животино | -45261.4701
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 13:29 | 01.12.2023 13:29 | 1 ч.45 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №448 д. Рузина гора | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,замена тр-ра | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рузино-Гора | 1:45
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 11:36 |  |  | 01.12.2023 12:43 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 591 РП 357 (лин 1030, лин 1176) | 6 кВ | Работа на ВЛ. ввод нового оборудования КТП-1006 от ВЛ-591 опора №4 | 14 | 140 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Слободка | -45261.4833
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 11:42 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 13:42 | 01.12.2023 13:42 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | Заявка абонента КТП-1913 музей Блока. т. 8-929-552-16-90 | 8 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 5 | д Гудино д Мерзлово д Фоминское д Осинки д Тараканово | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 12:40 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 13:46 | 01.12.2023 13:46 | 1 ч.6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №816 д. Тимоново. блок тр-р | 10 кВ | Ревизия главного рубильника Т-1 |  | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимоново | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 12:46 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 14:37 | 01.12.2023 14:37 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Исаково-ТП529 | 10 кВ | . Ветви деревьев в проводах в пролете опор №7-8, 12-15 от ТП-1679 до ЛР-444, 54/1-54/2, 4-7,16-18,25-26 отп на МТП-2712; 2. Разрегулированы провода в пролете опор № 54/3-54/4 | 26 | 112 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Пятница д Лопотово д Исаково | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 12:12 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 14:10 | 01.12.2023 14:10 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТЭЦ27/292-ЦРП10 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 18 | 439 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Бородино д Вешки п Вешки | 1:58
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 13:29 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 14:54 | 01.12.2023 14:54 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №71 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода в пролете опор №11-12. | 1 | 42 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | с Марфино п совхоза "Марфино" | 1:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 13:07 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 15:06 | 01.12.2023 15:06 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №33 с.Ельдигино | 10 кВ | устранение аврийного дефекта Замена вводного руб-ка и АВ фид.2 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.11 | 1 | с Ельдигино | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 11:25 |  |  | 01.12.2023 12:54 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 591 РП 357 (лин 1030, лин 1176) | 6 кВ | Работа на ВЛ. Распоряжение№5195 Ввод нового оборудования КТП-1006 от ВЛ-591 опора №4 | 21 | 268 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Дубининское д Козицино д Березняки | -45261.4757
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 13:50 |  |  | 01.12.2023 15:48 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта . Восстановление провода отпайка на ТП747 в прол. ОП7-8 | 59 | 780 |  |  | 0 | 1.8 | 9 | д Лупаново д Удино д Рождествено д Зараменье тер Озерецкое лесничество с Белый Раст д Дмитровка д Поповка п Никольское п Поповка | -45261.5764
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 13:49 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 15:47 | 01.12.2023 15:47 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, негабарит и обрыв проволоки оп.1-4 оп.37-39 | 35 | 112 |  |  | 0 | 1.15 | 5 | д Бакеево д Горетовка тер. СНТ Горетовка д Общественник д Баранцево | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 13:58 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 15:08 | 01.12.2023 15:08 | 1 ч.10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №816 д. Тимоново. блок тр-р | 10 кВ | Ревизия главного рубильника Т-2 |  | 14 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимоново | 1:10
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 14:48 |  |  | 01.12.2023 16:02 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №559 г.Талдом. ул.Мира | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение аварийного нагрева на Н/В автомате фид№1 | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Цветочная ул Луговая ул Энтузиастов ул Дружбы ул С.Клычкова | -45261.6167
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.12.2023 13:57 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Красногорская №830 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента АО " К-РАЭСК" тел.+7(985)761-73-10 (прямой абонент) | [8 empty] | -45261.5813
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 01.12.2023 14:32 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Катуар №96 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ОБОРОНЭНЕРГО", Солнечногорский РЭС тел.+7(926)210-95-40 (прямой абонент) | [8 empty] | -45261.6056
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 14:41 |  |  | 01.12.2023 16:17 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №961 с.Бужаниново ф.32 | 6 кВ | Работа на ТП производство работ по замене тр-ра с 100 кВА на 250 кВА Zh | 1 | 15 |  |  |  | 0.03 | 1 | тер. СНТ Яуза | -45261.6118
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 01.12.2023 16:13 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 17:13 | 01.12.2023 17:13 | 1 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Выясняется. Резерв есть. Направлена бригада. СЗО нет. Протяженность 10 км. Запрошена 2я бригада. ОЖУР, ДД инф. Кротов СВ | 32 | 470 |  |  |  | 1 | 7 | д Зараменье с Белый Раст д Поповка д Рождествено д Никольское п Никольское п Поповка д Дмитровка д Удино | 1:00
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 17:01 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 17:49 | 01.12.2023 17:49 | 48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 998 КРУН 31 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта восстановление шлейфа | 9 | 37 |  |  | 0 | 0.21 | 1 | д Михалёво | 0:48
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 17:14 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 18:49 | 01.12.2023 18:49 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №700 д.Пчёлка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Пчелка | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 16:45 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 17:02 | 01.12.2023 17:02 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-2381 замена ошиновки 0,4 кВ от Тр-ра. | 35 | 80 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Коськово д Мошницы д Дулепово п Смирновка д Козино | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 01.12.2023 17:42 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 20:53 | 01.12.2023 20:53 | 3 ч.11 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-23 -ТП-487 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2 км, количество кабельных вставок 10, резерв есть,. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2018 | 12 | 135 |  |  |  | 0.9 | 1 | рп Андреевка | 3:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 18:29 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 18:48 | 01.12.2023 18:48 | 19 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС330/330101-ЦРП95/2 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗ | 5 | 125 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | рп Менделеево | 0:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 01.12.2023 19:58 |  |  | 01.12.2023 21:28 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ 6 кВ л.870. Монтаж шлейфов оп.28 | 2 | 35 |  |  |  | 0.12 | 1 | тер. СНТ Солнечное п Нагорное | -45261.8319
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 21:04 |  |  | 01.12.2023 21:46 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311 фид 44 - АСП-551 - АСП-584 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.44/311 восстановление провода от ВР ввод КТП-688 | 5 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | ул Заказник ул Больничная | -45261.8778
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 22:12 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 23:18 | 01.12.2023 23:18 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сухарево | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 01.12.2023 21:45 | Все потребители запитаны | 01.12.2023 22:40 | 01.12.2023 22:40 | 55 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЗТП3429 - РП3118 (ХРЭС) | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима в сети 10 кВ . | 2 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Елино п Новые Ржавки | 0:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 01:21 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 03:18 | 02.12.2023 03:18 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Сухарево | 1:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.12.2023 06:40 | Без обесточения потребителей |  | 07.03.2024 12:50 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Загорск №94 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО "Технопарк ЛК" тел.+7(977)133-17-30 (прямой абонент) | [8 empty] | -45262.2778
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2023 08:16 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 09:24 | 02.12.2023 09:22 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | Выясняется. длина ВЛ-1.2 км, резерва, нет. Питающая ПС-96 фид. 795. | 0 | 23 |  |  |  | 0.0016 | 1 | д Сухарево | 1:08
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 09:36 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 10:52 | 02.12.2023 10:52 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | Неплановые работы по замене АВ-0,4 кВ фид.2, ревизия наконечников. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.016 | 1 | д Сухарево | 1:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2023 10:08 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 10:31 | 02.12.2023 10:31 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 МТП 795 д. Коськово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0.454. км, количество кабельных вставо-1шт. , резерв есть Питающая ПС 120кВ Радищево , по пит.фид. 140213 | 0 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Коськово | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 11:27 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 14:10 | 02.12.2023 14:10 | 2 ч.43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №4017 п.Ржавки | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Новые Ржавки | 2:43
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 15:09 |  |  | 02.12.2023 16:02 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 203 д. Чекмово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима, ремонт провода |  | 15 |  |  |  |  | 1 | д Чекмово | -45262.6312
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2023 14:42 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 15:14 | 02.12.2023 15:14 | 32 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Выясняется, длина КЛ…. км, количество кабельных вставок…5 , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск , по пит фид. 11641 | 0 | 4 |  |  |  | 0.01 | 1 | ул Летняя | 0:32
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 02.12.2023 14:54 | Без обесточения потребителей |  | 06.12.2023 15:53 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Костино №255 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Оборонэнерго тел. 8-926-212-72-33. | [8 empty] | -45262.6208
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 18:03 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 18:18 | 02.12.2023 18:18 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №4017 п.Ржавки | 10 кВ | Сборка нормальной схемы, отключение РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Новые Ржавки | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 19:24 |  |  | 02.12.2023 20:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП502/село- г. Яхрома | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | проезд Ново-Суровцовский ул Кирьянова ул Ново-Ковшинская ул Ольговская ул Пионерская ул Рабочая проезд Огородный ул Ковшинская ул Подъячева ул Фабричная | -45262.8083
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 19:49 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 19:54 | 02.12.2023 19:54 | 5 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №382 Горбово | 6 кВ | Оперативные переключения | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Горбово | 0:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 20:30 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 21:13 | 02.12.2023 21:13 | 43 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №464 д. Покров. с\т Родничок | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Покров | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 19:52 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 20:22 | 02.12.2023 20:22 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 Б КТП 709 ул. 1 го Мая | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул 1 Мая ул Ленина | 0:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 18:42 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 20:40 | 02.12.2023 20:40 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №98 Красная Горка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Красная Горка | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 21:22 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 21:45 | 02.12.2023 21:45 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2720 д.Кривцово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена автомата ф.2 160 А на 250 А. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Кривцово | 0:23
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 02.12.2023 22:25 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 22:39 | 02.12.2023 22:39 | 14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 428 Котеджи | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,3км, количество кабельных вставок 1, резерв нет. Питающая ПС 220кВ Омега ,пит. ф.840304Б | 0 | 10 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Благовещенка | 0:14
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 02.12.2023 23:17 | Все потребители запитаны | 02.12.2023 23:55 | 02.12.2023 23:55 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №277 Рубчиха | 6 кВ | Подключение РИСЭ на МТП-277 д Рубчиха - для разгрузки фид 18130 от ПС 110/35/10 Клин. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рубчиха | 0:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 10:14 |  |  | 03.12.2023 10:53 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ лин. 844 РП 148 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-поиск и устранение ОЗ | 21 | 189 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Талицы рп Софрино тер. СНТ Природа | -45263.4264
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 03.12.2023 11:37 | Все потребители запитаны | 03.12.2023 18:20 | 03.12.2023 18:20 | 6 ч.43 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП-123-РП-135 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ….4,2 км, количество кабельных вставо-10шт. , резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Время , по пит.фид. 829361. | 13 | 90 |  |  |  | 1.2 | 2 | д Елино п Новые Ржавки | 6:43
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.12.2023 11:13 |  |  | 03.12.2023 11:35 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №909 д.Подвязново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,регулировка напряжения -переключение ПБВ для повышения напряжения у абонентов | 1 | 28 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | д Подвязново | -45263.4674
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 03.12.2023 20:55 | 03.12.2023 20:55 | 9 ч.39 м. | ПС/РП/ТП | КТП-6кВ № 4163 д. Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ,тех.обслуживание РИСЭ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 9:39
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 03.12.2023 11:51 | 03.12.2023 11:51 | 10 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Ул.Ленинградская КТП 538 | 0.4 кВ | Повышение качества ээ | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Покровка | 0:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 15:29 | Все потребители запитаны | 03.12.2023 16:11 | 03.12.2023 16:11 | 42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №562 д. Лукино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лукино | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 16:42 |  |  | 03.12.2023 18:40 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП №402 п. Некрасовский | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ кВ ул Полевая от ТП-402 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | рп Некрасовский | -45263.6958
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 17:13 | Все потребители запитаны | 03.12.2023 19:07 | 03.12.2023 19:07 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2070 Новосельцево | 0.4 кВ | отыскание неполнофазного режима питания сети. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.016 | 1 | д Новосельцево | 1:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 03.12.2023 18:22 |  |  | 03.12.2023 19:21 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.3/95 за КРН-713 | 13 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Саморядово д Малая Черная д Кузяево п Кузяево | -45263.7653
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 03.12.2023 18:31 |  |  | 03.12.2023 18:55 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 33 с. Ельдигино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода |  | 28 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | с Ельдигино | -45263.7715
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 07:31 | Без обесточения потребителей |  | 08.12.2023 12:03 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ РТП 5001 с.2-ТП 6492 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Поиск и устранение ОЗЗ | 10 | 157 |  |  | 0 | 0.7 | 2 | с Ильинское д Глухово | -45264.3132
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 10:03 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 11:26 | 04.12.2023 11:26 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора С-8 23-302-128877(935992), ВЛ-6кВ фид 43 ПС-555 оп.78 -79 монтаж доп.опоры | 22 | 236 |  |  | 0 |  | 4 | ул Промышленная д Ивашево д Шелепино с Орудьево | 1:23
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 11:24 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 13:07 | 04.12.2023 13:07 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ АСП-865 - КТП-498 - МТП-2066 - МТП-2070 | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.865 лин. на МТП-2066 подключение вновь построенной мтп-2137 по распоряжению 4453Р подключить шлейфа от оп.12 к ВЛ-6кВ лин. на мтп-2066 оп.13. | 2 | 172 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Новосельцево д Степаньково | 1:43
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 11:11 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 13:11 | 04.12.2023 13:11 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Включение новой подстанции, по ТУ | 20 | 1000 |  |  | 0 | 0.65 | 5 | д Шипулино д Третьяково д Колосово д Макшеево д Голышкино | 2:00
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 11:06 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 12:56 | 04.12.2023 12:56 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.Чкалова КТПП 426 п.Зеленый | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Ремонт провода оп.63-64 | 0 | 22 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | ул Чкалова | 1:50
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 11:07 |  |  | 04.12.2023 13:06 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 855 КРУН 54 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. Удаление угрожающего дерева. ВЛ 6 кВ л.855 пролет опор 73-74. | 17 | 307 |  |  |  | 0.75 | 2 | д Талицы рп Софрино | -45264.4632
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 11:49 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 13:44 | 04.12.2023 13:44 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/5-ТП2261 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-30121023(625139),ВЛ-6кВ ПС-691 ф.5 монтаж провода |  | 296 |  |  |  |  | 5 | д Ваганово д Хлыбы д Ерыково д Сергейково д Ассаурово | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 11:04 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 11:53 | 04.12.2023 11:53 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 412 сек 2 - АСП Покровка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, опиловка угрожающего дерева | 5 | 250 |  |  | 0 | 0.15 | 2 | с Нагорное тер. СНТ Мечта | 0:49
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 13:10 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 15:05 | 04.12.2023 15:05 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ МТП-0212 пос. Репихово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена общ.руб. 0,4кВ | 1 | 48 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Репихово | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 14:04 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 15:25 | 04.12.2023 15:25 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | КВЛ-6кВ л.805, фид.801, ПС 220кВ "Уча". Ревизия ЛР-6 кВ №841 оп.№1 от оп.№31 (скол изолятора). | 15 | 727 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Витенево п Пестово | 1:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 14:17 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 15:56 | 04.12.2023 15:56 | 1 ч.39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС128/19-РП19/24 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № |  | 62 |  |  |  |  | 1 | ул Транспортная пер Трансформаторный пер Малый Трансформаторный ул Ольховая ул Внуковская ул Полевая тер Квартал Северный ул Песчаная ул Трансформаторная пер Большой Матусовский ул Северная ул 2-я Заречная | 1:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 04.12.2023 14:15 |  |  | 04.12.2023 16:06 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Опиловка ДКР в пролетах опор №2-3 отп на КТП-2637, 17а-17б,20-25 отп на МТП-3130, 7-9 отп на КТП-1866; 2. Перетяжка провода в пролете опор №1-2 отп на КТП-2637; 3. Восстановление габарита от опоры до провода на оп№44; 4. КТП-1866 замена РВО; 5. Спил дерева, угрожающее падением пролет опор №10-11 отп на МТП-3130; 6. Опиловка ветвей деревьев в проводах в пролете опор №2-3 отп на КТП-2637, 20-23 отп на МТП-3130 | 18 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Берсеневка д Радумля | -45264.5938
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 15:36 |  |  | 04.12.2023 16:31 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1648 д. Ульянки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ульянки | -45264.65
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 16:30 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 17:00 | 04.12.2023 17:00 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | ВЛ-6кВ лин.902.ВЛ-6кВ лин.902 произвести восстановление пролета (восстановление шлейфов) оп.43. | 10 | 672 |  |  | 0 | 1 | 4 | д Манюхино д Юдино д Ульянково д Пирогово | 0:30
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 04.12.2023 17:54 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 19:25 | 04.12.2023 19:25 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №75 Троице-Сельцо | 6 кВ | Причина выясняется, длина ВЛ-0,4 кВ 0,81 км, резерва нет. Питающая ПС №325 фид.3 | 1 | 86 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Троице-Сельцо | 1:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 18:55 |  |  | 04.12.2023 20:46 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | отыскание и устранение ОЗ. | 37 | 124 |  |  | 1 | 3.053 | 2 | с Озерецкое п совхоза "Останкино" | -45264.7882
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 20:08 | Все потребители запитаны | 04.12.2023 20:34 | 04.12.2023 20:34 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2703 д. Бережки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на рб-ке. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бережки | 0:26
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 04.12.2023 21:16 | Без обесточения потребителей |  | 19.12.2023 19:40 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение у абонента (ФГБУ НИИР) | [8 empty] | -45264.8861
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 04.12.2023 21:45 |  |  | 04.12.2023 23:31 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф Каменка оп79 - обрыв провода 1 фазы | 25 | 112 |  |  | 0 | 0.7 | 7 | д Удино д Медведково д Комаровка д Каменка д Поповка п Поповка д Федотово д Шихово | -45264.9062
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 00:39 |  |  | 05.12.2023 01:49 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3044 г. Дмитров | 10 кВ | устранение аварийного дефекта( МТП 3044 РУ 0,4кВ фид.2 замена наконечника ВА Л-2) | 1 | 18 |  |  | 0 |  | 1 | мкр. Северный тер Квартал Северный ул Северная | -45265.0271
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 02:58 |  |  | 05.12.2023 03:33 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ № 0064 д.Новожелтиково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта Замена рубильника фид.1 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новожёлтиково | -45265.1236
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 05.12.2023 05:27 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 06:24 | 05.12.2023 06:24 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 МТП 2010 д.Сухарево | 0.4 кВ | выясняется Длина ВЛ 0,71 км, кабельных вставок нет,резерва нет. Питающая ПС-325 фид.3 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Сухарево | 0:57
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 05.12.2023 06:59 | Без обесточения потребителей |  | 07.12.2023 17:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" тел. +7(985)158-87-88 (прямой абонент) | [8 empty] | -45265.291
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 10:01 |  |  | 05.12.2023 11:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 55 с.Озерецкое/село | 0.4 кВ | МТП-55 доливка масла в РИСЭ 320 МРЭС | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Озерецкое | -45265.4174
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 10:23 |  |  | 05.12.2023 11:33 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 134 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Работа на ВЛ. Произвести перекладку шлейфовых перемычек согласно фазировке. | 9 | 477 |  |  |  | 0.3 | 2 | д Митино д Суропцово | -45265.4326
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 10:27 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 12:24 | 05.12.2023 12:24 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня КТП 273 д Стариково | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №71304, АО "Мособлэнерго" заявка б/н от 01.12.23 для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающих деревьев на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от КТП-273 и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить н/в руб-к фид.1 КТП 273 д. Стариково ответственный ст.оперативный дежурный Талдомского уч-ка А.В. Тягненко тел 8-915-397-93-08 |  | 34 |  |  | 0 |  | 1 | с Стариково д Стариково | 1:57
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 11:47 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 13:44 | 05.12.2023 13:44 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Спасское | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 11:35 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 13:22 | 05.12.2023 13:22 | 1 ч.47 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1898 д.Хоругвино | 10 кВ | Произвести замену Гл руб и ошиновки ндо тр-ра замена н/р ф.2 на автомат | 1 | 6 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Хоругвино | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 12:43 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 13:31 | 05.12.2023 13:31 | 48 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №635 д.Никифорово | 10 кВ | Замена главного рубильника | 2 | 9 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Никифорово | 0:48
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 11:51 |  |  | 05.12.2023 13:48 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 1648 д.Ульянки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, ТП-1648 РУ-0.4кВ замена коммутационного провода, ВА-250А | 1 | 52 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Ульянки | -45265.4938
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 13:07 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 15:05 | 05.12.2023 15:05 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №235 Подорки | 6 кВ | Замена трансформатора, по ТУ |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Подорки | 1:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 12:34 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 14:30 | 05.12.2023 14:30 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 деревня КТП 273 д Стариково | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №71364, АО "Мособлэнерго" заявка б/н от 01.12.23 для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающих деревьев на ВЛ-0,4 кВ фид.2 от КТП-273 и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить н/в руб-к фид.2 КТП 273 д. Стариково ответственный ст.оперативный дежурный Талдомского уч-ка А.В. Тягненко тел 8-915-397-93-08 |  | 34 |  |  | 0 |  | 1 | д Стариково с Стариково | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 12:49 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 13:54 | 05.12.2023 13:54 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 РП 424 п. Зверосовхоз | 0.4 кВ | устронение аварийного дефекта восстановление провода фид.11,12 | 1 | 24 |  |  | 1 | 0.12 | 1 | п Зверосовхоза | 1:05
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 13:19 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 13:48 | 05.12.2023 13:48 | 29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид село КТП 293 с Новогуслево | 0.4 кВ | Работы производит абонент МБУ УК "УК МКД" по заявке № 1595/у от 04.12.23. Для безопасности выполнения работ по ремонту ВРУ жилого дома по адресу дер. Новогуслево д.5 (многоквартирный). Отключить руб-к "Фид.2" в РУНН 0,4 кВ КТП 293 ответственный заместитель директора С.В. Трушин тел 8-903-120-11-13 |  | 50 |  |  | 0 |  | 1 | с Новогуслево | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 05.12.2023 13:20 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 15:18 | 05.12.2023 15:18 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | ВЛ-10кВ ф.Кочугино 1. отп на КТП-1611 опиловка ДКР пр оп 5-6;8-9;10-11; 2. отп на МТП-3604 опиловка ДКР пр оп 8-9,13-ЛР-1349 3 опиловка ДКР отп от КТП-1609 до АСП-17 пр оп 52-55 | 36 | 135 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Безверхово д Бунтеиха д Покров д Стародальня д Холмы | 1:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 13:52 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 15:49 | 05.12.2023 15:49 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на ЛР-70 | 37 | 450 |  |  | 0 |  | 21 | д Крияново д Зятьково д Кутачи д Волдынь д Кузнецово д Высочки д Кривец д Стариково д Новотроица д Гусёнки д Жуково снт Радуга (Филиппово) снт Берег д Арефьево снт Роща д Наговицино с Стариково д Иванцево снт Мечта (Филиппово) д Куймино снт Надежда (Веретьево) снт Семья снт Стрелка д Устье-Стрелка снт Филиппово д Утенино д Веретьево д Бережок снт Космос д Юдино | 1:57
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 05.12.2023 14:49 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2023 14:49 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 28 ПС 110 кВ Ельдигино №220 | 10 кВ | повреждение КЛ | [8 empty] | -45265.6174
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 14:21 |  |  | 05.12.2023 14:37 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.2 КТПП 249 г. Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода на опоре 41 | 0 | 25 |  |  |  | 0.02 | 0 | ул Комякинская ул Новокомякинская | -45265.5979
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 05.12.2023 14:46 | Без обесточения потребителей |  | 05.12.2023 15:31 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Омега №840 | 220 кВ | выясняется | [8 empty] | -45265.6153
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 05.12.2023 15:18 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 16:26 | 05.12.2023 16:26 | 1 ч.8 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 412 сек 2 + АСП Романтика | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 15 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - есть, РИСЭ - 8-. Питающая ПС 110кВ Клин,фид 18130. Время доезда 30 мин. | 30 | 1500 |  |  |  | 0.2 | 4 | д Давыдково с Нагорное д Голенищево д Синьково | 1:08
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 17:25 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 17:44 | 05.12.2023 17:44 | 19 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №277 Рубчиха | 6 кВ | оперативные переключения . Отключение РИСЭ |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Рубчиха | 0:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 18:00 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 18:55 | 05.12.2023 18:55 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта отыскание неполнофазного режима | 20 | 226 |  |  |  | 0.87 | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево д Алёшино | 0:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 18:13 |  |  | 05.12.2023 18:54 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ фид.562/325 восстановление воздушных перемычек оп.26 | 5 | 116 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | п совхоза "Останкино" д Горки Киевские | -45265.759
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.12.2023 18:13 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 19:25 | 05.12.2023 19:25 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП1145/1-ТП1144/1 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 4 , резерв есть, РИСЭ Запрошено у информатора. Питающая ПС 110 кВ №829 Время , фид. 829111. | 4 | 165 |  |  |  | 1.2 | 1 | рп Менделеево | 1:12
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 19:03 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 20:55 | 05.12.2023 20:55 | 1 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1111 д. Марино | 10 кВ | устранение аварийного дефекта. замена АВ фид 2 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Марино | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 17:59 |  |  | 05.12.2023 19:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня 1 КТП 144 с. Внуково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта КТП-144 РУ-0,4кВ фид.3 замена наконечника | 0 | 58 |  |  |  |  | 1 | с Внуково | -45265.7493
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 21:22 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 22:51 | 05.12.2023 22:51 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 700 д.Пчёлка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Пчелка | 1:29
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 21:45 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 23:34 | 05.12.2023 23:34 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 ТП 1095 д.Вёшки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание неполнофазного режима. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Вешки | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 05.12.2023 20:50 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 22:37 | 05.12.2023 22:37 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1194 д. Алабушево | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,4 кВ 0,4км , количество кабельных вставок-0 , резерва нет . Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2004. |  | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | ул Дзержинского ул Тупик 3-й | 1:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 22:13 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 22:25 | 05.12.2023 22:25 | 12 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №299 Малое Борщево | 6 кВ | Оперативные переключения - для сборки норм схемы | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Малая Борщёвка | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 23:27 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 00:08 | 06.12.2023 00:08 | 41 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3ТП 512 правая д. Савельево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. В пр. опор №6-7 восстановить оборванный провод. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Савельево | 0:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 05.12.2023 22:20 | Все потребители запитаны | 05.12.2023 23:49 | 05.12.2023 23:49 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1007 д. Горшково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП-1007 С1 РУ-0,4кВ - замена пинцета. | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | п Горшково | 1:29
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.12.2023 04:19 | Без обесточения потребителей |  | 26.01.2024 12:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АСЖ «Аврора» тел.: +7(919)722-35-11. (прямой абонент) | [8 empty] | -45266.1799
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 06.12.2023 04:19 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ООО «СКОРТЕКС» тел.: 8-910-408-71-50. (прямой абонента) | [8 empty] | -45266.1799
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 09:56 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 10:02 | 06.12.2023 10:02 | 6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №355 с/з Нудольский | 10 кВ | Оперативные переключения | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | п Нудоль | 0:06
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 10:55 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 11:27 | 06.12.2023 11:27 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1596 д.Юдино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.На оп.№6/2 ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП-1596 - восстановить 3 фазы. | 0 | 33 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Юдино д Манюхино | 0:32
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 11:18 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:17 | 06.12.2023 13:17 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №45 д. Ногово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ногово | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 11:25 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:23 | 06.12.2023 13:23 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 1 | 6 кВ | Для повышения надежности работы оборудования в зимний период времени, ревизия ВЛР к КТП 433 | 21 | 115 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Дубки снт Избиратель снт Орион снт Ивушка (Петрино) снт Петрино д Бельское д Растовцы снт Восход (Бельское) снт Полесье снт Электрик снт Восход-1 снт Сокольники снт Дубна снт Дубна (Бельское) снт Луч (Петрино) снт Дубки-2 снт Дубки-3 снт Связист России снт Северянин д Петрино снт Тимирязевец снт Красная Звезда снт Дубки-1 снт Дубки-4 снт Энтузиаст (Петрино) | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 11:10 |  |  | 06.12.2023 11:18 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1071 д.Бортнево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения. |  | 38 |  |  |  |  | 1 | д Бортнево | -45266.4653
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 11:31 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:06 | 06.12.2023 13:06 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 74 д.Крюково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта.Отыскание неполнофазного режима | 0 | 21 |  |  | 0 | 2 | 1 | д Крюково | 1:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 11:08 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 11:25 | 06.12.2023 11:25 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | Оперативные переключения для подготовки схемы | 13 | 650 |  |  | 0 | 0.12 | 6 | д Горицы д Васильевское-Соймоново д Кадниково д Волосово д Ногово д Вертково | 0:17
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 11:21 |  |  | 06.12.2023 13:19 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №0974 д.Семенково | 10 кВ | Работа на ТП Замена трансформатора 100кВа на 250 кВа | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Семенково | -45266.4729
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 12:16 |  |  | 06.12.2023 14:14 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 1 ПС 35 кВ Ченцы №315 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Присоединение шлейфовых перемычек на опоре №11, демонтаж шлейфовых перемычек на опоре №29 в сторону опоры №30, с целью установки ЛР на опоре №36 в сторону КЛ РП-147. | 4 | 34 |  |  | 0 | 0.02 | 0 | ул Солнечная ул Центральная | -45266.5111
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 11:35 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 12:41 | 06.12.2023 12:41 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 652 РП 92 | 10 кВ | Производство работ по ТП № С8-22-302-60673(957921) Замена деревянной опоры №96 на ж/б, с установкой РИСЭ 200 кВА на МТП-93, Работы выполняет подрядная организация ООО "Посад Энерго" в рамках договора ТП №С8-22-302-60673(957921). | 1 | 24 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Новоселки | 1:06
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 12:10 |  |  | 06.12.2023 13:44 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | ТП-2249 установка тех.учета ТУ С8-22-303-102793(735451) |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | -45266.5069
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 12:37 |  |  | 06.12.2023 13:41 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ № 1534 ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перезаделка "0"на ТП. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новинки | -45266.5257
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 12:28 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:00 | 06.12.2023 13:00 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | опора 69 восстановить провода к оп.70, опора 59 срезать провода к оп.1 в сторону АСП-331, опора 4 срезать провода к оп.3 в сторону АСП-331 | 35 | 165 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Общественник д Горетовка д Жилино д Бакеево д Баранцево | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 06.12.2023 11:29 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 12:28 | 06.12.2023 12:28 | 59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-10с.4 ф.71403 | 10 кВ | Выясняется количество кабельных вставок 1, резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71403 | 37 | 153 |  |  | 2 | 1.5 | 4 | д Ложки д Пешки д Есипово дп Поварово | 0:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 12:32 |  |  | 06.12.2023 13:59 |  | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №262 музей Абрамцево | 10 кВ | Проф.контроль цепей МТЗ | 18 | 156 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | с Абрамцево д Глебово | -45266.5222
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 12:04 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 12:25 | 06.12.2023 12:25 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | Перевод нагрузок.В связи с перегрузом ПС 99 Водники. | 26 | 723 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | с Троицкое д Новоалександрово д Новогрязново п Покровская Гора д Грибки | 0:21
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 06.12.2023 11:54 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:52 | 23.12.2023 11:20 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП29/709Б-ТП469 | 6 кВ | Выясняется.Резерв есть.4 кабельные вставки.ПС-15 Роса фид.807А+Б | 3 | 173 |  |  |  | 0.7 | 2 | д Беляниново д Бородино | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 06.12.2023 12:57 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:46 | 06.12.2023 13:46 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Выясняется Время доезда бригады 40 мин Резерва нет.СЗО нет. 1 кабельная вставка | 38 | 265 |  |  |  | 0.5 | 4 | д Зубцово д Лычево д Шелково д Киримово | 0:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 13:09 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 13:17 | 06.12.2023 13:17 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид КТП 45 - КТП 363 | 10 кВ | Оперативные переключения для восстановления норм схемы | 13 | 650 |  |  | 0 | 0.12 | 6 | д Васильевское-Соймоново д Кадниково д Вертково д Горицы д Волосово д Ногово | 0:08
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 13:02 |  |  | 06.12.2023 13:24 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для отключения ВР КТП и регулировки напряжения. |  | 83 |  |  |  |  | 1 | д Бортнево тер. СНТ Бортнево | -45266.5431
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 13:01 |  |  | 06.12.2023 14:30 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид.4 ПС-717 установка доп. ОП в прол. 167-170 | 17 | 367 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | п Кузяево д Кузяево д Нерощино д Благовещенское | -45266.5424
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 13:43 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 15:12 | 06.12.2023 15:12 | 1 ч.29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1534 п. 8-е Марта | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | дп Поварово | 1:29
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 14:03 |  |  | 06.12.2023 14:41 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 776/деревня- д. Шихово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена контактных зажимов на ОП11 ф.1 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | д Каменка д Шихово | -45266.5854
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 14:23 |  |  | 06.12.2023 16:14 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №494 д Самойлово | 10 кВ | Замена трансформатора 63кВа на 100кВа | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Самойлово | -45266.5993
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 15:10 |  |  | 06.12.2023 16:07 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/8-ЦРП32 | 6 кВ | Произвести регулировку ВПР ТП3819 | 19 | 470 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Мелихово д Щепино д Исаково п Исаково д Лотосово | -45266.6319
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 15:29 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 15:44 | 06.12.2023 15:44 | 15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС-99/706-ТП13 Новоалександрово | 6 кВ | Перевод нагрузок с ПС-99 Водники | 26 | 774 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Новоалександрово п Новоалександрово п Покровская Гора с Троицкое д Грибки | 0:15
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 14:14 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 14:29 | 06.12.2023 14:29 | 15 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №721 Рождественно | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,Перевод ПБВ,по жалобам потребителей. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рождественно | 0:15
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 15:37 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 16:28 | 06.12.2023 16:28 | 51 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №96 Голенищево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Голенищево | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 17:11 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 17:36 | 06.12.2023 17:36 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 673 п. Поваровка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | туп Новолинейный ул Новолинейная | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 17:35 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 18:20 | 06.12.2023 18:20 | 45 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | 1. Привести в соответствие габарит от металлоконструкций на оп.№1, 9; 2. Спил дерева, угрожающее падением в пролете опор №10-11 3. Восстановить вязки на опорах №56, 48 отп. на КТП-82 4. Устранить поперечный наклон опоры > 0,5 м опора №52 5. Опиловка ДКР в пролетах опор №40-44 отп. на КТП-82. | 24 | 94 |  |  | 0 | 0 | 2 | д Носово д Перепечино | 0:45
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 16:25 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 17:17 | 06.12.2023 17:17 | 52 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ТП479/47-ТП480 | 6 кВ | Ошиновка КЛ 6кВ фид.47 в ТП-479 | 3 | 258 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | ул Речная ул Флотская ул Якорная | 0:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 17:27 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 20:37 | 06.12.2023 20:37 | 3 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Установка СКЛ на оп7 | 14 | 120 |  |  | 0 | 1.01 | 5 | д Стародальня д Безверхово | 3:10
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 20:54 |  |  | 06.12.2023 21:48 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение нагрева контакта. | 0 | 20 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Красная Сторожка | -45266.8708
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 06.12.2023 22:02 | Без обесточения потребителей |  | 06.12.2023 22:02 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Старбеево – Аэропорт I цепь | 110 кВ | Выясняется. по ТС - АО ВЛ 110 кВ Старбеево-Аэропорт I цепь. АПВ успешно с 2-х сторон. | [8 empty] | -45266.9181
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 21:51 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 22:07 | 06.12.2023 22:07 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 74 с. Посевьево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранения нагрева контакта АВ фид.3 |  | 28 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Посевьево | 0:16
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 19:39 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 19:59 | 06.12.2023 23:50 | 20 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Подключение РИСЭ, для работ по замене силового трансформатора | 1 | 127 |  |  |  | 0.35 | 1 | ул Садовая ул Набережная ул Центральная ул Школьная ул Колхозная | 0:20
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 06.12.2023 23:15 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 23:50 | 06.12.2023 23:50 | 35 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта (замена силового трансформатора Т1) |  | 127 |  |  |  | 0.35 | 1 | ул Центральная ул Набережная ул Садовая ул Школьная ул Колхозная | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 23:30 | Все потребители запитаны | 06.12.2023 23:52 | 06.12.2023 23:52 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2009 пр стор д. Старод | 0.4 кВ | Перевод нагрузки с РИСЭ на тр-р | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Стародальня | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 23:15 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 00:03 | 07.12.2023 00:03 | 48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №977 ж/з д.Афанасово | 10 кВ | подключение РИСЭ для разгрузки ПС Нудоль Т-1 |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Афанасово | 0:48
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 00:16 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 00:42 | 07.12.2023 04:12 | 26 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Подключение РИСЭ.Устранение аварийного дефекта ( замена силового трансформатора Т2) | 1 | 76 |  |  |  | 0.2 | 1 | ул Колхозная ул Центральная ул Набережная ул Школьная ул Садовая | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 06.12.2023 21:50 |  |  | 06.12.2023 23:46 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1775 ДРЭС | 0.4 кВ | Установка РИСЭ | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | -45266.9097
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 01:04 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 01:39 | 07.12.2023 01:39 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2572 д. Повадино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на АВ | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Повадино | 0:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 03:55 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 04:25 | 07.12.2023 04:25 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2281 д. Белавино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Протянуть контакты на автомате 400 А ф.2. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Белавино | 0:30
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 03:44 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 04:12 | 07.12.2023 04:12 | 28 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №24745 п.Петрово-Дальнее | 10 кВ | Отключение РИСЭ.Устранение аварийного дефекта ( замена силового трансформатора Т2) | 1 | 76 |  |  |  | 0.2 | 1 | ул Садовая ул Набережная ул Школьная ул Колхозная ул Центральная | 0:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 03:52 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 04:23 | 07.12.2023 04:23 | 31 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3404 д.Веревское | 10 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки тр-ра | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 09:18 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 14:14 | 07.12.2023 14:14 | 4 ч.56 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 983 д.Мерзлово | 6 кВ | Повреждение РУ-0.4 кВ. П/С-35 кВ "Васькино" ф. 14706. РИСЭ запрошена у информатора. | 1 | 30 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 4:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 10:18 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 10:35 | 07.12.2023 10:35 | 17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Установка ЛР на КТП 661 | 18 | 65 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Радумля д Болкашино д Берсеневка | 0:17
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 10:45 |  |  | 07.12.2023 11:50 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1710 д. Дмитровка | 6 кВ | устранение аварийного дефекта МТП-1710 РУ 0,4 кВ замена ВА-100 А на ВА-160 А | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дмитровка | -45267.4479
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 11:25 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 12:26 | 07.12.2023 12:26 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП20/574-ТП65 Сухарево | 6 кВ | Фид.795, ПС-96 "Катуар" от АСП-1 л.574. Отключить для безопасного производства работ персоналом ООО "Таурус" по вырубке деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ от оп.№99 до КТП-442. | 11 | 715 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 11:47 |  |  | 07.12.2023 12:58 |  | ЛЭП | КВЛ 6кВ ПС555/14 - ТП 151 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид 14 Пс 555 оп. 114 за ЛР 209 подключение ПЭОТ | 44 | 685 |  |  |  | 2.89 | 6 | с Внуково мкр Внуковский тер объединения Соколово п совхоза "Буденновец" д Бородино п Бородино д Кузнецово п Кузнецово д Кунисниково с Вороново | -45267.491
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 13:12 |  |  | 07.12.2023 14:10 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1775 ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта в ТП-1775 в РУ 0,4 кВ замена коммутационного провода от тр-ра до руб-ка ввода Тр. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" | -45267.55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 12:17 |  |  | 07.12.2023 13:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1601 д.Левково 2 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта РУ 0,4 кВ ф. Походкино-дача перезаделка шины по 1 фазе | 1 | 9 |  |  | 0 | 0.01 | 71 | д Походкино | -45267.5118
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 14:20 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 14:42 | 07.12.2023 14:42 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП44/547-ТП575 | 10 кВ | Установка ЛР на КТП 661 | 18 | 65 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Радумля д Болкашино д Берсеневка | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 14:04 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 16:31 | 07.12.2023 16:31 | 2 ч.27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32921-ТП529 | 10 кВ | 1. Опиловка ДКР в пролетах опор №52-53; 2. Замена траверсы оп№75 3. Замена изолятора оп.№5; 4. Спил деревьев, угрожающих падением пролет опор №11-12, 13-14; 5. Опиловка ветвей деревьев в проводах в пролете опор №20-23, 45-46, 50-51, 1-2 отп на КТП-1703, 63-64, 69-70; 6. Выправка траверсы оп№23, 3 отп на КТП-1703; | 53 | 165 |  |  | 0 | 2.1 | 5 | д Похлебайки д Бережки д Шевлино д Пятница д Миронцево | 2:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 14:13 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 14:41 | 07.12.2023 14:41 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | чистка трассы в пролетах опор 101-104 и оп 1-3 отпайка на ктп 1501 | 28 | 57 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | п Шишовка д Берсеневка | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 14:39 |  |  | 07.12.2023 16:15 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-107311(226650),ВЛ-6кВ фид.3 ПС-95 включение МТП-3828 |  | 185 |  |  | 0 | 0.04 | 4 | д Саморядово рп Некрасовский п Кузяево д Малая Черная д Кузяево | -45267.6104
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 14:03 |  |  | 07.12.2023 14:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. церковь КТП 144 с. Внуково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта( от КТП 144 ф церковь замена наконечника фаза С) | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | с Внуково | -45267.5854
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 07.12.2023 14:54 | Без обесточения потребителей |  | 11.12.2023 22:07 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | повреждение у аб АО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД ЕВРОПЛАСТ" 8(903)793-75-27 | [8 empty] | -45267.6208
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 15:57 |  |  | 07.12.2023 16:16 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта- повышение напряжения на ПС 110 кВ Гальцово | 69 | 397 |  |  | 1 | 3.5 | 12 | д Нововоронино д Папертники тер. СНТ Лужок тер. СНТ Мартьянково тер. СНТ Союз-1 тер. СНТ Художник д Герасимиха тер. СНТ Горенки тер. СНТ Луговое тер. СНТ Папертники д Артемово д Бортнево д Горенки д Луговая д Мартьянково тер. СНТ Радиолог д Мураново тер. СНТ Эдельвейс д Володкино д Жилкино тер. СНТ Бортнево тер. СНТ Полис-Н тер. СНТ Русь д Грибаново | -45267.6646
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 07.12.2023 15:56 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 17:55 | 07.12.2023 17:55 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Монтаж СКЛ оп 12а оп.55 | 24 | 86 |  |  | 0 | 1.1 | 2 | д Носово с Чашниково | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 15:26 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 17:23 | 07.12.2023 17:23 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ф.ЦРП-96 1с-ТП-1145 1с | 10 кВ | Выясняется,количество кабельных вставок 3, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Время, фид. 829111 | 2 | 46 |  |  |  | 0.3 | 1 | рп Менделеево | 1:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 16:00 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 16:19 | 07.12.2023 16:20 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия РУ-0,4кВ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Красная Сторожка | 0:19
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 17:04 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 18:05 | 07.12.2023 18:03 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 462 д.Бородино | 0.4 кВ | Выясняется .ВЛ-1,4 км.резерва нет.ТЭЦ-27 фид.275 | 0 | 15 |  |  |  | 0.063 | 1 | д Бородино | 1:01
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 16:53 |  |  | 07.12.2023 17:35 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ 6 кВ ф.3/95 на ЛР-716 восстановить шлейф по фазе А | 16 | 150 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Саморядово рп Некрасовский д Малая Черная д Кузяево | -45267.7035
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 17:43 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 18:36 | 07.12.2023 18:36 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | выясняются , резерв есть | 56 | 158 |  |  |  | 2.8 | 7 | д Базарово рп Икша д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" д Саморядово д Кузяево д Малая Черная | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 18:05 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 18:49 | 07.12.2023 18:49 | 44 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10кВ №3458 п.Менделеево | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | ул Куйбышева | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 17:40 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 18:46 | 07.12.2023 18:36 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | выясняются | 56 | 123 |  |  |  | 2.8 | 7 | рп Икша д Базарово д Ермолино с Белый Раст д Малая Черная п опытного хоз-ва "Ермолино" д Саморядово д Кузяево | 1:06
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 18:12 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 19:58 | 07.12.2023 19:58 | 1 ч.46 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 41 | 1486 |  |  | 0 | 1.9 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | 1:46
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 17:43 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 18:36 | 07.12.2023 18:36 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС95/3-ТП733 | 6 кВ | выясняется | 56 | 123 |  |  |  | 2.8 | 7 | рп Икша д Базарово д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" с Белый Раст д Кузяево д Саморядово д Малая Черная | 0:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 20:00 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 20:24 | 07.12.2023 20:24 | 24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/795-КТП67 Сухарево | 6 кВ | Устранение неполнофазного режима. на опоре № 55 произвести восстановление шлейфа одной из фаза. | 41 | 1486 |  |  | 0 | 1.9 | 3 | д Сухарево д Шолохово д Троице-Сельцо | 0:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 21:05 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 21:27 | 07.12.2023 21:27 | 22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 БМТП 1383 д. Носово | 0.4 кВ | Замена автомата ф. 1 160 А на 200 А | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Носово | 0:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 22:12 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 22:30 | 07.12.2023 22:30 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП102 2-ТП1011 1 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 4, резерв нет , РИСЭ запрощено у информатора время прибытия 45 мин . Питающая ПС -110 кВ №35 Октябрьскаяю фид. 35207 | 42 | 190 |  |  | 1 | 1.8 | 1 | д Юрлово | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 07.12.2023 23:40 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 00:33 | 08.12.2023 00:33 | 53 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 3516 д.Дурыкино | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, количество кабельных вставок-0 , резерва нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2019. |  | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Дурыкино | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 23:23 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 00:50 | 08.12.2023 00:50 | 1 ч.27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 КТП 569 сад. участки МВД | 0.4 кВ | Замена автомата 160 на 250 А | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Радищево | 1:27
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 07.12.2023 00:08 | Все потребители запитаны | 07.12.2023 00:27 | 07.12.2023 00:27 | 19 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №464 Бородино | 6 кВ | Отключение РИСЭ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.04 | 2 | д Бородино снт Бородино | 0:19
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 08.12.2023 00:27 | Без обесточения потребителей |  | 08.12.2023 00:27 |  | ЛЭП | КВЛ 220 кВ Трубино – Новософрино | 220 кВ | выясняются | [8 empty] | -45268.0188
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 02:00 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 03:31 | 08.12.2023 03:31 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ № 4137 д.Никольское | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,3 км, количество кабельных вставок-0 , резерва нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево , фид. 2022 А. |  | 32 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Никольское | 1:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 07:00 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 09:17 | 08.12.2023 09:17 | 2 ч.17 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3471 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Клушино | 2:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 08:40 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 10:02 | 08.12.2023 10:02 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 5 КТП 843 ИЖС д. Починки | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ - км, количество кабельных вставок-1 шт… , резерв есть, Питающая ПС 35 кВ Васькино , по фид. 14706. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Починки | 1:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 09:53 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 11:28 | 08.12.2023 11:28 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №977 ж/з д.Афанасово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, неисправность РИСЭ |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Афанасово | 1:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 08.12.2023 09:38 | Без обесточения потребителей |  | 11.12.2023 18:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Долгопрудная №420 | 110 кВ | Повреждение у абонента (ООО «Парис») | [8 empty] | -45268.4014
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 11:34 |  |  | 08.12.2023 13:01 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Устранение нагрева болтовых соединений в РУ-0,4кВ на ОР | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | днп Красная Сторожка | -45268.4819
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 10:52 |  |  | 08.12.2023 12:28 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Нагорная ТП 94 г. Дмитров | 0.4 кВ | Устранение жалобы № И-23-00-222512/901/С8,ВЛ 0,4кВ от КТП 94 ф." Поселок"- Опиловка крон деревьев в пролетах опор 12-14 | 1 | 29 |  |  | 0 |  | 1 | ул 2-я Нагорная туп Аллейный пер 1-й Шпилевский ул 2-я Шпилевская ул Льва Толстого ул Аллейная ул Шпилевская | -45268.4528
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 11:03 |  |  | 08.12.2023 11:29 |  | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №137 п.Ашукино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения. | 1 | 65 |  |  | 2 | 0.03 | 1 | дп Ашукино | -45268.4604
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 11:11 |  |  | 08.12.2023 12:01 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ № 0064 д.Новожелтиково | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Устранение нагрева болтовых соединений в РУ-0,4кВ на ОР. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новожёлтиково | -45268.466
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 11:17 |  |  | 08.12.2023 12:19 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №194 д.Мураново | 6 кВ | Замена узла учета |  | 27 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Мураново | -45268.4701
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 11:27 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 12:19 | 08.12.2023 12:19 | 52 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №197 Макшеево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Макшеево | 0:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 13:06 | 08.12.2023 13:06 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1400 д.Мало-Ивановское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена АВ фид.1 | 1 | 43 |  |  | 0 | 0.01 | 2 | с Марфино п совхоза "Марфино" | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 12:31 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 14:29 | 08.12.2023 14:29 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Замена изолятора оп 19 | 20 | 65 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Есипово д Терехово д Пешки | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 13:12 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 23:04 | 08.12.2023 23:04 | 9 ч.52 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4175 д.Веревское | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 9:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 12:20 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 14:11 | 08.12.2023 14:11 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40-ЦРП43 | 10 кВ | Выполнить замену опоры №12 | 12 | 55 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Кривцово д Шапкино д Ермолино | 1:51
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 14:05 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 15:29 | 08.12.2023 15:29 | 1 ч.24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №298 Шипулино хранилище | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Шипулино | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 14:39 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 16:02 | 08.12.2023 16:02 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | По программе повышения надежности: опора 69 срезать провода к опоре 80 | 34 | 165 |  |  | 0 | 1.8 | 5 | д Жилино д Горетовка д Общественник д Баранцево д Бакеево | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 15:10 |  |  | 08.12.2023 16:33 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №1053 п. Новосиньково | 10 кВ | ВЛИ 0,4кВ оп.11-оп12 замена провода |  | 21 |  |  | 0 |  | 1 | д Савельево | -45268.6319
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 08.12.2023 15:07 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 16:13 | 08.12.2023 16:13 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Для безопасности работ по перекладки СКЛ | 24 | 86 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Перепечино с Чашниково д Носово | 1:06
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 15:45 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 16:52 | 08.12.2023 16:52 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 42 Хлебниково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена АВ фид.2 | 0 | 24 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Хлебниково | 1:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 16:00 |  |  | 08.12.2023 16:51 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП №3760 д. Акишево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-2869 РУ 0,4кВ ф.2 замена зажимов. | 1 | 24 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Акишево | -45268.6667
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 16:45 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 17:58 | 08.12.2023 17:58 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 462 д.Бородино | 0.4 кВ | Выясняется .ВЛ-1,4 км.резерва нет.ТЭЦ-27 фид.275 | 0 | 15 |  |  |  | 0.063 | 1 | д Бородино | 1:13
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 17:03 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 18:17 | 08.12.2023 18:17 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.5 КТП 15 с.Троицкое | 0.4 кВ | Выясняется. Длина ВЛ-0,5 км, резерва нет, Питающая ПС-Водники фид. 706. | 0 | 23 |  |  |  | 0.025 | 1 | с Троицкое | 1:14
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 17:30 | 08.12.2023 17:30 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 917 д. Троицкое | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта , замена АВ |  | 15 |  |  |  | 0.007 | 1 |  | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 17:14 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 18:51 | 08.12.2023 18:51 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Оперативные переключения, сборка нормальной схемы. | 22 | 80 |  |  | 0 | 0.8 | 2 | д Подолино д Владычино | 1:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 17:06 |  |  | 08.12.2023 17:45 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-320 РУ 0,4кВ фид.село замена АВ. | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Семеновское | -45268.7125
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 19:22 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 19:38 | 08.12.2023 19:38 | 16 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 97 д. Жостово | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.004 | 1 | д Жостово | 0:16
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 17:50 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 18:31 | 08.12.2023 18:31 | 41 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП370-ТП304 | 6 кВ | Отключение РИСЭ, сборка нормальной схемы. | 3 | 15 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Клушино | 0:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 22:04 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 22:37 | 08.12.2023 22:37 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2724 д. Поповка | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена авт. ф.1 40 А на 160 А. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поповка | 0:33
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 20:52 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 22:34 | 08.12.2023 22:34 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Отключение РИСЭ-400 кВА в РУ-0,4 кВ. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Большое Ивановское | 1:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 21:00 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 21:30 | 08.12.2023 21:30 | 30 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 20:40 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 21:19 | 08.12.2023 21:19 | 39 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2741 д. Новая | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новая | 0:39
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 21:15 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 22:56 | 08.12.2023 22:56 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ №1195 п.Вёшки | 10 кВ | отыскание неполнофазного режима. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.0063 | 1 | п Вешки | 1:41
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 21:59 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 22:25 | 08.12.2023 22:25 | 26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 1217 Степаньково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта замена АВ фид 1 |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Степаньково | 0:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 21:21 |  |  | 08.12.2023 21:51 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1724 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта неполнофазный режим ТП-1724 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Саморядово | -45268.8896
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 22:35 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 23:07 | 08.12.2023 23:07 | 32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | Оперативные переключения по восстановлению нормальной схемы. | 0 | 86 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Большое Ивановское | 0:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 23:16 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 23:29 | 08.12.2023 23:29 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1597 п. 4-участок | 0.4 кВ | устранение неполнофазного режима питания сети. |  | 23 |  |  | 0 | 0.004 | 1 | п 4-й Участок | 0:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 23:29 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 01:00 | 09.12.2023 01:00 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2971 д.Бакеево | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Мцыри, фид. 26412. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Бакеево | 1:31
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 23:09 |  |  | 08.12.2023 23:23 |  | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №253 с.Царево | 10 кВ | оперативные переключения для перевода нагрузки с л 216 аб МОЭ на л 621 , для работ на ВЛ 10 кВ л 216 МОЭ | 1 | 89 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | с Царево | -45268.9646
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 21:57 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 23:16 | 08.12.2023 23:16 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3474 д. Клочково | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,4км,резерв нет, Питающая ПС 110 кВ Поварово, пит.ф.71410. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 |  | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 08.12.2023 21:58 | Все потребители запитаны | 08.12.2023 23:33 | 08.12.2023 23:33 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №2831 д.Загорье-2 | 10 кВ | Подключение РИСЭ-700 кВа на КТП-2831. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Загорье | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 00:03 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 00:52 | 09.12.2023 00:52 | 49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2584 д. Никольское | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,4 км, Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид. 2022А | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Никольское | 0:49
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 08.12.2023 23:31 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 00:14 | 09.12.2023 00:14 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 4,8 км, количество кабельных вставок - 1, резерв - есть, водителя . Питающая ПС 35кВ Нудоль. Время доезда 40 мин. | 22 | 1150 |  |  | 2 | 2.5 | 4 | д Акатово д Егорьевское д Алексейково д Тиликтино | 0:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 00:55 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 01:25 | 09.12.2023 01:25 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 983 д.Мерзлово | 6 кВ | Переподключение РИСЭ-400 кВа ОГ Юг на РИСЭ ЗЭС. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мерзлово | 0:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 00:25 |  |  | 09.12.2023 00:55 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1616 д.Беклимешево | 0.4 кВ | оперативное переключение на РИСЭ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Беклемишево | -45269.0174
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 01:30 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 02:01 | 09.12.2023 02:01 | 31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1217 д.Степаньково | 10 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.016 | 1 | д Степаньково | 0:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 04:18 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 04:50 | 09.12.2023 04:50 | 32 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 2390 д. Дулепово | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 7 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дулепово | 0:32
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 03:45 | Потребители обесточены |  | 09.12.2023 04:08 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 6 кВ №4715 д. Бабаиха | 0.4 кВ | оперативные переключения по переводу РИСЭ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Бабаиха | -45269.1562
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 04:16 | Потребители обесточены |  | 09.12.2023 04:31 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 6 кВ №4757 д. Бабаиха | 0.4 кВ | оперативные переключения по РИСЭ | 1 | 13 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Бабаиха | -45269.1778
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 09.12.2023 04:17 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 05:55 | 09.12.2023 07:13 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | выясняется | 30 |  |  |  | 21 | 4.6 | 1 | г Красногорск | 1:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 09:59 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 10:45 | 09.12.2023 10:45 | 46 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Водокачка ТП 64 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Чумичево | 0:46
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 11:10 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 11:27 | 09.12.2023 11:27 | 17 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 БКТП 97 ТСЖ Жостово | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.004 | 1 | д Жостово | 0:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 12:27 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 13:27 | 09.12.2023 13:27 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.1 КТП 4168 ф. 829445 ПС-829 110 кВ Время | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ для разгрузки ф. 829445 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Веревское | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 12:19 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 12:42 | 09.12.2023 12:42 | 23 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1217 д.Степаньково | 10 кВ | Снятие РИСЭ - после замены силового тр-ра | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Степаньково | 0:23
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 12:38 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 13:03 | 09.12.2023 13:03 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.511, л.514, л.599аб, л.506, кл 1068аб | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта :отыскание неполнофазного режима | 20 | 226 |  |  | 0 | 0.87 | 1 | тер. СНТ Бортнево д Алёшино д Бортнево | 0:25
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 13:08 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 15:05 | 09.12.2023 15:05 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №15 Троицкое | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 43 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Новоалександрово | 1:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 13:19 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 13:34 | 09.12.2023 13:34 | 15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №808 Большое Ивановское | 6 кВ | отключение неисправного РИСЭ, восстановление нормальной схемы |  | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Большое Ивановское | 0:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 13:19 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 14:18 | 09.12.2023 14:18 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1893 д. Радумля | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,450. км, количество кабельных вставо-1шт… , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ полварово, по пит.фид. 71309. Время доезда 40 минут. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Радумля | 0:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 13:28 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 15:01 | 09.12.2023 15:01 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 10 кв ф. Геофизика -замена изоляора | 12 | 45 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Новинки д Задорино д Белавино | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 13:09 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 14:42 | 09.12.2023 14:42 | 1 ч.33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 3443 д. Задорино | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,750. км, количество кабельных вставо-1шт… , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ полварово, по пит.фид. 71308. Время доезда 40-50 минут. | 0 | 20 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Задорино | 1:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неотложное отключение | 09.12.2023 13:19 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 14:18 | 09.12.2023 14:18 | 59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1893 д. Радумля | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,450. км, количество кабельных вставо-1шт… , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ полварово, по пит.фид. 71309. Время доезда 40 минут. | 0 | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Радумля | 0:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 13:47 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 14:05 | 09.12.2023 14:05 | 18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 4 КТП 569 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Мисирево | 0:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 15:24 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 16:25 | 09.12.2023 16:25 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 902 д. Рахманово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,3 км, количество кабельных вставок 0 , резерв -нет, Питающая ПС 110 кВ Ожогино , фид. 32807. |  | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Рахманово | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 15:54 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 17:45 | 09.12.2023 17:45 | 1 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | КТП-2922 переподключение РИСЭ-30 ква взамен вышедшей из строя. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 1:51
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 16:24 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 17:15 | 09.12.2023 17:15 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 168 п. Софрино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта КТП-168 РУ-0.4кВ восстановление ошиновки АВ фид.2 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | рп Софрино | 0:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 17:01 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 17:58 | 09.12.2023 17:58 | 57 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП19/805-КТП246 Витенёво | 6 кВ | Выясняется.Резерв есть.ПС-676 фид.801А+Б | 22 | 612 |  |  |  | 1.1 | 4 | д Витенево п Пестово д Подольниха д Фоминское | 0:57
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 16:39 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 17:43 | 09.12.2023 17:43 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП. Замена АВ фид.9 | 1 | 78 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | днп Красная Сторожка | 1:04
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 17:27 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 18:09 | 09.12.2023 18:09 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2070 Новосельцево | 0.4 кВ | причина отключения выясняется, длина ВЛ 0,8 км, резерва нет, питающая ПС Жостово фид.16 |  | 43 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Новосельцево | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 17:25 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 18:37 | 09.12.2023 18:37 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6кВ №3073 д.Ближнево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.1 ЦРП "Дмитров" за ЛР-80 - восстановление оборванного провода. | 2 | 116 |  |  |  |  | 1 | д Ближнево | 1:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 18:26 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 20:25 | 09.12.2023 20:25 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС127/6-ТП529 | 6 кВ | ПС 127 Ф.6 - перегруз. | 27 | 432 |  |  |  |  | 4 | д Капорки д Кромино ул Семешинская д Афанасово ул Южно-Семешинская ул Ново-Семешинская | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 18:23 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 18:44 | 09.12.2023 18:44 | 21 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 266 д.Федоскино | 0.4 кВ | Выясняется.Резерва нет .ПС-664 Аксаково фид.745. | 0 | 27 |  |  |  | 0.03 | 1 | с Федоскино | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 17:44 |  |  | 09.12.2023 19:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | Неполнофазный режим | 14 | 137 |  |  | 0 | 0.755 | 3 | ст Трудовая д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" рп Некрасовский | -45269.7389
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 20:28 |  |  | 09.12.2023 22:21 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 702 п.Икша/поселок | 0.4 кВ | Неполнофазный режим . | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | тер объединение Икша рп Икша | -45269.8528
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 20:51 |  |  | 09.12.2023 22:49 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" д Ермолино | -45269.8688
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 22:28 |  |  | 10.12.2023 00:26 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-426 Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | рп Некрасовский п Новонекрасовский | -45269.9361
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 21:46 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 22:33 | 09.12.2023 22:33 | 47 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №581 Гафидово | 6 кВ | Подключение РИСЭ - для разгрузки Т-1 на ПС-443 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Гафидово | 0:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 22:24 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 22:48 | 09.12.2023 22:48 | 24 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №4060 п.Бакеево-2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в выкидки от гл. руб-ка. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бакеево | 0:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 22:29 |  |  | 09.12.2023 23:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП Дмитров фид 1- ЛР 17 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 2 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Ближнево | -45269.9368
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 22:28 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 23:22 | 09.12.2023 23:22 | 54 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП1095 д.Вёшки | 0.4 кВ | Выясняется.Резерва нет.ПС-ТЭЦ -27 фид.294 | 0 | 27 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Вешки п Вешки | 0:54
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 23:07 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 23:44 | 09.12.2023 23:44 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 471 д.Ульянково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановления контакта на АВ. | 0 | 21 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Ульянково | 0:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 23:06 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 23:57 | 09.12.2023 23:57 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 112 д. Жуковка | 0.4 кВ | Выясняются. Пит. фид.118 ПС 110 кВ Зеленоградская.Резерва нет. Время доезда бригады 40 мин. | 0 | 27 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Жуковка | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 09.12.2023 23:51 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 00:26 | 10.12.2023 00:26 | 35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3455 д.Задорино | 10 кВ | Подключение РИСЭ к ВЛ-0.4 кВ Ф-1. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Задорино | 0:35
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 09.12.2023 21:23 | Все потребители запитаны | 09.12.2023 22:25 | 09.12.2023 22:25 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 4 КТП 15 с.Троицкое | 0.4 кВ | Выясняется.Резерва нет.ПС-99 фид.706. | 0 | 24 |  |  |  | 0.1 | 1 | с Троицкое | 1:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 00:06 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 01:49 | 10.12.2023 01:49 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 4077 д. Жилино | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,5 км, количество кабельных вставок 0 , резерва нет, РИСЭ запрошена у информатора . Питающая ПС 110 кВ Время , фид. 829445 |  | 25 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Жилино | 1:43
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 01:49 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 02:34 | 10.12.2023 02:34 | 45 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №2836 п.Смирновка | 6 кВ | Замена Автомата 100 А на 160 А | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Смирновка | 0:45
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 01:54 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 02:02 | 10.12.2023 02:02 | 8 м. | ЛЭП | КВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП 1192 Алешкино-2 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Алексейково | 0:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 03:13 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 04:12 | 10.12.2023 04:12 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ № 983 д.Мерзлово | 6 кВ | Отключение РИСЭ сборка нормальной схемы | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мерзлово | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 05:24 |  |  | 10.12.2023 06:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС824/8-ТП992 | 10 кВ | отыскание и устранение ОЗ | 10 |  |  |  | 0 |  | 4 | д Савельево д Лучинское мкр Дуброво д Дуброво | -45270.225
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.12.2023 07:15 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел. +7(495)562-88-21. (прямой абонент) | [8 empty] | -45270.3021
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 08:51 |  |  | 10.12.2023 10:43 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1182 ф.2 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | [5 empty] | 1 | д Дуброво мкр Дуброво | -45270.3688
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 08:53 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 09:28 | 10.12.2023 09:22 | 35 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 деревня ТП 533 | 0.4 кВ | Отыскание и устранение наполнофазного режима. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Мелечкино | 0:35
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 10:45 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 11:57 | 10.12.2023 11:57 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | РП 6 кВ №66 Волокаламское шоссе | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - однофазное замыкание на землю | 23 | 97 |  |  | 1 | 1.5 | 3 | д Козино д Нефедьево д Желябино | 1:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 11:10 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 11:40 | 10.12.2023 11:40 | 30 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1729 д. Селищево ф. Погорелово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Перевод ПБВ на тр-ре. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Селищево | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 10:29 |  |  | 10.12.2023 10:44 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 3015 вблизи з да Ксенон | 0.4 кВ | Замена АВ ф. 2 160 А на 200 А . |  | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр Микрорайон дачной застройки Ксенон | -45270.4368
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 11:52 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 13:10 | 10.12.2023 13:10 | 1 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 1371 д.Жилино | 10 кВ | Причина: Выясняется, длина ВЛ 0,3 км, количество кабельных вставок 0 , резерв -нет, Питающая ПС 675 кВ Нолубая , фид. 65/5 |  | 10 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Жилино | 1:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 12:08 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 13:27 | 10.12.2023 13:27 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 0,6 км, кабельных вставок нет, резерва нет, питающая ПС Игнатово фид.24. | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | д Шелепино | 1:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 10.12.2023 13:34 |  |  | 10.12.2023 14:29 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 322 п. Софрино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ фид. 1 |  | 25 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино | -45270.5653
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 13:22 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 13:46 | 14.12.2023 17:13 | 24 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/341-РП1678 | 10 кВ | причина отключения выясняется, резерв есть, питающая ПС ТЭЦ-27 фид.292 | 2 | 164 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Бородино | 0:24
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 10.12.2023 13:30 | Без обесточения потребителей |  | 16.12.2023 15:37 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента Энергостандарт тел.+7(915)324-77-31 (прямой абонент) | [8 empty] | -45270.5625
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 14:25 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 16:16 | 10.12.2023 16:16 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.3 КТП 78 д.Лысково | 0.4 кВ | отыскание неполнофазного режима | 0 | 25 |  |  |  | 0.04 | 1 | д Лысково | 1:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 14:10 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 21:45 | 10.12.2023 21:45 | 7 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 9,7 км, количество кабельных вставок 5 , резерв есть - не полный - перегрузка, РИСЭ запрошены у информатоа . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71503. | 44 | 181 |  |  | 2 | 1.56 | 5 | д Терехово д Гончары д Есипово п Пешки п Жуково | 7:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 14:57 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 15:50 | 10.12.2023 15:50 | 53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1192 "Алёшкино-2" | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена АВ 160 А фид.3 на АВ 200 А. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | тер. ДПК Алешкино-2 | 0:53
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 14:41 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 15:59 | 10.12.2023 15:59 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 175 СНТ Островок | 0.4 кВ | выясняется ,ВЛ-0,4 кВ фид.2 -0,9 км,резерва нет .ПС-96 Катуар фид.584 | 0 | 23 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Сухарево | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 15:20 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 18:40 | 10.12.2023 18:40 | 3 ч.20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ТП45/2-ТП626/2 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…2,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 71605 | 8 | 90 |  |  |  | 0.6 | 3 | п Березки п Жуково д Пешки | 3:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 15:40 |  |  | 10.12.2023 16:34 |  | ПС/РП/ТП | КТПП 6 кВ №133 с. Жестылево | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | [5 empty] | 1 | с Жестылево | -45270.6528
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 16:51 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 17:35 | 10.12.2023 17:35 | 44 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №843 д.Починки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Замена дефектного автомата ф.3 250 А. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Починки | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 17:31 |  |  | 10.12.2023 17:55 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 1928 д.Дуброво | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 0 | 29 |  |  |  |  | 1 | мкр Дуброво | -45270.7299
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 18:54 |  |  | 10.12.2023 19:27 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2427 д. Новинки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. на авт. ф.2 переопрессовка наконечника по фазе "А". | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Новинки | -45270.7875
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 10.12.2023 23:28 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 00:26 | 11.12.2023 00:26 | 58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 1210 д. Поярково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Поярково | 0:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 23:00 | Все потребители запитаны | 10.12.2023 23:33 | 10.12.2023 23:33 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №1789 д. Лупаново | 0.4 кВ | Выясняется. Направлена бригада. СЗО нет. L=1 км. | 1 | 58 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Лупаново | 0:33
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 01:55 |  |  | 11.12.2023 02:15 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3056 д.Артёмово | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ 0,4 кВ фид.2. КП "Артемово" |  | 17 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Артемово | -45271.0799
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 02:35 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 03:32 | 11.12.2023 03:32 | 57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 779 д. Селищево | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на АВ 250А ф. д. Тимошино | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Тимошино | 0:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 07:22 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 11:29 | 11.12.2023 11:29 | 4 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429103-ЦРП31 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерв есть(, частично, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Шереметьево , фид. 103 А. | 19 | 150 |  |  |  | 1.2 | 1 | д Мышецкое | 4:07
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 07:54 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 08:49 | 11.12.2023 08:49 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | Причина отключения выясняется, длина ВЛ 2,2 км, кабельных вставок 8, резерв частичный. Питающая ПС 96 фид.29 | 18 | 912 |  |  |  | 21 | 2 | д Хлябово д Драчево | 0:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 09:03 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 10:59 | 11.12.2023 10:59 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП298/776-ТП423 Большая Чёрная | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление оборванного провода ВЛ-6 кВ л.776 оп. | 18 | 912 |  |  | 0 | 2.1 | 2 | д Сухарево д Драчево | 1:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 10:21 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 11:40 | 11.12.2023 11:40 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС416/117-ЦРП33 | 6 кВ | выясняется, резерв есть, Питающая ПС-416 фид.117 | 6 | 150 |  |  |  | 2 | 1 | г Долгопрудный | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 10:50 |  |  | 11.12.2023 12:37 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП № 2870 д.Овсяниково | 0.4 кВ | Оперативные переключения по разгрузки л.600 для ф.106/429 Шереметьево | 2 | 25 |  |  | 0 | 0.02 | 2 | с Озерецкое д Овсянниково п Овсянниково | -45271.4514
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 10:26 |  |  | 11.12.2023 11:26 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №532 д. Кузяево | 6 кВ | ЗТП-532 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п Кузяево д Кузяево | -45271.4347
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Потребительское отключение | 11.12.2023 11:12 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №321 мкр. Фирсановка | 6 кВ | Повреждение в сети абонента МУП Жилищник ГО Химки | [8 empty] | -45271.4667
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 11:55 |  |  | 11.12.2023 12:40 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС325/509 -ТП 2805 сек.1 | 10 кВ | отыскание ООЗ КЛ-10 кВ ф.509/325 Луговая | 14 | 122 |  |  | 0 | 1.9 | 4 | п совхоза "Останкино" д Агафониха с Озерецкое д Рыбаки | -45271.4965
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 10:12 |  |  | 11.12.2023 11:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 1053 д. Мураново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, повреждение ВЛ 0,4 кв оп 3 сторонним а/м |  | 0 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Мураново | -45271.425
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 12:02 |  |  | 11.12.2023 12:30 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №107 ГИЗ д. Благовещенское | 6 кВ | МТП-107 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Благовещенское | -45271.5014
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 12:15 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 13:19 | 11.12.2023 13:19 | 1 ч.4 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1210 д. Поярково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена дефектного автомата ф.1 160 А. | 0 | 20 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Поярково | 1:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 12:28 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 14:27 | 11.12.2023 14:27 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Восстановить провода оп 12а и оп.55 | 22 | 83 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | д Перепечино д Носово | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 12:42 |  |  | 11.12.2023 13:16 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1506 д. Благовещенское | 6 кВ | МТП-1506 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Благовещенское | -45271.5292
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 13:11 |  |  | 11.12.2023 13:58 |  | ПС/РП/ТП | МТП-6 кВ № 1511 д.Кузяево ДРЭС | 6 кВ | МТП-1511 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | п Кузяево д Кузяево | -45271.5493
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 12:27 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 12:45 | 11.12.2023 12:45 | 18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.04 | 1 | тер. ДНП Спасское | 0:18
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 11.12.2023 12:52 | Без обесточения потребителей |  | 11.12.2023 18:19 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Нахабино №145 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Мособлэнерго тел 84955628821 | [8 empty] | -45271.5361
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 13:06 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 16:10 | 12.12.2023 00:10 | 3 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №33 Виноградовские Горки | 6 кВ | Повреждение КЛ 6 кВ л.879А | 1 | 86 |  |  |  | 0.4 | 1 | ш Дмитровское | 3:04
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 13:06 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 14:10 | 11.12.2023 14:10 | 1 ч.4 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №298 Хлябово | 6 кВ | Замена аварийного рубильника фид.1 0,4 кВ | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Хлябово | 1:04
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 13:38 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 14:40 | 11.12.2023 14:40 | 1 ч.2 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №314 Голышкино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена трансформатора |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Голышкино | 1:02
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 14:04 |  |  | 11.12.2023 16:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 55 с.Озерецкое/село | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № №С8-22-30360028(946657),ВЛ-0,4кВ от ТП-55 замена опор,провода |  | 29 |  |  |  |  | 1 | с Озерецкое | -45271.5861
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 14:08 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 18:30 | 11.12.2023 18:30 | 4 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | опора 59 срезать провода к оп.58 , опора 54 срезать провода к оп.55 | 24 | 165 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Бакеево д Жилино д Баранцево д Общественник д Горетовка | 4:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 11.12.2023 14:16 |  |  | 11.12.2023 16:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП622/ж/д 1- г. Яхрома | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора №С8-23-303-128158(673892),ВЛ 0,4 кВ от ТП 622 ф ул Спортивная замена оп 16 |  | 29 |  |  |  |  | 1 | пер Леоновский ул Конярова ул Первомайская пер Спортивный ул Спортивная пер Комсомольский пер Пионерский ул Пионерская ул Комсомольская | -45271.5944
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 14:21 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 14:27 | 11.12.2023 14:27 | 6 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №200 Горки | 6 кВ | оперативные переключения, для подготовки РМ | 5 | 200 |  |  |  | 0.05 | 4 | д Колосово д Горки д Бекетово д Голышкино | 0:06
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 15:12 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 17:01 | 11.12.2023 17:01 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 462 д. Бородино | 0.4 кВ | выясняется ,ВЛ-0,4 кВ фид.3 -0,8 км.ТЭЦ-27 фид.275 | 0 | 21 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Бородино | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 14:36 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 15:01 | 11.12.2023 15:01 | 25 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №412 д.Жилино | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. | 1 | 20 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | д Жилино | 0:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 15:23 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 15:51 | 11.12.2023 15:51 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…3,5. км, количество кабельных вставок…3 шт , резерв есть, частично РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7102. | 45 | 160 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Литвиново д Шелепаново д Хоругвино д Никифорово | 0:28
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 15:11 |  |  | 11.12.2023 16:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 1053 д. Мураново | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта-замена поврежденной опоры 3 |  | 0 |  |  | 1 | 0.01 | 1 | д Мураново | -45271.6326
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 16:55 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 17:45 | 11.12.2023 17:45 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 146 - ЛР 62 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденных изоляторов | 14 | 700 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Грешнево д Сергеевка д Никольское д Троицкое | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 17:24 |  |  | 11.12.2023 19:22 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативное отключение части потребителей по л.600 дляразгрузке ф.106 ПС-429 Шереметьево | 10 | 32 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Бабаиха д Овсянниково п Овсянниково д Акишево д Агафониха | -45271.725
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 16:35 |  |  | 11.12.2023 18:35 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №445 с/з Останкино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ВЛ 0,4 кВ от ТП-445 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | п совхоза "Останкино" | -45271.691
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 11.12.2023 15:51 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 18:43 | 11.12.2023 18:43 | 2 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3,5…. км, количество кабельных вставок…2 шт , резерв есть частично, . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7102. | 47 | 160 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Никифорово д Литвиново | 2:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 20:30 |  |  | 11.12.2023 23:30 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 | 10 кВ | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС ф. ЦРП-31 - ТП-1047 , ЦРП-31 ф. ТП-386 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | д Мышецкое | -45271.8542
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 20:46 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 21:39 | 11.12.2023 21:39 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП 10 кВ №16 ТП 689 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в руб-ка ф-2 деревня. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.12 | 1 | д Новая | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 20:45 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 21:36 | 11.12.2023 21:36 | 51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Дачи КТП 174 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Княгинино | 0:51
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 21:40 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 23:40 | 11.12.2023 23:40 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Литвиново д Никифорово | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 18:40 | Все потребители запитаны | 11.12.2023 21:45 | 11.12.2023 21:45 | 3 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 | 10 кВ | РАзгрузка ф.7101. | 22 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Стародальня д Покров | 3:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 23:16 |  |  | 12.12.2023 01:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативное отключение части потребителей по л.600 дляразгрузке ф.106 ПС-429 Шереметьево. | 10 | 116 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Бабаиха д Овсянниково д Агафониха д Акишево | -45271.9694
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 23:51 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 00:10 | 12.12.2023 00:10 | 19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1120 ЖСК Дарьин | 6 кВ | Отключение РИСЭ | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | г Долгопрудный | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 11.12.2023 23:40 |  |  | 12.12.2023 01:38 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1863 Холмы-КРН1 | 10 кВ | Разгрузка ф.7101. | 22 | 120 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Стародальня д Покров | -45271.9861
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 01:15 |  |  | 12.12.2023 03:15 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 | 10 кВ | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС ф. ЦРП-31 - ТП-1047 , ЦРП-31 ф. ТП-386 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Мышецкое д Агафониха | -45272.0521
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 01:50 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 03:47 | 12.12.2023 03:47 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №410 д.Общественник | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена н/в выкидки Ф-2. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | тер. СНТ Горетовка | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 01:38 |  |  | 12.12.2023 03:30 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Никифорово д Литвиново | -45272.0681
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 02:00 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 03:09 | 12.12.2023 03:09 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 СТП 4046 д. Носово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 0,2 км, количество кабельных вставок -0 , резерва нет. Питающая ПС 429 кВ Шереметьево, фид. 52 Б. |  | 20 |  |  |  | 0.05 | 1 | снт Маяк | 1:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 03:26 |  |  | 12.12.2023 05:12 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативное отключение части потребителей по л.600 дляразгрузке ф.106 ПС-429 Шереметьево. | 10 | 116 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Бабаиха д Акишево д Овсянниково | -45272.1431
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 05:10 |  |  | 12.12.2023 07:10 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС429/429106 - ЦРП31 | 10 кВ | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС ф. ЦРП-31 - ТП-1047 , ЦРП-31 ф. ТП-386 | 12 | 60 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Мышецкое д Агафониха | -45272.2153
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 06:53 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 08:51 | 12.12.2023 08:51 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП1237 п..Марфино | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Марфино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 08:31 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 09:15 | 12.12.2023 09:15 | 44 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | Выясняется, КВЛ 10 кВ ПС 160 Перемилово фид 18 , откл РП 33 ВВк ввод с БТ 33, длина 15,3 км,9 кабельных вставок, СЗО 4(ВЗУ), | 72 | 650 |  |  |  | 2.9 | 7 | д Афанасово д Капорки д Курово с Ильинское д Шустино д Минеево д Ульянки | 0:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 08:32 |  |  | 12.12.2023 10:27 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативное отключение части потребителей л.600 для разгрузки ф.106 ПС-429 Шереметьево. | 3 | 94 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | п Овсянниково д Овсянниково | -45272.3556
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 08:54 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 10:52 | 12.12.2023 10:52 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1237 Марфино | 10 кВ | Устранение неполнофазного режима. Ревизия РУ-0,4 кВ. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | с Марфино | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 09:26 |  |  | 12.12.2023 10:12 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта ( неполнофазный режим) | 72 | 650 |  |  |  | 2.9 | 7 | д Шустино д Минеево д Ульянки с Ильинское д Капорки д Курово д Афанасово | -45272.3931
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 09:56 |  |  | 12.12.2023 10:41 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. Аптека, рынок З1П 613 | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 14 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Первомайская ул Южная ул Ленина | -45272.4139
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 10:02 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 11:01 | 12.12.2023 11:01 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 | 10 кВ | Работы производит абонент, заявка №72816, АО "Мособлэнерго" заявка №1/22 от 06.12.23 для безопасности выполнения работ по замене ВЛР КТП 760 д.Юркино и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить МВ Ф14/803. Ответственный за производство работ начальник СМУ С-Посадского ф-ла АО "Мособлэнерго" А.С. Ганжа | 12 | 40 |  |  |  |  | 3 | ул Полевая д Юркино ул Калинина ш Юркинское | 0:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 11:06 |  |  | 12.12.2023 11:31 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №38 с.Подчерково | 6 кВ | МТП-38 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | с Подчерково | -45272.4625
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 11:42 |  |  | 12.12.2023 12:49 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №180 д.Шелепино | 6 кВ | КТП-180 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Шелепино | -45272.4875
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 11:06 |  |  | 12.12.2023 12:57 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 710/коттеджи- д. Сурмино | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-303-83239(185608),ВЛ 0,4 кВ от МТП 710 ф деревня замена провода оп 5-15 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Сурмино | -45272.4625
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 11:15 |  |  | 12.12.2023 13:15 |  | ПС/РП/ТП | МТП-3099 с.Будёновец 6кВ | 6 кВ | устранение аварийного дефекта ( | 1 | 58 |  |  |  | 0.04 | 1 | п совхоза "Буденновец" | -45272.4688
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 12:42 | 12.12.2023 12:42 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 12 д Фёдоровское | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №73171, МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д. Федоровское отключить руб-к ввод КТП 12 ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 | 1 | 7 |  |  |  |  | 1 | д Фёдоровское | 1:01
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 12:23 | 12.12.2023 12:23 | 39 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1071 д.Бортнево | 10 кВ | Замена силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА | 1 | 49 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Бортнево | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 12:14 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:44 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС116/фид 11643-ЦРП25 | 6 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 1, АВР успешно нагрузка на ф. 11642 322 А Питающая ПС 110 кВ Солнечногорск фид. 11643 | [8 empty] | -45272.5097
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 12:46 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 14:31 | 12.12.2023 14:31 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 деревня КТП 273 Стариково | 0.4 кВ | Работы производит абонент АО "Мособлэнерго" заявка б/н от 07.12.23 для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающих деревьев на ВЛ-0,4 кВ фид.3 от КТП-273 и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить н/в руб-к фид.3 КТП 273 д. Стариково ответственный ст.оперативный дежурный Талдомского уч-ка А.В. Тягненко тел 8-915-397-93-08 | 1 | 34 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Стариково с Стариково | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 12:38 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 14:30 | 12.12.2023 14:30 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ф.ТП-1047 д.Мышецкое | 10 кВ | Разгрузка ф. 106 со стороны СРЭС | 7 | 41 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Мышецкое | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 13:11 |  |  | 12.12.2023 14:12 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №188 с.Орудьево | 6 кВ | КТП-188 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | с Орудьево | -45272.5493
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 13:17 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 13:52 | 12.12.2023 13:52 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта по жалобе абонента. | 25 | 63 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Тимоново | 0:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 13:28 |  |  | 12.12.2023 14:20 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | ВЛ-6кВ фид. 9 ПС-148 отп.на ТП-1009 оп №228 Установка ПКУ | 8 | 176 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Аладьино д Демьяново д Новоселки д Костюнино | -45272.5611
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 14:29 |  |  | 12.12.2023 16:28 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л.600 ЦРП17-КТП№398 (ПС 385) | 6 кВ | Оперативное отключение потребителей л.600 для разгрузки ф.106 ПС-429 Шереметьево. | 3 | 94 |  |  | 0 | 0.09 |  |  | -45272.6035
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 14:16 |  |  | 12.12.2023 15:09 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №187 д. Непейно | 6 кВ | ЗТП-187 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Непейно | -45272.5944
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 14:21 |  |  | 12.12.2023 15:17 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС583/8 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-23-302-140783(145616),ВЛ 6кВ ф 8 ПС-583 от КРН 579 монтаж провода оп 1 от КРН 579 до оп 1 отпайка на СТП 3577 | 17 | 293 |  |  | 0 | 0.8 | 5 | д Чеприно с Глухово д Костино д Глухово д Фофаново д Титово | -45272.5979
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 14:21 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 15:41 | 12.12.2023 15:41 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 село КТП 28 с Спас-Угол | 0.4 кВ | Работы производит абонент, заявка №73170, МБУ УК "УК МКД" № 1484/б от 13.11.23 для безопасности выполнения работ по ремонту сети уличного освещения по адресу д. Спас-Угол отключить руб-к ввод КТП 28 ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 25 |  |  |  |  | 1 | с Спас-Угол | 1:20
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 15:34 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 16:26 | 12.12.2023 16:26 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 | 10 кВ | Работы производит абонент, заявка №72816, АО "Мособлэнерго" заявка №1/22 от 06.12.23 для безопасности выполнения работ по замене ВЛР КТП 760 д.Юркино и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить МВ Ф14/803. Ответственный за производство работ начальник СМУ С-Посадского ф-ла АО "Мособлэнерго" А.С. Ганжа | 12 | 40 |  |  |  | 0.9 | 3 | ул Калинина ш Юркинское ул Полевая д Юркино | 0:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 15:32 |  |  | 12.12.2023 16:43 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3044 г. Дмитров | 10 кВ | МТП-3044 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | д Татищево мкр Татищево | -45272.6472
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 15:39 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 16:52 | 12.12.2023 16:52 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | Подключить СКЛ на оп 55 и 4 отп н КТП-1169 | 24 | 85 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Перепечино д Носово | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 12.12.2023 16:12 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 17:40 | 12.12.2023 17:40 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | Вывод в ремонт ВЛ 10 кв ф. 32917 на участке оп.28-44 | 65 | 145 |  |  | 0 | 1.3 | 6 | д Курилово д Мелечкино д Повадино д Соколово д Новая д Трусово | 1:28
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 16:02 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 16:56 | 12.12.2023 16:56 | 54 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №302 д Леоново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена общего рубильника | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Леоново | 0:54
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 16:33 | Без обесточения потребителей |  | 25.12.2023 17:49 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 28 яч.408 - РТП 16180 с.2 фид 28408 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 5,8 км,, резерв есть, время доезда бригады 40 мин, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28408 А+Б .Нагрузка переведена на ф. 28316 А+Б ПС 110 кВ Ангелово. | [8 empty] | -45272.6896
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 18:12 |  |  | 12.12.2023 19:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 413 д. Ведерницы | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( КТП 413 фид деревня замена АВ) | 1 | 58 |  |  |  | 0.05 | 1 | с Ведерницы | -45272.7583
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 20:09 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 20:36 | 12.12.2023 20:36 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Соколово-ТП600 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ….9,7 км, количество кабельных вставок…4 , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Осиновка , фид. 328167 | 22 | 90 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Соколово д Новая д Трусово | 0:27
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 21:03 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 21:22 | 12.12.2023 21:22 | 19 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ЗТП 613 д. Курилово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на гл. руб-ке | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Курилово | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 20:48 | Все потребители запитаны | 12.12.2023 22:46 | 12.12.2023 22:46 | 1 ч.58 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №428 д. Благовещенка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ревизия руб-ка 160 А. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Благовещенка | 1:58
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 21:54 |  |  | 12.12.2023 22:32 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта .Ревизия ЛР АСП 27 | 5 | 175 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | с Бужаниново д Леоново | -45272.9125
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 12.12.2023 22:50 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 00:25 | 13.12.2023 00:25 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24701 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина КВЛ -1,2 км, количество кабельных вставок -2, резерв - есть, водителя . Питающая ПС Малеевка время доезда 30 мин | 1 | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Малеевка | 1:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 12.12.2023 23:48 |  |  | 13.12.2023 00:05 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1724 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ТП-1724 РУ 0,4 кВ замена перегоревшего предохранителя | 1 | 13 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Саморядово | -45272.9917
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 00:20 |  |  | 13.12.2023 00:38 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | оперативные переключения с РИСЭ-320 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Ермолино | -45273.0139
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 01:53 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 02:58 | 13.12.2023 02:58 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 2970 д. Бакеево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на АВ 250Аф. №2 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бакеево | 1:05
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 05:17 | Без обесточения потребителей |  | 19.12.2023 15:37 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 34 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Повреждение КЛ. Длина КЛ 3,04 км, фид 34 10 кВ под сохранным напряжением | [8 empty] | -45273.2201
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 06:43 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 08:35 | 13.12.2023 08:35 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…. 5.5 км, количество кабельных вставо-5 шт.… , резерв есть-частичный, Питающая ПС 110 кВ Поварово , резерв фид.7101 | 47 | 160 |  |  |  | 1.3 | 4 | д Шелепаново д Никифорово д Литвиново д Хоругвино | 1:52
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 07:44 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 09:38 | 13.12.2023 09:38 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | разгрузка фид. 7101 | 54 | 120 |  |  | 0 | 1.3 | 8 | д Кочугино д Литвиново д Хоругвино д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Стародальня д Покров | 1:54
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.12.2023 08:15 | Без обесточения потребителей |  | 15.12.2023 12:17 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Пушкино №239 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | -45273.3438
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 10:52 |  |  | 13.12.2023 12:36 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 700 РП 334 | 10 кВ | Распоряжение№5209 Ввод нового оборудования МТП-0982 от опоры №13/9 ВЛ-10 кВ Лин.700 в сторону ЛР Лин.1413, | 13 | 386 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Пальчино д Ивнягово д Соснино | -45273.4528
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 10:08 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 12:07 | 13.12.2023 12:07 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Литвиново д Никифорово | 1:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 10:15 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 10:37 | 13.12.2023 10:37 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС Правдинская фид 113- АСП-78 - АСП-51 | 6 кВ | Выясняется. длинна КВЛ 1.83, резерв есть. Питающая ПС 10 кВ Правда фид.113. |  | 5 |  |  |  | 0.8 | 1 | с Братовщина | 0:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 10:51 |  |  | 13.12.2023 12:49 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 311 фид 41 - АСП-546 - АСП-604 | 6 кВ | МТП-1571 Ремонт/замена ВПР-6кВ, ТП-1571 замена силового тр-ра | 11 | 350 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | рп Деденево д Медведково | -45273.4521
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 10:31 |  |  | 13.12.2023 12:10 |  | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №568 СНТ "Клен" рядом с д.Ольховик | 6 кВ | Устранение дефекта , аварийного нагрева гл. н/в руб-к – шины 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 568 д. Ольховик | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Ольховик снт Клен | -45273.4382
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 11:01 |  |  | 13.12.2023 12:22 |  | ПС/РП/ТП | КТПП-6кВ №2019 г. Дмитров, ул. Фабричная | 6 кВ | КТП-2019 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | пер Железнодорожный ул Фабричная пер Фабричный ул Кривая ул Загорская ул Юрьевская | -45273.459
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 12:11 |  |  | 13.12.2023 13:58 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 809 ТП 6 | 10 кВ | Производство работ по ТП договор № С8-20-302-13980(854654) ) . Монтаж провода. Включение СТП-847. | 40 | 176 |  |  |  | 1.7 | 3 | тер. СНТ Мечта тер. СНТ Ритас тер. СНТ Геолог д Хлопенево снт Взгляд снт Ритас тер. СНТ Икар тер. СНТ Эко д Балабаново снт Источник | -45273.5076
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 12:06 |  |  | 13.12.2023 14:05 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/25-ЗТП72 | 6 кВ | Работы производит абонент: заявка №72304 ООО "МиК" тел 8(903)100-80-97 письмо №292 /0812/01 ВЛ-6кВ фид. 25 ПС-555 отп. на ВР 3084 | 17 | 176 |  |  | 0 |  | 2 | проезд 1-й Ковригинский проезд 2-й Ковригинский ш Ковригинское ул Профессиональная ул Каналстрой с Подчерково мкр Подчерково-2 мкр Подчерково пер Промышленный мкр Подчерково-3 | -45273.5042
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 12:44 |  |  | 13.12.2023 14:25 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №119 г. Дмитров, мкр. Заречье | 10 кВ | ЗТП-119 РУ0,4кВ установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | пер Ново-Рогачевский пер 2-й Ревякинский проезд Опорный пер Ревякинский | -45273.5306
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 12:36 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 14:36 | 13.12.2023 14:36 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | разгрузка фид. 7101 | 28 | 120 |  |  | 0 | 0.8 | 8 | д Безверхово д Холмы д Стародальня д Бунтеиха д Покров | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 12:44 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:47 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС329/32922 2-РТП111/4 | 10 кВ | Повреждение кабеля 10 кВ ф. 32922. | [8 empty] | -45273.5306
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 13:03 |  |  | 13.12.2023 15:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП958/село- с. Куликово | 0.4 кВ | Производство работ по ТП № договора № №С8-23-303-132874(987857), ВЛ-0,4кВ от ТП 958 замена опор,провода | 1 | 29 |  |  | 0 |  | 1 | с Куликово | -45273.5437
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 12:58 |  |  | 13.12.2023 14:50 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС669/3-ТП459 | 6 кВ | ВЛ 6кВ фид. 3 ПС 669 ремонт ВПР 922 (АБ.) | 25 | 296 |  |  | 0 | 0.8 | 9 | с Чернеево д Ольсово д Нижнево д Усть-Пристань д Александрово д Терехово д Соколовский Починок с Трехсвятское с Пустынь | -45273.5403
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 12:11 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 13:52 | 13.12.2023 13:52 | 1 ч.41 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | включение нового оборудования КТП-2058 перевод питания ВЛ-0,4 кВ на новую КТП | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Юрьево | 1:41
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 13:49 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 16:10 | 13.12.2023 16:10 | 2 ч.21 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Разгрузка ф. 140213. | 28 | 60 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Вертлино д Толстяково д Сергеевка | 2:21
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 13.12.2023 14:10 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Шуколово №311 | 220 кВ | Повреждение у абонента (Парк Яхрома). | [8 empty] | -45273.5903
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 14:59 |  |  | 13.12.2023 16:23 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Замена силового трансформатора | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Красная Сторожка | -45273.6243
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 14:40 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 15:20 | 13.12.2023 15:20 | 40 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС 325/1 -ЦРП 17 Б | 6 кВ | МТЗ. Резерв есть. Запрошены бригады. L=15 км. СЗО нет. Сообщ. ДД инф, нач. РЭС Кротову СВ, константинову ДВ. 15 каб вставок.На фид. установлено 6 РИСЭ. | 31 | 770 |  |  |  | 1.8 | 6 | д Саморядово с Озерецкое д Глазово д Акишево п Овсянниково п совхоза "Останкино" д Овсянниково | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 15:30 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 16:06 | 13.12.2023 16:06 | 36 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС765/76543-ТП46/2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка привода МВ-10 кВ ф. 76543 на ПС-110 кВ "Сенеж". | 30 | 100 |  |  | 0 | 1.2 | 6 | д Жуково д Скородумки д Новинки д Меленки д Снопово д Коньково | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 15:07 |  |  | 13.12.2023 16:11 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП-6кВ №68 г.Дмитров ДРЭС | 6 кВ | ЗТП-68 РУ 0,4кВ установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | ул Космонавтов | -45273.6299
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 14:43 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 16:41 | 13.12.2023 16:41 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | опора 51 срезать провода к оп.53 , опора 53 срезать провода в сторону ЛР116 | 32 | 45 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | тер. СНТ Горетовка д Баранцево д Горетовка | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 15:08 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 17:07 | 13.12.2023 17:07 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Литвиново д Никифорово | 1:59
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 15:48 |  |  | 13.12.2023 16:08 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 570 КТПП 256 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта .Устранение замыкания на землю в сети. | 10 | 150 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Ярыгино с Озерецкое | -45273.6583
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 15:47 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 18:15 | 13.12.2023 18:15 | 2 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Разгрузка ф. 140213. Для безопасного производства работ в ЦРП 38 по заводке кабеля ф. 140108 | 36 | 75 |  |  | 0 | 1.1 | 8 | д Вельево д Новое д Зеленино д Захарьино д Заовражье д Мостки д Рыгино д Федино | 2:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 16:43 |  |  | 13.12.2023 17:20 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС325/562-ТП445 | 6 кВ | Транспозиция на ТП61 | 9 | 150 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | п совхоза "Останкино" с Озерецкое | -45273.6965
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 18:00 |  |  | 13.12.2023 20:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Разгрузка ф. 140213. Для безопасного производства работ в ЦРП 38 по заводке кабеля ф. 140108. | 28 | 60 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Вертлино д Сергеевка д Загорье д Толстяково | -45273.75
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 17:50 |  |  | 13.12.2023 19:46 |  | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Восстановить провод в прол. ОП18-22 |  | 22 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Рождествено | -45273.7431
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 18:26 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 20:25 | 13.12.2023 20:25 | 1 ч.59 м. | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0353 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена ОР | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Красная Сторожка | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 13.12.2023 20:08 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 21:27 | 13.12.2023 21:27 | 1 ч.19 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №15 Новоалександрово | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 21 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Новоалександрово | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 13.12.2023 19:53 | Все потребители запитаны | 13.12.2023 21:04 | 13.12.2023 21:04 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1440 д. Горетовка | 10 кВ | Выясняется количество кабельных вставок 1, резерв есть Питающая ПС 110 кВ Кв,№264 Мцыри фид. 26412 .Замена РИСЭ-400 кВа на РИСЭ-700. В связи с перегрузом | 1 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Горетовка | 1:11
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 20:00 |  |  | 13.12.2023 22:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Разгрузка ф. 140213. Для безопасного производства работ в ЦРП 38 по заводке кабеля ф. 140108 | 36 | 75 |  |  |  | 1.1 | 8 | д Рыгино д Вельево д Новое д Федино д Зеленино д Захарьино д Заовражье д Мостки | -45273.8333
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 13.12.2023 22:00 |  |  | 13.12.2023 23:46 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП38 Пчелка-ТП916 | 10 кВ | Разгрузка ф. 140213. Для безопасного производства работ в ЦРП 38 по заводке кабеля ф. 140108. | 28 | 60 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Вертлино д Толстяково д Сергеевка д Загорье | -45273.9167
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 00:21 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 01:21 | 14.12.2023 01:21 | 1 ч. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1597 4-й Участок | 6 кВ | Причины выясняются,длина ВЛ 0,7 км, резерва нет. Питающая ПС Шлюза-6 фид.4. | 1 | 27 |  |  |  | 0.1 | 1 | п 4-й Участок | 1:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.12.2023 06:12 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Повреждение у абонента (СПК "ТЕПЛОТЕХНИК") | [8 empty] | -45274.2583
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 08:19 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 08:52 | 14.12.2023 08:52 | 33 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №3487 д. Повадино | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,78. км, количество кабельных вставок…1 , резерв есть . Питающая ПС 110 Поварово,по пит. ф. 71410 | 1 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Повадино | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 08:55 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 11:39 | 14.12.2023 11:39 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 11,2 км, количество кабельных вставо-3шт.… , резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Осиновка , по пит.фид. 32920 | 31 | 125 |  |  |  | 1.2 | 5 | д Алексеевское д Мелечкино д Васюково д Малые Снопы д Меленки | 2:44
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 13:14 | 14.12.2023 13:14 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС166/22-ТП97 Жостово | 6 кВ | выясняется. длина ВЛ-3,5 км.Резерв частичный. количество кабельных вставок 6 шт.Питающая ПС Жостово фид. 22 | 11 | 521 |  |  |  | 1.1 | 2 | д Жостово п Жостово | 1:58
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 11:49 | Без обесточения потребителей |  | 15.12.2023 19:56 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 37 ПС 220 кВ Новософрино №215 | 10 кВ | Повреждение КЛ фид. 37, резерв фид. 45 с ПС 220 кВ Новософрино | [8 empty] | -45274.4924
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 12:24 |  |  | 14.12.2023 14:13 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 986 ИЖЗ д. Осипово | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима сети 0.4 кВ на ж\д 12 и ж\д 13 по ул Осиповская. | 0 | 2 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Осиповская | -45274.5167
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 14.12.2023 12:43 | Без обесточения потребителей |  | 18.12.2023 17:11 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 440 ПС 110 кВ Смена №105 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | -45274.5299
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 13:42 | 14.12.2023 13:42 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/340-РП1678 | 10 кВ | Неплановые работы по отысканию и устранению ОЗЗ, | 3 | 258 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Бородино д Сгонники | 1:58
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 12:45 |  |  | 14.12.2023 13:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП182/село- д. Овсянниково | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ-700кВа на ТП-182 для разгрузки фид.1 ПС-325 Луговая | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | д Овсянниково п Овсянниково | -45274.5312
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 13:40 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 14:30 | 14.12.2023 14:30 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 350 д. Староподолино | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 0,4 кВ. |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Подолино | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 14:37 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 16:28 | 14.12.2023 16:28 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7101. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Хоругвино д Шелепаново д Литвиново д Никифорово | 1:51
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 15:01 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 15:40 | 14.12.2023 15:40 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП97/545-КТП1025 Жостово | 6 кВ | восстановление питания ВЛ-6 кВ отп. на ТП-141 (аб). | 6 | 258 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Жостово п Жостово | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 16:26 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 17:02 | 14.12.2023 17:02 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | разгрузка фид. 7101 | 54 | 120 |  |  | 0 | 1.3 | 8 | д Кочугино д Стародальня д Бунтеиха д Литвиново д Хоругвино д Безверхово д Холмы д Покров | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 20:19 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 22:18 | 14.12.2023 22:18 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1440 д. Горетовка | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Горетовка | 1:59
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 14.12.2023 20:55 | Все потребители запитаны | 14.12.2023 22:32 | 14.12.2023 22:32 | 1 ч.37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №1366 Вёшки | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 12 |  |  | 0 | 0.025 | 1 | п Вешки д Вешки | 1:37
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 14.12.2023 23:52 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 00:48 | 20.12.2023 22:30 | 56 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Аксаково №664 | 110 кВ | выясняется | 29 | 1389 | 0 | 0 |  | 1.1 | 5 | с Марфино д Малое Ивановское д Фелисово д Сухарево д Юрьево | 0:56
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2023 00:55 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 02:42 | 15.12.2023 02:42 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП16/738Б-ТП340 | 10 кВ | Выясняется. Количество кабельных вставок 7 шт. питающая ПС-Аксаково фид. 736. | 6 | 431 |  |  |  | 0.6 | 2 | д Аксаково д Юрьево | 1:47
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.12.2023 08:56 | Без обесточения потребителей |  | 15.12.2023 12:05 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Подрезково № 387 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "ИНЭП-Система" 8(987)254-96-94 | [8 empty] | -45275.3722
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 10:12 |  |  | 15.12.2023 11:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 157 д. Кузнецово | 0.4 кВ | ВЛ-0,4кВ от ТП-157 фид.деревня оп.10 выправка опоры | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Кузнецово п Кузнецово | -45275.425
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 10:47 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 12:22 | 15.12.2023 12:22 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 369 -ТП 375 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, вырубка ДКР | 4 | 200 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Тиликтино | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 10:52 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 12:42 | 15.12.2023 12:42 | 1 ч.50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 557 с. Радумля | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Радумля | 1:50
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2023 11:36 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 11:51 | 15.12.2023 11:51 | 15 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 98 д.Красная Горка | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,01 км, резерва нет, Питающая ПС-474, фид.611 | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Красная Горка | 0:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2023 10:54 |  |  | 15.12.2023 12:15 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160 фид 18 - АСП-33 | 10 кВ | ремонт КРН 33 | 18 | 156 |  |  | 0 | 1.3 | 7 | д Ульянки д Минеево д Афанасово д Шустино с Ильинское д Капорки д Курово | -45275.4542
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2023 10:35 |  |  | 15.12.2023 11:21 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №506 с.Афанасово | 6 кВ | КТП-506 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Афанасово | -45275.441
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 11:50 |  |  | 15.12.2023 12:38 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 736 д.Раково | 10 кВ | Замена узла учета | 1 | 29 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Раково | -45275.4931
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 11:13 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 12:14 | 15.12.2023 12:14 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1249 д. Спасское-4 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, ревизия АВ | 0 | 50 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Спасское | 1:01
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 13:09 |  |  | 15.12.2023 14:45 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 32 ПС 110 кВ Бужаниново №159 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. АСП 27 ремонт ЛР. | 7 | 371 |  |  |  | 0.4 | 1 | д Леоново | -45275.5479
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 12:54 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 14:25 | 15.12.2023 14:25 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24701 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | восстановление перемычек на оп. №6 для восстановления нормальной схемы | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.001 | 1 | д Малеевка | 1:31
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 13:48 |  |  | 15.12.2023 14:18 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС185/13-ЗТП776 | 6 кВ | устарнение аварийного дефекта на ВЛ 6 кВ ф.13/185 на ВР ТП-2762 | 30 | 112 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | д Рождествено д Редькино д Федотово д Пески д Векшино | -45275.575
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 11:00 |  |  | 15.12.2023 12:54 |  | ПС/РП/ТП | МТП - 10 кВ 0783 д.Подушкино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена силового трансформатора с 160 кВА на 250 кВА. | 1 | 53 |  |  |  | 0.05 | 1 | д Машино | -45275.4583
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2023 13:20 |  |  | 15.12.2023 16:00 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | опора 5а срезать провода к оп.5, замена опоры 5а,6, срезать провода с опоры 26а | 32 | 85 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Баранцево д Бакеево д Жилино д Общественник тер. СНТ Горетовка | -45275.5556
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 13:06 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 14:05 | 15.12.2023 14:05 | 59 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №557 д. Радумля | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на гл. руб-ке тр-ра | 1 | 22 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0:59
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2023 13:11 |  |  | 15.12.2023 14:29 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №744 д. Бортнево | 10 кВ | Замена вводного АВ | 1 | 78 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | днп Поселок Бортнево | -45275.5493
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 15.12.2023 14:55 |  |  | 15.12.2023 15:45 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП636 д.Андрейково | 0.4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 636 ф деревня опиловка ВЛ оп 1-2 |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Андрейково | -45275.6215
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 14:40 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 15:41 | 15.12.2023 15:41 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ № 2922 д.Клушино | 6 кВ | Перевод нагрузки с РИСЭ на тр-р, | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Клушино | 1:01
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 15:49 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 17:40 | 15.12.2023 17:40 | 1 ч.51 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 795 д. Коськово | 0.4 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 11 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Коськово | 1:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 15.12.2023 15:46 | Без обесточения потребителей |  | 22.12.2023 00:39 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Мцыри №264 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО Оборонэнерго 930 заказ тел. 84965319626 | [8 empty] | -45275.6569
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 14.12.2023 12:43 | Без обесточения потребителей |  | 15.12.2023 15:13 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ОБОРОНЭНЕРГО: фил. «Центральный», РЭС «Монинский» тел.:+7(926)212-72-33 (прямой абонент) | [8 empty] | -45274.5299
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 16:20 |  |  | 15.12.2023 17:00 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/9-ЗТП 899 С. 1 | 6 кВ | устрнение аварийного дефекта ВР ТП-1789 | 5 | 12 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Лупаново | -45275.6806
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 17:59 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 18:12 | 15.12.2023 18:12 | 13 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Деревня ТП 382 | 0.4 кВ | Устранение аварийого дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Горбово | 0:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 21:08 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 21:46 | 15.12.2023 21:47 | 38 м. | ПС/РП/ТП | МТП-10 кВ № 3198 д. Литвиново | 10 кВ | Замена АВ-200 А на автомат 250 А | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Литвиново | 0:38
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 20:41 |  |  | 15.12.2023 21:33 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 163 д. Талицы | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. |  | 28 |  |  |  |  | 1 | д Талицы | -45275.8618
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 15.12.2023 21:40 | Все потребители запитаны | 15.12.2023 21:50 | 15.12.2023 21:50 | 10 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №673 п. Поваровка | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена ПН на гл. руб-ке. |  | 100 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | п Поваровка | 0:10
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Плановое отключение | 16.12.2023 00:05 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 00:39 | 16.12.2023 00:39 | 34 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №179 д. Введенское | 6 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Введенское | 0:34
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 15.12.2023 23:24 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 00:27 | 16.12.2023 00:27 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КЛ-6кВ ПС-116с.3-ЦРП-37с.2 ф.11637 | 6 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть ,РИСЭ запрошено у информатора .Питающая п\ст 110 кВ №116 Солнечногорск ,пит. фид. 11637. | 0 | 2 |  |  |  | 0.5 | 1 | г Солнечногорск | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 01:49 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 02:47 | 16.12.2023 02:47 | 58 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Перевод ПБВ на Б.Т.- 6300 кВа ф. 358. | 41 | 100 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Поярково д Клушино д Владычино | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 02:44 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 03:37 | 16.12.2023 03:37 | 53 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП937 Дулепово-ТП799 | 6 кВ | Перевод ПБВ с 3 пол в 5 пол БТ-2 | 48 | 190 |  |  | 0 | 2.4 | 6 | д Дулепово д Мошницы д Головково д Коськово п Смирновка д Лаптево | 0:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 03:08 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 03:33 | 16.12.2023 03:33 | 25 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП35-ТП370 | 6 кВ | Перевод ПБВ на Б.Т.- 6300 кВа ф. 358. | 41 | 100 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Поярково д Клушино д Владычино | 0:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2023 03:12 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 05:56 | 16.12.2023 05:56 | 2 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС | 6 кВ | Причина выясняется, КВЛ длина 4,83 км, кол-во каб. вставок 5, резерв есть частично (из-за перегрузки резервируемого присоединения. ПС 610 ( 35 Орево) Фид.12 | 15 | 423 |  |  |  | 0.91 | 2 | с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия | 2:44
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 16.12.2023 03:10 | Потребители уточняются |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента ГКС «Мосавтогаз», тел. 8-495-648-64-27 | [8 empty] | -45276.1319
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 04:47 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 04:52 | 16.12.2023 04:52 | 5 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ЦРП 16/ Волна-ТП536 | 10 кВ | Оперативные переключения. Включение ЛТДН-5. | 30 | 75 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Повадино д Соколово | 0:05
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2023 06:55 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 08:46 |  | 1 ч.51 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС840/840206 2-ТП2186/2 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 6 км,количество кабельных вставок-9 шт., Резерв есть ф. 840304 А ,Питающая п\ст Время ,пит. фид. 840206 СЗО Котельная | 35 | 180 |  |  | 1 | 1.9 | 4 | д Федоровка д Благовещенка д Николо-Черкизово д Большаково | 1:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 10:55 |  |  | 16.12.2023 12:30 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №278 с. Орудьево | 6 кВ | оперативные переключения: перевод ПБВ тр-ра | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | с Орудьево | -45276.4549
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 13:09 |  |  | 16.12.2023 14:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП691/кв. Турист- кв. Турист | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. ТП-691РУ 0,4кВ замена пинцета. | 1 | 34 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | проезд 8-й проезд 7-й проезд 6-й проезд 4-й проезд 5-й проезд 3-й проезд 2-й проезд 1-й ул Центральная | -45276.5479
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 10.12.2023 01:38 | Без обесточения потребителей |  | 13.12.2023 13:26 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЗТП-687 ф.Мцыри-ЗТП654 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 6 кВ 6,7 км, количество кабельных вставок 8, резерв есть, время доезда бригады 10 мин, РИСЭ запрошены, питающая ПС 110 кВ Нахабино, фид. 40. | 16 | 230 |  |  |  | 1.2 | 3 | рп Нахабино д Козино д Желябино | -45270.0681
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 15:40 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 16:43 | 16.12.2023 16:43 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | оТыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ . СЗО - Арт скважина А ,Б,В . | 38 | 65 |  |  | 3 | 1.1 | 3 | д Дубинино д Рекино-Кресты д Талаево | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2023 18:41 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 20:03 | 16.12.2023 20:03 | 1 ч.22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 8 км, количество кабельных вставок -1 шт., Резерв есть частично ф. 7101 РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.7107 СЗО-2 Котельная. ВЗУ | 13 | 84 |  |  | 2 | 1.6 | 2 | д Ложки д Есипово | 1:22
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 16.12.2023 17:49 | Все потребители запитаны | 16.12.2023 20:40 | 16.12.2023 20:40 | 2 ч.51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС429/фид 42963-ЦРП24 | 6 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 9,8 км, количество кабельных вставок-2 шт., Резерв есть частично ф. 42962 , РИСЭ запрошены у информатора в количестве 12 , Питающая п\ст 429 Шереметьево ,пит,фид.42963 | 34 | 149 |  |  | 1 | 1.9 | 4 | д Поярково д Лунево д Шемякино д Жигалово | 2:51
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 16.12.2023 23:02 |  |  | 16.12.2023 23:20 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 492/деревня - д.Кульпино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на ТП-492 РУ 0,4 кВ замена поврежденного ВА-160 на новй ВА-160. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Кульпино | -45276.9597
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 00:29 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 02:27 | 17.12.2023 02:27 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2748 д. Новая | 0.4 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Талаево | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 01:50 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 02:21 | 17.12.2023 02:20 | 31 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 392 д. Лугинино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 0.4 кВ | 0 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Лугинино | 0:31
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 03:46 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 05:14 | 17.12.2023 05:14 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП10/668А-ТП301 | 10 кВ | выясняется, кабельных вставок 12, резерв частичный. Питающая ПС-420, фид.553 | 5 | 500 |  |  |  | 0 | 1 | пр-кт Пацаева ул Колхозная ул Парковая | 1:28
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 05:39 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 06:46 | 22.12.2023 22:58 | 1 ч.7 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП16158 с.2-ТП22941 Б | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 6,1 км, кол-во кабельных вставок 12, резерв есть, , питающая ПС 110кВ Усово, фид.16158 Бета. | 10 | 162 |  |  | 2 | 1.2 | 1 | с Петрово-Дальнее | 1:07
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 08:33 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 13:10 | 17.12.2023 13:10 | 4 ч.37 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2634 СНТ Талаево | 0.4 кВ | Дозаправка РИСЭ. | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Талаево | 4:37
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 10:23 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 11:05 | 17.12.2023 11:05 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 1 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 | 6 кВ | Поиск и устранение ОЗЗ | 18 | 900 |  |  |  | 0.2 | 8 | д Крупенино д Терехова д Еросимово д Непейцино д Микляево д Ватолино д Задний двор д Подтеребово | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 11:30 |  |  | 17.12.2023 12:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №4032 с. Костино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП 4032 перезаделка ввода) | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Костино д Костино | -45277.4792
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 11:55 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 12:50 | 17.12.2023 12:50 | 55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7102 | 95 | 210 |  |  | 3 | 2.2 | 10 | д Бухарово д Кочугино д Холмы д Бунтеиха д Покров д Ложки д Литвиново д Хоругвино д Стародальня д Безверхово | 0:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 12:00 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 12:04 | 17.12.2023 12:04 | 4 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 | 6 кВ | оперативные переключения ,сборка нормальной схемы | 18 | 899 |  |  |  | 0.1 | 4 | д Подтеребово д Задний двор д Крупенино д Микляево | 0:04
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 12:50 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 14:45 | 17.12.2023 14:45 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф.7102. | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Литвиново д Никифорово д Шелепаново д Хоругвино | 1:55
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 12:52 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 14:00 | 21.12.2023 16:18 | 1 ч.8 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №16155 д.Александровка | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 1.5. км., количество кабельных вставок3 резерв есть, направлены РИСЭ пит. ПС 110 кВ Усово фид. 16155 альфа | 14 | 98 |  |  | 1 | 1.1 | 3 | д Бузланово с Ильинское д Александровка | 1:08
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 14:45 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 16:42 | 17.12.2023 16:42 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 15:10 |  |  | 17.12.2023 17:05 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №4045 д.Жилино | 10 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Жилино | -45277.6319
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 15:15 |  |  | 17.12.2023 17:10 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №3455 д.Задорино | 10 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 28 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Задорино | -45277.6354
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 15:19 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 15:57 | 17.12.2023 15:57 | 38 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2420 д. Соколово | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Соколово | 0:38
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 15:33 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 16:09 | 17.12.2023 16:09 | 36 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 464 - ТП 155 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта поиск и устранение неполнофазного режима | 5 | 250 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Ивановское д Аксениха д Спасское | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 16:30 |  |  | 17.12.2023 18:25 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 194 д.Бабаиха/деревня | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта. Замена н\в выкидки Т1 ф.1,ф.2 Бабаиха |  | 90 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Бабаиха | -45277.6875
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 16:46 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 17:00 | 17.12.2023 17:00 | 14 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид ТП 155 - ТП 376 | 10 кВ | оперативные переключения,сборка нормальной схемы | 3 | 150 |  |  |  | 0.05 | 2 | д Аксениха тер. ДНП Спасское | 0:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 16:42 |  |  | 17.12.2023 18:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Хоругвино д Никифорово | -45277.6958
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 17:51 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 19:51 | 17.12.2023 19:51 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЛР467 Лицей-ТП556 | 10 кВ | Отыскание и устранение однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ | 37 | 103 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Ложки д Есипово д Овсянниково | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 18:36 |  |  | 17.12.2023 20:32 |  | ПС/РП/ТП | КТП-4773 д.Бабиха ДРЭС | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановление провода 0,4 кВ ф.2 ОП2-3 |  | 30 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бабаиха | -45277.775
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 19:00 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Литвиново д Холмы д Хоругвино д Бухарово д Стародальня д Бунтеиха д Безверхово д Покров | -45277.7917
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 20:31 |  |  | 17.12.2023 22:07 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 710/деревня- д. Сурмино | 0.4 кВ | Неполнофазный режим. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Сурмино | -45277.8549
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 20:36 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 21:50 | 17.12.2023 21:50 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Выясняется. ВЛ 10 кВ сПС 391 фид.99 Резерва нет время доезда бригады 40 мин. СЗО нет . | 27 | 767 |  |  |  | 0.4 | 4 | д Спасс-Торбеево д Зубцово д Охотино д Еремино | 1:14
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 17.12.2023 21:09 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 21:45 | 17.12.2023 21:45 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП42 1-ТП497 1 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-10 км,количество кабельных вставок- шт., Резерв есть ( частично ) , РИСЭ запрошены в количестве 20 шт Питающая п\ст 110 кВ Алабушево ,пит. фид. 2022 А | 46 | 188 |  |  |  | 1.2 | 3 | д Льялово д Чашниково д Никольское | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 21:00 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 23:00 | 17.12.2023 23:00 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Хоругвино д Никифорово д Литвиново | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 17.12.2023 23:00 | Все потребители запитаны | 17.12.2023 23:40 | 17.12.2023 23:40 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 00:44 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 01:06 | 18.12.2023 01:06 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. КТП-1711 РУ-0.4 кВ ревизия гл. руб-ка. | 7 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Колтышево д Татищево д Логиново | 0:22
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 01:12 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 01:41 | 18.12.2023 01:41 | 29 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1195 д. Акатово-2 | 10 кВ | Повышение качества ээ | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Акатово | 0:29
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 03:41 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 05:06 | 18.12.2023 05:06 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 3431 п. Чашниково | 0.4 кВ | Устранение неполнофазного режима работы | 1 |  |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Чашниково | 1:25
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 09:50 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 11:02 | 18.12.2023 11:02 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №3274 с/х Будёновец | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, ВЛ-6кВ Ф.27 ПС 555 за ЛР-3274 оп.9 перетяжка провода. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.027 | 1 | п совхоза "Буденновец" | 1:12
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 10:32 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:29 | 18.12.2023 12:29 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Отыскание неполнофазного режима. | 17 | 672 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Юрьево д Фелисово д Малое Ивановское | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 10:39 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 11:18 | 18.12.2023 11:18 | 39 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №980 д. Арбузово | 6 кВ | КТП 980 установка технического учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Арбузово п Арбузово | 0:39
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 10:50 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:47 | 18.12.2023 12:47 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2х эт дома ЗТП 122 г Талдом | 0.4 кВ | Работу производит абонент, заявка №73897, МБУ УК МКД по заявке №718 от 14.12.23, для безопасности выполнения работ по обрезке сучьев на ВЛ 0,4 кВ по адресу Талдом ул. Шишунова отключить руб-к Ф4,Ф5 в ТП 122 РУ 0,4 кВ ответственный мастер МБУ В.Б. Прочанкин тел 8-915-123-85-36 |  | 80 |  |  | 0 |  | 1 | ул Мичурина ул Шишунова | 1:57
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 11:29 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:42 | 18.12.2023 12:42 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | МТП №4017 с. Орудьево | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. МТП-4217 - ревизия ВР. | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | с Орудьево | 1:13
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 11:37 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:00 | 18.12.2023 12:00 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 468 д. Чашниково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ф.2 оп.6-оп.7 перетяжка провода. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Чашниково | 0:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 18.12.2023 11:42 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:47 | 18.12.2023 12:47 | 1 ч.5 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 587206 ПС 110 кВ Решетниково №587 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 8 км, количество кабельных вставок - 6, резерв - нет, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Решетниково фид. 587206, время доезда 40 мин. | 19 | 950 |  |  |  | 0.2 | 3 | д Вельмогово д Медведково рп Решетниково | 1:05
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 11:39 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:16 | 18.12.2023 12:16 | 37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №418 д. Хвостово | 6 кВ | КТП 418 установка тех. учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Хвостово | 0:37
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 11:57 |  |  | 18.12.2023 12:13 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 59 КРУН 7 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения. |  | 128 |  |  |  |  | 3 | д Артемово д Жилкино д Мураново | -45278.4979
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 12:21 | 18.12.2023 12:21 | 37 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №974 д. Аксениха | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Аксениха | 0:37
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 11:55 |  |  | 18.12.2023 13:41 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Работа на ПС-533 Вихрево.Установка дуговой защиты в отсеке МВ и ТТ | 51 | 256 |  |  | 0 | 0.7 | 6 | д Рязанцы д Зубцово д Киримово д Шелково д Лычево д Варавино | -45278.4965
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 12:39 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 13:26 | 18.12.2023 13:26 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №421 д. Поповское | 6 кВ | КТП 421 установка тех. учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Поповское п Поповское | 0:47
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 18.12.2023 12:54 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 13:21 | 18.12.2023 13:21 | 27 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 24707 ПС 35 кВ Малеевка №247 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 13 км, количество кабельных вставок - 2, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Малеевка фид. 24707, время доезда 40 мин. | 16 | 800 |  |  |  | 0.15 | 3 | д Кононово д Караваево д Коноплино | 0:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 13:22 |  |  | 18.12.2023 15:03 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №324 д Слотино | 6 кВ | Работа на ТП. Замена силового тр-ра с 60 кВА на 40 кВА Zh. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Слотино | -45278.5569
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 13:08 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 14:55 | 18.12.2023 14:55 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 170 - ТП 172 отп на ТП 464, ТП 120 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | тер. ДНП Лесное | 1:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 13:43 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 17:23 | 18.12.2023 17:23 | 3 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Отключение по заявке потребителя для присоединения ТП-1978, ТП-1976 | 21 | 623 |  |  | 0 | 1.1 | 5 | снт Ховрино-2 д Бородино снт Бородино д Ховрино снт Ховрино-1 | 3:40
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 12:30 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 13:26 | 18.12.2023 13:26 | 56 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 КТП 1029 д.Никульское | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта,Замена АВ 250 на 400. | 0 | 17 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Никульское | 0:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 14:04 |  |  | 18.12.2023 14:42 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП419/деревня- д. Мисиново | 0.4 кВ | КТП-419 установка технического учета | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Мисиново | -45278.5861
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 13:59 |  |  | 18.12.2023 14:28 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №265 д.Царево | 10 кВ | Замена узла учета |  | 18 |  |  |  |  | 1 | с Царево | -45278.5826
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 14:00 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 15:25 | 18.12.2023 15:25 | 1 ч.25 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №266 Федоскино | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена АВ-0,4 кВ фид.3. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | с Федоскино | 1:25
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 14:02 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 15:54 | 18.12.2023 15:54 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | Ввод в работу ВЛ 10 кв ф. 32917 на участке оп.26-35, вывод в ремонт участок опор 35-44 (демонтаж, монтаж СКЛ) | 48 | 205 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | д Новая д Соколово д Повадино д Трусово д Курилово д Мелечкино | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 13:33 |  |  | 18.12.2023 15:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 55 с.Озерецкое/село | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-0.4кВ от МТП-55 фид.Л.3 замена провода | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | с Озерецкое | -45278.5646
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 15:15 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 16:30 | 18.12.2023 16:30 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. пролет оп.76-77 снятие деревьев. | 41 | 130 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Баранцево д Горетовка рп Андреевка | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 18.12.2023 15:02 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 15:52 | 18.12.2023 15:52 | 50 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №414 д. Насоново | 6 кВ | КТП 414 Установка технического учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Насоново | 0:50
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 14:59 |  |  | 18.12.2023 16:35 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП416/деревня- д. Курьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, КТП-416 замена силового трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Курьково | -45278.6243
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 18.12.2023 18:13 | Все потребители запитаны | 18.12.2023 18:47 | 18.12.2023 18:47 | 34 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №878 Артскважина-4А | 6 кВ | Заправка РИСЭ | 1 | 10 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | г Солнечногорск | 0:34
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 01:05 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 02:43 | 19.12.2023 02:43 | 1 ч.38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63106 ПС 35 кВ Елгозино №631 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина ВЛ - 10,8 км, количество кабельных вставок - 4, резерв - есть, водителя Питающая ПС 35кВ Елгозино. Время доезда 30 мин | 36 | 1800 |  |  |  | 0 | 9 | д Елгозино д Спецово д Дятлово д Лукино д Городище д Новиково д Болдыриха д Мащерово д Алферьево | 1:38
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 02:39 |  |  | 19.12.2023 03:15 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 967 д. Дутшево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 967 восстановление ввода на д 9) | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Дутшево | -45279.1104
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 03:25 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 06:23 | 19.12.2023 06:23 | 2 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 1-КТП1230 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,5 км, количество кабельных вставок 2 , резерв нет, запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Октябрьская , фид. 25 А+Б. | 7 | 145 |  |  |  | 0.7 | 2 | д Голиково кв-л Усково | 2:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 08:49 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 09:16 | 19.12.2023 09:16 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид посёлок ЗТП 361 рп Вербилки | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного изолятора оп № 3 ВЛ-0,4кВ фид "поселок" ТП-361 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | гск Победа Плюс ул Победы гск Победа 5 ул Строителей | 0:27
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 10:59 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 12:58 | 19.12.2023 12:58 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Фарфоровая фид 6 | 6 кВ | Для безопасности производства работ в контактной сети РЖД отключить МВ ВЛ 6 кВ Ф6/463 Заявка №ДКС/582 от 14.12.23 отв. Митрохин В.Н. |  | 498 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | снт Взлет с Новоникольское ул Заречная д Кушки ул Дачная снт Озеро Надежды снт Волна снт Красная Пресня снт Заря снт Кушки снт Строитель ул Вокзальная снт Художник ул Привокзальная д Приветино туп Дачный | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 10:42 |  |  | 19.12.2023 12:16 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №527 г.Яхрома, мкр.Перемилово | 6 кВ | ТП-527 замена силового трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | г Яхрома | -45279.4458
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 11:16 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 12:32 | 19.12.2023 12:32 | 1 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП390-оп.28 | 6 кВ | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (ПКУ-6кВ) | 5 | 121 |  |  | 0 | 0.7 | 1 |  | 1:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 11:46 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 13:43 | 19.12.2023 13:43 | 1 ч.57 м. | ПС/РП/ТП | КТПП 10 кВ №387 д.Морозово | 10 кВ | Работа на ТП. Замена силового тр-ра с 250 кВА на 400 кВА с установкой РИСЭ в РУ-0,4 кВ, в рамках договора ТП № СП993157-301259 | 1 | 53 |  |  | 0 | 0.15 | 1 | д Морозово | 1:57
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 12:53 | 19.12.2023 12:53 | 1 ч.12 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 деревня ЗТП 96 с Николо-Кропотки | 0.4 кВ | Обрезка сучьев на ВЛ 0,4 кВ от ТП 96 фид.1 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей |  | 56 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | с Николо-Кропотки | 1:12
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 12:15 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 13:17 | 19.12.2023 13:17 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП900/900-БТ5 Беляниново | 10 кВ | Смена фазировки ВЛ-10 кВ л.900 на ТП-2170. | 21 | 631 |  |  | 0 | 1.5 | 4 | д Бородино снт Бородино д Беляниново д Ховрино | 1:02
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 12:15 |  |  | 19.12.2023 13:30 |  | ЛЭП | КВЛ 10кВ л.1039 ЦРП31-КТП807, л.806аб,л.864 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление провода | 16 | 98 |  |  | 0 | 0.85 | 2 | с Тишково д Марьина Гора | -45279.5104
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 11:45 |  |  | 19.12.2023 12:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №2851 с. Озерецкое | 0.4 кВ | оперативное переключение для дозаправки РИСЭ | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Озерецкое | -45279.4896
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 12:41 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 14:02 | 19.12.2023 14:02 | 1 ч.21 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 1063 КТПП 0112 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Восстановление перемычек на оп.3 лин.1063 | 12 | 742 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Стройково д Кудрино д Ахтырка | 1:21
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 13:02 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 16:26 | 19.12.2023 16:26 | 3 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | 1.Вывод в работу участка КРН-78 -ОП-58 срезаем провод в сторону 57а на оп№51 срезаем провод в сторону оп№53 2.Вывод в работу участка Оп27-37 от ТП-411 с Оп 26а срезать провод в сторону оп 27 3.Ввод в работу участка от ТП-411-Оп 5а 4. Вывод в работу участка Оп6-Оп18а | 35 | 112 |  |  | 0 | 1.15 | 5 | д Общественник д Бакеево д Горетовка д Баранцево | 3:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 12:53 |  |  |  |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | 1.Вывод в работу участка КРН-78 -ОП-58 срезаем провод в сторону 57а на оп№51 срезаем провод в сторону оп№53 2.Вывод в работу участка Оп27-37 от ТП-411 с Оп 26а срезать провод в сторону оп 27 3.Ввод в работу участка от ТП-411-Оп 5а 4. Вывод в работу участка Оп6-Оп18а | 35 | 60 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Бакеево | -45279.5368
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 12:59 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 14:25 | 19.12.2023 14:25 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 2 деревня ЗТП 96 с Николо-Кропотки | 0.4 кВ | Обрезка сучьев на ВЛ 0,4 кВ от ТП 96 фид.2 для обеспечения надежности электроснабжения потребителей | 1 | 56 |  |  |  | 0.5 | 1 | с Николо-Кропотки | 1:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 12:58 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 14:39 | 19.12.2023 14:39 | 1 ч.41 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №55 п.Чайковского | 6 кВ | Замечания: РП-55 РУ-6 кВ отключен МВ фид.ТП-253+ТП-268. выясняется время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 4,5 км, количество кабельных вставок - 0, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид.18129. | 5 | 250 |  |  |  | 0.15 | 2 | д Фроловское д Никитское | 1:41
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 13:33 |  |  | 19.12.2023 14:50 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160/25-ЦРП16 | 6 кВ | отыскание и устранение земли на КВЛ 6 кВ ф.25/160 | 5 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | г Яхрома | -45279.5646
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 13:25 |  |  | 19.12.2023 13:35 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС325/20-ЦРП№17 | 6 кВ | Оперативное переключение по переводу ф.20/325 от ЦРП-17 л.934 А на БТ-4 | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.08 | 2 | д Рыбаки с Озерецкое | -45279.559
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 15:17 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 15:53 | 19.12.2023 15:53 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП17 2-ТП350 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 3 км, количество кабельных вставок 5, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Октябрьская, фид. 25 А+Б | 26 | 78 |  |  |  | 0.8 | 3 | д Жаворонки д Голиково д Подолино | 0:36
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 14:50 |  |  | 19.12.2023 15:40 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №206 д.Михайловское | 10 кВ | Замена узла учета. | 1 | 37 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Михайловское | -45279.6181
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 14:59 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 15:18 | 19.12.2023 15:18 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Проведение ТО на РИСЭ |  | 611 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Долгиниха | 0:19
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 15:14 |  |  | 19.12.2023 17:13 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 9 ПС 35 кВ Гудово №237 (лин.875, лин.779, лин.675 (аб), лин.1015 (аб) | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта-ремонт провода | 18 | 119 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | тер. СНТ Факел д Останкино д Назарово д Введенское тер. СНТ Лесные поляны | -45279.6347
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 16:08 |  |  | 19.12.2023 17:15 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС160/16 - ЦРП16 | 6 кВ | неполнофазнй режим на ТП-629 ввод ф.16/160 | 3 | 10 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | г Яхрома | -45279.6722
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 16:04 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 17:19 | 19.12.2023 17:19 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,9 км, количество кабельных вставок 5, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид.2004 | 31 | 123 |  |  |  | 1.1 | 1 | с Алабушево | 1:15
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 19.12.2023 16:05 |  |  | 19.12.2023 17:30 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 | 6 кВ | Монтаж провода , включение участка ВЛ после реконструкции | 3 | 32 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | п Нагорное тер. СНТ Доброе | -45279.6701
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 16:05 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 16:57 | 19.12.2023 16:57 | 52 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 78 д.Лысково | 0.4 кВ | отыскание и устранение неполнофазного режима питания сети. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Лысково | 0:52
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 16:43 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 18:29 | 19.12.2023 18:29 | 1 ч.46 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №15 Троицкое | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 1 | 23 |  |  | 1 | 0.1 | 1 | с Троицкое | 1:46
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 16:34 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 17:27 | 19.12.2023 17:27 | 53 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ лин. 582 РП 470 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена изолятора на оп.65 | 20 | 96 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | д Захарьино д Фролово д Воронцово | 0:53
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 19:04 |  |  | 19.12.2023 19:44 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 3026 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ТП-3026 РУ-0,4кВ замена АВ фид.3 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шелепино | -45279.7944
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.12.2023 19:23 | Без обесточения потребителей |  | 20.12.2023 00:33 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Куркино №837 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента МКС | [8 empty] | -45279.8076
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 20:19 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 20:59 | 19.12.2023 20:59 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 528 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ-7.5кМ каличество кабельных вставок 3, резерв есть Питающая ПС-110кВ Лешково | 18 | 198 |  |  |  | 1.2 | 3 | с Воздвиженское с Радонеж д Лешково | 0:40
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 20:39 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 21:11 | 19.12.2023 21:11 | 32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №4041 А д.Хлыбы | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, КТП-4041А - замена ВА. | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Хлыбы | 0:32
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 19.12.2023 21:36 | Все потребители запитаны | 19.12.2023 23:07 | 19.12.2023 23:07 | 1 ч.31 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №148 Большая Чёрная | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, неполнофазного режима. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Большая Черная | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 19.12.2023 21:40 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 01:31 | 20.12.2023 01:31 | 3 ч.51 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №180 г. Высоковск | 10 кВ | Замечания: ТП-180 РУ-10 кВ яч-ка фид.ТП-184 отключен МВ. выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина ВЛ - 12,5 км, количество кабельных вставок - 3, резерв - есть, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 35 кВ Высоково фид.35316 | 12 | 600 |  |  |  | 0.3 | 4 | д Владыкина гора с Петровское д Теренино д Тихомирово | 3:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 19.12.2023 23:19 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 6 кВ Лоза № 481 | 6 кВ | Повреждение в сети абонента Мособлэнерго Сергиево-Посадские ЭС | [8 empty] | -45279.9715
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 00:15 |  |  | 20.12.2023 01:43 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Неполнофазная режим, ВЛ-6кВ фид.11/184 | 30 | 196 |  |  | 0 | 1.6 | 6 | д Рождествено д Удино д Дмитровка д Поповка п Поповка д Зараменье д Никольское п Никольское | -45280.0104
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 02:40 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 04:12 | 20.12.2023 04:12 | 1 ч.32 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта : восстановление полнофазного режима : пролет опор 120-121 восстановление провода. | 22 | 1100 |  |  | 0 | 0.7 | 5 | д Голышкино д Жестоки д Третьяково д Макшеево д Колосово | 1:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 09:12 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 10:25 | 20.12.2023 10:25 | 1 ч.13 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1911 д.Тимоново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Замена гл. руб-ка. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | снт Ветеран | 1:13
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 10:42 |  |  | 20.12.2023 12:13 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 561 ЦРП 23 | 10 кВ | Работа на ТП. Проф.контроль цепей МТЗ. | 7 | 112 |  |  |  | 0.2 | 1 | проезд Художественный ул Восточная пер Никольский ул Покровская ул Комякинская | -45280.4458
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 11:03 |  |  | 20.12.2023 12:23 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП907/село- п. Н.Синьково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта: восстановление провода | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | п Новосиньково | -45280.4604
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 10:37 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 11:20 | 20.12.2023 11:20 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП35 1 Владычинский-ТП314 1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 4 | 30 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Владычино д Клушино | 0:43
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 10:51 |  |  | 20.12.2023 12:50 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/11 | 6 кВ | Производство работ по ТП № договора № С8-22-302-79503(144503), ВЛ-6кВ фид. 5/11 ПС-184 монтаж доп.опоры,провода. | 47 | 596 |  |  | 0 | 2.5 | 8 | п Никольское д Удино с Белый Раст тер Озерецкое лесничество д Дмитровка п Поповка д Лупаново д Зараменье д Рождествено | -45280.4521
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2023 11:44 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 13:26 | 20.12.2023 13:26 | 1 ч.42 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1027 ул. Солнечная, д. Петровское | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам Питающая ПС 35кВ Елгозино. фид 63103 Время доезда 10 мин. |  | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Петровское | 1:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 11:49 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 12:31 | 20.12.2023 12:31 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32920-ТП656 | 10 кВ | Для безопасного производства работ в месте пересечения с фид.32917. | 31 | 125 |  |  | 0 | 1.3 | 11 | д Жуково д Меленки д Маслово д Васюково д Ростовцево д Новинки д Алексеевское д Малые Снопы д Коньково д Мелечкино д Судниково | 0:42
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 11:55 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 12:14 | 20.12.2023 12:14 | 19 м. | ПС/РП/ТП | ТП 6 кВ №466 д.Беляниново | 6 кВ | Ввод нового оборудования. |  | 86 |  |  | 0 | 0.4 | 1 | д Беляниново | 0:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 11:43 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 13:36 | 20.12.2023 13:36 | 1 ч.53 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №631 с. Бухарово | 10 кВ | Замена тр ра 250/10 на 400/9 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Бухарово | 1:53
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 11:30 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 12:55 | 20.12.2023 12:55 | 1 ч.25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС329/32917-ЦРП16 | 10 кВ | Ввод в работу ВЛ 10 кв ф. 32917 вывод в ремонт участок опор 35-42 (подключение СКЛ). | 48 | 205 |  |  | 0 | 1.8 | 6 | д Повадино д Трусово д Курилово д Новая д Мелечкино д Соколово | 1:25
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 12:43 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 12:53 | 20.12.2023 12:53 | 10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 63 ПС 110 кВ Гальцово №826 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка напряжения на ПС 110 кВ Гальцово | 163 | 377 |  |  | 0 | 3.5 | 12 | тер. СНТ Мартьянково д Артемово д Бортнево д Герасимиха д Мураново д Папертники тер. СНТ Папертники д Луговая тер. СНТ Луговое д Грибаново д Горенки д Володкино дп Ашукино д Мартьянково тер. СНТ Бортнево д Нововоронино д Жилкино | 0:10
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 12:57 |  |  | 20.12.2023 13:50 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №157 д. Кузнецово | 10 кВ | КТП-157 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | д Кузнецово | -45280.5396
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 13:23 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 13:30 | 20.12.2023 13:30 | 7 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 25 | 1250 |  |  |  | 0.1 | 25 | д Егорьевское д Акатово д Алексейково д Тиликтино | 0:07
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 13:58 |  |  | 20.12.2023 14:55 |  | ПС/РП/ТП | КТПП 10 кВ №158 д. Тимоново | 10 кВ | КТПП-158 РУ 0,4кВ установка тех.учета | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | с Тимоново | -45280.5819
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 13:57 |  |  | 20.12.2023 15:55 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП350/585,1348-ЦРП24 | 6 кВ | Работа на ВЛ. ВЛ-6кВ лин.585. Расчистка трассы ВЛ. | 9 | 171 |  |  |  | 0.3 | 2 | с Дерюзино д Смена | -45280.5813
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 14:36 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 15:18 | 20.12.2023 15:18 | 42 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №42 Хлебниково | 6 кВ | Замена ошиновки тр-ра 0,4 кВ |  | 86 |  |  |  | 0.4 | 1 | мкр Хлебниково | 0:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 14:01 |  |  | 20.12.2023 15:15 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС184/5-ТП782 | 6 кВ | Оперативные переключения. Сборка схема для проверки совпадения фаз после плановых работ на ВЛ 6кВ фид.5(11) ПС 184 | 17 | 94 |  |  | 0 | 0.8 | 1 | д Рождествено | -45280.584
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 14:53 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 15:02 | 20.12.2023 15:02 | 9 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 64705 ПС 35 кВ Нудоль №647 | 10 кВ | оперативные переключения для восстановления нормальной схемы | 25 | 1250 |  |  |  | 0.15 | 4 | д Алексейково д Егорьевское д Акатово д Тиликтино | 0:09
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 15:06 |  |  | 20.12.2023 16:00 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №159 д. Носково | 10 кВ | МТП-159 РУ 0,4 установка тех.учета | 1 | 25 |  |  |  |  | 1 | д Носково | -45280.6292
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 14:50 |  |  | 20.12.2023 16:24 |  | ПС/РП/ТП | КТПП 6кВ №428 п.Зверосовхоз | 6 кВ | Замена узла учета | 1 | 32 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | с Левково тер. СНТ Дружба | -45280.6181
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 14:48 |  |  | 20.12.2023 16:39 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16/648-КТП41 Аксаково | 10 кВ | Монтаж пункта коммерческого учета (ПКУ) на ВЛ-10кВ лин.648 опора 1А в направлении ТП-143 Журавлев Игорь Викторович |  | 732 |  |  | 0 | 1.1 | 7 | с Федоскино д Крюково д Семенищево с Марфино д Аксаково п совхоза "Марфино" | -45280.6167
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 14:38 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 15:26 | 20.12.2023 15:26 | 48 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №902 д. Рахманово | 10 кВ | Перевод ПБВ из 5 положения в 3. | 1 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Рахманово | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2023 15:31 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 16:57 | 20.12.2023 16:57 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2022 А+Б-ЦРП42/1 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 2, резерв есть, т. Питающая ПС 110 кВ Алабушево фид. 2022 А | 35 | 98 |  |  |  | 1.2 | 4 | д Никольское с Чашниково д Дурыкино д Льялово | 1:26
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 20.12.2023 16:13 |  |  | 20.12.2023 16:59 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №160 д. Ковригино | 10 кВ | КТП-160 РУ 0,4кВ установка тех.учета | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | д Ковригино | -45280.6757
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2023 15:35 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/фид 7109-ЦРП13 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 2,8 км, резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7109. | 55 | 115 |  |  |  | 1.1 | 5 | дп Поварово п Поваровка д Задорино д Белавино д Новинки | -45280.6493
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2023 16:32 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 18:19 | 20.12.2023 18:19 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 7 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Поварово,пит ф.7101 | 43 | 115 |  |  |  | 1.1 | 7 | д Бухарово д Стародальня д Холмы д Безверхово д Кочугино д Хоругвино д Литвиново | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 20.12.2023 16:26 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 00:18 | 21.12.2023 00:18 | 7 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,4 км, количество кабельных вставок 3 , резерва нет, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Поварово" , фид. 7109 | 45 | 95 |  |  |  | 0.9 | 5 | дп Поварово п Поваровка д Задорино д Белавино д Новинки | 7:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 18:11 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 18:23 | 20.12.2023 18:23 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №221 Селевино | 6 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 50 |  |  |  | 0.015 | 1 | д Селевино | 0:12
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 17:10 |  |  | 20.12.2023 17:40 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП -1716 п.ОПХ Ермолино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. ТП-1716 РУ 0,4кВ замена пинцета ф. деревня. | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | п опытного хоз-ва "Ермолино" | -45280.7153
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 20.12.2023 17:23 | Все потребители запитаны | 20.12.2023 17:53 | 20.12.2023 17:53 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 180 - ТП 184 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, восстановление перемычек на оп №14 | 10 | 500 |  |  |  | 0.08 | 4 | д Владыкина гора с Петровское д Павельцево | 0:30
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.12.2023 21:49 | Без обесточения потребителей |  | 22.12.2023 22:42 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Павшино №82 | 110 кВ | Повреждение у аб. АО "МОСОБЛЭНЕРГО" КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ 8(915)482-75-83 | [8 empty] | -45280.909
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 20.12.2023 22:58 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Шереметьево №429 | 110 кВ | повреждение у аб АО "МСК Энерго" Тел:84955794769 | [8 empty] | -45280.9569
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 21.12.2023 05:01 | Без обесточения потребителей |  | 21.12.2023 05:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | повреждение у аб АО "МОСОБЛЭНЕРГО" :89167749468. | [8 empty] | -45281.209
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 04:35 |  |  | 21.12.2023 05:23 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 651 ТП 427 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, отыскание и устранение ОЗ | 14 | 93 |  |  | 0 | 0.76 | 1 | тер. СНТ Дружба с Левково | -45281.191
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 04:00 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 04:20 | 21.12.2023 04:20 | 20 м. | ПС/РП/ТП | ЦРП №26 совмещ с ТП 701 | 6 кВ | Сборка нормальной схемы, оперативные переключения. |  | 205 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | ул Сенежская ул Державинская улица | 0:20
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 10:47 |  |  | 21.12.2023 11:40 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 3106 Бортнево | 10 кВ | Монтаж узла учета |  | 27 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Бортнево | -45281.4493
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 10:53 |  |  | 21.12.2023 12:28 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ № 1081 д.Дарьино | 10 кВ | Монтаж узла учета. |  | 59 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Дарьино | -45281.4535
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 10:25 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 10:44 | 21.12.2023 10:44 | 19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного изолятора | 20 | 1000 |  |  | 0 | 0.2 | 8 | д Лазарево д Стрелково д Отрада д Троицкое д Надеждино д Радованье д Красный Холм д Марино | 0:19
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 21.12.2023 11:55 | Без обесточения потребителей |  | 21.12.2023 19:54 |  | ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бутаково – Старбеево II цепь | 110 кВ | Выясняется | [8 empty] | -45281.4965
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 11:08 |  |  | 21.12.2023 13:08 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 870 ТП 133 | 6 кВ | Монтаж шлейфов, восстановление нормальной схемы | 5 | 32 |  |  |  | 0.12 | 1 | тер. СНТ Доброе тер. СНТ Солнечное-2 тер. СНТ Росинка тер. СНТ Луч | -45281.4639
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 11:28 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 12:13 | 21.12.2023 12:13 | 45 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №57 д. Плетнево | 6 кВ | ЗТП-57 установка тех.учета |  | 58 |  |  | 0 |  | 2 | д Пыхино д Плетенево | 0:45
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 11:42 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 12:44 | 21.12.2023 12:44 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6кВ ф.12/610 ДРЭС | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ № 105796(733422. ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 610 установка доп. опоры |  | 116 |  |  | 0 |  | 1 | с Орудьево п Орудьевского т/б предприятия | 1:02
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 11:51 |  |  | 21.12.2023 13:24 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 593 СНТ Эдельвейс д.Нововоронино | 10 кВ | Монтаж узла учета |  | 15 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. СНТ Эдельвейс | -45281.4938
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 12:35 |  |  | 21.12.2023 13:50 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП 194 д.Бабаиха/деревня | 0.4 кВ | ТП 194 РУ 0,4 кВ замена коммутационного провода от РУ 0,4 кВ до оп. 1 |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Бабаиха | -45281.5243
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 12:35 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 13:44 | 21.12.2023 13:44 | 1 ч.9 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №171 д. Старово | 10 кВ | КТП-171 установка тех.учета | 1 | 36 |  |  |  |  | 1 | д Старово | 1:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 12:48 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 14:14 | 21.12.2023 14:14 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена опоры. | 23 | 1150 |  |  | 0 | 0.25 | 7 | г Высоковск д Голышкино д Третьяково д Шипулино д Жестоки д Макшеево д Колосово | 1:26
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 11:03 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 12:40 | 21.12.2023 12:40 | 1 ч.37 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 89 - ЛР 62 - ТП 86 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена поврежденного изолятора | 20 | 1000 |  |  | 0 | 0.2 | 5 | д Стрелково д Троицкое д Отрада д Надеждино д Радованье | 1:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 13:13 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:38 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 фид 2020 А+Б+КТП-482 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | -45281.5507
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 13:20 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 15:16 | 21.12.2023 15:16 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,3 км, количество кабельных вставок 8 , резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Поварово", ф. 71405. | 20 | 86 |  |  |  | 0.9 | 2 | п Майдарово д Радумля | 1:56
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 14:08 |  |  | 21.12.2023 15:08 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10кВ №3034 д.Балабаново | 10 кВ | Монтаж узла учета |  | 23 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Балабаново | -45281.5889
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 14:26 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 15:50 | 21.12.2023 15:50 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид РП 61 сек 2 - ТП 7 + ТП 9 + ТП 390 + ТП 315 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, Замена дефектного изолятора | 8 | 400 |  |  | 0 | 0.1 | 4 | д Ватолино д Еросимово д Крупенино д Непейцино | 1:24
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 13:51 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 15:06 | 21.12.2023 15:06 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №190 д.Кикино | 10 кВ | КТП-190 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  |  | 1 | д Кикино | 1:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 15:54 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 16:55 | 21.12.2023 16:55 | 1 ч.1 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/2 Птицефабрика-КТП907 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на опорных изоляторов | 12 | 145 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | ул Ухова ул Гражданская ул Баранова ул Тамойкина ул им Маркина проезд Гражданский ул Дзержинского ул Красноармейская | 1:01
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 21.12.2023 16:02 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 17:00 | 21.12.2023 17:00 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РП26/658-РП1140 Марфино | 10 кВ | Монтаж пункта коммерческого учета (ПКУ) на ВЛ-10кВ лин.658 опора 10 в направлении ТП-1180 СНТ "Коммунальник" | 15 | 734 |  |  | 0 | 1.5 | 3 | д Малое Ивановское д Фелисово д Юрьево | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 16:32 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 17:30 | 21.12.2023 17:30 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Регулировка ЛР-929. | 17 | 66 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Радумля | 0:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 17:10 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 17:49 | 21.12.2023 17:49 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 23 | 135 |  |  |  | 0.9 | 5 | п Шишовка д Берсеневка дп Поварово д Липуниха п Радищево | 0:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 18:10 | 21.12.2023 18:10 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима работы сети 10 кВ. | 40 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | п Березки д Ростовцево д Михайловка д Парфеново д Дудкино | 1:10
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 17:34 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 17:59 | 21.12.2023 17:59 | 25 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 48 Мичуринец-4 | 0.4 кВ | выясняется, длина ВЛ 1,1 км, резерва нет. Питающая ПС35 кВ "Парус" | 0 | 25 |  |  |  | 0.1 | 1 | мкр Хлебниково | 0:25
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 17:41 |  |  | 21.12.2023 19:26 |  | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №271 дер.Батулино | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта,устранение аварийного нагрева на тр-ре КТП 271 | 1 | 51 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Батулино | -45281.7368
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 18:54 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 20:00 | 21.12.2023 20:00 | 1 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 48 Мичуринец-4 | 0.4 кВ | Устраненение аварийного дефекта " КТП-48 РУ 0,4кВ АВ фид.1" замена неисправного автоматического выключателя |  | 30 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | мкр Хлебниково | 1:06
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 20:27 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 22:15 | 21.12.2023 22:15 | 1 ч.48 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид.71404 | 29 | 88 |  |  |  | 0.95 | 3 | д Липуниха п Шишовка д Берсеневка | 1:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 20:26 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 22:26 | 21.12.2023 22:26 | 2 ч. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 138 | 320 |  |  | 1 | 6.7 | 13 | д Алексеевское д Васюково п Березки д Михайловка д Лыткино д Дудкино д Марьино д Парфеново д Ростовцево дп Поварово д Задорино тер. СНТ Тебеньки-1 д Белавино | 2:00
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 21:04 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 21:34 | 21.12.2023 21:34 | 30 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП647-ТП554 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,7 км, количество кабельных вставок 4, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Поварово, ф.71407 | 33 | 92 |  |  |  | 0.85 | 5 | д Савельево д Парфеново д Жуково д Глазово п Березки | 0:30
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 22:16 |  |  | 21.12.2023 22:46 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 29 д. Нагорное | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. | 1 | 27 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Нагорное | -45281.9278
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 21:43 | Без обесточения потребителей |  | 17.01.2024 16:17 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ РП 16180 сек 2 - АСП-132 | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 10 кВ 4,4 км, количество кабельных вставок 3, АВР у Абонента в ТП 28127 РУ 0,4кВ успешный, обесточенных потребителей нет, питающая ПС 110 кВ Ангелово, фид. 28408 А+Б. | [8 empty] | -45281.9049
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 21.12.2023 22:41 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 00:40 | 22.12.2023 00:40 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 4,3 км, количество кабельных вставок 11, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Поварово ф.71309 | 19 | 75 |  |  |  | 0.7 | 5 | п Шишовка д Берсеневка д Липуниха п Радищево дп Поварово | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 22:31 | Все потребители запитаны | 21.12.2023 22:43 | 21.12.2023 22:43 | 12 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1217 д.Степаньково | 10 кВ | Производство работ по повышению качества эл энергии - регулировка ПБВ |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Степаньково | 0:12
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 22:26 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 01:05 | 22.12.2023 01:05 | 2 ч.39 м. | ЛЭП | КЛ 10кВ ЦРП9 - ТП-3460 | 10 кВ | Подключение РИСЭ. | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | дп Поварово | 2:39
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 22:26 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 03:57 | 22.12.2023 03:57 | 5 ч.31 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП 9 - ТП 594 | 10 кВ | Подключение РИСЭ. | 2 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | дп Поварово | 5:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 21.12.2023 23:38 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 03:11 | 22.12.2023 03:11 | 3 ч.33 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Березки-ТП1510 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 15 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 2 | д Парфеново п Березки | 3:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 00:49 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 04:03 | 22.12.2023 04:03 | 3 ч.14 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта,неполнофазный режим. | 29 | 88 |  |  | 0 | 0.95 | 3 | п Шишовка д Липуниха д Берсеневка | 3:14
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 22.12.2023 05:55 | Без обесточения потребителей |  | 17.01.2024 17:06 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Ангелово №28 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента войсковая часть 75555 Ивленкову В. В. 8(925) 352-51-20 | [8 empty] | -45282.2465
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 09:50 |  |  | 22.12.2023 10:01 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Оперативные переключения по заявке № 74970 | 23 | 928 |  |  |  | 1.299 | 8 | п Горшково д Кончинино д Сысоево д Савелово д Спиридово д Малые Дубровки д Муравьево д Настасьино | -45282.4097
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 11:03 |  |  | 22.12.2023 12:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП907/село- п. Н.Синьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( Восстанволение провода |  | 29 |  |  |  | 0.03 | 1 | п Новосиньково | -45282.4604
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 11:58 |  |  | 22.12.2023 12:32 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Оперативные переключения для безопасности работ |  | 98 |  |  |  |  | 1 | рп Софрино | -45282.4986
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 11:28 |  |  | 22.12.2023 12:27 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Производство работ по ТП ТУ С-23-00-752140/125, ВЛ-6кВ фид.4/717 за ЛР-534 отпайка на МТП-1513, установка дополнительной опоры | 4 | 116 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | д Новинки | -45282.4778
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 11:12 |  |  | 22.12.2023 13:03 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №330 п.Софрино | 10 кВ | Замена узла учета. |  | 29 |  |  |  |  | 1 | ул Красноармейская ул Мира ул Садовая ул Зеленая ул Московская ул Речная | -45282.4667
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 12:41 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 13:40 | 22.12.2023 13:40 | 59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 10 кВ ф. Гефизика оп. №1 | 31 | 135 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | дп Поварово д Новинки п Поваровка д Задорино д Белавино | 0:59
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 22.12.2023 12:54 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 14:04 | 22.12.2023 23:30 | 1 ч.10 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП16158с.1-ТП22941 А | 10 кВ | Выясняется, длина КЛ 4.2 км., количество кабельных вставок 14, резерв есть, Питающая ПС 110 кВ Усово, фид. 16158 Альфа. | 6 | 37 |  |  |  | 0.6 | 1 | с Петрово-Дальнее | 1:10
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 13:04 |  |  | 22.12.2023 14:41 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808 КТП 402 | 6 кВ | Реконструкция ВЛ 6 кВ л.808. Монтаж шлейфов на оп. 60 |  | 81 |  |  |  |  | 2 | тер. ДПК Китежградъ тер. СНТ Нептун-1 с Тишково д Марьина Гора д Степаньково | -45282.5444
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 13:15 |  |  | 22.12.2023 13:44 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №51 д. Мартыново | 10 кВ | КТП-51 установка тех.учета |  | 58 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Мартыново | -45282.5521
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 14:10 |  |  | 22.12.2023 15:45 |  | ЛЭП | КЛ 0,4 кВ ТП 115- ж.д.№17 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ( Замена зажима фаза с на вводе д 17 |  | 15 |  |  |  | 0.03 | 1 | ул Лесная | -45282.5903
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 13:34 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 14:28 | 22.12.2023 14:28 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Юркино 2 фид 14 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение нагрева подвижного контакта ЛР 42 Ф14/803 |  | 206 |  |  | 0 |  | 5 | ул Полевая снт Припущаево д Пенкино д Пашино д Калинкино д Припущаево ул Калинина | 0:54
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 13:55 |  |  | 22.12.2023 14:30 |  | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №2276 д. Ново-Сельцо | 10 кВ | МТП-2276 установка тех.учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | д Новое Сельцо | -45282.5799
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 12:56 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 14:15 | 22.12.2023 14:15 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 104 ПС 500 кВ Ярцево №540 | 10 кВ | Работа на КВЛ. В/в испытания кабельной вставки от опоры №153 на ЦРП-5. Монтаж шлейфов от каб. воронки к проводам ВЛ оп.153 | 35 | 1855 |  |  | 0 | 1.1 | 6 | с Васильевское д Старожелтиково п Мостовик д Новинки д Костромино д Новожёлтиково | 1:19
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 22.12.2023 14:42 |  |  | 22.12.2023 15:24 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №200 д.Сихнево | 10 кВ | КТП-200 установка тех.учета |  | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | д Сихнево | -45282.6125
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 22.12.2023 16:25 | Все потребители запитаны | 22.12.2023 17:51 | 22.12.2023 17:51 | 1 ч.26 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Восстановление неполнофазного режима работы | 15 | 25 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Кочугино д Бухарово | 1:26
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 03:06 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 04:26 | 23.12.2023 04:26 | 1 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №3431 п.Чашниково | 10 кВ | Устранение неполновазного режима работы сети 0,4 кВ. Замена ошиновки гл. руб-ка. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | с Чашниково | 1:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 09:51 |  |  | 23.12.2023 10:16 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ЗТП320/село- с. Семеновское | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта на ТП-320 РУ 0,4кВ ф. деревня пинцет и вставка | 1 | 5 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | с Семеновское | -45283.4104
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 09:03 |  |  | 23.12.2023 10:05 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 127/7 - ЗТП-585 | 6 кВ | неполнофазный режим | 4 | 58 |  |  |  |  | 1 | ул Вокзальная ул Садовая ул Водников | -45283.3771
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 09:23 |  |  | 23.12.2023 10:08 |  | ЛЭП | ВЛ 04 кВ фид. село ТП 937 с. Горшково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта( восстановление провода) | 0 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | п Горшково | -45283.391
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2023 11:09 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 12:27 | 23.12.2023 12:27 | 1 ч.18 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП 44 Липуниха - АСП-147 - АСП-199 - АСП-66 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 5,2 км, количество кабельных вставок 2, резерв есть. Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид.71404 | 29 | 88 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Липуниха п Шишовка д Берсеневка | 1:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 10:50 |  |  | 23.12.2023 11:21 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП №3760 д. Акишево | 0.4 кВ | оперативные переключения по доливке масла РИСЭ-700 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Акишево | -45283.4514
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2023 11:48 |  |  | 23.12.2023 13:01 |  | ПС/РП/ТП | БМКТП 10кВ №907 д.Данилово ф.38 | 10 кВ | Замена ПУ | 1 | 42 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | тер. ДНП Талицкие берега | -45283.4917
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 11:47 |  |  | 23.12.2023 12:30 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП562/деревня- с. Шуколово | 0.4 кВ | устранение аврийного дефекта на ТП-562 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.09 | 1 | д Шуколово | -45283.491
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 12:20 |  |  | 23.12.2023 14:20 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Отыскание , устранение неполнофазного режима в сети 6 кВ | 10 | 45 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Талаево | -45283.5139
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2023 13:55 |  |  | 23.12.2023 15:20 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ № 663 п.Софрино | 10 кВ | Замена узла учета. | 1 | 39 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | ул Радужная ул Строительная ул Западная ул Серебрянные пруды ул Полянка ул Юбилейная | -45283.5799
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 14:30 |  |  | 23.12.2023 15:42 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП7/3 Водозабор-ТП1804/1 | 6 кВ | Замена ПРВТ на оп.1- ЛР-372. | 30 | 60 |  |  |  | 1.1 | 3 | д Талаево д Рекино-Кресты д Дубинино | -45283.6042
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2023 15:09 |  |  | 23.12.2023 16:26 |  | ПС/РП/ТП | КТП10 кВ №577 п.Софрино | 10 кВ | Замена узла учета | 1 | 34 |  |  | 0 | 0.07 | 1 | рп Софрино | -45283.6312
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 17:05 |  |  | 23.12.2023 18:35 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП562/деревня- с. Шуколово | 0.4 кВ | замена поврежденного тр-ра 250 кВА на 250 кВА | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шуколово | -45283.7118
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 16:51 |  |  | 23.12.2023 17:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП562/церковь- с. Шуколово | 0.4 кВ | Оперативное переключение РИСЭ | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шуколово | -45283.7021
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 23.12.2023 17:22 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 18:02 | 23.12.2023 18:02 | 40 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Растовцы фид 7/9 | 6 кВ | КВЛ - 6кВ фид 7 ПС-467 оп 15 отпайка к ТП-528 устранение аварийного дефекта, перезаделка шлейфа | 34 | 200 |  |  |  |  | 7 | д Куймино снт Салют снт Радуга снт Лесное (Попадьино) снт Ромашка снт Рябинка-2 снт Информатик д Гусёнки д Пановка д Большое Страшево д Попадьино д Малое Страшево д Бобылино снт Рябинка (Большое Страшево) снт Здоровье снт Дубна снт Ракита снт Автоматика (Попадьино) снт Бекерон - 2 снт Бекерон снт Маяк снт Геркулес | 0:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 23.12.2023 17:17 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 18:18 | 23.12.2023 18:18 | 1 ч.1 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Клин №181 | 110 кВ | выясняется | [8 empty] | 1:01
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 19:00 |  |  | 23.12.2023 20:14 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 58 сек 1 - ТП 208 сек 1 - ТП 729 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта | 6 | 300 |  |  |  | 0.1 | 2 | д Ясенево д Новощапово | -45283.7917
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 20:10 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 20:50 | 23.12.2023 20:50 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 350 д. Староподолино | 0.4 кВ | Устранеие неполннофазного режима сети 0.4 кВ | 0 | 10 |  |  | 0 | 0.01 |  |  | 0:40
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 23.12.2023 20:59 | Без обесточения потребителей |  | 29.12.2023 13:31 |  | ПС/РП/ТП | ПС 220 кВ Куркино №837 | 220 кВ | Повреждение в сети абонента С-З РЭС ОЭК | [8 empty] | -45283.8743
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2023 22:09 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 01:51 | 24.12.2023 01:50 | 3 ч.42 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 55 сек 2 - ТП 414 сек 2 | 6 кВ | повреждение КЛ | 1 |  |  |  | 1 | 0.3 |  |  | 3:42
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2023 22:09 | Без обесточения потребителей |  | 24.12.2023 01:50 |  | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид РП 55 сек 1 - ТП 414 сек 1 | 6 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра,длина КЛ - 0,17 км, резерва - нет, телефон водителя РИСЭ по запросу. Питающая ПС 110 кВ Клин фид.18129, время доезда 15 мин. | [8 empty] | -45283.9229
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 23.12.2023 23:22 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 01:20 | 24.12.2023 01:20 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП24/221-ТП1045 Пруссы | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 15 | 543 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Никульское д Жостово п Жостово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 23.12.2023 22:35 | Все потребители запитаны | 23.12.2023 23:59 | 23.12.2023 23:59 | 1 ч.24 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7101 | 46 | 135 |  |  |  | 1.3 | 10 | д Бухарово д Кочугино д Литвиново д Хоругвино д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров д Ложки | 1:24
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 01:11 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 01:41 | 24.12.2023 01:41 | 30 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 1407 п. Алабушево | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 0.4 кВ ф. №1 | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 |  |  | 0:30
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 01:49 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 03:20 | 24.12.2023 03:20 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 147 фид 14706-ТП889 | 6 кВ | устранение аварийногодефекта на ВПР-843 | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.4 | 4 | д Починки д Осинки д Яркино д Бородино | 1:31
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 05:39 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 06:21 | 24.12.2023 06:21 | 42 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71с.4-ЦРП-44 ф.71404 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставок 1, резерв есть, . Питающая ПС 110 кВ Поварово, фид. 71404 | 45 | 115 |  |  |  | 1.25 | 6 | п Радищево д Липуниха д Берсеневка д Радумля п Шишовка д Дурыкино | 0:42
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.12.2023 08:57 | Без обесточения потребителей |  | 24.12.2023 09:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Орево №610 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента СНТ "Природа" тел.+7(965)153-77-79 (прямой абонент) | [8 empty] | -45284.3729
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 08:55 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 09:49 | 24.12.2023 09:49 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП9/538-ЦРП7ХРЭС | 6 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 22 | 515 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | мкр Павельцево мкр Хлебниково мкр Шереметьевский | 0:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 09:00 |  |  | 24.12.2023 10:10 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. | 23 | 135 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | п Шишовка дп Поварово д Липуниха п Радищево д Берсеневка | -45284.375
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 08:50 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 10:35 | 24.12.2023 10:35 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 20 | 250 |  |  | 0 | 0.6 | 4 | д Тешилово д Жучки д Васьково д Уголки | 1:45
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 10:30 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 10:55 | 24.12.2023 10:55 | 25 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ТП1528/2 -КТП 575 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,3 км, количество кабельных вставок 8 , резерв частичный, РИСЭ запрошены у информатора. Питающая ПС 110 кВ "Поварово", ф. 71405. | 20 | 86 |  |  |  | 0.9 | 2 | д Радумля п Майдарово | 0:25
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 10:41 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 12:41 | 24.12.2023 12:41 | 2 ч. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 551 ЦРП 19 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ лин.551 | 24 | 260 |  |  | 0 | 0.8 | 5 | д Устинки д Васьково д Уголки д Кузьминки д Жучки | 2:00
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.12.2023 09:25 | Без обесточения потребителей |  | 24.12.2023 12:56 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Зеленоградская №228 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО "МОСОБЛЭНЕРГО", Пушкинское ПО тел.+7(495)993-54-45 (прямой абонент) | [8 empty] | -45284.3924
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 11:07 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 11:49 | 24.12.2023 11:40 | 42 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 846 ТП 174 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта- отыскание неполнофазного режима | 14 | 171 |  |  | 1 | 0.7 | 3 | дп Ашукино с Софрино с Рахманово | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 11:35 |  |  | 24.12.2023 12:27 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Радищево-КРН140 | 10 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима в сети 10 кВ. Опора № 62 восстаеовление наконечника провода . | 12 | 65 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | п Шишовка д Берсеневка д Липуниха | -45284.4826
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.12.2023 11:51 | Без обесточения потребителей |  | 26.12.2023 17:23 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Горлово №296 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента. Списков абонента нет. | [8 empty] | -45284.4938
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.12.2023 11:59 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Горлово №296 | 35 кВ | Повреждение в сети абонента. СНТ "Таратино" +7(963)775-50-79 (прямой абонент) | [8 empty] | -45284.4993
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 12:36 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 14:31 | 24.12.2023 14:31 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид посёлок ЗТП 319 рп Запрудня | 0.4 кВ | Причина выясняется, питающий центр ПС 35кВ Запрудня №461 фид.8 | 1 | 400 |  |  |  | 0.3 | 0 | ул Первомайская | 1:55
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 12:43 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 14:03 | 24.12.2023 14:03 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ лин. 826 ТП 173 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта Восстановление провода | 6 | 101 |  |  | 0 | 0.31 | 1 | ул Красноармейская ул Краснофлотская | 1:20
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 24.12.2023 14:20 | Без обесточения потребителей |  | 24.12.2023 16:50 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Хотьково №197 | 110 кВ | Повреждение в сети абонента АО ЦНИИ специального машиностроения (АО ЦНИИСМ) +7(910)431-15-75 (прямой абонент) | [8 empty] | -45284.5972
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 14:52 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 16:51 | 24.12.2023 16:51 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 212 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Повреждение каб.фид.212 | 10 | 250 |  |  |  | 0.9 | 3 | г Хотьково д Мутовки д Быково | 1:59
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 15:23 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 15:45 | 24.12.2023 15:45 | 22 м. | ЛЭП | ~ | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ…0,2. км, количество кабельных вставок…1 шт , резерва нет Питающая ПС 220 кВ Радищево , фид. 431. | 0 | 1 |  |  |  | 0.01 | 1 | ул Ленинградская | 0:22
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 24.12.2023 14:58 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 16:54 | 28.12.2023 17:00 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 313 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Выясняется | 8 | 189 |  |  |  | 0.8 | 1 | г Хотьково | 1:56
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 10:27 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 16:14 | 24.12.2023 16:14 | 5 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 28 | 235 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Зубцово снт Ждановский д Еремино д Охотино д Спасс-Торбеево | 5:47
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 17:26 |  |  | 24.12.2023 19:01 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС160/2-ТП98 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта неполнофазный режим в сети | 59 | 451 |  |  | 0 | 1.4 | 8 | пер 2-й Ревякинский пер Ревякинский ул Борок проезд Опорный д Кончинино д Малые Дубровки ул Старо-Рогачевская д Сысоево д Елизаветино д Спиридово ул Набережная реки Старая Яхрома пер Ново-Рогачевский д Савелово п Горшково | -45284.7264
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 18:26 | Без обесточения потребителей |  | 28.12.2023 16:00 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ фид 315 ПС 110 кВ Хотьково №197 | 10 кВ | Устранение ОЗЗ фид.315 ПС-197 Хотьково | [8 empty] | -45284.7681
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 19:46 |  |  | 24.12.2023 20:36 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 40 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ. Снятие шлейфов оп.33, выделение поврежденного участка с неполнофазным режимом | 10 | 59 |  |  | 0 | 0.23 | 3 | д Ново д Петрушино д Селково | -45284.8236
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 20:17 |  |  | 24.12.2023 21:17 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид.3 КТП 263 г. Хотьково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, работа на ВЛ восстановление обрыва провода в пролётах оп.34-37 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | ул Зои Космодемьянской ул Громовой ул Кошевого ул Молодогвардейская | -45284.8451
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 23:12 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 23:59 | 18.01.2024 11:30 | 47 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 44 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Выделение участка КВЛ 10 кВ фид.44 с неполнофазным режимом | [8 empty] | 0:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 22:05 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 23:54 | 24.12.2023 23:56 | 1 ч.49 м. | ЛЭП | ВЛ-10кВ ЦРП20/900-РП900 | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима | 35 | 1234 |  |  | 0 | 1.3 | 5 | снт Бородино снт Ховрино-1 д Бородино д Ховрино снт Ховрино-2 | 1:49
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 25.12.2023 00:56 | Без обесточения потребителей |  | 27.03.2024 09:45 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20-ЦРП23 фид 2020 А+Б+КТП-482 | 10 кВ | Выясняется. | [8 empty] | -45285.0389
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Аварийное отключение | 25.12.2023 09:54 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 10:52 | 25.12.2023 10:52 | 58 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 521 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Выясняется .Резерв есть по фид.514 с ПС 110 кВ 672 Лешково.СЗО нет .5 кабельных вставок.время доезда бригады 30 мин | 16 | 478 |  |  |  | 0.5 | 4 | п Заречный д Голыгино с Воздвиженское д Шелково | 0:58
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 10:07 |  |  | 25.12.2023 11:37 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Работы производит абонент СНТ "Дружба" заявка №248 от 21.12.23 для безопасности выполнения работ по ремонту шлейфов Ф10 на портале ПС 229 "Темпы" и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить МВ Ф10/229 "Темпы" Ответственный за производство работ председатель СНТ "Дружба" М.Ю. Косихин тел. 8-916-955-38-04 | 5 | 150 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | снт Северное сияние снт Родник снт Дружба снт Дружба-2 | -45285.4215
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 10:01 |  |  | 25.12.2023 12:01 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/43-ТП29 | 6 кВ | ВЛ6кВ оп 43-45 монтаж доп опоры выполнение ТУ С-8 23-302-128677(935991) | 21 | 158 |  |  |  | 1.605 | 3 | ул Промышленная с Орудьево пер Промышленный д Шелепино | -45285.4174
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 10:40 |  |  | 25.12.2023 12:38 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( КТП 157 ремонт ВР, замена вводного руб) | 6 | 58 |  |  |  | 0.209 | 1 | тер объединение Раздолье тер объединение Полесье тер объединения Вишенка тер объединение Аметист | -45285.4444
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 10:38 |  |  | 25.12.2023 11:27 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 926 п. Росхмель | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт провода. | 1 | 12 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | мкр Росхмель | -45285.4431
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 11:04 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 12:59 | 25.12.2023 12:59 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 521 ПС 110 кВ Лешково №672 | 6 кВ | Устранение ОЗЗ | 16 | 478 |  |  | 0 | 0.5 | 4 | д Голыгино п Заречный с Воздвиженское д Шелково | 1:55
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 12:02 |  |  | 25.12.2023 13:18 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ТП-403 п.Некрасовский ДРЭС | 0.4 кВ | заявка абонента по письму ООО "электросервис" реконструкция линии | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | рп Некрасовский | -45285.5014
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 11:30 |  |  | 25.12.2023 11:59 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 328 - ТП 300 отп на ТП 264 | 10 кВ | Вл 6кВ ТП-300-ТП-328 снятие перемычек на опоре №32 (для устранения аварийного дефекта) | 13 | 650 |  |  |  | 0.29 | 1 | рп Решетниково | -45285.4792
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 12:08 |  |  | 25.12.2023 13:08 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №302 дер.Корешово. | 6 кВ | Производство работ по ТП №302 договора С8- 22-302-73105(115234) от 08 апреля 2022 г подключение потребителя в РУ-0.4кВ | 0 | 38 |  |  | 0 | 0.05 | 1 | д Коришево | -45285.5056
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 12:32 |  |  | 25.12.2023 20:08 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | По программе повышения надежности: реконструкция ВЛ-10 кВ | 33 | 156 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | д Общественник д Горетовка рп Андреевка д Баранцево д Бакеево | -45285.5222
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 13:11 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 13:29 | 25.12.2023 13:29 | 18 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РТП-66 ф.Козино-ЗТП654 | 6 кВ | Работы производит абонент, заявка №75634, отпайка от оп №26 на КТП 6 кВ №1514 ИП Бурнашкин А.И. тел. 8-903-960-51-78, письмо б/н от 25.12.2023, устранение аварийного дефекта ЛР 183 | 23 | 236 |  |  | 0 | 0.9 | 3 | д Желябино д Козино д Нефедьево | 0:18
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 13:22 |  |  | 25.12.2023 14:01 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП408/деревня- д. Шулепниково | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта коммутационного провода в Ру 0,4 ТП-408 ф деревня | 1 | 4 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шулепниково | -45285.5569
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 14:46 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 16:21 | 25.12.2023 16:21 | 1 ч.35 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №15 Новоалександрово | 6 кВ | КТП-15 РУ-0,4 кВ замена рубильников 0,4 кВ на автоматические выключатели. | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.25 | 2 | д Новоалександрово п Новоалександрово | 1:35
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 15:30 |  |  | 25.12.2023 16:04 |  | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №42 д. Лифаново | 10 кВ | ТП 42 РУ-0,4кВ установка тех учета | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | д Лифаново | -45285.6458
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 15:50 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 16:18 | 25.12.2023 16:18 | 28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид ТП 328 - ТП 300 отп на ТП 264 | 10 кВ | Восстановление перемычек на опоре №32 | 13 | 650 |  |  | 0 | 0.27 | 1 | рп Решетниково | 0:28
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 25.12.2023 16:10 |  |  | 25.12.2023 16:56 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №161 д. Михеево-Сухарево | 10 кВ | ТП 161 РУ-0,4кВ установка тех учета | 1 | 58 |  |  |  | 3 | 1 | д Михеево-Сухарево | -45285.6736
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 16:20 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 17:35 | 25.12.2023 17:35 | 1 ч.15 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ЦРП 7 сек 1 - ТП 204 сек 1 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта - замена изолятора на опоре №9 | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | кв-л Клязьма | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 15:12 |  |  | 25.12.2023 16:50 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от КТП №1367 с. Василево | 0.4 кВ | ревизия оборудования ТП-1367 выкидка по 0,4 кВ | 1 | 3 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Василево | -45285.6333
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 17:05 |  |  | 25.12.2023 18:04 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от МТП №3117 д. Ольявидово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта ( установка тех. учета) | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Ольявидово | -45285.7118
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 17:31 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 18:07 | 25.12.2023 18:07 | 36 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №350 д. Староподолино | 6 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 1 | 35 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Подолино | 0:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 20:30 |  |  | 25.12.2023 20:52 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | сборка норм. схемы | 13 | 32 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | д Бакеево д Общественник | -45285.8542
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 20:34 |  |  | 25.12.2023 21:49 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС 332 фид 2- - АСП-3 - АСП-4 - АСП-64 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, неполнофазный режим сети | 28 | 151 |  |  | 0 | 1.109 | 7 | д Лифаново д Носково п Кузнецово д Кузнецово д Михеево-Сухарево д Ковригино с Тимоново д Акулово | -45285.8569
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 19:40 | Все потребители запитаны | 25.12.2023 21:18 | 25.12.2023 21:18 | 1 ч.38 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №594 п. Поварово | 10 кВ | Заправка РИСЭ ,замена аккумулятора установки механиком МКС. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | 1:38
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 22:50 |  |  | 25.12.2023 23:19 |  | ПС/РП/ТП | СТП 10кВ №4133 д.Баранцево | 10 кВ | Отбалчивание РИСЭ , сборка нормальной схемы. |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Баранцево | -45285.9514
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 25.12.2023 23:02 |  |  | 25.12.2023 23:22 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10кВ №1136 д. Горетовка ф.438205 | 10 кВ | Отбалчивание РИСЭ , сборка нормальной схемы. |  | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 10 | д Горетовка | -45285.9597
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 26.12.2023 08:10 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 12:16 | 26.12.2023 12:16 | 4 ч.6 м. | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Станки 2 фид 9 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 31.6 км, количество каб. вставок 3, резерв есть, телефон водителя РИСЭ 8-903-292-74-47 | 15 | 185 |  |  | 2 | 0.32 | 8 | д Айбутово д Большое Семёновское д Разорёно-Семёновское с Николо-Кропотки д Головачево д Лозынино д Прусово д Измайлово | 4:06
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 11:17 |  |  | 26.12.2023 13:17 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №33 с.Ельдигино | 10 кВ | Замена узла учета. |  | 29 |  |  |  | 0.01 | 1 | с Ельдигино | -45286.4701
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 11:35 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 12:07 | 26.12.2023 12:07 | 32 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ КТП51/109 А-КТП1269 | 10 кВ | проверка ВК и защит БТ 1010 | 19 | 25 |  |  | 0 | 0.9 | 2 | д Перепечино с Чашниково | 0:32
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 11:50 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 13:46 | 26.12.2023 13:46 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 8 | 6 кВ | Работы производит абонент, заявка №75141, АО "Мособлэнерго" заявка б/н от 21.12.23 для безопасности выполнения работ по ремонт ВЛР КРУН 9 СНТ Зорька и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить МВ Ф8/229 "Темпы" Ответственный за производство работ начальник Талдомского участка С-Посадского ф-ла АО "Мособлэнерго" П.А. Фролов тел.8-916-709-31-21 |  | 471 |  |  |  |  | 23 | д Юдино д Высочки д Кузнецово д Кузнецово д Волдынь снт Рассвет-Волдынь д Крияново снт Стрелка д Филиппово снт Радуга (Филиппово) д Утенино снт Берег с Великий Двор д Арефьево д Ольховик снт Мечта (Ольховик) д Стариково снт Былина снт Зорька-1 снт Семья снт Роща д Наговицино д Жуково д Гусёнки д Гусёнки д Высочки снт Ветеран (Волдынь) снт Волдынь д Кутачи д Зятьково д Новотроица д Устье-Стрелка снт Мечта (Филиппово) снт Филиппово д Куймино д Кривец д Веретьево снт Надежда (Веретьево) д Бережок снт Ольховик снт Ольховик-2 с Стариково д Иванцево снт Клен снт Волгарь снт Навигатор снт Зорька снт Космос | 1:56
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 12:32 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 12:55 | 26.12.2023 12:55 | 23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Васильково КТП 234 | 0.4 кВ | отключение абонента по заявке МЭС |  | 10 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Васильково | 0:23
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 12:29 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 13:48 | 26.12.2023 13:48 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид РП 57 сек 2 - АСП Тиликтино - АСП Анютины Глазки-1 - Анютины Глазки-2 - АСП Поляна - АСП Поджигородово | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Замена поврежденного изолятора на опоре №117 | 20 | 1000 |  |  |  | 0.2 | 2 | д Кореньки д Тиликтино | 1:19
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 12:40 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 14:39 | 26.12.2023 14:39 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 | 10 кВ | Работа на ВЛ. Расчистка трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор №40-48 | 26 | 186 |  |  | 0 | 0.9 | 4 | д Еремино д Спасс-Торбеево д Охотино д Зубцово | 1:59
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 12:53 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 14:05 | 26.12.2023 14:05 | 1 ч.12 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 6 кВ №152 п. с-за Буденовец | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-0,4кВ от ТП-152 ф."село" -опиловка ДКР. | 1 | 12 |  |  |  |  | 1 | п совхоза "Буденновец" | 1:12
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 13:25 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:00 | 26.12.2023 15:00 | 1 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 549 РП 213 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта.Восстановление шлейфа лин.549 в РП-213 | 18 | 178 |  |  | 0 | 0.7 | 3 | д Жучки д Уголки д Васьково | 1:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 13:18 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:17 | 26.12.2023 15:17 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП830 Дубинино-ТП1874 | 6 кВ | Монтаж АСП | 5 | 18 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | д Рекино-Кресты д Дубинино | 1:59
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 09:44 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 13:04 | 26.12.2023 13:04 | 3 ч.20 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 35 кВ Юркино 1 фид 7 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, устранение аварийного нагрева подвижного контакта ВЛР КТП 143 |  | 176 |  |  |  |  | 6 | д Лебзино д Воргаш д Ябдино д Людятино д Сляднево с Великий Двор снт Зодчий-1 снт Зодчий - 2 снт Щит | 3:20
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 14:14 |  |  | 26.12.2023 16:13 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС717/4-ТП532 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт шлейфов ОП19-20, ОП30-31. | 60 | 505 |  |  | 0 | 1.4 | 8 | д Нерощино д Гришино п Новое Гришино д Коверьянки д Сбоево д Сычевки д Андрейково п Андрейково д Новинки | -45286.5931
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 13:31 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:25 | 29.12.2023 13:25 | 1 ч.54 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | для устранения дефекта неполнофазного режима | 91 | 234 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | мкр Фирсановка | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.12.2023 15:00 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 16:40 | 26.12.2023 16:40 | 1 ч.40 м. | ЛЭП | КВЛ 10кВ ТП №1026 - РТП №102 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-4,5 км,количество кабельных вставок- 4 шт.,Резерв есть, РИСЭ запрощено у информатора Питающая п\ст -220 кВ №840 Омега; пит. фид 840807. | 27 | 138 |  |  |  | 0.85 | 3 | д Голиково д Юрлово д Жаворонки | 1:40
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 15:00 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:37 | 26.12.2023 15:37 | 37 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1530 д.Степаньково | 10 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 48 |  |  |  | 0.02 | 1 | тер. ДНП Аквамарин | 0:37
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 14:51 |  |  | 26.12.2023 16:04 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ ТП 501/ф.2- г.Яхрома | 0.4 кВ | ТП-501 РУ-0,4кВ установка тех учета |  | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | г Яхрома | -45286.6188
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 14:46 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:38 | 26.12.2023 15:38 | 52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП470/902-ПС676 Уча | 6 кВ | Замена изолятора ШФ-21г ( слетел с крепления ) ЛР№17 оп.56 | 13 | 608 |  |  | 0 | 1.1 | 3 | д Юдино д Манюхино д Ульянково | 0:52
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 14:55 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 16:06 | 26.12.2023 16:06 | 1 ч.11 м. | ПС/РП/ТП | РТП 6 кВ №51 г.Клин | 6 кВ | устранение аварийного дефекта, замена изолятора на оп №40 | 26 | 1300 |  |  |  | 0.1 | 5 | ул 60 лет Комсомола д Борозда д Белозерки д Давыдково п кирпичного завода | 1:11
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 14:54 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 15:34 | 26.12.2023 15:34 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид ул.Новая КТП 513 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта замена АВ |  | 18 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Ситники | 0:40
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 15:17 |  |  | 26.12.2023 17:15 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 681 ЦРП 10 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение неполнофазного режима. | 11 | 390 |  |  |  | 1.2 | 1 | рп Софрино | -45286.6368
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 17:00 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 18:03 | 26.12.2023 18:03 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 383 д.Шолохово | 0.4 кВ | Устранение аварийного нагрева | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Шолохово | 1:03
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 26.12.2023 17:07 |  |  | 26.12.2023 18:18 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП562/церковь- с. Шуколово | 0.4 кВ | Установка ТУ |  | 30 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Шуколово | -45286.7132
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 17:25 |  |  | 26.12.2023 18:43 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.926, л 935 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Устранение и отыскание ОЗ | 11 | 390 |  |  |  | 1.2 | 1 | рп Софрино | -45286.7257
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Аварийное отключение | 26.12.2023 20:24 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 21:43 | 05.01.2024 23:58 | 1 ч.19 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ П/С82-ЦРП2 с.2/Фид. 8207 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 6 кВ 4,8 км, , резерв есть , время доезда бригады 50 мин, питающая ПС 110 кВ Павшино, фид. 8207 | 4 | 68 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Марьино | 1:19
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 20:42 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 00:02 | 27.12.2023 00:02 | 3 ч.20 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №594 п. Поварово | 10 кВ | Переподключение неисправной РИСЭ-700 кВа МКС на РИСЭ-700 кВа ЗЭС | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | дп Поварово | 3:20
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 21:12 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 21:23 | 26.12.2023 21:23 | 11 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №242 д. Корост | 10 кВ | оперативные переключения для сборки нормальной схемы |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Корост | 0:11
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 26.12.2023 21:01 | Все потребители запитаны | 26.12.2023 21:54 | 26.12.2023 23:24 | 53 м. | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Планерная № 688 | 110 кВ | выясняются | 12 | 20 |  |  |  | 0.27 | 1 |  | 0:53
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 26.12.2023 23:27 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 00:14 | 27.12.2023 00:14 | 47 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №924 ДПК Анютины глазки-1 | 10 кВ | устранение аварийного дефекта , |  | 50 |  |  |  | 0.01 | 1 | тер. ДПК Анютины глазки | 0:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2023 00:57 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 04:44 | 27.12.2023 04:44 | 3 ч.47 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС96/584-ТП70 Катуар | 6 кВ | Присоединение вновь смонтированной ячейки к КРУН 3 сек 6 кВ подрядной организацией ООО "МЭТЗ-Энерго". | 68 | 2615 |  |  | 0 | 2.8 | 10 | д Фоминское д Драчево д Сухарево п Торфоболото д Лысково д Хлябово п Трудовая д Большая Черная д Ларево п Борец | 3:47
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2023 07:23 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 08:17 | 30.12.2023 00:57 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС15/811-ЦРП42 Пирогово | 6 кВ | Причина выясняется. Количество кабельных вставок 4 шт. Резерв есть. Питающая ПС-Роса фид. 811 А+Б | 0 | 4 |  |  |  | 0.3 | 1 | д Подрезово | 0:54
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 10:45 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 11:05 | 27.12.2023 11:05 | 20 м. | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №1393 д. Борки | 6 кВ | Повышение качества ЭЭ - регулировка ПБВ. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Борки | 0:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2023 11:21 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 13:16 | 27.12.2023 13:16 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП40 Погорелово-ТП900 | 10 кВ | По программе повышения надежности : включение нового оборудования | 15 | 65 |  |  | 0 | 1 | 3 | д Сверчково д Селищево д Якиманское | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 12:21 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 13:39 | 27.12.2023 13:39 | 1 ч.18 м. | ПС/РП/ТП | КТП 6 кВ №1713 д.Хлыниха | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Хлыниха | 1:18
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2023 11:48 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 13:32 | 27.12.2023 19:25 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставо-2 шт, резерв есть-частичный, Питающая ПС 110 кВ Поварово , резерв фид.7101 | 47 | 160 |  |  |  | 1.3 | 5 | д Шелепаново д Никифорово д Литвиново д Хоругвино п Майдарово | 1:44
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2023 11:45 |  |  | 27.12.2023 13:23 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ РП 126 д. Селехово | 0.4 кВ | Замена силового тр-ра Т-2 20 кВА на тр-р 40 кВА |  | 10 |  |  |  |  | 1 | д Селихово | -45287.4896
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2023 11:55 |  |  | 27.12.2023 13:48 |  | ЛЭП | ВЛ 6 кВ ПС 577 фид 2 - АСП-14 - АСП-3 | 6 кВ | Допуск ПО ТУ С8-21-302-42224(500289), установка доп опор | 26 | 464 |  |  | 0 | 1.076 | 8 | д Плетенево д Пыхино д Думино д Бешенково д Горбово с Жестылево д Святогорово с Якоть | -45287.4965
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 12:42 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 14:26 | 27.12.2023 14:26 | 1 ч.44 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид ТП 7 - ТП 299 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, замена аварийного изолятора на опоре №40 | 8 | 400 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Подтеребово | 1:44
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 13:31 |  |  | 27.12.2023 15:23 |  | ЛЭП | КВЛ-6кВ ПС583/11 - ЦРП35 ДРЭС | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. ремонт ЛР 2659 | 21 | 158 |  |  | 0 | 0.922 | 9 | д Космынка д Клусово д Кульпино д Глухово с Глухово д Пешково д Матвейково д Алабуха с Семеновское | -45287.5632
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 27.12.2023 13:25 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 15:21 | 27.12.2023 15:21 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ л773-КТП1061 | 6 кВ | . ВЛ-6 кВ ф.Л773 отп на ктп 82 восстановить провод на оп 45 2. ВЛ-6 кВ ф.Л773 восстановить провод на оп 55 и4 | 24 | 71 |  |  | 0 | 1.2 | 2 | д Носово д Перепечино | 1:56
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 13:32 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 15:31 | 27.12.2023 15:31 | 1 ч.59 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | 1:59
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 14:27 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 15:00 | 27.12.2023 15:00 | 33 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид д.Кононово КТП 1125 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Кононово | 0:33
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 14:32 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 15:41 | 27.12.2023 15:41 | 1 ч.9 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС116/фид 11639-ЦРП7/3 | 6 кВ | ЦРП-7 демонтаж шинного моста между 3 и 4 секцией. | 42 | 95 |  |  | 0 | 1.2 | 4 | д Рекино-Кресты д Талаево г Солнечногорск д Дубинино | 1:09
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 15:29 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 17:16 | 27.12.2023 17:16 | 1 ч.47 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ фид 18128А ПС 110 кВ Клин №181 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта | 3 | 150 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Победы | 1:47
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 15:32 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 17:30 | 27.12.2023 17:30 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Хоругвино д Никифорово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 15:57 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 16:32 | 27.12.2023 16:32 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП9 Геофизика-ЗТП559 | 10 кВ | ЦРП-9 Ф.Геофизика отболтить кабель на оп.1 | 31 | 135 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | п Поваровка дп Поварово д Новинки д Задорино д Белавино | 0:35
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 16:37 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 16:58 | 27.12.2023 16:58 | 21 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид ТП 387 сек 1-ТП 193-ЛР-75-ТП 291 сек 2-ТП 196 сек 1-Рекл. Жестоки | 6 кВ | Оперативные переключения для сбора схемы нормального режима. | 6 | 300 |  |  | 0 | 0.06 | 1 | д Жестоки | 0:21
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 16:02 |  |  | 27.12.2023 16:30 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС311/42-МТП646 | 6 кВ | устранение аварийного дефекта. | 27 | 55 |  |  | 0 | 0.938 | 8 | д Шуколово д Новлянки д Григорково д Боброво д Дьяково д Парамоново п Горки с Горки д Горки д Гаврилково | -45287.6681
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 16:58 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 18:53 | 27.12.2023 18:53 | 1 ч.55 м. | ПС/РП/ТП | РП 10 кВ №121 п.Андреевка | 10 кВ | Ошиновка новой ячейки | 4 | 20 |  |  | 0 | 0.5 | 1 | д Голубое | 1:55
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 17:16 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 19:10 | 27.12.2023 19:10 | 1 ч.54 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №594 п. Поварово | 10 кВ | Заправка РИСЭ. | 1 | 20 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | дп Поварово | 1:54
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 17:29 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 19:25 | 27.12.2023 19:25 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | 1:56
Красногорский РЭС | Красногорский РЭС | Неплановое отключение | 24.12.2023 11:54 | Все потребители запитаны | 24.12.2023 13:30 | 27.12.2023 15:25 | 1 ч.36 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №22003 с.Дмитровское | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта - неполнофазный режим | 2 | 19 |  |  | 0 | 0.2 | 2 | снт Лесное с Петрово-Дальнее | 1:36
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2023 22:09 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 23:37 | 27.12.2023 23:37 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7101- ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ…4,5. км, количество кабельных вставок…6 шт , резерв есть частичный, РИСЭ запрошены у информатора . Питающая ПС 110 кВ Поварово , фид. 7101 | 46 | 135 |  |  |  | 1.3 | 10 | д Бухарово д Кочугино д Литвиново д Хоругвино д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров д Ложки | 1:28
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 23:36 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 00:16 | 28.12.2023 00:16 | 40 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид Нечетная сторона ТП 420 | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта | 0 | 25 |  |  | 0 | 0.005 | 1 | д Кононово | 0:40
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 27.12.2023 23:37 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 01:35 | 28.12.2023 01:35 | 1 ч.58 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Хоругвино-ТП677 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 33 | 110 |  |  | 0 | 1.1 | 4 | д Шелепаново д Литвиново д Хоругвино д Никифорово | 1:58
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2023 23:40 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 04:15 | 28.12.2023 04:15 | 4 ч.35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП10 Калининский-ТП567 | 10 кВ | Выясняется, длина КВЛ-4,3 км, количество кабельных вставок -1 шт., Резерва нет( ф. 7101 поврежден ), РИСЭ запрошены у информатора, Питающая п\ст 71 Поварово ,пит,фид.7107 СЗО-2 Котельная. ВЗУ | 13 | 84 |  |  | 2 | 1.6 | 2 | д Ложки д Есипово | 4:35
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 27.12.2023 22:09 | Все потребители запитаны | 27.12.2023 23:37 | 27.12.2023 23:37 | 1 ч.28 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/7102-ЦРП27 | 10 кВ | Выясняется, количество кабельных вставо-2 шт, резерв есть-частичный, Питающая ПС 110 кВ Поварово , резерв фид.7101 | 47 | 160 |  |  |  | 1.3 | 5 | д Шелепаново д Никифорово д Литвиново д Хоругвино п Майдарово | 1:28
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 01:35 |  |  | 28.12.2023 03:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | Разгрузка ф. 7102 | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Хоругвино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Холмы д Бунтеиха д Безверхово д Покров | -45288.066
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 28.12.2023 03:41 | Без обесточения потребителей |  | 29.12.2023 01:17 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Воробьево №185 | 35 кВ | Повреждение у абонента (Мособлэнерго) | [8 empty] | -45288.1535
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 10:40 |  |  | 28.12.2023 12:28 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 575 д. Луговая | 0.4 кВ | Производство работ по ТП Выполнение ТУ № C-22-00-724542\103 замена АВ фид 2 |  | 19 |  |  | 0 | 0.08 | 1 | д Луговая | -45288.4444
Пушкинский РЭС | Пушкинский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 11:22 |  |  | 28.12.2023 13:21 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ лин. 808 КТП 402 | 6 кВ | Монтаж шлейфов. | 28 | 98 |  |  | 0 | 0.78 | 3 | тер. СНТ Знаменское тер. СНТ Нептун-1 д Марьина Гора д Кстинино с Тишково д Степаньково тер. ДПК Китежградъ тер. СНТ Берендеи | -45288.4736
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 11:07 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 12:30 | 28.12.2023 12:30 | 1 ч.23 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП 1181 д. Дурыкино | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта. Восстановить оборванный провод в пр. опор №16-17 |  | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Дурыкино | 1:23
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 11:34 |  |  | 28.12.2023 12:42 |  | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №1141 СНТ "Бобры" | 10 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 10 |  |  | 0 |  | 1 | тер объединения Бобры | -45288.4819
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 11:47 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 13:30 | 28.12.2023 13:30 | 1 ч.43 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ РТП111 Лопотово-ТП531 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ 10 Кв | 9 | 45 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | д Лопотово | 1:43
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 12:21 |  |  | 28.12.2023 12:45 |  | ПС/РП/ТП | КТП-10 кВ-0354 д.Кр.Сторожка | 10 кВ | Устранение жалобы абонентов.Перевод ПБВ на Т-1 КТП-0354 | 1 | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Красная Сторожка | -45288.5146
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 11:20 |  |  | 28.12.2023 12:19 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП747/деревня 2- д. Никольско | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта ВЛ-0.4кВ от КТП-747 монтаж ввода КТП - оп.1 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Никольское п Никольское | -45288.4722
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 12:14 |  |  | 28.12.2023 13:24 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 40 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. Работа на ВЛ. Соединение шлейфовых перемычек на оп.33, восстановление нормальной схемы | 10 | 59 |  |  | 0 | 0.23 | 3 | д Селково д Ново д Петрушино | -45288.5097
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 12:07 |  |  | 28.12.2023 13:40 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/6-ТП145 | 6 кВ | ВЛ 6 кВ фид.6 ПС 691 выполнение ТУ установка опор | 27 | 986 |  |  | 0 |  | 6 | д Лавровки д Труневки д Трощейково д Сергейково п Горки п Лавровки | -45288.5049
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 13:33 |  |  | 28.12.2023 14:44 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП №402 п. Некрасовский | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, Тп-402 РУ-0.4кВ сек 2 демонтаж перекидного рубильника | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | ул Восточная ул Свобода ул Полевая ул Привокзальная | -45288.5646
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 13:42 |  |  | 28.12.2023 14:15 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 61 ПС 35 кВ Торбеево №816 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта, снятие дерева с проводов ВЛ в пролетах опор №69-70 | 14 | 159 |  |  | 0 | 0.3 | 3 | д Слабнево д Березняки д Бобошино | -45288.5708
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 14:00 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 15:56 | 28.12.2023 15:56 | 1 ч.56 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП261/606-ТП129 Красная Горка | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта.Греется нож на ЛР-1 оп№29 ВЛ 6 кВ л.852 | 27 | 753 |  |  | 0 | 1.2 | 3 | д Красная Горка д Еремино д Семкино | 1:56
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 14:27 |  |  | 28.12.2023 15:58 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 МТП 1946 д. Карпово | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта | 1 | 58 |  |  | 0 |  | 1 | д Карпово | -45288.6021
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 28.12.2023 14:33 | Без обесточения потребителей |  | 28.12.2023 17:42 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС20/фид 2008-РП121/1 | 10 кВ | Выясняется. Длина КЛ 5.7 км. одна кабельная вставка, ПС-110 кВ "Алабушево", ф. 2008. | [8 empty] | -45288.6062
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 15:11 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 16:56 | 28.12.2023 16:56 | 1 ч.45 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП16 Пятница-ТП529 | 10 кВ | ошиновать 3 провода на оп 55 для включения КТП-3829 | 18 | 35 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Бережки д Исаково д Курилово | 1:45
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 28.12.2023 14:30 | Без обесточения потребителей |  | 28.12.2023 14:30 |  | ПС/РП/ТП | ПС 35 кВ Ченцы №315 | 35 кВ | выясняется | [8 empty] | -45288.6042
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 15:01 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 21:43 | 28.12.2023 21:43 | 6 ч.42 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/71308 - ЦРП9 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ЦРП-9 РУ-10 кВ 2 секции яч. фид. ФОК, фид. ТП-594 | 89 | 210 |  |  | 0 | 2.1 | 10 | д Михайловка д Ростовцево д Белавино тер. СНТ Тебеньки-1 д Дудкино п Березки д Марьино д Лыткино дп Поварово д Задорино | 6:42
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 14:35 |  |  | 28.12.2023 16:12 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП491/село- с. Пешково | 0.4 кВ | Устранение аварийного дефекта, КТП-491 замена силового трансформатора | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Пешково | -45288.6076
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 28.12.2023 14:17 |  |  | 28.12.2023 15:26 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ лин. 725 ЦРП 2 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта, Повреждение ВЛ оп№25 восстановление шлейфов | 5 | 75 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | д Ахтырка ул Молодогвардейская ул Лизы Чайкиной ул Лазо ул Олега Кошевого ул Матросова ул Зои Космодемьянской | -45288.5951
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 15:59 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 22:15 | 28.12.2023 22:15 | 6 ч.16 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС264/26412-ТП1105 | 10 кВ | замена опор и провода в пролетах опор №47-50 восстановить провода на опоре №24 отпайка на КТП-1103 | 37 | 115 |  |  | 0 | 1.4 | 5 | д Бакеево д Общественник д Баранцево д Горетовка д Жилино | 6:16
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 28.12.2023 14:50 |  |  | 28.12.2023 15:59 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ РП350/585,1348-ЦРП24 | 6 кВ | Распоряжение 6033р Работы по ТП. Ввод нового оборудования МТП-1002 от опоры №74 ВЛ-6 кВ Лин.585 | 8 | 60 |  |  | 0 | 0.3 | 2 | с Дерюзино д Смена | -45288.6181
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 28.12.2023 16:38 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 18:07 | 28.12.2023 18:07 | 1 ч.29 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 23 д.Ерёмино | 0.4 кВ | поврежден АВ фид.3 | 0 | 26 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Еремино | 1:29
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Аварийное отключение | 28.12.2023 20:35 | Все потребители запитаны | 28.12.2023 22:27 | 28.12.2023 22:27 | 1 ч.52 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 220 кВ Темпы фид 10 | 6 кВ | Выясняется, длина ВЛ 17,2км, количество кабельных вставок 2, резерва нет, телефон водителя РИСЭ Количество ТП-5/2 СНТ Дружба 1,2. | 5 | 80 |  |  |  | 1.2 | 1 | снт Дружба снт Дружба-2 | 1:52
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 10:54 |  |  | 29.12.2023 12:24 |  | ПС/РП/ТП | МТП 6 кВ №57а д.Вороново | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта( МТП 57А замена трансформатора) | 1 | 58 |  |  |  | 0.043 | 1 | с Вороново | -45289.4542
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 11:16 |  |  | 29.12.2023 13:15 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС840/706 - ф.840706 | 10 кВ | АСП 66 Ру 10 кВ Замена ПК 10 кВ на шины.2 раза в указанный период времени на 1 час | 9 | 254 |  |  | 0 | 0.7 | 1 | мкр Фирсановка | -45289.4694
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 12:15 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 12:22 | 29.12.2023 12:22 | 7 м. | ПС/РП/ТП | ЗТП 10 кВ №369 д.Алексейково | 10 кВ | оперативные переключения для разгрузки фид 64705 | 13 | 650 |  |  |  | 0.1 | 3 | д Егорьевское тер. ДПК Алешкино-2 тер. ДПК Алешкино тер. СНТ Альпийские луга тер. Оздоровительный лагерь Ласточка | 0:07
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Плановое отключение | 29.12.2023 11:55 |  |  | 29.12.2023 13:06 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид деревня КТП 6 д Ширятино | 0.4 кВ | аботы производит абонент АО "Мособлэнерго" заявка б/н от 27.12.23 для безопасности выполнения работ по опиловке угрожающих деревьев и повышения надежности электроснабжения потребителей отключить н/в руб-к "деревня" КТП 6д. Ширятино | 0 | 16 |  |  | 0 | 0.02 | 1 | д Ширятино | -45289.4965
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 13:28 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 13:48 | 29.12.2023 13:48 | 20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 КТП 539 | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта |  | 13 |  |  |  | 0.007 | 1 | д Покров | 0:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 13:33 | Без обесточения потребителей |  | 29.12.2023 14:37 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 786 д. Климово | 0.4 кВ | Замена тр-ра 160 кВа на 250 кВа | 1 | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Климово | -45289.5646
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2023 13:13 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 14:24 | 18.01.2024 16:02 | 1 ч.11 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ЦРП11/902Б-ТП1214 | 6 кВ | Выясняется. количество кабельных вставок 3 шт. Резерв есть. питающая ПС-Хлебниково, фид. 17 Б1+Б2. | 1 | 86 |  |  |  | 0.7 | 1 | д Новоалександрово | 1:11
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.12.2023 14:00 |  |  | 29.12.2023 14:41 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС600/9-КТП1701 | 10 кВ | Производство работ по ТП ТУ С8-21-302-43907(716204) ВЛ 10 кВ фид. 9 ПС 600 установка доп опор |  | 78 |  |  |  |  | 2 | д Ермолино п опытного хоз-ва "Ермолино" ул Карьер 41-й км ул Лесная ул Садовая ул Рябиновая ул Карьерная ул Железнодорожная ул Ключевая ул Кольцевая ул Центральная ул Строителей ул Шоссейная | -45289.5833
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 15:03 |  |  | 29.12.2023 16:05 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС332/3-ЗТП77 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта( ВЛ 10 кВ фид 3 ПС 332 на ЛР 52 | 12 | 406 |  |  |  | 0.325 | 4 | д Слободищево д Саввино д Колотилово | -45289.6271
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 14:49 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 16:20 | 29.12.2023 16:20 | 1 ч.31 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ПС71/71503-ЦРП29 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на ВЛ | 18 | 90 |  |  | 0 | 1.2 | 5 | п Жуково д Бережки д Савельево д Пешки д Гончары | 1:31
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 14:15 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 15:30 | 29.12.2023 15:30 | 1 ч.15 м. | ПС/РП/ТП | РТП 10 кВ №57 п.Кузнецово | 10 кВ | устранение аварийного дефекта, замена н/в руб |  | 50 |  |  |  | 0.02 | 1 | д Кузнецово | 1:15
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Плановое отключение | 29.12.2023 14:00 |  |  | 29.12.2023 15:47 |  | ПС/РП/ТП | МТП-10кВ № 3042 д.Новое Сельцо | 10 кВ | Замена силового тр-ра | 1 | 58 |  |  |  | 0.03 | 1 | д Новое Сельцо | -45289.5833
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 15:53 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 17:50 | 29.12.2023 17:50 | 1 ч.57 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ РТП82 - ТП 1447 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта на КЛ 10 кВ | 39 | 95 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | рп Андреевка д Жилино тер. СНТ Горетовка д Бакеево д Баранцево | 1:57
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2023 19:15 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 00:30 | 30.12.2023 00:30 | 5 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,9 км, количество кабельных вставок 5, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид.2004 | 31 | 123 |  |  |  | 1.1 | 2 | с Алабушево д Дедешино | 5:15
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 29.12.2023 20:00 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 20:42 | 29.12.2023 20:42 | 42 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Подъем и ошиновка нового кабеля оп.46 с РП-138 | 15 | 85 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Есипово д Терехово д Пешки | 0:42
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2023 19:15 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 00:30 | 30.12.2023 00:30 | 5 ч.15 м. | ЛЭП | КЛ-10кВ ТП-438 - РП5 | 10 кВ | Выясняется, длина ВЛ 2,9 км, количество кабельных вставок 5, резерв нет. Питающая ПС 110 кВ Алабушево, фид.2004 | 31 | 123 |  |  |  | 1.1 | 1 | с Алабушево д Дедешино | 5:15
Химкинский РЭС | Химкинский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2023 19:55 | Без обесточения потребителей |  | 16.01.2024 18:24 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС688/105-ЦРП104/688105 А+Б | 10 кВ | Повреждение КЛ 10 кВ фид. 688105 А+Б | [8 empty] | -45289.8299
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 29.12.2023 22:48 | Все потребители запитаны | 29.12.2023 23:07 | 29.12.2023 23:23 | 19 м. | ПС/РП/ТП | ТП 10 кВ №792 пос. Смирновка | 10 кВ | Выясняется, Резерв есть , РИСЭ запрошено у информатора ,Питающая п\ст; 220 кВ №140 Радищево,пит. фид. 140103 | 1 | 30 |  |  |  | 0.3 | 1 | п Смирновка | 0:19
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.12.2023 01:54 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2023 06:39 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Ченцы - Торгашино I цепь | 35 кВ | Выясняются | [8 empty] | -45290.0792
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.12.2023 01:45 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 03:40 | 30.12.2023 05:26 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Ченцы - Торгашино I цепь | 35 кВ | Выясняются | 52 | 1184 |  |  |  | 1.46 | 10 | д Селково д Петрушино д Федорцово д Переславичи д Скорынино д Торгашино с Заболотье д Веригино | 1:55
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2023 04:23 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 04:59 | 30.12.2023 04:59 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 61204 - РП 62 сек 2 ПС 110 кВ Круг №612 | 10 кВ | выясняется, время восстановления будет определено по результатам осмотра, длина КВЛ - 2,5 км, количество кабельных вставок - 1, резерв - есть, РИСЭ - 8- . Питающая ПС Круг Время доезда 30 | 2 | 100 |  |  |  | 0.2 | 1 | с Воздвиженское | 0:36
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 03:45 |  |  | 30.12.2023 05:03 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ф.Каменка ТП782 - ТП776 | 6 кВ | Неполнофазный режим сети | 18 | 168 |  |  | 0 | 0.2 | 6 | д Удино д Поповка п Поповка д Каменка д Медведково д Шихово д Комаровка д Федотово | -45290.1562
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 03:59 |  |  | 30.12.2023 05:50 |  | ЛЭП | КВЛ 10 кВ фид 42 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Отыскания однофазн замыкания | 7 | 104 |  |  | 1 | 0.645 | 2 | д Торгашино д Бор | -45290.166
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 04:15 |  |  | 30.12.2023 05:01 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 43 ПС 35 кВ Торгашино №545 | 10 кВ | Отыскания однофазное замыкания | 5 | 26 |  |  | 0 | 0.28 | 1 | д Торгашино | -45290.1771
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 05:19 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 05:41 | 30.12.2023 05:41 | 22 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП27 Кочугино-ТП611 | 10 кВ | КВЛ-10 кВ ф. Кочугино замена ПРВТ на ЛР-1389. | 79 | 126 |  |  | 0 | 1.2 | 9 | д Кочугино д Литвиново д Бухарово д Стародальня д Покров д Хоругвино д Холмы д Бунтеиха д Безверхово | 0:22
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 06:10 |  |  | 30.12.2023 07:10 |  | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС691/5-ТП2261 ДРЭС | 6 кВ | переключения по определению ОЗ | 17 | [5 empty] | 4 | д Ваганово д Ассаурово д Хлыбы д Ерыково | -45290.2569
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 07:00 |  |  | 30.12.2023 08:53 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ фид 37 ПС 35 кВ Лифаново №332 | 10 кВ | Неполнофазное включения | 14 | 44 |  |  | 0 | 0.39 | 2 | д Опарино д Селиваново | -45290.2917
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 08:45 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 09:58 | 30.12.2023 09:58 | 1 ч.13 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ЦРП-31 б-ТП-1046 Б | 10 кВ | Отыскание устранение неполнофазного режима работы | 1 | 15 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Мышецкое | 1:13
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 08:15 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 08:45 | 30.12.2023 08:45 | 30 м. | ЛЭП | КЛ 6 кВ ПС176/113-ЦРП11 | 6 кВ | Отыскание ОЗЗ | 8 | 200 |  |  | 0 | 1 | 2 | д Новогрязново д Грибки | 0:30
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 09:23 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 10:17 | 30.12.2023 10:17 | 54 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 691 фид 1- АСП-38 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.1 ПС 691 за ЛР-45 оп.11 восстановление слетевшей вязки. | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 | тер объединение Плоцкий луг | 0:54
Талдомский РЭС | Талдомский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 10:13 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 10:52 | 30.12.2023 10:52 | 39 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС 110 кВ Экран фид 63 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта на опоре 8 отпайка на КТП-426 | 18 | 1319 |  |  | 2 |  | 7 | ул 2-я Гражданская ул Огородная снт Прибрежный ул Советская ул 2-ая Советская ул Северная ул Горького ул 1-я Гражданская ул Некрасова ул Маяковского ул Ленина ул Школьная д Коришево с Новоникольское д Васино д Танино д Глинки снт Виктория снт Прогресс ул Молодежная ул Новая пер Школьный ул Пушкина ул Полевая д Тарусово снт Флора ул Тургенева | 0:39
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 11:34 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 12:25 | 30.12.2023 12:25 | 51 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/3-ЗТП 217 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ф.3 ПС 207 ВЛ-6кВ оп.53-54 восстановление оборванного провода. | 15 | 342 |  |  |  |  | 5 | д Дядьково д Княжево д Очево д Жуковка д Быково | 0:51
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.12.2023 11:25 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2023 12:00 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Смена - Сватково | 35 кВ | выясняются, ПС 110 кВ Смена:ТКЗ: ТОР-100, двухфазное замыкание А-В, расстояние 4,9 км от ПС 110 кВ Смена. Длина ВЛ 8,7 км (СЭС).ПС 35 кВ Сватково: АО от ЗМН МВ ВЛ 35 кВ Смена – Сватково. АВР 35 кВ успешно. | [8 empty] | -45290.4757
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 12:05 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 12:48 | 30.12.2023 12:48 | 43 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС207/6-ТП236 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ф.6 ПС 207 - переключения по отысканию ОЗЗ | 10 | 112 |  |  | 0 |  | 2 | с Орудьево д Непейно | 0:43
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.12.2023 11:25 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2023 12:00 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Смена №105 | 110 кВ | выясняются. ТКЗ: ТОР-100, двухфазное замыкание А-В, расстояние 4,9 км от ПС 110 кВ Смена. Длина ВЛ 8,7 км (СЭС). | [8 empty] | -45290.4757
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 12:11 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 12:46 | 30.12.2023 12:46 | 35 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Фазировка КЛ-10 кВ | 15 | 85 |  |  | 0 | 0.6 | 3 | д Есипово д Терехово д Пешки | 0:35
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Аварийное отключение | 30.12.2023 11:58 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2023 12:00 |  | ЛЭП | ВЛ 35 кВ Смена - Сватково | 35 кВ | выясняется | [8 empty] | -45290.4986
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2023 12:42 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 13:37 | 30.12.2023 13:37 | 55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 3 КТП 794 | 0.4 кВ | Неисправность АВ фид № 3 от КТП-794 - Питающая ПС 35 кВ Бабайки фид. 44301 | 0 | 25 |  |  |  | 0.005 | 1 | п Шевляково | 0:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2023 13:00 | Без обесточения потребителей |  | 30.12.2023 13:00 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ 1,0 км, кабельных вставок 0, резерва нет. Питающая ПС-474 "Парус" фид.619 | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Аббакумово | -45290.5417
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2023 13:30 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 14:50 | 30.12.2023 14:50 | 1 ч.20 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 КТП 2813 д. Загорье 2 | 0.4 кВ | Выясняется, длина ВЛ- 0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет .Питающая п\ст Радищево ,пит. фид.140108 . |  | 15 |  |  |  | 0.1 | 1 | д Загорье | 1:20
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Аварийное отключение | 30.12.2023 13:00 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 14:55 | 30.12.2023 14:55 | 1 ч.55 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 1949 Аббакумово | 0.4 кВ | Дефект АВ 0,4 кВ фид.1, оплавление изоляции отходящих проводов. | 0 | 25 |  |  |  | 0.2 | 1 | д Аббакумово | 1:55
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 14:55 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 15:58 | 30.12.2023 15:58 | 1 ч.3 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид 1 МТП 2059 д.Аббакумово | 0.4 кВ | ТП-2059 РУ-0.4 кВ устранение аварийного нагрева, на АВ-0.4 кВ фид. 1 | 1 | 86 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | д Аббакумово | 1:03
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 15:21 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 16:35 | 30.12.2023 16:35 | 1 ч.14 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС 675-ТП 3073 фид 7 Дедешино | 10 кВ | Поднять и ошиновать кабель оп 46 | 19 | 99 |  |  | 0 | 1.4 | 2 | с Алабушево д Дедешино | 1:14
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 15:43 | Все потребители запитаны | 30.12.2023 16:17 | 30.12.2023 16:17 | 34 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ПС555/24-ТП236 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. ВЛ-6кВ Ф.6/ ПС 207 за КРН-189 оп.14- восстановление слетевшей вязки. | 11 | [5 empty] | 9 | тер объединение Литейщик тер объединения Меридиан тер объединение Камелия тер объединения Восход тер объединение МИЭМ-2 тер объединение Механизатор тер объединение Романтик тер объединение Проходчик тер объединение Салют-2 | 0:34
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 20:52 |  |  | 30.12.2023 21:03 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП197/село- с. Орудьево | 0.4 кВ | Оперативные переключения, | 1 | 58 |  |  |  | 0.068 | 1 | с Орудьево | -45290.8694
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 30.12.2023 22:55 |  |  | 31.12.2023 01:38 |  | ЛЭП | ВЛ 10 кВ ПС 332 фид 1 - АСП-14 | 10 кВ | Устранение дефекта в яч. фид 37 ПС 35 КВ Лифаново, ( фид 1 для безопасности выполнения работ) | 21 | 406 |  |  | 0 | 0.607 | 6 | д Сихнево д Никитино д Шабаново д Кикино д Старово д Василево | -45290.9549
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 01:29 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 02:17 | 31.12.2023 02:17 | 48 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ МТП 0301 д. Опарино | 0.4 кВ | устранение аварийного дефекта,устранение нагрева ОР |  | 10 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Опарино | 0:48
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 07:29 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 08:07 | 31.12.2023 08:07 | 38 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Оперативные переключения. | 19 | 35 |  |  | 0 | 0.9 | 5 | д Мостки д Заовражье д Федино д Зеленино д Захарьино | 0:38
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Плановое отключение | 31.12.2023 08:34 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 09:11 | 31.12.2023 09:11 | 37 м. | ЛЭП | ВЛ 6 кВ фид 424 ПС 110 кВ Сватково №749 | 6 кВ | Отыскание и устранение ОЗЗ | 15 | 154 |  |  | 0 | 0.4 | 2 | с Сватково с Бужаниново | 0:37
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 11:41 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 12:58 | 31.12.2023 12:58 | 1 ч.17 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП41 Бедово-ЗТП816 | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта. оп.262 замена изолятора, восстановление провода, поднятие провода в пяти пролетах. | 15 | 25 |  |  | 0 | 0.5 | 3 | д Рыгино д Заовражье д Вельево | 1:17
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2023 11:40 | Потребители обесточены |  | 31.12.2023 12:20 |  | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-8,5 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв есть.Питающая п\ст; 71 ,пит. фид 7107. | 31 | 92 |  |  | 2 | 1.8 | 5 | д Ложки д Есипово дп Поварово д Липуниха п Шишовка | -45291.4861
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.12.2023 12:02 | Без обесточения потребителей |  |  |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Оборонэнерго) | [8 empty] | -45291.5014
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2023 11:40 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 12:00 | 31.12.2023 12:00 | 20 м. | ЛЭП | КЛ 10 кВ ПС71/7107 1-ЦРП10 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ-8,5 км,количество кабельных вставок-4 шт.,Резерв есть.Питающая п\ст; 71 ,пит. фид 7107. | 31 | 92 |  |  | 2 | 1.8 | 5 | д Ложки д Есипово дп Поварово д Липуниха п Шишовка | 0:20
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2023 11:30 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 12:19 | 31.12.2023 12:19 | 49 м. | ЛЭП | КВЛ 10 кВ ЦРП29 МАИ-ТП628 | 10 кВ | Выясняется,,Длина КВЛ- 4,6 км,количество кабельных вставок- 2 шт.,Резерв есть , РИСЭ запрошены у информатора ,Питающая п\ст; ,пит. фид. | 19 | 55 |  |  |  | 0.5 | 3 | п Пешки д Терехово д Есипово | 0:49
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 14:20 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 15:20 | 31.12.2023 15:20 | 1 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 97 д. Жостово | 0.4 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 0 | 23 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Жостово | 1:00
Клинский РЭС | Клинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 17:38 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 18:35 | 31.12.2023 18:35 | 57 м. | ПС/РП/ТП | МТП 10 кВ №84 Троицкое | 10 кВ | Устранение аварийного дефекта: замена общего руб-ка 400 А | 1 | 50 |  |  | 0 | 0.03 | 1 | д Троицкое | 0:57
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 17:02 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 18:04 | 31.12.2023 18:04 | 1 ч.2 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ ТП825/761,707,705-КТП731 | 6 кВ | Переподключение РИСЭ. | 15 | 387 |  |  | 0 | 0.6 | 1 | д Долгиниха | 1:02
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 17:46 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 18:13 | 31.12.2023 18:13 | 27 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 ТП 773 д. Елизарово | 0.4 кВ | Отыскание и устранение неполнофазного режима. | 0 | 15 |  |  | 0 | 0.01 | 1 | д Елизарово | 0:27
Сергиево - Посадский РЭС | Сергиево-Посадский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 18:39 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 19:15 | 31.12.2023 19:15 | 36 м. | ЛЭП | КВЛ 6 кВ фид 305 от ПС №533 | 6 кВ | Устранение аварийного дефекта. Ремонт ВР на МТП-0313. | 38 | 256 |  |  | 0 | 2 | 6 | д Рязанцы д Киримово д Шелково д Лычево д Зубцово д Варавино | 0:36
Северные ЭС | Северные ЭС (Информатор) | Потребительское отключение | 31.12.2023 18:12 | Без обесточения потребителей |  | 02.01.2024 18:09 |  | ПС/РП/ТП | ПС 110 кВ Поварово №71 | 110 кВ | Повреждение у абонента (Объединенные энергетические компании) | [8 empty] | -45291.7583
Мытищинский РЭС | Мытищинский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 18:38 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 19:10 | 31.12.2023 19:10 | 32 м. | ПС/РП/ТП | КТП 10 кВ №74 д.Крюково | 10 кВ | Отыскание неполнофазного режима. | 1 | 24 |  |  | 0 | 0.1 | 1 | д Крюково | 0:32
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2023 19:49 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 20:39 | 31.12.2023 20:39 | 50 м. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 КТП 3443 д. Задорино | 0.4 кВ | Выясняется, длина КВЛ- 0,4 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет ,запрошены и информаторо ,Питающая п\ст 110 кВ Поварово ,пит. фид. 71607 | 1 | 10 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Задорино | 0:50
Солнечногорский РЭС | Солнечногорский РЭС | Аварийное отключение | 31.12.2023 21:24 | Все потребители запитаны | 31.12.2023 23:24 | 31.12.2023 23:24 | 2 ч. | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 КТП 1893 д. Радумля | 0.4 кВ | Выясняется, длина КВЛ-0,5 км,количество кабельных вставок-0 шт., Резерв нет, Питающая п\ст 110 кВ Поварово ,пит. фид. 71404 | 1 | 14 |  |  |  | 0.01 | 1 | д Радумля | 2:00
Дмитровский РЭС | Дмитровский РЭС | Неплановое отключение | 31.12.2023 22:03 |  |  | 31.12.2023 22:19 |  | ЛЭП | ВЛ 0,4 кВ КТП182/село- д. Овсянниково | 0.4 кВ | Подключение РИСЭ-700кВа на ТП-182, разгрузка фид.1 ПС-325 | 1 | 58 |  |  | 0 | 0.04 | 1 | д Овсянниково п Овсянниково | -45291.9187