## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в районах электрических сетей МКС
Дата возникновения события: за прошлый год (местное время)
Класс напряжения сети отключённого оборудования: рассматриваются до 1 (вторичные цепи), 0.38, 6 (6.3), 10 (10.5), 20 (21), 35
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Наименование РЗА, действием которых отключалось оборудование
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14145 2-ТП18725 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-01 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 02:41 | [6 empty] | 242.45 |  |  | КЛ РП14145 с.2-ТП18725Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
2 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с.2А яч38 - РП15182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-01 04:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 09:42 | [6 empty] | 245.3333 |  |  | АО по сообщению ЦДПЭ АСК-3 начальник смены Малкин Д.В.: В РП 15182 с1 откл. ВВ ячейки ТЭЦ 21 альфа, напряжение на КЛ отсутствует, АВР успешно. | авт
3 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.50-2 - РП 12224 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-01-01 05:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 12:00 | [6 empty] | 102.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12224с2 - ТЭЦ21альфа, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 604 с2 яч17-РП12224 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-01 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 12:00 | [6 empty] | 101.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12224с2-ПС604 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14525 А-ТП13889 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-01 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 15:30 | [6 empty] | 80.55 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП13889А-ТП14525А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
6 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22562 А-ВВ117419 |  | 0.38 | 2024-01-01 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-01 15:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП22562А-вв117419(1) | АВР отсутствует
7 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16011 1-ТП17358 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-01 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-01 16:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч24-РТП21010 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-01-01 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-01 17:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19132 2-ТП24410 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-01 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 10:15 | [6 empty] | 183.7167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
10 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч66-РП12139 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-01 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 21:06 | [6 empty] | 97.7667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
11 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12174 2-ТП19905 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 10:00 | [6 empty] | 81.9 |  |  | повреждение изоляци | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
12 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13126 Б-ТП17219 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 15:00 | [6 empty] | 85.4667 |  |  | пробой изоляции. | -
13 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13544 Б-ТП13545 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-02 10:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | АВР успешно
14 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22300 Б-ВВ81285 |  | 0.38 | 2024-01-02 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-02 12:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 22300 Б - вв.81285" | -
15 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11213 А-ВВ43861 |  | 0.38 | 2024-01-02 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 10:00 | [6 empty] | 187.8833 |  |  | Повреждена КЛ вв36282-вв36102. | Ecgtiyj
16 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с3 яч5-РП12259 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 11:00 | [6 empty] | 212.6167 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ | -
17 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч12-РТП18073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 20:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 14:00 | [6 empty] | 209.5667 |  |  | уточняются | -
18 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25465 Б-ТП11686 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 21:29 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-01-02 21:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключение вручную в РП18089с2 - ТП25465Б с ОЗЗ. Причина - повреждение КЛ 10кВ ТП25465Б-ТП11686Б
19 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с3 яч19 - РП 12193 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 13:42 | [6 empty] | 183.3667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП12193с2(аб-т) - ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
20 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15000 А-ТП25508 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 11:10 | [6 empty] | 228.7667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
21 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14111 с.2 - РП 14055 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-02 23:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛС 10кВ РП14055с2-РП14111с2 | АВР успешно
22 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4955А - ВВ 42534 |  | 0.38 | 2024-01-02 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-02 23:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 4955А - вв 42534 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
23 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5035 3-ТП6411 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-03 02:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 02:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
24 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КВЛ | КЛ10кВ РТП19068 с.2 - РТП20047 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 14:00 | [6 empty] | 179.3667 |  |  | повреждение кл | -
25 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11980 Б-ТП11900 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 05:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 15:00 | [6 empty] | 225.2167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
26 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ГЭС-1 с2А яч10-РТП622 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-03 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 15:00 | [6 empty] | 28.6667 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ 6кВ РП622с.1 - ГЭС-1 альфа | -
27 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13685 А - ВВ 63312 |  | 0.38 | 2024-01-03 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 16:10 | [6 empty] | 51.8833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП13685А - вв.63312 | -
28 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч24-РТП15188 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 12:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Поврежждение изоляции | -
29 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 18083 с2-ТП 29910 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 14:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 18083 с.2 - ТП 29910 Б | АВР работал успешно
30 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с2 яч25-РП5128 гамма с3 |  | 6 (6.3) | 2024-01-03 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 01:05 | [6 empty] | 201.65 |  |  | Пробой изоляции | -
31 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13667 Б - ВВ 59416 |  | 0.38 | 2024-01-03 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 16:25 | [6 empty] | 190.8333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП13667Б - вв.59416 | -
32 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч47-РТП14177 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 19:16 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
33 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП14177 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 19:16 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
34 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч47-РП26192 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 19:16 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
35 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21935 Б-ТП15464 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 21:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
36 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | ТРП | РТП 15119 | ВМГ-10-600-20 с ПЭ-11 | 10 (10.5) | 2024-01-03 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 12:00 | [6 empty] | 158.0667 |  |  | д/д ЦДП Верин: на ПС46 АО от МТЗ 15119бета+17145 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
37 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 15:00 | [6 empty] | 208.7667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
38 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч11-РТП21048 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 15:00 | [6 empty] | 208.7167 |  |  | выясняется. | -
39 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14039 2-ТП12687 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 22:33 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-01-03 22:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
40 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 1-ТП15527 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-03 23:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
41 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11846 Б-ТП30556 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 14:37 | [6 empty] | 135.4667 |  |  | в РТП15119с2 АО от МТЗ напр. ТП10926Б обнаружено в результате осмотра РТП15119. Повреждена РКЛ 10 кВ ТП11846Б-ТП30556Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
42 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14275 Б-ВВ66728 |  | 0.38 | 2024-01-04 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 16:25 | [6 empty] | 135.5833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
43 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч11-РП10155 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 15:00 | [6 empty] | 205.8667 |  |  | пробой изоляции. | -
44 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч32-РТП21047 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 15:30 | [6 empty] | 38.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
45 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10322 А-ВВ23801_коп203 |  | 0.38 | 2024-01-04 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 15:20 | [6 empty] | 37.7 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
46 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1893 Б-ТП533 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-04 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 11:20 | [6 empty] | 125.3833 |  |  | пробой изоляцииТП533Б-ТП1893Б | АВР успешно
47 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 β с.6/яч.606 - РТП 15186 с.1/яч.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 15:12 | [6 empty] | 33.1833 |  |  | Выясняется. | -
48 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 с.2/яч.48 - РТП 14082 β с.1/яч.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 15:12 | [6 empty] | 32.3833 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
49 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РП18130 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 07:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 17:12 | [6 empty] | 57.8 |  |  | РТП18130с2- ТЭЦ-25β - повреждение изоляции | успешно.
50 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч4-РП18130 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 07:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 17:12 | [6 empty] | 57.7667 |  |  | Причина уточняется | -
51 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с5 яч502-РТП19074 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 08:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 14:00 | [6 empty] | 149.9833 |  |  | Выясняются | -
52 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 16036с1- РП 17036с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 09:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
53 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17567 Б-ТП17443 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 10:23 | [6 empty] | 168.5667 |  |  | пробой изоляции | -
54 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11852 А-ВВ31226 |  | 0.38 | 2024-01-04 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 12:05 | [6 empty] | 145.7167 |  |  | Замечания: Повреждена изоляции КЛ | -
55 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с8 яч8-РП14093 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 11:00 | [6 empty] | 144.35 |  |  | В РП 14093 откл. МВ - ПС 17 альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
56 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22964 А-ТП19905 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 14:00 | [6 empty] | 25.0667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
57 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14546 А-РП 29046с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 15:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ ТП14546А-ТП29046А. | АВР успешно.
58 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч21 - РП 10170 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 15:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
59 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.28 - РТП 14132 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 13:20 | [6 empty] | 164.2167 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
60 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26830 А-ТП27837 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 18:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ ТП26830А-ТП27837А | АВР успешно.
61 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21037 1-ТП21877 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 18:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 21037 с1-21877 А | АВР успешно
62 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17941 А-ВВ37624 |  | 0.38 | 2024-01-04 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 20:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП17491А-вв.37624. Установлен КВЭ 0,4 кВ вв.37624-вв.37626 (сеть ТП17491Б) по адресу ул. Шереметьевская д.15 к.2 для надежности электроснабжения потребителей. | авт
63 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 606 с2 яч22 - РТП 18097 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-07 16:20 | [6 empty] | 67.2167 |  |  | Повреждена ПКЛ 18097 -ПС 606 Бета | АВР успешно
64 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 01:40 | [6 empty] | 99.4667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
65 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с3 яч22-РП5043 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-04 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-04 22:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
66 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3992 Б-ТП2362 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-05 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 01:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП2362Б-ТП3992Б | -
67 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2Г яч15-РП14124 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 15:00 | [6 empty] | 175.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
68 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП10574А - ТП13229А |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 07:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 09:00 | [6 empty] | 121.2 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
69 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12318 Б - ТП 24895 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 15:25 | [6 empty] | 148.9333 |  |  | Повреждена КЛ ТП 12318 Б- ТП 24895 Б | АВР успешно
70 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП22748А-ТП29830А |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 10:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП29830А-ТП30845А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
71 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч28 - РП 3703 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-05 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 16:29 | [6 empty] | 167.65 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 3703с2-пс 361 альфа Замечания: РП 3703с2-пс 361 альфа отключён МВ | АВР
72 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.142 - РТП 15189 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 17:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
73 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с3 яч316-РТП15174 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 15:00 | [6 empty] | 138.9667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
74 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РП15006 1-ТП23712 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 20:57 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП12257с.1 откл. МВ ТП13750А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
75 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18367 А-ТП13749 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-05 20:57 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12257с.1 откл. МВ ТП24351А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
76 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч31-РП15086 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 15:45 | [6 empty] | 234.7167 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
77 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с2 яч21-РТП18008 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 10:00 | [6 empty] | 107.9667 |  |  | Повреждение КЛ | -
78 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20751 А-ТП18527 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 16:30 | [6 empty] | 234.2 |  |  | Повреждение КЛ ТП 20751А - ТП 18527А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
79 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29428А-ТП 14760А |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 11:00 | [6 empty] | 106.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
80 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22269 Б-ТП20377 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 02:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | -
81 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с2 яч16 - РП28055 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 05:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 05:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
82 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.А - РП27072 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 09:23 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Корешков : На ПС790 откл. яч. РП27072альфа+РП18037(13 РЭР). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
83 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч56Б-РТП 16136 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 10:36 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
84 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч85В-РТП20112 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 10:00 | [6 empty] | 238.2333 |  |  | Повреждение ПКЛ | Успешно
85 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14069 с.2 - ТП 17952 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 11:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 14069 с.2 - ТП 17952 Б | -
86 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с8 яч807-РП18070 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 13:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
87 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с8 яч807-РП18070 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 13:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
88 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21795 А-ТП21529 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 13:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
89 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч35-РП5503 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-06 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 09:00 | [6 empty] | 163.3 |  |  | РП5503с1 откл. МВ в ручную с землей в направ. ПС710альфа | АВР успешно
90 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч29-РП12245 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-06 15:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 12245с.2 - ПС 80 бета. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
91 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4087 А-ВВ16898 |  | 0.38 | 2024-01-06 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 14:30 | [6 empty] | 140.5 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП4087А-вв.16868. Установлен КВЭ 0,4 кВ по адресу: 3-я Мытищинская д.8 | кз
92 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП 16172с.2- ТП 30721 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 09:10 | [6 empty] | 86.9167 |  |  | повреждение КЛ 16172с2-30721Б | АВР успешный
93 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26063С2 - РТП15169С1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 15:00 | [6 empty] | 90.8667 |  |  | пробой изоляции | -
94 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14463 А-ТП13721 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 10:00 | [6 empty] | 133.3833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
95 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16017 1-ТП14334 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-07 00:23 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 16017 с.1 - ТП 14334 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
96 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20697 Б-ТП20675 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-07 01:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП20675Б-ТП20697Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
97 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25639 Б-ТП23443 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 16:25 | [6 empty] | 206.3333 |  |  | Выясняются. Замечания: РТП19182 2-ТП28376 Б Отключён от МТЗ ВЭ | АВР
98 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20706А-РТП27188с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 03:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 05:38 | [6 empty] | 74.15 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
99 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3632 Б-ВВ676 |  | 0.38 | 2024-01-07 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-07 06:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с6 яч28 - РП 12133 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 12:27 | [6 empty] | 52 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП 12133с.1 - ПС 346 альфа | АВР
101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 3 яч 316-РТП18014 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-07 11:00 | 2024-01-07 11:27 | 2024-01-08 12:00 | 8 | 1 | 0 | 460 | 0 | 0.4 | 25 | 0.45 | 3.6 | Повреждение ПКЛ 10 кВ ПС 505 альфа | Макс токовая защита
102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4041 А-ВВ52294 |  | 0.38 | 2024-01-07 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 10:00 | [6 empty] | 69.8 |  |  | Неполнофазный режим на вв.52294, стоит фазная перемычка, требуется установка КВЭС для ремонта кл. Установили КВЭС от ТП 4041 А на вв.52294. Повреждены кл ТП4041А-вв.52294 и ТП4041Б-вв.52294. | АВР отсутствует
103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26173 1-ТП16867 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 14:00 | [6 empty] | 72.9 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч54В-РТП18112 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 16:10 | [6 empty] | 73.8333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,ИТЗ успешно
105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14539 А-ТП17861 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-07 14:35 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ В РП 10110 с1 откл. МВ ТП 11895 А | авт
106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч24-РТП17156 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 16:50 | [6 empty] | 145.9333 |  |  | Повреждена ПКЛ ПС 796 - 17156 бета | АВР, РЗА Успешно
107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16635 А-ТП16634 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 18:01 | [6 empty] | 50.6167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3582 Б-ТП3380 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-07 16:29 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-01-07 16:29 | [6 empty] | 0 |  |  | АО В РП 2143 с2 при ОЗЗ на СШ в\н вручную откл. МВ ТП 3582 Б, ОЗЗ на СШ в\н пропало. В результате повреждения КЛ 6 кВ ТП 3582 Б - ТП 3380 Б
109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16063 1-ТП15948 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 13:24 | [6 empty] | 68.1167 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ | АВР успешно
110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 23619 Б-ТП 14930 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-07 18:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ | АВР успешно
111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21297 А-ТП21294 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 14:00 | [6 empty] | 211.25 |  |  | уточняются | -
112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч25-РП26098 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 15:00 | [6 empty] | 91.6833 |  |  | Повреждение КЛ | -
113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14922 Б-ТП15715 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 15:00 | [6 empty] | 91.6333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16200 с.1 - РТП 17085 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-07 21:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 16200 с.1 - РП 17085 с.1 | -
115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 4982А-ТП 6293А |  | 6 (6.3) | 2024-01-08 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 16:45 | [6 empty] | 254.25 |  |  | Повреждение КЛ ТП 4982А-ТП 6293А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с6 яч36-РП18079 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 02:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 02:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП18079с2-ПС682 | АВР успешно
117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4952 Б-ТП4939 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-08 04:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 04:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 4939Б-ТП 4952Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 3758 Б-ТП 4329 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-08 04:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 04:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 3758Б - ТП 4329Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10106 1-ТП13116 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 10:00 | [6 empty] | 76.35 |  |  | РП10106с1 откл. МВ от МТЗ ТП13116 повреждение КЛ | АВР успешно
120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП576 А-ВВ15274 |  | 0.38 | 2024-01-08 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 06:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 576 А - вв.15274". | -
121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с2 яч15-РП10070 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 10:00 | [6 empty] | 170.75 |  |  | Причины выясняются | -
122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 с1 яч14-РП10125 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 08:11 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24370 А-ТП18368 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 10:00 | [6 empty] | 73.4167 |  |  | КЛ ТП18368А-ТП24370А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16670 А-ВВ85206 |  | 0.38 | 2024-01-08 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 10:00 | [6 empty] | 48.9167 |  |  | уст. КВЭС со вв. 85206 на вв. 85205 сеть. ТП 16670, повреждение КЛ 0,4 кВ. ТП 16670 А - вв. 85206 | АВР - отсутствует
125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12068 1-ТП13205 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 09:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19952 Б -ТП 29455 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 09:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18561 А-ТП17949 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 15:21 | [6 empty] | 173.3333 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП17949А-ТП18561А, отключена с двух сторон. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 372 А - ТП 3750 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-08 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 11:00 | [6 empty] | 72.6833 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП372А-ТП3750А | АВР успешно
129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП 20989 | ВН-16 (МОЭСК) | 10 (10.5) | 2024-01-08 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 18:22 | [6 empty] | 7.7333 |  |  | ТП 20989 из-за протечки горячей воды повреждено оборудование РУ 10 кВ, установлено РИСЭ 100 кВА. | авр на стороне аб-та
130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10839 А-ТП10798 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 11:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП10798А-ТП10839А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч33-РП14159 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 15:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч29-РТП11027 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 15:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.3 яч.309-РТП20077 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 15:30 | [6 empty] | 215.7833 |  |  | Повреждение КЛ РТП 20077с1 - ПС 28 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч26-РТП28062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 15:00 | [6 empty] | 44.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25538 Б-КТП29291Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 10:00 | [6 empty] | 63.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП25538 - КТП29291 | -
136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с1 яч9-РТП17110 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-08 19:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с1 яч9-РТП17110 бета с1 | -
137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6В РТП 3812 с2-ПС 111 с2 яч12 |  | 6 (6.3) | 2024-01-08 19:54 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-01-12 16:30 | [6 empty] | 92.6 |  |  | Повреждение КЛ РП 3812с1 - ПС 111, отключена вручную, "земля" на ПС 111
138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч36-РП17035 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 12:00 | [6 empty] | 111.6 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП17035с1-ПС370 выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20457 Б-ТП16215 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 14:00 | [6 empty] | 209.0667 |  |  | уточняются | -
140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12279 1-ТП24381 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 22:50 | 2024-01-08 23:40 | 2024-01-12 11:45 | 16 | 4 |  | 900 |  | 1.5 | 84.9167 | 0.8333 | 13.3328 | Повреждение КЛ | Выведен
141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12279 2-ТП24381 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 11:45 | [6 empty] | 84.9167 |  |  | Повреждение КЛ | Работа АВР
142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14101 С2- ТП 15510 2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 16:50 | [6 empty] | 209.1833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч64-РТП18043 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 01:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14131 2-ТП16331 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 02:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 12:23 | [6 empty] | 249.65 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 14132 с.2 - ТП 16331 А | -
145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24468 А-ВВ49137(1) |  | 0.38 | 2024-01-09 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 12:55 | [6 empty] | 51.6667 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12126С1(20р)-РТП15169С2яч.12 |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 15:00 | [6 empty] | 77.35 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12582 А-ВВ44042 |  | 0.38 | 2024-01-09 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 15:00 | [6 empty] | 75.6667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12581 А-ВВ45042 |  | 0.38 | 2024-01-09 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 15:00 | [6 empty] | 147.0167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14128 1-ТП26361 А (договор) |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 11:11 | [6 empty] | 46.8 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14335 А-ТП10910 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 14:35 | [6 empty] | 193.85 |  |  | В РТП 27048 с.1 отключился ВВ направление ТП 27556 А Выделена повреждённая РКЛ 10кВ ТП 10910 А - ТП 14335 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 14120с.1-РП 12293с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 10:20 | [6 empty] | 93.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч72-РТП10369 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 13:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 10369 с.2 - ТЭЦ 12 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18813 Б-ТП17386 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 14:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП14289 Б-ВВ130802(2) |  | 0.38 | 2024-01-09 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 15:00 | [6 empty] | 143.7167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП26815 Б-ВВ66095 |  | 0.38 | 2024-01-09 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 10:00 | [6 empty] | 42.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП26815Б-вв66095 | МТЗ
156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с3 яч12-РТП18194 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 23:00 | [6 empty] | 6.1667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1544 А-ВВ87654 |  | 0.38 | 2024-01-09 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 10:00 | [6 empty] | 184.7833 |  |  | Повреждение КЛ | -
158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13677 А - вв 60038 |  | 0.38 | 2024-01-09 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 12:00 | [6 empty] | 42.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13677А-вв60038 | растяжка
159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15587 Б-ТП16303 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 12:00 | [6 empty] | 64.7833 |  |  | Отключения ВВ в РП21194с2 - ТП26313Б причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.4 яч.34 - РП 5127 альфа с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-09 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-09 22:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17646 А-ТП17647 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 14:00 | [6 empty] | 135.9667 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22185 А-ТП13100 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-09 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 12:00 | [6 empty] | 181.1167 |  |  | В РП12295с.1 откл. МВ ТП15879А | -
163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч81в-РП12184 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 00:15 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП12184с.2 откл. МВ ТЭЦ11 | -
164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13143 Б-ТП15877 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 00:15 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП13143Б-ТП15877Б работала в нормальном режиме, отключена вручную с землей | -
165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с4 яч48-РТП17149 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 11:09 | [6 empty] | 129.8333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17864 А-ВВ45191 |  | 0.38 | 2024-01-10 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 02:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП17864А-.42191 | -
167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17795 Б - ТП 19558 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 16:05 | [6 empty] | 253.8667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП17795Б-ТП19558Б | АВР успешно
168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 690 с1Г яч22-РТП15091 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 02:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 02:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с2 яч11-РТП5422 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-10 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 16:30 | [6 empty] | 37.5833 |  |  | Повреждение КЛ РТП 5422с2 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4120Б - ТП4914Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-10 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 04:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 4914Б - ТП 4120Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.АВР успешно
171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 2-ТП 26969 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 06:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 06:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | -
172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6410 А-ТП6872 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-10 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 15:09 | [6 empty] | 32.1 |  |  | повреждение КЛ 6410А-6872А | АВР успешно
173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч3 - РП 1268 альфа с1+РП2659 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-10 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 10:00 | [6 empty] | 242.8833 |  |  | Выясняются | АВР
174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19502 Б-ТП26978 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ "ТП 19502 Б - ТП 26978 Б" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22511 А-ТП18448 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 13:08 | [6 empty] | 25.35 |  |  | повреждение КЛ 18448А-22511А | АВР успешный
176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с1 яч17-РТП5412 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-10 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 14:31 | [6 empty] | 145.0167 |  |  | повреждение КЛ 6кВ РТП5412с1 - ПС111альфа | -
177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1446 Б-ТП1533 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-10 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 14:27 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 2223 с.1 от МТЗ отключилась яч. ТП 3184 Б, повреждена изоляция КЛ 6 кВ ТП 1446 Б - ТП 1533 Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч20-РП2679 гамма+ с2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-10 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 14:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кв РП 2679 - ПС 32 гамма | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с3 яч30-РП14031 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 15:12 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20706Б-РТП27188с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 16:33 | [6 empty] | 25.2167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП27188с2-ТП20706Б | -
181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4700 А-ТП2945 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-10 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 17:41 | [6 empty] | 217.8833 |  |  | Замечания: в РП 2792 с.2 от МТЗ откл. МВ ТП 5569 А сх. разобрана замечаний нет повреждена КЛ 6 кВ ТП 4700 А - ТП 2945 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15503 Б-ВВ77625 |  | 0.38 | 2024-01-10 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 16:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП470 А-ВВ2211 |  | 0.38 | 2024-01-10 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 23:00 | [6 empty] | 6.25 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "КТП 470 - вв.2211" | -
184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3632 А-ВВ97839 |  | 0.38 | 2024-01-10 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-10 18:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 3632 А - вв.97839" | -
185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6116 Б - ТП 6327 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-11 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 23:25 | [6 empty] | 142.9167 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21419 Б - РП 17135 С.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 18:10 | [6 empty] | 16.25 |  |  | Повреждена КЛ РП 17135с.2- ТП 21419 Б | АВР успешно
187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч22-РП11181 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 04:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 04:06 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12972 Б-ТП12331 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 20:00 | [6 empty] | 39.5833 |  |  | Замечания: В РП 14145 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 20209 Б. | -
189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с1 яч29-РТП19125 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 05:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 16:15 | [6 empty] | 202.3167 |  |  | Выясняются | -
190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20933 Б-ВВ104464 |  | 0.38 | 2024-01-11 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 06:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 16030 с2 - РП 14109 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 11:42 | [6 empty] | 194.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 14109с.3 - РП 16030с.2 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 844 Б-вв 16227 |  | 0.38 | 2024-01-11 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 22:00 | [6 empty] | 13.1667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП844Б-вв16227 | АВР отсутствует
193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28179 с.1 - ПС 213 с.1яч.21 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 09:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП28179с1 – ПС213 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14174 1-ТП25901 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 12:00 | [6 empty] | 120.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10273 Б-ВВ55553 Б1 |  | 0.38 | 2024-01-11 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 11:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10273 Б-ВВ55553 Б2 |  | 0.38 | 2024-01-11 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 11:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12795 Б-ТП12832 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 10:00 | [6 empty] | 46.4833 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6853А-ВВ47214 |  | 0.38 | 2024-01-11 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 10:25 | [6 empty] | 94.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | отсутствует
199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч30-РП12176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 16:00 | [6 empty] | 148.3 |  |  | Повреждение КЛ РП 12176с1 - ПС 111 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с1 яч44-РТП27097 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 18:00 | [6 empty] | 125.2667 |  |  | На ПС 805 откл. кл 27097+15136бета(12 РЭР). Поврежд. ПКЛ РП27097-ПС805. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с1 яч32-РТП10058 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 18:00 | [6 empty] | 125.1 |  |  | на ПС 805 АО от МТЗ ф.16111+10058 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РТП28149 с1-ТП28956 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 15:26 | [6 empty] | 194.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП28149с.1-ТП28956А | АВР успешно
203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15025 2-ТП20457 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 14:00 | [6 empty] | 24.1167 |  |  | повреждение кл | -
204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17101 2-ТП23203 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 17:00 | [6 empty] | 26.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14206 А-ТП24686 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 10:32 | [6 empty] | 163.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14206 А-ТП24686 А | АВР
206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч306-РТП15026 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 14:00 | [6 empty] | 119.15 |  |  | повреждение кл | -
207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | ТП | ТП 16852 | ТП 16852 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-01-11 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 16:50 | [6 empty] | 121.95 |  |  | Повреждение Т-Б в ТП16852Б | АВР
208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч2-РП26069 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 10:00 | [6 empty] | 42.9 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП26069с1-ПС267 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч47-РТП15030 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 14:00 | [6 empty] | 190.2167 |  |  | повреждение кл | -
210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч11-РП10160 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 10:00 | [6 empty] | 114.1 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 10160 - ПС 32 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11024 1-ТП11269 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 17:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в РП 11024 с.1 от МТЗ откл. МВ ТП 11269 А - замечаний нет Повреждена КЛ 10 кВ РП 11024 с.1 - ТП 11269 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11626 Б-ВВ32309 |  | 0.38 | 2024-01-11 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 10:00 | [6 empty] | 40.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 ТП 11626Б - вв.32309 | -
213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 378 с1 яч15-РП15104 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 19:00 | [6 empty] | 120.5 |  |  | Д/Д МВС Панфилов на ПС 378 в ручную откл. фидер 15104 + 15090(откл. ранее), земля пропала, схему разобрали. | -
214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с7 яч57-РТП18090 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 10:00 | [6 empty] | 155.5 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РП 18090 с.1 - ПС 682 | -
215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 Б - РП 27195 С.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-11 22:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | Успешно
216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП690 А-РП1000 1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-11 23:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 00:04 | [6 empty] | 144.5333 |  |  | повреждение КЛ 6кВ ТП690А-РП1000с1 | -
217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15789 А-ТП21208 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 03:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 15789 А - ТП 21208 А | -
218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 11:34 | [6 empty] | 195.4 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15631 Б-ТП15636 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 12:53 | [6 empty] | 195.8 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 2-ТП15831 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 14:00 | [6 empty] | 148.3667 |  |  | Выясняются | -
221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20567 А-ВВ101204 |  | 0.38 | 2024-01-12 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 15:11 | [6 empty] | 100.4667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 20567 А- вв 101204 выделена осмотром | АВР отсутствует
222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП16054 Б-ВВ88225 |  | 0.38 | 2024-01-12 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 13:44 | [6 empty] | 74.3833 |  |  | Повреждена КЛ РТП16054с.2-вв88225 | АВР успешен
223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП26832 Б-ВВ50866 |  | 0.38 | 2024-01-12 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 10:15 | [6 empty] | 94.6667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 26832 Б - вв.50866 выделена осмотром | АВР отсутствует
224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.1/яч.23 - РТП 3234 с.1 Альфа |  | 6 (6.3) | 2024-01-12 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 10:00 | [6 empty] | 190.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП3234с1-ПС305 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20564 А-ВВ104195 |  | 0.38 | 2024-01-12 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 11:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 20564А - вв.104195 выделена осмотром | АВР отсутствует
226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП17007 А-ВВ96266 |  | 0.38 | 2024-01-12 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 10:00 | [6 empty] | 238.1667 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ РТП 17007 с.1- вв 96266, | АВР успешно
227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3691 А-ВВ65532 |  | 0.38 | 2024-01-12 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 15:40 | [6 empty] | 123.7667 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП3691А-вв.65532 | АВР успешно
228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч63-РТП16137 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 15:00 | [6 empty] | 26.3333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15101 1-ТП17296 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 12:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10кВ РТП15101с1-ТП17296А, КЛ отключена с двух сторон. | -
230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20564 А-ВВ101545 |  | 0.38 | 2024-01-12 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 11:05 | [6 empty] | 94.2333 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 20564 А - вв 101545 ( к.2) | АВР отсутствует
231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч52 - РТП 27144 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 16:15 | [6 empty] | 75.1333 |  |  | на ПС 17-27144+27006 отключилась , Поврежден ПКЛ ПС 17-27144 МКС ПКЛ ПС 17-27006 (ОЭК)-поврежден | АВР успешно
232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4950А - ТП4991А |  | 6 (6.3) | 2024-01-12 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 16:30 | [6 empty] | 74.1667 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ | -
233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 бета с2 яч35 - РП 10172 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 | [6 empty] | 105.2833 |  |  | Повреждён ПКЛ ТЭЦ 11 - РП 10172 бета. От МТЗ. | АВР успешно
234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ТП 21812 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-12 23:00 | [6 empty] | 7.95 |  |  | Повреждение КЗ на КЛ 10кВ РТП19142с.1-ТП21812А | АВР успешно
235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с4 яч28-РТП14055 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 10:00 | [6 empty] | 90.7 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 14055 с.1 - ПС 682 | АВР успешно
236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18481 Б-ВВ96635 |  | 0.38 | 2024-01-12 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 21:55 | [6 empty] | 30.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 18481 Б - вв 96635 | отсутствует
237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14170 2-ТП19409 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 12:00 | [6 empty] | 112.8833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14170 2-ТП19409 Б | -
238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19753 А-ТП19755 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 11:23 | [6 empty] | 136.0167 |  |  | Повреждение КЛ | -
239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с13 яч37-РП16041 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 00:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17882(с1)-КТПН 29670 |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 15:39 | [6 empty] | 182.6333 |  |  | Повреждение РП17882(с1)-КТПН 29670 | АВР
241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21600Б - ТП21587Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 02:26 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 16:42 | [6 empty] | 250.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП26064 - ПС397 | АВР
243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10601 А-ТП11433 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 07:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 07:58 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 10601 А - ТП 11433 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч37-РП17060 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 09:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП17060с.2-ТЭЦ16гамма+дельта | -
245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 сш.1 яч.11-РТП12020 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 09:56 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ РП12020с2-ПС112бета отключена вручную с ОЗЗ, КЛ повреждена по фазе "Ж" | -
246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26342 А-ТП20613 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 17:00 | [6 empty] | 102.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10821 А-ТП10823 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 11:07 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч28-РТП10135 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 11:43 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 10135 с.2 - ПС Раушская | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2090 А-ТП1824 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-13 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 16:29 | [6 empty] | 76.5333 |  |  | Повреждена Кл 1824 А-2090 А | АВР успешно
250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП29051с.2 - ПС519Г |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 11:23 | [6 empty] | 93.3167 |  |  | в РТП29051 с.2 откл. ВВ ПС519 гамма+дельта | -
251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21857А-вв.105647 |  | 0.38 | 2024-01-13 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-14 15:00 | [6 empty] | 24.3167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21857Б-вв.105647 |  | 0.38 | 2024-01-13 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-14 15:00 | [6 empty] | 24.3 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2137 Б-ВВ102356 |  | 0.38 | 2024-01-13 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 15:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП2137Б-вв.102356 | -
254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с.5 яч.505-РТП26049 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-13 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22025 А-ВВ105702 |  | 0.38 | 2024-01-13 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 14:00 | [6 empty] | 45.5 |  |  | Повреждение КЛ | -
256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22025 А-ВВ105703 |  | 0.38 | 2024-01-13 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 14:00 | [6 empty] | 45.5 |  |  | Повреждение КЛ | -
257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22025 А-ВВ122589 |  | 0.38 | 2024-01-13 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 14:00 | [6 empty] | 45.5 |  |  | Повреждение КЛ | -
258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22025 А-ВВ122588 |  | 0.38 | 2024-01-13 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 14:00 | [6 empty] | 45.5 |  |  | Повреждение КЛ | -
259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22025 А-ВВ105702_коп185 |  | 0.38 | 2024-01-13 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 14:00 | [6 empty] | 45.5 |  |  | Повреждение КЛ | -
260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с5 яч502-РТП14142 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 17:00 | [6 empty] | 71.0333 |  |  | пробой изоляции | -
261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22025 Б-ВВ105703 |  | 0.38 | 2024-01-13 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 14:00 | [6 empty] | 43.6333 |  |  | Повреждение КЛ | -
262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-13 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-21 09:00 | [6 empty] | 179.0833 |  |  | Повреждена ПКЛ РП2512с.1-ПС46 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | ТП | ТП22025 | TUR -10 (МОЭСК) | 0.38 | 2024-01-13 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 14:00 | [6 empty] | 38.3833 |  |  | повреждение сборки н/н А | -
264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с1 яч15-РП16039 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-14 02:21 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС806 от МТЗ откл. яч. РП16039+РП27066. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19756 А-ТП19754 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 11:06 | [6 empty] | 96.0833 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 19754 А-ТП 19756 А | РП 15129 с1 от МТЗ откл МВ КЛ 19758 А. АВР успешно.
266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12850 А-ВВ45298 |  | 0.38 | 2024-01-14 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 15:00 | [6 empty] | 27.55 |  |  | Повреждение КЛ 0.4 кВ ТП12850А-вв45298. Установлен КВЭ-120м | АВР успешно
267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ РТП11098 2-ТП25529 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 10:00 | [6 empty] | 142.5167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2А яч4-РТП11166 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 13:00 | [6 empty] | 117.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с4 яч36-РТП18150 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-14 16:40 | 2024-01-14 16:55 | 2024-01-20 10:00 | 4 |  |  | 480 |  | 0.3 | 137.3333 | 0.25 | 1 | Пробой изоляции | АВР выведен, ремонтная схема.
270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16256 А-ТП24957 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 16:55 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-01-16 15:00 | [6 empty] | 46.0833 |  |  | Устранение однофазного замыкания на землю.
271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РТП11166 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 13:00 | [6 empty] | 115.9 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 32 с2 яч7-РТП19009 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-14 19:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП19009с.2 - ПС-32, отключена в ручную с "землей" | -
273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28342Б-ТП24943Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 16:42 | [6 empty] | 93.5 |  |  | Повреждена Кл 24943 Б-28342 Б | АВР успешно
274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с6 яч34-РТП16178 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 16:42 | [6 empty] | 93.3833 |  |  | Ошибочная выбраковка | АВР успешно
275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с6 яч34-РТП16178 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 16:42 | [6 empty] | 93.3667 |  |  | Ошибочная выбраковка | АВР успешно
276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП14725 А-ТП28918 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 11:00 | [6 empty] | 87 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 14725 А - ТП 28918 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с2 яч32-РТП16054 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 23:30 | [6 empty] | 49.8 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП16054с.1 - ПС-795 альфа | -
278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с1 яч9-РТП19021 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-14 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 10:00 | [6 empty] | 34.5 |  |  | В РП19021с.2 откл. МВ ПС692 альфа-РП19021бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15995 Б-ТП15994 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 14:00 | [6 empty] | 109.35 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | ТРП | РТП18200 | РТП18200 С1 яч.1 МВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-01-15 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 13:00 | [6 empty] | 10.6667 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ на Т-1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с3 яч20-РТП15101 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 08:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП15101с1-ПС484бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3795 А-ВВ108066 |  | 0.38 | 2024-01-15 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 17:00 | [6 empty] | 7.8833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14157 1-ТП11813 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 09:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22232 А-ТП14535 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 13:30 | [6 empty] | 195.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26168 с2 - ПС 833 |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 09:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП 14075с1-ПС833 | успешно
286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч47-РП14075 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 09:39 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ | АВР успешно
287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2Г яч15-РП14124 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 13:30 | [6 empty] | 195.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | ТП | ТП18414 | ТП18414 Т-А | 10 (10.5) | 2024-01-15 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 15:34 | [6 empty] | 5.6167 |  |  | Повреждение Т-А в ТП18414А | АВР
289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с3 яч18-РП17065 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 09:00 | [6 empty] | 46.8167 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 17065 - ПС 484 бета | -
290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ БРТП 6383 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2024-01-15 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 15:09 | [6 empty] | 170.15 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП 6383 с1 - ПС 90 альфа от ОЗЗ ПС 90 Ленинская с1 | -
291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4292 А-ТП4870 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-15 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 14:16 | [6 empty] | 24.2833 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП 4823 А - ТП 4292 А | АВР успешно
292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 10835 Б - вв 12110 |  | 0.38 | 2024-01-15 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 11:00 | [6 empty] | 45.0167 |  |  | Повреждение кл 0.4кВ вв.12110-вв.23309 (сеть ТП 10835 Б). Установили КВЭ 150м от вв.12110 на вв.23309. | АВР отсутствует
293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3961 А-ТП4350 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-15 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 11:09 | [6 empty] | 20.7 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП3961А - ТП4350Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13195 Б-ТП13032 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 12:00 | [6 empty] | 69.2333 |  |  | РП10106с2 откл. МВ от МТЗ в направ. ТП16350Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13032Б-ТП13195Б | АВР успешно
295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17909 А - ТП 21710 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 15:24 | [6 empty] | 96.05 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 17909 А- ТП 21710 А | -
296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 26051 с1-ПС 655 |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 10:00 | [6 empty] | 234.2333 |  |  | На ПС 655 отключилась кл 14144+26051 (6 РЭР). Требуется разбалчивание на ПЦ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20567 Б-ВВ101399 |  | 0.38 | 2024-01-15 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 10:15 | [6 empty] | 113.95 |  |  | Повреждение изоляции | отсутствует
298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 сТр. яч44-ТП690 сА |  | 6 (6.3) | 2024-01-15 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 12:00 | [6 empty] | 91.2833 |  |  | повреждение кл 6 кВ | -
299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.3/яч.59 - РП 15147 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 10:00 | [6 empty] | 41.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП15147с.2-ПС299альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19178 с.2 - ПС 689 |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 15:57 | [6 empty] | 70.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС 689 - РТП 19178 с2 ( ПКЛ смешанный баланс с ОЭК) | -
301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13124 Б-ВВ51039 |  | 0.38 | 2024-01-15 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 15:00 | [6 empty] | 68.7333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП16319 А-ВВ76394 |  | 0.38 | 2024-01-15 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-15 18:43 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП12273 1-ТП12630 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 21:41 | [6 empty] | 25.8 |  |  | в РП 12273 с.1 АО от МТЗ МВ ТП 12630 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 12630 А - РП 12273 с.1 | -
304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч41-РТП15169 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-15 22:26 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-01-17 15:00 | [6 empty] | 40.5667 |  |  | устранение однофазного замыкания на землю.
305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13594 Б-ТП17997 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 14:30 | [6 empty] | 86.35 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12030 1-ТП10374 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 11:00 | [6 empty] | 226.2833 |  |  | В РП 12030 С1 отключился МВ - ТП 10374 А | -
307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 372 А - ТП 3750 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-16 04:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 15:35 | [6 empty] | 34.8667 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 6 кВ ТП372А-ТП3750А. | Успешно!
308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12539 А-ВВ35309 |  | 0.38 | 2024-01-16 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 06:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ вв35309-вв35310 (ТП12539) | АВР успешно
309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20857 Б-ВВ99812 |  | 0.38 | 2024-01-16 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 18:17 | [6 empty] | 35.0833 |  |  | Повреждение кл ТП 20857Б-вв.99812 | Сгорели предохранители
310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч209-РП12286 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 11:10 | [6 empty] | 144.2333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14752 А-ТП14751 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 12:00 | [6 empty] | 96.1 |  |  | пробой изоляции | -
312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10442 Б - вв 68371 |  | 0.38 | 2024-01-16 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 15:00 | [6 empty] | 26.7833 |  |  | выясняется | -
313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13887 А-ВВ64714 |  | 0.38 | 2024-01-16 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 15:00 | [6 empty] | 74.3 |  |  | пробой изоляции КЛ 0,4 кВ(ТП13887А)вв64714-вв64468 | авр успешно
314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10838 А-ТП10656 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 12:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 10656 Б - ТП 10838 Б. | АВР успешно
315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19011 с.1 - ТП 21965 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 15:20 | [6 empty] | 2.4333 |  |  | Повреждение КЗ на КЛ 10кВ в РТП19011с.1-ТП21965А | АВР успешно
316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с3 яч5-РП12155 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 10:00 | [6 empty] | 68.6 |  |  | на ПС 805 от МТЗ откл ПКЛ РП 12155 | -
317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.24 - РП 17158 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 10:00 | [6 empty] | 212.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП17158с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14170 1-ТП19409 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 22:00 | [6 empty] | 7.9 |  |  | пробой изоляции кл | -
319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с2 яч20-РТП20117 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 12:10 | [6 empty] | 142.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29901А-ТП20587А |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 13:01 | [6 empty] | 141.6 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20587А - ТП29901А | -
321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10059 1-ТП10457 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 16:20 | [6 empty] | 190.9167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП10059с 1-ТП10457 А | АВР успешно
322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч44- РП 12128 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 16:20 | [6 empty] | 190.9 |  |  | причины выясняются | АВР
323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП883 Б-ВВ103325 |  | 0.38 | 2024-01-16 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 18:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10053 2-ТП10488 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 18:06 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 10053с.2 от МТЗ откл МВ ТП 10488А. Выделили поврежд.кл РП10053с.2-ТП10488А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21367А - ВВ 103519(1) |  | 0.38 | 2024-01-16 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 18:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 12367А - вв 103519(1) | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3585 Б-ВВ115503 |  | 0.38 | 2024-01-16 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-16 21:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 3585 Б - вв 115503 | -
327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18518 Б-ТП17709 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 17:10 | [6 empty] | 137.9 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 17709 Б – ТП 18518 Б | АВР,МТЗ успешно
328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 833 с3 яч35-РП19120 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 09:00 | [6 empty] | 30.1167 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 431 с1 яч35-РП15099 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 15:17 | [6 empty] | 58.45 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП 15099 с1 - ПС 431 альфа | АВР успешно
330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16459 Б-ТП20210 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 05:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 10:00 | [6 empty] | 172.0667 |  |  | В РП 15184 с2 при ОЗЗ на СШ в\н откл. вручную ячейку ТП 18728 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 16459 Б - ТП 20210 Б | -
331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18477 А-ВВ96113 |  | 0.38 | 2024-01-17 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 15:20 | [6 empty] | 152.2 |  |  | Повреждение КЛ 18477 А - вв 96113 | АВР отсутствует
332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с6 яч28 - РП 12133 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 07:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 16:10 | [6 empty] | 128.5333 |  |  | причины выясняются | АВР
333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16207 А-ТП15580 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 16:10 | [6 empty] | 128.5167 |  |  | Причины выясняются | АВР
334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12862 А-ВВ45507 |  | 0.38 | 2024-01-17 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 13:25 | [6 empty] | 4.9 |  |  | пробой изоляции ТП12862А-вв45507(3) | АВР успешно
335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч35-РП5503 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-17 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 10:00 | [6 empty] | 72.6167 |  |  | На ПС710 от МТЗ с землей откл. ПЛК ПС710-РП5503 альфа. Пробой изоляции ПКЛ 6 кВ РП5503-ПС710 альфа. ПКЛ работала в нормальном режиме. | -
336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204с2 яч.21-ТП19120 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 12:00 | [6 empty] | 218.1667 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РТП 12204с2- РП 19120с1. | АВР успешно
337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12150с1яч.4-ТП14155А |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 12:00 | [6 empty] | 218.1667 |  |  | выясняются | -
338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12795 Б-ТП12832 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 12:00 | [6 empty] | 218.15 |  |  | выделели поврежденную КЛ 10кВ ТП 12795Б- ТП 12832Б | АВР успешно
339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч39-РП11172 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-17 11:44 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12852 Б-ВВ45622 |  | 0.38 | 2024-01-17 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 15:00 | [6 empty] | 123.2 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6853 Б-ВВ47213 |  | 0.38 | 2024-01-17 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 11:05 | [6 empty] | 70.55 |  |  | Установлен КВЭ между щитовыми ж/д по ул. Бобруйская, д. 24 и д. 26 к1 в результате неполнофазного режима работы сети. Выделена поврежденная КЛ ТП 6853 Б - вв 47213 и КЛ вв 47213 - вв 47214 (ТП 6853 Б). | -
342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч13-РТП18195 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 12:00 | [6 empty] | 166.4667 |  |  | повреждение КЛ | -
343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19605 А-ВВ88490 |  | 0.38 | 2024-01-17 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-17 13:48 | 2024-01-17 14:28 | 2024-01-18 09:15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.001 | 19.45 | 0.6667 | 1.3334 | ЦТП пробой изоляции | АВР отсутствует
344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19605 Б-ВВ88490 |  | 0.38 | 2024-01-17 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 09:15 | [6 empty] | 19.45 |  |  | пробой изоляции | АВР отсутствует
345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20064 с.1 - РТП 20188 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 14:57 | [6 empty] | 121.0167 |  |  | Повреждена КЛС 10кВ РТП 20064с.1 - РТП 20188с.1 | -
346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25937 Б-ТП25522 Б, КЛ10кВ ТП25937 Б-ТП25522 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-21 | [6 empty] | 81.85 |  |  | В РП 20021 С2 откл. ВЭ - ТП 25523 Б, повреждение КЛ МКС ТП 25522 Б- ТП 25937 Б и повреждение КЛ МКС ТП 25522 Б- ТП 24698 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с4 яч5-РТП15046 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 15:00 | [6 empty] | 71.8 |  |  | Повреждени КЛ 10кВ РП15046с.1 - ПС622 | -
348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с1 яч111-РТП14077 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 12:00 | [6 empty] | 68.6333 |  |  | повреждение КЛ | -
349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15334 Б-ТП17877 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 13:00 | [6 empty] | 237.3167 |  |  | пробой изоляции ТП15334Б-ТП17877Б | АВР успешно
350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19263 Б-ТП19261 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 16:00 | [6 empty] | 166.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6417 Б-ВВ53050 |  | 0.38 | 2024-01-17 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 10:22 | [6 empty] | 41.05 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП6417Б-вв53050 | -
352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22309 Б-ТП20914 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-17 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 15:00 | [6 empty] | 212.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП22309Б -ТП20914Б | -
353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4684Б-ВВ53085 |  | 0.38 | 2024-01-17 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-17 19:35 | 2024-01-17 19:54 | 2024-01-24 16:15 | 1 |  |  | 150 |  | 0.0001 | 164.6667 | 0.3167 | 0.3167 | Повреждена вв 53085 - вв 50469 (ТП 4684Б) | Без замечаний
354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч32-РТП 10068 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 00:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждён | -
355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20723 А-ТП20724 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 04:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20723 А - ТП20724 А | -
356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13963 Б-ВВ80049 (1) |  | 0.38 | 2024-01-18 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 17:32 | [6 empty] | 56.5167 |  |  | Замечания: В ТП 13963Б на вв.80049 (Резерв) сгорел предохранитель фаза "Ж", нагрузка у аб-та на луче А | сгорел предохранитель фаза "Ж"
357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10457 Б-ВВ25312 |  | 0.38 | 2024-01-18 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 17:20 | [6 empty] | 30.2 |  |  | Повреждена Кл ТП 10457 Б-вв 25312 | АВР УСПЕШНО
358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22225 А-РП11176 2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 11:22 | [6 empty] | 24.0333 |  |  | Повреждение КЛ | -
359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с13 яч27-РП16041 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 11:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.4яч.407-РТП11098 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 10:00 | [6 empty] | 189.7833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18149 1-ТП20610 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 10:00 | [6 empty] | 117.2833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20617 А-ТП20611 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 10:00 | [6 empty] | 117.2667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч11-РП18125 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 13:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 18125 с.1 - ПС 334 бетта | АВР успешно
364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12992 Б-ВВ52621 |  | 0.38 | 2024-01-18 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 16:05 | [6 empty] | 2.2 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11689 Б-ВВ37139 |  | 0.38 | 2024-01-18 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 14:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10191 2-ТП24966 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 16:40 | [6 empty] | 170.2167 |  |  | Повреждена КЛ 24966 А-10191 с2 | АВР успешно
367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15251 Б-ТП16849 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 14:00 | [6 empty] | 119.2333 |  |  | Выясняются | -
368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 12853 А - вв.51072-вв.51074 |  | 0.38 | 2024-01-18 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 15:00 | [6 empty] | 94.0333 |  |  | пробой изоляции | -
369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ГЭС-1 с2А яч4-РТП669 гамма с1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-18 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 10:00 | [6 empty] | 208.8167 |  |  | Причины выясняются | -
370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24306 А-ТП22351 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-18 17:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 22351 А - ТП 24306 А | АВР успешно
371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 14:00 | [6 empty] | 163 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 14:00 | [6 empty] | 163 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч13-РП10193 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 15:00 | [6 empty] | 208.3333 |  |  | пробой изоляции | -
374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10100 1-ТП24169 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 16:40 | [6 empty] | 89.9333 |  |  | пробой изоляции 10100с.1- ТП12639А | АВР успешно
375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13402 Б-ВВ41832 |  | 0.38 | 2024-01-18 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 12:00 | [6 empty] | 37.25 |  |  | пробой изоляции | -
376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10077 1-ТП11716 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 15:00 | [6 empty] | 134.5833 |  |  | пробой изоляции. | -
377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10188 1-ТП10551 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 15:00 | [6 empty] | 85.7333 |  |  | пробой изоляции. | -
378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17140 1-ТП20761 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 01:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ РТП17140с.1-КТП20761А | АВР, РЗА Успешно
379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч34-РП15069 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 01:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена ПКЛ 15069с1 - пс 111 АЛЬФА | АВР, РЗА успешно
380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с2 яч34-РТП19006 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 02:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 02:19 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ РП19006 с.2-ПС795β работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15574 А-ТП19432 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 04:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 04:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч82- РТП 14180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 04:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 08:40 | [6 empty] | 124.3 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ-10 кВ ТП 27002 Б - ТП 13791 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 08:41 | [6 empty] | 97.8 |  |  | КЛ ТП13791Б-ТП27002Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч21-РТП17077 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 11:00 | [6 empty] | 75.9333 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч42-РП18030 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 10:00 | [6 empty] | 169.7667 |  |  | Повреждение изоляции | -
386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11062 1-ТП18724 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 12:43 | [6 empty] | 100.35 |  |  | пробой изоляции КЛ 10кВ РП11062с1 - ТП18724Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19524 А - ТП 19525 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 15:20 | [6 empty] | 30.1333 |  |  | Повреждена КМ КЛ 10 кВ ТП 19524А - ТП 19525А (течь концевой муфты, следы коронации). | АВР успешно.
388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19524 А - ТП 26282 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 15:20 | [6 empty] | 30.1 |  |  | Повреждена КМ КЛ 10 кВ ТП 19524А - ТП 26282А (течь концевой муфты, следы коронации). | АВР успешно.
389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11166с2 - ТП 18885Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 11:30 | [6 empty] | 97.8333 |  |  | Повреждение КЛ РП11166с.2 - ТП18885Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13008 А-РТП19002 1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 09:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП19002с.1 - ТП13008А | -
391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с2 яч8-РТП19002 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 09:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП19002с.1 - ПС-417 | -
392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.3 яч.301 - РТП 14069 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 11:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 4025 Б-РТП 3768 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-19 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 11:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 6кВ РТП 3768с.1-ТП 4025Б | АВР успешно
394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14886 Б-ТП14842 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 12:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 14886 Б - ТП 14842 Б | -
395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14507 А-ТП15491 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 15:50 | [6 empty] | 74.55 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 14507 А - ТП 15491 А | АВР,МТЗ успешно
396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21935 Б-ТП15464 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 20:00 | [6 empty] | 6.6667 |  |  | Повреждение концевой воронки в ТП21935Б | -
397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4481 А-ТП953 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-19 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 16:00 | [6 empty] | 74.5333 |  |  | в РП3768с.1(6РЭР) откл. МВ ТП4025Б, пробой изоляции | -
398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17800 Б-ВВ56453 |  | 0.38 | 2024-01-19 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 16:05 | [6 empty] | 242.6167 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17800Б - вв 56453 | АВР успешно.
399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18691 Б-ТП18689 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 13:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП18689Б-ТП18691Б | Максимальная токовая защита.
400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17792 Б-ВВ57784 |  | 0.38 | 2024-01-19 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 14:50 | [6 empty] | 120.9833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17792Б-вв57784 | АВР успешно.
401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10594 А-ВВ26397 |  | 0.38 | 2024-01-19 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 14:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22298 А-ТП23130 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 14:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1Б яч12-РТП19030 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 18:00 | [6 empty] | 3.45 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 342 с4 яч26-РТП15095 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 10:00 | [6 empty] | 163.35 |  |  | причины выясняются | АВР успешно
405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11107 Б-ТП20692 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 10:00 | [6 empty] | 90.4333 |  |  | В РП 11149 С2 отключили МВ - ТП 29630 Б, земля пропала, выделяем поврежденную КЛ | -
406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с3 яч28-РТП27133 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 16:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16851А-ТП24026А |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 15:00 | [6 empty] | 94.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17517 Б-ТП18749 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 20:35 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22870 А-ТП24697 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-19 22:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч36 - РП16021 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 10:00 | [6 empty] | 83.2167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18721 А-ТП16941 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 12:00 | [6 empty] | 227.85 |  |  | пробой изоляции | -
412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10317 А-ТП10582 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 12:00 | [6 empty] | 227.8333 |  |  | пробой изоляции | -
413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1942 Б-ВВ109193 |  | 0.38 | 2024-01-20 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 09:19 | [6 empty] | 105.1333 |  |  | Поврежден Кл ТП 1942 Б-вв 109193 | АВР успешно
414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17445 Б-ТП17562 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 02:37 | [6 empty] | 169.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17445Б-ТП17562Б | -
415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 30420А-ТП 10348А |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 15:00 | [6 empty] | 157.9 |  |  | пробой изоляции. | -
416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП17159(1)-РП19130(2) |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 15:30 | [6 empty] | 158.3333 |  |  | Повреждение КЛ РТП 17159с1 - РП 19130с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с3 яч11-РП18168 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 02:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 10:00 | [6 empty] | 247.45 |  |  | Повреждение ПКЛ | Успешно
418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11192 С.2- ТП 12464 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 04:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 16:50 | [6 empty] | 252.8 |  |  | Повреждение КЛ | Успешно
419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1А яч5-РТП20024 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-28 08:35 | [6 empty] | 192.0333 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1А яч9-РТП20024 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-28 08:35 | [6 empty] | 192.0167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14779 Б-ВВ60029 |  | 0.38 | 2024-01-20 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 12:55 | [6 empty] | 4.2 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23798 Б-ТП19845 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 10:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РП27103(с1)-ПС17Г |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 15:00 | [6 empty] | 122.8 |  |  | На ПС 17 отключилась кл 27103гамма+дельта (метро) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24306 Б-ТП22351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 12:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 24306 Б - ТП 22351 Б | -
425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с8 яч30-РП19138 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-28 11:09 | [6 empty] | 189.8 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16111 1-ТП14384 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 16:14 | [6 empty] | 1.3667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч55-РП10024 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 15:05 | [6 empty] | 238.6667 |  |  | пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП10024с1 - ТЭЦ11 бета | от МТЗ
428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18416 Б-ВВ101457 |  | 0.38 | 2024-01-20 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 11:00 | [6 empty] | 210.5167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП18416Б - вв. 101457 | -
429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП 6605 Б - ТП 6655 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-20 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 10:30 | [6 empty] | 65.75 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ ТП 6605 Б - ТП 6655 Б | -
430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с4 яч2А-РТП16052 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 19:00 | [6 empty] | 73.8667 |  |  | Повредилась ПКЛ РТП16052с.2-ПС795гамма+дельта | АВР успешен.
431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18697 Б-ВВ94505 |  | 0.38 | 2024-01-20 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-20 18:44 | 2024-01-20 18:50 | 2024-01-26 11:00 | 1 |  |  |  |  | 0.0015 | 136.2667 | 0.1 | 0.1 | Повреждение изоляции | АВР отсутсвует
432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23167 Б-ВВ37879 |  | 0.38 | 2024-01-20 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 22:00 | [6 empty] | 3.2167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 23167 Б - вв 37879 | -
433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26049 2-ТП26974 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 20:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-20 20:52 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14264 Б-ТП15384 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 15:00 | [6 empty] | 160.25 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч29-РП10013 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-21 00:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч18-РТП16195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 00:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 10:40 | [6 empty] | 130.3167 |  |  | Повреждение изоляции | -
437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч27-РТП28062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 14:00 | [6 empty] | 132.8833 |  |  | Повреждение КЛ РП28062с.1 - ПС213а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч45-РТП15029 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 14:00 | [6 empty] | 228.4 |  |  | выясняются | -
439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч45-РП16144 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 14:00 | [6 empty] | 228.4 |  |  | выясняется | -
440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13255 А-ТП13717 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 10:00 | [6 empty] | 152.3 |  |  | РТП19022с1(ОЭК) откл. МВ от МТЗ ТП13059А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13255А-ТП13717А | АВР успешно
441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 04:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 15:20 | [6 empty] | 130.5167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ ПС 815 - РТП 19143 альфа+бета | АВР успешно.
442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15170 2-ТП12726 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 15:00 | [6 empty] | 51.8833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | 1Л10кВ ТП16871 А-ТП16870 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 213.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | КТП 222 | Трансформатор ТМГ-1000/10 | 10 (10.5) | 2024-01-21 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-21 17:00 | [6 empty] | 4.5833 |  |  | Повреждение Т-А в КТП222 | АВР успешно.
445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч86А-РТП20114 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-21 13:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ РП 20114с.1- ТЭЦ 8 Альфа | АВР успешно
446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12524 Б-ТП16246 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-21 16:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП 12524 Б- ТП 16246 Б | АВР успешно
447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12946 А-ВВ47537 |  | 0.38 | 2024-01-21 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 15:00 | [6 empty] | 69.4833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ (ТП12946А) вв47536-вв47537. | АВР успешно.
448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с1 яч5-РТП17156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-21 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-21 22:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 17156 с.1-ПС 796 альфа | -
449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21629 Б-ТП21959 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 21:45 | [6 empty] | 237.5667 |  |  | ТП21629Б- ТП21959Б пробой изоляции | АВР успешно
450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 372 А - ТП 3750 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-22 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 13:12 | [6 empty] | 60.2 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП 3750 А - ТП 372 А | -
451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10216 А-ТП10239 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 01:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 01:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 10216 А - ТП 10239 А. От МТЗ. | АВР успешно
452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч87-РП10005 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 02:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 11:17 | [6 empty] | 81.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч35-РТП17109 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 02:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с5 яч35-РТП17109 альфа с2 | -
454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 16026 с1-РТП 19026 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 03:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 03:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РТП 16026 с.1 - РТП 19026 с.2 | -
455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ п/с431А-РТП18108с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 23:59 | [6 empty] | 85.8 |  |  | повреждение кл | Успешно
456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с3 яч13-РТП17190 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 10:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП17190с2-ПС80 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП12043 А-ВВ89635 |  | 0.38 | 2024-01-22 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 10:23 | [6 empty] | 47.05 |  |  | в РТП12043с1-вв.89635 КЛ 0,4 кВ в растяжке по зеленой фазе. ПН сняты,пл. "Кабель поврежден". установлен КВЭ 0,4 кВ вв.89635 по адресу: ул.Октябрьская д. 105 | -
458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17755 Б-ВВ48041 |  | 0.38 | 2024-01-22 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 15:40 | [6 empty] | 76.1833 |  |  | повреждена КЛ 0,4кВ ТП 17755 А - вв. 48041 к.1 | АВР успешно
459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28395 А-ТП19910 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 10:20 | [6 empty] | 238.65 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15539 Б-ТП26809 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 13:44 | [6 empty] | 49.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП15539Б-ТП26809Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10008 Б - ТП10339 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 12:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 10008 Б - ТП 10339 А. | Успешно
462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП16175 Б-ВВ95587 |  | 0.38 | 2024-01-22 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 15:07 | [6 empty] | 49.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | отсутствует
463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 14:00 | [6 empty] | 72.1 |  |  | повреждение ПКЛ 10 кв | -
464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20828 А-ВВ106051 |  | 0.38 | 2024-01-22 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 10:00 | [6 empty] | 163.5833 |  |  | Замечания: обнаружили повреждённую КЛ 0,4кВ ТП20828А-вв.106051, сняты п.п. и уст. пл.ТБ | АВР успешно
465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.50 - РП27072 с.2 бета |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Цвигун: на ПС790 АО 21017+21019альфа, 27072бета+26138 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч43-РТП21019 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Цвигун: на ПС790 АО 21017+21019альфа, 27072бета+26138 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч43-РТП21017 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Цвигун: на ПС790 АО 21017+21019альфа, 27072бета+26138 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.50 - РТП 26138 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Цвигун: на ПС790 АО 21017+21019альфа, 27072бета+26138 РТП26138 направления автоматизированы. Т-1, Т-3, Т-5 успешный АВР 0,4 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28395 Б-ТП19910 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 14:30 | [6 empty] | 214.45 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12853 А-ВВ46156 |  | 0.38 | 2024-01-22 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 15:00 | [6 empty] | 70.8167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17520 2-ТП22494 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 16:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Поврждение КЛ 10кВ ТП1752Б-ТП22494Б | -
472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч113-РП16198 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 11:00 | [6 empty] | 66.6833 |  |  | Повреждение изоляции | -
473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10348 Б-ВВ42550 |  | 0.38 | 2024-01-22 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 15:00 | [6 empty] | 166.6667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч28 - РП 12166 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 16:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП12166-ПС17б | АВР
475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10348 А-ВВ42547 |  | 0.38 | 2024-01-22 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 15:00 | [6 empty] | 94.1667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.142 - РТП 15189 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 22:17 | [6 empty] | 101.3333 |  |  | пробой изоляции | -
477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТРП | РТП 27192 | РУ 10кВ РТП 27192 c.2 | 10 (10.5) | 2024-01-22 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-22 17:17 | 2024-01-22 17:45 | 2024-01-23 10:00 | 5 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0.17 | 16.7167 | 0.4667 | 2.3335 | Повреждение вв яч.ТП29370Б | АВР нет
478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с1 яч37-РП14152 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 15:00 | [6 empty] | 69.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП14152с.2 - ПС622бета | -
479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч39-РП14072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-22 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 21:30 | [6 empty] | 169 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч54 - РП 12214 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 00:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ пс17-РП 12214с1 | АВР
481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15179 2-ТП23632 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 13:43 | [6 empty] | 253.0833 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РП15179с2-ТП23632А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5406 с.1 - РП 2474 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-23 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 10:00 | [6 empty] | 57 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП2474с1-РП5406с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21401 Б - ТП 29685 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 13:40 | [6 empty] | 174.85 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП21401Б-ТП29685Б. | Успешна!
484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 23163 А - ТП 20391 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 07:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 альфа-РТП16125 С 1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 12:41 | [6 empty] | 146.5167 |  |  | КЛ ПС795-РП16125α работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20210 Б-ТП16460 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 15:22 | [6 empty] | 76.4167 |  |  | АО по ТМ В РП 15184 с2 откл. МВ ТП 18728 Б. Причины выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | РТП 8100с.2-ТП 3211Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-23 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 15:00 | [6 empty] | 27.7333 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ ТП3211Б-РТП8100с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч11-РП14042 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 11:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с4 яч26-РП1970 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-01-23 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 13:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23517 А-ТП19641 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 14:10 | [6 empty] | 48.45 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТП 19641 А – ТП 23517 А | Успешно
491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10191 2-ТП10988 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 15:00 | [6 empty] | 143.8 |  |  | Выясняются. | АВР успешно.
492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч7-РП11049 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 13:45 | [6 empty] | 69.3667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.2 яч.11 - РТП 12210 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-28 23:30 | [6 empty] | 127.0333 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6185 Б - ТП 6119 |  | 6 (6.3) | 2024-01-23 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 21:13 | [6 empty] | 100.7 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4621 Б-ВВ26125 |  | 0.38 | 2024-01-23 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 14:00 | [6 empty] | 44.2 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП4621Б – вв26125 , уст. КВЭС 95мм2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с4 яч11-РП14174 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 16:00 | [6 empty] | 46 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19861 Б-ВВ102509 |  | 0.38 | 2024-01-23 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 10:00 | [6 empty] | 183.6833 |  |  | повреждение КЛ | -
498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17727 Б - РТП 21009 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 21:11 | [6 empty] | 25.9 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.2 яч.13 - РП 14057 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 19:55 | [6 empty] | 168.1667 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч36-РТП10077 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-23 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 15:00 | [6 empty] | 65.75 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11101 1- РП11148 1 (2) |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | СП 71072 с.1 - ПС 858 |  | 20 (21) | 2024-01-24 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-24 00:15 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ поврежден | АВР
503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП14145 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 151.6833 |  |  | Замечания: в РТП 14145 с.2 от МТЗ откл. МВ ТЭЦ 23 бета КЛ работала в нормальном режиме - пробой изоляции | АВР успешен
504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12240 1-ТП18725 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 150.5833 |  |  | в РП 12240 с.1 от МТЗ откл МВ ТП 18725 А , Повреждена КЛ РП 12240 с.1 - ТП 18725 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14145 2-ТП18725 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 149.7333 |  |  | в РП 14145 с.2 от МТЗ откл. напр. ТП 18725 Б . Повреждены 2 КЛ РП 14145 с.2 - ТП 18725 Б , ТП 12331 Б - ТП 12972 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП21172 2-ТП25230 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 03:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 09:00 | [6 empty] | 149.6333 |  |  | РП 21172 с.1 ( ОЭК ) от МТЗ откл яч. ТП 25230 Б , повреждена КЛ ТП 11249 Б - ТП 11250 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11135 2-ТП12460 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 13:46 | [6 empty] | 129.2667 |  |  | по ТМ в РП27070с1 откл. ВВк напр. ТП14757А повреждена РКЛ 10 кВ РП11135с2-ТП12460Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13022 Б-ТП13745 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 09:00 | [6 empty] | 50.9833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч5-РТП19072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 19:00 | [6 empty] | 82.6333 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП19072с2-ТЭЦ26бета выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР работал успешно
510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП 10144 А-СП 672 А |  | 0.38 | 2024-01-24 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 15:25 | [6 empty] | 173.65 |  |  | Повреждена Кл 10144 А-вв СП 672 А | АВР
511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17023с1-ТП18902 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 11:00 | [6 empty] | 121.1833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР успешго
512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РП15041 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 09:00 | [6 empty] | 117.15 |  |  | РП15041с.2 откл. МВ ПС692-РП16120,из-за повреждения КЛ 10кВ РП15041с.2-ПС692 | АВР отработал успешно
513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16560 Б-ТП16563 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 09:00 | [6 empty] | 116.8 |  |  | РП15042с.1 откл. МВ ТП18357А из-за повреждения КЛ10 кВ ТП16560А-ТП16563А | АВР отработал успешно
514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11648 А-ВВ110771 |  | 0.38 | 2024-01-24 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 10:40 | [6 empty] | 190.3667 |  |  | Растяжка КЛ | АВР успешно
515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5404 альфа с1-ПС 111 с1 яч24 |  | 6 (6.3) | 2024-01-24 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 16:00 | [6 empty] | 51.65 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РП5404с.1-ПС111альфа | -
516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20840 Б-ВВ103647 |  | 0.38 | 2024-01-24 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 13:50 | [6 empty] | 169.3833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 20840Б - вв 103647 к2 | -
517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч37-РТП18151 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 03:00 | [6 empty] | 181.8667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с7 яч35-РТП18186 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 15:00 | [6 empty] | 214.8167 |  |  | пробой изоляции. | -
519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 сА яч41-РП2521 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-24 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 12:24 | [6 empty] | 116.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно (МНЗ)
520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с1 яч4-РТП18014 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 10:00 | [6 empty] | 233.3333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18014 с.1-ТП27954А |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 10:00 | [6 empty] | 232.1167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч6-РТП12079 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 12:54 | [6 empty] | 162.55 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч1А-РП16185 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 13:23 | [6 empty] | 162.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП16185с.2-ПС32 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч6-РТП20177 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 20:20 | [6 empty] | 288.75 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 20177 с.2 ТЭЦ 16 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1 яч108 - РТП12181 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 14:00 | [6 empty] | 209.4333 |  |  | Повреждение КЛ | -
526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1А яч5-РТП20024 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 14:00 | [6 empty] | 209.4167 |  |  | Повреждение КЛ | -
527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21776 А-ТП21531 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 14:00 | [6 empty] | 208.9333 |  |  | Выясняются | -
528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 28161с.2-ПС 780 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 15:00 | [6 empty] | 185.0167 |  |  | пробой изоляции | -
529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч1-РТП14087 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 12:00 | [6 empty] | 203.35 |  |  | РТП14087с1 откл. МВ ПС212 от МТЗ из-за повреждения ПКЛ 10кВ | АВР успешно
530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 813-28135 гамма |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 00:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15037 2-РП15036 2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-28 15:05 | [6 empty] | 85.5833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП15036с2 - РТП15037с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч3-РП17164 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 02:25 | [6 empty] | 96.0167 |  |  | Повреждение КЛ | -
533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч3-РП17164 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 02:25 | [6 empty] | 96 |  |  | Повреждение КЛ | -
534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21388 А-РТП17153 1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 10:00 | [6 empty] | 173.3833 |  |  | Замечания: РП17153с.1 откл МВ напр.ТП21388А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РТП16122 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 10:00 | [6 empty] | 122.9833 |  |  | РТП16122с1 откл. МВ от успешной раб. АВР яч. ПС212 | АВР успешно
536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РП16057 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 10:00 | [6 empty] | 122.9833 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП16057с1-ПС212 альфа, КЛ работала в нормальном режиме, в резерве, под напряжением. | АВР успешно
537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12264 2-РП11011 1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 08:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 14:33 | [6 empty] | 197.6833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РП12264с2-РП11011с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14866 А-ТП17992 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 10:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14866А - ТП17992А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5037(с1)-РТП5046(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-01-25 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 19:00 | [6 empty] | 103.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП3795 А-ВВ108066 |  | 0.38 | 2024-01-25 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 12:55 | [6 empty] | 265.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16004 2-ТП13457 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 15:00 | [6 empty] | 218.9667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16103 2-ТП24066 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 14:20 | [6 empty] | 169.1 |  |  | По ТМ: в РП 16103 с.2 отключился ВВ 24066 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23134 Б-ВВ103556 |  | 0.38 | 2024-01-25 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 13:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 23134 Б - вв 103556 | -
544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 17:10 | [6 empty] | 147.35 |  |  | повреждена КЛ РТП 16162с2 - ПС 796 бета | успешно
545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18780 Б-ВВ101422 |  | 0.38 | 2024-01-25 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 14:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 690 с1В яч29-РТП10056 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 14:56 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10056 с.1 откл. ВВ ПС 690альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП1942 Б-ВВ109193 |  | 0.38 | 2024-01-25 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 15:10 | [6 empty] | 95.8667 |  |  | Замечания: ТП 1942Б-вв109193 повреждена обанент на резерве | АВР успешно.
548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16143 2-ТП19422 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 15:00 | [6 empty] | 143.4 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22541 Б-ТП22567 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 15:44 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 19034 с2 откл. ВЭ 18219 Б. Выделили поврежд. кл 22541Б-22567Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10696 Б-ВВ74006_коп377 |  | 0.38 | 2024-01-25 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 11:02 | [6 empty] | 90.25 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП10696Б-вв74006(1) | -
551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13825 А - вв 57000 |  | 0.38 | 2024-01-25 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 17:01 | [6 empty] | 24.0333 |  |  | Мех. Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 13825 А - вв. 57000 | -
552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13825 Б - вв 57001 |  | 0.38 | 2024-01-25 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 17:01 | [6 empty] | 23.9667 |  |  | Мех. Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 13825 Б - 57001 | -
553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25093 Б-ТП10746 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-25 17:08 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 20014 с.2 откл. МВ 25093 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 571 А-ВВ 136405 |  | 0.38 | 2024-01-25 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 12:00 | [6 empty] | 17.4667 |  |  | Повреждение КЛ | -
555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП571 Б-ВВ136405 1 |  | 0.38 | 2024-01-25 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 12:00 | [6 empty] | 17.4667 |  |  | Повреждение КЛ | -
556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП571 Б-ВВ136405 2 |  | 0.38 | 2024-01-25 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 12:00 | [6 empty] | 17.4667 |  |  | Повреждение КЛ | -
557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.3 яч.309-РТП20077 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 16:00 | [6 empty] | 114.9833 |  |  | Повреждение КЛ РТП 20077с1 - ПС 28 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17166с1-ТП19298 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 21:31 | [6 empty] | 144.0167 |  |  | Повреждение КЛ | -
559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с4 яч46 - РТП 14180 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 16:10 | [6 empty] | 135.15 |  |  | Повреждена КЛ 14180-ПС 346 Бета | АВР успешно
560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19220 Б-ВВ66243 |  | 0.38 | 2024-01-26 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 13:00 | [6 empty] | 11.4667 |  |  | Дефекты: в ТП 19220 Б сгорел ПП фазы "З" вв. 66243 повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 19220 Б - вв. 66243 | -
561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч108-РТП18014 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 11:00 | [6 empty] | 176.3333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10194 1-ТП12649 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 15:00 | [6 empty] | 130.5 |  |  | пробой изоляции. | -
563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17372 А-ТП21939 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 09:00 | [6 empty] | 170.9167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6507 А-ВВ713383 |  | 0.38 | 2024-01-26 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 09:45 | [6 empty] | 75.0667 |  |  | Повреждение изоляции | успешно
565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 альфа с.4 яч.42 - РТП14107 с.2 яч.29 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 10:00 | [6 empty] | 123.2667 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ | АВР- успешно.
566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16470 А-ТП18661 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 15:00 | [6 empty] | 150.0333 |  |  | Пробой изоляции | -
567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП 6507 Б-вв 713383 |  | 0.38 | 2024-01-26 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 09:45 | [6 empty] | 24 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | отсутствует
568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ П5403 с3-ПС 111 с1 яч15 |  | 6 (6.3) | 2024-01-26 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 15:30 | [6 empty] | 29.5667 |  |  | Повреждение КЛ РП 5403с3 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30292 Луч А - ТП 11688 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 10:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП654 А-ВВ99125 |  | 0.38 | 2024-01-26 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 21:00 | [6 empty] | 82.2833 |  |  | повреждение КЛ | -
571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч26-РТП15036 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-28 15:05 | [6 empty] | 52.2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.1/яч.7 - РП 12106 с.2/яч.8 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-04 10:00 | [6 empty] | 215.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12106с2-ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19581 Б-ТП19571 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 15:30 | [6 empty] | 124.2833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 19571Б-ТП 19581Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5919 А-ТП5515 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-26 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 12:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5815 1-ТП5919 А (договор) |  | 6 (6.3) | 2024-01-26 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 12:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 12618 с.а-ВВ 44542 |  | 0.38 | 2024-01-26 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 11:00 | [6 empty] | 118.1333 |  |  | пробой изоляции. | -
577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18019 1- РП18033 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 10:00 | [6 empty] | 260.9333 |  |  | Повреждение изоляции | -
578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1117 Б-ТП1824 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-26 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 16:42 | [6 empty] | 74.15 |  |  | Замечания: земля в сети, откл. МВ, схему разобрал, земля пропала | АВР
579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23779 Б-ВВ112385 |  | 0.38 | 2024-01-26 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 16:18 | [6 empty] | 120.0333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП23779Б-вв112385 | АВР успешно
580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 29670- РП 17882(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 17:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | АВР
581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с4 яч26-РП11112 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 15:00 | [6 empty] | 117.0333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12410 Б-ТП19927 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 18:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10447 Б-ТП11638 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-26 19:33 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10064 с.2 откл. ВВ 10447 Б. Выделена поврежд.кл 10447Б-11638Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23167 Б-ВВ37879 |  | 0.38 | 2024-01-26 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 23:00 | [6 empty] | 26 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 23167 Б - вв 37879 | АВР успешно
585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч43-РП18081 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 02:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП18081с2-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП1664А-ТП6421А |  | 6 (6.3) | 2024-01-27 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 15:00 | [6 empty] | 129.5 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ ТП1664А-ТП6421А | АВР успешно
587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2906 2-ТП1659 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-27 06:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 12:20 | [6 empty] | 246.2833 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП1659Б - РП2906с.2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч34-РТП2906 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-27 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 12:20 | [6 empty] | 245.5333 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП2906с.2 - ТЭЦ 20бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12008 С1 яч. 3 - РП 19105С1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 15:00 | [6 empty] | 149.0167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20275 Б-ВВ107149 |  | 0.38 | 2024-01-27 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 10:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | перегорание предохранителей.
591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с3 яч24-РТП11102 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 14:30 | [6 empty] | 147.3833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 690 с1Г яч22-РТП15091 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 13:45 | [6 empty] | 121.45 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РТП10369 2-ТП10321 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 12:25 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 20093 С2 (ОЭК) откл. ВЭ - ТП 27348 Б, повреждение КЛ МКС - РП 10369 С2- ТП 10321 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25530 А-ТП25105 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 12:25 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 20014 С1 откл. МВ- ТП 25530 А (ОЭК), повреждение КЛ МКС ТП 25105 А- ТП 25530 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч6-РТП12079 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 12:00 | [6 empty] | 94.7667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП11102 1-ТП12449 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 11:00 | [6 empty] | 69.6667 |  |  | В РП11102с1(7РЭР) откл. МВ РП14098+ТП12449Б-РП10017с2 из-за повреждения КЛ 10кВ ТП12449Б-РП11102с1(7РЭР) | АВР успешно
597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с14 яч30-РТП26165 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 12:30 | [6 empty] | 95.0667 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 26165 с1 - ПС 361 | АВР успешно
598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 16:10 | [6 empty] | 170.7167 |  |  | повреждение ПКЛ пс 397-РП 26064с2 | АВР
599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч3-РП11084 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 16:46 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 11084 С1 откл. МВ- ПС 398 бета, повреждение КЛ МКС РП 11084 С1- ПС 398 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с12 яч13-РТП18071 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 12:00 | [6 empty] | 67.1833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ | АВР успешно
601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч19-РТП12061 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 19:34 | [6 empty] | 146.7333 |  |  | Повреждение КЛ. | МТЗ ПКЛ РТП12061с.1+РТП17179с.2 с ПС369. АВР в РТП12061 и РТП17179
602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14073(с1)-РП18125(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 20:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч39-РТП16172 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-27 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-27 20:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч1-РТП16181 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 10:12 | [6 empty] | 129.5667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч1-РП16173 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 10:12 | [6 empty] | 129.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 16181с1-ПС833 | АВР успешно
606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 688 с.3/яч.41 - ТП 20853 с.А Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 12:00 | [6 empty] | 106.1667 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП20853А-ПС688альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16043 с1 - ТП29411 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 10:20 | [6 empty] | 76.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16048 с2-РП16162 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 07:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 10:36 | [6 empty] | 50.75 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с2 яч12- РП 10100 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-28 10:40 | 2024-01-28 11:10 | 2024-01-29 16:40 | 3 |  |  |  |  | 0.16 | 30 | 0.5 | 1.5 | Причина выясняется | АВР не работал
610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2024-01-28 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 14:15 | [6 empty] | 50.8667 |  |  | С ПС 69 вручную отключены ПКЛ 6 кВ ПС 69 - РП 5311 альфа+бета с ОЗЗ | ПКЛ отключена вручную.
611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11980 А-ТП11900 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 15:00 | [6 empty] | 50.5833 |  |  | выясняются | АВР успешно
612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11980 Б-ТП11900 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-28 12:25 | 2024-01-28 12:52 | 2024-01-30 15:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 50.5833 | 0.45 | 2.25 | пробой изоляции | АВР не успешно.
613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25901 А-ТП25908 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 13:00 | [6 empty] | 120.2333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14028 1-ТП25901 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 13:00 | [6 empty] | 120.15 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21866 А-ТП20780 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 14:06 | [6 empty] | 97.15 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16841 А-ТП16840 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 14:00 | [6 empty] | 96.0167 |  |  | повреждение кл | -
617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с2 яч37-РТП20096 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-28 15:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Повреждение изоляции КЛ
618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14120 2-ТП16671 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 12:24 | [6 empty] | 92.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП16671А-ТП14382А | АВР успешно
619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12918Б-ТП16425А |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 12:24 | [6 empty] | 92.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП16671Б-ТП14382Б | АВР успешно
620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч6-РТП20177 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 10:00 | [6 empty] | 209.3833 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РТП 20177 с.2 - ТЭЦ 16 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16671 Б-ТП14382 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 12:24 | [6 empty] | 91.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РС (ТП12918Б - ТП16425А) | АВР успешно
622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 1080 А-ТП 2068 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-28 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-28 20:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ ТП 1080 А - ТП 2068 А | АВР успешно
623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с8 яч68-РП15161 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-28 20:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 14:00 | [6 empty] | 65.5167 |  |  | повреждение пкл | -
624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с4 яч20-РТП18005 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 21:20 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-02-02 21:56 | [6 empty] | 120.6 |  |  | Повреждение КЛ.
625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14164 2-ТП17499 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-28 21:25 | [6 empty] | 0 |  |  | В результате повреждения КЛ 10 кВ РП 14164 с2 - ТП 17499 Б | -
626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14517 Б-ТП13849 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 23:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 16:20 | [6 empty] | 185.05 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 13849 Б - ТП 14517 Б | АВР,МТЗ успешно
627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с2 яч12-РП12249 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 23:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-04 15:20 | [6 empty] | 159.5333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с2 яч16-РП12249 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 23:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-04 15:20 | [6 empty] | 159.5333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с4 яч10-РП16055 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 02:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 04:00 | [6 empty] | 49.2833 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме , - пробой изоляции | -
630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13693 А-ТП13694 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 02:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 12:00 | [6 empty] | 57.05 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13693А-ТП13694А, пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13693А-ТП14615А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч48-РТП18100 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 07:12 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 18100 С2 отключился МВ - ТЭЦ 12 | -
632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч19-РП11067 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 07:45 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ РП11067-ТЭЦ20бета | АВР успешно.
633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч21-РП10193 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 07:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ РП10193-ТЭЦ20дельта. | АВР успешно.
634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22846 Б-ТП11929 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 15:00 | [6 empty] | 101.45 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ РП14154 1-ТП10662 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 15:00 | [6 empty] | 221.2167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с4 яч409-РТП19030 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 10:45 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2497 А-ВВ90386(2) |  | 0.38 | 2024-01-29 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 10:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР
638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2497 Б-ВВ90386 |  | 0.38 | 2024-01-29 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 14:00 | [6 empty] | 194.9 |  |  | повреждение КЛ 0.4кВ, отболчена с двух сторон | АВР
639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТРП | РТП 18150 | РТП18150 С1 яч.1 Т-1 МВ | 10 (10.5) | 2024-01-29 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-29 11:27 | 2024-01-29 11:36 | 2024-01-29 12:21 | 2 |  |  | 160 |  | 0.02 | 0.9 | 0.15 | 0.3 | причины выясняются | Отсутствует
640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17800 Б-ВВ56451 |  | 0.38 | 2024-01-29 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 11:57 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 17800Б - вв 56451 повреждена | -
641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2182 Б-ВВ123366 |  | 0.38 | 2024-01-29 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 16:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 13660 Б - ТП 13691 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 15:30 | [6 empty] | 47.2 |  |  | выясняются | -
643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4086 А-ТП4528 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-29 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 11:18 | [6 empty] | 89.4833 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1510 Б-ТП3604 Б |  | 6 (6.3) | 2024-01-29 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 11:18 | [6 empty] | 89.2333 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19729 Б-ТП19745 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 10:00 | [6 empty] | 39.6 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 19729Б - ТП19745Б | АВР работал успешно
646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с5 яч502-РТП14142 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-29 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-29 19:04 | [6 empty] | 0.0667 |  |  | пробой изоляции, откл. МВ в РП14142 | -
647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20992 Б-ТП27771 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 15:58 | [6 empty] | 151.2833 |  |  | Выясняется | АВР
648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22015 А-ВВ104550 |  | 0.38 | 2024-01-30 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 17:00 | [6 empty] | 8.1167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 22015 А - вв 104550 (1) | -
649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП14316Асш2-ТП23263А |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 10:00 | [6 empty] | 47 |  |  | На ПС 834 откл. ВВ 10093альфа+12030альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10300 А-ТП10288 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 11:01 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ в РП 21041 пропало U на с.2. У абонента завёлся генератор по 0.4кВ | -
651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17768 А - ТП 20823 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 13:14 | [6 empty] | 48.0167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 20823А-ТП17768А | -
652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч36 - РТП 376 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-30 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 15:20 | [6 empty] | 98.0833 |  |  | ПС 361-ПКЛ 376 пробой изоляции | АВР успешно
653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2524 2-ТП4623 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-30 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 18:19 | [6 empty] | 28.9833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ РП 2524 с.2 - ТП 4623 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 30478 Б - вв 100300 |  | 0.38 | 2024-01-30 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 15:00 | [6 empty] | 145.35 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ТП 21810 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 15:14 | [6 empty] | 73.0167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 19143 с1 - ТП 21810 А | -
656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 686 с1В яч27-РП11078 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 19:29 | [6 empty] | 52.6833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.1/яч.13 - РТП 17153 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 10:00 | [6 empty] | 187.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП17153с.1-ПС810альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18152 1-ТП20493 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 12:00 | [6 empty] | 189.05 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП18152 с1 - ТП20493 А | -
659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6кВ РП 673 с.1 - ТП 529 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-30 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 10:00 | [6 empty] | 162.25 |  |  | Повреждение РКЛ-6кВ "ТП 529 А - РП 673 с.1" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10053 2-ТП11691 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 16:08 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10053 с.2 откл. МВ 11691 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14108 2-ТП14921 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 16:19 | [6 empty] | 72.0167 |  |  | Повреждения КЛ | -
662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч84-РТП20165 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 16:20 | [6 empty] | 143.7667 |  |  | ТЭЦ 12 -20165 пробой изоляции | АВР успешно
663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 2-ТП24330 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 11:00 | [6 empty] | 66.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14072 с2 - ТП24330 Б | -
664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11693 Б-ВВ35899 |  | 0.38 | 2024-01-30 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 21:10 | [6 empty] | 51.5833 |  |  | КЛ ТП 11693 Б-вв 35899 поврежден заведен в сводку ВКЛЮЧИЛИ | АВР УСПЕШНО
665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20305 А-ВВ55712 |  | 0.38 | 2024-01-30 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 10:00 | [6 empty] | 39.85 |  |  | Для установки КВЭ из-за неполнофазного электроснабж потребит. | -
666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10856 Б-ТП10903 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 15:00 | [6 empty] | 164.4833 |  |  | пробой изоляции ТП10903Б-ТП10856Б | АВР успешно
667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4816 А-ВВ48030 |  | 0.38 | 2024-01-30 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 15:44 | [6 empty] | 141.0167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 4816 А - ввод 48030 | -
668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18965 Б -ВВ117727 2 |  | 0.38 | 2024-01-30 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 10:00 | [6 empty] | 135.25 |  |  | повреждение КЛ | -
669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19845 А-ТП27816 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 21:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч3 - РП 1268 альфа с1+РП2659 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-31 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 19:10 | [6 empty] | 90.6667 |  |  | выясняются | АВР
671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 90 с2 яч20-РТП26102 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 13:10 | [6 empty] | 179.1667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП26102с.2-ПС90 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19150 с.2 - ПС 90 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 04:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 14:55 | [6 empty] | 57.9833 |  |  | ПКЛ 10 кВ ПС 90 - РТП 19150с2 отключена вручную с ОЗЗ с ПС 90, КЛ повреждена. | АВР успешно.
673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16417 А-ТП18207 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 10:00 | [6 empty] | 172 |  |  | В РП 16017 С1 отключился ВВ - ТП 22861 А, КЛ ТП 16417 А - ТП 18207 А имеет повреждение | -
674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч38-РТП11165 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 06:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 386 с1Г яч27-РП19096 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 18:50 | [6 empty] | 83.9833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28129 1-ТП25669 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 07:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 14:00 | [6 empty] | 54.4 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23518 А-ТП20885 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 09:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 20885 А - ТП 23518 А | АВР,МТЗ успешно
678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с4 яч36 - РТП 14180 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 23:33 | [6 empty] | 37.95 |  |  | Пробой изоляции. ВКЛЮЧИЛИ. | АВР успешно
679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.4 яч.93Б-РТП19013 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 10:00 | [6 empty] | 167.7833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | МНЗ
680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП15145 С2 - ТП27403Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 15:45 | [6 empty] | 77.3333 |  |  | Повреждение КЛ ТП 27403Б-ТП 30874Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14080 с.1 - РП 15151 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 11:34 | [6 empty] | 215.2333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП14080с1-РП15151с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15141 с.1 - ТП 16590 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 12:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП15141с1-ТП16590А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11689 Б-ВВ371392 |  | 0.38 | 2024-01-31 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 15:00 | [6 empty] | 121.6333 |  |  | Пробой изоляции | -
684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч14-РП15055 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП15055с1 - ТЭЦ23 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6872 Б-РП5011 2 |  | 6 (6.3) | 2024-01-31 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 10:34 | [6 empty] | 20.7333 |  |  | повреждение КЛ 5011с2-6872Б | АВР успешно
686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч26-РП16053 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 14:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП16053с.2 - ТЭЦ-23, работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14702 А-ТП14776 А |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 11:00 | [6 empty] | 140.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5919 Б-ТП5944 А |  | 6 (6.3) | 2024-01-31 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 14:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.3 яч.309-РТП20077 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 16:30 | [6 empty] | 48.7833 |  |  | Повреждение КЛ РТП 20077с1 - ПС 28 | -
690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП387 Б-ВВ686 |  | 0.38 | 2024-01-31 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-31 15:43 | [6 empty] | 0 |  |  | электрическое повреждение (ТП387Б)вв686-вв97144 | АВР отсутствует
691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10кВ РП 28178(c.1,яч.3)- ПС 630 (с.1А,яч.1) |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 16:00 | [6 empty] | 190.9 |  |  | Повреждение КЛ РП28178с.1 - ПС630. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с1 яч27-РТП12031 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 18:49 | [6 empty] | 120.5667 |  |  | повреждена ПКЛ 10кВ РТП 12031с1ПС 111- РП 17140 альфа | АВР успешно
693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП30793 Б - ТП27410 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 11:00 | [6 empty] | 112.1833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ РП11193 с.1-ПС56 с.7яч.712 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 10:00 | [6 empty] | 182.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП11193с1-ПС56 выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18003с2-ТП20292 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 21:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 21:24 | [6 empty] | 192.0333 |  |  | Повреждение КЛ | -
696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18886 Б-ТП19750 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 21:24 | [6 empty] | 192 |  |  | Повреждение КЛ | -
697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1В яч6-РТП18003 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 21:00 | [6 empty] | 190.15 |  |  | Повреждение КЛ | -
698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16052 2-ТП11291 Б |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 23:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 01:55 | [6 empty] | 50.4833 |  |  | Замечания: в РП 16053 с.2 от МТЗ откл. МВ ТП 11291 Б сх разобрана . Повреждена КЛ 10 кВ РП 16052 с.2 - ТП 11291 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15023 с2-РП14029 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 15:00 | [6 empty] | 59.4167 |  |  | пробой изоляции. | -
700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16540 Б-ВВ74377 |  | 0.38 | 2024-02-01 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 06:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 16540 Б - ввод 74377 | -
701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10245 А-ВВ104975 |  | 0.38 | 2024-02-01 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 16:00 | [6 empty] | 27.35 |  |  | Пробой изоляции | -
702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с7 яч65-РП17040 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 12:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 444 с3 яч42-РТП18132 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 19:27 | [6 empty] | 6.45 |  |  | Откл секции 10кВ ПС 444, КЛ РТП 18132С2 - ПС 444 годна | АВР, РЗА Успешно
704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП21682 А-ТП20861 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 18:21 | [6 empty] | 101.2667 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с2 яч12-РП18064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 15:30 | [6 empty] | 98.2 |  |  | В РП 18064 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ПС 417. Повредилась ПКЛ 10 кВ РП 18064 с.1 ПС 417. | Успешно
706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4102 А-ВВ79035 |  | 0.38 | 2024-02-01 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 13:25 | [6 empty] | 24.1 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13321 А - ТП 17386 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 23:10 | [6 empty] | 129.65 |  |  | пробой изоляции | -
708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15646 А-ТП15647 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 15:25 | [6 empty] | 192 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч23-РП14147 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 15:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 603с2яч14-РТП15033бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 15:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 1-ТП20483 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 15:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10585 Б-ТП11894 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 10:00 | [6 empty] | 161.3667 |  |  | Пробой изоляции | -
713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10586 А-ТП10585 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 10:00 | [6 empty] | 161.3333 |  |  | Пробой изоляции | -
714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17097 1-ТП16225 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 18:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП15393А-ТП15837А | АВР успешно
715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ РП 14125(с.1)-РТП 21007(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 11:40 | [6 empty] | 185.0833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 30478 Б - вв 142242 |  | 0.38 | 2024-02-01 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 15:00 | [6 empty] | 139.6667 |  |  | Пробой изоляции | -
717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20542 А-ТП20543 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 10:22 | [6 empty] | 134.6667 |  |  | Замечания: В РП 16054 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 16830 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 20542 А - ТП 20543 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 15516 А - ТП 22390 А | АВР успешно
718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.51 - РТП 18012 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 10:00 | [6 empty] | 131.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП18012с1-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.25 - РТП 17089 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 10:00 | [6 empty] | 131.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП17089с2-ПС814альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13461 А - ТП 13490 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 00:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 21:35 | [6 empty] | 189.5167 |  |  | Пробой изоляции | -
721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 с.2/яч.224 - РТП 14082 α с.1/яч.1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-02 00:30 | 2024-02-02 00:50 | 2024-02-09 15:00 | 4 |  |  | 600 |  | 0.9 | 182.5 | 0.3333 | 1.3332 | Причина выясняется | Откл. от МТЗ
722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч85В-РТП19084 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 10:00 | [6 empty] | 128.8333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16008 2-ТП21340 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-11 09:00 | [6 empty] | 223.3167 |  |  | Повреждение изоляции | -
724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22846 А-ТП11929 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 15:00 | [6 empty] | 7.35 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч88В-РТП15073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 12:00 | [6 empty] | 98.2333 |  |  | Пробой изоляции, откл МВ в РП15063 | -
726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15974Б-ВВ82888 |  | 0.38 | 2024-02-02 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 10:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение спареной КЛ н/н ТП15974А-вв.82887(2), КЛ ТП15974А-вв.82887(1) годная вкл. в работу. | РЗА отсутствует.
727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП16175 Б-ВВ95588 |  | 0.38 | 2024-02-02 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 11:05 | [6 empty] | 94.9167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ РТП16175С2-вв 95588(к1) выделен осмотром | -
728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с1 яч13-РТП 27135 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 12:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 12:44 | [6 empty] | 0.3333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч111Б-РТП11152 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 11:00 | [6 empty] | 94.5833 |  |  | РТП11152с.2 откл. МВ ТЭЦ11бета,из-за повреждения КЛ10кВ РТП11152с.2-ТЭЦ11бета | АВР успешно
730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18655 Б-ВВ96579 |  | 0.38 | 2024-02-02 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 13:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с1 яч44 - РТП 21024 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 14:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ пс 713-21024с2 бета | АВР
732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12945 Б-ВВ48158_коп392 |  | 0.38 | 2024-02-02 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 15:00 | [6 empty] | 143.95 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5035 3-ТП6411 А |  | 6 (6.3) | 2024-02-02 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 15:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч26-РТП18077 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 15:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ | -
735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21431 А - ТП 19893 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 10:00 | [6 empty] | 162.0333 |  |  | ТП19893А повреждение изоляции КЛ 10кВ напр ТП21431А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-6кВ ПС 299 с1 яч15 - РП5406 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-02 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 11:00 | [6 empty] | 162.8 |  |  | Замечания: РП5406с.2 откл МВ напр ПС299 альфа U-нет | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18655 А-ТП18656 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 15:00 | [6 empty] | 165.8167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП18655А-ТП18656А. | АВР успешно.
738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27565 А-РТП21164 1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 18:12 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11915 А-ТП11917 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 15:00 | [6 empty] | 116.4 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП11915А-ТП11917А | АВР успешно
740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2182 А-ВВ110032 |  | 0.38 | 2024-02-02 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 11:00 | [6 empty] | 159.85 |  |  | Повреждение КЛ | -
741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15173 2-ТП24174 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 10:00 | [6 empty] | 229.95 |  |  | причины выясняются, выявлен дефект после проведения анализа и выкачивания ВВ в коридор управления, в РП101042-ячейка направление ТП24114Б | АВР успешно
742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14141 1-ТП25817 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-02 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 13:30 | [6 empty] | 112.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18961 А-ВВ41848 |  | 0.38 | 2024-02-02 23:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-02 23:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с7 яч3- РП 15133 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 00:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 00:18 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ поврежден | АВР
745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 29004 с.1 - ПС 305 с.3Б/яч.305 |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 10:00 | [6 empty] | 128.6 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП29004с1-ПС305. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1В яч39-РТП10190 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 15:00 | [6 empty] | 156.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 27118 с.1 - РП 10118 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 03:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 11:21 | [6 empty] | 127.6333 |  |  | В РП 27118с.1 от МТЗ отключилась яч. РП 10118с.1 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | РТП19126альфа с.1-ПС 28 с.3 яч.304 |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 04:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 15:15 | [6 empty] | 58.3 |  |  | выясняется | -
749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с6 яч54-РП12285 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 10:20 | [6 empty] | 100.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР - успешно.
750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19016 с.2 - ПС 335α |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 15:44 | [6 empty] | 105.0167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС335 - РТП 19016 альфа | -
751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20978 Б-ТП20322 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 10:00 | [6 empty] | 218.8167 |  |  | пробой изоляции | -
752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с1 яч25-РП15065 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 15:45 | [6 empty] | 74.2333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП15065с.1-ПС111 | -
753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч23-РП14147 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-03 13:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21283 А-ТП14630 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 15:30 | [6 empty] | 240.6333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14630А - ТП21283А | -
755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24801 А-ТП24488 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 15:30 | [6 empty] | 240.6333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП24801А - ТП24488А | -
756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 18259 Б - ТП 29258 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 15:22 | [6 empty] | 47.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП18259Б-ТП29258Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20701 Б-ТП11724 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 14:00 | [6 empty] | 117.5 |  |  | пробой изоляции | -
758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 505 с6 яч606-РТП15186 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 10:00 | [6 empty] | 85.4667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП15186с.1напр ПС505альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14081 с.1 - РП 18022 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 00:18 | [6 empty] | 123.75 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 10227 (А)-ТП 19976 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-02-04 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 15:20 | [6 empty] | 133 |  |  | Пробой изоляции кл ТП 10227 А – ТП 19976 А | АВР успешно
761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18252 Б-ТП19479 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-04 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 10:00 | [6 empty] | 99.15 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП18252Б-ТП19479Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч22-РП3527 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-04 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 22:00 | [6 empty] | 60.5833 |  |  | Выделили поврежденную ПКЛ РТП 3527 с.1 - ПС 46 | АВР успешно
763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10028 с.2 - ТП 14562 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-04 10:58 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-02-05 13:23 | [6 empty] | 26.4167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ РП 10028 с.2 - ТП 14562 А
764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч76-РП12250 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-04 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 14:53 | [6 empty] | 147.9 |  |  | Повреждение КЛ РП12250с.1-ТЭЦ11 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6кВ РП 5442 с.2-КТПН-33 |  | 6 (6.3) | 2024-02-04 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 11:00 | [6 empty] | 68.7667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП5442-КТПН33 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 С2 яч 21 - РП 14166 С2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-04 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 15:45 | [6 empty] | 72.9833 |  |  | Замечания: от АВР откл. МВ яч. ПС 796, АВР успешно | -
767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19125 С1 - ПС 796 бетта |  | 10 (10.5) | 2024-02-04 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 15:45 | [6 empty] | 72.55 |  |  | Замечания: от АВР откл МВ-яч. ПС 796 альфа+бета, АВР успешно | -
768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 2-ТП 26969 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-04 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 14:00 | [6 empty] | 38.5 |  |  | повреждение кл | -
769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21386А - ТП22157А |  | 10 (10.5) | 2024-02-04 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 15:15 | [6 empty] | 63.2833 |  |  | выясняются | -
770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10357 А-ТП10291 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 01:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП10357А-ТП10291Б | АВР успешно
771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124С1-ПС578 бетта |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 02:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 15:45 | [6 empty] | 108.85 |  |  | выясняютя | -
772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10646 Б-ВВ30650 |  | 0.38 | 2024-02-05 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 15:00 | [6 empty] | 30.65 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ (10646Б)вв21926-вв32225. | АВР успешно
773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10646 Б-ВВ31515 |  | 0.38 | 2024-02-05 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 15:00 | [6 empty] | 30.6333 |  |  | пробой изоляции.Повреждена КЛ (10646Б)вв21926-вв32654. | АВР успешно.
774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19524 Б - ТП 19525 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 19:24 | [6 empty] | 9.0667 |  |  | в ТП 19524 Б Течь концевой муфты ТП 19524 Б - ТП 19525 Б | -
775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19524 Б - ТП 26282 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 19:24 | [6 empty] | 9 |  |  | в ТП 19524 Б Течь концевой муфты ТП 19524 Б - ТП 26282 Б | -
776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч73-РП12041 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 16:00 | [6 empty] | 221.2333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП12041с2 - Тэц16гамма | -
777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с4 яч409-РП667 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-05 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 10:00 | [6 empty] | 214.55 |  |  | повреждение КЛ | -
778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17055с2-РП11118 |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 15:00 | [6 empty] | 195.5 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ6кВ РП667с1 - ТП4101 А |  | 6 (6.3) | 2024-02-05 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-05 11:45 | 2024-02-05 12:06 | 2024-02-14 10:00 | 18 | 3 |  | 600 |  | 0.15 | 214.25 | 0.35 | 6.3 | в РП 667с..1 от МТЗ откл МВ ТП 4101А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч1А-РТП16121 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 10:00 | [6 empty] | 21.5833 |  |  | на ПС-795 гольяново АО от МТЗ МВ 16121 бета повреждена КЛ 10 кВ ПС-795 - 16121 бета | -
781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с2 яч32-РТП16054 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 10:00 | [6 empty] | 21.5 |  |  | на ПС-795 Гольяново вручную отключена ПКЛ 19010 бета + 16054 альфа при ОЗЗ повреждена КЛ 10 кВ ПС-795 - 19010 бета + 16054 альфа ОЗЗ при отключении пропало | -
782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11681 Б-ВВ39642 |  | 0.38 | 2024-02-05 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 10:00 | [6 empty] | 91.8833 |  |  | Пробой изоляции. Повреждена КЛ ТП11681А-вв39642 | АВР успешно
783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11654 Б-ВВ41704 |  | 0.38 | 2024-02-05 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 15:00 | [6 empty] | 71.5667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27189с1-ПС661 |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 12:40 | [6 empty] | 189.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП27189с2-ПС661альфа | -
785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч31-РТП11148 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:36 | [6 empty] | 216.0333 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 11148 с2-ПС 630 альфа. | Работа АВР успешно.
786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 21008 с.2 - ТП 13316 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 19:44 | [6 empty] | 1.2667 |  |  | пробой изоляции | -
787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.4 яч.39 - РТП 14081 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 19:44 | [6 empty] | 1.25 |  |  | пробой изоляции | -
788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16913 А-ТП19468 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 11:50 | [6 empty] | 160.95 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14125(с.2)-ТП21007бетта |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 14:25 | [6 empty] | 163.3333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с.1-РТП17171с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 20:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛС РП 17170 с1-РП 17171 с2 | АВР успешно
791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС785с2 яч45-РТП17170альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 20:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 17170 с1-ПС 785 альфа | АВР успешно
792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч15-РП12182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 10:00 | [6 empty] | 61.1167 |  |  | в рп12182с.2 откл. МВ ПС212 бета | -
793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14808 А-ТП19287 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 21:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП14808А - ТП19287А | АВР работал успешно
794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17733 А-ТП19470 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 22:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 10:00 | [6 empty] | 203.8167 |  |  | Повреждение изоляции | -
795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13734 А-ТП13720 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 10:00 | [6 empty] | 59.75 |  |  | КЛ 10 кВ ТП13720А-ТП13734А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19765 А-ТП19764 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-05 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 20:10 | [6 empty] | 69.0333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 19764А - ТП 19765А | АВР работал успешно
797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6506 А-ВВ45286 |  | 0.38 | 2024-02-06 00:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 20:28 | [6 empty] | 20.0333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 6506 А - вв 45286 | АВР отсутствует
798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч28-РП17174 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 01:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 11:23 | [6 empty] | 82.0333 |  |  | Пробой изоляции | -
799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24419 Б-ТП20915 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 02:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17015 с.2 - ПС 314 α |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 09:00 | [6 empty] | 78.8667 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС314-17015а. | Успешна!
801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18173 с.2 - ПС 314 |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 09:00 | [6 empty] | 78.8333 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС314-18173. | Успешна!
802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21823 Б - ТП 21824 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 02:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 15:10 | [6 empty] | 84.2333 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП21823Б-ТП21824Б. | Успешна!
803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11331 Б-ВВ35588 |  | 0.38 | 2024-02-06 04:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 12:00 | [6 empty] | 55.05 |  |  | повреждение изоляции | АВР отсутствует
804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч47Б-РП19098 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 05:23 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-02-11 12:00 | [6 empty] | 126.6167 |  |  | Повреждение КЛ ТЭЦ 8 - РП 19098 альфа+ бета. На ТЭЦ 8 КЛ 10кВ ТЭЦ 8 - РП 19098 альфа+бета была отключена в ручную с "землей".
805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17009 с.1 - ТП 17767 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 14:15 | [6 empty] | 102.8333 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП17009с1-ТП17767А. | Успешна!
806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4684Б-ВВ53085 |  | 0.38 | 2024-02-06 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 16:15 | [6 empty] | 56.5833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП4684Б - вв.53085 | -
807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15112 с2-ТП30535 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 11:09 | [6 empty] | 146.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП30535Б-РП15112с2 | АВР успешно
808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2497 Б-ВВ114175 |  | 0.38 | 2024-02-06 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 09:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно
809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12590 А-ВВ30712 |  | 0.38 | 2024-02-06 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 13:00 | [6 empty] | 147.6 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16304 Б-ТП16301 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 10:27 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ 10кВ ТП16301Б - ТП16304Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11855 А-ВВ43768 |  | 0.38 | 2024-02-06 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 10:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции, Повреждена КЛ 0,4кВ (ТП11855А)вв43768-вв42681 | АВР упешно
812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20893 А-ВВ38353 |  | 0.38 | 2024-02-06 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:00 | [6 empty] | 194.1333 |  |  | пробой изоляции | -
813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20840 Б-ВВ103648 |  | 0.38 | 2024-02-06 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 13:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0.4 кВ ТП 20840Б - вв.103648 к.1 | -
814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16950 Б-ТП17499 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 16:39 | [6 empty] | 50.4833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП16950Б - ТП17499Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23128 Б-ВВ35258 |  | 0.38 | 2024-02-06 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 10:00 | [6 empty] | 67.7333 |  |  | Повреждение КЛ | -
816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10394 А-ТП15813 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 16:00 | [6 empty] | 193 |  |  | в РП 20093 С1 (ОЭК) : откл. ВВ- ТП 15907 А, повреждение КЛ МКС ТП 10394 А - ТП 15813 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с1 яч23-РТП15195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 15:25 | [6 empty] | 239.8167 |  |  | Пробой изолшяции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26183 с.1 - ПС500 β |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 17:35 | [6 empty] | 72.0167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС500 - БРТП 26183 бета | -
819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч7-РП18153 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 12:30 | [6 empty] | 41.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ РП28194(с.2)-РП19116(с.2) |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 12:30 | [6 empty] | 41.8333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17286 Б - ТП 22133 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 18:46 | [6 empty] | 96.0167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 17286Б - 22133Б | -
822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29071 с.2 - ПС 665 γ |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 18:46 | [6 empty] | 95.9833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС665 - 29071 гамма | -
823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч24-РП14124 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 20:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 14:00 | [6 empty] | 65.35 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с2 яч12-РП16020 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 21:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18397 А-ТП13204 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-06 21:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20505 Б-ТП20560 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-06 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 09:00 | [6 empty] | 58.9167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии ТП20505Б-ТП20560Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП 27366 А-ВВ 43146 |  | 0.38 | 2024-02-06 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 19:10 | [6 empty] | 20.2667 |  |  | повреждён КЛ 0,4 кВ ТП 27366 А - вв.43146 | не смонтирован
828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП 27366 Б-ВВ 43146 |  | 0.38 | 2024-02-07 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 19:10 | [6 empty] | 19.1333 |  |  | Повреждён КЛ 0,4 кВ ТП 27366 Б - вв.43146, абонент запитан от своего РИСЭ. | не смонтирован
829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6500 Б-ВВ105195 |  | 0.38 | 2024-02-07 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 11:05 | [6 empty] | 154.4 |  |  | Повреждение изоляции | -
830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12220 с.1 - ТП 16437 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 10:00 | [6 empty] | 128.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12220с.1-ТП16437А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч40-РТП10077 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 01:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 01:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17009 с.2 - ПС314 β |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 02:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 15:40 | [6 empty] | 253.5167 |  |  | Откл. от ОЗЗ ПКЛ 10 кВ ПС314-17009β. | -
833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч26-РП16008 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 15:25 | [6 empty] | 132.3167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16268 Б-ТП18852 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 04:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 16:00 | [6 empty] | 227.0667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 386 с2Б яч20-РП15074 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 19:10 | [6 empty] | 201.0167 |  |  | Повреждение КЛ | Успешно
836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП4102 А-ВВ51051 |  | 0.38 | 2024-02-07 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 12:55 | [6 empty] | 25.9167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 843а-РТП 28199(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 10:00 | [6 empty] | 117.85 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1011 Б-ТП2094 Б |  | 6 (6.3) | 2024-02-07 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 15:13 | [6 empty] | 243 |  |  | Пробой изоляции Включили. | АВР
839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ РТП644(с2)-РТП3377(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-02-07 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 15:13 | [6 empty] | 242.9833 |  |  | причины выясняются | АВР
840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч56Б-РТП 16136 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 12:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч85В-РТП20112 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 12:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | Успешно
842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14842 А-ВВ82840 |  | 0.38 | 2024-02-07 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 12:00 | [6 empty] | 167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ. АВР на стороне абонента. | -
843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17913 А-ТП17914 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 15:50 | [6 empty] | 122.6833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП17913-ТП17914А | АВР успешно
844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15101 1-ТП17296 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 13:00 | [6 empty] | 47.5833 |  |  | д/д ЦДП Виноградову: по ТМ по ПС682 АО РП28109с1-ТП28396А, автоматизировано | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14442 Б-ВВ71776_коп152 |  | 0.38 | 2024-02-07 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 13:36 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ поврежден | АВР
846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с2 яч47-РП18056 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 09:00 | [6 empty] | 234.25 |  |  | Причины выясняются | -
847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18471 А-ТП18470 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 18:45 | [6 empty] | 3.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. Осмотром. | -
848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ РП17090(с3)-ТП20316А |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 16:30 | [6 empty] | 145.2 |  |  | повреждение КЛ | -
849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с1 яч17-РТП5412 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-07 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 17:00 | [6 empty] | 144.55 |  |  | РТП5412с1 отключился МВ ПС111альфа повреждение КЛ 6кВ РТП5412с1 - ПС111альфа | МНЗ успешно
850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП15439А-ТП29551А |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 16:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11915 Б-ВВ35999 |  | 0.38 | 2024-02-07 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-07 17:32 | 2024-02-07 18:12 | 2024-02-13 15:00 | 1 |  |  | 75 |  | 0.01 | 141.4667 | 0.6667 | 0.6667 | растяжка 3-х фаз | АВР отсутствует
852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12107 1-ТП25519 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 20:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 21:10 | [6 empty] | 169.0167 |  |  | в РП 12107 С1 откл. МВ - ТП 25519 А, повреждение КЛ МКС РП 12107 С1 - ТП 25519 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП51 Б-ВВ74179 |  | 0.38 | 2024-02-07 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 10:00 | [6 empty] | 59.3667 |  |  | Повреждена КЛ-0,4кВ вв.74179-вв.96682(ТП51Б) | -
854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 834 с3 яч47-РТП20167 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 23:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 834 с3 яч47-РТП18054 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-07 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-07 23:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с8 яч10 - РП 15134 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 05:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 15:28 | [6 empty] | 58.15 |  |  | Выясняются | АВР успешно
857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18457 А-ТП18456 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 14:05 | [6 empty] | 32.6333 |  |  | повреждена КЛ ТП 18456А-ТП18457А | АВР успешный
858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с5 яч15 - РП 12167 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 16:10 | [6 empty] | 178.15 |  |  | Выясняются | АВР
859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11934 А-ВВ40662 |  | 0.38 | 2024-02-08 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 15:00 | [6 empty] | 125.45 |  |  | пробой изоляции. | пробой изоляции.
860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18111 1-ТП23502 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 15:20 | [6 empty] | 196.5333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12958 А-ВВ65136 |  | 0.38 | 2024-02-08 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 12:00 | [6 empty] | 22.4667 |  |  | пробой изоляции | -
862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18433 Б-ТП18434 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 18:45 | [6 empty] | 4.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП18434Б-ТП18433Б (КМ выделена осмотром) | -
863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч18-РТП18149 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 11:00 | [6 empty] | 212.3667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч5-РТП19072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 16:30 | [6 empty] | 216.95 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 536 с3 яч35-РТП18111 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 15:52 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-02-12 18:20 | [6 empty] | 98.4667 |  |  | Видимое повреждение в коллекторе "Андроповский" на ПКЛ дыра. Отключили вручную.
866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19484 А - ТП 19235 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 19235 А - ТП 19484 А | -
867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП18855А-ТП 30711А |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 15:00 | [6 empty] | 190.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13594 А-ТП17997 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 15:00 | [6 empty] | 190.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 17608А-ВВ 92752 |  | 0.38 | 2024-02-08 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 12:00 | [6 empty] | 42.9333 |  |  | пробой изоляции, установлен КВЭС 190м от ТП17608Б на вв92752 | -
870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с2 яч8-РП16200 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 14:05 | [6 empty] | 92.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 16200 с.1 - ПС 790 Бета | -
871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП883 Б-ВВ112301 |  | 0.38 | 2024-02-08 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-08 23:00 | [6 empty] | 5.0833 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "(ТП 883 Б) вв.105912 - вв.112301 " | -
872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | ТП | ТП16926 | Предохранитель ПКТ103-6-80-31,5 У3 | 10 (10.5) | 2024-02-08 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 12:00 | [6 empty] | 15.8833 |  |  | повреждение КЛ | -
873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15973 Б-ТП19304 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-08 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 00:50 | [6 empty] | 98.8167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч19-РП16039 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 15:15 | [6 empty] | 158.5667 |  |  | д\д ЦДП Орешкин: На ПС 790 откл. ячейка 16039 + 21019 бета Поврежден,отболчен,колпаки 16039. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12525 Б-ТП12520 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 03:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 16:00 | [6 empty] | 12.2167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12520 Б – ТП 12525 Б | Успешно
876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП5054 А-ВВ100505 2 |  | 0.38 | 2024-02-09 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 08:00 | [6 empty] | 73.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13279 А-ТП14201 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 09:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14201А-ТП13279А | АВР успешно
878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч34-РП5041 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-09 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 09:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП 5041 с.1 - ПС 180 альфа. | АВР успешно
879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5041 с.1 - ТП6506 А |  | 6 (6.3) | 2024-02-09 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 09:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП 5041 с.1 - ТП 6506 А | АВР успешно
880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч14-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 14:00 | [6 empty] | 122.8167 |  |  | повреждение кл | -
881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13524 А-ВВ49958 |  | 0.38 | 2024-02-09 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 16:10 | [6 empty] | 76.5333 |  |  | Повреждение КЛ ТП13524 А - вв 49959 | АВР работал успешно
882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 11558 Б - ТП 31251 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 14:00 | [6 empty] | 241.1667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч1А-РП18166 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 18:10 | [6 empty] | 172.65 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 12 - РП 18166 бета. От МТЗ | АВР успешно
884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с1 яч37-РП14152 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 | [6 empty] | 104.8 |  |  | В РП 14152с.2 от МТЗ откл. МВ напр. ПС 622 бета, КЛ 10кВ РП 14152с.2- ПС 622 бета повреждена. | -
885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10487 А-ТП17709 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 19:40 | [6 empty] | 124.05 |  |  | повреждён КЛ ТП 10487 А - ТП 17709 А | АВР успешно
886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13906 Б-ТП13969 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 19:00 | [6 empty] | 99.15 |  |  | повреждена кл 13906Б-13969Б | АВР успешно
887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч41-РП15182 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 14:38 | [6 empty] | 165.5833 |  |  | На ТЭЦ21 от МТЗ откл. яч. РП15182бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17972 Б-ТП25436 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 13:25 | [6 empty] | 115.65 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13101 А-ТП13134 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 09:00 | [6 empty] | 159.1667 |  |  | КЛ ТП13101А-ТП13134А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | АВР успешен
890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13332 Б - ТП 21604 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 22:57 | [6 empty] | 101 |  |  | Пробой изоляции | -
891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.8-ТП 15181 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 11:00 | [6 empty] | 112.75 |  |  | на ПС 790 КЛ РП 16200 бета отболчена, уст.ИКЖ. КЛ РП 15181 бета приболчена, на УПК повреждена. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч16-РТП15191 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:45 | [6 empty] | 116.6 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с1А яч5-РТП1055 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-09 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 21:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с1А яч15-РТП569 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-09 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 21:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1 яч18-РП17089 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 10:00 | [6 empty] | 84.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП17089с1 - ТЭЦ21бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч7-РТП15190 бета с0 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 10:50 | [6 empty] | 227.8833 |  |  | Повреждение изоляции | -
897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12213 с.1 - ТП 13414 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-10 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 11:00 | [6 empty] | 82.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12213с1 - ТП13414А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с.2А яч38 - РП15182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-10 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:32 | [6 empty] | 111.05 |  |  | нач\смены ЦДПЭ АСК-3 ТТЦ Малкин: АО в РП 15182 сек1 откл. ячейка ТЭЦ 21 альфа, АВР - успешно. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч17-РП678 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-10 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 00:48 | [6 empty] | 0 |  |  | РП678с.1 откл. МВ ПС396альфа, пробой изоляции | -
900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29071 с.2 - ПС665 Δ |  | 10 (10.5) | 2024-02-10 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:26 | [6 empty] | 109.2167 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ РТП 29071с2 - ПС 665 дельта | АВР успешно.
901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19429 А-ТП15456 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-10 05:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 15:00 | [6 empty] | 129.3 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14128 2-ТП15648 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-10 07:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 13:25 | [6 empty] | 149.6833 |  |  | Повреждение изоляции | -
903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19234 Б/яч.9 - РТП 21033 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-10 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 10:00 | [6 empty] | 94.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП19234Б-РП21033с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10789 А-ТП12857 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-10 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 11:00 | [6 empty] | 236.55 |  |  | повреждение КЛ ТП 12857А-10789А | -
905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23795 Б-ВВ100032 |  | 0.38 | 2024-02-10 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 15:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч15-РТП12130 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-02-10 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-10 17:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП6171 1-ТП2477 1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-10 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 10:50 | [6 empty] | 231.9667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14409 А-ВВ111808 |  | 0.38 | 2024-02-10 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 09:00 | [6 empty] | 226.8 |  |  | повреждение КЛ | -
909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч12-РТП16146 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-11 05:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ РТП 16146 с1 - ПС 346 | -
910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с3 яч24-РТП11102 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 06:19 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-02-14 | [6 empty] | 65.6833 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 710 - РП 11102 альфа. В ручную ОЗЗ. ПС 710 секция 3.
911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП12086 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 16:00 | [6 empty] | 80 |  |  | на ТЭЦ-23 АО МВ 12086 ТЭЦ-23 гамма повреждена КЛ 10 кВ ТЭЦ-23 - 12086 гамма | -
912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19205 Б-ТП21345 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 16:00 | [6 empty] | 80 |  |  | в РП 12239 с.2 АО МВ ТП 19205 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 19205 Б- ТП 21345 Б | -
913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с2 яч43А-РП10023 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 08:10 | [6 empty] | 188.6167 |  |  | Повреждение кл | Успешно
914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17870 Б-ТП16950 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 16:21 | [6 empty] | 99.3833 |  |  | д/д ЦДП Филимонову: по ТМ по ПС806, с кратковременным ОЗЗ, в РП17037с2 АО МВ напр. ТП18258Б, автоматизировано повреждена РКЛ 10 кВ ТП16950Б-ТП17870Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13133 А-ВВ55123 |  | 0.38 | 2024-02-11 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-11 18:00 | [6 empty] | 1.7 |  |  | Дефекты: на вв. 55123 отстутсвует фаза "ж" и "К" в ТП 13133 А сгорел ПП фазы "К" повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 13133 А - вв. 55123 | -
916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП23483 А-ВВ111590 |  | 0.38 | 2024-02-11 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 18:00 | [6 empty] | 48.6833 |  |  | вв.102813-ТП 23483 А отсутствие ф- "Ж", повреждение КЛ МКС ТП 23483 Б-вв. 102813, уст. КВЭС с. ТП 26580 Б - вв. 102813 | АВР отсутствует
917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с2 яч17-РП752 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-11 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 13:00 | [6 empty] | 138.45 |  |  | Пробой изоляции | -
918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18658 А-ТП18659 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:00 | [6 empty] | 65.6167 |  |  | пробой изоляции | -
919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2- РП 17882 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 16:45 | [6 empty] | 185.85 |  |  | выясняются, | АВР успешно
920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 1-ТП18675 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 23:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 14:00 | [6 empty] | 110.6167 |  |  | Выясняются | -
921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с1 яч65-РТП16147 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 21:00 | [6 empty] | 141.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч21-РТП19068 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 11:00 | [6 empty] | 248 |  |  | Выясняются | -
923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18049 2-ТП24710 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 05:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:00 | [6 empty] | 57.8333 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ "РТП 18049 с2 - ТП 24710 Б" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18053 2-ТП22556 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 05:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:00 | [6 empty] | 57.8333 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ "ТП 22571 А - ТП 22869 А"! | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785 с4 яч.38- РТП27148а+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 05:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение воронки в РП27148с1 - яч.ПС785альфа | -
926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20264 А-ТП19305 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 05:16 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20253 Б-ТП20252 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 05:16 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РТП21162 1-ТП27696 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 08:19 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 21162 с.1 - ТП 27696 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22153Б - ВВ 107522 |  | 0.38 | 2024-02-12 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 16:15 | [6 empty] | 55.5333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП22153Б - вв.107522 | -
930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14247 А-ВВ76732 |  | 0.38 | 2024-02-12 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 12:00 | [6 empty] | 25.9333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13632 А-ВВ91305(1) |  | 0.38 | 2024-02-12 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 12:00 | [6 empty] | 49.4833 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП13632А-вв91305(2) |  | 0.38 | 2024-02-12 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 12:00 | [6 empty] | 49.3 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12853 А-ВВ45275 |  | 0.38 | 2024-02-12 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:00 | [6 empty] | 52.1167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11639 А-ВВ37218_коп117 |  | 0.38 | 2024-02-12 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 13:00 | [6 empty] | 50.05 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | ТП | ТП19524 | ТП19524 Т-А | 10 (10.5) | 2024-02-12 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 18:46 | [6 empty] | 6.25 |  |  | ТП19524А повреждение каб. перемычки на Т-А | АВР успешно
936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10548 А-ВВ31535 |  | 0.38 | 2024-02-12 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 15:00 | [6 empty] | 98.4333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30937Б- ТП 29358Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 14:50 | [6 empty] | 49.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 29358Б-ТП 30937Б. | АВР успешно
938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП18466 | ТП18466 РУ 0,4 кВ А | 0.38 | 2024-02-12 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-12 13:48 | 2024-02-12 13:51 | 2024-02-14 14:50 | 4 |  |  | 300 |  | 0.03 | 49.0333 | 0.05 | 0.2 | Повреждение вторичных цепей КС-А в ТП 18466А | АВР не успешный
939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17083 с.3 - ТП 25242 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-12 14:12 | 2024-02-12 14:55 | 2024-02-13 13:30 | 16 | 2 |  | 900 |  | 0.6 | 23.3 | 0.7167 | 11.4672 | Механическое повреждение КЛ сторонней организацией. | Нет условий для работы АВР, АО по двум лучам
940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП72 А-ТП3125 1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-12 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 11:15 | [6 empty] | 236.6167 |  |  | АО в РП 2143 сек.2 при ОЗЗ на СШ в\н вручную откл. МВ ТП 72 А, ОЗЗ на СШ в\н пропало. В результате повреждения КЛ 6 кВ ТП 72 А - ТП 3125 А | -
941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10104 2-ТП24114 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 16:25 | [6 empty] | 49.4667 |  |  | Выясняются, повреждена КЛ РП10104с2-ТП24114Б голова | АВР успешно
942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч55-РП10004 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 16:17 | [6 empty] | 97.1833 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП10004с1 - ТЭЦ11 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11176 3-ТП13544 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-12 15:53 | 2024-02-12 16:45 | 2024-02-13 18:00 | 24 | 4 |  | 1350 |  | 3 | 26.1167 | 0.8667 | 20.8008 | АО 2-х КЛ 10кВ РП11176-ТП13544А и Б обесточено 7 ТП | Нет условий для работы АВР, отключение по двум лучам
944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17083 с.2 - ТП 25242 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 13:30 | [6 empty] | 21.2667 |  |  | повреждение КЛ | -
945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч17 - РП 27009 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 15:20 | [6 empty] | 94.6667 |  |  | АО на ПС 361 - ячейка 27009+26170 , на ПС 361-ПКЛ 27009-повреждена , ПКЛ 26170 включена в работу | АВР успешно
946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ РП29071(c1)-ПС665 бета |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 17:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП29071с.1-ПС665бета | АВР успешно
947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11166с2 - ТП 18885Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 14:00 | [6 empty] | 111.1167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-12 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:30 | [6 empty] | 40.3333 |  |  | выясняется | -
949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 69 сВ яч20-РП5311 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-13 00:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 15:14 | [6 empty] | 39.0333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС69 - РП 5311 альфа | -
950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 29670- РП 17882(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-02-13 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 01:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена Кл :17882 с1-29670 А | АВР успешно
951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20576 А-ВВ102063 |  | 0.38 | 2024-02-13 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 08:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 20576А-вв102063 | отсутствует
952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12632 А-ВВ88081 |  | 0.38 | 2024-02-13 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 15:00 | [6 empty] | 194.8 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12502 Б-ВВ67076 |  | 0.38 | 2024-02-13 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 11:00 | [6 empty] | 22.55 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13657 Б - ВВ 58873 |  | 0.38 | 2024-02-13 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 15:45 | [6 empty] | 74.8833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП13657Б - вв.58873 | -
955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч24-РП14040 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-13 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 21:00 | [6 empty] | 174.6667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч5-РТП19073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-13 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 16:30 | [6 empty] | 97.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17814 Б-ВВ62922 |  | 0.38 | 2024-02-13 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 15:20 | [6 empty] | 167.5667 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17814Б - вв 62922 | -
958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16039 1-ТП20221 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-13 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 15:33 | [6 empty] | 44.75 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10кВ РП 16039 с1 - ТП 20221 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч27-РТП28062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-13 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-23 09:00 | [6 empty] | 230.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19952 Б -ТП 29455 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-13 20:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 11:30 | [6 empty] | 158.6833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП19952Б - ТП29455Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17215 Б-ТП18387 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-13 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 10:10 | [6 empty] | 60.7833 |  |  | Пробой изоляции, повреждена КЛ 10кВ ТП17215Б-ТП18387Б | АВР успешно
962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22401 А-ТП22402 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-13 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 13:00 | [6 empty] | 38 |  |  | Замечания: В РП 19009 с.1 на сборных шинах держится земля по красной фазе, наибольшие показания на напр. ТП 22399 А. В РП 19009 с.1 откл. МВ, ШР, ЛР напр. ТП 22399 А, земля со сборных шин пропала. выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 22401 А - ТП 22402 А. | АВР успешен.
963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10686 Б-ТП10333 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-13 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 15:10 | [6 empty] | 160.1 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 10333 Б - ТП 10686 Б | АВР,МТЗ успешно
964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч8-РТП881 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-14 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 13:00 | [6 empty] | 60.9833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ6кВ РП5437 С 2-ТП3090 Б |  | 6 (6.3) | 2024-02-14 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 12:41 | [6 empty] | 204.5167 |  |  | Замечания: В РТП 5437 с.2 от МТЗ откл. ВВ яч. напр. ТП 3090 Б. выделили поврежденную КЛ 6 кВ РТП 5437 с.2 - ТП 3090 Б. | АВР успешен
966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16711 А-ТП17723 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 13:25 | [6 empty] | 133.2 |  |  | повреждение изоляции | -
967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч10-РП10004 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 04:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 11:13 | [6 empty] | 54.4167 |  |  | пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП10004 - ПС32 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с1 яч14-РТП10040 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 05:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 11:13 | [6 empty] | 54.2 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП10040с2 - ПС179 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15075 1-ТП28255 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 10:00 | [6 empty] | 27.2167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Работала успешно
970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч3-РТП18062 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 09:00 | [6 empty] | 120.4 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП6817 Б-ВВ27605 |  | 0.38 | 2024-02-14 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 10:22 | [6 empty] | 25.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ вв 27605 -вв 27609 ( ТП 6817 Б ) | -
972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12633 А-ВВ44358 |  | 0.38 | 2024-02-14 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 16:00 | [6 empty] | 245.8 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13802 Б - вв 60035 |  | 0.38 | 2024-02-14 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 11:27 | [6 empty] | 24.0667 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ 0,4кВ ТП 13802 Б - вв 60035 | -
974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10825 А - ВВ 30513 |  | 0.38 | 2024-02-14 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 13:00 | [6 empty] | 19.55 |  |  | Выделен поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 10825 А - вв 30513(1) | -
975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12142 3-ТП18569 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 13:10 | [6 empty] | 19.0333 |  |  | повреждена КЛ РП12142с3-ТП18569Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19066 2-ТП21528 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-14 19:54 | 2024-02-14 20:23 | 2024-02-15 11:00 | 6 | 1 |  | 24 |  | 0.1 | 15.1 | 0.4833 | 2.8998 | Механическое повреждение КЛ 10 кВ ТП 27335 Б – КТП 27426, сторонней организацией дормосстрой ООО «Резерв», отв Яковлев Дмитрий Владимирович, т 8(985)310-60-64. | В КТП 27426 однолучевая схема, АВР отсутствует.
977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС80 с3 яч5-РП26134 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 22:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП26134с.2-ПС80 | -
978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с3 яч5-РТП15046 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 22:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции на "Землю" | -
979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП21323 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 14:00 | [6 empty] | 111.2333 |  |  | повреждение КЛ | -
980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28126(с.2)-ПС 713 |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 22:47 | [6 empty] | 0 |  |  | пробит при испытании | -
981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 29277 Б - ВВ 10547 |  | 0.38 | 2024-02-15 00:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 00:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч3-РП 10027 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 05:05 | [6 empty] | 0 |  |  | откл МВ РП10027с.1-ПС396, пробой изоляции | -
983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27900 Б-ТП11396 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 05:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 05:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ | -
984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с4 яч52-РТП15039 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 07:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с2 яч57-РП14188 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 07:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с4 яч52-РТП17171 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 07:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 344 с2 яч12-РТП15126 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 07:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 07:31 | [6 empty] | 168.05 |  |  | Причины выясняются | -
988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 2 яч 223-РТП14130 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 07:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 09:25 | [6 empty] | 169.5667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15970 Б-ТП15971 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-15 08:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП15970Б - ТП15971Б | -АВР успешно
990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 724 А - ВВ 76405 |  | 0.38 | 2024-02-15 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 20:00 | [6 empty] | 107.1667 |  |  | повреждение КЛ | -
991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 09:00 | [6 empty] | 46.8 |  |  | Причина выясняется | -
992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11555 Б-ТП11556 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 16:00 | [6 empty] | 53.4333 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП14694А - ТП10721А | -
993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11105 2-ТП11313 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-15 10:34 | 2024-02-15 11:07 | 2024-02-17 16:00 | 8 | 1 |  | 460 | 1 | 0.17 | 53.4333 | 0.55 | 4.4 | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП11555Б - ТП11556Б | АВР не работал
994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19620 А-ТП15550 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 11:00 | [6 empty] | 23.25 |  |  | РТП15042с1 откл. МВ от МТЗ ТП18357А | -
995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11149 с.2 - ТП 29630 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 11:00 | [6 empty] | 21.9167 |  |  | РП 11149с.2 от МТЗ откл МВ ТП 29630Б КЛ 10 кВ РП 11149с.2 -ТП 29630Б Работала в нормальном режиме пробой изоляции концевая воронка в РП 11149с.2 КЛ 10 кВ ТП11107Б-КТП20692Б Работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1А яч2-РП12078 с5 |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 13:19 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-02-16 14:50 | [6 empty] | 25.5167 |  |  | Дранеев НС ЭТО ТЭЦ 21 "земля" показания на 12078. д/д ЦДП Виноградов: на ТЭЦ-21 отключили 12078, земля пропала, схему разобрали.
997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22916 А-ТП27827 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 16:00 | [6 empty] | 97.2833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП22916А-ТП27827А | АВР успешно
998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15349 Б - ВВ 77211 |  | 0.38 | 2024-02-15 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 13:30 | [6 empty] | 22.5667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП15349Б-вв.77211 ЦТП по адресу: ул. Новоалексеевская д.11 стр.2 , растяжка 1ф | -
999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12222 с.1 - ПС710 β |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 15:26 | [6 empty] | 144.1667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС 710-РТП 12222 бета | -
1000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24209А - ТП21266А |  | 10 (10.5) | 2024-02-15 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 16:10 | [6 empty] | 47.9833 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч15-РП14093 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 02:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 04:00 | [6 empty] | 193.4333 |  |  | На ТЭЦ 16 отключился МВ 14093альфа+бета + 20181альфа. Повреждена кл ТЭЦ12-14093бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11301 1-ТП24830 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 11:55 | [6 empty] | 98.4667 |  |  | Дефекты: в РП 11301 с.1 АО от МТЗ МВ ТП 24830 А повреждена КЛ 10 кВ РП 11301 с.1 - ТП 24830 А | -
1003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11301 2-ТП24830 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 11:55 | [6 empty] | 98.4667 |  |  | в РТП 29013 с.2 АО ВВ ТП 23376 Б повреждена КЛ 10 кВ РП 11301 с.2 - ТП 23376 Б | -
1004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч19-РП28165 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-23 15:00 | [6 empty] | 171.9167 |  |  | Пробой изоляции | -
1005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2219 1-ТП4187 А |  | 6 (6.3) | 2024-02-16 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 11:30 | [6 empty] | 143.3 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 10227 (А)-ТП 19976 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-16 12:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 10227 А – ТП 19976 А | АВР,МТЗ успешно
1007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с7 яч63-РТП15021 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 14:00 | [6 empty] | 144.8333 |  |  | Выясняются | -
1008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч14-РП12182 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 10:00 | [6 empty] | 90.6333 |  |  | РП12182с3 откл. МВ от успеш. раб. АВР ПС692-РП18059 из-за повреждения ПКЛ ПС692-РП12182с3 | АВР успешно
1009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12502 Б - ВВ 67076 |  | 0.38 | 2024-02-16 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 14:00 | [6 empty] | 94.5833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25152 Б-ТП26734 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 14:00 | [6 empty] | 93.9167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с5 яч17- РП 10051 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 15:35 | [6 empty] | 119.3667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с6 яч22- РТП 14169 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 15:35 | [6 empty] | 119.3667 |  |  | на пс17 откл яч направ 14169+12209(поврежден и отболчен ранее) | АВР успешно
1013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с1 яч47-РП10142 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 08:00 | [6 empty] | 111.3 |  |  | пробой изоляции | -
1014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11700 Б - ВВ 24474 |  | 0.38 | 2024-02-16 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 14:18 | [6 empty] | 93.3 |  |  | Электропробой КЛ 0,4кВ вв. 24472 - вв. 24473 (ТП 11700 Б); Установлен КВЭС 70 мм2 вв. 24472 - вв. 24473 (ТП 11700 Б). | АВР успешно
1015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч12-РТП18073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 11:00 | [6 empty] | 137.6667 |  |  | Выясняются | -
1016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12761 Б-ТП10348 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 15:00 | [6 empty] | 116.5 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
1017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18014 с.1-ТП27954А |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-23 09:25 | [6 empty] | 158.6333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21393Б - ТП21392Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-16 21:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 16:30 | [6 empty] | 211.05 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП4627Б-РП5434с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-16 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 13:30 | [6 empty] | 230.1833 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч152-РТП15188 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 01:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 09:25 | [6 empty] | 103.6333 |  |  | Повреждение изоляции | -
1021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч28-РП15143 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 16:30 | [6 empty] | 134.3 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 15143 - ПС 111 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12217c2-РП18189с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 10:00 | [6 empty] | 247.7833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12249 2-ТП24656 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 05:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Успешно
1024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с2 яч16-РП12249 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 05:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | Успешно
1025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 15:30 | [6 empty] | 58.15 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11834 А-ТП17880 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 15:15 | [6 empty] | 76.2833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15070 1-ТП17898 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 16:00 | [6 empty] | 76.3 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП15070с.1 - Тп17898А с отключением вручную при ОЗЗ | -
1028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13887 Б-ТП12484 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 15:00 | [6 empty] | 122.2667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28050 c.2 - ТП 13402 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 13:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РП12191 3-ТП13654 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 10:00 | [6 empty] | 90.5667 |  |  | Пробой изоляции Кл 10 кВ РП12191с.3-ТП13654Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч27-РП12142 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 09:32 | [6 empty] | 207.8 |  |  | На ПС 46 выделена поврежденная КЛ РП 12142 , отболчена в ИКЖ № 15, КЛ напр. РП17053бета приболчена на штатном месте, не отбалчивали. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 774 с2 яч.12 - РП 27143 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-17 23:21 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч46-РТП19072 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 05:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 07:00 | [6 empty] | 241.4 |  |  | причины уточняются | -
1034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч46-РП15040 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 07:00 | [6 empty] | 241.35 |  |  | причины уточняются | -
1035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 834 с.2 яч.8 -РП 18100 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 07:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-18 07:54 | 2024-02-18 08:02 | 2024-02-22 09:05 | 14 | 3 |  | 720 | 1 | 0.6 | 97.1833 | 0.1333 | 1.8662 | В РП 18100 С1 отключился МВ - ПС 834 | АВР выведен
1036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 18701 | ТП18701 А Т-А ВН | 10 (10.5) | 2024-02-18 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-18 20:59 | [6 empty] | 9.9 |  |  | Отключенное направление: РТП 17076 с.1 - ТП 18701 А Причина - повреждение ВН в ШВН луча А ТП 18701 А, в связи с течью кровли | -
1037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13907 А-ТП20865 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 18:59 | [6 empty] | 54.5333 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч17-РП17052 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 14:52 | [6 empty] | 97.7 |  |  | Повреждение ПКЛ ПС484 - РП11135+РП17052альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП17234А-РТП26197с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-18 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 26197 с1 - ТП 17234 А | -
1040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12289 2-ТП14751 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 11:00 | [6 empty] | 18.0833 |  |  | пробой изоляции РП12289с-2-ТП14751Б | АВР успешно
1041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18460 А-ТП18466 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 10:45 | [6 empty] | 41.5167 |  |  | повреждение КЛ ТП 18460А-ТП18466А | АВР успешный
1042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11846 Б-ТП30556 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-18 17:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП11846Б-ТП30556Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18224 Б - ВВ 101840 |  | 0.38 | 2024-02-18 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-18 18:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 18224 Б - вв.101840 (1). | -
1044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17387 А-ТП16916 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 13:00 | [6 empty] | 89.5667 |  |  | Повреждение изоляции | -
1045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч82-РТП19035 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-18 22:35 | 2024-02-18 22:50 | 2024-02-28 10:00 | 1 | 1 |  |  |  | 0.1 | 227.4167 | 0.25 | 0.25 | причины выясняются, РП 19035 с.1 напряжение не пропадало | АВР не успешно
1046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч49-РТП12036 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 10:00 | [6 empty] | 227.4167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
1047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19035 2-ТП23590 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 10:00 | [6 empty] | 227.4167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч41-РТП15169 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 15:00 | [6 empty] | 182.8667 |  |  | пробой изоляции. | -
1049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП15057 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 11:00 | [6 empty] | 201.3833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21037 1-ТП29269 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 15:25 | [6 empty] | 133.55 |  |  | Повреждена Кл 21037 с1-Кл 29269 А | АВР успешно
1051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15243 А-ТП15246 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 02:10 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
1052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с7 яч33-РТП17031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 04:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | АВР-успешно.
1053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч24-РТП16147 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 05:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
1054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4811 А - РТП 5305 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-19 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 13:04 | [6 empty] | 148.0167 |  |  | Повреждение РКЛ 6 кВ РТП 5305 с1 - ТП 4811 А | -
1055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с5 яч36-РТП14149 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 10:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
1056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12765 Б - ВВ 48681 |  | 0.38 | 2024-02-19 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 10:00 | [6 empty] | 213.7333 |  |  | пробой изоляции | -
1057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14776 Б - ВВ 104782 аб |  | 0.38 | 2024-02-19 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 15:55 | [6 empty] | 3.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
1058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11708 Б-ТП11370 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 13:17 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 15135 с.1 откл. ВВ 10573 с.1. Выделили поврежд.кл ТП11370А-ТП11708Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11423 А-ТП10638 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 11:00 | [6 empty] | 189.7167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП10638А-ТП11423А | АВР успешно
1060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 27037 А - ВВ 66373 |  | 0.38 | 2024-02-19 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 15:00 | [6 empty] | 167.2833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 27037 А - ВВ 41705 |  | 0.38 | 2024-02-19 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 10:00 | [6 empty] | 66.2667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
1062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 27037 Б - ВВ 45817 |  | 0.38 | 2024-02-19 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 14:00 | [6 empty] | 238.2 |  |  | пробой изоляции. Повреждение КЛ 0,4 кВ (РТП27037с2) вв45819-вв48489 | АВР успешно.
1063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч7РП14027 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 11:00 | [6 empty] | 41.8833 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП14027с1 - ПС346 альфа | -
1064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1081 А - ВВ 60108 |  | 0.38 | 2024-02-19 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 17:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14339 1-ТП10460 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-23 18:30 | [6 empty] | 96.8833 |  |  | По ТМ: в РП 28157 с.2 откл. ВВ 10869 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с1 яч23-РТП15195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-19 18:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 С.4 яч.86 В (бета) - РП 20006 С.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 15:10 | [6 empty] | 186.7 |  |  | Повреждена КЛ РП 20006с.2- ТЭЦ 8 Бета | АВР успешно
1068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч32-РП18030 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-19 23:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-23 09:30 | [6 empty] | 81.9833 |  |  | Повреждение изоляции | -
1069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11584 Б - ВВ 36802 |  | 0.38 | 2024-02-20 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 | [6 empty] | 215.2667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с3 яч25-РТП17120 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 00:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ "РТП 17120 с.1 - ПС-750". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19401 А-ТП10553 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 15:00 | [6 empty] | 109.8833 |  |  | Пробой изоляции, повреждена КЛ 10кВ ТП10553А-ТП19401А | АВР успешно
1072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 -РТП21010 с.2 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 14:00 | [6 empty] | 228.2833 |  |  | Повреждение изоляции | -
1073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10411 Б - ВВ 24498 |  | 0.38 | 2024-02-20 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 16:10 | [6 empty] | 33.65 |  |  | у абонента небыло одной фазы, КВЭС (80 метров) был размотан заранее и заведён в щитовую, абонент переключился с повреждённого ввода на КВЭС, без погашения. | АВР успешно
1074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3636 А - ВВ 51848 |  | 0.38 | 2024-02-20 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 09:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Межфазное повр. КЛ 0.4 кВ ТП3636А-вв.51848. | Успешна.
1075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11704 А-ТП11686 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 11:09 | [6 empty] | 0 |  |  | АО В РП 18089 с1 откл. МВ ТП 25465 А. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 11704 А - ТП 11686 А | -
1076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с2 яч35-РП11118 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 11:00 | [6 empty] | 46.3167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2210 Б - ВВ 33910 |  | 0.38 | 2024-02-20 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 13:25 | [6 empty] | 24.2833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10406 Б-ТП10507 1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 13:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
1079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16950 Б-ТП14589 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 13:08 | [6 empty] | 191.7333 |  |  | АО В РП 17037 с2 откл. МВ ТП 18258 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 16950 Б - ТП 14589 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2024-02-20 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 15:40 | [6 empty] | 50.2333 |  |  | ОЗЗ ПКЛ 6 кВ ПС69 - 5311а. | Успешна!
1081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5325 с.1 - ПС69 β |  | 6 (6.3) | 2024-02-20 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 15:40 | [6 empty] | 49.9167 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 6 кВ ПС69-5325β. | Успешна!
1082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22175 А-ТП22174 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 13:00 | [6 empty] | 46.6 |  |  | КЛ ТП22174А-ТП22175А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22270 А-ТП14883 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 10:00 | [6 empty] | 187.5333 |  |  | повр. РКЛ 10кВ ТП22270А - ТП14883 А | успешно
1084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП30210А РТП15034с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 14:00 | [6 empty] | 142.8833 |  |  | В РТП 15034с.1 Авт. откл. МВ ТП 30210А | -
1085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 11:00 | [6 empty] | 235.8833 |  |  | АО на ПС 46 откл. ячейка РП 15120 бета + РП 17061 | -
1086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч12-РП29038 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 11:00 | [6 empty] | 235.8833 |  |  | АО на ПС 46 откл. ячейка 21014(М)+ 29038 альфа+ 20125(12РЭР) | -
1087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с2 яч12-РТП20125 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 16:20 | [6 empty] | 1.15 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30654 Б - ТП 30729 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 10:00 | [6 empty] | 162.3333 |  |  | повреждение КЛ ТП 30729 Б - ТП 30654Б. | АВР успешно
1089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РТП15120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-20 16:03 | 2024-02-20 16:20 | 2024-03-01 11:00 | 16 | 3 |  | 720 | 1 | 1.8 | 234.95 | 0.2833 | 4.5328 | АО КЛ 10 кВ ПС Бутырки №46 - РТП 15120 альфа Обесточено: РТП 15120 3 ТП (18559, 18560, 18561). Потребители: 11 ж/д от 5 до 12 эт., 2 ЦТП, 2 детских сада 300 чел., 30 точек поставки по адресам: ул. Яблочково д.21 к.2, д.23 к2, к.3 , д.25 к.3 к.4, д.29б, д.27 к.2, д.29 к.4. Откл. мощ. 1,8 МВт. Резерв есть. Направлено: 3 бр., 6 чел., 3 ед. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12684 Б - вв 12805 |  | 0.38 | 2024-02-20 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-20 22:00 | [6 empty] | 5.6167 |  |  | пробой изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 12684 Б - вв 12805 | -
1091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5125 А-ТП1940 А |  | 6 (6.3) | 2024-02-20 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 15:02 | [6 empty] | 141.8667 |  |  | повреждение КЛ | -
1092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14752 А-ТП14751 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 11:09 | [6 empty] | 39.2333 |  |  | пробой изоляции , повреждена перемычка в\н ТП14751А - ТП14751Б | АВР успешно
1093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16148 1-ТП11082 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 15:00 | [6 empty] | 113.15 |  |  | Растяжка фазы "З" | АВР успешно
1094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч4-РП10185 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 22:51 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-02-21 17:31 | [6 empty] | 18.6667 |  |  | д\д ЦДП Тафинцев: На ПС 46 ОЗЗ на 4 СШ, наибольшее показание на РП 10185
1095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10651 А-ТП11819 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 11:38 | [6 empty] | 203.9833 |  |  | д\д ЦДП Тафинцеву: АО по ТМ РП 11059 с1 откл. МВ ТП 12780 А. Сеть автоматизирована. повреждена РКЛ 10 кВ ТП11819А-ТП10651А | -
1096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.4 яч.409-РТП19166 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-20 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 15:45 | [6 empty] | 207.8833 |  |  | РТП 19166 с.2 от АВР откл. МВ яч. ПС28-20074 | -
1097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15126 1-ТП16779 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 10:00 | [6 empty] | 151.9 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11813 А-ТП17209 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-23 10:30 | [6 empty] | 52.7 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 6 с3 яч18-РП5442 α с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-21 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 10:00 | [6 empty] | 96.8667 |  |  | повреждение КЛ | -
1100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5423 с.1 - ТП 4434 А |  | 6 (6.3) | 2024-02-21 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 10:00 | [6 empty] | 144.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП126с2-ТП2604А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4709 А-ТП3648 А |  | 6 (6.3) | 2024-02-21 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 10:21 | [6 empty] | 144.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП3648А-ТП4709А + КЛ ОЭК ТП2576А-ТП2880А | АВР успешно
1102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18780 А - вв 101422 |  | 0.38 | 2024-02-21 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 12:23 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
1103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 20 с1 яч17-РТП14199 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 22:08 | [6 empty] | 32.85 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 14199с.1 - ПС 20 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 4709Б-ТП 4742Б |  | 6 (6.3) | 2024-02-21 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 14:00 | [6 empty] | 144.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ОЭК в сети РП3009 | -
1105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с7 яч2-РП14154 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 14:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Повреждение изолции КЛ
1106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25086 А - вв 104765 |  | 0.38 | 2024-02-21 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 19:54 | [6 empty] | 5.55 |  |  | повреждение КЛ | -
1107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15578 А - вв 86773 |  | 0.38 | 2024-02-21 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19399 Б-ТП16229 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 15:00 | [6 empty] | 239.7 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
1109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2В яч8-РП14022 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 15:00 | [6 empty] | 143.65 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
1110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1063 2-ТП1403 А |  | 6 (6.3) | 2024-02-21 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 14:36 | [6 empty] | 22.9167 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ РП1063с2-ТП1403А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП27166(с.1) - ПС 416 |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 09:25 | [6 empty] | 161.25 |  |  | Повреждение изоляции | -
1112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 851 с2 яч208-СП71014 бета с2 |  | 20 (21) | 2024-02-21 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 14:00 | [6 empty] | 141.5 |  |  | выясняются | -
1113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12264 2-РТП15118 1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 15:18 | [6 empty] | 190.0667 |  |  | Повреждена КЛС 10кВ РП12264с2-РП15118с1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3632 Б - вв 676 |  | 0.38 | 2024-02-21 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 09:00 | [6 empty] | 87.7167 |  |  | КЛ ТП3761А вв.676 повреждена, установлен КВЭС | -
1115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4780 А - вв 27850 |  | 0.38 | 2024-02-21 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 15:20 | [6 empty] | 21.6333 |  |  | Повр. КЛ 0.4 кВ ТП4780А - вв.27850. | -
1116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТП | ТП 20756 | ТП20756 РУ 10 кВ А ТН-1 | 10 (10.5) | 2024-02-21 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-21 21:04 | [6 empty] | 1.9667 |  |  | Повреждение в ТП20756А - ТН1 | АВР успешно
1117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20953 А-ТП20952 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 10:30 | [6 empty] | 132.2167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч7-РТП15190 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 11:00 | [6 empty] | 204.65 |  |  | Повреждение изоляции | -
1119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5325 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2024-02-21 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 15:40 | [6 empty] | 15.9167 |  |  | повреждение ПКЛ 6кВ ПС 69- РП 5325α | Успешно
1120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14101 С1- ТП 15510 1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 00:40 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-02-28 14:50 | [6 empty] | 158.1667 |  |  | Отключили вручную с "землёй" Повреждена КЛ РТП 14101 с.1 – ТП 15510 А
1121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21129 1-ТП28464 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 03:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 15:00 | [6 empty] | 203.9667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч28 - РП 3703 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-22 04:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 04:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
1123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15101 1-ТП17296 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 09:32 | [6 empty] | 191.2167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП15101с1-ТП17296А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 27192 с.1 - ПС 643 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 10:00 | [6 empty] | 191.3667 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ ПС 643 - БРТП 27192 альфа | АВР успешно.
1125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12832 А-ТП11782 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 15:15 | [6 empty] | 148.3167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 573 А - вв 64615 |  | 0.38 | 2024-02-22 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 13:25 | [6 empty] | 122.1667 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
1127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с1 яч21-РП12243 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 16:20 | [6 empty] | 124.8667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17775 Б - вв 89969 (1) |  | 0.38 | 2024-02-22 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 14:20 | [6 empty] | 145.4 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17775Б - вв 89969 | АВР успешно, без обесточения потребителя.
1129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27316 Б-ТП20940 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 13:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
1130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10794 Б - вв 710234 |  | 0.38 | 2024-02-22 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 15:00 | [6 empty] | 169.2333 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП10794А-ТП10794Б | АВР успешно
1131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28412 А - ТП 30729 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 10:00 | [6 empty] | 164.0333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с5 яч43-РТП15157 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 14:30 | [6 empty] | 144.3667 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ "РТП 15157 с3 - ПС750" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12937 2-ТП15350 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 14:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП12937с2-ТП15530Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16924 1-ТП19509 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 14:30 | [6 empty] | 119.5 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП20450 Б-ТП13963 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 17:28 | [6 empty] | 146.0167 |  |  | Повреждение КЛ ТП13963Б-ТП20450Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 686 с2А яч63-РТП18131 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 17:28 | [6 empty] | 146 |  |  | Повреждение КЛ ПС 686 ЭРА - 18131 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-35 к ПС 90 с1-РП108 дельта |  | 35 | 2024-02-22 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 15:46 | [6 empty] | 46.55 |  |  | Повреждена КЛ 35кВ ПС 90 - ПС 108 дельта | АВР успешно
1138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19799 Б - вв 21585 |  | 0.38 | 2024-02-22 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 13:25 | [6 empty] | 139.4333 |  |  | растяжка по ЗФ | АВР нет
1139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20197 2-ТП 25072 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 13:35 | [6 empty] | 139.3 |  |  | Повреждение РКЛ РП15130с2-ТП21301Б | АВР успешно
1140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с3 яч2-РТП15116 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15251 А-ТП16849 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 10:00 | [6 empty] | 134.7833 |  |  | выясняется | -
1142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП682 2-ТП371 1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-22 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 22:07 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12808 А - вв 58079 (1) |  | 0.38 | 2024-02-22 22:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 22:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП682 3-ТП3038 Б |  | 6 (6.3) | 2024-02-22 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-22 22:32 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21790 А-ТП21789 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-22 23:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 14:00 | [6 empty] | 206.5333 |  |  | повреждение кл | -
1146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14297 А-ТП14296 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-23 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 09:00 | [6 empty] | 104.55 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч6-РП682 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-23 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-23 22:07 | [6 empty] | 20.7833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12240 1-ТП18725 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-23 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 15:50 | [6 empty] | 251.9167 |  |  | Дефекты: в РП 12240 с.1 АО МВ ТП 18725 А | -
1149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23501 А - вв 109835 |  | 0.38 | 2024-02-23 04:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 13:00 | [6 empty] | 32.4333 |  |  | Дефекты: на вв109835Б установлено РИСЭ | -
1150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23501 Б - вв 109835 |  | 0.38 | 2024-02-23 04:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 13:00 | [6 empty] | 32.4167 |  |  | на вв109835Б установлено РИСЭ | -
1151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-23 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 10:00 | [6 empty] | 193.8 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
1152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РТП16122 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-23 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 10:00 | [6 empty] | 96.8667 |  |  | РТП16122с1 откл. МВ от успеш. раб. АВР ПС212 -РП16057альфа-РП16057с2 | АВР успешно
1153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124 1-ТП21387 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-23 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 23:13 | [6 empty] | 109.8833 |  |  | выясняются | -
1154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с2 яч51-РТП27048 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-23 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 14:40 | [6 empty] | 143.0667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП27048с1-ПС661альфа | -
1155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с2 яч51-РП14120 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-23 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 11:00 | [6 empty] | 235.3 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч15-РП3822 гамма с4 |  | 6 (6.3) | 2024-02-23 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 11:00 | [6 empty] | 234.3 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14739 Б - вв 33850 |  | 0.38 | 2024-02-23 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 16:35 | [6 empty] | 95.5833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП14739Б-вв33850 установлен КВЭС | -
1158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13220 Б-ТП10813 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-23 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 14:45 | [6 empty] | 140.75 |  |  | Причина: по ПС806 с кратковременныс ОЗЗ (12 мин.) в РП16039с2 АО МВ ТП19322Б+20221Б, земля пропала, сеть автоматизирована Выделена поврежденная РКЛ 10 кВ ТП13220Б-ТП10813Б. | -
1159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 69 сБ яч14-РП5311 гамма+ с2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-23 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 15:30 | [6 empty] | 117.3 |  |  | повреждение КЛ 6кВ РТП5311с.2-ПС69гамма | АВР успешно
1160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП3805С2 - ТП4925Б |  | 6 (6.3) | 2024-02-23 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 16:30 | [6 empty] | 89.6667 |  |  | Повреждение КЛ РП 3805с2 - ТП 4925Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
1161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с1 яч1А-РТП17032 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 12:00 | [6 empty] | 58 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП17032с2 - ПС221бэта | АВР работал успешно
1162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13845 А-ТП16668 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 14:32 | [6 empty] | 103.4333 |  |  | В РТП 15098с1 по ТМ отключился МВ - ТП 13845А | -
1163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15874 А-ТП15203 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 11:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в РТП 28116 с.1 откл. ВВ ПС 417 - 19002 , ТП 19201 А. замечаний нет. АВР успешен. Повреждена КЛ 10 кВ ТП 15203 А - ТП 15874 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч47-РТП15030 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 16:00 | [6 empty] | 148.2333 |  |  | повреждение ПКЛ 10 кв | -
1165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС48 с.4 яч.52 - РТП28116 с.1 яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 11:54 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме , пробой изоляции | -
1166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11180 2-ТП13870 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 13:22 | [6 empty] | 97.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 11180с.2 - ТП 13870А. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13319 Б - ТП 13340 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 12:30 | [6 empty] | 143.1667 |  |  | Пробой изоляции | -
1168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28436 - ТП 28437 |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 13:50 | [6 empty] | 48.0167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 28436- ТП 28437 | -
1169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15407 А-ВВ69530 |  | 0.38 | 2024-02-24 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 10:40 | [6 empty] | 139.8667 |  |  | Потребители перешли на резервное электроснабжение | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 843а-РТП 28199(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 13:00 | [6 empty] | 70.0167 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10кВ ПС 843а-РТП 28199(с.1) | -
1171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20563 А-ТП20582 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 10:00 | [6 empty] | 161.7333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20563 А-ТП20582 А | -
1172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26844 А-ТП20580 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 16:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП26844 А-ТП20580 А | -
1173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18931 Б-ТП18932 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 16:10 | [6 empty] | 95.3 |  |  | Повреждение кл | Успешно
1174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с2 яч212-РП11182 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-24 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 20:37 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
1175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч52-РП10193 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 01:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 01:03 | [6 empty] | 48 |  |  | пробой изоляции | -
1176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч11-РП312 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-25 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 15:22 | [6 empty] | 110 |  |  | На ПС 45 Сокольники от МТЗ отключилась яч. РП312 + РП472 дельта | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с1 яч17-РТП16048 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 14:20 | [6 empty] | 124.3 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч8-РП12221 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 10:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП11007с1-ПС45 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с1 яч8-РТП11179 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 10:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч40-РП12285 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 10:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР- успешно.
1181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП16067 с.2-ТП23611 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 10:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР-успешно.
1182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч205-РТП206 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-02-25 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 16:32 | [6 empty] | 26.1333 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ РП206с2-ПС112бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3230 1-ТП2656 А |  | 6 (6.3) | 2024-02-25 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 17:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделили поврежденную 6 кВ РП3230с1-ТП2656А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17278 Б-ТП17373 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-25 18:12 | 2024-02-25 18:50 | 2024-03-02 09:30 | 8 | 2 |  | 600 |  | 0.3 | 135.3 | 0.6333 | 5.0664 | Повреждение изоляции | АВР не успешно, ТП 17277, ТП 17365
1185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15361 А-ТП13007 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 18:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП13007А-ТП15361А. Растяжка КЛ по "з" фазе. | АВР успешен
1186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч15-РТП 14054 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 19:20 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
1187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч20-РТП19028 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 19:20 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
1188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч28 - РП 12166 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 16:52 | [6 empty] | 92.95 |  |  | Выясняются | АВР успешно
1189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20992 Б-ТП27771 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 16:40 | [6 empty] | 19.3667 |  |  | Повреждена РКЛ ТП20992Б-ТП27771Б | АВР успешно
1190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12195 1 - РТП 12234 2 (2) |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 | [6 empty] | 194.5 |  |  | Пробой изоляции. | -
1191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2- РП 17882 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-03 15:25 | [6 empty] | 160.5667 |  |  | Выясняются | АВР успешно
1192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22326 А-ТП10421 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-25 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 16:00 | [6 empty] | 89 |  |  | Пробой изоляции | -
1193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.1 яч.23 - РП 12113 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 15:15 | [6 empty] | 110.9167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
1194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3578 2-РП4221 3 |  | 6 (6.3) | 2024-02-26 01:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 01:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 4221 сек.3 обнаружили откл. МВ ячейки РП 3578 сек.2, выпавший блинкер ЗС, замечаний к ячейки нет. В результате повреждения КЛ 6 кВ РП 4221 сек.3 - РП 3578 сек.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19428 Б-ТП19427 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 07:00 | [6 empty] | 77.3667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП19428 Б-ТП19427 Б | -
1196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч7-РП18153 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 20:00 | [6 empty] | 38.4333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ РП18153с1 - ПС 554 альфа | -
1197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч82- РТП 14180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 16:38 | [6 empty] | 33.1 |  |  | Выясняются | АВР
1198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15138 2-ТП17244 2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 07:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-26 07:47 | 2024-02-26 07:54 | 2024-03-04 08:50 | 2 | 1 |  |  |  | 0.05 | 169.05 | 0.1167 | 0.2334 | в РП 15138 С2 откл. МВ - ТП 17244 Б, повреждение КЛ МКС ТП 10429 Б- ТП 24456 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20988 А - вв 100927 |  | 0.38 | 2024-02-26 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 10:20 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
1200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12590 Б - вв 30713 |  | 0.38 | 2024-02-26 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 09:00 | [6 empty] | 69.5333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 4215 с.2 - ТП1834 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-02-26 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 14:41 | [6 empty] | 120.1833 |  |  | в РП4215с2 АО ТП1834 повреждена РКЛ 6кВ РП4215с2-ТП1834, АВР 6 кВ ТП1834 выведен, в ТП1834 горячее деление РП2852с1 (18 РЭР) сообщено д/д 18 РЭР Кузнецову | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20738 Б-ТП16366 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 10:00 | [6 empty] | 18.9333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП16366Б-ТП20738Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4780 Б - вв 27855 |  | 0.38 | 2024-02-26 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 15:24 | [6 empty] | 48.05 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ вв.27853 - вв.27855 (ТП 4780Б) | -
1204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 724 А - вв 76405 |  | 0.38 | 2024-02-26 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 15:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17762 Б-ВВ98437 |  | 0.38 | 2024-02-26 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 09:00 | [6 empty] | 88.8167 |  |  | При осмотре выявлена повреждённая КЛ 0,4кВ ТП 17762Б - вв. 98437 | -
1206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.9 - РП 12089 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-26 16:30 | 2024-02-26 16:51 | 2024-03-01 10:00 | 32 | 4 |  | 1800 |  | 3 | 89.5 | 0.35 | 11.2 | Повреждение КЛ | Нет условий для работы АВР
1207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11170 с.1 - ТП 21225 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 10:00 | [6 empty] | 89.5 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 27113 (А) - ТП 30277 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 10:00 | [6 empty] | 89.5 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с.4 яч.44 - РП 12089 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 10:00 | [6 empty] | 89.5 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с.4 яч.48 - РП 12089 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 10:00 | [6 empty] | 89.5 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1-ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-03 09:00 | [6 empty] | 136.4 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 28043 с.1 - ПС 690 | АВР успешно
1212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15440 Б-ТП11866 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 11:00 | [6 empty] | 65.4 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 11866 А - ТП 15440 Б | АВР успешно
1213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10274 А - вв 73363 |  | 0.38 | 2024-02-26 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 18:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: КЛ 0,4кВ ТП10274А-вв73363 повреждена, отболчена. | -
1214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13267 Б-ТП12353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 13:11 | [6 empty] | 41.2667 |  |  | по ПС46 с кратковременным ОЗЗ в РП11059с2 АО напр. ТП12766Б-ТП14740Б повреждена РКЛ 10 кВ ТП13267Б-ТП12353Б | -
1215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22757 Б - вв 107834 |  | 0.38 | 2024-02-26 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 20:46 | [6 empty] | 48.0333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП22757Б-вв107834 | АВР отсутствует
1216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17284 Б-ТП12525 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-26 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 19:50 | [6 empty] | 46.5333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18622 А - вв 24687 |  | 0.38 | 2024-02-26 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-26 23:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч28 - РП 12166 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 00:24 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ поврежден | АВР
1219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.1 - ТП 21726 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 12:00 | [6 empty] | 200.6833 |  |  | откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП17001с1-ТП21726А. | Успешна!
1220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с3 яч19 - РП 12193 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 05:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 14:46 | [6 empty] | 81.1667 |  |  | Отключение вручную с ОЗЗ ПКЛ 10кВ РП12193с1-ПС46. | -
1221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч37-РП15183 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 09:05 | [6 empty] | 2.7667 |  |  | ПС790 АО от МТЗ с землёй 15183альфа+15179бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч37-РТП15179 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 13:24 | [6 empty] | 79.0833 |  |  | ПС790 АО от МТЗ с землёй 15183альфа+15179бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16346 Б-ТП15272 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 09:55 | [6 empty] | 98.35 |  |  | в РТП 16052 с.2 АО МВ ТП 15005 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 16346 Б - ТП 15272 Б | -
1224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12244 2-ТП14479 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 08:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 10:41 | [6 empty] | 74.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП12244с.2-ТП14479Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21486 Б-ТП17504 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 11:08 | [6 empty] | 194.9 |  |  | По ТМ В РП15179с2 откл. МВ напр. ТП17493Б. Повреждена РКЛ 10 кВ ТП17504Б-ТП21486Б, отключена с двух сторон, плакат "Кабель поврежден" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17775 Б - вв 89969 (1) |  | 0.38 | 2024-02-27 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 15:20 | [6 empty] | 29.2333 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17775Б - вв 89969 к.2 | АВР успешно.
1227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19799 А - вв 30898 |  | 0.38 | 2024-02-27 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 14:15 | [6 empty] | 50.8 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
1228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24419 Б-ТП20915 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 12:12 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19123 с.2-ТП23335 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 15:30 | [6 empty] | 75.2333 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19123с2 - ТП 23335Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
1230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ РП 12299 С1 - РП 15069 С2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 15:00 | [6 empty] | 74.0667 |  |  | Повреждение КЛ РП 12299с1 - КТПн30419 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
1231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11855 А - вв 43768 |  | 0.38 | 2024-02-27 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 12:00 | [6 empty] | 142.0167 |  |  | пробой изоляции | -
1232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13179 Б-ТП15203 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 11:30 | [6 empty] | 45.0333 |  |  | в РТП 28116 с.2 АО ВВ ТП 19210 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 13179 Б - ТП 15203 Б | -
1233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15203 А-ТП13179 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 11:30 | [6 empty] | 45.0333 |  |  | в РП 21175 с.1 (абонент) АО МВ ТП 26299 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 13179 А - ТП 15203 А | -
1234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18455 Б - вв 96556 к1 |  | 0.38 | 2024-02-27 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 | [6 empty] | 32.3 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 ТП18455Б-вв96556 (к1) выделена осмотром | -
1235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19839 Б-ТП24417 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 17:00 | [6 empty] | 143.5167 |  |  | пробой изоляции | -
1236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12832 А-ТП12795 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 18:55 | [6 empty] | 73.0833 |  |  | Повреждение ЛК 10 кВ ТП12832А-ТП12795А | АВР успешно
1237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22178 А-ТП22177 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 10:00 | [6 empty] | 63.9333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии ТП22177А-ТП22178А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 500 с.4 яч.35-РП19014 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 14:51 | [6 empty] | 68.2 |  |  | По ТМ откл МВ РТП 19014с1 - ПС 500 - РТП 21176 | АВР успешно.
1239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12841 А-ТП22393 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 22:55 | [6 empty] | 49.9333 |  |  | КЛ ТП12841А-ТП22393А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27676 А-ТП12856 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 14:28 | [6 empty] | 89.2333 |  |  | Отключение вручную с ОЗЗ. Повреждение КЛ 10кВ ТП12856А-ТП27676А | -
1241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15135 1-ТП22876 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 21:15 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 15135 С1 откл. ВВ - ТП 22876 А, повреждение КЛ МКС РП 15135 С1-ТП 22876 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10454 Б - вв 103658 |  | 0.38 | 2024-02-27 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-27 21:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
1243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1А яч13-РТП17054 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-27 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 11:00 | [6 empty] | 84.45 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 17054 с.2 - ПС 690 | АВР успешно
1244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18003с2-ТП20292 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 01:12 | [6 empty] | 24.9667 |  |  | Повреждение КЛ. | МТЗ КЛ ТП20292Б в РТП18003с.2 АВР в ТП усаешно.
1245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14866 А-ТП17992 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 11:00 | [6 empty] | 82.6667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП14866А-ТП17992А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18393 Б-РТП10109 1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 13:30 | [6 empty] | 60.8833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП10109с1-ТП18393Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с2-ТП19313 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-28 01:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | ОЗЗ на КЛ ТП19313Б в РТП17170с.2. АВР в ТП успешно.
1248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17176 2-ТП12845 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 08:20 | [6 empty] | 24.8 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП12845Б -РП17176с2 | АВР работал успешно
1249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10106 1-ТП13195 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 12:00 | [6 empty] | 50.8333 |  |  | РП10106с1 откл. МВ от МТЗ ТП13195А | -
1250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч17-РТП15027 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 14:00 | [6 empty] | 148.5667 |  |  | повреждение ПКЛ 10 кв | -
1251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16814 А-ТП21300 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 13:00 | [6 empty] | 193.9 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 21300 А - ТП 16814 А | АВР успешно
1252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП17234Б-РТП26197с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 13:00 | [6 empty] | 193.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 26197 с2 - ТП 17234 Б | АВР успешно
1253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25910 А-ТП27260 А_договор |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 16:29 | [6 empty] | 50.85 |  |  | пробой изоляции, откл в РП15163 (20рэр) | АВР успешно
1254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 827 А - вв 74678 |  | 0.38 | 2024-02-28 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 10:00 | [6 empty] | 115.2167 |  |  | повреждение КЛ | -
1255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 4474 С1 н. РП 2344 |  | 6 (6.3) | 2024-02-28 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 18:14 | [6 empty] | 27.3167 |  |  | АО в Результате повреждения КЛ РП РП 4474 с1 - РП 2344 | -
1256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20293 Б-ТП28993 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 10:00 | [6 empty] | 162.7667 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП28993Б -ТП 20293Б | АВР работал успешно
1257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13744 А-ТП13186 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 18:55 | [6 empty] | 170.0833 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП13186А - ТП13744А, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10721Б-РТП 10151с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-28 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 14:00 | [6 empty] | 112.0833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП15155с.1-ТП19581А |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 02:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 02:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП 15155с1 - ТП 19581А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
1260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19125(с1)-ПС796 бетта |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 03:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 16:30 | [6 empty] | 60.9333 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19125с1 - ПС 796 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
1261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП12101 2-ТП14399 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 06:06 | [6 empty] | 121.2667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП12101с2-ТП14399Б | -
1262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ РП14185 2-ТП15742 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 09:52 | [6 empty] | 50.5833 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 08:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключения на ПС 346 спаренная ячейки 26064+11048(11рэр) Повреждена ПКЛ ПС 346-26064 (25 рэр) | АВР успешно
1264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26031 (1) - РП 29029 (1) |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 29029 А - РП 26031 с.1 | АВР успешно
1265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24787 Б - вв 59886 |  | 0.38 | 2024-02-29 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 12:50 | [6 empty] | 24.0833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 24787 Б - вв 59886 | -
1266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21953 Б - вв 106651 |  | 0.38 | 2024-02-29 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 15:00 | [6 empty] | 97.4333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
1267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП673 1-ТП4308 А |  | 6 (6.3) | 2024-02-29 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 10:00 | [6 empty] | 116.2167 |  |  | повреждение К;Л | -
1268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4713 2-ТП403 Б |  | 6 (6.3) | 2024-02-29 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 11:00 | [6 empty] | 92.2833 |  |  | повреждение КЛ | -
1269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч35-РТП18150 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 10:10 | [6 empty] | 233.85 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с5 яч35-РТП18150 с2 | -
1270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14170 2-ТП19409 Б |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 16:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14170 2-ТП19409 Б | -
1271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14170 1-ТП19409 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-29 16:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14170 1-ТП19409 А | -
1272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17366 А - вв 134785 |  | 0.38 | 2024-02-29 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-29 18:22 | 2024-02-29 18:29 | 2024-03-01 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 15.6333 | 0.1167 | 0.1167 | Повреждение изоляции | АВР отсутствует
1273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16098 с.1 - ТП 17672 А |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 14:00 | [6 empty] | 89.1667 |  |  | Повреждение КМ в РП | АВР,МТЗ успешно
1274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с6 яч34-РТП16178 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 10:00 | [6 empty] | 133.0833 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 16178 с2 - ПС 214 альфа | -АВР успешно
1275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с6 яч34-РТП16178 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-02-29 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 10:00 | [6 empty] | 133.05 |  |  | Поврежденние изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 16178 с2 - ПС 214 альфа | -АВР успешно
1276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 505 сек 8 яч807 -РП14065 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 00:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-03 10:00 | [6 empty] | 57.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП14065с2 - ПС505, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с8 яч806-РТП18022 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-03 10:11 | [6 empty] | 57.9667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ПС 505 - 18022 альфа | -
1278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч65-РТП14053 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 12:40 | [6 empty] | 82.4333 |  |  | РТП14053с.1-ТЭЦ16 расняжка по фазе К | -
1279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19753 Б-ТП19755 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 03:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 14:00 | [6 empty] | 82.3833 |  |  | выясняются | АВР работал успешно
1280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13496 Б-ТП15413 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 07:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч14-РП12182 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 09:00 | [6 empty] | 72.3333 |  |  | с ПС692 от МТЗ с землей откл. ПКЛ 12182с3+18059. Пробой изоляции ПКЛ РП12182с3-ПС692. | АВР успешно.
1282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12010 3-ТП18645 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 18:06 | [6 empty] | 79 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14630 Б - вв 68300 |  | 0.38 | 2024-03-01 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 16:15 | [6 empty] | 148.7333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 14630Б - вв 68300 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч307-РТП15029 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 14:00 | [6 empty] | 146.0833 |  |  | повреждение кл | -
1285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10832 А - вв 2845 |  | 0.38 | 2024-03-01 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 13:40 | [6 empty] | 217.15 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 10832А-вв2845 уст КВЭС с ТП 16615Б | -
1286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП14145 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-03 14:35 | [6 empty] | 49.6667 |  |  | Замечания: В РТП 14145 с.2 откл. МВ ТЭЦ 23 бета , ТП 18725 Б , АВР успешен | АВР успешен
1287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12972 Б-ТП12331 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-03 14:35 | [6 empty] | 49.6667 |  |  | РП 14145 с.2 АО откл. ТП 18725 Б. Повреждена КЛ ТП12331Б-ТП12972Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешен
1288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16233 А - вв 63846 |  | 0.38 | 2024-03-01 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 13:00 | [6 empty] | 239.2333 |  |  | Пробой изоляции | -
1289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11427 Б - вв 34371 |  | 0.38 | 2024-03-01 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 14:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
1290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ РП17029(С2)-РП19073(С2) |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 14:00 | [6 empty] | 167.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 19073 с2 - РП 17029 с2 | -
1291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15789 Б - вв 5190 |  | 0.38 | 2024-03-01 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 21:00 | [6 empty] | 77.5 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП15789Б-вв5190 уст КВЭс 50мм(113м) ТП15789Б на вв5190 | -
1292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22228 А-ТП22216 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 10:00 | [6 empty] | 90.1 |  |  | Повреждение КЛ ТП 22216 А-ТП 22228 А. | АВР успешно
1293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4780 А - вв 27850 |  | 0.38 | 2024-03-01 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 15:28 | [6 empty] | 95.3167 |  |  | Обнаружен дефект на КЛ 0.4 кВ ТП4780А-вв.27850. | Отсутствует.
1294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17135 Б-ТП19984 1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 14:20 | [6 empty] | 165.5 |  |  | Пробой изоляции | Успешно
1295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП19385 | луч А | 10 (10.5) | 2024-03-01 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 13:00 | [6 empty] | 115.95 |  |  | Повреждена КС-А | АВР успешно
1296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч21-РТП14166 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 15:35 | [6 empty] | 166.4667 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 29427 Б - вв 41840 |  | 0.38 | 2024-03-01 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 10:55 | [6 empty] | 89.4 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ РТП644(с2)-РТП3377(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-03-01 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 16:29 | [6 empty] | 94.2 |  |  | Повреждена КЛС РТП 3377 с1-РТП 644 с2 | АВР Успешно
1299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21839 А - вв 116064 |  | 0.38 | 2024-03-01 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-01 23:00 | [6 empty] | 4.7 |  |  | Повреждение КЛ | -
1300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12068с2-РП11096с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-01 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 15:00 | [6 empty] | 116.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11407 А-ТП14383 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 03:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 16:06 | [6 empty] | 109.05 |  |  | повреждение КЛ ТП 11407 А - ТП 14383 А | АВР успешно
1302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с4 яч54-РТП29007 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 03:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 06:06 | [6 empty] | 75.05 |  |  | РТП 29007 с1 повреждена КЛ ПС 661 | -
1303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26223Б - ТП 30531Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 18:00 | [6 empty] | 12.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22256 Б-ТП27685 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 14:18 | [6 empty] | 52.95 |  |  | АО в РП 12020 с2 откл. МВ ТП 12378 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 22256 Б - ТП 27685 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч48-РТП17096 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 14:00 | [6 empty] | 121.4333 |  |  | Выясняются | -
1306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч45-РП16144 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 14:00 | [6 empty] | 121.4 |  |  | Выясняются | -
1307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с1 яч8-РТП11179 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 13:05 | [6 empty] | 240.35 |  |  | выясняется | Клапанно-дуговая
1308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС 710 α |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 10:00 | [6 empty] | 114.45 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ ПС710-15098а. | Успешна!
1309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.А - РП27072 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 11:39 | [6 empty] | 186.85 |  |  | ДД МВС Волков: на ПС 790 АО от МТЗ ф.18037+27072 альфа, схема разобр. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 06:30 | [6 empty] | 36.7167 |  |  | Пкл поврежден | АВР
1311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10467 Б-ТП11615 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 12:00 | [6 empty] | 210.1833 |  |  | В РП 10061 С1 откл. МВ - ТП 11683 Б, повреждение КЛ МКС ТП 10467 Б- ТП 11615 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч12-РП1750 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-02 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 11:40 | [6 empty] | 65.8167 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП1750с2-ПС 45 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10742 Б-ТП14324 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-02 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 10055 С2 откл. МВ- ТП 14324 Б; КЛ 10 кВ ТП10742Б-ТП14324Б работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с1 яч10 - РТП 11097 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 15:20 | [6 empty] | 116.3333 |  |  | Причины выясняются | АВР успешно
1315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч8-РП14027 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 11:00 | [6 empty] | 183.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6В РТП 3812 с2-ПС 111 с2 яч12 |  | 6 (6.3) | 2024-03-02 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 15:45 | [6 empty] | 64.6667 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ПС 111 с1ст. яч4-РП3805 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-03 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 15:45 | [6 empty] | 159.6333 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с4 яч24-РТП16036 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 12:00 | [6 empty] | 59.5833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП16036с1-ПС682 | -
1319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10144 А-ТП10406 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 16:25 | [6 empty] | 183.75 |  |  | Повреждена РКЛ ТП10144-ТП10406А | АВР успешно
1320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24606 А-РП28170 1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 15:52 | [6 empty] | 86.7667 |  |  | Повреждена РКЛ ТП24606А-РП28170с1 | АВР успешно
1321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11709 Б-ТП13491 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 10:00 | [6 empty] | 56.8 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП11709Б-ТП13491Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4552 Б - вв 66534 |  | 0.38 | 2024-03-03 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 15:45 | [6 empty] | 109.9 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с1А яч17-РТП569 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-03 06:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 09:00 | [6 empty] | 146.1 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Земляная защита.
1324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12150 с1 яч.6 -ТП27050 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-03 09:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12150с1-РТП27050с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с13 яч33 - РП 12133 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-03 10:59 | [6 empty] | 0 |  |  | отключена групповая ячейка пс 361-РП 12133 бета+ РП 21053 причина выясняется | АВР
1326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП30511 с2-ТП24069 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 13:50 | [6 empty] | 218.75 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП30511с2 - ТП24069А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 14:00 | [6 empty] | 74.4333 |  |  | ПОВРЕЖДЕНИЕ ПКЛ 10 КВ | -
1328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП17686 А- ТП 2 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 08:00 | [6 empty] | 116.35 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП17686А - ТП2А. | -АВР работал успешно
1329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20194 с.1 - ПС 500 |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 14:48 | [6 empty] | 95.2833 |  |  | С ПС 500 вручную с ОЗЗ отключили КЛ 10 кВ ПС 500 - РТП 20194с1. | АВР успешно.
1330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч6-РТП20177 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 09:00 | [6 empty] | 38.8 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РТП 20177 с.2 - ТЭЦ 16 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12375 А-ТП10687 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 15:30 | [6 empty] | 67.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11219 2-ТП18380 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-03 22:31 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796а С2 яч26 - РТП 19166 С1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 15:50 | [6 empty] | 85.85 |  |  | Повреждена ПКЛ 796 - РТП 19166с1 | АВР, РЗА Успешно
1334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч26-РТП17154 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 15:50 | [6 empty] | 13.85 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ | -
1335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19166 с.1-ТП22744 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 15:50 | [6 empty] | 85.8167 |  |  | Повреждена РТП 19166с1- ТП 22744 А | АВР, РЗА Успешно
1336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17542 А-ТП17572 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 14:45 | [6 empty] | 84.6333 |  |  | повреждена КЛ ТП 17572А-ТП 17542А | -
1337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13503 А-ТП12872 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 14:00 | [6 empty] | 82.5 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 16008 с.1-РП 17080 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 04:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 09:30 | [6 empty] | 77.3167 |  |  | Повреждение изоляции | -
1339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24435 Б-ТП12608 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 04:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 13:00 | [6 empty] | 56.2667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23686 Б - ТП 24654 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 15:10 | [6 empty] | 153.1 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 23686Б - 24654Б | -
1341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6817 Б - вв 27500 |  | 0.38 | 2024-03-04 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 | [6 empty] | 14.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6817 Б - вв 27500 | АВР отсутствует
1342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21323 Б-ТП22657 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 10:00 | [6 empty] | 47.4833 |  |  | Выясняются | -
1343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10880 Б - вв 32794 |  | 0.38 | 2024-03-04 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 15:00 | [6 empty] | 51.3333 |  |  | пробой изоляции | -
1344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14218 А - вв 61150 |  | 0.38 | 2024-03-04 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 10:00 | [6 empty] | 69 |  |  | пробой изоляции | -
1345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11770 Б - вв 37285 |  | 0.38 | 2024-03-04 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 11:30 | [6 empty] | 165.1667 |  |  | пробой изоляции | -
1346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с2 яч38-РТП18073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 09:55 | [6 empty] | 67 |  |  | Выясняются. | -
1347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10632 Б - вв 42231 |  | 0.38 | 2024-03-04 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 15:00 | [6 empty] | 71.9167 |  |  | пробой изоляции | -
1348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч23-РТП16164 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 10:10 | [6 empty] | 65.05 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
1349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12632 Б - вв 77619 |  | 0.38 | 2024-03-04 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 15:00 | [6 empty] | 189.75 |  |  | пробой изоляции | -
1350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 ЗРУ яч23-РП1686 альфа+ с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-04 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 17:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 11799 Б - вв 45913(1) |  | 0.38 | 2024-03-04 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 17:48 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП 11799 Б - вв.45913(1) имеет повреждение | -
1352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21953 А - вв 106651 |  | 0.38 | 2024-03-04 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 15:00 | [6 empty] | 45.1 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10411 А - вв 31306 |  | 0.38 | 2024-03-04 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 14:41 | [6 empty] | 67.7833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 10411 А - вв 31306 | АВР
1354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч26-РП17093 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 13:10 | [6 empty] | 62.0833 |  |  | Повреждение изоляции каб. линии | -
1355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.2яч.209-РП16028 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-04 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 10:00 | [6 empty] | 226.6333 |  |  | повреждение КЛ | -
1356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с5 яч502-РТП14142 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-05 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 01:13 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16957 А-ТП22342 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-05 06:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 14:32 | [6 empty] | 176.4833 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП16957А-ТП22342А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч23 - РП 2337 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-05 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 13:45 | [6 empty] | 103.5833 |  |  | ТЭЦ 20 - 2337 альфа отключён , земля пропала, ПКЛ повреждён | АВР
1359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч14-РП685 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-05 07:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 10:00 | [6 empty] | 98.1833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16269 Б-ТП18390 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-05 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 11:00 | [6 empty] | 144.8333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27316 А-ТП20940 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-05 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 23:00 | [6 empty] | 11.95 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 20940 А - ТП 27316 А | -
1362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.2яч.210-РТП12072 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-05 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 11:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22018 Б - вв 104134 |  | 0.38 | 2024-03-05 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 11:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 0,4 кВ ТП 22018 Б - вв 104134 | -
1364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11900 А - вв 39965 |  | 0.38 | 2024-03-05 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 14:00 | [6 empty] | 241.5 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
1365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 613 А - вв 81829 (2) |  | 0.38 | 2024-03-05 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-05 14:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
1366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-6кВ РТП5114с2-ТП598А |  | 6 (6.3) | 2024-03-05 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 12:00 | [6 empty] | 45.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19228 Б - вв 99395 |  | 0.38 | 2024-03-05 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-05 14:46 | 2024-03-05 14:53 | 2024-03-12 10:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 163.2333 | 0.1167 | 0.1167 | Повреждены обе КЛ 0,4кВ №1 и №2 | Не выполнялось
1368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19011 с.1 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2024-03-05 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 20:08 | [6 empty] | 197.1333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС 643 Руднево - РТП 19011 с1 | -
1369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП5085 А-ТП4034 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-05 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 15:00 | [6 empty] | 47.9833 |  |  | Пробой изоляции | -
1370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6кВ РП629 с.2-ТП5085 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-05 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 15:00 | [6 empty] | 47.9167 |  |  | Пробой изоляции | -
1371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18959 А - вв 27216 |  | 0.38 | 2024-03-05 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 20:00 | [6 empty] | 52.0167 |  |  | повреждение КЛ | -
1372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12601 А - вв 18008 |  | 0.38 | 2024-03-05 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 10:40 | [6 empty] | 138.15 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП17234Б-РТП26197с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-05 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 16:20 | [6 empty] | 215.75 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
1374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС45 с22 яч205-РТП11544 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-05 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 15:41 | [6 empty] | 46.1833 |  |  | Откл. ПКЛ РП11544с1-ПС 45 с землей | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч16-РТП18073 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-05 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 11:40 | [6 empty] | 185 |  |  | уточняются | -
1376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4845 А - вв 48336 |  | 0.38 | 2024-03-05 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 14:19 | [6 empty] | 19.2 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 4845 А-вв 48336, установлен КВЭ с ТП 4845 Б-вв 48337. | АВР успешно
1377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14236 Б-ТП16234 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-05 21:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 12:30 | [6 empty] | 231.0167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
1378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19845 А - вв 102209 |  | 0.38 | 2024-03-06 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 00:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
1379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3947 А-ТП3263 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-06 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 15:10 | [6 empty] | 37.1 |  |  | Повреждён КЛ ТП 3947 А - ТП 3263 А, от МТЗ | АВР успешно
1380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 305 с3А яч318-РП12109 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 11:00 | [6 empty] | 126.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12109с2-ПС305Г | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч512 - РП 10100 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 04:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 04:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10100-ПС397 бетта | АВР
1382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП51 А-РП176 1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-06 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 14:30 | [6 empty] | 4.3 |  |  | повреждение КЛ | -
1383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч31-РТП19156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 15:00 | [6 empty] | 51.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10802 А-ТП27772 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 16:15 | [6 empty] | 124.1833 |  |  | Повреждена Кл 27772 А-10802 А | АВР успешно
1385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18397 Б-ТП19815 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 15:02 | [6 empty] | 2.6167 |  |  | повреждение КЛ | -
1386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13825 Б - вв 56539 |  | 0.38 | 2024-03-06 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 15:10 | [6 empty] | 25.7167 |  |  | Повр. КЛ 0.4 кВ ТП13825Б - вв.56539Б. | Отсутствует.
1387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 445 с3 яч12-РТП14200 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 22:49 | [6 empty] | 33.05 |  |  | Повреждение кл 10кВ с появление кратковременной земли | АВР успешно
1388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6555 А - вв 48930 |  | 0.38 | 2024-03-06 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 10:22 | [6 empty] | 19.75 |  |  | Повреждение изоляции | -
1389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17595 А - вв 27308 |  | 0.38 | 2024-03-06 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 14:08 | [6 empty] | 119.4 |  |  | Повреждение изоляции | -
1390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11654 А - вв 49605 |  | 0.38 | 2024-03-06 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 15:00 | [6 empty] | 120.1333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 27257 Б- ТП 28951 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 16:18 | [6 empty] | 145.3667 |  |  | повреждена КЛ 27257 Б-28951 Б | АВР успешно
1392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3587 А-ТП2001 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-06 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 15:02 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 635с.2 от МТЗ отключилась яч. ТП 3587 А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11753 Б - вв 93496 |  | 0.38 | 2024-03-06 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-06 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 11753 Б – вв93496 | АВР отсутствует
1394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 27257 А- ТП 28951 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 16:18 | [6 empty] | 143.8333 |  |  | Повреждена КЛ 27257 А-28951 А | АВР успешно
1395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РП17091 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 12:00 | [6 empty] | 66.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13332 Б - ТП 17360 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 13:52 | [6 empty] | 164.05 |  |  | пробой изоляции | -
1397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20684 А-ТП10936 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-06 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 17:33 | [6 empty] | 46.6833 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 20684 А - ТП 10936 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 27117 (с.1)-ПС 45 с.2бетта |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 11:46 | [6 empty] | 131.5167 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП27177с1-ПС 45 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч30-РП1904 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-07 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 11:46 | [6 empty] | 131.5167 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП1904с2-ПС445 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15030 2-ТП16843 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 09:50 | [6 empty] | 152.6833 |  |  | уточняются | -
1401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч64-РП11141 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 14:00 | [6 empty] | 9.1 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч44-РТП16017 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 06:45 | [6 empty] | 192.8333 |  |  | По ТМ: в РП 16017 с.2 откл. ВВ ПС 690, вкл. СВВ, пробой изоляции кл 10 кВ РП 16017 с.2 - ПС 690 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20692 Б-ТП16384 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 06:45 | [6 empty] | 192.8333 |  |  | По ТМ: в РП 11084 с.2 откл. МВ 17940 Б. Выделена поврежд.кл 16384Б-20692Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с1 яч32-РТП10058 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 08:00 | [6 empty] | 121.3667 |  |  | по ТМ на ПС 805 АО яч. 10 кВ фид. 10058 альфа + 16111, пробой изоляции кл 10 кВ РП 10058 с.1 - ПС 805 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2В яч14-РТП15036 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 14:00 | [6 empty] | 28.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2В яч14-РТП15036 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 14:00 | [6 empty] | 28.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ РП11193 с.1-ПС56 с.7яч.712 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 15:45 | [6 empty] | 150.1167 |  |  | пробой изоляции КЛ РП 11193 с1 - ПС 56 | -
1408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 20 с1 яч17-РП14192 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-07 23:08 | [6 empty] | 12.05 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1В яч7-РП18184 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 15:30 | [6 empty] | 123.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч113-РП16198 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 12:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 09:25 | [6 empty] | 21.0167 |  |  | Повреждение изоляции | -
1411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1А яч9-РТП20024 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 15:32 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-03-12 17:34 | [6 empty] | 122.0333 |  |  | Повреждение КЛ РП 20024 с1-ПС 56 бета.
1412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч28 - РП 3703 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-07 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 16:06 | [6 empty] | 118.75 |  |  | Выясняются | АВР успешно
1413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20087 1-ТП24013 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 09:45 | [6 empty] | 135.9833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч86-РП16011 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 11:10 | [6 empty] | 185.3333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11672 Б-ТП12472 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 15:00 | [6 empty] | 163.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11672Б - ТП12472Б. | АВР успешно
1416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11270 А-ТП15546 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 10:50 | [6 empty] | 180.0167 |  |  | КЛ ТП11270А-ТП15546А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17031 1-ТП21518 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-07 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 15:20 | [6 empty] | 136.25 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ РТП17031с1-ТП21518А выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
1418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч6-РП12248 омега с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 13:41 | [6 empty] | 157.65 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 45 с2 яч4-РП11019 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 14:21 | [6 empty] | 182.3 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ПС 45 -11019 гамма + дельта | -
1420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15214 Б-ТП15501 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 15:10 | [6 empty] | 156.4667 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТП 15214 Б - ТП 15501 Б | Успешно
1421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12817 Б-ТП12951 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 02:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 15:50 | [6 empty] | 108.9 |  |  | КЛ ТП12817Б-ТП12951Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.4Б/яч.402 - РП 12093 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 14:00 | [6 empty] | 106 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12093с1-ПС305альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч16-РП12238 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 06:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 09:55 | [6 empty] | 147.5667 |  |  | КЛ РП12238 с.1-ТЭЦ23α работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч13-РП12025 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 08:10 | [6 empty] | 1.7 |  |  | на ПС 484 АО от МТЗ яч. 12025 + 17052 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч13-РП17052 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 14:50 | [6 empty] | 80.3667 |  |  | ПС 484 АО от МТЗ яч.17052 бета + 12025 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16053 1-ТП15044 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 06:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 16:55 | [6 empty] | 202.4333 |  |  | КЛ РП16053 с.1-ТП15044А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч16-РП11069 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 06:44 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ РП11069-ТЭЦ23γ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12616 Б - вв 45713 |  | 0.38 | 2024-03-08 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 15:00 | [6 empty] | 150 |  |  | Пробой изоляции | -
1429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч13-РТП5603 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-08 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 10:07 | [6 empty] | 96.2 |  |  | Повреждение КЛ. | МТЗ КЛ РТП5603бета на ПС394. АВР в РТП успешно.
1430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14151 1-ТП15777 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 10:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2024-03-08 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 14:52 | [6 empty] | 123.1833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС69 - РП 5311 альфа | -
1432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24590 Б-ТП22764 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 13:03 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч46-РП15061 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 16:50 | [6 empty] | 170.7667 |  |  | ПКЛ 10кВ РП15051 - ТЭЦ21бета с отключением вручную при ОЗЗ | -
1434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч14-РТП17082 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-18 10:05 | [6 empty] | 234.0833 |  |  | Повреждение изоляции | -
1435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25901 А-ТП25908 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 20:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-08 20:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции кл | -
1436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14031 1-ТП18321 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-08 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 13:40 | [6 empty] | 159.5 |  |  | Повреждение КЛ | -
1437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 1964 А-ТП 4368 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-09 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 00:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 1964 А - ТП 4368 А | АВР работал успешно
1438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП652 1-ТП2743 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-09 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 00:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
1439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП3766 1-ТП2191 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-09 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 00:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
1440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч17-РП12016 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 15:00 | [6 empty] | 181 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20718 Б-ТП20480 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 04:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 04:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1787 Б-ТП4057 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-09 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 14:00 | [6 empty] | 151.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТЭЦ-МОЭ с1 яч1-РТП1905 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-09 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 13:00 | [6 empty] | 174.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1895 2-РТП688 2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-09 06:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 11:00 | [6 empty] | 172.4333 |  |  | Причины выясняются | -
1445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16748 А-ТП16940 2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 07:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 07:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП16748А - ТП19640Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17689 Б-ТП20381 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 16:22 | [6 empty] | 151 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП 17689Б -ТП 20381Б | Успешно
1447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | ТРП | РТП16035 | Присоединение ввода трансформатора №1 | 10 (10.5) | 2024-03-09 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 12:00 | [6 empty] | 26.3667 |  |  | Повреждение кабельной перемычки 10 кВ РТП 16035 с.1 - Т-1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП29038 2-ТП29938 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 13:41 | [6 empty] | 121.85 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП 29038 с.2 - ТП 29938 Б | -
1449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с2 яч40-РТП16164 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
1450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16047 2-ТП17440 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17444 Б-ТП22730 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11096 2-ТП15303 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 11:00 | [6 empty] | 235.2833 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
1453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | ТРП | РТП16035 | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2024-03-09 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 12:00 | [6 empty] | 19.7667 |  |  | В РП 16035 с.1 отсек Т- 1 поврежденные изоляторы выводов высокого напряжения трансформатора №1 | -
1454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с3 яч22-РТП16077 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 14:30 | [6 empty] | 21.1667 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ направления "РТП 16077 с.1 - ПС 825" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19500 А-ТП24418 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 16:00 | [6 empty] | 43.3167 |  |  | пробой изоляции | -
1456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25341 А-ТП20927 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 16:00 | [6 empty] | 42.4833 |  |  | пробой изоляции | -
1457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20928 Б-ТП21654 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-09 22:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21711 Б - ТП 21712 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-09 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 15:39 | [6 empty] | 64.9167 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 21711Б - ТП 21712Б | АВР успешно.
1459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18097 1-ТП20771 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 18:10 | [6 empty] | 41.9333 |  |  | причины выясняются. | АВР
1460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24870А- ТП 29269А |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 07:59 | [6 empty] | 30.2667 |  |  | причины выясняются | АВР
1461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15847 А-РТП16166 1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 10:48 | [6 empty] | 56.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 15847 А - РТП 16166 с1 | АВР успешно
1462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч45-РТП16148 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 15:00 | [6 empty] | 128.1667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ РП16143(с2)-ТП28659Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 15:00 | [6 empty] | 55.8 |  |  | Устранение однофазного замыкания на землю
1464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 ТП 27905 Б- РП 12261 С.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 09:22 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 12261 с.2 откл. ВВ 27905 Б. Выделили 2 повреждённые кл: 16395Б-21645Б, 16399Б-21645Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.18-РП28110 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 16:52 | [6 empty] | 102.9167 |  |  | д/д ЦДП Корешкову: по ТМ по ПС112 с.ш. 10кВ с кратковременным ОЗЗ АО 28110,29039,15184 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП29039 с2 - ПС 112с2яч18 |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 11:34 | [6 empty] | 1.6167 |  |  | д/д ЦДП Корешкову: по ТМ по ПС112 с.ш. 10кВ с кратковременным ОЗЗ АО 28110,29039,15184 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч18-РП15184 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-10 11:34 | [6 empty] | 1.6167 |  |  | д/д ЦДП Корешкову: по ТМ по ПС112 с.ш. 10кВ с кратковременным ОЗЗ АО 28110,29039,15184 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19030 2-ТП25091 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 10:00 | [6 empty] | 118.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП19030с2-ТП25091Б | АВР успешно
1469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18330 Б-ТП18329 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 15:00 | [6 empty] | 74.1667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
1470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11643 А-ТП17318 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 09:40 | [6 empty] | 91.6333 |  |  | Повреждена изоляция КЛ ТП11643А на ТП 17318Б . | АВР успешно
1471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12202 с.2 - ТП 20738 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 13:00 | [6 empty] | 22.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП16366Б-ТП20738Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17153 с.2 - ТП 25984 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-10 14:18 | 2024-03-10 14:39 | 2024-03-11 12:00 | 8 | 2 |  | 514 |  | 1.3 | 21.7 | 0.35 | 2.8 | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП16366А-ТП20738А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с3 яч29-РП28121 С1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 12:00 | [6 empty] | 67.6833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП28121с1-ПС682 | АВР успешно
1474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | РП | РП 19023 | ПС 597 с3 яч43-РП19023 альфа с1 (РП 19023) | 10 (10.5) | 2024-03-10 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-10 16:45 | 2024-03-10 17:02 | 2024-03-14 11:00 | 7 | 2 |  | 140 |  | 0.01 | 90.25 | 0.2833 | 1.9831 | РП19023с.1 откл. МВ ПСПС597альфа-РП19024бета из-за повреждения КЛ10кВ РП19023с1 - ПС597альфа-РП19024бета. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП 19024с2 - ПС597 бета, ПКЛ работала в нормальном режиме. | не успешно
1475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21037 1-ТП29269 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-10 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 16:10 | [6 empty] | 118.7 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП21037с.1-ТП29269 А | АВР
1476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11337 Б - вв 32341 |  | 0.38 | 2024-03-10 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 11:20 | [6 empty] | 233.6667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
1477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71013(с2)-ПС859(с2) |  | 20 (21) | 2024-03-10 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 11:00 | [6 empty] | 88.6 |  |  | уточняются | -
1478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ9 с1 ЗРУ яч3-РТП1902 с2 бета |  | 6 (6.3) | 2024-03-10 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 14:30 | [6 empty] | 41.1 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ РТП1902с2 - ТЭЦ9 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6817 Б - вв 27500 |  | 0.38 | 2024-03-11 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 11:05 | [6 empty] | 28.4 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6817 Б - вв 27500 | отсутствует
1480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч7-РП18153 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 11:07 | [6 empty] | 76.0667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10144 А-СП 672 А |  | 0.38 | 2024-03-11 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 08:46 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10557 Б-ТП13229 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 10:00 | [6 empty] | 48.45 |  |  | В РП 19084 с2 по ТМ откл. МВ ТП 10574 Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП10557Б-ТП13229Б, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
1483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч93-РТП10040 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 13:15 | [6 empty] | 123.2833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12666 Б - вв 51152 |  | 0.38 | 2024-03-11 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 12:03 | [6 empty] | 26.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15069 с.2 - КТПн 30419 |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 16:30 | [6 empty] | 29.45 |  |  | Повреждение КМ на КЛ 10кВ РП15069с.2 - КТПн30419 | -
1486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 16788 (А) - ТП 30675 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 13:10 | [6 empty] | 25.8167 |  |  | Повреждение КМ Повреждена ТП 16788 А – ТП 30675 А | АВР,МТЗ успешно
1487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11707 Б - вв 40636 |  | 0.38 | 2024-03-11 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 14:15 | [6 empty] | 97.3 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
1488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17213 Б - вв 52478 |  | 0.38 | 2024-03-11 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 23:00 | [6 empty] | 34.0333 |  |  | установка КВЭС для устранения неполнофазного режима КЛ ТП 17213Б - вв. 52478 | -
1489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП 13276 Б-ВВ 67719 |  | 0.38 | 2024-03-11 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 11:00 | [6 empty] | 93.3667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч2-РП26069 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 15:00 | [6 empty] | 47.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 15054 с2 - РП 16184 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 12:32 | [6 empty] | 69.45 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19005 1-ТП20557 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-11 15:40 | 2024-03-11 16:07 | 2024-03-14 11:00 | 6 | 2 |  | 540 |  | 0.32 | 67.3333 | 0.45 | 2.7 | Повреждение КЛ 10кВ, в РП19005с1 от МТЗ откл. МВ 20557А. Пробой изоляции КЛ 10кВ РП19005с1-ТП20557А. | АВР не смонтирован
1493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11255 А-ТП11263 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 11:00 | [6 empty] | 67.3333 |  |  | В РП18067с1 от МТЗ откл. МВ 20525А | -
1494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12624 А-ТП10927 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-11 16:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15023 2-ТП17649 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 13:00 | [6 empty] | 20.3333 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП15573А-ТП18771А и КЛ 10кВ ТП14256А-ТП17650А. | АВР успешно
1496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14176 1-ТП18771 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-11 16:40 | 2024-03-11 17:17 | 2024-04-05 18:36 | 12 | 3 | 0 | 720 |  | 0.4 | 601.9333 | 0.6167 | 7.4004 | Повреждена КТПН абонента ТП19419Б-КТПН абонента. | АВР не успешно.
1497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14108с.1-РТП18005с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 10:00 | [6 empty] | 41.2 |  |  | РТП14108с1 на ЛР - нет "З" фазы - РТП18005с1 | -
1498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6387 А - ТП 6114 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-11 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 13:52 | [6 empty] | 63.55 |  |  | Пробой изоляции | -
1499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч3-РП17164 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 04:45 | [6 empty] | 72.0667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч3-РП17164 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 04:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 04:45 | [6 empty] | 72.0333 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12390 Б-ВВ56245 |  | 0.38 | 2024-03-12 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 11:15 | [6 empty] | 26.75 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
1502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6860 Б - вв 59670 |  | 0.38 | 2024-03-12 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 15:09 | [6 empty] | 54.6333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ вв59670-вв63348 (ТП6860Б) выделена осмотром | -
1503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11639 А-ВВ37218 |  | 0.38 | 2024-03-12 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 14:15 | [6 empty] | 4.45 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
1504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 15024 с.1 - вв 83214 |  | 0.38 | 2024-03-12 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-18 14:15 | [6 empty] | 148.25 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15340 Б-ТП10947 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 21162 С2 (ОЭК) откл. МВ- ТП 11766 Б, повреждение КЛ МКС ТП 10947 Б- ТП 15340 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.1 яч.49 - РТП 16193 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-18 10:30 | [6 empty] | 143.9 |  |  | пробой изоляции | -
1507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20194 с.2 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 15:48 | [6 empty] | 28.3 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС643 - БРТП 20194с.2 | -
1508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с2 яч20-РТП17037 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 15:46 | [6 empty] | 51.6667 |  |  | ПС806 АО кл.17037альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18158 с.2 Альфа - РТП 16199 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 12:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП18158с2-РТП16199 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 841 с3 яч306-РП12126 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 12:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
1511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ КТПн11528 Б-ТП11835 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 14:40 | [6 empty] | 25.6667 |  |  | пробой изоляции | -
1512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч43-РП17079 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 14:00 | [6 empty] | 24.4833 |  |  | Повреждение изоляции | -
1513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12816 А - вв 46474 |  | 0.38 | 2024-03-12 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 15:00 | [6 empty] | 193.4333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1045 А-ТП2090 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-12 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-12 13:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена Кл 1045 А-ТП 2090 А | АВР УСПЕШНО
1515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18077 1-ТП26969А |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 14:40 | [6 empty] | 47.8333 |  |  | Выясняются | -
1516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26404 А-РП20033 1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 16:59 | [6 empty] | 26.05 |  |  | Повреждение в сети ОЭКа | АВР успешно
1517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП20033 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 16:59 | [6 empty] | 25.8167 |  |  | Не селективная работа МТЗ, требуется ревизия МВ ( масло черного цвета) | успешно
1518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с5 яч502-РТП18095 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 | [6 empty] | 55.3333 |  |  | Пробой изоляции | -
1519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 27705 Б - вв 61530 |  | 0.38 | 2024-03-12 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 18:20 | [6 empty] | 48.7833 |  |  | В ТП 27705 Б - откл. вв. 61530, аб-т на резерве. повреждение КЛ МКС ТП 27705 Б - вв. 61530 | АВР отсутствует
1520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16924 1-ТП19509 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 14:30 | [6 empty] | 44 |  |  | Повреждение КЛ | -
1521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 21008 с.1 - ТП 13316 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 10:35 | [6 empty] | 183.65 |  |  | пробой изоляции | -
1522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12666 Б - вв 51152 |  | 0.38 | 2024-03-12 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 13:24 | [6 empty] | 18.35 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
1523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16751 Б-ТП15325 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 11:16 | [6 empty] | 61.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч19-РП11067 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 15:00 | [6 empty] | 232.7667 |  |  | пробой изоляции | -
1525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с1 яч27-РТП12031 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-12 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 11:40 | [6 empty] | 60.7667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17012 2-ТП23563 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 04:17 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-03-15 16:50 | [6 empty] | 60.55 |  |  | Отключили вручную с "землёй"
1527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18441 Б-ТП18442 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 11:28 | [6 empty] | 76.4667 |  |  | повреждение КЛ ТП18441Б-ТП18442Б | АВР успешно
1528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с3 яч33-РТП18195 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 08:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 11:00 | [6 empty] | 242.95 |  |  | повреждение КЛ | -
1529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с5 яч503-РТП20053 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 16:17 | [6 empty] | 151.0333 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП20053с1 - ПС859 а | -
1530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124 1-ТП21387 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 17:30 | [6 empty] | 150.2333 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23218 Б - вв 110183 (1) |  | 0.38 | 2024-03-13 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 15:00 | [6 empty] | 291.5 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.3 яч.309-РТП20077 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 16:40 | [6 empty] | 28.9667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 20077с1 - ПС 28 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29402Б- ТП 20569 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 11:40 | [6 empty] | 23.9167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 20569Б-ТП29402 | АВР успешно
1534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6674 А - вв 68137 |  | 0.38 | 2024-03-13 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 14:12 | [6 empty] | 50.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП6674А-вв68137 выделена осмотром | отсутствует
1535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16788 А - вв 91904 |  | 0.38 | 2024-03-13 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 14:10 | [6 empty] | 50 |  |  | Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП 16788 А- вв.91904 | АВР успешно
1536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13270 А-ТП27280 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 15:49 | [6 empty] | 75.4833 |  |  | причины выясняются | АВР
1537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18330 А-ТП18329 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 16:00 | [6 empty] | 27.4667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25246 А - вв 41616 |  | 0.38 | 2024-03-13 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 12:44 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ поврежден | АВР
1539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 845 с6 яч613-РТП26167 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 10:25 | [6 empty] | 45.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП26167С2-ПС845 | АВР успешно
1540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 231 А - вв 38357 |  | 0.38 | 2024-03-13 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 16:20 | [6 empty] | 26.7667 |  |  | КЛ поврежден | АВР
1541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17354 Б - вв 99489 |  | 0.38 | 2024-03-13 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 13:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП72391Б-вв137107(1) |  | 0.38 | 2024-03-13 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 10:15 | [6 empty] | 44.0167 |  |  | повреждена КЛ ТП72391Б - вв137107(1) (в перечне КЛ нет ) | АВР успешно
1543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП72391Б-вв137107(2) |  | 0.38 | 2024-03-13 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 10:15 | [6 empty] | 44.0167 |  |  | повреждена КЛ ТП72391Б - вв137107(2) (в перечне КЛ нет ) | АВР успешно
1544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11422 Б - вв 33408 |  | 0.38 | 2024-03-13 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 11:00 | [6 empty] | 236.6333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14449 А - вв 72538 |  | 0.38 | 2024-03-13 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 17:00 | [6 empty] | 169.7333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21845 Б-ТП18991 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 16:00 | [6 empty] | 24.7167 |  |  | РП 12274 с3 от МТЗ откл 18990 Б | МТЗ РП 12274 с3-ТП 18990 Б, АВР в ТП успешно.
1547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с7 яч3- РП 10051 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 16:49 | [6 empty] | 24.55 |  |  | причины выясняются | АВР
1548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 17788 А - вв 130943 |  | 0.38 | 2024-03-13 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 15:52 | [6 empty] | 22.5667 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17788А - вв 130943 по 2м фазам. | АВР успешно.
1549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч37-РТП15179 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 17:25 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Верин: на ПС790 с.3 10 кВ АО яч.37 15183 альфа+15179 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч37-РП15183 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-13 17:25 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Верин: на ПС790 с.3 10 кВ АО яч.37 15183 альфа+15179 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14295 Б-ТП18313 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 12:10 | [6 empty] | 18.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17788 Б - вв 130943 |  | 0.38 | 2024-03-13 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 16:50 | [6 empty] | 21.7667 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17788Б - вв 130943 по 2м фазам. В связи с механическим повреждением, КЛ отключена вручную, и установлен КВЭС 50 мм2 L=221 м от ТП 17788А - вв 130943 | АВР успешно.
1553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17303 А - вв 40910 |  | 0.38 | 2024-03-13 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 16:10 | [6 empty] | 18.0833 |  |  | Повреждена КЛ 0.4 кВ вв40910-вв40911 (ТП17303), установлен КВЭ по адресу ж.дома 4-й проезд Марьиной рощи д.3/5 на вв.40911 для надежности, из-за неполнофазного режима. | -
1554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19344 А-ТП20201 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 15:31 | [6 empty] | 160.3667 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ ТП19344 А-ТП20201 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13760 Б-РП12237 2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 13:10 | [6 empty] | 61.8333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП12237с.2 - ТП13760Б, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11298 Б-ТП11288 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-13 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 13:10 | [6 empty] | 61.8333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП11288Б - ТП11298Б, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20165 2-ТП24630 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 16:14 | [6 empty] | 160.1167 |  |  | Повреждена КЛ 18640 Б-21952 Б Повреждена КЛ 18640 Б-24217 Б | АВР успешно
1558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с12 яч2-РП20156 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 06:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 14:20 | [6 empty] | 56.1167 |  |  | повреждение изоляции кабельной линии | -
1559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с2 яч15-РТП19112 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 14:00 | [6 empty] | 199.0833 |  |  | повреждение изоляции кабельной линии | -
1560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3571 А - вв 123544+91897 |  | 0.38 | 2024-03-14 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 11:00 | [6 empty] | 50.0833 |  |  | КЛ ТП 3571 А -вв123544 имеет повреждение | -
1561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС622 с4 яч13-РП17182 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 14:00 | [6 empty] | 28.7167 |  |  | откл. МВ в РП17182с.1-ПС622, пробой изоляции | -
1562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15195 1-ТП17736 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 09:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25929 А - вв 51668 |  | 0.38 | 2024-03-14 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 15:48 | [6 empty] | 126.2333 |  |  | Пробой изоляции. Включили | АВР успешно
1564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 23703 - ТП 28743 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 10:00 | [6 empty] | 21.6333 |  |  | РП19023с.2 отключился МВ ТП24360Б | -
1565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11559 А - вв 44469 (2) |  | 0.38 | 2024-03-14 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-18 12:15 | [6 empty] | 95.6833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 342 с2 яч44-РП12258 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 15:40 | [6 empty] | 25.1333 |  |  | повреждение ПКЛ 10 кВ РП12258с2-ПС342 | АВР успешно
1567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27973 Б-ТП19828 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18898 Б - вв 93080 |  | 0.38 | 2024-03-14 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 16:04 | [6 empty] | 24.2333 |  |  | Повреждение КЛ ТП18898Б-вв.93080 | АВР успешно.
1569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25671 А - вв 18161 |  | 0.38 | 2024-03-14 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 15:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП25671А-вв18161 | -
1570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14449 А - вв 96502 |  | 0.38 | 2024-03-14 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 15:00 | [6 empty] | 190.9833 |  |  | Пробой изоляции | -
1571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25277 А-РП18121 1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 16:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16649 Б-ВВ89050 |  | 0.38 | 2024-03-14 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 14:31 | [6 empty] | 44.2333 |  |  | повреждение КЛ 0,4кВ ТП16649Б-вв. 89050 | АВР успешно
1573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17202 Б-ТП18396 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 18:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.5 - РП 11192 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-14 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 10:50 | [6 empty] | 112.1167 |  |  | Повреждение кл. | Успешно
1575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18900 А - вв 93199 (1) |  | 0.38 | 2024-03-14 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 19:40 | [6 empty] | 144.25 |  |  | Повреждение КЛ. | Абонент переключился на резерв.
1576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1939 А - вв 40352 (1) |  | 0.38 | 2024-03-14 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 14:46 | [6 empty] | 16.1833 |  |  | Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП1939А-вв.40352(1), установлен КВЭ по адресу: Ж/Д Будайский проезд д.4 - вв.44964 (ТП21210Б) Ж/Д Будайский проезд д.6 к.1 для надежности, из-за неполнофазного режима. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20076 2-ТП13684 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 03:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 16:30 | [6 empty] | 36.7667 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч6-РП15154 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 03:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 16:30 | [6 empty] | 36.6833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ПС 111 - РП 15154 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18883Б - РТП26197с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 12:00 | [6 empty] | 197.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 26197 с2 - ТП 18883 Б | -
1580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13262 А-ТП11840 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 11:32 | [6 empty] | 173.2333 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП11840Б-ТП13262А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч45-РТП14146 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 11:03 | [6 empty] | 268.7167 |  |  | д/д ОЭК Щербаков: в РП14146с2 откл. ПС682, АВР успешен, перевожу нагрузку на РП28108с2 д/д ЦДП Конорев: по ПС682 подтверждаю АО 14146+18095 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17860 Б-ТП22756 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 10:00 | [6 empty] | 243.4833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 17860 Б - ТП 22756 Б | -
1583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20214 А-ТП17855 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 10:00 | [6 empty] | 243.1167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 20214 А - ТП 17855 А | -
1584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12390 Б - вв 71058 |  | 0.38 | 2024-03-15 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 11:20 | [6 empty] | 25.9833 |  |  | механическое повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с6 яч22- РТП 14169 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 16:48 | [6 empty] | 148.7833 |  |  | ПКЛ РП 14169 с2 -пс 17 повреждён, отключён | АВР
1586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12616 А - вв 45712 |  | 0.38 | 2024-03-15 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 15:00 | [6 empty] | 242.35 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18306 Б-ТП21958 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 13:00 | [6 empty] | 215.65 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24606 А-РП28170 1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 16:28 | [6 empty] | 122.8333 |  |  | Выясняются | АВР
1589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18049 2-ТП24710 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 13:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ "РТП 18049 с.2 - ТП 24710 Б" | МТЗ, АВР успешно!
1590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16047 1-ТП17440 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-18 18:02 | [6 empty] | 72.4333 |  |  | РТП 16047 с1 повреждена КЛ ТП 17440 А | АВР успешно
1591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21527 А-ТП21526 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 15:00 | [6 empty] | 165.25 |  |  | уточняются | -
1592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1086 Б - вв 101053 |  | 0.38 | 2024-03-15 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-15 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 1086 луч Б - вв. 101053" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14140 2-ТП17842 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-17 15:00 | [6 empty] | 44.7 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
1594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14140 1-ТП17842 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-15 18:18 | 2024-03-15 18:44 | 2024-03-17 15:00 | 10 | 2 |  | 460 | 1 | 0.3 | 44.7 | 0.4333 | 4.333 | повреждение сборки в/н в ТП 17842 | Нет условий для работы АВР напряжение пропадало по 2 м лучам.
1595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12213 с.1 - ТП 13487 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-15 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 09:00 | [6 empty] | 105.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13487А-13488А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 774 с2 яч28-РП14120 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 14:00 | [6 empty] | 109.9833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21972 Б-ТП21346 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 09:00 | [6 empty] | 79.8333 |  |  | РТП19007с2 откл. МВ от МТЗ ТП21966Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП21346Б-ТП21972Б | АВР успешно
1598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17012 2-ТП23563 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 03:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-17 13:50 | [6 empty] | 34.1333 |  |  | Повреждение кл | Успешно
1599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с3 яч19 - РП 12193 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 04:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 15:38 | [6 empty] | 83.4833 |  |  | д\д ЦДП Корешков А.А.: на ПС 46 в ручную откл ПКЛ 12193, "земля" пропала, схему разобрали. В результате повреждения ПКЛ РП 12193 сек.1 - ПС 46 | -
1600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12150 1-ТП14718 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 10:40 | [6 empty] | 101.75 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12150с1 - ТП14718А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита. АВР успешно
1601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20954 Б-ТП20953 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 14:00 | [6 empty] | 248.95 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 14134(с.2)-РТП16007(с.2) |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 05:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 14:00 | [6 empty] | 248.5167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч43-РП18081 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 13:11 | [6 empty] | 175.2333 |  |  | д\д ЦДП Корешков: на ПС 46 АО ПКЛ 18081 альфа, схему разобрали, к ячейке замечаний нет. | -
1604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч19-РТП12147 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 06:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 12:25 | [6 empty] | 126.3167 |  |  | д\д ЦДП Корешков: на ПС 46 АО ПКЛ ПКЛ 16038 альфа+12147, схему разобрали, к ячейке замечаний нет. | -
1605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14735 А-ТП14736 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 13:54 | [6 empty] | 247.6333 |  |  | АО по ТМ В РП 17053 сек.1 откл. МВ ТП 17933 А. В результате повреждения КЛ 10кВ ТП 14736 А - ТП 14735 А | -
1606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16711 Б-ТП16895 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 14:00 | [6 empty] | 127.15 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч4-РП17053 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 10:32 | [6 empty] | 243.4167 |  |  | Замечания: В РП 17053 с1 обнаружен дефект концевой муфты ПКЛ ячейки ПС 46 альфа. | -
1608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13978А-ТП28474А |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 15:03 | [6 empty] | 77.1833 |  |  | повреждение кл | МТЗ, АВР успешно
1609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с.6 яч.29-РТП15043 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 10:27 | [6 empty] | 0.0667 |  |  | На ПС212 от МТЗ отключился МВ 19017 альфа + 15043 бета | -
1610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РП16057 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 14:00 | [6 empty] | 99.55 |  |  | На ПС212с6 от МТЗ с землей откл. МВ 16057 альфа + 16122, земля пропала. | -
1611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РТП16122 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 10:27 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС212с6 от МТЗ с землей откл. МВ 16057 альфа + 16122, земля пропала. | -
1612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15375 А-ТП14479 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 11:24 | [6 empty] | 72.8833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10653 А-ТП10652 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 10:37 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24325 Б-ТП26849 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 16:34 | [6 empty] | 148.7833 |  |  | повреждение КЛ 24325Б-26849Б | АВР успешный
1615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17787 Б - ТП 17788 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 23:10 | [6 empty] | 10.65 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 17787Б-ТП17788Б | АВР успешно
1616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21839 А - вв 36880 |  | 0.38 | 2024-03-16 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 12:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19068(с1)-РТП19082(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 11:12 | [6 empty] | 190.0333 |  |  | повреждение кл РТП19082с2-РТП19068с1 | -
1618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3314 А - вв 34527 |  | 0.38 | 2024-03-16 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 13:15 | [6 empty] | 118.7667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22574 А-ИКВН-1 (УМ-8 мех.) |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 15:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 18184 С2-ТП 30845 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 16:00 | [6 empty] | 239.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18697 А - вв 94505 |  | 0.38 | 2024-03-16 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-16 20:00 | [6 empty] | 1.6667 |  |  | Повреждение изоляции | -
1622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14684 Б - вв 40033 |  | 0.38 | 2024-03-16 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 15:25 | [6 empty] | 111.65 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 90 с2 яч20-РТП26102 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 15:30 | [6 empty] | 63.3833 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17576 А-ТП17571 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 14:15 | [6 empty] | 61.6 |  |  | повреждена КЛ ТП 17571 А- ТП 17576 А | АВР успешно
1625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20257 Б-ТП19760 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 05:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 06:40 | [6 empty] | 73.65 |  |  | Пробой КЛ ТП19760Б - ТП20257Б | АВР успешно
1626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15981 Б-ТП16782 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 05:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 06:40 | [6 empty] | 73.5667 |  |  | Повреждение КЛ ТП15981Б - ТП16782Б | АВР успешно
1627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РП11013 1-ТП13719 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 11:00 | [6 empty] | 77.2 |  |  | РТП16059с.1 отключился МВ ТП21354А из-за повреждения КЛ10кВ РП11013с.1-ТП13719А | АВР успешно
1628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16104 2-ТП16419 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 13:00 | [6 empty] | 78.2 |  |  | Повреждение изолчции КЛ | АВР успешно
1629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч25-РП12099 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 13:00 | [6 empty] | 78.2 |  |  | РП 12099 с2 отключился от МНЗ МВ ТЭЦ 16 альфа, напряжение на ЛР есть, восстановили схему, схема норма | АВР успешно
1630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП11707 А-ВВ40636 |  | 0.38 | 2024-03-17 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 13:45 | [6 empty] | 54.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР нет
1631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч53-РТП19114 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 16:00 | [6 empty] | 248.6667 |  |  | Выясняются | -
1632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18611 Б-ТП20408 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-17 08:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ 10кВ ТП18611Б-ТП20408Б | АВР успешно
1633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с4 яч27-РП11057 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-17 08:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции ПКЛ 10кВ ПС370альфа - РП11057с2 | АВР успешно
1634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18619 Б-ТП 23351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-17 08:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП18619Б - ТП23351Б | АВР успешно
1635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч214-РП2519 с3 |  | 6 (6.3) | 2024-03-17 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-17 13:34 | [6 empty] | 2.4 |  |  | с Кратковременным ОЗЗ, Панфилов-МВС:по ТМ на ПС112 АО кл.1829+2519 ОЗЗ пропало | -
1636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112с.2 яч. 214 - ТП 1829с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-17 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 14:17 | [6 empty] | 123.1167 |  |  | с Кратковременным ОЗЗ, Панфилов-МВС:по ТМ на ПС112 АО кл.1829+2519 ОЗЗ пропало. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 14:50 | [6 empty] | 121.15 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС815 - 19143 альфа | -
1638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17009 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 14:50 | [6 empty] | 121.1 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС815 - РТП 17009 альфа | -
1639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17288 А - вв 89141 (1) |  | 0.38 | 2024-03-17 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 14:47 | [6 empty] | 72.0333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 17288А - вв.89141к.1 | -
1640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч5-РТП19073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 14:30 | [6 empty] | 215 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10кВ РП 19072 с2 - ТЭЦ26 бета | АВР успешно
1641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 сТр. яч40-РП1924 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-17 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 16:29 | [6 empty] | 143.1667 |  |  | поврежден спаренный ПКЛ 1924-ПС17 | АВР успешно
1642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14109 2-ТП15586 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-17 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 11:28 | [6 empty] | 61.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с44 яч405-РТП17190 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 12:51 | [6 empty] | 60.7167 |  |  | Пробой изоляции фазы "К" | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19433 А - вв 103497 (1) |  | 0.38 | 2024-03-18 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 09:45 | [6 empty] | 105.5333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
1645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч31-РП5503 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-18 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 12:00 | [6 empty] | 34.0667 |  |  | ПКЛ РТП5503с1 - ПС710 бета отключена вручную, с землей. Пробой изоляции ПКЛ 6кВ РТП5503с1-ПС710 бета, КЛ работала в нормальном режиме. | ПКЛ отключена вручную
1646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч61-РП10024 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 11:48 | [6 empty] | 102.1833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч306-РТП15026 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 10:30 | [6 empty] | 99.9667 |  |  | повреждение кл | -
1648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14758 Б - вв 36741 |  | 0.38 | 2024-03-18 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-18 14:15 | [6 empty] | 5.1333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21918 Б - вв 105637 |  | 0.38 | 2024-03-18 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 14:00 | [6 empty] | 123.75 |  |  | пробой изоляции кл 0.4кВ | -
1650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с4 яч413-РТП17148 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 11:40 | [6 empty] | 96.2333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч51-РТП11168 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 16:30 | [6 empty] | 124.7833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч64-РП11141 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 16:30 | [6 empty] | 124.7667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30924 А - ТП 21958 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 09:50 | [6 empty] | 261.9333 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ 10кВ ТП21958А-ТП30924А. | АВР успешно.
1654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с1 яч23-РТП15195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 16:00 | [6 empty] | 75.9 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27355 А-ТП27656 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 16:39 | [6 empty] | 76.5167 |  |  | Повреждена Кл 27355 А-27656 А | АВР успешно
1656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18483 А - вв 96632 |  | 0.38 | 2024-03-18 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-18 14:18 | 2024-03-18 14:25 | 2024-03-22 15:43 | 1 |  |  | 150 |  | 0.03 | 97.4167 | 0.1167 | 0.1167 | Перевод нагрузки в щитовой жилого дома по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 30 к. 3 подъезд 5 и 6, для выделения поврежденной КЛ. | -
1657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18640 А-ТП21952 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-18 17:20 | [6 empty] | 2.9667 |  |  | Повреждена Кл 18640 А-21952 А | АВР успешно
1658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15546 А-ТП18365 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 17:20 | [6 empty] | 74.3333 |  |  | Дефекты: в РТП 16118 с.1 АО от МТЗ МВ ТП 11262 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 15546 А ТП 18365 А | -
1659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП14145 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 17:20 | [6 empty] | 74.3333 |  |  | Дефекты: в РТП 14145 с.2 откл. МВ ТЭЦ-23 бета СМВ включён повреждена КЛ 10 кВ ТЭЦ-23 - 14145 бета | -
1660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21078 2-ТП20910 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-18 15:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ | МТЗ
1661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18044 С2 - ТП25347 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-18 15:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ-10кВ "РП 18044 с2 - ТП 25347 Б" | МТЗ
1662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10109 2-ТП23387 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 15:33 | [6 empty] | 119.8833 |  |  | Повреждение КЛ | -
1663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18871 Б-ТП17206 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 15:33 | [6 empty] | 119.8833 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ "ТП 17206 Б - ТП 18871 Б" | МТЗ
1664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1253 2-ТП4072 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-18 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 12:04 | [6 empty] | 19.1 |  |  | Повреждение КЛ РП1253с.2-ТП4072А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч21-РТП15030 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 10:20 | [6 empty] | 41.0667 |  |  | Повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25533 Б-ТП16927 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 15:45 | [6 empty] | 93 |  |  | Повреждение КЛ | -
1667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ (ТП 19536 А) вв 45396 - вв 45395 |  | 0.38 | 2024-03-18 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-18 19:30 | 2024-03-18 20:05 | 2024-03-22 10:00 | 3 |  |  | 450 |  | 0.3 | 86.5 | 0.5833 | 1.7499 | Повреждение | нет
1668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.1 яч.5 - РП 17139 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 21:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 15:10 | [6 empty] | 41.8 |  |  | Повреждена КЛ РП 17139с.1- ТЭЦ 11 | АВР успешно
1669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 18872 Б - ТП 29998 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 16:00 | [6 empty] | 137.9667 |  |  | повреждение КЛ | -
1670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с.3 яч.8 - РП 17139 с.4 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 15:10 | [6 empty] | 41.1 |  |  | Повреждена КЛ РП 17139с.4 - ПС 762 | АВР успешно
1671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП27953Б-ТП27Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 13:00 | [6 empty] | 62.8333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч35 - ТП 12281 бета сб |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 16:49 | [6 empty] | 162.6167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10053 (с1) - ТЭЦ 12 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 10:50 | [6 empty] | 107.7833 |  |  | В РП 10053 С1 откл. МВ- ТЭЦ 12 альфа, повреждение КЛ МКС РП 10053 С1- ТЭЦ 12 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16577 А - вв 108907 |  | 0.38 | 2024-03-19 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 09:29 | [6 empty] | 225.3833 |  |  | Выделены поврежденные КЛ 0,4 кВ ТП16577А-вв.108907(2) 3ф КЗ, ТП16577Б-вв.108907(2) 1ф КЗ по "Ж" фазе отболчены с обоих сторон, плакат "Кабель поврежден" | -
1675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16577 Б - вв 108907 |  | 0.38 | 2024-03-19 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 09:29 | [6 empty] | 225.3667 |  |  | Выделены поврежденные КЛ 0,4 кВ ТП16577А-вв.108907(2) 3ф КЗ, ТП16577Б-вв.108907(2) 1ф КЗ по "Ж" фазе отболчены с обоих сторон, плакат "Кабель поврежден" | -
1676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22295 Б-РП18056 2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 04:37 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 18056 С2 (6 РЭР) откл. МВ - ТП 22295 Б, выделена повреждённая КЛ ТП 22295 Б-РП 18056 С2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24504 А - вв 115297 |  | 0.38 | 2024-03-19 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 08:26 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП15143 с.1-РП19126 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 16:50 | [6 empty] | 7.6 |  |  | РТП15143с.1 повреждение КМ на КЛ 10кВ РТП15143с.1-РТП19126с.1. отключена вручную | -
1679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11813 Б-ТП17209 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 15:00 | [6 empty] | 196.45 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП11813Б-ТП17209Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12894 Б-ТП13125 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 15:00 | [6 empty] | 196.4167 |  |  | Пробой изоляции, повреждена КЛ 10кВ ТП12894Б-ТП13125Б | АВР успешно
1681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17664 А-ВВ89863 |  | 0.38 | 2024-03-19 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 15:10 | [6 empty] | 76.3667 |  |  | Замечания: В ТП17664А на ввод 89863, КЛ в растяжке. по "Ж"ф. и "К"ф. | АБОНЕНТ ПЕРЕВЁЛ НАГРУЗКУ НАДРУГОЙ ЛУЧ
1682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26768 Б-ТП25199 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 13:00 | [6 empty] | 169.75 |  |  | РТП14087с1 откл. МВ от МТЗ ТП16561А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13060А-ТП13176А | АВР успешно
1683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13060 А-ТП13176 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 12:00 | [6 empty] | 72.3833 |  |  | РТП15043с2 откл. МВ от МТЗ ТП30800Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП18357Б-ТП16835Б | АВР успешно
1684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13639 А-ТП26820 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 10:00 | [6 empty] | 45.9 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13639А-ТП26820А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 682 с6 яч40-РП 12022 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 15:00 | [6 empty] | 170.6167 |  |  | откл. МВ в РП12022с.1-ПС682альфа, пробой изоляции | -
1686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18357 Б-ТП16835 Б, КЛ10кВ ТП18357 Б-ТП16835 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 12:00 | [6 empty] | 69.3333 |  |  | РТП15075с2 откл. МВ от МТЗ ТП28255Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП25199Б-ТП26768Б | АВР успешно
1687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | КЛ | ПС 814 с2 яч47-РП12205 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 10:00 | [6 empty] | 162.4833 |  |  | Устанавливается | МТЗ
1688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17302 Б-ТП17301 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 13:44 | [6 empty] | 45.75 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП17301А-ТП17302А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.4 яч.34 - РП 5127 альфа с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-19 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 10:06 | [6 empty] | 90.1167 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП 5127 с.1 - ПС 18 альфа | -
1690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19413 А - ТП14259 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 15:00 | [6 empty] | 46.7667 |  |  | Пробой изоляции, повреждена КЛ 10кВ ТП14259А-ТП19413А | АВР успешно
1691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 690 с2Б яч52-РП11084 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 13:15 | [6 empty] | 212.9333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 690 бета | -
1692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29295 Б-РТП27182(с.2) |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 11:00 | [6 empty] | 209.85 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч14-РП687 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-19 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 14:42 | [6 empty] | 161.1167 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
1694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10462 2-ТП13235 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 22:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-19 22:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП10462с.2-ТП13235А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16148 1-ТП11082 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 15:00 | [6 empty] | 86.55 |  |  | пробой изоляции. | -
1696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11203 А-ТП10993 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 18:55 | [6 empty] | 40.1333 |  |  | в РП 21172 с.1 (ОЭК) АО яч. ТП 20520 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 10993 А - ТП 11203 А | -
1697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч6-РТП14183 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 03:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 15:30 | [6 empty] | 228.25 |  |  | Дефекты: в РП 14183 с.2 АО ТЭЦ-23 АВР успешен повреждена КЛ 10 кВ РТП 14183 с.2 - ТЭЦ-23 | -
1698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 18619 А-ТП 23351 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 04:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 17:05 | [6 empty] | 37.0333 |  |  | Повреждение РКЛ ТП18619А-ТП23351А выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально-значимых потребителей нет | АВР успешно
1699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21316 А-ТП21319 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 09:47 | [6 empty] | 29.65 |  |  | Причина уточняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6823 Б - вв 97830 |  | 0.38 | 2024-03-20 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 15:32 | [6 empty] | 30.8 |  |  | Повреждение изоляции | отсутствует
1701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч41-РП11154 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 12:55 | [6 empty] | 146.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП11154с1-ПС682-РП28107с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с.5 яч.41 - РП 28107 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 12:05 | [6 empty] | 1.7333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП28107с1-ПС682-РП11154с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч30 - РП 18099 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 16:35 | [6 empty] | 77.6667 |  |  | Выясняются | АВР
1704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18274 А-ТП18265 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 15:00 | [6 empty] | 124.0333 |  |  | пробой изоляции | -
1705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4327 А - вв 73116 |  | 0.38 | 2024-03-20 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 15:45 | [6 empty] | 4.0833 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 844 с1 яч109 - РТП 10060 с.2 альфа+бета |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-20 11:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
1707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП30388Б - РП11030 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 11:03 | [6 empty] | 71.3 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП11030с2-ТП30388Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17044 1-ТП20219 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 20:00 | [6 empty] | 128.0667 |  |  | пробой изоляции | -
1709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РТП5009 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-20 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 14:50 | [6 empty] | 98.1333 |  |  | Повреждение изоляции. | успешно
1710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РП5015 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-20 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 14:50 | [6 empty] | 98.0667 |  |  | Повреждение изоляции ПС 334 с1 яч9-РТП5009 бета с2. | успешно
1711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28743А-ТП23705А |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 12:00 | [6 empty] | 190.6167 |  |  | РТП19005с.1 отключился МВ ТП23312А, из-за повреждения КЛ10кВ ТП23705А-ТП28743А | АВР успешно
1712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15746 Б - вв 88665 |  | 0.38 | 2024-03-20 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 12:47 | [6 empty] | 143.2 |  |  | Повреждение КЛ. | Абонент перевёл нагрузку на резерв.
1713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19557 А - вв 98080 |  | 0.38 | 2024-03-20 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 16:00 | [6 empty] | 218.15 |  |  | Растяжка по ф."К" на КЛ 0.4 кВ ТП19557А - вв.98080. | отсутствует.
1714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ-10кВ РТП 19187 с.2 - БКТП-1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 14:48 | [6 empty] | 190.8833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19540 Б - РТП 17004 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 | [6 empty] | 103.3833 |  |  | Повреждён КЛ РП 17004 с.2 - ТП 19540 Б, от МТЗ | АВР успешно
1716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.4/яч.69 - РТП 18158 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 10:00 | [6 empty] | 40.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП18158с.2-ТЭЦ21б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15293 С.2 - ТП 14599 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 14:20 | [6 empty] | 68.8833 |  |  | Повреждён КЛ РП 15293 с.2 - ТП 14599 Б, от МТЗ | АВР успешно
1718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12079 2-ТП14393 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 10:40 | [6 empty] | 112.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 12079с2-ТП14393Б. | АВР успешно
1719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч6-РП10152 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 10:40 | [6 empty] | 112.6833 |  |  | РП 10152 с2 отключен МВ от работы МНЗ ТЭЦ 16 бета , напряжение на ЛР есть, схема восстановлена, схема норма | АВР успешно
1720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с2 яч205-РП14044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 23:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 11:00 | [6 empty] | 155.1 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 2-ТП 26969 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 13:43 | [6 empty] | 109.3167 |  |  | выясняются | -
1722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13041 Б-ТП13166 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 10:00 | [6 empty] | 105.3667 |  |  | Откл. в ручную КЛ 10кВ ТП13041Б-ТП13166Б из-за повреждения КМ | АВР Успешно
1723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12501 А-ТП12325 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 14:30 | [6 empty] | 157.75 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП12325А-ТП12501А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10369 1-ТП10435 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 16:35 | [6 empty] | 39.65 |  |  | В РП 10369 с1 отключился МВ направления ТП 10435 Б | -
1725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6525 Б - вв 53257 |  | 0.38 | 2024-03-21 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 15:10 | [6 empty] | 62.0333 |  |  | При возгорании в щитовой абонента повреждены концевые муфты | АВР
1726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14125(с.2)-ТП21007бетта |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 14:00 | [6 empty] | 84.8 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12008 2-ТП21953 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 01:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 15:00 | [6 empty] | 133.7667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13351 А - ТП 19484 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 23:00 | [6 empty] | 117.1833 |  |  | ПОвреждение КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 13351 А - ТП 19484 А. | -
1729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 1-ТП21323 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 10:00 | [6 empty] | 127.8833 |  |  | выясняются | -
1730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20307 Б-ТП20308 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 14:00 | [6 empty] | 155.8333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13370 А - РП 14057 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 00:30 | [6 empty] | 165.8 |  |  | ПОвреждение КЛ 10 кВ ТП 13370 А - РП 14057 с.1. | -
1732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18994 А-ТП18908 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 16:00 | [6 empty] | 131.4 |  |  | Повреждение КЛ ТП 18908 А-ТП 18994 А | АВР успешно
1733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6858 Б-ТП6864 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-21 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 15:24 | [6 empty] | 130.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 6858Б- ТП 6864Б | АВР успешно
1734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 26883 Б-ТП 24506 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 05:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 24506 Б - ТП 26883 Б | АВР работал успешно
1735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РП11154 с.2-ТП13245 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 07:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 11:27 | [6 empty] | 123.7167 |  |  | АО в РП 15104 сек.1 откл. МВ ТП 13262 Б. В результате повреждения КЛ 10кВ РП 11154 сек.2 - ТП 31293 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12852 А - вв 46722 |  | 0.38 | 2024-03-21 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 10:00 | [6 empty] | 145.7167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
1737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17227 Б-ТП12873 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 13:30 | [6 empty] | 124.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП27110с.2-ПС838а |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 16:00 | [6 empty] | 174.4167 |  |  | На ПС. 838 АО яч. РП 27110 альфа + бета | -
1739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч37-РТП18151 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 11:00 | [6 empty] | 145.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с2 яч8-РТП18149 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 11:30 | [6 empty] | 121.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18196 1-ТП23393 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 15:00 | [6 empty] | 125.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11163 с1- РП 11162 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 12:00 | [6 empty] | 97.6667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20259 А - вв 98960 (1) |  | 0.38 | 2024-03-21 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 18:00 | [6 empty] | 7.1333 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 431 с1 яч53 - РП 17126 альфа + с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 11:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11862 А - вв 31248 |  | 0.38 | 2024-03-21 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 11:53 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18094 2-ТП12513 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 13:00 | [6 empty] | 144.9 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27189с2-ПС661 |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 10:00 | [6 empty] | 117.8333 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 Б-ТП28951 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 15:49 | [6 empty] | 27.6167 |  |  | Выясняются | АВР
1749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10940 Б - вв 32152 |  | 0.38 | 2024-03-21 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 11:00 | [6 empty] | 190.7 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
1750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 1-ТП15928 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 10:00 | [6 empty] | 141.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12687 Б-ТП18758 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 11:05 | [6 empty] | 93.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21953 А - вв 106651 |  | 0.38 | 2024-03-21 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 10:00 | [6 empty] | 235.1667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21179 с.2 - ПС 643 α |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 18:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ ПС643-21179а. | Успешна!
1754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25000 А-ТП21873 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 16:45 | [6 empty] | 94.05 |  |  | Выясняются | АВР
1755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4826 Б - ТП 4842 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-21 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 14:16 | [6 empty] | 91.2667 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 0.4 кВ ТП4826Б-ТП4842Б. | Успешна!
1756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11806 А - вв 37512 |  | 0.38 | 2024-03-21 20:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 12:00 | [6 empty] | 159.6333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 0.4 кВ ТП11806А-вв37512 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15439 Б-ТП11742 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 21:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 21:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП 11742Б-ТП 15439Б | АВР успешно
1758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП13825 Б-ВВ57001 |  | 0.38 | 2024-03-21 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 10:00 | [6 empty] | 83.6833 |  |  | Замечания: обнаружили повреждённую КЛ 0,4кВ ТП13825Б-вв.57001, сняты п.п и уст. пл. ТБ | -
1759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11671 А - вв 67221 |  | 0.38 | 2024-03-21 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-21 22:25 | [6 empty] | 0.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 378 с2 яч4-РП12148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 15:30 | [6 empty] | 208.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с1 яч15-РТП26054 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 10:00 | [6 empty] | 203.35 |  |  | пробой изоляции | -
1762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч20-РП18143 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 16:00 | [6 empty] | 111.2833 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
1763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч7-РТП19072 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 03:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 16:23 | [6 empty] | 37.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
1764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с3 яч18-РП16089 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 15:00 | [6 empty] | 227.7167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19073 2-ТП25222 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 18:24 | [6 empty] | 85.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР-успешно.
1766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч15-РП12182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 05:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 10:00 | [6 empty] | 52.3167 |  |  | РП12182с.2 отключился МВ ПС212 бета -РП19049бета; из- за повреждения КЛ10кВ РП12182с.2-ПС212бета | АВР успешно
1767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19234 Б/яч.9 - РТП 21033 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 10:00 | [6 empty] | 100.1167 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП21033с2-ТП19234Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16122 2-ТП19212 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 09:00 | [6 empty] | 98 |  |  | РТП16122с.2 отключился МВ ТП19212Б,из-за повреждений КЛ10кВ РТП16122с.2 -ТП19212Б,РТП19018с.2-ТП19212Б | АВР успешно
1769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 603с2 яч14-РТП15033 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 11:39 | [6 empty] | 172.1333 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч23-РП14147 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 11:39 | [6 empty] | 172.1333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ПС603 - РП14147 альфа | АВР работал успешно
1771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16924 1-ТП19509 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 10:11 | [6 empty] | 241.6833 |  |  | повреждение КЛ | -
1772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2852 1-ТП4388 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-22 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 14:19 | [6 empty] | 266.7333 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч38 - РП 3703 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-22 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 11:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП 3703с.2 - ПС361бета | АВР
1774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 16:29 | [6 empty] | 100.4667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП26064-ПС346 | АВР успешно
1775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16091 с.2 - ПС 689 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 09:08 | [6 empty] | 92.95 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС689 - 16091с.2 | -
1776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 А - ТП 21228 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 13:11 | [6 empty] | 240.1167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 21227А - ТП 21228А | -
1777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13001 Б - вв 3966 |  | 0.38 | 2024-03-22 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 10:00 | [6 empty] | 188.2 |  |  | повреждение КЛ | -
1778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17858 Б - вв 90390 |  | 0.38 | 2024-03-22 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-22 13:53 | 2024-03-22 13:58 | 2024-03-25 11:27 | 1 |  |  |  | 1 | 0.06 | 69.5667 | 0.0833 | 0.0833 | В ТП 17858 Б от "КЗ" отключена КЛ 0.4 кВ на вв. 90390 (ЦТП), по адресу: ул. Милашенкова д.10, с.2. Требуется перевод нагрузки силами абонента | Отсутствует
1779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч9-РП11147 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 15:00 | [6 empty] | 96.75 |  |  | Замечания: КЛ 10кВ РП11147с.2 - пс396 повреждена | -
1780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20393 Б-РП17029 1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 17:00 | [6 empty] | 74.4833 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешный
1781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РТП16122 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 14:00 | [6 empty] | 95.2833 |  |  | в РТП16122 с.1 откл. МВ ПС212-РП16057 аотфа-РП16057с.2 | -
1782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13276 Б - вв 67719 (2) |  | 0.38 | 2024-03-22 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 14:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21578 А-ТП22814 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 15:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТП 21578 А - ТП 22814 А | успешно.
1784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч2-РП26069 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 14:30 | [6 empty] | 143.2333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП26069с.1-ПС536. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16091 с.1 - ПС 801 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 17:00 | [6 empty] | 96.2833 |  |  | Повреждение КЗ на ПС801 | -
1786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.4 яч.402 - РП 12187 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 23:57 | [6 empty] | 103.1167 |  |  | повреждение КЛ | -
1787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 29412 Б-ТП 22412 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 15:00 | [6 empty] | 21.9833 |  |  | пробой изоляции кл | -
1788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 27179 с2-ПС 378 |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 07:15 | [6 empty] | 180.75 |  |  | причина выясняется | -
1789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18239 А - вв 91935 |  | 0.38 | 2024-03-22 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 10:00 | [6 empty] | 132.6167 |  |  | Пробой изоляции | -
1790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ БРТП 6383 с.2 - ПС90 Δ |  | 6 (6.3) | 2024-03-22 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 08:27 | [6 empty] | 129.7667 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 6 кВ ПС90 -6383Δ. | Успешна!
1791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12761 А-ТП10348 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-22 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 16:00 | [6 empty] | 88.05 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП10348А-ТП12761А | АВР успешно.
1792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16905 Б-ТП16442 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 14:00 | [6 empty] | 133.9833 |  |  | Выясняется | -
1793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ РП12124с.2 - РП28052с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 14:00 | [6 empty] | 133.8167 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
1794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14157 2-ТП31229 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:00 | [6 empty] | 128.8167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14157с2-ТП31229Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 16148 А - вв 136879 |  | 0.38 | 2024-03-23 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-23 15:00 | [6 empty] | 5.3833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21816 А - вв 103985 |  | 0.38 | 2024-03-23 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 10:00 | [6 empty] | 119.95 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 21816А - вв 103985 по желтой и красной фазам | АВР успешно.
1797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17626 Б-ТП17627 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 10:30 | [6 empty] | 95.2 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17627 А-ТП18201 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-23 11:19 | 2024-03-23 11:47 | 2024-03-27 10:30 | 8 | 2 |  | 480 |  | 0.4 | 95.1833 | 0.4667 | 3.7336 | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП29053с.1 - ПС643Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 13:00 | [6 empty] | 73.65 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15080 С.2 - ТП 18920 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 14:10 | [6 empty] | 146.75 |  |  | повреждение кл РП 15080 с2 - ТП 18920 Б. | Успешно
1801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28405 А-ТП16463 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 09:47 | [6 empty] | 260.8667 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 12022 с.1 -ТП 16463 А отключена в ручную с ОЗЗ | -
1802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РТП17058 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 11:44 | [6 empty] | 236.8333 |  |  | Нелидов дэм ПС 46: На ПС 46 АО ПКЛ 17058+17062 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РП17062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 11:44 | [6 empty] | 236.8333 |  |  | Нелидов дэм ПС 46: На ПС 46 АО ПКЛ 17058+17062 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч20-РТП2504 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-23 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 09:00 | [6 empty] | 113.1167 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РТП 2504 с.2 - ПС 378 | АВР успешно
1805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3380 А-РП4215 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-23 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 17:23 | [6 empty] | 73.35 |  |  | Аварийное откл КЛ 6кВ 4215с.1 -ТП 3380А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 13:01 | [6 empty] | 116.85 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ 19143с.1 - ПС 815 альфа | АВР успешно
1807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ТП 21810 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 13:01 | [6 empty] | 116.85 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ РТП 19143с.1 - ТП 21810А | АВР успешно.
1808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11149 с.2 - ТП 29630 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 16:20 | [6 empty] | 93.9 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 11107 Б - ТП 20692 Б , кл 10 кВ 16384 Б - ТП 20692 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14564 Б-ТП19680 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 11:00 | [6 empty] | 232.0167 |  |  | Повреждение КЛ ТП14564Б-ТП19680Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12972 А-ТП12331 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 23:00 | [6 empty] | 147.5 |  |  | в РП 12086 с.2 АО от МТЗ МВ ТП 28373 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 12331А - ТП 12972 А | -
1811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17456 А - вв 90292 |  | 0.38 | 2024-03-23 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 10:00 | [6 empty] | 83.9833 |  |  | пробой изоляции | -
1812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14142 2-ТП28621Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 15:00 | [6 empty] | 16.9167 |  |  | Коронация воронки КЛ 10кВ РП14142с.2 - Т-2. | -
1813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч35-РТП18002 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 01:10 | [6 empty] | 97.1333 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17181 2-ТП25441 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 11:55 | [6 empty] | 154.8 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч35-РТП18002 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 01:10 | [6 empty] | 96.0167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20254 А-ТП20253 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 12:09 | [6 empty] | 58.0167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10156с.1 А-ТП27676 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 12:33 | [6 empty] | 82.0167 |  |  | Замечания: В РП 10156 сек.1 обнаружено откл. положение МВ ТП 27676 А, схема разобрана. В результате повреждения КЛ 10 кВ РП 10156 сек.1 - ТП 27676 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 80 с2 яч4-РТП12372 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 09:00 | [6 empty] | 126.4167 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РП12372с1-ПС80альфа | -
1819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 679 с.1яч.11 - РП 21146с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:00 | [6 empty] | 101.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18152с1-РТП19116с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 11:00 | [6 empty] | 24.6667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
1821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12505 Б-ТП24210 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 15:00 | [6 empty] | 124.6 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
1822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 686 с2А яч63-РТП18131 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 03:16 | [6 empty] | 64.65 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20809 А - вв 101737 (1) |  | 0.38 | 2024-03-24 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 20:51 | [6 empty] | 130.0333 |  |  | Откл. в ручную после осмотра. | -
1824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20809 Б - вв 101737 (2) |  | 0.38 | 2024-03-24 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 20:51 | [6 empty] | 130.0167 |  |  | Откл. в ручную после осмотра. | -
1825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19770 А - вв 97200 (1) |  | 0.38 | 2024-03-24 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 | [6 empty] | 108.75 |  |  | Повреждение КЛ | -
1826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5312 с.1 - ПС90 β |  | 6 (6.3) | 2024-03-24 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 00:13 | [6 empty] | 132.9333 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РТП 5312 с1-ПС 90 бета | -
1827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5301 с.2 - ПС 90 Δ |  | 6 (6.3) | 2024-03-24 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 00:13 | [6 empty] | 132.9333 |  |  | Повреждение ПКЛ 6 кВ РТП 5301 с2 - ПС 90 дельта | -
1828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1 яч14-РП12207 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 11:00 | [6 empty] | 47.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12207с2 -ТЭЦ21 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19472 А - РП 12296 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 11:00 | [6 empty] | 47.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12296с1 -ТП19472А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18872 А - вв 114744 |  | 0.38 | 2024-03-24 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 21:00 | [6 empty] | 6.1 |  |  | повреждение КЛ | -
1831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 27177 с1-ПС 46 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 17:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
1832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16264 А-ТП24449 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 19:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:00 | [6 empty] | 91.1333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
1833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12761 Б-ТП10348 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:00 | [6 empty] | 91.1167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10027 1-ТП10535 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-24 19:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
1835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4594 Б-ТП1217 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-24 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 11:00 | [6 empty] | 14.8667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП1217Б-ТП4594Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП20033 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:20 | [6 empty] | 90.4 |  |  | РТП20033с.1-ПС70с.2яч.40 - повреждение изоляции | Успешно
1837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП18128 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:20 | [6 empty] | 90.3667 |  |  | РТП20033с.1-ПС70с.2яч.40 - повреждение изоляции. | успешно
1838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч4-РП10185 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 15:21 | [6 empty] | 65.6 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ РП 10185 с.1-ПС 46. откл в ручную с ОЗЗ | -
1839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5116 1-ТП6537 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-24 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 15:10 | [6 empty] | 137.0833 |  |  | пробой изоляции | АВР
1840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч26-РП29038 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 15:21 | [6 empty] | 64.9833 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РП 29038с.1 -ПС 46 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | ТП | ТП 20457 | ТП20457 РУ 10 кВ ШВНМ-Б | 10 (10.5) | 2024-03-25 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 17:00 | [6 empty] | 16.8333 |  |  | Выясняются | -
1842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.2 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 00:14 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-01 15:41 | [6 empty] | 183.45 |  |  | С ПС 665 с ОЗЗ вручную отключены ПКЛ 10 кВ ПС 665 - РП 15099 альфа+бета, повреждена ПКЛ 10 кВ ПС 665 - РП 15099 альфа.
1843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч30-РТП14158 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 00:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с.2 яч.22-РТП21151 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 00:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч106-РТП19124 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 15:45 | [6 empty] | 38.9167 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19124с2 - ПС 28 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
1846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5043 2-ТП6406 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-25 00:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:00 | [6 empty] | 86.0167 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
1847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6654 А-ТП6659 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-25 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:00 | [6 empty] | 85.9833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
1848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч22-РТП16147 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 01:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 01:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
1849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26073 1-ТП13252 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 13:30 | [6 empty] | 155.75 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124 с.2-РТП19163 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 03:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 15:45 | [6 empty] | 36.1 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19124с2 - РП 19163с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
1851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18433 А - вв 27525 |  | 0.38 | 2024-03-25 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 | [6 empty] | 43.3833 |  |  | Повреждение изоляции уставили КВЭ между вв.27521-вв.27525 для ремонта. | Отсутствует
1852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 альфа - РП18085 С 1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 07:50 | [6 empty] | 27.0833 |  |  | Повредилась ПКЛ 10 кВ РП 18085 с.1 - ТЭЦ 23 альфа. | -
1853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с3 яч21-РП5037 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-25 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 07:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | успешно
1854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с6 яч28 - РП 12133 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 16:29 | [6 empty] | 56.7833 |  |  | Выясняются | АВР успешно
1855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19410 А - вв 96516 (1) |  | 0.38 | 2024-03-25 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:00 | [6 empty] | 198.4167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17896 Б-ТП12474 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 15:00 | [6 empty] | 29.6167 |  |  | Повреждение изоляции 1. КЛ ТП12474Б-РП12151с3 и 2. КЛ ТП12474Б-ТП17896Б | АВР успешно
1857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19782 Б-ТП15568 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 16:39 | [6 empty] | 30.45 |  |  | Повреждена РКЛ ТП15568Б-ТП19782Б | АВР успешно
1858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с8 яч58-РП14049 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 15:00 | [6 empty] | 147.5333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с8 яч10 - РП 15134 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 16:49 | [6 empty] | 124.8 |  |  | Выясняются | АВР
1860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 686 с1В яч25-РТП13945 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 14:02 | [6 empty] | 73.6833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч12-РТП16146 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 12:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 346 с8 яч12-РТП16146 с1. | -
1862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 517 Б - вв 90688 |  | 0.38 | 2024-03-25 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 12:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
1863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч23-РП14072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 12:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с3 яч23-РП14072 альфа с1 | -
1864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23218 А - вв 110183 (1) |  | 0.38 | 2024-03-25 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 15:00 | [6 empty] | 145.0167 |  |  | Пробой изоляции | -
1865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-25 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 13:48 | [6 empty] | 190.3833 |  |  | Повреждение КЛ РП2512с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч42-РП15172 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 10:15 | [6 empty] | 66.0667 |  |  | выясняются | -
1867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП14177 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 12:10 | [6 empty] | 43.9833 |  |  | выясняются | -
1868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71011(с1)-ПС859(с1) |  | 20 (21) | 2024-03-25 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 15:20 | [6 empty] | 47.1 |  |  | выясняются | -
1869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП12008 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:00 | [6 empty] | 214.65 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 27136 (с1)- ТП 28351А |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 12:24 | [6 empty] | 91.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч12-РП29038 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 10:40 | [6 empty] | 233.2833 |  |  | Повреждение ПКЛ ПС46-29038альфа+20125 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РП17062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 09:12 | [6 empty] | 231.7333 |  |  | Повреждение ПКЛ РП17062с1-ПС46 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27873А - КТП29291А |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 15:00 | [6 empty] | 20.8833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП27873А - КТП29291А | -
1874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч26- РП 2337 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-25 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 16:40 | [6 empty] | 94.4167 |  |  | Выясняются | АВР успешно
1875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч42-РП15061 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 16:30 | [6 empty] | 93.5333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП15061 - ТЭЦ21альфа | -
1876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 27136 (с2)- ТП 28351Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 12:24 | [6 empty] | 89.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с3 яч34-РТП11102 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 13:15 | [6 empty] | 41.0167 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ РП 11102 с.2 - ПС 710 бета, от МТЗ | АВР успешно
1878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28174 с.2 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-25 20:20 | 2024-03-25 20:57 | 2024-03-28 14:58 | 10 | 2 |  | 550 | 1 | 0.9 | 66.6333 | 0.6167 | 6.167 | причины откл. уточняются | Откл от МТЗ
1879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 28174 (с1) - ПС 519 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 14:58 | [6 empty] | 66.6333 |  |  | Причины откл. уточняется | Откл. от МТЗ
1880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19125(с1)-ПС796 бетта |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 16:30 | [6 empty] | 66.4 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19125с1 - ПС 796 бета | АВР успешно
1881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с1 яч27-РП14048 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-25 22:08 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
1882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч29-РП16060 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 10:00 | [6 empty] | 81.45 |  |  | На п/с 692 откл. ПКЛ РП16060(аб-та) гамма+ дельта, из-за повреждения ПКЛ 10кВ РП16060-ПС692гамма | АВР успешно
1883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14164 1-ТП17499 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 14:33 | [6 empty] | 108.8667 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ РТП14164 с.1-ТП17499 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с3 яч34-РП17117 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 02:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:00 | [6 empty] | 180.5333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП17117с1-ПС267 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
1885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14080 с.1 - РП 15151 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 10:00 | [6 empty] | 194.1667 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП14080с1-РП15151с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ6кВ ТП5919 Б-ТП5944 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-26 08:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:00 | [6 empty] | 54.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15030 2-ТП16843 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 14:50 | [6 empty] | 243.9667 |  |  | Выясняются. | -
1888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч15-РТП15030 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 14:50 | [6 empty] | 243.8833 |  |  | Выясняются | -
1889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 09:00 | [6 empty] | 142 |  |  | На ПС692 от МТЗ отключилась ПКЛ РТП15042 альфа+бета. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РТП15042с1_ПС692 альфа, КЛ работала в нормальном режиме. | АВР успешно
1890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с8 яч10 - РП 12133 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 11:02 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ поврежден | АВР
1891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15581 А - вв 19831 |  | 0.38 | 2024-03-26 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 10:00 | [6 empty] | 70.5 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
1892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП959 А-РТП5425 1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-26 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 11:00 | [6 empty] | 70.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2281 А-ТП1838 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-26 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 11:00 | [6 empty] | 70.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
1894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2371 2-ТП1415 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-26 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 14:00 | [6 empty] | 73.8667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП2576Б - ТП1189Б | АВР
1895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2371 1-ТП1415 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-26 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-26 12:09 | 2024-03-26 12:49 | 2024-03-29 14:00 | 8 | 2 |  | 620 |  | 0.3 | 73.85 | 0.6667 | 5.3336 | Пробой изоляции КЛ ТП2576А - ТП1189А | Нет условий для работы АВР
1896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РТП14183 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:00 | [6 empty] | 50.85 |  |  | КЛ ПС795-РП14183 с.1 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
1897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 3745 с.2 - ТП 2272 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-26 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 11:00 | [6 empty] | 70.7667 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП1753Б-ТП4594Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6837 А - вв 45996 |  | 0.38 | 2024-03-26 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 10:00 | [6 empty] | 45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ (ТП6837А)вв45996-вв45664 | отсутствует
1899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17644 А-ТП15456 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:00 | [6 empty] | 265.2167 |  |  | Пробой изоляции | -
1900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17097С2 - РП21055С1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:00 | [6 empty] | 265.1667 |  |  | Пробой изоляции | -
1901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18872 Б - вв 8469 |  | 0.38 | 2024-03-26 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 16:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
1902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч31-РТП11148 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 10:00 | [6 empty] | 184.5833 |  |  | Повреждение КЛ | -
1903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13208 Б-ТП16580 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 17:00 | [6 empty] | 71.0667 |  |  | Растяжка "З" фаза | -
1904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч5-РТП16068 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 12:58 | [6 empty] | 137.4667 |  |  | Повреждение КЛ. | АВР успешно
1905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.51 - РТП 18012 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 10:00 | [6 empty] | 62.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП18012с.1-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13699 А-ТП13642 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 15:00 | [6 empty] | 66.7667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
1907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч21-РТП17166 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 12:58 | [6 empty] | 136.6333 |  |  | Повреждение КЛ. | АВР успешно.
1908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч77-РП11175 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:30 | [6 empty] | 185.4 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 23:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 12:58 | [6 empty] | 133.7833 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 17177 с2-ПС 603 | АВР успешно
1910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 15040Б (с2) - РП 17035(С2) |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 16:30 | [6 empty] | 38.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 17035 с2 - РП 15040 с2 ( ОЗЗ) | -
1911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18725 Б-ТП12972 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 03:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:50 | [6 empty] | 155.9 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП12972Б - ТП18725Б, отключена в ручную с "землей" | -
1912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16005 с1 - РП15083 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 18:11 | [6 empty] | 85.7667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.142 - РТП 15189 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 22:10 | [6 empty] | 231.65 |  |  | Пробой изляции | -
1914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20416 А-ТП18537 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:20 | [6 empty] | 150.75 |  |  | В РТП 20199с.1 авт. откл. МВ ТП 18537А | -
1915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22018 Б - вв 96468 |  | 0.38 | 2024-03-27 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 11:11 | [6 empty] | 25.85 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП22018Б-вв96468 | АВР отсутствует
1916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17081 с.1 - ТП 18834 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 19:10 | [6 empty] | 177.75 |  |  | пробой изоляции | -
1917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14108 с2-ТП21843 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 12:58 | [6 empty] | 122.8833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП 11165с.1-ТП25080 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 15:00 | [6 empty] | 124.6667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП12238 с1-ТП17487 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 14:20 | [6 empty] | 147.95 |  |  | Дефекты: в РП 12237 с.1 Ао от МТЗ МВ ТП 13105 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 17487 А - РП 12238 с.1 | -
1920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10344 Б-ТП10320 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 14:20 | [6 empty] | 147.8833 |  |  | в РТП 19046 с.2 (ОЭК) АО ВВ ТП 11299 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 10320 Б - ТП 10344 Б | -
1921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10538 Б - вв 105799 (1) |  | 0.38 | 2024-03-27 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:00 | [6 empty] | 172.3833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20873 А-ВВ102562 |  | 0.38 | 2024-03-27 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 10:03 | [6 empty] | 46.8167 |  |  | Замечания: в ТП 20873А на вв. 102562 сгорели предохранители по ф. "Ж" и "З", у абонента нагрузка на луче Б, пров. КЛ мегаометром все три фазы повреждены | сгорели предохранители по ф. "Ж" и "З"
1923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч82-РТП19035 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 10:00 | [6 empty] | 70.5 |  |  | пробой изоляции | -
1924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19517 Б - вв 108927 |  | 0.38 | 2024-03-27 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 16:00 | [6 empty] | 148.0667 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ ТП19517Б - вв108927(1). на вводе и в ТП отболчна | -
1925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28102 с.2 - ТП 29938 Б, КЛ10кВ РП28102 2-ТП29938 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 15:48 | [6 empty] | 75.75 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ РП 28102 с.2 - ТП 29938 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2725 Б-ТП4685 Б |  | 6 (6.3) | 2024-03-27 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 14:00 | [6 empty] | 49.5167 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП2725Б - ТП4685Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с1 яч106-РП3070 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-27 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 14:50 | [6 empty] | 50 |  |  | Повреждён ПКЛ 6 кВ РП 3070 с.2 - ПС 91 бета, от МТЗ | АВР успешно
1928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21918 Б - вв 105637 |  | 0.38 | 2024-03-27 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 11:00 | [6 empty] | 45.6167 |  |  | повреждение изоляции кл | -
1929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч19-РП10154 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:25 | [6 empty] | 145.9167 |  |  | В РП 10154 С1 откл. МВ- ПС 398, повреждение КЛ МКС РП 10154 С1-ПС 398 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12224 с.2 - ТП 25717 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 10:00 | [6 empty] | 92.05 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13447Б-ТП13478Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1-ТП 12422 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 14:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10кВ РП12044с2-ТП12422Б | АВР успешно
1932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27703 Б-ТП27702 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 11:00 | [6 empty] | 44 |  |  | В РП 15135 С2 откл. ВВ-ТП 27704 Б повреждение КЛ МКС ТП 27702 Б- ТП 27703 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч46-РП16085 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 14:30 | [6 empty] | 167.1667 |  |  | Повреждение КЛ РП16085с.2 - ПС825 гамма + дельта. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч3-РП11084 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:25 | [6 empty] | 143.95 |  |  | В РП 11084 С1 откл. ВВ- ПС 398 бета, повреждение КЛ МКС РП 11084 С1-ПС 398 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч19-РП12293 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 14:00 | [6 empty] | 70.3333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
1936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6874 А - вв 142699 |  | 0.38 | 2024-03-27 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 12:00 | [6 empty] | 44.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП 6874 А -вв142699 | отсутсвует
1937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16199 с.1 - ТП 19872 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 10:00 | [6 empty] | 162.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП16199с1-ТП19872А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18317 А-ТП15459 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 10:00 | [6 empty] | 113.0833 |  |  | уточняются | -
1939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6853 Б - вв 47213 |  | 0.38 | 2024-03-27 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 17:30 | [6 empty] | 72.0667 |  |  | Повреждение изоляцииКЛ 0,4 кВ ТП 6853 Б -вв47213 | отсутсвует
1940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с1 яч4-РТП18014 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 10:00 | [6 empty] | 160.4833 |  |  | Повреждение изоляции | -
1941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 2-ТП24330 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 14:00 | [6 empty] | 19.7333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
1942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с7 яч39-РТП5046 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-27 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 14:50 | [6 empty] | 164.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
1943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18940 Б - вв 759 |  | 0.38 | 2024-03-27 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 23:00 | [6 empty] | 27.25 |  |  | Повреждение КЛ | -
1944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14028 1-ТП25901 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 21:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11208 А-ТП13266 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 21:47 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 15092с.1 от МТЗ откл МВ ТП 29961А; РКЛ ТП 11208А-ТП 13266А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19319 Б-ТП19318 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 00:25 | [6 empty] | 122.35 |  |  | Повреждение КЛ. | МТЗ МВ КЛ ТП19319Б в РТП17170с.2 АВР успешно.
1947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19396 Б-ТП19395 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 16:39 | [6 empty] | 41.9667 |  |  | причины выясняются | АВР
1948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13845 А-ТП16668 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 17:30 | [6 empty] | 66.6833 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП13845А-ТП16668А. | Успешна!
1949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18940 Б - вв 759 |  | 0.38 | 2024-03-27 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 15:50 | [6 empty] | 41 |  |  | КЛ повреждена, установлен КВЭС | -
1950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с2 яч15-РТП19112 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 23:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
1951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с7 яч703-РТП18076 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 23:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 14:30 | [6 empty] | 158.9 |  |  | Выясняются. | -
1952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13412 А - вв 57696 |  | 0.38 | 2024-03-28 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 10:00 | [6 empty] | 33.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ0,4кВ ТП13412А-вв.57696 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25483 Б-ТП19724 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 11:20 | [6 empty] | 202.25 |  |  | Повреждение КЛ. | МТЗ МВ в РТП20026с.2 КЛ ТП13557Б. АВР успешно.
1954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 27876 Б - вв 100993 |  | 0.38 | 2024-03-28 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 21:30 | [6 empty] | 36.7833 |  |  | повреждение кл 0,4 кв ТП 27876Б-вв. 100993 | МТЗ 1 ступень
1955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч90 - РП 10051 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 10:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10051-ТЭЦ12 | АВР
1956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 24950 Б-ТП 29822 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 11:05 | [6 empty] | 144.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 24950 Б - ТП 29822 Б ( КЛ выделена с землей ) | АВР успешно
1957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10060 1-ТП21897 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 23:03 | [6 empty] | 107.7833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП10060 1-ТП21897 Б | АВР успешно
1958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23798 А-ТП19845 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 14:30 | [6 empty] | 123.0167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11301 2-ТП24830 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 13:18 | [6 empty] | 193.6333 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ РП 11301 с.2 - ТП 24830 Б (ОЭК).
1960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11477 Б - вв 113226 |  | 0.38 | 2024-03-28 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 15:00 | [6 empty] | 25.15 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
1961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15126с1-ТП16555 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 11:27 | [6 empty] | 117.05 |  |  | Повреждение КЛ | РТП17177с1-ТП16555А
1962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17751 Б - ТП 17752 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 15:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 17751Б - 17752Б, желтая фаза с 0 кВ | АВР успешно.
1963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20811 Б-ТП19318 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 15:18 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-01 13:20 | [6 empty] | 94.0333 |  |  | Повреждение КЛ, отключение в ручную
1964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1835 А-ТП3767 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-28 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 13:19 | [6 empty] | 213.7167 |  |  | Отключен в РП2505с2 вручную с ОЗЗ МВ ТП3777А, в связи с повреждением КЛ 6кВ ТП1835А-ТП3767А
1965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11477 А - вв 113226 |  | 0.38 | 2024-03-28 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 15:00 | [6 empty] | 23.05 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
1966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 344 с1 яч7-РП14185 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 17:00 | [6 empty] | 72.0333 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
1967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с4 яч50-РП12090 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 10:00 | [6 empty] | 184.7167 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ РП 12090 с.2 - ПС 372 альфа Схема сети – Нормальная | АВР,МТЗ успешно
1968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ РП11193 с.1-ПС56 с.7яч.712 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 17:28 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняется
1969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1В яч4-РТП14158 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 11:00 | [6 empty] | 185.5333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
1970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2143 2-ТП72 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-28 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 11:03 | [6 empty] | 256.7333 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП2143с2-ТП72А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14187с2-ТП19287 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 18:32 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-05 11:00 | [6 empty] | 184.4667 |  |  | Повреждение КЛ, отключали в ручную КЛ РТП14187с1-ТП19287Б(правильное наименование КЛ)
1972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14170с2-РП21124с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 10:00 | [6 empty] | 63.3333 |  |  | повреждение изоляции КЛ
1973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12195 1-РП10013 1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-07 09:22 | [6 empty] | 230.6167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП14039 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 14:00 | [6 empty] | 162.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
1975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 14:00 | [6 empty] | 185.9667 |  |  | пробой изоляции. Схема сети – Нормальная | АВР успешно.
1976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6828 А - вв 75928 |  | 0.38 | 2024-03-28 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 11:00 | [6 empty] | 14.8333 |  |  | Повреждение изоляции | АВР отсутствует
1977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20128 1-ТП23985 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 14:00 | [6 empty] | 185.7833 |  |  | пробой изоляции.
1978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч6-РТП11062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 10:52 | [6 empty] | 158.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10608 Б-ТП10660 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 21:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-28 21:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 1608Б-ТП 10660А. Схема сети – Нормальная | АВР успешно.
1980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14112 2-РТП16081 2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 11:30 | [6 empty] | 110.1167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП14112с.2 - РП16081с.2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17110 2-ТП20592 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 10:00 | [6 empty] | 132.5 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
1982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч35-РТП18002 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 22:59 | [6 empty] | 72.0333 |  |  | Повреждение КЛ
1983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 27177 с1-ПС 46 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 10:00 | [6 empty] | 130.6333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП27177с1-ПС46
1984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10650 Б-ТП10790 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 10:30 | [6 empty] | 178.6167 |  |  | пробой изоляции Схема сети – Нормальная | РТП11168с1-ТП10649Б
1985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19217 Б - вв 21079 |  | 0.38 | 2024-03-29 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 02:44 | [6 empty] | 1.2333 |  |  | Замечания: в ТП 19217 Б сгорели 3 ПП вв. 21079
1986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10751 Б - вв 37790 |  | 0.38 | 2024-03-29 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 10:00 | [6 empty] | 175.7667 |  |  | пробой изоляции. Схема сети – Нормальная | АВР успешно.
1987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 бета-РП12054 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 11:20 | [6 empty] | 176.9167 |  |  | КЛ работала в нормальном режиме , пробой изоляции
1988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с3 яч27-РП16053 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 11:20 | [6 empty] | 176.9167 |  |  | Замечания: КЛ работала в нормальном режиме , пробой изоляции
1989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14027 2-РП19431 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 03:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
1990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11257 Б-ТП13744 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 04:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 11:20 | [6 empty] | 174.9833 |  |  | Замечания: в РТП 19010 с.1 от МТЗ отл МВ ТП 11257 Б сх. разобрана . Повреждена КЛ 10 кВ ТП 11257 Б - ТП 13744 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч5-РТП19073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:50 | [6 empty] | 106.7 |  |  | В РТП 19072с.2 авт. откл. МВ ТЭЦ26 бета - 19073 бета
1992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11080 с.2 - ТП 19189 c.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 05:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 18:09 | [6 empty] | 36.8333 |  |  | Повреждение КЛС 10 кВ РП11080с.2 - РП19189с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17023с1-ТП18902 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 06:06 | [6 empty] | 96.1 |  |  | Повреждение КЛ
1994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с1 яч30-РП28129 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 11:00 | [6 empty] | 171.7167 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
1995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч24-РТП10156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 07:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 07:26 | [6 empty] | 0 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с4 яч24-РТП10156 с1 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 814 с1 яч13-РП12225 альфа+ с3 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 07:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 11:00 | [6 empty] | 195.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12225с3 - ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17005 с.1 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 14:48 | [6 empty] | 102.1833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП17005с.1 - ПС665альфа | АВР успешно
1998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.А - РП27072 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:03 | [6 empty] | 125.8 |  |  | д/д ЦДП Семионов: на ПС790 АО 27072альфа+18037 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13220 А-ТП10814 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:03 | [6 empty] | 125.8 |  |  | в РП16039с1 АО от МТЗ с кратковременным ОЗЗ напр. ТП19322А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15179 1-ТП17493 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:03 | [6 empty] | 125.8 |  |  | в РП15179с1 АО от МТЗ с кратковременным ОЗЗ напр. ТП17493А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17661 А-ВВ89443 |  | 0.38 | 2024-03-29 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 15:09 | [6 empty] | 5.7167 |  |  | Замечания: Обнаружили повреждённую КЛ 0,4кВ ТП17661А- вв. 89443 по "Ж"ф. и "К"ф., сняли п.п. с "З"ф. и уст. пл. ТБ | аб. перевёл нагрузку на луч Б
2002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ - РТП26058с.2 - ТП29454Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 15:00 | [6 empty] | 148.4833 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
2003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16040(с1)-РП18125(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 14:50 | [6 empty] | 123.2 |  |  | Повреждение изоляции | МТЗ
2004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17607 А-ТП17616 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 11:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 17607А-ТП17616А
2005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28402 Б-ТП19325 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 16:41 | [6 empty] | 28.7 |  |  | Нелидов, ДЭМ ПС46: на ПС46 появилось ОЗЗ по 10 кВ, наибольшие показания по секции 6 ячейка ПКЛ 10110 бета+28108 д/д ЦДП Виноградову: в РП14146с2 откл. МВ,ШР,ЛР опробованием напр. ТП19325Б, земля пропала, сообщил д/д ОЭК СВРЭС Щербаков отключение вручную РКЛ 10 кВ ТП19325Б-ТП28402Б
2006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14073(с1)-РП18125(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 14:50 | [6 empty] | 122.2333 |  |  | Повреждение изоляции | земля
2007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22652 Б-ТП10734 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 10:00 | [6 empty] | 116.9 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15578 А - вв 86773 |  | 0.38 | 2024-03-29 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 23:00 | [6 empty] | 7.7667 |  |  | повреждение изоляции КЛ-04кВ
2009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч12-РТП16080 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 16:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16080с1-ПС267 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2535 С.1 яч.3 - ТП 3107 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-29 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 16:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 2535с.1- ТП 3107 А Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4 м/с с порывами до 6 м/с, Облачно с прояснениями | АВР (АВРТ) АВР(КС) успешно
2011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч38-РП17098 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 17:21 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч25-РТП17110 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 17:21 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | АВР (АВРТ) -
2013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22863 А - вв 101823 |  | 0.38 | 2024-03-29 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 21:00 | [6 empty] | 97.85 |  |  | повреждение КЛ
2014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 665 с2 яч35-РТП5313 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-29 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 16:04 | [6 empty] | 44.6167 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РТП5313с.2-ПС665бета | АВР успешно
2015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч19-РТП881 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-29 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 11:30 | [6 empty] | 111.45 |  |  | пробой изоляции | откл вручную (земля в сети)
2016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП12086 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 20:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 13:00 | [6 empty] | 184.5667 |  |  | Повредилась ПКЛ 10 кВ РП 12086 с.1 - ТЭЦ 23 гамма.
2017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч31-РТП17168 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 17:30 | [6 empty] | 92.5 |  |  | уточняется
2018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28069 с.1 - ПС 630 яч.48 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-29 21:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП15143 с.1-РП19126 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 16:55 | [6 empty] | 66.0833 |  |  | Повреждение КЛ РП 15143с1 - РТП 19126с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12655 А - вв 46951 |  | 0.38 | 2024-03-29 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 15:00 | [6 empty] | 160.1167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч4-РП18130 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 00:03 | [6 empty] | 48.1 |  |  | Причина уточняется | АВР успешно
2022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с6 яч18-РП16108 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 02:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 11:00 | [6 empty] | 128.35 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 16108 - ПС 17 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 яч42Б-РП17127 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 05:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 | [6 empty] | 18.4667 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Схема сети – Нормальная | АВР,МТЗ успешно
2024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с7 яч61-РТП15162 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 05:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:00 | [6 empty] | 177.2333 |  |  | повреждение кл
2025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 770 с2 яч41-РТП10009 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 07:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
2026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 770 с2 яч32-РП20005 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 07:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Схема сети – Нормальная | АВР,МТЗ успешно
2027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с.4 яч.10-РТП15066 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 10:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КМ на ПЦ ПКЛ 10кВ РП15066с.1 - ПС111 | -
2028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17602 Б-ТП22314 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 13:11 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 16017 с.2 откл. ВВ 19842 Б. Выделена поврежд.кл 17602 Б - 22314 Б. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ТП 21820 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 14:52 | [6 empty] | 72.8 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 19143 с1 - ТП 21820 А
2030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 с.3/яч.25 - РТП 21032 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 10:00 | [6 empty] | 163.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП21032с.2-ПС505альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с2 яч26-РТП20122 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:30 | [6 empty] | 169.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР
2032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20430 А - ТП 20431 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:21 | [6 empty] | 70.55 |  |  | повреждение РКЛ 10кВ ТП 20430А-ТП 20431А
2033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 сТр. яч44-ТП690 сА |  | 6 (6.3) | 2024-03-30 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 16:00 | [6 empty] | 70.8 |  |  | ТП 690 А повреждена ПКЛ ПС 17 | в ручную
2034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 677 -РТП 28192 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 17:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП28192с1-ПС677 | -
2035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16143 2-ТП19422 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 17:48 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20308 А-ТП20304 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 14:00 | [6 empty] | 43.4667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП27876 Б-ТП26477 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 19:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 17:06 | [6 empty] | 93.4 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч5-РП26103 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-30 19:51 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
2039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29676 А - ТП26442 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 14:09 | [6 empty] | 158.4 |  |  | Гришин, ДД МВС: на ПС342 появилось ОЗЗ по 10 кВ, наибольшие показания по секции 5 ПКЛ 12264 альфа, спарен с ПКЛ 11119 альфа д/д ЦДП Орешкину: в РП12264с2 вручную отключили МВ напр. ТП15901А, ОЗЗ ПС342 по "Ж" фазе пропало. Сеть автоматизирована Повреждена РКЛ 10 кВ ТП29676А-ТП26442А
2040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17168 1-ТП19301 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 01:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП17168с1-ТП19301А.
2041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23418 Б-ТП17519 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 13:49 | [6 empty] | 132.4 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 17519Б - ТП 23418Б. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с4 яч36 - РТП 14180 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 03:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 16:55 | [6 empty] | 85.4333 |  |  | пробой изоляции | АВР
2043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22553 А-ТП22563 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 10:00 | [6 empty] | 53.1333 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП 22553А-ТП 22563А | МТЗ
2044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22563 Б-ТП22553 Б |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 10:00 | [6 empty] | 51.9333 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП 22553Б-ТП 22563Б | МТЗ
2045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 -РП1027 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-31 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 11:00 | [6 empty] | 100.6167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с1 яч65-РТП16147 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 11:00 | [6 empty] | 100.3 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15990 А-ТП14240 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:00 | [6 empty] | 54.8167 |  |  | Пробой изоляции, повреждена КЛ 10кВ ТП14240А-ТП15990А | АВР успешно
2048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2А яч7-РТП17097 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:00 | [6 empty] | 54.6833 |  |  | ПРобой изоляции | АВР успешно
2049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 10194 А - вв 30643 |  | 0.38 | 2024-03-31 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 11:30 | [6 empty] | 218.3167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч98-РТП15054 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-07 14:22 | [6 empty] | 172.3833 |  |  | Повреждение изоляции
2051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ6кВ КТПн90-ТП690 А |  | 6 (6.3) | 2024-03-31 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 16:00 | [6 empty] | 28.8833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 с2 яч6-РТП5081 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-03-31 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 11:16 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден
2053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч9-РТП2004 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-31 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 12:00 | [6 empty] | 47.2667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
2054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11478 А - вв 31009 |  | 0.38 | 2024-03-31 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 15:00 | [6 empty] | 98.0333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18166 С.1 - ТП 20849 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 16:00 | [6 empty] | 25.8333 |  |  | Повреждение кл | МТЗ, АВР успешно.
2056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч209-РП17055 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:30 | [6 empty] | 144.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ
2057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 45 с2 яч4-РП11019 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 16:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена ПКЛ РП 11019 - ПС 45 гамма +дельта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13645 Б - вв 58676 |  | 0.38 | 2024-03-31 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 16:45 | [6 empty] | 23.4167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 13645Б - вв 58676 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24159 А-ТП24160 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 16:43 | [6 empty] | 46.4667 |  |  | Причина выясняется АВР успешно Повреждена РКЛ ТП24159А-ТП24160А | МТЗ 1 ступень
2060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с1 яч69-РП14042 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 11:00 | [6 empty] | 84.7833 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 346 с1 яч69-РП14042 с2
2061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18056 2-ТП18639 А |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 23:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6815 А - вв 27301 |  | 0.38 | 2024-04-01 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 17:00 | [6 empty] | 112.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6815 А - вв 27301 | -
2063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч106-РТП19124 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 12:40 | [6 empty] | 59.9333 |  |  | Выясняются
2064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21241 А-ТП21242 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 15:10 | [6 empty] | 37.35 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 21241 А - ТП 21242 А | АВР,МТЗ успешно
2065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14253 А-ТП14489 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 01:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:00 | [6 empty] | 61.1 |  |  | пробой изоляции.
2066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22839 Б-ТП16467 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:00 | [6 empty] | 60.8167 |  |  | пробой изоляции
2067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16025 2-ТП18210 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 02:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 02:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
2068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.5 - РП 11192 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 03:32 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-04 07:20 | [6 empty] | 75.8 |  |  | Отключили вручную с "землёй"
2069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч16-РТП15124 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 04:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 17:25 | [6 empty] | 109.2 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РТП15124с1-ТЭЦ26альфа выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | АВР успешно
2070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15493 Б - ТП 16668 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 15:11 | [6 empty] | 80.85 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 15493 Б - ТП 16668 Б
2071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13258 Б - вв 40175 |  | 0.38 | 2024-04-01 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 10:40 | [6 empty] | 1.8333 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
2072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13069 А-ТП11281 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 12:22 | [6 empty] | 75 |  |  | Замечания: в РП 16054 с.1 откл. МВ ПС 795 альфа , АВР успешен замечаний нет
2073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч22-РП15143 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 14:15 | [6 empty] | 52.7167 |  |  | выясняется
2074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13710 Б-ТП20532 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 12:22 | [6 empty] | 74.6 |  |  | Замечания: РП 12122 с.2 от МТЗ откл. МВ ТП 13710 Б , сх. разобрана , замечаний нет Повреждена КЛ 10 кВ ТП 13710 Б - ТП 20532 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с2 яч32-РТП16054 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 12:22 | [6 empty] | 74.1667 |  |  | Замечания: в РТП 19006 с.2 от МТЗ откл. МВ ТП 20542 Б сх. разобрана , замечаний нет Повреждена кл 10 Кв тп 13117 б - тп 15543 б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 770 с1 яч8-РП20005 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:10 | [6 empty] | 52.7833 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ РП 20005 с.1 - ПС 770 альфа Схема сети – Ремонтная | АВР успешно
2077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП3021 1-ТП294 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-01 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 14:30 | [6 empty] | 122.9667 |  |  | повреждение КЛ
2078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16084 1-ТП19905 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 14:30 | [6 empty] | 122.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП16084с.1 - ТП19905А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22964 А-ТП19905 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 14:30 | [6 empty] | 122.3833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП19905А - ТП22964А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13117 Б-ТП15543 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 12:22 | [6 empty] | 72.2333 |  |  | Замечания: РП 16125 с.1 от МТЗ откл. МВ ТП 22181 А сх. разобрана . Повреждена КЛ 10 кВ ТП 11281 А - ТП 13069 А
2081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22863 Б - вв 56343 1 |  | 0.38 | 2024-04-01 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 10:00 | [6 empty] | 117.2167 |  |  | установка КВЭС для устранения неполнофазного режима работы КЛ вв. 56343 - вв. 101823 ( ТП 22863 Б )
2082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20869 А-ВВ100980 |  | 0.38 | 2024-04-01 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 16:11 | [6 empty] | 50.0667 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 20869А - вв 100980 ( повреждены все 3 фазы) | Перегорание предохранителей
2083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17493 А-ТП17504 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 11:54 | [6 empty] | 116.7667 |  |  | Возгорание кабельных концевых муфт в ТП17504А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18271 А-ТП18270 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 12:00 | [6 empty] | 44.8167 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 18270 А - ТП 18271 А | МТЗ
2085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч19-РТП18062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 10:00 | [6 empty] | 186.65 |  |  | КЛ РТП18062с.1-ПС212 бета работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 370 Б - РТП 19080 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 16:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ.
2087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 320 Б - вв 103744 |  | 0.38 | 2024-04-01 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 16:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
2088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21953 Б - вв 105620 |  | 0.38 | 2024-04-01 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 10:00 | [6 empty] | 185.5167 |  |  | пробой изоляции КЛ 0.4 кВ ТП21953Б-вв135512 | ПП 160А
2089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с6 яч47-РП26012 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 13:40 | [6 empty] | 92.9667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 90 с2 яч20-РТП26102 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 26102с.1 - ПС 90 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12577 А - вв 70749 |  | 0.38 | 2024-04-01 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 10:00 | [6 empty] | 160.7333 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
2092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15578 А - вв 86773 |  | 0.38 | 2024-04-01 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 11:00 | [6 empty] | 17.7 |  |  | повреждение изоляции кл 0,4 кВ ТП 15578 А - вв 86773 (2)
2093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч3-РТП18062 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 10:00 | [6 empty] | 184.3833 |  |  | В РТП18062с.2 откл. МВ ПС212 альфа, АВР успешен
2094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП17608 А-ВВ84801 |  | 0.38 | 2024-04-01 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:00 | [6 empty] | 45.3333 |  |  | Замечания: Повреждение КЛ 0.4кВ ТП17608А- вв84801, вв84800
2095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17608 Б - вв 84800 |  | 0.38 | 2024-04-01 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:00 | [6 empty] | 45.3333 |  |  | Повреждение КЛ 0.4кВ ТП17608А- вв84801, вв84800
2096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с6 яч46-РТП15016 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 17:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16078с.1 - ПС750. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч41-РП15183 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 19:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ПС790-15183бета+26135
2098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28058 1 - ТП18959 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-01 19:55 | 2024-04-01 20:01 | 2024-04-01 20:01 | 8 | 1 |  | 300 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч311-РТП17100 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 11:10 | [6 empty] | 86.9833 |  |  | выясняются
2100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21123 1-ТП25907 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 22:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-07 14:00 | [6 empty] | 135.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
2101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с2 яч5-РП810 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-01 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 22:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
2102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч54 - РП 12214 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 10:34 | [6 empty] | 59.9333 |  |  | Выясняются | АВР
2103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14278 А - вв 70064 |  | 0.38 | 2024-04-02 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 11:15 | [6 empty] | 179.0167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10820 Б-ТП10758 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 14:35 | [6 empty] | 182.3 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 19126 с.1 - вв 101428 |  | 0.38 | 2024-04-02 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 16:45 | [6 empty] | 62.35 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19126с1 - вв 101428 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16039 2-ТП19322 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 13:17 | [6 empty] | 82.4833 |  |  | Повреждение КЛ10 кВ РП 16039 с.2-ТП19322Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10699 Б-ТП10813 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 13:17 | [6 empty] | 82.4833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10699 Б-ТП10813 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20093 1-ТП24067 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 03:12 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 20093 с.1 - ТП 24067 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16039 2-ТП19328 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 13:17 | [6 empty] | 81.9667 |  |  | повреждена КЛ РП 16039с.2 - ТП 19328 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17543 А-РТП16180 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 10:00 | [6 empty] | 101.8 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч23-РТП16164 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 10:00 | [6 empty] | 101.8 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17543 Б-РТП16180 2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 10:00 | [6 empty] | 101.8 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10кВ РТП 16180 сек2 - ТП 17543Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25108А-ТП13555 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 04:17 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-04 14:23 | [6 empty] | 58.1 |  |  | повреждение РКЛ ТП 13555 А-ТП 25108 А
2114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28402 Б-ТП19325 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 17:34 | [6 empty] | 61.25 |  |  | Повреждена КЛ ТП19325 Б - ТП 28402Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч21-РП15152 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 04:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:00 | [6 empty] | 34.5333 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22744 А-ТП22156 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:00 | [6 empty] | 34.5167 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15730 Б-ТП12902Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 04:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 14:55 | [6 empty] | 58.0333 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 12902 Б-ТП 15730 Б
2118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14091 1-ТП11802 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 04:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 04:57 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 14091 с.1 - ТП 11802 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12043 1-ТП13269 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 09:25 | [6 empty] | 219.3 |  |  | Повреждена КЛ РП 11154с.4-ТП31293А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч11-РП472 дельта с4яч.1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-02 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 07:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с2 яч16-РП18052 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 07:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 07:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
2122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с.3 яч.60 А - РП 11192 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 09:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ ТЭЦ 8 - РП 11192 | МТЗ, АВР успешно.
2123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч64А-РП15319 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 09:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | МТЗ, АВР успешно
2124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч82Б-РП15319 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 09:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | МТЗ, АВР успешно
2125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч64В-РП12263 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 09:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | МТЗ, АВР успешно.
2126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с.3 яч.58 А - РП 20115 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-02 09:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ | МТЗ, АВР успешно
2127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч86- РТП 14180 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 16:58 | [6 empty] | 31.5833 |  |  | Выясняются | АВР
2128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч10-РП14026 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 11:00 | [6 empty] | 189.7833 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17018 2-ТП18591 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 15:00 | [6 empty] | 193.5833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП17018с2-ТП18591Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 30519 Б - вв 82400 |  | 0.38 | 2024-04-02 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 13:42 | [6 empty] | 71.6 |  |  | повреждение КЛ ТП30519Б-вв82400
2131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1 яч14-РП12207 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 11:00 | [6 empty] | 43.9333 |  |  | Замечания: РП12207с.2- ТЭЦ21 пробой изоляции КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.2 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 15:06 | [6 empty] | 71.9 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ ПС 665 - РП 15099 бета | АВР успешно.
2133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 167 с1 яч6-РТП5601 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-02 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 15:43 | [6 empty] | 168.05 |  |  | Повреждение КЛ
2134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5919 Б-ТП5944 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-02 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 14:00 | [6 empty] | 70.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19528 Б - вв 95384 (1) |  | 0.38 | 2024-04-02 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 14:48 | [6 empty] | 70.6167 |  |  | Осмотром обнаружили поврежденную КЛ 0,4 кВ ТП 19528Б - вв 95384 | АВР успешно.
2136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 16096 с.1 - вв 91329 |  | 0.38 | 2024-04-02 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 15:37 | [6 empty] | 166.7167 |  |  | Осмотром обнаружили поврежденную КЛ 0,4 кВ РТП 16096с.1 - вв 91329 | АВР успешно.
2137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14415 Б - вв 102550 |  | 0.38 | 2024-04-02 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 10:00 | [6 empty] | 64.9333 |  |  | Повреждение КЛ
2138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19974 Б-ТП21423 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 | [6 empty] | 30.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 19974 Б - ТП 21423 Б | МТЗ, АВР успешно.
2139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП 23215 | ТП23215 Т-4 | 10 (10.5) | 2024-04-02 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:00 | [6 empty] | 20.95 |  |  | Повреждение оборудования Пробой изоляции. Повреждение КЛ 10 кВ ТП 23215Б направление Т-4. Схема сети – Нормальная | АВР успешно.
2140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП 20726 (п. Толстопальцево) | Т-А | 10 (10.5) | 2024-04-02 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 14:00 | [6 empty] | 43.6 |  |  | повреждена Кабельная перемычка на Т-А
2141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16799 А-ТП20901 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 15:00 | [6 empty] | 161.45 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП16799А - ТП20901А.
2142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19998 Б-ТП19997 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 | [6 empty] | 25.9 |  |  | Повреждение оборудования Повреждён КЛ 10 кВ ТП 19997 Б - ТП 19998 Б, от МТЗ Схема сети – Ремонтная | АВР успешно
2143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14125 2-ТП15694 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 10:00 | [6 empty] | 154.7333 |  |  | Повреждение изоляции
2144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч73-РП12035 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 10:40 | [6 empty] | 58.4167 |  |  | пробой изоляции
2145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11213 Б - вв 43861 |  | 0.38 | 2024-04-03 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 14:40 | [6 empty] | 36.9667 |  |  | Замечания: КЛ повреждена , абонент нагрузку перевел
2146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с7 яч11 - РП 12132 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 02:03 | [6 empty] | 0 |  |  | пкл поврежден | АВР
2147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с2 яч12-РТП18043 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 14:30 | [6 empty] | 36.1667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с1 яч9-РТП16073 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 02:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 14:30 | [6 empty] | 203.9 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 16073с.1 - ПС 750. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТРП | РТП15188 | РТП15188 Т-2 | 10 (10.5) | 2024-04-03 02:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 12:00 | [6 empty] | 9.15 |  |  | Повреждение Т-2
2150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22928 А-ТП11657 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 16:10 | [6 empty] | 155.1667 |  |  | пробой изоляции
2151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч78-РП12039 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 08:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 15:30 | [6 empty] | 222.6333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч78-РП17056 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 15:30 | [6 empty] | 221.8167 |  |  | пробой изоляции
2153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19417 А-ТП20999 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 15:00 | [6 empty] | 172.4333 |  |  | пробой изоляции Схема сети – Нормальная | авр успешно
2154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14938 Б - вв 84228 (1) |  | 0.38 | 2024-04-03 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 11:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР 0,4 кВ на стороне абонента
2155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП17030 С2 - ТП27752 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 22:12 | [6 empty] | 203.0333 |  |  | повреждение кл | РТП 19071 с.2 - МТЗ яч 27753 Б
2156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19396 А-ТП19395 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 16:58 | [6 empty] | 29.2667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП19395А-ТП19396А | МТЗ 1 ступень
2157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с3 яч22-РТП14408 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 14:40 | [6 empty] | 146.9667 |  |  | повреждение кл 10кВ
2158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с4 яч56-РТП14066 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 14:40 | [6 empty] | 146.9167 |  |  | повреждение кл 10кВ
2159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с2 яч35-РП11016 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 12:00 | [6 empty] | 143.8 |  |  | Повреждение оборудования РП11016с2 откл. МВ от МНЗ ТЭЦ11бета из-за повреждения т-р тока в РП11016с2 яч. ТЭЦ11бета Схема сети – Нормальная | АВР успешно
2160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18483 А - вв 96632 |  | 0.38 | 2024-04-03 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 20:00 | [6 empty] | 54.95 |  |  | Повреждение изоляции | -
2161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3995 Б-ТП995 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-03 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 13:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП3995Б-ТП995Б | МТЗ 1 ступень
2162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч90-РТП12019 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 14:20 | [6 empty] | 145.05 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 12019 с.1 - ТЭЦ 12 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ РП 10126 (2)-РП 10141 (2) |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 13:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 10126с.2- РП 10141с.2 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 8 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный, Пасмурно | АВР (АВРТ) АВР успешно
2164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП20592 Б-ВВ114855(2) |  | 0.38 | 2024-04-03 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 19:00 | [6 empty] | 5.35 |  |  | повреждение изоляции кл
2165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч 18 - РТП 18022 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 10:15 | [6 empty] | 164.4333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 18022 с.2 - ПС 505 бета
2166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29824 А-ТП 31288 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 13:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.3 яч.25 - РТП 14081 гамма с.3 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 10:15 | [6 empty] | 163.9667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 14081 с.3 - ПС 505 гамма
2168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с7 яч40-РП18121 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 15:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с.1 яч.5-РТП21147 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 14:00 | [6 empty] | 165.7667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22836 А-ТП22832 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 11:20 | [6 empty] | 186.5 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15463 Б-ТП16209 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч35-РТП18150 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции кл | -
2173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20480 Б-ТП18757 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 17:02 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл | -
2174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с12 яч2-РП20156 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 14:00 | [6 empty] | 116.5167 |  |  | повреждение изоляции кл
2175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29823 Б - ТП 31288 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 14:00 | [6 empty] | 211.4 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП29823Б-ТП31288Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с1 яч11-РП26134 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 19:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются
2177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 Б-ТП28951 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 16:10 | [6 empty] | 115.2833 |  |  | выясняются | АВР
2178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с2 яч6-РП14464 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 20:58 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
2179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч39 - РП 5042 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-03 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 16:59 | [6 empty] | 19.8167 |  |  | Выясняются | АВР
2180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с2 яч44-РТП17058 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 23:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 13:37 | [6 empty] | 62.0833 |  |  | Д/Д МВС Татаринов на ПС 342 Миуская АО по ТМ фидер 12258 бета + 17058, "Земля " снялась | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16924 2-ТП18961 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 22:00 | [6 empty] | 46.3167 |  |  | Повреждение КЛ
2182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23472 А-РТП15445 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:00 | [6 empty] | 62.8667 |  |  | Повреждение КЛ
2183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4253Б - РТП5407 С1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-04 01:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 15:45 | [6 empty] | 110.7 |  |  | Повреждение КЛ ТП 4253Б - ТП 4950Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
2184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15445 1-ТП23796 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-04 01:10 | 2024-04-04 01:35 | 2024-04-06 15:00 | 14 | 3 |  | 520 | 1 | 0.5 | 61.8333 | 0.4167 | 5.8338 | Причина выясняется Повреждение КЛ | МТЗ
2185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5416 с.1- ТП 4620 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-04 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 15:45 | [6 empty] | 110.3833 |  |  | повреждение КЛ ТП 4329Б - ТП 3758Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита, АВР успешно
2186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТП | ТП 72047 | Силовой трансформатор №2 Б | 20 (21) | 2024-04-04 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 15:25 | [6 empty] | 37.4833 |  |  | Повредилась кабельная перемычка Луча Б
2187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12100 1-ТП23796 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 02:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:00 | [6 empty] | 60.9667 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ "РТП 12100 с.1 - ТП 23796 Б" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 679 с3 яч27-РТП 16014 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 02:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:00 | [6 empty] | 60.2667 |  |  | пробой изоляции
2189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11194 1-ТП12932 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:00 | [6 empty] | 59.9167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11194с1-ТП12932Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22089 Б-ТП22087 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 13:10 | [6 empty] | 153.9667 |  |  | уточняются
2191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч33-РП14159 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 03:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-07 14:30 | [6 empty] | 83.2 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11027с1-ПС630 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16028 2-ТП19855 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 14:30 | [6 empty] | 106.5 |  |  | Повреждение КЛ
2193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 679 с2 яч12-РТП 16014 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:00 | [6 empty] | 58.4 |  |  | пробой изоляции
2194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 682 с4 яч28-РП16021 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 10:00 | [6 empty] | 197 |  |  | Повреждение КЛ
2195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 2913Б-ТП 4997Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-04 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 16:30 | [6 empty] | 33.9 |  |  | Повреждение КЛ ТП 4997Б - ТП 2913Б | АВР успешно
2196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП996 1-ТП3179 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-04 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 11:00 | [6 empty] | 147.3333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25817 А-РТП21047 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 08:17 | [6 empty] | 0 |  |  | выделена поврежденная КЛ 10 кВ РТП21047с1-ТП25817А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч8-РП14045 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 10:00 | [6 empty] | 49.3333 |  |  | Выясняются
2199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч8-РТП16138 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 10:00 | [6 empty] | 49.3333 |  |  | Выясняются
2200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 843а-РТП 28199(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 11:00 | [6 empty] | 50.2667 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 28199 с.1 - ПС 843 Говорово а
2201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч59-РТП15029 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 10:00 | [6 empty] | 49.0833 |  |  | Выясняются
2202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18455 А - вв 96556 к1 |  | 0.38 | 2024-04-04 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 09:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП18455Б-вв96556 (к1) выделена осмотром | -
2203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10159 Б-ТП25817 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 15:00 | [6 empty] | 125.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч17-РП1605 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-04 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 15:00 | [6 empty] | 124.8333 |  |  | В РП 1605 откл. МВ напр. п/ст 396альфа, КЛ 6кВ РП 1605-п/ст 396альфа повреждена.
2205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18356 Б-ТП15261 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 09:00 | [6 empty] | 94.5833 |  |  | Повреждение оборудования РТП19020с.2(ОЭК) отключился МВ ТП24837Б из-за повреждения КЛ10кВ ТП18356Б-ТП15261Б Схема сети – Нормальная | АВР (АВРТ)
2206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ вв 16397 - вв 104145 (ТП 688) |  | 0.38 | 2024-04-04 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 10:00 | [6 empty] | 95.1667 |  |  | выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ вв 16397 - вв 104145(сеть РП 688 с.1)
2207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27983Б -ТП19516 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 11:24 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 16924с.2 откл. МВ напр. 27983Б, КЛ 10кВ ТП 27893Б- ТП 19516Б повреждена.
2208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11255 А-ТП11261 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 09:00 | [6 empty] | 21.4167 |  |  | РТП18067с.1 откл. МВ ТП20525А, из-за поврежения КЛ10кВ ТП11255А-ТП11261А | МТЗ 1 ступень
2209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19135 1-ТП21660 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 15:00 | [6 empty] | 3.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ-Т-а в ТП18529А | МТЗ
2210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19410 А - вв 96366 (1) |  | 0.38 | 2024-04-04 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 14:00 | [6 empty] | 218.05 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15015 1-РТП14140 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 14:00 | [6 empty] | 145.9167 |  |  | ПОвреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с4 яч30-РТП15015 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-04 12:14 | 2024-04-04 12:33 | 2024-04-10 14:00 | 4 |  |  |  |  | 0.1 | 145.7667 | 0.3167 | 1.2668 | По вредение изоляции КЛ | АВР (АВРТ)
2213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12852 Б - вв 45622 |  | 0.38 | 2024-04-04 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 14:50 | [6 empty] | 98.0167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12852 А - вв 46722 |  | 0.38 | 2024-04-04 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 15:00 | [6 empty] | 170.1667 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ 0,4 кВ (ТП12852)вв467220-вв50133 | АВР успешно
2215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22341 А-ТП24302 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 16:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16080 2-ТП27606 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 11:30 | [6 empty] | 185.65 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27381 А-ТП25666 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 17:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. Повреждена КЛ 10кВ ТП27381А-ТП25666А. | АВР успешно
2218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22494 А-ТП17520 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 15:00 | [6 empty] | 188.7 |  |  | В РП 14152с.1 откл. МВ напр. ТП 22493А, Повреждение КЛ 10кВ ТП 17520А- ТП 22494А
2219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч22-РТП18005 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 23:36 | [6 empty] | 125.15 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
2220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12199 2-ТП10298 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 14:00 | [6 empty] | 162.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
2221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч107-РП2199 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-04 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 09:53 | [6 empty] | 182.5833 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП2199с2-ПС112альфа, отключена с ОЗЗ вручную.
2222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2143 3-ТП2789 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-04 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 09:53 | [6 empty] | 182.5333 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП2143с3-ТП2789Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч14-РТП16064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 23:36 | [6 empty] | 124.1333 |  |  | Повреждение КЛ
2224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2080 А-ТП1868 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-04 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 13:50 | [6 empty] | 184.5333 |  |  | Повреждена РКЛ 6 кВ ТП1868Б-ТП2080 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2 яч52-РП12271 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 11:00 | [6 empty] | 132.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12271с1 -ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с2 яч14-РП17019 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 15:20 | [6 empty] | 112.5 |  |  | Повреждение КЛ | ОЗЗ, отключен вручную
2227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП12206с2-РП14058с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 11:00 | [6 empty] | 132.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12206с2 - РП14058с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10348 А - ТП 30420 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 15:00 | [6 empty] | 88 |  |  | пробой изоляции. повреждена КЛ ТП 10348А-ТП30420А и КЛ ТП 11917А-ТП 12550А | авр успешно
2229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч11-РП12182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 23:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 09:00 | [6 empty] | 105.6167 |  |  | Причина выясняется РП12182с1 откл. МВ в ручную с землей ПС212альфа из-за повреждения ПКЛ 10кВ РП12182с1-ПС212альфа Схема сети – Нормальная | АВР успешно
2230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с4 яч40-РП21081 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 10:00 | [6 empty] | 226.3833 |  |  | повреждение КЛ
2231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3345 Б-ТП1651 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-05 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 12:08 | [6 empty] | 179.9667 |  |  | Повреждение РКЛ 6 кВ ТП1651Б-ТП3345Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14101 с.2 - ТП 24398 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 21:16 | [6 empty] | 260.9333 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РТП14101с.2-ТП24398А Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Юго-восточный, Гололёдные образования | АВР (АВРТ) АВР успешно
2233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с7 яч71-РП16028 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 10:00 | [6 empty] | 224.8 |  |  | повреждение КЛ
2234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17222 2-ТП17223 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 01:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 01:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | в РП 19073 сек.2 МТЗ яч 25222 Б
2235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч28-РТП19064 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 09:50 | [6 empty] | 175.9 |  |  | повреждение кл
2236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128 с.2-ТП21696 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 16:15 | [6 empty] | 110.25 |  |  | Выясняются
2237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17455 Б-ТП17526 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 02:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 13:50 | [6 empty] | 203.8 |  |  | выясняются | АВР успешна
2238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16046 1-ТП17454 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-05 02:20 | 2024-04-05 02:33 | 2024-04-13 13:50 | 12 | 3 |  | 583 | 3 | 3 | 203.5 | 0.2167 | 2.6004 | Ранее была отключена КЛ РТП 16046с2 - ТП 17454Б. Причина выясняется. | АВР ВН
2239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14144 2-ТП24705 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 07:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 08:43 | [6 empty] | 193.1 |  |  | В РП 14144 С2 откл. МВ- ТП 24705 Б, повреждение КЛ МКС РП 14144 С2- ТП 24705 Б | МТЗ
2240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13302 Б-ТП20977 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 18:15 | [6 empty] | 105.6833 |  |  | Повреждение кабельной линии
2241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с6 яч622-РТП18023 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 18:15 | [6 empty] | 105.65 |  |  | Повреждение кабельной линии
2242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21958 Б-ТП19416 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 11:20 | [6 empty] | 241.6333 |  |  | Пробой изоляции. Повреждена КЛ 10кВ ТП19416-ТП21958Б. | АВР успешно
2243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП956 А-ТП576 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-05 10:37 | Неотложное |  |  | 2024-04-05 10:37 | 2024-04-05 11:09 | 2024-04-06 09:00 | 2 | 1 |  | 100 |  | 0.05 | 22.3833 | 0.5333 | 1.0666 | ТП 576 ( встроенная в жилом доме ) отключение для устранения протечки воды
2244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч16-РП12238 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 13:20 | [6 empty] | 73.7667 |  |  | КЛ ТЭЦ23-Рп12238 α работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с12 яч4 - РТП 26150 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 15:49 | [6 empty] | 172.1833 |  |  | На ПС 361 -отключилась групповая ячейка 26150(МКС)+26039(ОЭК) | АВР
2246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16121 2-ТП15204 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 13:20 | [6 empty] | 73.5 |  |  | КЛ РП16121 с.2-ТП15204Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ РП472 4-ТП3722 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-05 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 11:30 | [6 empty] | 71.5 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15368 Б-ТП18358 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 16:24 | [6 empty] | 123.8333 |  |  | КЛ ТП25368Б-ТП18358Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП629 2-ТП3825 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-05 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 17:00 | [6 empty] | 100.3833 |  |  | пробой изоляции | МТЗ 1 ступень
2250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч4-РП527 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-05 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 09:00 | [6 empty] | 164.3167 |  |  | повреждение КЛ
2251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18068 1-ТП14867 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 13:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП14967А-РП18068с1 выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | АВР успешно
2252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15493 А - ТП 16668 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 14:39 | [6 empty] | 24.8667 |  |  | Растяжка на КЛ 10 кВ ТП15493А - ТП16668А. | Растяжка, без отключений; выделена осмотром.
2253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.7 яч.709 - РТП 17004 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 15:10 | [6 empty] | 96.9 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ, АВР успешно.
2254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 18:30 | [6 empty] | 146.4 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП12037 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 11:30 | [6 empty] | 138.8833 |  |  | Подожжен
2256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с8 яч8-РП14093 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 16:10 | [6 empty] | 71.2167 |  |  | В РП 14093 откл. МВ- ПС 17 альфа+ бете, повреждение КЛ МКС РП 14093 - ПС 17 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12808 Б - вв 58080 (2) |  | 0.38 | 2024-04-05 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 12:00 | [6 empty] | 91.05 |  |  | Пробой изоляции КЛ
2258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 28304 Б - ТП 21284 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 16:15 | [6 empty] | 94 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 21284Б - ТП 28304Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16080 2-ТП14525 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 15:00 | [6 empty] | 68.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с12 яч8-РП20155 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 14:44 | [6 empty] | 140.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
2261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч35-РП16020 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 14:30 | [6 empty] | 164.1 |  |  | повреждение КЛ
2262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17177 с 1-ТП16555 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 11:00 | [6 empty] | 111.15 |  |  | выясняются
2263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11602 А-ТП22364 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 16:45 | [6 empty] | 92.45 |  |  | выясняются | АВР
2264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19068 1-ТП21792 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 10:55 | [6 empty] | 230.1667 |  |  | Выясняются
2265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12191 с.1 - ТП 13679 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 10:00 | [6 empty] | 229.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12191с.1-ТП13679А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4801 А - вв 50975 |  | 0.38 | 2024-04-05 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 | [6 empty] | 3.25 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 4801 А - вв 50975
2267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 А-ТП28951 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 16:50 | [6 empty] | 115.9333 |  |  | выясняются | АВР
2268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25508 А-ТП17305 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 15:30 | [6 empty] | 18.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ | МТЗ
2269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП12008 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 21:20 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции.
2270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч53-РТП16137 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 10:55 | [6 empty] | 205.5833 |  |  | пробой изоляции
2271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП14177 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 13:00 | [6 empty] | 159.65 |  |  | Выясняются
2272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 1-ТП18318 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 13:00 | [6 empty] | 159.65 |  |  | Выясняются
2273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19743 Б-ТП14890 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 22:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 14890 Б - ТП 19743 Б
2274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23508 Б-ТП23512 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 16:50 | [6 empty] | 162.25 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 23512 Б – ТП 23508 Б | АВР,МТЗ успешно
2275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15507 Б-ТП12498 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 16:50 | [6 empty] | 162.2333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 15507 Б – ТП 12498 Б | АВР,МТЗ успешно
2276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4801 Б - вв 50975 |  | 0.38 | 2024-04-05 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 14:57 | [6 empty] | 88.1 |  |  | Неполнофазный режим работы. Повреждение КЛ 0,4 ТП 4801Б-вв 50975
2277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.142 - РТП 15189 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 16:00 | [6 empty] | 161.1 |  |  | Пробой изоляции
2278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19949 А-ТП22755 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-05 23:22 | [6 empty] | 0 |  |  | ПОвреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП600 Б-ТП759 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-06 01:32 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-06 01:32 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 2706с.2 на сб. шинах ОЗЗ, вручную отключили МВ напр. ТП 600Б. Повреждение КЛ 6кВ ТП 600Б - ТП 759Б
2280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20064 с.1 - ПС 593 β |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 02:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 16:22 | [6 empty] | 229.65 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС 593 - РТП 20064 бета | АВР успешно
2281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2906 1-ТП1659 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-06 05:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 11:00 | [6 empty] | 149.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.7 - РП 12089 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 05:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 05:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
2283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13967 Б-ТП13968 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 06:22 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-10 18:02 | [6 empty] | 107.6667 |  |  | повреждение кл 10 кв
2284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16046 1-ТП17454 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 14:20 | [6 empty] | 175.65 |  |  | РТП 16046 с1 от МТЗ по ТМ отключился МВ ТП 17454 А | АВР успешна
2285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч32-РТП21047 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 15:00 | [6 empty] | 55 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с1 яч44 - РТП 21024 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 16:38 | [6 empty] | 128.5167 |  |  | Выясняются | АВР
2287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19394 Б - вв 96038 |  | 0.38 | 2024-04-06 08:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 16:55 | [6 empty] | 80.7 |  |  | Выясняются | АВР
2288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП17030 2-ТП18973 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 15:40 | [6 empty] | 103.3333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП17030с2-ТП18973А
2289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1189 Б - вв 83749 |  | 0.38 | 2024-04-06 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 12:00 | [6 empty] | 2.9 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
2290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч5-РТП15191 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 10:00 | [6 empty] | 70.4667 |  |  | Отключение произошло из-за повреждения КЛ ТП 16724Б-ТП 18237Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19343 А-ТП20231 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 16:22 | [6 empty] | 52.3833 |  |  | АО в РП 14162 сек.1 откл. МВ ТП 19343 А, в результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 19343 А - ТП 20231 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11162 2-ТП27778 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 14:12 | [6 empty] | 170.0333 |  |  | Повреждение РКЛ 11162 с2-ТП 27778 А | АВР успешно
2293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15083(с.2)-РТП 16005(с.2) |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 14:00 | [6 empty] | 169.4167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч20-РП5014 альфа+ с4 |  | 6 (6.3) | 2024-04-06 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 16:15 | [6 empty] | 51.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5014 с.4 - ПС 180 альфа | АВР успешно
2295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1112 А-ТП576 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-06 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 14:30 | [6 empty] | 169.6333 |  |  | Повреждение КМ КЛ
2296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16724 Б-ТП18237 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 10:00 | [6 empty] | 68.9167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП20865 Б-ТП13908 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 18:43 | [6 empty] | 101.35 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч11-РП12195 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 15:00 | [6 empty] | 169 |  |  | пробой изоляции
2299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18386 Б - вв 91573 (2) |  | 0.38 | 2024-04-06 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 15:20 | [6 empty] | 169.1833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18386 Б - вв 91573 |  | 0.38 | 2024-04-06 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 15:20 | [6 empty] | 169.1833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19319 А-ТП19318 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 13:00 | [6 empty] | 69.9667 |  |  | РП 17170 с1 от МТЗ откл РКЛ ТП 19319 А
2302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с2-ТП19319 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-06 15:02 | 2024-04-06 15:27 | 2024-04-09 13:00 | 12 | 2 |  | 580 | 1 | 0.5 | 69.9667 | 0.4167 | 5.0004 | Отключение РКЛ РП 17170 с1-ТП 19319 А и РП 17170 с2-ТП 19319 Б | Нет условий для работы АВР, отключение по 2-м лучам
2303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27099 1-ТП11923 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 11:30 | [6 empty] | 139.8167 |  |  | Повреждение изоляции
2304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17456 А - вв 90292 |  | 0.38 | 2024-04-06 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 10:50 | [6 empty] | 114.3333 |  |  | повреждена КЛ ТП 17456А - вв 90292, установили КРПТ со вв 82254 на вв 90292 (ТП 17456А).
2305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16186 1-ТП22491 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 10:00 | [6 empty] | 88.2667 |  |  | В РП 16186с.1 от МТЗ отключилась яч. ТП 22491 А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24894 А - ТП 24384 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 14:50 | [6 empty] | 92.8 |  |  | Повреждён КЛ ТП 24384 А - ТП 24894 А | АВР,МТЗ успешно
2307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30285 Б - ТП 19309 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 10:12 | [6 empty] | 112.0167 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 19309 Б-ТП 30285 Б | АВР успешно
2308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с3 яч41-РТП20167 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 18:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
2309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21021 1-ТП25296 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 15:29 | [6 empty] | 212.8667 |  |  | Повреждена КЛ 21021 с1-ТП 25296 Б | АВР УСПЕШНО
2310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21121С2 - РП12006С1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 13:00 | [6 empty] | 209.7833 |  |  | пробой изоляции
2311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18376 Б-ТП25167 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 19:37 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
2312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 19691 Б - ТП 28768 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 19:37 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
2313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТРП | РТП 21137 | АСБ ТП21137С2 - Т-2 | 10 (10.5) | 2024-04-06 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 15:30 | [6 empty] | 43.85 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13659 А-ТП13660 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 21:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 16:35 | [6 empty] | 91.1 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13659А - ТП 13660А
2315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП12086 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 15:35 | [6 empty] | 205.8333 |  |  | КЛ РП12086 с.1-ТЭЦ23γ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ-10кВ РП12086с.3-РТП14145с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 15:35 | [6 empty] | 205.8333 |  |  | КЛ РП12086 с.3-РП14145 с.2 работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12239 1-ТП19205 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 15:35 | [6 empty] | 205.7667 |  |  | КЛ РП12239 с. 1-ТП19205А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с2 яч24-РП20004 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 10:00 | [6 empty] | 127.7167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
2319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22317 Б-ТП18509 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 10:00 | [6 empty] | 127.7167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 18509 Б - ТП 22317 Б | АВР,МТЗ успешно
2320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с2 яч28-РП20004 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 10:00 | [6 empty] | 127.7167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
2321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с1 яч21-РТП17012 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 10:00 | [6 empty] | 127.7167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
2322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч16-РП15182 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 10:33 | [6 empty] | 173.2167 |  |  | Повреждение ПКЛ РП15182с2-ПС112
2323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23519 А-ТП23530 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-07 06:23 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена
2324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26174 1-ТП27271 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 13:50 | [6 empty] | 247 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП12507А-ТП12655А | ВВ
2325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19107 2-ТП24022 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 17:10 | [6 empty] | 106.25 |  |  | причина выясняется | АВР
2326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14343 Б - вв 132921 (2) |  | 0.38 | 2024-04-07 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 11:00 | [6 empty] | 27.4833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
2327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30299А -ТП 14637А |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 07:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 15:00 | [6 empty] | 103.1167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14637А-ТП21669А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч16-РП18143 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 14:20 | [6 empty] | 100.9667 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП18143 - ПС731 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч20-РП18143 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 14:20 | [6 empty] | 100.9667 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП18143 - ПС731 дельта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12760 А - вв 69608 |  | 0.38 | 2024-04-07 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 15:00 | [6 empty] | 197.2833 |  |  | Пробой изоляции
2331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 751 с2 яч4-РТП19068 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 15:00 | [6 empty] | 100.3333 |  |  | Причина выясняется
2332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19066 2-ТП24799 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 15:00 | [6 empty] | 100.3333 |  |  | Причина выясняется
2333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч19-РТП20049 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 09:45 | [6 empty] | 70.8833 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП20049 - ПС68
2334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с2 яч14 - РП21079 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-07 11:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
2335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с3 яч16- РТП 21037 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 13:49 | [6 empty] | 169.0833 |  |  | ПКЛ поврежден | АВР
2336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 1309 А-ТП 1450 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-07 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 10:00 | [6 empty] | 42.4333 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ ТП 1309 А - ТП 1450 Б
2337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4955А - РТП5201 С1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-07 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 16:35 | [6 empty] | 48.8 |  |  | Повреждение КЛ РТП 5201с1 - ТП 4955А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5429 с1-ПС 111 с1ст. яч13 |  | 6 (6.3) | 2024-04-07 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 10:00 | [6 empty] | 137.25 |  |  | Повреждение КЛ РП 5429с1 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва, АВР успешно
2339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.1/яч.15 - РП 5106 с.1 Бета |  | 6 (6.3) | 2024-04-07 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 13:00 | [6 empty] | 187.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП5106с.1-ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28740 с1-ПС606 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 10:10 | [6 empty] | 65 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РТП 28740сек2 - ПС 606
2341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС305 с1 яч23-РТП3234 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-07 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 13:00 | [6 empty] | 187.65 |  |  | Замечания: Пробой изоляции КЛ 6кВ РП3234с.1-ПС305альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч29-РТП11027 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 14:30 | [6 empty] | 164.2833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 11027с.1 - ПС 630. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ПС 69 β |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 15:11 | [6 empty] | 139.85 |  |  | КЛ 10 кВ РТП 17001с.2 - ПС 69 бета повреждена. | АВР успешно
2344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5906 А-ТП5901 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-07 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 14:00 | [6 empty] | 90.0667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч12-РП12078 с4 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 14:11 | [6 empty] | 88.6 |  |  | ПС112 АО от МТЗ ячейки ПКЛ РП12078с4-ПС112 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РП12298 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-07 21:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 12298 с2 - ТЭЦ 26 бета
2347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15177 А-ТП26471 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 17:32 | [6 empty] | 90.4167 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП15177А-ТП26471А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 27037 Б - вв 66374 |  | 0.38 | 2024-04-08 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 09:00 | [6 empty] | 224.9167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14684 Б - вв 46522 |  | 0.38 | 2024-04-08 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 10:00 | [6 empty] | 81.1167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
2350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18382 А-ТП23091 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 | [6 empty] | 94.1667 |  |  | пробой изоляции
2351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14486 Б-ТП23091 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 | [6 empty] | 94.1667 |  |  | пробой изоляции
2352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч73-РП14176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 15:00 | [6 empty] | 109.0833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23012 А-ТП11312 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 05:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
2354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с2 яч25-РП14044 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 07:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 15:00 | [6 empty] | 103.3167 |  |  | Пробой изоляции. Схема сети – Нормальная | АВР успешно.
2355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17896 Б-ТП12474 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 13:40 | [6 empty] | 77.2 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч18-РП12123 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 12:00 | [6 empty] | 123.1667 |  |  | Причины выясняются
2357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с2- РП 12123 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 12:00 | [6 empty] | 123.0333 |  |  | Причина выясняется Повреждение КЛ 10 кВ РП 12123 с.1 - РТП 28043 с.2 Схема сети – Ремонтная | МТЗ 1 ступень
2358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч17-РП10091 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 12:00 | [6 empty] | 122.8333 |  |  | Причины выясняются
2359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15520 Б-ТП13179 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 13:09 | [6 empty] | 51.15 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП13179Б - ТП15520Б, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19066 2-ТП25836 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 14:00 | [6 empty] | 195.8 |  |  | уточняются
2361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 343 с1 яч13-РП2219_4187 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-08 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 11:00 | [6 empty] | 120.6667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15515 Б-ТП20544 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 13:09 | [6 empty] | 50.45 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП15515Б - ТП20544Б, КЛ работала внормальном режиме, пробой изоляции
2363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12068 1-ТП13205 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 14:05 | [6 empty] | 98.7333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч45-РТП12068 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 14:05 | [6 empty] | 98.7333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с1 яч21-РТП10002 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 11:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | МНЗ успешно
2366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19808А - ТП30433А |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 13:25 | [6 empty] | 48.7 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10314 А-ТП10962 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 13:50 | [6 empty] | 241.0333 |  |  | РП 10749с. 1 от МТЗ откл МВ ТП 15814А; КЛ ТП 10314А -ТП 10962А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 15012 с.2 - вв 87239 (1) |  | 0.38 | 2024-04-08 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 09:50 | [6 empty] | 236.7167 |  |  | пробой изоляции
2369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10779 Б - вв 36712 |  | 0.38 | 2024-04-08 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 14:45 | [6 empty] | 49.3167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11157 Б-ТП11903 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 12:00 | [6 empty] | 93.2167 |  |  | пробой изоляции ТП11903Б-ТП11157Б | АВР успешно
2371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11164 1-ТП17939 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-08 14:55 | 2024-04-08 15:15 | 2024-04-10 13:20 | 8 | 2 |  | 360 |  | 0.3 | 46.4167 | 0.3333 | 2.6664 | Причины выясняются | МТЗ
2372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3314 А - вв 34527 |  | 0.38 | 2024-04-08 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 14:15 | [6 empty] | 166.8167 |  |  | пробой изоляции
2373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 26186 с.1 - ТП 28619 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 10:00 | [6 empty] | 42.3167 |  |  | Причина выясняется РТП26186с1 откл. ВВ от МТЗ яч. ТП28619А из-за повреждения КЛ 10кВ РТП26186с1-ТП28619А Схема сети – Нормальная | АВР успешно
2374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12850 Б - вв 45299 |  | 0.38 | 2024-04-08 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 12:45 | [6 empty] | 212.6833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП12850 Б-ВВ45926 |  | 0.38 | 2024-04-08 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 12:45 | [6 empty] | 212.6 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
2376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.1 яч.2 - РТП 18022 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 07:30 | [6 empty] | 182.05 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 18022 с.1 - ПС 505 альфа
2377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24774 А-ТП18799 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 11:00 | [6 empty] | 112.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ Т18530А-ТП16589А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15147 с.1 - ТП 14610 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-08 18:15 | 2024-04-08 19:07 | 2024-04-23 09:28 | 12 | 3 |  | 720 |  | 1.2 | 351.2167 | 0.8667 | 10.4004 | Повреждение изоляции КЛ ТП14633А-ТП20738А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25965 Б - вв 99433 |  | 0.38 | 2024-04-08 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 18:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
2380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14343 Б - вв 132921 (1) |  | 0.38 | 2024-04-08 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 14:15 | [6 empty] | 19.1 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 305 с2А яч214-РП15141 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 10:00 | [6 empty] | 60.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП15141с2 -ПС305альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21268 Б-ТП14633 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 10:00 | [6 empty] | 107.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП14633Б-ТП21268Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1В яч7-РП18184 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 23:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 11:10 | [6 empty] | 35.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
2384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5113 с.2 - ПС 69 β |  | 6 (6.3) | 2024-04-08 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 12:31 | [6 empty] | 181.0333 |  |  | По ТМ в откл ПКЛ 6 кВ РТП 5113 - 69 бета
2385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с2 яч205-РП14044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 16:00 | [6 empty] | 232.2833 |  |  | Пробой изоляции
2386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12409 А-ТП13209 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 14:00 | [6 empty] | 154.9167 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП12409А - ТП13209А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15753 Б-ТП28353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 14:00 | [6 empty] | 154.9167 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП15753Б - ТП28353Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27900 А-ТП15914(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 174.8167 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 15914 Б - ТП 27900 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ РП10154 1-ТП15817 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 174.7167 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 10154 с.1 - ТП 15817 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14131 1-ТП16287 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 173.5167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14131 2-ТП16331 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 173.5167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч32-РТП19067 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 05:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 05:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | РТП 19067 с.2 МТЗ яч ТЭЦ 26 альфа + бета
2393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17021с.2-РТП20026с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 07:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение КЛ. Схема сети – Нормальная | РТП17021с.1 откл. МВ от МТЗ КЛС РТП20026с.2
2394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15591 А-ТП15590 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 17:17 | [6 empty] | 10 |  |  | Повреждение КЛ. | РП14148с.1 откл. МВ от МТЗ КЛ ТП22421А.
2395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6694 А - вв 27258 |  | 0.38 | 2024-04-09 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 10:54 | [6 empty] | 74.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ (ТП6694А)вв27258-вв27257 | -
2396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6694 А - вв 27258 |  | 0.38 | 2024-04-09 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 10:54 | [6 empty] | 74.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ (ТП6694А)вв27257-вв27259 | -
2397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22863 А - вв 101823 |  | 0.38 | 2024-04-09 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 09:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
2398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с5 яч508-РП26035 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 09:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 710 - РП 26035 с.1, от МТЗ | АВР успешно
2399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с7 яч49-РТП17109 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 14:00 | [6 empty] | 99.4 |  |  | повреждение изоляции кл
2400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 613 Б - вв 36074 |  | 0.38 | 2024-04-09 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 15:00 | [6 empty] | 172.3 |  |  | Пробой изоляции
2401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16040(с1)-РП18125(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 14:28 | [6 empty] | 51.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
2402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12398 Б - вв 53273 |  | 0.38 | 2024-04-09 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 14:15 | [6 empty] | 218.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
2403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с.2 яч.210 - РП 16132 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 14:40 | [6 empty] | 74.5667 |  |  | Повреждён ПКЛ ПС 91 - РП 16132 бета, от МТЗ | АВР успешно
2404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13631 Б-ТП16360 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 14:00 | [6 empty] | 97.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13631Б-ТП16360Б | МТЗ
2405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71013(с2)-ПС859(с2) |  | 20 (21) | 2024-04-09 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 11:00 | [6 empty] | 213.7333 |  |  | повреждение кл
2406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 2-ТП24330 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 14:00 | [6 empty] | 24.65 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14072 2-ТП24330 Б
2407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20847 Б - ТП 28625 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 14:58 | [6 empty] | 97.4167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 20847 Б - ТП 28625 Б
2408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11863 Б - вв 34068+6631Р |  | 0.38 | 2024-04-09 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:50 | [6 empty] | 236.9667 |  |  | пробой изоляции, повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 11863 Б - вв 34068 | авр успешно
2409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24558 А - вв 9443 |  | 0.38 | 2024-04-09 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 11:20 | [6 empty] | 164.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | ПП
2410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18501 Б - вв 99713 |  | 0.38 | 2024-04-09 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 15:00 | [6 empty] | 168.3167 |  |  | Пробой изоляции
2411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1142 А - вв 98451 |  | 0.38 | 2024-04-09 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:00 | [6 empty] | 210.6833 |  |  | повреждение КЛ
2412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч18-РП14034 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 11:00 | [6 empty] | 91.4167 |  |  | пробой изоляции
2413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч18-РТП18149 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 11:00 | [6 empty] | 91.4 |  |  | пробой изоляции
2414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч1-РП16033 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 13:19 | [6 empty] | 69.6667 |  |  | Повреждение ПКЛ РП16033с1-ПС790альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18281 Б - вв 105768 |  | 0.38 | 2024-04-09 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 10:00 | [6 empty] | 42.3333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 18281 Б -вв105768
2416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТРП | РТП 18100 | МВ яч 1 | 10 (10.5) | 2024-04-09 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 10:00 | [6 empty] | 17.5833 |  |  | В РП 18100 С1 коронация КМ Т-1, в РП 18100 С1 повреждение КМ - Т-1 | аб-т на резерве
2417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч16-РП2720 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-09 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 13:00 | [6 empty] | 164.25 |  |  | АВР успешно | мтз
2418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25901 Б-ТП24021 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 16:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП25901 Б-ТП24021 Б.
2419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 160.9 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
2420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20408 Б-ТП21310 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 160.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ.
2421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 27155 с.1 - ПС 713 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 13:00 | [6 empty] | 232.3333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ РП15023 1-ТП17649 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 15:00 | [6 empty] | 66.25 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17649Б-РП150236с1. | АВР успешно.
2423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 677 с11 яч105-РТП14043 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 21:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 11:00 | [6 empty] | 109.2333 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12269 1-ТП18944 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 22:40 | [6 empty] | 0 |  |  | РП 12269с.1 от МТЗ откл МВ ТП 18944А КЛ 10 кВ ТП 18944А - РП 12268с.1 работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 798 с2 яч209-РТП12199 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 22:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч209-РП2344 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-09 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:00 | [6 empty] | 203.0167 |  |  | аварийное откл ПКЛ ПС 112 - РП 2344+РП2915 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12079-РП10154 2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-09 23:13 | [6 empty] | 0 |  |  | РП 10154с.1 откл МВ РП 12079с.1 -ТЭЦ 16 в РП 10154с.1 КЛ РП 12079с.1 работала в нормальном режиме пробой изоляции
2428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16971А - ТП28505А |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 11:00 | [6 empty] | 59.7667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17445 Б-ТП17562 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 23:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 12:20 | [6 empty] | 36.9333 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17151 1-ТП20745 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 154.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП17151с1 - ТП20745Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15531 А-ТП26275 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 23:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 14:17 | [6 empty] | 38.55 |  |  | Повреждена концевая муфта КЛ в ТП15531А-ТП26275А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч37-РП17060 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 12:41 | [6 empty] | 204.8 |  |  | повреждение кл 10кВ
2433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21416 Б-ТП12562 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 12:00 | [6 empty] | 35.7833 |  |  | РП11143с2 откл. МВ от МТЗ ТП25458Б
2434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч43-РП18081 альфа с1, ПС 46 с5 яч43-РП18081 альфа с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 10:00 | [6 empty] | 129.0667 |  |  | Аварийное откл ПКЛ ПС46 - РП18081 с.1 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3130-ТП2450 А, КЛ6кВ ТП3130-ТП2450 А уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-10 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 01:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Аварийное откл КЛ ТП3130- ТП 2450А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с4 яч408-РТП20913 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 01:55 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП20913с.1-ПС378, пробой изоляции
2437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27676 Б-РП10156с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 04:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Аварийное откл КЛ 10кВ ТП 10156 с.2 ТП 27676 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч27-РТП18200 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 04:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч37-РТП21049 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 04:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч38-РП16085 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 04:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с.2 яч.37-РТП21150 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 04:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КМ на ЦП | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20668 А-ТП17933 А, КЛ10кВ ТП20668 А-ТП17933 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 219.75 |  |  | аварийное откл КЛ 17933 А - ТП 20668 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с4 яч52-РТП17171 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 20:00 | [6 empty] | 37.3167 |  |  | Причина выясняется.
2444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17004 с.1 - ТП 19540 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 15:50 | [6 empty] | 29.15 |  |  | Повреждение оборудования Повреждён КЛ РП 17004 с.1 - ТП 19540 А, от МТЗ | АВР успешно
2445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20182 2-ТП21871 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 11:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | АВР
2446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18380 Б-ТП19669 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 12:06 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждён
2447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2Г яч14-РТП15010 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 12:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15010с.1 - ПС 56альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 2-ТП 26969 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 11:00 | [6 empty] | 214.7 |  |  | Выясняются
2449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19228 Б - вв 107373 |  | 0.38 | 2024-04-10 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 213.1167 |  |  | пробой изоляции
2450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6838 Б - вв 69365 |  | 0.38 | 2024-04-10 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 13:44 | [6 empty] | 24.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 6838 Б - вв 69365 | АВР отсутствует
2451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч4-РП10185 с1, ПС 46 с4 яч4-РП10185 с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 139.7167 |  |  | Отключение с ОЗЗ вручную КЛ 10 кВ ПС 46 с4 яч4-РП10185 с1
2452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29040 с.2 - ТП 11821 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 138.6667 |  |  | Выделили поврежденну. КЛ 10 кВ РП 29040 с.2 - ТП 11821 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с3 яч316-РТП15174 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 15:00 | [6 empty] | 117.25 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
2454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с13 яч37-РП16041 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-10 17:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
2455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20582 А-РП16179 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 14:00 | [6 empty] | 236.0833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
2456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14071 1-ТП18497 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 14:00 | [6 empty] | 236.0333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
2457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с3 яч21-РП29040 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 135.85 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РП29040с2-ПС46гамма. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП459 Б-ТП2346 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-10 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 10:50 | [6 empty] | 160.15 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП459Б - ТП2346Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.1/яч.7 - РП 12106 с.2/яч.8 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 11:00 | [6 empty] | 62.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12106с.2-ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с3 яч21-РП12145 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 14:00 | [6 empty] | 136.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
2461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5041 с.1 - ТП6506 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-10 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 11:26 | [6 empty] | 38.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП5041С1-ТП6506А. | МТЗ
2462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17367 А-ТП17366 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 203.7333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с7 яч16-РП17144 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 14:00 | [6 empty] | 135.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
2464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РТП15120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 23:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 10:00 | [6 empty] | 58.8167 |  |  | Повреждение КЛ РП15120с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РП11004 дельта с4 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 10:00 | [6 empty] | 58.8 |  |  | Повреждение КЛ РП15120с1-ПС46альфа
2466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч16-РП17052 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 10:00 | [6 empty] | 58.7833 |  |  | Откл вручную с ОЗЗ в РП17052-ПС46бета
2467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с.4 яч.36 РТП19013 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 11:00 | [6 empty] | 104.7 |  |  | РТП19013с.2 отключился МВ ПС692бета-36альфа из-за повреждения т-р тока в РТП19013с.2 яч. ПС692бета-36альфа | АВР успешно
2468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10055 c.1 - РТП27098 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 02:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 15:00 | [6 empty] | 180.6333 |  |  | В РП 27098 С1 откл. ВЭ- РП 10055 С1, повреждение КЛ МКС РП10055с.1-РТП27098с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12391 Б-ТП10372 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 04:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 10:00 | [6 empty] | 101.8833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 10372 Б - ТП 12391 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч23-РТП15194 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 05:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 196.8167 |  |  | Повреждение изоляции
2471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП10149 2-ТП10934 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 05:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 14:00 | [6 empty] | 56.1833 |  |  | КЛ РП10149 с. 2-ТП10934Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч7-РП17135 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 05:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
2473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.2 яч.2 - РП 11183 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 05:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
2474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18369 Б-ТП18371 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 14:00 | [6 empty] | 54.8833 |  |  | КЛ ТП18369Б-ТП18371Б работала в штатном режиме, пробой изоляции
2475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17720 А-ТП17733 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 10:00 | [6 empty] | 266.8333 |  |  | Повреждение изоляции.
2476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16192 с.1 - ТП 16625 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 07:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
2477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4066 А - вв 102482 |  | 0.38 | 2024-04-11 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 12:00 | [6 empty] | 1.5833 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
2478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17133 1-ТП24878 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 17:00 | [6 empty] | 6.5 |  |  | Коронация воронки
2479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.26 - РП 18011 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 11:00 | [6 empty] | 215.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП18011с2 напр. ПС46 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4617 А - вв 41640 |  | 0.38 | 2024-04-11 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 11:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 4617 А - вв 41640
2481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч18-РТП16139 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 10:00 | [6 empty] | 93.4833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15377 Б - вв 103142 |  | 0.38 | 2024-04-11 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 13:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: КЛ повреждена
2483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч. 33 - РП 18125 с2 гамма+ |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 17:23 | [6 empty] | 50.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 18125 с.2 - ПС 334 дельта
2484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч33-РП18125 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 17:23 | [6 empty] | 50.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 18125 с.2 - ПС 334 дельта | АВР успешно
2485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с1 яч107-РП2926 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-11 15:08 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-12 10:26 | [6 empty] | 19.3 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 2926с.2- ПС 91 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Юго-восточный, Без осадков
2486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч17-РП14159 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 11:45 | [6 empty] | 92.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15087 2-ТП24090 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 10:00 | [6 empty] | 210.7667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20577 Б - ТП 22190 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 15:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
2489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РП11151 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 16:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29402Б- ТП 20569 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 10:20 | [6 empty] | 41.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 20569 Б - ТП 29402 | АВР успешно
2491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5037(с1)-РТП5046(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-04-11 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 17:43 | [6 empty] | 121.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5037 с.1 - РП 5046 с.1
2492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с2 яч38-РТП18073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 17:22 | [6 empty] | 120.5333 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП18073с - ПС 68 а+б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч36-РТП20055 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 18:35 | [6 empty] | 217.5833 |  |  | пробой изоляции
2494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28096 с.1 - ПС 776 γ |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 10:00 | [6 empty] | 232.85 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС776 - 28096 гамма
2495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15136 2-ТП14384 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 13:40 | [6 empty] | 212.2333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16467 Б-ТП17648 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 15:00 | [6 empty] | 93.55 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 845 с6 яч608 - РП 26143 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 17:10 | [6 empty] | 167.7 |  |  | Причина выясняется На ПС 845-Кл 26143 Гама+Дельта отключилась Схема сети – Нормальная | АВР успешно
2498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч33-РТП5130 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-11 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 10:00 | [6 empty] | 63.1 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч21-РТП15030 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 11:15 | [6 empty] | 208.3333 |  |  | Причина выясняется
2500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с1 яч21-РТП15162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 11:15 | [6 empty] | 208.3333 |  |  | Причина выясняется
2501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10834 Б-ТП23439 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 19:05 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 10834 Б - ТП 23439 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15140 2-ТП20766 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 19:05 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 10978 Б - РП 12155 с.2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с3 яч27-РП17041 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 10:00 | [6 empty] | 131.55 |  |  | пробой изоляции
2504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4095 А - вв 109331 |  | 0.38 | 2024-04-11 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-11 23:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
2505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71011(с2)-ПС859(с2) |  | 20 (21) | 2024-04-11 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 13:00 | [6 empty] | 133.2167 |  |  | Выясняются
2506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14774 А - вв 18642 |  | 0.38 | 2024-04-11 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 12:45 | [6 empty] | 180.7833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
2507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч17-РП10091 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 01:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
2508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 с.1/яч.2 - РП 14065 с.2/яч.15 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 10:00 | [6 empty] | 128.4167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП14065с2-ПС505 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с1 яч6 - РП 11065 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 17:25 | [6 empty] | 159.75 |  |  | пробой изоляции | АВР
2510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с7 яч141-РТП15190 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 02:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 02:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч47-РП15006 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 102.1667 |  |  | Повреждение оборудования По ТМ в РП15006с2 отключился МВ ПС710г+д. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП15006с2 - ПС692 гамма Схема сети – Нормальная | АВР успешно
2512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч47-РП15006 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 102.1667 |  |  | Повреждение оборудования По ТМ в РП15006с2 отключился МВ ПС710г+д. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП15006с2-ПС692 дельта. Схема сети – Нормальная | АВР успешно
2513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18619 А-ТП 23351 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 15:15 | [6 empty] | 130.3333 |  |  | В РТП 17020с.1 АО яч. ТП 18619А, Пробой изоляции Кл 10кВ ТП 18619А-23351А | -
2514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13105 А-ТП13088 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 16:00 | [6 empty] | 178.95 |  |  | Замечания: В РП 12237 с.1 от МТЗ откл. яч. напр. ТП 13105 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13105 А - ТП 13088 А. | -
2515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.142 - РТП 15189 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 13:40 | [6 empty] | 127.3667 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
2516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13906 А-ТП13969 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 19:00 | [6 empty] | 32.2333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч7-РТП15190 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 12:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
2518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с3 яч16-РП16088 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с1 яч11-РТП12066 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 2-ТП19264 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 10:00 | [6 empty] | 115.4167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП14383 А-ВВ100290 |  | 0.38 | 2024-04-12 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 14:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП 14383А - вв 100290. абонент перевел нагрузку . | -
2522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17808 А - ТП 17809 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 14:11 | [6 empty] | 95.1833 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 17808А - ТП 17809А | -
2523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12632 Б - вв 77619 |  | 0.38 | 2024-04-12 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 15:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП11102 1-ТП12449 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:10 | [6 empty] | 90.2333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч41-РП15182 бета с1, ТЭЦ-21 с2А яч41-РП15182 бета с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 16:02 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП15182с.1 в ручную отключена ПКЛ по причине отсутствия фазы "к", по команде, на ТЭЦ 21 в ручную откл ПКЛ на РП 15182с.1 бета. | -
2526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП6641 Б-ТП5082 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-12 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 16:49 | [6 empty] | 95.7667 |  |  | Выясняются | АВР успешно
2527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП10052(с1)-ТП24608А |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 11:30 | [6 empty] | 162.05 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 10052 с.1 - ТП 24608 А | МТЗ 1 ступень
2528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч44- РП 12128 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 16:50 | [6 empty] | 71.1333 |  |  | Причина выясняется ТЭЦ 12-12128 -ПКЛ повреждена Схема сети – Нормальная | АВР успешно
2529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 14988А-ТП 30841А |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 17:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
2530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14414 А-ТП11590 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 18:39 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 11590 Б - ТП 14414 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с1 яч10-РТП10052 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 18:39 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 10052с.1 от АВР откл МВ ТЭЦ 12альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 472 3 - РП 3519 1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-12 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 10:07 | [6 empty] | 229.0333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч88В-РТП15073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 15:00 | [6 empty] | 88.9167 |  |  | пробой изоляции | -
2534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12246 2-ТП17515 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 10:00 | [6 empty] | 227.75 |  |  | пробой изоляции ( коронирует воронка в РП12246 ) | -
2535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6469 Б - вв 27430 |  | 0.38 | 2024-04-12 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 15:32 | [6 empty] | 113.25 |  |  | ТП 6469 Б - вв 27430 повреждение изоляции КЛ. | АВР отсутствует
2536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 372 А - ТП 3750 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-12 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 15:22 | [6 empty] | 113.0667 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ ТП 372А - ТП 5146А | АВР успешно
2537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч18-РП14124 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 23:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16162 1-ТП17554 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 03:50 | [6 empty] | 0.8333 |  |  | Повреждена КЛ РТП 16162с1 - ТП 17554А | -
2539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РТП17058 с2, ПС 46 с6 яч41-РТП17058 с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 147.9667 |  |  | д\д ЦДП Шишков: НА ПС 46 АО МВ ПКЛ 17058+17062 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14043 2-ТП23226 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 07:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 07:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с8 яч76-РТП16140 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 15:00 | [6 empty] | 150.6333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
2542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч40-РТП19007 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 12:00 | [6 empty] | 75.5167 |  |  | РТП19007с2 откл. МВ от успеш. раб. АВР ПС692альфа+бета из-за повреждения ПКЛ 10кВ РТП19007с2-ПС692альфа (ПКЛ 26РЭР) | АВР успешно
2543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18362 А-ТП22392 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 12:18 | [6 empty] | 123.55 |  |  | КЛ ТП18362А-ТП22392А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
2544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с8 яч76-РТП15021 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 73.1667 |  |  | Повреждение ПКЛ. | -
2545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч20-РП18143 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 08:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 73.1333 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
2546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч4А-РП14145 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 72.4833 |  |  | КЛ РП14145 с.1-ТЭЦ23α работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
2547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19007 2-ТП21966 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 12:00 | [6 empty] | 74.4 |  |  | Причина выясняется РТП19007с2 откл. МВ ТП21966Б из-за повреждения КЛ 10кВ (КЛ 26РЭР) Схема сети – Нормальная | АВР успешно
2548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч44-РТП19043 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 09:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 19043 с.1 - ПС 690 + ПС 690 с2Г яч44-РТП16017 с2 (2 РЭР) | МТЗ
2549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25937 Б-ТП25522 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 09:40 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 20021 С2 откл. МВ-ТП 25523 Б, повреждение КЛ МКС ТП 25522 Б- ТП 25937 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 606 с2 яч16-РП30511 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 15:00 | [6 empty] | 100.35 |  |  | повреждение кл 10кВ отключение сболченных ПС 606 с2 яч16-РП10171 бета с2 (2 РЭР) + 30511 - ПС 606 с.2 | -
2551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27061 с.2 - РТП 21009 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 11:50 | [6 empty] | 144.4 |  |  | пробой изоляции | -
2552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16965 А - вв 92142 |  | 0.38 | 2024-04-13 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 18:00 | [6 empty] | 6.0167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12855 Б-ТП16723 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 22:00 | [6 empty] | 225.9833 |  |  | пробой изоляции 12855Б-ТП 16723Б. | -
2554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19283 Б-ТП13517 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 11:56 | [6 empty] | 95.85 |  |  | Повреждение КЛ. | РП11101с.1 от МТЗ откл. МВ КЛ ТП13518Б.
2555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13319 Б - ТП 13340 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 15:00 | [6 empty] | 145.2167 |  |  | пробой изоляции | -
2556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14224 А - вв 62890 |  | 0.38 | 2024-04-13 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 15:00 | [6 empty] | 97.0167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП27953Б-ТП27Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 10:00 | [6 empty] | 163.6 |  |  | Повреждение изоляции | -
2558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 90 с1 яч17-РТП26102 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 14:05 | [6 empty] | 118.5333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11173 С.1 - ТП 29219 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 15:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ РП 11173 с.1 - ТП 29219 А | АВР успешно
2560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч49-РТП16148 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 15:00 | [6 empty] | 142.7833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18500 Б-ТП18492 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 17:00 | [6 empty] | 72.4667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21930 А-ТП10396 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 15:00 | [6 empty] | 94.1 |  |  | откл. МВ в РП10027с.1 яч. ТП26329А, выделена поврежденная КЛ ТП21930А-ТП10396А, пробой изоляции | -
2563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14054(2) - РП 11125 (1) |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 17:13 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП11125с.1-РП14054с.2, пробой изоляции | -
2564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11125 1-ТП13875 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 17:13 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП11125с.1-ТП19990Б+ТП13875Б, пробой изоляции | -
2565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19110 2-ТП24016 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 15:00 | [6 empty] | 164.5167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
2566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16007 2-ТП20359 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-13 19:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
2567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 Б-ТП28951 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 18:10 | [6 empty] | 117.15 |  |  | Выясняются Повреждена РКЛ ТП19395Б-ТП28951Б | АВР успешно
2568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29402Б- ТП 20569 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 23:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 15:37 | [6 empty] | 64.2 |  |  | ТП20569Б-ТП29402Б повреждение изоляции | мтз
2569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14522 Б-ТП11912 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 10:15 | [6 empty] | 153.1 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
2570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16199 2-ТП19872 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 11:00 | [6 empty] | 81.3 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП16199с.2 В напр ТП19872Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24616 Б-ТП21435 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 11:00 | [6 empty] | 81.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП21435Б-ТП24616б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч47-РП14075 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 12:21 | [6 empty] | 105.2333 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП14075с1-ПС833 | земля
2573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26168 с2 - ПС 833 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 03:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 12:21 | [6 empty] | 105.2 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП14075с1-ПС833 | земля
2574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с3 яч29-РТП17183 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 16:30 | [6 empty] | 127.25 |  |  | поврежден | -
2575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч33-РП11111 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 15:00 | [6 empty] | 244.2167 |  |  | пробой изоляции | -
2576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 276 Б-ТП 619 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-14 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 18:00 | [6 empty] | 151.1333 |  |  | повреждение КЛ 6кВ ТП 276Б-ТП 619Б | МТЗ
2577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 15:23 | [6 empty] | 51.85 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 19143 с1 - ПС 815 альфа | -
2578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16560 А-ТП16563 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 09:00 | [6 empty] | 69.45 |  |  | РТП15043с.1 отключился МВ ТП30800А из-за поврежденной КЛ10кВ ТП16563А-ТП16560А | АВР успешно
2579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч82-РТП19035 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 118.3833 |  |  | повреждение ПКЛ 10кВ РТП 19035 с1 - ТЭЦ 16 | АВР
2580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1А яч5-РТП20024 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 15:10 | [6 empty] | 51.1667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
2581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12168 2-ТП19778 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 13:45 | [6 empty] | 121.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
2582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч35-РТП18002 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 12:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
2583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч82-РП20095 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 13:45 | [6 empty] | 120.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР
2584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2506 2-ТП2496 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-14 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 09:40 | [6 empty] | 116.55 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | ОЗЗ
2585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27744 Б-ТП24292 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 13:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РП15041 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 15:00 | [6 empty] | 49.1833 |  |  | РТП15041с.2 отключился МВ ПС692-РТП16120с.1 из-за повреждения КЛ10кВ РТП15041с.2- ПС692 | АВР успешно
2587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч23-РП14147 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 11:45 | [6 empty] | 69.25 |  |  | Повреждение КЛ | -
2588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 А-ТП28951 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 16:55 | [6 empty] | 122.2333 |  |  | Выясняются | АВР
2589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч6-РТП20177 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:00 | [6 empty] | 91.0833 |  |  | В РП 20177 С2 откл. МВ-ТЭЦ 16 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12142 с.3-РП15095 с.2, КЛ10кВ РТП15095 2-РТП12142 3 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 10:00 | [6 empty] | 163 |  |  | В РП12142с2 от МТЗ отключился МВ напр. РП15095с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч7РП14027 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 09:00 | [6 empty] | 233.85 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 346 с8 яч7 РП14027 альфа с1 | -
2592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15111 2-ТП11340 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 10:40 | [6 empty] | 67.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | мтз
2593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18813 Б - ТП 17386 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 10:00 | [6 empty] | 66.4333 |  |  | Пробой изоляции | -
2594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с4 яч46-РП18010 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 16:00 | [6 empty] | 144.0667 |  |  | Повреждение КЛ | -
2595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13255 Б-ТП13120 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:00 | [6 empty] | 89.9333 |  |  | РТП12295с.2 отключился МВ ТП15879Б из-за повреждения КЛ10кВ ТП13120Б-ТП13255Б | АВР успешно
2596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч16-РТП18067 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:00 | [6 empty] | 89.8667 |  |  | РТП18067с.2 отключился МВ ПС692-РТП18063альфа из-за повреждения КЛ10кВ РТП18063с.2-ПС692альфа | АВР успешно
2597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30281 Б-ТП15719Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 16:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ | -
2598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с6 яч62-РТП15034 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 16:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 15034 с2 - ПС 370 бета | -
2599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18610 А-ТП20254 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 17:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
2600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч19-РТП18062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 10:00 | [6 empty] | 136.4 |  |  | РТП18062с.2 отключился МВ ПС212бета-19022 | -
2601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13734 А-ТП13720 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 10:00 | [6 empty] | 136.3167 |  |  | Причина выясняется РТП19022с.1(ОЭК) отключился ВВ ТП13059А из-за повреждения КЛ10кВ ТП13734А-ТП13720А Схема сети – Нормальная | АВР (АВРТ)
2602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с8 яч807-РП18070 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 111.75 |  |  | повреждение ПКЛ | -
2603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21784 А-РТП19066 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 111.5167 |  |  | уточняются | -
2604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч14-РТП12079 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 11:00 | [6 empty] | 37.05 |  |  | пробой изоляции
2605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4388 А - вв 4553 |  | 0.38 | 2024-04-14 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 11:09 | [6 empty] | 12.9 |  |  | Повреждение КЛ ТП4388А-вв4553, отключена для устранения неполнофазного режима, установлено РИСЭ 100 кВа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с4 яч25-РТП20154 альфа с2(договор |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 13:00 | [6 empty] | 229.8833 |  |  | повреждение кл 10кВ, земля | -
2607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП18623 Б-ВВ77102_коп228 |  | 0.38 | 2024-04-14 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 23:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
2608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч23-РТП16164 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 00:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 10:00 | [6 empty] | 57.8 |  |  | повреждение кл 10кВ,земля
2609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17457 Б-ТП17445 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 00:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 10:20 | [6 empty] | 177.6333 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с1 яч22-РТП5415 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-15 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 16:30 | [6 empty] | 63.3667 |  |  | Повреждение КЛ ПС 111 - РТП 5415 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18913Б-ТП27369Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 02:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ ТП 18913 Б - ТП 27369 Б, от МТЗ | АВР успешно
2612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч52В-РТП20007 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 02:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 15:00 | [6 empty] | 84.3833 |  |  | откл. ВЭ в РП20007с.2-ТЭЦ8, пробой изоляции
2613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17192 1-ТП15394 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 10:00 | [6 empty] | 55.3667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14022 3-ТП10762 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 10:00 | [6 empty] | 55.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП1850Б-ТП30691Б. | АВР успешно.
2615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19979 Б-ТП22330 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 03:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 16:00 | [6 empty] | 36.7833 |  |  | откл. МВ в РП15073с.2 яч. ТП18911Б, пробой изоляции
2616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч24-РТП21010 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 03:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:00 | [6 empty] | 222.1 |  |  | Повреждение изоляции
2617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с.3 яч.302-РТП21132 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 07:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РП 21123 с.1 - ПС 378 альфа | МТЗ
2618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16924 1-ТП19509 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 14:10 | [6 empty] | 175 |  |  | повреждение КЛ
2619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч45-РП16033 дельта с2, ПС 790 с3 яч45-РП16033 дельта с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 10:36 | [6 empty] | 1.7167 |  |  | д\д ЦДП Ефременко: ПС790 вкл с3 10кВ, при вкл яч 16033гамма+дельта, откл от МТЗ. | МТЗ
2620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 1-ТП15831 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:00 | [6 empty] | 72.6833 |  |  | повреждение кл
2621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14028 1-ТП20991 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 14:00 | [6 empty] | 27.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
2622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28637 А-ТП18894 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:44 | [6 empty] | 72.0333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25523 А - вв 96021 |  | 0.38 | 2024-04-15 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 18:50 | [6 empty] | 7 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 25523 А - вв.96021"
2624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с3 яч43-РТП11170 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 13:30 | [6 empty] | 0.5 |  |  | повреждение КЛ РП 11170 - ПС 372 бетта | успешно
2625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП30511 c2-ТП19801 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 10:00 | [6 empty] | 235.6667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с5 яч43-РТП15021 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:00 | [6 empty] | 211.3833 |  |  | повреждение кл
2627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25086 Б - вв 105521 |  | 0.38 | 2024-04-15 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 23:22 | [6 empty] | 175.9 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 25086 луч Б - вв.105521".
2628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч107-РТП19162 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 16:45 | [6 empty] | 49.1667 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19162с2 - ПС 28 альфа, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18132 2-ТП22141 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 16:30 | [6 empty] | 24.8333 |  |  | Повреждение КЛ РТП 18132с2 - ТП 221241Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18128 1-ТП28795 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 15:23 | [6 empty] | 23.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
2631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5015 2-ТП6859 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-15 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 15:23 | [6 empty] | 166.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
2632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19010 1-ТП12588 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:30 | [6 empty] | 209.3333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП19010с.1 - ТП12588А, КЛ работала в нормальном режиме. пробой изоляции
2633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11289 А-ТП11288 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:30 | [6 empty] | 209.3333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП11288А - ТП11298А, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | МТЗ 1 ступень
2634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11725 Б - вв 37977 |  | 0.38 | 2024-04-15 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 12:45 | [6 empty] | 42.85 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП11725Б - вв.37977(1) и КЛ 0,4 кВ ТП11725Б - вв.37977(2). Установлена КЛ ВЭС 180м*95мм^2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12202 1-ТП16360 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 09:00 | [6 empty] | 86.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
2636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.4/яч.68 - РП 12191 с.3 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:00 | [6 empty] | 63.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12191с.3-ПС299бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17425 Б-ТП13665 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:00 | [6 empty] | 63.1667 |  |  | Повреждени изоляции КЛ 10кВ ТП 17425Б-ТП13665Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП86 Б-ТП953 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-15 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 19:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждён
2639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3295 2-ТП387 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-15 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-15 19:45 | 2024-04-15 19:57 | 2024-04-16 10:00 | 2 |  |  | 100 |  | 0.05 | 14.25 | 0.2 | 0.4 | Причины выясняются | АВР (АВРТ)
2640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.2/яч.14 - РП 818 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-15 20:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 85.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП 818с.1-ПС305 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.2/яч.26 - РП 5423 с.2 Альфа |  | 6 (6.3) | 2024-04-15 20:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 85.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП 5423с.2-ПС305а | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4147 Б - вв 52056 |  | 0.38 | 2024-04-15 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 10:00 | [6 empty] | 11.4167 |  |  | Электропробой КЛ 0,4кВ ТП 4147 Б - вв. 52056 Электропробой КЛ 0,4кВ вв. 2324 - вв. 92579 | .
2643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с13 яч33-РТП21053 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 16:59 | [6 empty] | 185.85 |  |  | Выясняются | АВР
2644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с2 яч37-РТП20022 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 20:00 | [6 empty] | 116.0833 |  |  | Причина выясняется.
2645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20253 Б-ТП20252 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 12:00 | [6 empty] | 155.9167 |  |  | Причина выясняется
2646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20808 А-ТП19315 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 12:00 | [6 empty] | 155.9167 |  |  | Повреждение КЛ
2647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20617 А-ТП20611 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 00:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:00 | [6 empty] | 57.8 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20617 А-ТП20611 А
2648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20354 А-ТП27744 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 249.0667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с1-ТП19313 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 02:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
2650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16007 1-ТП20359 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 14:00 | [6 empty] | 35.95 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15415 А - ТП 30424 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 04:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 11:00 | [6 empty] | 54.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП15415А-ТП30424А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20967 А-ТП22835 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 13:00 | [6 empty] | 248.8 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13405 А-ТП13447 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 11:00 | [6 empty] | 54.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП13405А-ТП13447А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - РТП 19148 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 15:26 | [6 empty] | 82.7667 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 19143 с1 - РТП 19148 с1
2655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ТП 21820 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 05:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 15:26 | [6 empty] | 82.2333 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 19143 с1 - ТП 21820 А | АВР успешно
2656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21805 А-ТП22798 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 05:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 15:26 | [6 empty] | 82.2333 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 22798 А - ТП 21805 А | АВР успешно
2657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с2 яч40-РТП20100 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 16:30 | [6 empty] | 106.0333 |  |  | повреждение пкл 10 кв
2658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с2 яч18-РТП14171 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 07:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 713 с2 яч18-РТП14171 бета с1
2659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18119 2-ТП20566 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 16:22 | [6 empty] | 197.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 18119 с.2 - ТП 20567 Б | АВР успешно
2660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18478 Б-ТП18477 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 16:22 | [6 empty] | 197.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 18477 Б - ТП 18478 Б | АВР успешно
2661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-20кВ ТП 72362 А - СП 71074 с1 |  | 20 (21) | 2024-04-16 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 11:00 | [6 empty] | 71.1667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с7 яч62-РТП11047 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 15:00 | [6 empty] | 74.5167 |  |  | пробой изоляции.
2663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч53-РТП16137 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 15:00 | [6 empty] | 74.4333 |  |  | пробой изоляции
2664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10600 Б - вв 34755 (1) |  | 0.38 | 2024-04-16 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 12:37 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с8 яч68-РП15161 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-16 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 15:40 | [6 empty] | 26.9833 |  |  | выясняются
2666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10694 Б-ТП11204 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 15:00 | [6 empty] | 49.3833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11343 Б - вв 37109 |  | 0.38 | 2024-04-16 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 16:10 | [6 empty] | 98.2 |  |  | пробой изоляции | АВР
2668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3158 А - вв 27347 |  | 0.38 | 2024-04-16 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 16:02 | [6 empty] | 144.7167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 3158А - вв.27347
2669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25523 Б - вв 96021 |  | 0.38 | 2024-04-16 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 23:22 | [6 empty] | 8.0167 |  |  | повреждение КЛ
2670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 15:00 | [6 empty] | 167.3167 |  |  | выясняются | АВР успешно
2671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18128 2-ТП28795 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 16:42 | [6 empty] | 24.4667 |  |  | Повреждение изоляции
2672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч40-РТП10077 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 15:00 | [6 empty] | 165.0833 |  |  | Выясняются
2673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2345 А-ТП1866 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-16 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 14:30 | [6 empty] | 44.4333 |  |  | откл от МТЗ | АВР (АВРТ) АВР успешно
2674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16291 А-ТП16332 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 14:05 | [6 empty] | 164 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2219 2-ТП4212 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-16 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 63.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч50-РТП11095 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 18:56 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются
2677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ - РТП26058с.2 - ТП29454Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 15:00 | [6 empty] | 91.5 |  |  | пробой изоляции
2678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15129 1-ТП19758 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 20:57 | [6 empty] | 49.35 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28129 2-ТП24971 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 10:00 | [6 empty] | 86 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
2680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с2 яч7-РП12294 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 10:00 | [6 empty] | 85.6167 |  |  | По ТМ в РП12294с1 отключился МВ ПС71 альфа+бета, включился СМВ.
2681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с2 яч7-РП12294 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 10:00 | [6 empty] | 85.6167 |  |  | По ТМ в РП12294с1 отключился МВ ПС71 альфа+бета, включился СМВ.
2682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 1-ТП15835 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 12:10 | [6 empty] | 159.3333 |  |  | повреждение кл
2683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 213 с1 яч31-РТП21046 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 15:00 | [6 empty] | 209.1167 |  |  | пробой изоляции
2684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с2 яч30-РТП19075 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 09:20 | [6 empty] | 227.05 |  |  | повреждение кл
2685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с4 яч9-РП12215 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 16:00 | [6 empty] | 65.5 |  |  | пробой изоляции
2686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16032 1-ТП22359 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 11:19 | [6 empty] | 84.7167 |  |  | В РТП 16032с.1 от МТЗ отключился МВ яч. ТП 22359 Б, сеть автоматизирована | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС710 β |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 11:00 | [6 empty] | 180.3833 |  |  | Причина выясняется Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС710-15098β. Схема сети – Ремонтная | МТЗ 1 ступень
2688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24971 Б-ТП11941 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-16 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 10:00 | [6 empty] | 83.2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
2689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 ГРУ яч6-РП2397 дельта с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-16 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 23:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП2397 - ТЭЦ9дельта. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 ГРУ яч21-РП2219 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-16 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 23:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП 2219с.2 - ТЭЦ 9. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП5055 2-ТП6697 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-17 01:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 16:28 | [6 empty] | 86.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
2692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с2 яч47-РП18056 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 10:00 | [6 empty] | 78.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 18056 с.1 - ПС 484
2693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28044с2-ПС378 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 04:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 14:40 | [6 empty] | 82.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 28044 с.2 - ПС 378 | АВР успешно
2694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15358 А-ТП13722 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 10:00 | [6 empty] | 122.95 |  |  | Причина выясняется В РТП16059с1 (ПС692с4) по ТМ отключился МВ на 21354А. Повреждена КЛ ТП13722А-ТП15358А Схема сети – Нормальная Погодные условия: Дождь | МТЗ
2695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18067 2-ТП20529 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 07:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 10:00 | [6 empty] | 122.7 |  |  | В РП12295с2 (ПС692с4) вручную с землей отключили МВ на ТП13779Б, ОЗЗ пропало. Повреждена КЛ РТП18067с2-ТП20529Б Схема сети – Нормальная Погодные условия: Дождь | Отключи вручную
2696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11688 Б - вв 36122 |  | 0.38 | 2024-04-17 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 07:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18097(с2)- РП 27012(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 08:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-17 08:23 | 2024-04-17 08:29 | 2024-04-22 16:30 | 3 | 0 | 0 | 200 |  | 0.05 | 128.1167 | 0.1 | 0.3 | Повреждена Кл 22914 Б-29270 Б | не работал
2698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2В яч8-РП14022 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 08:24 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-17 15:00 | [6 empty] | 6.6 |  |  | При осмотр ГК "Зюзино" обнаружена коронация ПКЛ.
2699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 08:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 12:35 | [6 empty] | 171.7667 |  |  | в РТП 16162 отключился МВ ПС 796 альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч4-РТП16047 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 12:35 | [6 empty] | 171.75 |  |  | в РТП 16047 сек1 отключился МВ ПС 796 альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15034 1-ТП16819 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:00 | [6 empty] | 144.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | КС
2702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.3/яч.32 - РП 4312 с.2 Бета |  | 6 (6.3) | 2024-04-17 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 10:00 | [6 empty] | 94.1667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6кВ РП 4312 с.2 земля по фазе К ПС305 Бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10148 1-ТП12577 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 09:00 | [6 empty] | 189.1167 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП18571А - ТП29462А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14921 Б-ТП14922 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 13:58 | [6 empty] | 121.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 14921 Б - ТП 14922 Б | РТП 14108 с.2 - ТП 14921 Б
2705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16848 А - вв 68240 |  | 0.38 | 2024-04-17 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 212.5667 |  |  | Пробой изоляции.
2706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ (ТП 6817) вв 27504 - вв 27505 |  | 0.38 | 2024-04-17 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 16:56 | [6 empty] | 27.4333 |  |  | Повреждение изоляции вв.27504-вв27506. Устранение неполнофазного режима сети. Установлен КВЭ. | нет
2707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15233 А - ТП 24891 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 15:00 | [6 empty] | 169.5 |  |  | пробой изоляции
2708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11852 Б - вв 31227 |  | 0.38 | 2024-04-17 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 10:40 | [6 empty] | 20.9 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч12-РТП17168 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:00 | [6 empty] | 163.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | откл.от МТЗ
2710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13816 Б - вв 65951 |  | 0.38 | 2024-04-17 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 14:09 | [6 empty] | 118.75 |  |  | Обнаружено осмотром: Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 13816Б - вв 65951 | АВР успешно
2711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.29 - РТП 12210 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 10:00 | [6 empty] | 42.3333 |  |  | Пробой изоляции
2712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14343 А-ТП19773 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 12:00 | [6 empty] | 114.9167 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП14343А - ТП19773А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27252 А-ТП13272 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 08:43 | [6 empty] | 182.4667 |  |  | Повреждена КЛ ТП13272А- ТП27252А | авр успешно
2714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22470 А-РТП27142 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 08:43 | [6 empty] | 181.95 |  |  | 27142 с1-22470 А повреждена | АВР Успешно
2715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП18123 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 16:32 | [6 empty] | 141.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП16044С1-ПС833 | АВР успешно
2716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП16044 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 16:32 | [6 empty] | 141.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП16044С1-ПС833 | АВР успешно
2717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17196С2 - РТП14051 С2 яч. 15 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 15:00 | [6 empty] | 67.3167 |  |  | Пробой изоляции.
2718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15028 2-ТП20603 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 10:40 | [6 empty] | 110.9167 |  |  | Выясняются
2719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18219 А-ТП15435 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 21:30 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 12269 с.1 откл. МВ 15437 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч6-РТП14183 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 11:30 | [6 empty] | 37.5 |  |  | Замечания: В РТП 14183 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТЭЦ 23. Выделили поврежденную ПКЛ 10 кВ РТП 14183 с.2 - ТЭЦ 23.
2721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10998 Б-ТП15337 2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 13:00 | [6 empty] | 230.5 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138с.1- РТП19114с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 09:35 | [6 empty] | 226.5 |  |  | Выясняются
2723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14037 1-ТП15249 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 09:35 | [6 empty] | 226.5 |  |  | Выясняются
2724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 1-ТП30262 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 23:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 09:35 | [6 empty] | 226.3 |  |  | Выясняются
2725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Баскаково № 692 | ВВк 2 сек 10 кВ АТ-1 | 10 (10.5) | 2024-04-17 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-17 23:21 | 2024-04-17 23:36 | 2024-04-27 10:00 | 8 | 3 |  | 450 |  | 0.2 | 226.65 | 0.25 | 2 | 17.04.2024 23:21 на ПС 220 кВ Баскаково от дуговой клапанной защиты АО ВВк 2 сек. 10 кВ АТ-1. Обесточена 2 сек. 10 кВ. По сети МКС, зафиксированы обесточения: 5 ТП. СЗО нет. Население 1300 человек. Отключенная мощность 2,4 МВт. 23:36 абоненты МКС перешли на ручной резерв. Время обесточения по сети МКС составило 15 минут. 23:50 подано напряжение на 2 сек. 10 кВ включением ВВк 2 сек. 10 кВ АТ-1. 23:59 включены все фидеры 2 сек. 10 кВ, кроме поврежденных фид. 16060 гамма+дельта, фид. 15006 альфа+бета (запрет МКС), фид. 16059бета+14087 (ОЗЗ при включении). | ЗДЗ Дуговая клапанная защита
2726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч29-РП16060 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 226.65 |  |  | КЛ РП16060с.2-ПС692 дельта работала в нормальном режиме, пробой изоляции | МТЗ
2727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч28-РТП14087 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 226.65 |  |  | КЛ РП14087с.2-ПС692 работала в нормальном режиме, пробой изоляции. | МТЗ
2728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18357 А-ТП16835 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 226.65 |  |  | КЛ ТП16835А-ТП18357А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | МТЗ
2729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20012 с1-РП16029 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 00:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 16029 с.1 - РП 20012 с.1
2730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 15034С1 - 30210 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 01:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 01:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ | РТП 17031 с.1 МТЗ яч - ТП 30443 А
2731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18588 Б-ТП18540 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 01:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 01:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ ТП18540Б-ТП18588Б выведен в ремонт для устранения неисправности.крупных и социально значимых потребителей нет | откл.от МТЗ
2732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с3 яч9-РТП21199 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 01:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 01:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | -
2733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.25 - РТП 17089 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:00 | [6 empty] | 128.1833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП17089с2-ПС814 альфа. Схема сети – Ремонтная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16711 Б-ТП16895 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 14:00 | [6 empty] | 227.4167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15136 2-ТП17249 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 11:00 | [6 empty] | 150.9833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП21507 Б-ТП21508 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 05:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 17:28 | [6 empty] | 36 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26112 с.2 - РП 11072 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 16:11 | [6 empty] | 58.2667 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12898 Б - вв 57057 |  | 0.38 | 2024-04-18 07:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 15:00 | [6 empty] | 31.45 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч97Б-РП11029 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 16:10 | [6 empty] | 151.45 |  |  | Повреждён ПКЛ ТЭЦ 11 - РП 11029 бета, от МТЗ | АВР успешно
2740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с2 яч9-РТП18058 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 14:20 | [6 empty] | 221.1 |  |  | на ПС-417 откл. МВ РП 29013 повреждена КЛ 10 кВ РП 29013 - ПС-417
2741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с2 яч8-РТП19002 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 14:20 | [6 empty] | 221.0833 |  |  | на ПС-417 АО МВ РП 19002 повреждена КЛ 10 кВ ПС-417 - РП 19002
2742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с7 яч35-РТП18186 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:00 | [6 empty] | 240.1167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12457 Б-ТП 10250 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 15:10 | [6 empty] | 29.2 |  |  | Повреждён КЛ ТП 10250 - ТП 12457 Б, от МТЗ | АВР успешно
2744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с3 яч13-РП17025 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 13:00 | [6 empty] | 50.55 |  |  | Повреждение КЛ | ПС 370 МТЗ - 17025 гамма + дельта
2745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20992 А-ТП27771 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 15:10 | [6 empty] | 52.5333 |  |  | ( РП26057 ОЭК ) ПоврежденаРКЛ ТП27771А-ТП20992А. | АВР успешно
2746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16005 с1 - РП15083 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 11:30 | [6 empty] | 216.5833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16192 с.2 - ТП 17738 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 23:00 | [6 empty] | 131.9333 |  |  | пробой изоляции
2748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22545 А - вв 103467 (1) |  | 0.38 | 2024-04-18 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 22545 А - вв 103467(1)
2749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22545 А - вв 103467 (2) |  | 0.38 | 2024-04-18 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 22545 А - вв 103467(2) | перегорание предохранителя
2750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16850 А-ТП16486 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 11:15 | [6 empty] | 142.9833 |  |  | выясняются
2751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15042 1-ТП18356 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 10:00 | [6 empty] | 93 |  |  | Причина выясняется РТП19020с1 откл. МВ от МТЗ ТП24837А из-за повреждения КЛ 10кВ РТП15042с1-ТП18356А Схема сети – Нормальная | АВР успешно
2752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП12086 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 17:50 | [6 empty] | 52.3333 |  |  | Дефекты: в РП 12086 с.1 АО МВ ТЭЦ-23 гамма АВР успешно повреждена КЛ 10 кВ РП 12086 с.1 - ТЭЦ - 23 гамма
2753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11662 В - вв 39084 |  | 0.38 | 2024-04-18 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-18 13:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 11662 В - вв 39084
2754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11715 А - вв 57285 |  | 0.38 | 2024-04-18 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 15:00 | [6 empty] | 121.0167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15697 Б - вв 92528 |  | 0.38 | 2024-04-18 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:00 | [6 empty] | 115.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
2756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11400 А - вв 83795 |  | 0.38 | 2024-04-18 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 12:00 | [6 empty] | 69.15 |  |  | пробой изоляции
2757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч3-РП15184 альфа с1, ПС 790 с1 яч3-РП15184 альфа с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 186.4167 |  |  | На ПС790 выделили поврежденную КЛ напр. РП15184альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч47-РТП14177 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 184.95 |  |  | выясняется
2759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч11-РП15184 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 184.9167 |  |  | На ПС790 выделили поврежденную КЛ напр. РП15184бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч47-РП26192 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 184.8667 |  |  | выясняется
2761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28740 2 яч.18 - ПС 606 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:20 | [6 empty] | 184.95 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП28740с2 -ПС606
2762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РТП16072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:00 | [6 empty] | 229.5833 |  |  | повреждение КЛ
2763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12103 1-РП18042 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:00 | [6 empty] | 229.5833 |  |  | повреждение КЛ
2764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч25-РП17181 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 04:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП17181с2-ПС80 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч106-РТП19124 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 06:11 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с4 яч25-РП28162с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 11:00 | [6 empty] | 171.8667 |  |  | пробой изоляции
2767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12898 А - вв 57058 |  | 0.38 | 2024-04-19 07:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 15:00 | [6 empty] | 127.4 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
2768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15228 Б-ТП14570 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 193.2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23634 А - вв 54271 |  | 0.38 | 2024-04-19 08:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 08:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 23634 А - вв 54271
2770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-0,4кВ (КТП 70606) вв 39641- вв 40537 |  | 0.38 | 2024-04-19 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 14:20 | [6 empty] | 72.2167 |  |  | повреждён КЛ 0,4 кВ вв.39641 - вв.40537 сеть ТП 70606 А | АВР не смонтирован
2771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч6-РТП12079 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 12:00 | [6 empty] | 21.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | мтз
2772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.1 - ПС69 β |  | 6 (6.3) | 2024-04-19 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 15:44 | [6 empty] | 121.35 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ ПС 69- РП 5311 бета
2773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12200 1-ТП19342 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 163.5 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РП 12200 с.1 - ТП 19342 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.1 яч.11 - РП 5126 бета с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-19 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 187.2167 |  |  | повреждение КЛ
2775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 21008 с.1 - ТП 13316 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 10:00 | [6 empty] | 138.9667 |  |  | повреждение КЛ
2776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5128 с.2 - ТП 6377 |  | 6 (6.3) | 2024-04-19 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 10:00 | [6 empty] | 42.1167 |  |  | повреждение КЛ
2777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15981 Б-ТП16782 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 19:27 | [6 empty] | 122.3167 |  |  | Повреждение КЛ. | РП14188с.2 откл. от МТЗ МВ КЛ ТП15722Б
2778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12635 А - вв 44472 |  | 0.38 | 2024-04-19 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 17:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции, повреждена КЛ 0,4кВ ТП31450Б-вв44472 | АВР успешно
2779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 72459 Б - вв 135830 |  | 0.38 | 2024-04-19 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 22:50 | [6 empty] | 5.6667 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 72459 луч А - вв.135830 (1)"
2780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч59- РП 12065 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 16:25 | [6 empty] | 167.1333 |  |  | КЛ поврежден | АВР
2781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16198 1-ТП18238 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 16:00 | [6 empty] | 238.6833 |  |  | Повреждение изоляции
2782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16198 2-ТП18238 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 160.65 |  |  | Повреждение изоляции
2783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с1 яч1-РТП16116 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:00 | [6 empty] | 88.5 |  |  | РТП16116с.1 отключился МВ ПС692альфа из-за повреждения ПКЛ10кВ РТП16116с.1 - РТППС692альфа | АВР успешно
2784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24994 Б-ТП11358 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 11:00 | [6 empty] | 137.2167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ, повреждение КЛ МКС ТП11358Б-КТП24994Б | МТЗ
2785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10772 Б-ТП12536 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 12:15 | [6 empty] | 66.3667 |  |  | отключение ВЭ ТП 29365 А, повреждение КЛ МКС ТП 10772 Б- ТП 12536 Б | МТЗ
2786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | 10506Б-11083С2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 184.1 |  |  | Отключился МВ ТП 10506 Б повреждение КЛ МКС РП 11083 С2-ТП 10506 Б | МТЗ
2787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | 11083С2-10369С2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 184.05 |  |  | Повреждение КЛ РТП 11083 с2, повреждение КЛ МКС РП 11083 С2-РП 10369 С2, повреждение КЛ МКС РП 11083 С2- ТП 10506 Б | МТЗ
2788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25093 А-ТП10746 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 11:00 | [6 empty] | 137.05 |  |  | В РП 20014 с1 откл МВ ТП 25093 А, повреждение КЛ МКС ТП10746А-КТП25093А | МТЗ
2789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18878 А-ТП18877 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 17:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 603с2яч14-РТП15033бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 18:46 | [6 empty] | 144.6667 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС603 откл. от МТЗ КЛ РТП15033бета, АВР успешно.
2791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10609 А-ТП10717 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:30 | [6 empty] | 112.2 |  |  | отключили с землёй МВ ТП 25100 А, повреждение КЛ МКС ТП 10609 А - ТП 10717 А | МТЗ
2792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11681 А - вв 39643 (I) |  | 0.38 | 2024-04-19 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 15:00 | [6 empty] | 140.6833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15046 1-ТП17517 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 18:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
2794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17196 1-ТП11478 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-19 18:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП10608А-ТП10638А. | АВР успешно.
2795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14187c1-ТП15982 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 159 |  |  | Повреждение КЛ.
2796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч16-РП10091 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 10:00 | [6 empty] | 38.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 10091 с.1 - ПС 378 альфа | МТЗ ПС 378 - РП 10091 альфа
2797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч16-РП10091 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 10:00 | [6 empty] | 38.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 10091 с.1 - ПС 378 бета | МТЗ ПС 378 - РП 10091 бета
2798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18033 1-ТП16913 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 10:40 | [6 empty] | 229.2667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16344 Б-ТП16279 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 15:00 | [6 empty] | 232.9833 |  |  | пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22836 А-ТП22832 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 15:00 | [6 empty] | 232.85 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 790 с2 яч14-РТП15195 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:35 | [6 empty] | 204.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785с4яч56-РТП17172бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 23:17 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-19 23:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 17172 с1-ПС 785 бета.
2803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16285 А-ТП18837 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 23:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 12:40 | [6 empty] | 205.2333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 710 с1 яч33-РП5310 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-20 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 15:20 | [6 empty] | 63.1667 |  |  | Повредилась КЛ 6кВ РП5310с.1-ПС710 | АВР успешно
2805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14131 2-ТП16291 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 14:00 | [6 empty] | 253.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с1 яч27-РТП18033 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 177.2 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24457 А-ТП19783 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 13:40 | [6 empty] | 84.7 |  |  | пробой изоляции
2808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12109 с.3 - ТП 18525 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 01:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 11:00 | [6 empty] | 81.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП14620Б-ТП19572Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11641 Б-ТП15894 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 14:00 | [6 empty] | 84.7167 |  |  | пробой изоляции
2810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1В яч14-РП11158 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 02:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14959 А-ТП19747 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 02:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 10:00 | [6 empty] | 127.3167 |  |  | Повреждение КЛ | РТП 16063 с.1 работа МТЗ яч 22084 А
2812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС 710 α |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 03:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:00 | [6 empty] | 102.3833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП15098с.1-ПС710альфа | АВР успешно
2813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с1 яч12-РП5050 гамма+ с3 |  | 6 (6.3) | 2024-04-20 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 07:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.48-2 - РТП 12206 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:00 | [6 empty] | 98.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП12206с.1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17542 А-ТП17572 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:10 | [6 empty] | 74.85 |  |  | Повреждение КЛ ТП 17542А - ТП 17572 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч13-РП17052 бета с2, ПС 484 с1 яч13-РП17052 бета с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:00 | [6 empty] | 73.4 |  |  | аварийное откл ПКЛ ПС 484 -РП 12025+РП 17052 бета.
2817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с2 яч50-РТП16047 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 13:41 | [6 empty] | 171.7833 |  |  | отключение МВ РТП 16047 с2 - ПС 809 альфа+бета в ручную с "землей"; повреждение изоляции ПКЛ РТП 16047 с2 - ПС 809 бета | вручную МВ РТП 16047с2- ПС 809 альфа+бета с "землей"
2818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13159 А-ТП12839 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 15:50 | [6 empty] | 197.6333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП12839А - ТП13159А, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 91 с2 яч203-РТП16078 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:00 | [6 empty] | 95.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 16078с.2 - ПС 91. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21958 Б - вв 108261 |  | 0.38 | 2024-04-20 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 11:25 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ вв 104734 - вв 104735 (ТП 688) |  | 0.38 | 2024-04-20 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 11:25 | [6 empty] | 0 |  |  | причина выясняется
2822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11941 Б - вв 59806 |  | 0.38 | 2024-04-20 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 11:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
2823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1А яч2-РП12078 с5 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 11:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Аварийное откл. ТЭЦ-21 -РП 12078с.5 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24422 А - вв 104284 |  | 0.38 | 2024-04-20 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 18:24 | [6 empty] | 6.45 |  |  | повреждение КЛ 0,4кВ вв104145Б-вв104735, абонент на вводе 104735 "расщипил" фазы | АВР отсутствует
2825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12005 2-ТП12585 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 15:30 | [6 empty] | 75.15 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11929Б-ТП22846Б. | АВР успешно.
2826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15135 1-ТП11358 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 13:27 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 15135 с.1 - ТП 11358 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ РП12089 2-ТП20420 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 13:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 20420 Б - РП 12089с.2 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 9–10 м/с с порывами до 15 м/с Северо-восточный, Солнечно | АВР (АВРТ) АВР успешно
2828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15174 2-ТП10659 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 15:00 | [6 empty] | 71.7 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
2829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12206 с.1/яч.16 - ТП 13462 А/яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 11:00 | [6 empty] | 91.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП12206с1-ТП13462А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с2 яч18-РП2251 c3 |  | 6 (6.3) | 2024-04-20 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 17:49 | [6 empty] | 145.4667 |  |  | Повреждение ПКЛ ПС 111 - РП 4231 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4942А - РТП 5407 С2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-20 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:00 | [6 empty] | 65.25 |  |  | повреждение КЛ ТП 4120А - ТП 4949А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4506 А - вв 47205 |  | 0.38 | 2024-04-20 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:00 | [6 empty] | 64.6667 |  |  | Аварийное откл. КЛ 0,4 кВ ТП 4506 А - вв 47205
2833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4506 Б - вв 47206 |  | 0.38 | 2024-04-20 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 10:00 | [6 empty] | 39.95 |  |  | Аварийное откл. КЛ 0.4кВ ТП 4506 Б на вв.47206
2834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч306-РТП15026 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 11:30 | [6 empty] | 137.0667 |  |  | повреждение ПКЛ 10 кв
2835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10314 Б-ТП10962 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 20:38 | [6 empty] | 0 |  |  | отключение МВ ТП 11802 Б
2836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10369 2-ТП10321 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 20:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 10321 А
2837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с44 яч405-РТП17190 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 16:20 | [6 empty] | 91.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП17190с.1-ПС45 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2260 С1 - ТП 2488 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-20 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 15:00 | [6 empty] | 89.65 |  |  | Пробой изоляции, повреждена КЛ 6кВ ТП1664Б-ТП3991Б | АВР успешно
2839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с3 яч18-РП19037 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 11:00 | [6 empty] | 154.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч19-РП16070 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 01:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:00 | [6 empty] | 176.9333 |  |  | Повреждение КЛ. | п/с 785 от МТЗ АО кл 16070 гамма+ дельта.
2841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 342 с1 яч6-РТП17054 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 10:00 | [6 empty] | 272.6333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 17054 с.1 - ПС 342
2842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч13-РТП16118 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 15:00 | [6 empty] | 156.9333 |  |  | КЛ РП16118 с.2-ПС795 работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4543 А-ТП4810 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-21 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 14:25 | [6 empty] | 107.5333 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП 4543 А - ТП 4810 А. | АВР успешно.
2844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | РП | РП 16194 | КЛ 10 кВ РП 16194 с.1 - ТП 21945 А (РП 16194) | 10 (10.5) | 2024-04-21 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 125.6167 |  |  | повреждение КЛ | АВР
2845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | РП | РП 16194 | КЛ 10 кВ РП 16194 с.2 - ТП 21945 Б (РП 16194) | 10 (10.5) | 2024-04-21 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-21 04:23 | 2024-04-21 05:02 | 2024-04-26 10:00 | 6 | 2 |  | 180 |  | 0.3 | 125.6167 | 0.65 | 3.9 | повреждение КЛ | АВР (АВРТ) .
2846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 80 с2 яч4-РТП12372 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 04:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:00 | [6 empty] | 77.2833 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РТП 12372 с.1 - ПС 80 альфа
2847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 80 с2 яч2-РТП12372 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 04:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:00 | [6 empty] | 77.0167 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РТП 12372 с.2 - ПС 80 бета
2848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5325 с.1 - ПС69 β |  | 6 (6.3) | 2024-04-21 05:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 05:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 5325 с1 - ПС 69 бета | АВР успешно
2849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17387 А-ТП16916 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 09:30 | [6 empty] | 243.4167 |  |  | Повреждение изоляции
2850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 372 А - ТП 3750 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-21 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 10:00 | [6 empty] | 99.4167 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП 372 А - ТП 5146 А (новое включение) - ТП 3750 А | АВР успешно
2851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с2 яч8-РТП17099 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 07:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 07:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 554 с2 яч8-РТП18149 бета с1
2852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч11-РТП17192 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 15:00 | [6 empty] | 31.4667 |  |  | пробой изоляции
2853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч22-РП3527 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-21 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 07:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 6 кВ РТП 3527 с.1 - ПС 46 | АВР успешно
2854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 907 А - вв 66548 |  | 0.38 | 2024-04-21 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 15:10 | [6 empty] | 76.3833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП907А-вв66548 | АВР
2855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч41-РП15041 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 119.0833 |  |  | в РП15041с.1 откл. МВ ПС212 -РТП15043 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с.6 яч.41-РТП15043 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 119.0833 |  |  | В РТП15043с.2 откл. МВ ПС212 альфа-РП15041 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с4 яч40 - РТП 28074 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 11:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
2858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19301 А-ТП21788 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 11:54 | [6 empty] | 0 |  |  | В РТП 16063с.1 от МТЗ откл. МВ ТП 15948А, Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 19301А - ТП 21788А | МТЗ 1 ступень
2859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6834 Б - вв 22837 |  | 0.38 | 2024-04-21 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 12:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП6834Б ( вв22822-вв22837) | нет
2860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18383 А-ТП19681 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 11:55 | [6 empty] | 70.2667 |  |  | Повреждение изоляция КЛ 10 кВ ТП 19681А -ТП 18383А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
2861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13008 А-РТП19002 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 18:15 | [6 empty] | 52.25 |  |  | В РТП 19002 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. КРУН-10кВ - ТП 13008 А Выделили поврежденную КЛ 10 кВ КРУН-10кВ - ТП 13008 А.
2862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14949 А-ТП14948 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 14:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 14949 А - ТП 14948 А
2863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с2 яч28-РТП20197 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 14:43 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 20197 с1 - ПС 394 бета | ПС 394 работа МТЗ 20197 бета
2864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с4 яч37-РТП12284 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 11:00 | [6 empty] | 114.2667 |  |  | Повреждение изоляции
2865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14127 1-ТП17380 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 11:00 | [6 empty] | 114.25 |  |  | Повреждение изоляции
2866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП10574с.1 - ТП 13229А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 12:00 | [6 empty] | 115.2333 |  |  | КЛ ТП10574Б-ТП13229Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ - 11 бетта яч.15 - РП 10124 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 17:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РТП10124с.2-ТЭЦ11с.5яч.102(б) Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Юго-восточный, Ветер | АВР (АВРТ) АВР успешно
2868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12010 3-ТП16856 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 18:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
2869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18645 А-ТП15460 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 10:00 | [6 empty] | 206.85 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
2870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП11080 1-ТП22047 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 16:56 | [6 empty] | 92.5167 |  |  | повреждение кл | АВР успешно
2871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ-10кВ РТП26115с.1 - ТП30602А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 16:56 | [6 empty] | 92.4667 |  |  | повреждение кл | АВР успешно
2872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч16-РП17052 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 17:14 | [6 empty] | 44.0333 |  |  | аварийное откл. ПС 46 -РП17052 бета
2873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20566 А-ТП22776 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 23:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 20566А-ТП 22776А. | -
2874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29901А-ТП20587А |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-21 23:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 20587А-ТП 29901А. | -
2875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ПС180 Б - РП 29091(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 11:13 | [6 empty] | 154.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
2876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19482 А-ТП17381 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 00:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 11:00 | [6 empty] | 154.0167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18014 1-ТП19440 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 11:00 | [6 empty] | 153.9167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с1 яч4-РТП18014 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 11:00 | [6 empty] | 152.3 |  |  | Повреждение изоляции
2879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч17-РТП18063 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 02:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования В РТП18063с1 по ТМ отключилась ПКЛ ПС549 альфа - РП18180 альфа. ПКЛ принадлежат 15 и 26 РЭР. Схема сети – Нормальная | МНЗ успешно
2880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч66-РТП11055 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 10:00 | [6 empty] | 174.6 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
2881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч57-РП11029 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 17:00 | [6 empty] | 37.5 |  |  | повреждение ПКЛ | успешно
2882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч65-РП12007 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 17:00 | [6 empty] | 37.4167 |  |  | повреждение ПКЛ | успешно
2883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3947 А-ТП3263 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-22 03:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 13:10 | [6 empty] | 81.3167 |  |  | повреждение КЛ 3947 А - тп 3263 А | успешно
2884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15506 А-ТП10438 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 15:10 | [6 empty] | 54.0833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 10438 А - ТП 15506 А | АВР,МТЗ успешно
2885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с3 яч19-РТП18123 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 15:18 | [6 empty] | 53.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 18129 с.1 - ПС 70 бетта. | АВР успешно
2886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с3 яч19-РТП18129 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 15:18 | [6 empty] | 53.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 18129 с.1 - ПС 70 бетта | АВР успешно
2887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РТП15120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 09:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Нелидов, ДЭМ ПС46: на ПС46 АО от МТЗ ячейки ПКЛ 11004 дельта+15120 альфа, схема разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РП11004 дельта с4 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 09:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Нелидов, ДЭМ ПС46: на ПС46 АО от МТЗ ячейки ПКЛ 11004 дельта+15120 альфа, схема разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20393 Б-РП17029 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 120.1 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ РП17029с1-ТП20393Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | откл.от МТЗ
2890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 1-ТП20374 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 19:05 | [6 empty] | 129.1667 |  |  | Выясняются
2891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 805 с2 яч18- РТП 28148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 16:49 | [6 empty] | 54.35 |  |  | выясняются | АВР
2892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29402Б- ТП 20569 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 16:42 | [6 empty] | 29.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 КВ ТП 20569 Б - ТП 29402 Б | АВР успешно
2893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29040 с.2 - ТП 11821 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 14:03 | [6 empty] | 122.1167 |  |  | в РП29040с2 АО от МТЗ ВВк напр. ТП11821Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.103-РП2915 гамма с.3 |  | 6 (6.3) | 2024-04-22 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:00 | [6 empty] | 142 |  |  | Евдокимова, ДД МВС: на ПС112 ОЗЗ пропало с АО от МТЗ ячеек ПКЛ 2494+(2199 альфа отключен ранее) и 2915 гамма+4598 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч107-РП2494 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-22 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:00 | [6 empty] | 142 |  |  | Евдокимова, ДД МВС: на ПС112 ОЗЗ пропало с АО от МТЗ ячеек ПКЛ 2494+(2199 альфа отключен ранее) и 2915 гамма+4598 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12898 А - вв 89373 |  | 0.38 | 2024-04-22 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 15:00 | [6 empty] | 75 |  |  | пробой изоляции
2897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14703 А-ТП30556 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 14:03 | [6 empty] | 121.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14876 Б-ТП17986 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 22:15 | [6 empty] | 10.05 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП14876Б-ТП17986Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей ент | откл. от МТЗ
2899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч103-РТП4598 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-22 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:00 | [6 empty] | 141.4833 |  |  | Евдокимова, ДД МВС: на ПС112 ОЗЗ пропало с АО от МТЗ ячеек ПКЛ 2494+(2199 альфа отключен ранее) и 2915 гамма+4598 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14105 2-ТП22982 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:00 | [6 empty] | 139.5833 |  |  | пробой изоляции
2901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19395 Б-ТП28951 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 16:49 | [6 empty] | 73.2833 |  |  | пробой изоляции 19395Б- 28951Б | АВР успешно
2902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.142 - РТП 15189 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 88.9 |  |  | пробой изоляции
2903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 4 яч 421-РТП15083 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 09:40 | [6 empty] | 232.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20307 Б-ТП20308 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 09:40 | [6 empty] | 232.0167 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 21604 А - ТП 30646 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 10:00 | [6 empty] | 231.9167 |  |  | пробой изоляции
2906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12642 А - вв 49944 |  | 0.38 | 2024-04-22 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 18:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
2907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15083(с.2)-РТП 16005(с.2) |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 11:15 | [6 empty] | 184.3 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15413 А-ТП13496 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 11:15 | [6 empty] | 184.2667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13126 Б-ТП17219 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 15:00 | [6 empty] | 67.4667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
2910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч33-РП14159 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 20:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 15:00 | [6 empty] | 138.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
2911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч19 - РТП 20165 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 21:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП20165с.2-ПС361 | АВР
2912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25465 Б-ТП11686 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 15:37 | [6 empty] | 209.1 |  |  | Повреждение КЛ ТП25465Б-ТП11686Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24421 Б - вв 105455 |  | 0.38 | 2024-04-22 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 22:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ вв 91652- вв 105455
2914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14546 А-РП 29046с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 16:45 | [6 empty] | 137.7667 |  |  | Причина выясняется | АВР
2915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 2-ТП16344 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 13:20 | [6 empty] | 230.25 |  |  | Повреждение изоляции
2916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15087 2-ТП17712 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 13:20 | [6 empty] | 230.0667 |  |  | Повреждение изоляции
2917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 361 с1 яч6- РТП 11094 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 04:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 16:20 | [6 empty] | 131.8167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП11094с.2-ПС361 | АВР
2918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14554 Б-ТП18416 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 14:00 | [6 empty] | 32.3833 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
2919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20337 А-ТП17369 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 13:00 | [6 empty] | 246.2333 |  |  | Пробой изоляции
2920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ПС 18 с.7-РП 28048 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 11:40 | [6 empty] | 244.5667 |  |  | Пробой изоляции
2921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с2 яч16-РП12145 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 16:00 | [6 empty] | 32.3 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
2922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20565 А-ТП20564 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 14:28 | [6 empty] | 78.2833 |  |  | повреждение КЛ ТП 20564А-ТП20565А | МТЗ
2923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 3007 Б - ТП 725 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-23 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 10:00 | [6 empty] | 24.7 |  |  | В РП 27630 С1 откл. МВ- ТП 343 Б, повреждение КЛ МКС - ТП 725 Б-ТП 3007 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС484 с1 яч15-РТП27178 с.1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | АВР
2925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 27178 с2-ПС 484 бетта |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-23 10:20 | 2024-04-23 10:40 | 2024-04-23 10:40 | 8 | 2 |  | 750 | 1 | 1.6 | 0.3333 | 0.3333 | 2.6664 | Причины выясняются | МТЗ
2926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с4 яч44-РП20012 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 20012 с.1 - ПС 484 | МТЗ
2927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с1 яч23-РП28121 С2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 10:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 28121 с.2 - ПС 484 | МТЗ
2928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч4 - РП 12136 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 16:20 | [6 empty] | 125.85 |  |  | Выясняется | АВР
2929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с3 яч18 - РП 12136 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 16:20 | [6 empty] | 125.7167 |  |  | ПС 361-РП 12136 Бета повреждена | АВР Успешно
2930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.50-2 - РП 12224 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 95.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12224с1 - ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-12 с1 яч6-РТП18053 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 10:00 | [6 empty] | 141.8333 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ "РТП 18053 с1 - ТЭЦ 12"
2932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12632 А - вв 115809 |  | 0.38 | 2024-04-23 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 12:45 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции.
2933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20840 Б - вв 103647 (1) |  | 0.38 | 2024-04-23 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 92.7833 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 20840 А - вв 103647 к1
2934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14513 Б-ТП14509 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 | [6 empty] | 82.4667 |  |  | Повреждение кл. 10 кВ ТП 14509 Б – ТП 14513 Б | Успешно.
2935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138с.2- РТП19114с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 10:50 | [6 empty] | 213.1333 |  |  | Повреждение КЛС РТП16138с2 - РТП19114с2
2936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 361 с4 яч15- РТП 27144 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 16:20 | [6 empty] | 122.6167 |  |  | Повреждена ПС 361 -27144 | Успешно
2937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18715 Б-ТП16740 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 68.2167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 18715 Б - ТП 16740 Б | АВР успешно
2938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22539 А-ВВ79104 |  | 0.38 | 2024-04-23 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 12:10 | [6 empty] | 46.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП 22539А - вв 79104
2939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-6кВ РП60 с.2 - ПС 396 с.1 яч.13, КЛ-6кВ РП60 с.2 - ПС 396 с.1 яч.13 уч. |  | 6 (6.3) | 2024-04-23 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 10:00 | [6 empty] | 43.3333 |  |  | откл. МВ в рП60 яч. ПС396, пробой изоляции на землю
2940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16143 2-ТП17651 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 15:41 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции.
2941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4574 Б-ТП171 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-23 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 10:00 | [6 empty] | 234.15 |  |  | откл. МВ в РП60с.2яч ТП1183Б, пробой изоляции
2942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП17030 2-ТП18973 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | РП 17030 с.2 работа МТЗ яч 18973 А
2943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РТП17058 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 17:07 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС46 выделили поврежденную КЛ напр. РП 17058, отболчена, уст. ИКЖ №15 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19840 Б-РТП14142 2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 17:42 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП16026с.2 яч. ТП22309Б, пробой изоляции
2945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12222 с.2 - ПС 801 α |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 13:51 | [6 empty] | 91.5667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП 12222 с2 - ПС 801 альфа
2946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч19-РТП20049 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 11:30 | [6 empty] | 209.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП20049с1(ОЭК) - ПС68
2947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20286 А-ТП20300 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 63.5333 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП20286А- ТП20300А | АВР работал успешно
2948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч10-РП12134 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 12:34 | [6 empty] | 89.1667 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с2 яч10-РП12134 с2
2949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП12010 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 12:34 | [6 empty] | 88.8 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с6 яч36-РП12010 с2
2950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22277 А-ТП22660 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 20:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП22277А-ТП22660А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | откл.от МТЗ
2951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 10112 с1 - РП 10118 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 20:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП10118с2-РП10112с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17066 1-ТП12986 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 21:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. КЛ РП17066с1-ТП12986А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 688 с3 яч41-ТП20853 альфа сА |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 11:00 | [6 empty] | 84.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП20853А напр ПС688альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16924 2-ТП18961 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 82.9667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15445 1-ТП23796 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-23 23:02 | 2024-04-23 23:31 | 2024-04-27 10:00 | 8 | 2 | 0 | 160 | 0 | 0.15 | 82.9667 | 0.4833 | 3.8664 | Повреждение оборудования Повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25342 Б - ТП 29314 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 23:04 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
2957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21582 А - СП 29009 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 10:00 | [6 empty] | 130.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ СП29009А -ТП21582А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24567 А - ТП 18526 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 10:00 | [6 empty] | 130.2833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП18526А-ТП24567А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2787 Б-ТП1731 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-24 00:44 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-24 00:44 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Маринкин: на ПС112 с.2 6 кВ наибольшие показания 4142 бета д/д ЦДП Маринкину: в РП4142с2 откл. МВ ТП2787Б-ТП1731Б, ПС112 с.2 6 кВ ОЗЗ по "З" фазе пропало Выделили поврежденную РКЛ 6 кВ ТП2787Б-ТП1731Б
2960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с8 яч8-РП14093 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 10:00 | [6 empty] | 33.2333 |  |  | нп ПС 17 от МТЗ откл МВ РП 14093 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
2961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП22483 Б-ВВ110799 |  | 0.38 | 2024-04-24 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 10:00 | [6 empty] | 80.3167 |  |  | повреждение изоляции КЛ
2962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч17-РП17052 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 01:46 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Шерстневу: на ПС484 отключить, заземлить 17052 альфа + 11135 (растяжка 3 фаз 17052 альфа) Повреждение ПКЛ 10 кВ РП17052с2-ПС484альфа
2963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч17-РТП11135 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 01:46 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Шерстневу: на ПС484 отключить, заземлить 17052 альфа + 11135 (растяжка 3 фаз 17052 альфа) Повреждение ПКЛ 10 кВ РП17052с2-ПС484альфа
2964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19131 1-ТП24462 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 13:40 | [6 empty] | 203.5833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10134 с. 2 - пс 805 с.4яч.33 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 02:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется ПС 805 откл ПКЛ РП 10134 Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
2966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч15-РП12182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 15:00 | [6 empty] | 36.0833 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение изоляции кабельной линии Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
2967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16317 А-ТП11769 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 02:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 13:00 | [6 empty] | 106.05 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП11769А - ТП16317А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14404 А-ТП25635 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 03:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 04:50 | [6 empty] | 73.4667 |  |  | в РП 20177с.1 от МТЗ откл МВ ТП 25995А КЛ 10 кВ ТП 14404А - ТП 25635А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП15148с.2-РП15155с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 16:30 | [6 empty] | 36.5833 |  |  | выясняется
2970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11198 1-ТП12849 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 07:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции, повреждена КЛ 10кВ ТП12851А-ТП12945А | АВР успешно
2971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23890Б - ТП23892Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 16:45 | [6 empty] | 55.95 |  |  | Сигнал ТМ в РТП 27122 с.2-ТП 23892 Б
2972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20585 А - вв 103590 (к2) |  | 0.38 | 2024-04-24 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 15:28 | [6 empty] | 78.2167 |  |  | повреждение КЛ 20585А-вв105439к2 | предохранители
2973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с1 яч17-РТП14164 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 09:27 | [6 empty] | 0 |  |  | д\д ЦДП Орешкин: На ПС 682 с кратковременным ОЗЗ отключилась ячейка 14164 альфа + 117 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16052 1-ТП19215 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 17:15 | [6 empty] | 55.2833 |  |  | КЛ РП16052 с.1- ТП19215А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10736 Б-ТП10349 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 11:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
2976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РТП14183 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 13:37 | [6 empty] | 26.1333 |  |  | КЛ РП14183 с.1-ПС795 работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15434 А-РТП18053 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 11:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
2978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10751 А-ТП25301 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 10:00 | [6 empty] | 237.8833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 28804 Б - вв 98803 |  | 0.38 | 2024-04-24 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 12:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
2980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14183 1-ТП22395 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 11:00 | [6 empty] | 213.95 |  |  | КЛ РП14183 с.2-ТП22395Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
2981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.3 яч.29 - РП 12124 с.3 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 23:15 | [6 empty] | 82.0667 |  |  | повреждение КЛ
2982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.4 яч.36 - РП 12262 дельта с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 23:15 | [6 empty] | 82.0333 |  |  | повреждение КЛ
2983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.144 - РТП 16006 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 23:15 | [6 empty] | 82 |  |  | повреждение КЛ
2984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12124 с.3 - ТП 13320 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 23:15 | [6 empty] | 81.6333 |  |  | повреждение КЛ
2985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12616 Б - вв 45713 |  | 0.38 | 2024-04-24 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 14:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
2986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2505 2-ТП2984 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-24 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 12:19 | [6 empty] | 165.5167 |  |  | АО по ТМ в РП 2505 сек. 2 отключилась ячейка ТП 2984 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23797 Б - вв 52031 |  | 0.38 | 2024-04-24 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 22:50 | [6 empty] | 55.9167 |  |  | повреждение КЛ
2988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15345 Б - вв 81698 |  | 0.38 | 2024-04-24 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 15:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
2989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18112 2-ТП10655 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 | [6 empty] | 79.0167 |  |  | повреждение КЛ ТП 10655 Б - РП 18112 с2 | успешно
2990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с1 яч21-РТП16015 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:00 | [6 empty] | 40.8 |  |  | Повреждение "спаренной" ПКЛ 10кВ РП26049с1-ПС484 | АВР успешно
2991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12287 2-ТП17934 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 16:04 | [6 empty] | 22.6833 |  |  | АО по ТМ В РТП 12287 сек.2 откл. ячейка ТП 17934 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч16-РП10091 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:00 | [6 empty] | 86.5167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10091с1(метро)-ПС378бета
2993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20344А-ТП28835А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 10:00 | [6 empty] | 204.7 |  |  | Повреждение изоляции
2994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14949 А-ТП14948 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 13:15 | [6 empty] | 39.3 |  |  | повреждение КЛ | РТП 20197 с.1 работа МТЗ яч 14951 А
2995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 29407 А - ТП 24932 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 18:51 | [6 empty] | 68.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП24932А -ТП29407А
2996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15473 Б - вв 107137 |  | 0.38 | 2024-04-24 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 13:11 | [6 empty] | 38.7333 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0.4 кВ ТП 15473 Б - вв 107137 , Установлен КВЭ для надежности из-за неполнофазного режима от ТП 20690 А - вв 107137. (КНС ул. Милашенкова д. 18)
2997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15114 1-ТП18570 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 23:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 11:58 | [6 empty] | 60.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП 15114сек1 - ТП 18570Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16366 А - ТП 20738 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 00:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 11:00 | [6 empty] | 106.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП16366А-ТП20738А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС397 с2 яч211-РП27153 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 09:10 | [6 empty] | 221.85 |  |  | пробой изоляции
3000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч1-РП16033 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 05:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 09:48 | [6 empty] | 196.5167 |  |  | На ПС 790 от МТЗ откл. яч. РП 16033альфа + бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13337 А - ТП 13366 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 21:50 | [6 empty] | 158.3833 |  |  | Повреждение кабельной линии
3002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 15040 (с1) - РП 21142 (С1) |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 07:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
3003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | РТП20076 с2 яч 16-ПС 111в |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 15:30 | [6 empty] | 151.3833 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП15825 | ТП15825 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-04-25 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 14:00 | [6 empty] | 3.85 |  |  | Пробой изоляции кабельной перемычки
3005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с3 яч43-РП17028 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 16:05 | [6 empty] | 29.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ
3006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11205 Б-ТП11206 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 15:00 | [6 empty] | 26.45 |  |  | пробой изоляции.
3007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18186 1-ТП11980 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 15:00 | [6 empty] | 49.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 10348А-ТП30420А. | АВР успешно.
3008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1В яч43-РП11111 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 15:00 | [6 empty] | 48.0167 |  |  | пробой изоляции.
3009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1В яч39-РТП10190 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 15:00 | [6 empty] | 47.8667 |  |  | пробой изоляции.
3010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 18198 А - вв 108191 |  | 0.38 | 2024-04-25 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 10:00 | [6 empty] | 233.6 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.2 яч.206-РП19130 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 17:30 | [6 empty] | 49 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 6 с3 яч8-РП1321 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-25 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 16:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП1321с.1 - ПС6а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | ТРП | РТП12256 | Силовой трансформатор А | 10 (10.5) | 2024-04-25 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 14:30 | [6 empty] | 20.6 |  |  | Дефекты: Повреждена КМ на КЛ 10 кВ РТП12256с.1 - Т-1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с8 яч60-РТП5058 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-25 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 16:41 | [6 empty] | 70.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
3015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16869 Б-ТП18647 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 18:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
3016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 774 с2 яч28-РП14120 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 14:40 | [6 empty] | 68.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ
3017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч111-РП15087 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 11:00 | [6 empty] | 183.8333 |  |  | Повреждение изоляции
3018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21037 1-ТП21877 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 10:00 | [6 empty] | 158.4333 |  |  | КЛ повреждена | АВР успешно
3019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13351 Б - ТП 13353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 19:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 23:10 | [6 empty] | 195.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13351 Б - ТП 13353 Б (Отключавшееся направление - РП 18023 с.2 - ТП 19463 Б)
3020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.1 - ПС 69 α |  | 6 (6.3) | 2024-04-25 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 21:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РП 5311 с1- ПС 69 альфа
3021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16958 А-ТП21474 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 23:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16032 2-ТП17506 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-25 23:10 | 2024-04-25 23:30 | 2024-04-25 23:30 | 6 | 1 |  | 300 | 1 | 0.2 | 0.3333 | 0.3333 | 1.9998 | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с1 яч15-РП 12081 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-25 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-25 23:20 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12081с.2 откл. МВ напр. п/ст 780, пробой изоляции.
3024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26830 А-ТП27837 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 14:20 | [6 empty] | 134.3333 |  |  | Повреждена РКЛ ТП26830А-ТП27837А. | АВР успешно
3025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27061 с.1 - ТП 27573 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-26 00:02 | 2024-04-26 00:16 | 2024-05-04 10:00 | 3 |  |  | 460 |  | 0.2 | 201.9667 | 0.2333 | 0.6999 | выясняются | АВР (АВРТ)
3026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с4 яч50-РТП16007 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 14:00 | [6 empty] | 205.2333 |  |  | Повреждение изоляции
3027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 14134(с.1)-РТП 16007(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 10:30 | [6 empty] | 225.6667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч9-РТП15011 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 10:30 | [6 empty] | 176.1 |  |  | повреждение КЛ
3029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с1 яч7-РП16079 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 15:00 | [6 empty] | 228.3333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16079с1-ПС825 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 25288 Б - ТП 29404 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 17:42 | [6 empty] | 134.8333 |  |  | повреждена КЛ 29404Б-25288Б | МТЗ
3031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3538 Б - ТП 3828 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-26 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 15:46 | [6 empty] | 32.6833 |  |  | Повреждение РКЛ 6 кВ ТП 3538 Б - ТП 3828 Б.
3032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с2 яч13-РТП15142 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 16:30 | [6 empty] | 31.7333 |  |  | Выясняется
3033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2659 2-ТП1329 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-26 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 08:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
3034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18455 А - вв 96556 к1 |  | 0.38 | 2024-04-26 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 09:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19107 1-ТП24022 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 19:45 | [6 empty] | 10.6667 |  |  | РП 19107с1-ТП 24022 А повреждение в части МКС | АВР
3036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14415 А - вв 102550 |  | 0.38 | 2024-04-26 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 10:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
3037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11199 2-ТП20274 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 11:00 | [6 empty] | 23.1833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 14973Б - ТП29826Б. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11199 1-ТП20274 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-26 11:57 | 2024-04-26 12:22 | 2024-04-27 11:00 | 10 | 2 |  | 0 | 4 | 0.8 | 23.05 | 0.4167 | 4.167 | Причина выясняется Повреждение КЛ ТП 14973А - ТП29826А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17660 А-ТП10752 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 15:00 | [6 empty] | 171.05 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10749 1-ТП24056 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 09:00 | [6 empty] | 21 |  |  | По ТМ: в РП 10749 с.1 откл. МВ 24056 А. Повреждение кл 11801Б-24056А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ6кВ ТП3444 Б-ТП4705 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-26 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 13:40 | [6 empty] | 241.6667 |  |  | Замечания: В РП 1602 с.2 на сб. Шинах земля по красной фазе, наибольшие показания на напр. ТП 4691 Б. выделили поврежденную КЛ 6 кВ ТП 3444 Б - ТП 4705 Б.
3042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП17660 | луч А | 0.38 | 2024-04-26 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 15:00 | [6 empty] | 170.9667 |  |  | обесточение на стороне абонента | АВР отсутствует
3043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч47-РТП12068 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 12:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ0,4кВ РТП17007 А-ВВ96266 |  | 0.38 | 2024-04-26 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 14:28 | [6 empty] | 169.3 |  |  | Замечания: Обнаружил сгоревши п.п. на вводе 96266-РТП17007с.1, КЛ повреждена, сняты п.п. и уст. пл. ТБ | .
3045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15170 1-ТП12726 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 15:00 | [6 empty] | 192.3333 |  |  | пробой изоляции
3046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11071 с.2 - ПС Омега 840 β |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 14:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл 10кВ РП 11071с.2 - ПС 840бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2870 А - вв 36387 |  | 0.38 | 2024-04-26 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 15:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
3048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч31- РТП 11094 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 16:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
3049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 22448 Б - ТП 29907Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 15:32 | [6 empty] | 142.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 22448 Б- ТП 29907 Б | -
3050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 48 с1 яч19-РП18064 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 12:25 | [6 empty] | 234.75 |  |  | Замечания: В РП 18064 с.2 земля на сб. Шинах, наибольшие показания на яч. напр. ПС 48. Повредилась ПКЛ 10 кВ РП 18064 с.2 - ПС 48.
3051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28490А-ТП21185(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 19:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
3052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 20005 с.2 - ТП 24894 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 19:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 20005с.2- ТП 24894 Б Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Ветренно | АВР (АВРТ) АВР,МТЗ успешно
3053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч17-РП12244 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 11:18 | [6 empty] | 158.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП20865 А-ТП13908 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 17:34 | [6 empty] | 21.1 |  |  | повреждение кл | АВР успешно
3055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19500 А-ТП24418 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 20:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждён
3056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч13-РТП20007 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 17:00 | [6 empty] | 235.8 |  |  | повреждён
3057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч43-РТП 12234 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 17:00 | [6 empty] | 235.7333 |  |  | повреждён
3058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч20-РТП19028 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 17:00 | [6 empty] | 235.1 |  |  | повреждён
3059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч17-РТП881 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-26 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 11:40 | [6 empty] | 157.4667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
3060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19998 Б-ТП19997 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-26 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-26 23:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 19997 Б - ТП 19998 Б Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Юго-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
3061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч30-РП12176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 16:35 | [6 empty] | 208.1333 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч6-РТП14183 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 16:30 | [6 empty] | 232.0167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП14183с.2 ТЭЦ-23, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
3063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11250 А-ТП11273 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 16:30 | [6 empty] | 232.0167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП11250А - ТП11273А, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
3064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20957 А-ТП20956 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 00:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч44А-РП19094 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 10:00 | [6 empty] | 177.05 |  |  | повреждён
3066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч22-РТП16118 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 16:30 | [6 empty] | 231.4167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП16118с.1 - ТЭЦ-23 альфа, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
3067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20692 Б-ТП16384 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 09:00 | [6 empty] | 55.8833 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 16384 Б - ТП 20692 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч4А-РП14145 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 16:30 | [6 empty] | 231.3333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП14145с.1 - ТЭЦ-23 альфа, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
3069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч35-РП16020 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 14:30 | [6 empty] | 157.1667 |  |  | повреждение КЛ
3070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17489 А-ТП18351 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 16:30 | [6 empty] | 231.1333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП13757А - ТП17489А, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
3071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13757 А-ТП17489 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 16:30 | [6 empty] | 231.1333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП17489А - ТП18351А, растяжка 1 фазы
3072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13744 А-ТП13186 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 16:30 | [6 empty] | 231.1333 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП13186А - ТП13744А, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
3073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч23-РП14147 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 02:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС603 МТЗ МВ КЛ РП14147альфа+бета. АВР успешно.
3074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч21-РТП17166 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 02:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | ПС 603 МТЗ МВ КЛ РТП17166с.2
3075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РТП16120 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 10:00 | [6 empty] | 126.4167 |  |  | На ПС692 от МТЗ отключилась ячейка 16120+15041.
3076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 10:00 | [6 empty] | 126.4167 |  |  | Повреждена РТП15042-ПС682бета | АВР
3077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 04:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 15:40 | [6 empty] | 131.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
3078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17100с1-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 04:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 10:00 | [6 empty] | 149.05 |  |  | повреждение кл
3079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16511 А-ТП17637 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 04:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 10:00 | [6 empty] | 149.0167 |  |  | уточняются
3080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11035 1-ТП14483 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 05:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 12:17 | [6 empty] | 7.0667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч48-РП14155 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 14:11 | [6 empty] | 224.8333 |  |  | повреждение кл 10кВ
3082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч9-РП12180 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 14:10 | [6 empty] | 152.6 |  |  | Причина выясняется корректировка ПС12 АО 12089бета+12180бета+ДГР1, бл повреждение выпал на 12180бета, схему на 12180бета разобрали КЛ повреждена Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Южный, Туман | АВР (АВРТ) АВР успешно
3083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.4Б/яч.402 - РП 12093 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 06:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 10:00 | [6 empty] | 99.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12093с1+ПС305альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС87 с6 яч611-РТП20087 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 11:00 | [6 empty] | 121.0667 |  |  | Повреждение изоляции
3085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13200 Б-ТП13152 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 11:40 | [6 empty] | 240.8667 |  |  | Повреждена КЛ ТП13152Б-ТП13200Б
3086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 2-ТП24301 Б ДОГ |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 11:04 | [6 empty] | 0 |  |  | по ТМ в РП18089с2 АО от МТЗ МВ ТП24301Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с6 яч22- РП 12209 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 23:15 | [6 empty] | 12.0667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ПС 17 - РП 12209 | АВР
3088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15189 с.2 - ТП 16905 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:00 | [6 empty] | 214.4833 |  |  | пробой изоляции
3089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15189 с.2 - ТП 16906 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:00 | [6 empty] | 214.45 |  |  | пробой изоляции
3090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 2-ТП12492 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 11:45 | [6 empty] | 142.1833 |  |  | РП12086с.2 - ТП12492Б. Повреждена КЛ ТП12987Б-ТП13774Б | МТЗ
3091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 1-ТП12629 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-27 13:39 | 2024-04-27 14:04 | 2024-05-03 11:45 | 8 | 1 |  | 300 | 1 | 0.39 | 142.1 | 0.4167 | 3.3336 | РП10149с.1 откл МВ 12629А. Повреждена ТП12629А-ТП13774А | МТЗ
3092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19798 А-ТП20791 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 13:40 | [6 empty] | 215.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ повреждение смежной КЛ | МТЗ
3093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч43-РП10158 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 13:40 | [6 empty] | 215.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР
3094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15136 1-ТП17249 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 13:40 | [6 empty] | 215.8167 |  |  | Повреждение изоляции 2х КЛ ТП19798А-ТП20791А и РП15136с1- ТП19738А | МТЗ
3095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч5-РТП20123 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 14:50 | [6 empty] | 216.9333 |  |  | пробой изоляции
3096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч21-РТП14029 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 15:00 | [6 empty] | 144.8333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч19-РТП19111 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 15:00 | [6 empty] | 144.75 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 14:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д МВС Евдокимова на ПС 46 Бутырки АО яч. фидеров 15120 Бета + 17061. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП17061 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 14:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Д/Д МВС Евдокимова на ПС 46 Бутырки АО яч. фидеров 15120 Бета + 17061. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16890 А - вв 91987-1 |  | 0.38 | 2024-04-27 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 11:00 | [6 empty] | 139.65 |  |  | пробой изоляции
3101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22256 Б-ТП27685 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Станеву: по ТМ в РП12020с2 АО напр. ТП12378Б, автоматизировано | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17082 с2 - ТП 29984 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 16:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17082 2-ТП19247 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 16:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | МТЗ
3104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16346 Б-ТП15272 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 10:00 | [6 empty] | 161.5167 |  |  | Повреждена КЛ ТП16346Б-ТП15272Б. | МТЗ
3105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с8 яч10 - РП 21039 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 16:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | АВР
3106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с1 яч53-РП15023 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 13:00 | [6 empty] | 212.0333 |  |  | пробой изоляции
3107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25944 Б-ТП19775 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 17:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП19775Б-ТП25944Б | МТЗ 1 ступень
3108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3844 Б - вв 35013 |  | 0.38 | 2024-04-27 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 17:38 | [6 empty] | 0 |  |  | мастер Папашьянц: повреждена КЛ 0,4 кВ (ТП3844Б) вв.35013-вв.35011
3109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15008 1-ТП18714 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 17:48 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-04-27 17:48 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Маринкин: на ПС 45 по с2 10 кВ ОЗЗ показания 15008 в РП15008с1 опробовали напр. ТП18714Б, земля "К" фаза пропала
3110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12625 А - вв 76016 |  | 0.38 | 2024-04-27 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 18:18 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
3111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч10-РТП18001 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 18:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: Откл. МВ РП18001с2 - ПС785, АВР работал успешно, Повреждение КЛ
3112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13179 Б-ТП15203 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 10:55 | [6 empty] | 232.3167 |  |  | Повреждена КЛ ТП13179Б-ТП15203Б. | МТЗ
3113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16004 2-ТП20333 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 18:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21202 Б-ТП17870 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-27 18:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ ТП21202Б-ТП17870Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с.2 яч.28-РТП19036 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 15:18 | [6 empty] | 235.8 |  |  | д/д ЦДП Станев: на ПС46 АО 19036альфа+11093 д/д ОЭК СВРЭС Липилин: в РП19036с1 под УПК поврежден ПС46альфа "З,К"=0 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14570 А-ТП14569 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 14:00 | [6 empty] | 135.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15025 2-ТП20482 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 12:40 | [6 empty] | 229.8667 |  |  | уточняются
3118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12492 Б-ТП12987 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 12:00 | [6 empty] | 229.1667 |  |  | В РП 12086 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 12492 Б Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 12492 Б - ТП 12987 Б.
3119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18317 Б-ТП15459 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 12:40 | [6 empty] | 229.8167 |  |  | уточняются
3120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20533 А-ТП20532 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 23:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 15:45 | [6 empty] | 16.3333 |  |  | В РП 12122 с.1 от МТЗ откл МВ яч. напр. ТП 13710 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 20532 А - ТП 20533 А.
3121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с2 яч212-РП11182 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 15:00 | [6 empty] | 134.7333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с1Б яч17-РП997 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-28 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:00 | [6 empty] | 199.75 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч25-РТП11146 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 02:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП527 2-ТП327 Б |  | 6 (6.3) | 2024-04-28 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:00 | [6 empty] | 199.1833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12682 Б-ТП12675 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 03:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 03:13 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 22847 Б - ТП 28661 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 04:41 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП537 А-ТП758 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-28 05:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 10:00 | [6 empty] | 148.8333 |  |  | пробой изоляции
3128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10853 Б-ТП10767 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 15:00 | [6 empty] | 125.6667 |  |  | пробой изоляции
3129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч42-РП12003 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 15:00 | [6 empty] | 149.5167 |  |  | пробой изоляции
3130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч8-РТП21010 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 10:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22240А - ТП29828А |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:00 | [6 empty] | 191.0167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221 с4 яч28-РТП17180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ПС221 - РП17180альфа | АВР работал успешно
3133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14902 А-ТП23279 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 11:49 | [6 empty] | 0 |  |  | выделил поврежденную КЛ 10 кВ на УПК ТП14902А - ТП23279А. | АВР успешно
3134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11685 Б-РП11034 2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 10:00 | [6 empty] | 213.9167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с8 яч68-РП15161 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-04-28 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 13:00 | [6 empty] | 240.9167 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП15161 (водоканал) - ПС731. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с8 яч60-РТП5058 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-28 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 19:27 | [6 empty] | 31.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 5058 с.1 - ПС 334 альфа. | АВР успешно
3137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 01:10 | [6 empty] | 84.1833 |  |  | Пробой изоляции ВКЛЮЧИЛИ | АВР успешно
3138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 10019(с4)-РП 14084(с2) 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:00 | [6 empty] | 188.4833 |  |  | Причина выясняется РП10019с4 откл. МВ в ручную с землей РП14084альфа+бета из-за повреждения КЛ 10кВ РП10019с4-РП14084альфа Схема сети – Нормальная | АВР успешно
3139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20662 А-ТП19365 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 15:00 | [6 empty] | 47.75 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП20662А - ТП19365А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-20кВ СП71097(с1)-ПС805А |  | 20 (21) | 2024-04-28 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 10:00 | [6 empty] | 41.7667 |  |  | В СП 71097 С1 откл. ВЭ - ПС 805 альфа, повреждение КЛ МКС СП 71097 С1-ПС 805 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14706 Б-ТП16322 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 16:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 14706 Б - ТП 16322 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23472 А - вв 119308 |  | 0.38 | 2024-04-28 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 16:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11083 1-ТП11617 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 10:00 | [6 empty] | 231.8 |  |  | В РП 11083 С1-откл. МВ- ТП 11617 Б, повреждение КЛ МКС ТП 10321 Б-ТП 10495 Б, КЛ МКС ТП 10495 Б-ТП 23265 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1824 Б - вв 32452 |  | 0.38 | 2024-04-28 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 16:10 | [6 empty] | 21.8333 |  |  | пробой изоляции | АВР
3145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11776 А - вв 73983 |  | 0.38 | 2024-04-28 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 10:00 | [6 empty] | 207.5667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 11776А - вв 73983
3146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч63-РП10087 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 18:36 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП20080с.2-ТП16310А |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | причина выясняется | МТЗ
3148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч82- РТП 14180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 18:10 | [6 empty] | 47.2333 |  |  | пробой изоляции | АВР
3149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24301 Б-ТП23630 Б ДОГ |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 18:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 14:32 | [6 empty] | 211.55 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 23630 Б - ТП24301 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18023 1-ТП19463 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 10:00 | [6 empty] | 134.9667 |  |  | Повреждение кабельной линии
3151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20286 Б-ТП20300 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 20:04 | [6 empty] | 144.9333 |  |  | выделил поврежденную КЛ на УПК ТП20286Б - ТП20300Б . | АВР работал успешно
3152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч16-РТП15191 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 19:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14164 2-ТП17499 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 20:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-28 20:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ РП14164с2-ТП17499Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТП | ТП 16573 | ТП16573 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-04-28 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 10:00 | [6 empty] | 12.1667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной перемычки Т-Б | ПН
3155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13921А-ТП11462А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 16:33 | [6 empty] | 208.3 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 2 яч 216-РП15085 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:13 | [6 empty] | 177.2167 |  |  | Повреждение изоляции
3157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25083 А-ТП23589 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 10:00 | [6 empty] | 128.7 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 25083 А - ТП 23589 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП12285 2-ТП14834 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 03:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 03:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | РП 12285 с.2 работа МТЗ яч 14834 Б
3159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11864 А-ТП21634 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 15:00 | [6 empty] | 82.7667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч18-РТП16139 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 04:29 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
3161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22844 А-ТП15845 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 04:29 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч18-РТП19109 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 04:29 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | МТЗ
3163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с1 яч10-РП14184 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 06:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП 14184 с1 - ПС 370бета | ПС 370 работа МТЗ яч 14184 альфа + бета
3164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч39 - РП 5042 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-29 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 11:14 | [6 empty] | 27.7833 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП5042с.1-ПС17 Включили | АВР успешно
3165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13114 Б-ТП24370 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 10:00 | [6 empty] | 194.4333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии ТП13114Б-ТП24370Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 27646 (Б)-ТП 30211 (Б) |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 09:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 27646 Б- ТП 30211 Б Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–10 м/с с порывами до 10 м/с Северо-восточный, Солнечно | АВР (АВРТ) АВР успешно
3167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4936А - ТП4943А |  | 6 (6.3) | 2024-04-29 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 16:15 | [6 empty] | 77.5167 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15489 Б - вв 96002 |  | 0.38 | 2024-04-29 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 11:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч21-РП10108 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 11:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15039с1-ТП15974 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 11:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | АВР
3171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17238 Б-ТП17691 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 11:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АРВ
3172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч16-РП20026 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 11:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР
3173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12606 А - вв 115639 |  | 0.38 | 2024-04-29 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 12:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 12606 А - вв.115639. Абонент на резерве.
3174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21046С1 - РТП18199С1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 12:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с1 яч30 - РТП 21024 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 14:03 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС 713 яч-ка 21024 Альфа(25 рэр)+28129 Альфа (20 рэр)-отключилась Причину выясняем КЛ повреждена в зоне ответственности 25 РЭР 21024- ПС 713альфа | АВР
3176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ П5403 с3-ПС 111 с1 яч15 |  | 6 (6.3) | 2024-04-29 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 15:30 | [6 empty] | 73 |  |  | Повреждение КЛ РП 5403 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.1яч.105-РП11034 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 14:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11034 1-ТП19901 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 14:44 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11168 2-ТП10968 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-29 14:47 | 2024-04-29 15:09 | 2024-04-30 11:00 | 12 | 3 |  | 660 | 1 | 0.4 | 20.2167 | 0.3667 | 4.4004 | пробой изоляции | АВР (АВРТ)
3180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11168 1-ТП10968 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 11:00 | [6 empty] | 20.1833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с5 яч503-РТП16924 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с3 яч310-РП11087 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 12:00 | [6 empty] | 92.35 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с3 яч314-РП11087 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-29 15:41 | 2024-04-29 15:52 | 2024-05-03 12:00 | 12 | 3 |  | 850 |  | 0.3 | 92.3333 | 0.1833 | 2.1996 | пробой изоляции | АВР успешно
3184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23791 А-РП18056 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 15:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются
3185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч11-РТП18008 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 15:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР
3186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23731 А-ТП22842 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 16:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
3187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10968 А-ТП10946 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 11:00 | [6 empty] | 18.6167 |  |  | пробой изоляции
3188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11688 А - вв 36125 |  | 0.38 | 2024-04-29 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 15:00 | [6 empty] | 46.5333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2Г яч5-РП14030 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 16:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12850 А - вв 45298 |  | 0.38 | 2024-04-29 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 16:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12554 А - вв 72956 |  | 0.38 | 2024-04-29 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 13:20 | [6 empty] | 44.35 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
3192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16149 2-ТП24033 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 17:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 25166 Б - ТП 30389 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 17:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП25166Б-ТП30389Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч30-РТП14158 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 18:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с1А яч7-РП12267 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 18:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 4 яч 418-РП14052 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 18:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 4 яч 409-РТП16005 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 18:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18948 А - вв 107480 А1 |  | 0.38 | 2024-04-29 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.18-РП28110 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 19:00 | [6 empty] | 0 |  |  | д\д ЦДП Цвигун: на ПС 112 по ТМ откл. МВ 15184 бета + 28110 + 29039. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | 1Л10кВ ТП23010 А-ТП21962 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 19:12 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | АВР
3201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28062 2-ТП12389 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 16:00 | [6 empty] | 92.7667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с1 яч15-РП16039 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 17:15 | [6 empty] | 93.2833 |  |  | д\д ЦДП Верин на ПС 806 ОЗЗ пропало с отключением фид. 16039 + 27066 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11521 А - вв 35425 - вв 73136 |  | 0.38 | 2024-04-29 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 10:00 | [6 empty] | 85.75 |  |  | Устранение неполнофазного режима без обесточения потребителя. Установлен КВЭС
3204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.8 яч.804 - РТП 11136 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 20:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ ПС 710 - РП 11136 бета. | Успешно
3205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11096 3-ТП15303 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 15:00 | [6 empty] | 65.05 |  |  | пробой изоляции
3206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18128 2-ТП22717 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 17:19 | [6 empty] | 115.2167 |  |  | РП18128с2-ТП22717Б - повреждение изоляции. | мтз
3207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч11-РП18125 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 17:19 | [6 empty] | 115.0167 |  |  | ПС334- РТП18125б - повреждение изоляции | нет
3208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20221 Б-ТП20217 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 22:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 20217 Б - ТП 20221 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10892 А - вв 107155 |  | 0.38 | 2024-04-29 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 10:00 | [6 empty] | 10.8667 |  |  | устранение неполнофазного режима, уст. РИСЭ, повреждение КЛ МКС ТП 10892 А-вв. 107155 | предохранитель
3210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч44-РП12003 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 23:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции.
3211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24567 Б - ТП 18526 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 11:00 | [6 empty] | 82.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП18526Б-ТП24567Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14112 1-РТП16081 1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 15:00 | [6 empty] | 62.3333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с4 яч66-РП19160 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 02:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 02:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП21908 Б-ВВ42260, КЛ0,4кВ ТП21908 Б-ВВ42260 уч1 |  | 0.38 | 2024-04-30 02:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 14:40 | [6 empty] | 60.0667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 21908Б - вв 42260 , установлен КВЭ от ТП 11613Б - на вв 36297
3215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 1588 (с.1) - ТЭЦ 20 |  | 6 (6.3) | 2024-04-30 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 02:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч54А-РП19098 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 06:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
3217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч55А-РТП12279 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 06:12 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | МТЗ
3218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26029 С.2 - ТП 18910 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 06:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 06:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл. РП 26029 с2 – ТП 18910 Б | успешно.
3219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21420 А-ТП18934 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 08:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 18934 А – ТП 21420 А | АВР,МТЗ успешно
3220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 770 с1 яч8-РП20005 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 09:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
3221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22012 Б - вв 104771 |  | 0.38 | 2024-04-30 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 10:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
3222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5070 А-ТП789 А |  | 6 (6.3) | 2024-04-30 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 10:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ ТП789А-ТП5070А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10442 Б - ТП 16247 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 10:00 | [6 empty] | 189.9833 |  |  | пробой изоляции
3224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 378 с1 яч13-РП17059 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 15:08 | [6 empty] | 50.45 |  |  | Аварийное откл ПКЛ 10 кВ ПС 378 с.1-РП17059 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18948 А - вв 102000 (1) |  | 0.38 | 2024-04-30 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 12:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
3226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 14151 с1-ТП 30562 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 13:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП30562А - РП14151с.1 | отключено в ручную
3227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч6-РТП10095 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 10095 АО ВЭ от посадки напряжения на ПС 378 | АВР успешно
3228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21018 2-ТП23175 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 21018 с.2 - ТП 23175 А | АВР успешно
3229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с3 яч27-РТП20168 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 14:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 57 Б - вв 38584 |  | 0.38 | 2024-04-30 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 15:00 | [6 empty] | 72.75 |  |  | отключение одной фазы в ТП 57 вв 38584
3231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22552 А-ТП20929 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 10:00 | [6 empty] | 163.7167 |  |  | пробой изоляции
3232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22552 А-ТП28623 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 10:00 | [6 empty] | 163.7167 |  |  | пробой изоляции
3233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22544 Б-ТП22003 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 10:00 | [6 empty] | 163.7167 |  |  | пробой изоляции
3234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП16053 1-ТП15044 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 16:00 | [6 empty] | 73.6667 |  |  | Замечания: В РП 12237 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 13760 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 15044 А - РП 16053 с.1.
3235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 57 Б - вв 33428 |  | 0.38 | 2024-04-30 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 10:00 | [6 empty] | 43.5 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ вв 33428
3236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 1-ТП12629 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 16:00 | [6 empty] | 72.4167 |  |  | Замечания: В РП 10149 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 12629 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ РП 10149 с.1 - ТП 12629 А.
3237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с4 яч36 - РТП 14180 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 16:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
3238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с6 яч26-РП5036 гамма с3 |  | 6 (6.3) | 2024-04-30 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 19:21 | [6 empty] | 123.3333 |  |  | повреждение изоляции РП 5036 с3 -ПС361 гамма | АВР успешно
3239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП12298 2-ТП14947 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 10:00 | [6 empty] | 65.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | АВР (АВРТ)
3240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24616 А-ТП21435 А |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:00 | [6 empty] | 136.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП21435А-ТП24616А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14095 2-ТП21926 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 10:00 | [6 empty] | 231.7 |  |  | пробой изоляции
3242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ПС 299 с3 яч75 -РП12094 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 11:00 | [6 empty] | 135.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП 12094с.2-ПС299 гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с4 яч6-РП11141 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 13:00 | [6 empty] | 161.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
3244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14081 с.3 - ТП 20978 Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 20:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 12:20 | [6 empty] | 135.9667 |  |  | повреждение КЛ
3245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 -РТП17097 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-30 21:47 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции.
3246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП11777А - ТП29537А |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 10:00 | [6 empty] | 58.3833 |  |  | повреждение кабельной изоляции повреждени КЛ 10кВ ТП29537А-ТП11777А | АВР успешно
3247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10кВ РП10140с.1-ТП10231Б |  | 10 (10.5) | 2024-04-30 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-30 23:38 | 2024-04-30 23:54 | 2024-05-03 10:00 | 6 | 1 |  | 460 |  | 0.1 | 58.3667 | 0.2667 | 1.6002 | РП10140с.1 отключился МВ ТП10231Б из- за повреждения КЛ10кВ ТП10231Б-ТП15315Б | Не условий для работы АВР
3248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 15:00 | [6 empty] | 63 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 17020 с2 - ПС 370 бета
3249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16141 2-ТП24637 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 00:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
3250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19656 Б-ТП10234 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 01:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 10:00 | [6 empty] | 56.7667 |  |  | РП19084с.1 отключился МВ РП10044А из-за повреждения КЛ10кВ ТП10234Б -ТП19656Б | АВР успешно
3251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с1А яч17-РТП569 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-01 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 03:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП60 1-ТП1089 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-01 03:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 17:00 | [6 empty] | 229.4833 |  |  | поврежден | -
3253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12692 А-ТП12677 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 15:00 | [6 empty] | 131.3333 |  |  | пробой изоляции. | -
3254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20257 А-ТП19760 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 10:00 | [6 empty] | 171.1167 |  |  | Повреждение КЛ
3255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3709 1-ТП1195 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-01 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 08:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение РП 3709с1 - ТП 1195 Б | успешно
3256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12249 1-ТП20442 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 08:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ РП 12249 с1 - ТП 20442 А | успешно
3257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19824 А-ТП23996 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 13:00 | [6 empty] | 195.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП19824А - ТП23996А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч103Б-РТП14150 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 13:17 | [6 empty] | 171.3667 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 14150 - ТЭЦ 11 - РП 10046 альфа (7 РЭР). | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.7 яч.709 - РТП 17004 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 10:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
3260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12234 1-ТП29309 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 10:25 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП12234с.1 яч. ТП29309А, пробой изоляции на "землю" | -
3261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч25-РП16057 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 10:00 | [6 empty] | 215.55 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13022 Б-ТП13702 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 10:00 | [6 empty] | 215.55 |  |  | Причина выясняется Повреждение изоляции кабельной линии ТП13022Б-ТП13702Б Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
3263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11149 с.1 - ТП 29630 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-01 10:32 | 2024-05-01 10:48 | 2024-05-01 20:00 | 2 | 1 |  |  |  | 0.01 | 9.4667 | 0.2667 | 0.5334 | АО КЛ 10 кВ РП 11149 - ТП 29630 А. В ТП 20692 ремонтная схема. Обесточено 1 ТП 20692. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч108-РП11038 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 10:35 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
3265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12109 с.2 - ТП 18525 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 10:00 | [6 empty] | 142.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14629А-ТП18525А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16322 А-РП27073 c.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 13:51 | [6 empty] | 145.2 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП16322А-РП27073с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25465 А-ТП11686 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 16:12 | [6 empty] | 26.4667 |  |  | Повреждение КЛ ТП11686А-ТП25465А. Отключен из РП18089с1 -ТП25465А с ОЗЗ
3268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч106-РТП19124 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 15:45 | [6 empty] | 73.8167 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19124с2 - ПС 28 альфа, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14193 с.2 - ТП 13959 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 16:23 | [6 empty] | 74.25 |  |  | повреждение кл | МТЗ успешно
3270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч107-РТП19162 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 15:45 | [6 empty] | 73.5 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19162с2 - ПС 28 альфа, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 3727 А - вв 41114 |  | 0.38 | 2024-05-01 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 15:00 | [6 empty] | 144.3167 |  |  | пробой изоляции
3272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 3727 Б - вв 41115 |  | 0.38 | 2024-05-01 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 15:00 | [6 empty] | 144.1833 |  |  | пробой изоляции
3273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22875 А - ТП 27660 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 19:00 | [6 empty] | 26.95 |  |  | По ТМ: в РП 15135 с.1 откл. ВВ 27704 А. Выделили поврежд.кл 22875А-27660А. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 10193 с.2-ТП 28463 с.Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 15:00 | [6 empty] | 166.7667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14493Б-ТП10694Б. | АВР успешно.
3275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 16:57 | [6 empty] | 0.6667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч35 - РП 14172 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 14:00 | [6 empty] | 189.6667 |  |  | выясняются | -
3277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч19 - РП 14173 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 14:00 | [6 empty] | 189.65 |  |  | Выясняются | -
3278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч15-РП10155 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 16:57 | [6 empty] | 0.3333 |  |  | пробой изоляции | -
3279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч15-РТП16081 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-01 16:37 | 2024-05-01 16:57 | 2024-05-01 16:57 | 12 | 3 | 0 | 700 | 2 | 0.9 | 0.3333 | 0.3333 | 3.9996 | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16081с.1 - ПС267. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21386Б - ТП22157Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 16:25 | [6 empty] | 119.7 |  |  | Повреждение КЛ ТП 22157Б - ТП 21386Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч7-РТП17198 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 14:00 | [6 empty] | 187.9 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19896 А-ТП29444 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 18:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 15:00 | [6 empty] | 140.7667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП19896А - ТП29444А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч35-РП11067 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 14:00 | [6 empty] | 187.7167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29987А - ТП16902А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 13:48 | [6 empty] | 211.4333 |  |  | отклоючение произошло из-за повреждения КЛ ТП 29987А-ТП 16902А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РП14032 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 14:00 | [6 empty] | 187.6333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18111 1-ТП23502 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 18:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ РП 18111с1 - ТП 23502 А | успешно
3287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 2-РТП12175 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-01 19:25 | 2024-05-01 19:35 | 2024-05-01 19:35 | 8 | 3 |  | 740 |  | 0.5 | 0.1667 | 0.1667 | 1.3336 | Аварийное отключение КЛ 10 кВ РП15010с.2-РП12175с.1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 2-ТП18399 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 19:35 | [6 empty] | 0.1667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14158с2-ТП18399Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч19-РП11067 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 14:00 | [6 empty] | 186.55 |  |  | пробой изоляции | -
3290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | ТРП | РТП12175 | РП 12175 | 10 (10.5) | 2024-05-01 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-01 20:15 | 2024-05-01 20:38 | 2024-05-08 13:30 | 12 | 3 |  | 680 |  | 1 | 161.25 | 0.3833 | 4.5996 | ПОвреждение в сети 10 кВ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч4-РП17052 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 12:00 | [6 empty] | 135.0667 |  |  | Аварийное откл. ПС 46 - РП 17052 альфа с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч28-РТП14087 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 12:00 | [6 empty] | 38.6167 |  |  | Повреждение оборудования На ПС692 АО 14087+16059бета, в РТП14087. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РТП14087с2-ПС692, КЛ работала в нормальном режиме. Схема сети – Нормальная | АВР
3293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2В яч14-РТП15036 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 13:30 | [6 empty] | 231.8667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП15036с.2 - ПС 56а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17576 А-ТП17571 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 11:48 | [6 empty] | 34.9 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17571А-ТП17576А
3295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.25 - РТП 17089 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 11:00 | [6 empty] | 129.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП17089с2-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21167 с.1 - ТП 17382 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 11:00 | [6 empty] | 129.8333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП17382А-ТП17389А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19907 А-ТП17822 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 10:00 | [6 empty] | 248 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с5 яч53-РТП15013 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 15:00 | [6 empty] | 60.9833 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РТП15013с1-ПС750 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13058 А – ТП 17474 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 15:40 | [6 empty] | 61.0833 |  |  | Замечания: В РП 12231 с.1 от МТЗ откл МВ яч. напр. ТП 13010 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13058 А - ТП 17474 А.
3300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч15-РТП16081 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 13:30 | [6 empty] | 154.8333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16081с2-ПС267 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15000 А-ТП25508 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 03:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 10:00 | [6 empty] | 30.7 |  |  | Пробой изоляции КЛ
3302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11618 Б-ТП11622 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 14:39 | [6 empty] | 250.6833 |  |  | аварийное откл КЛ 10 кВ ТП11618 Б-ТП11622Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19041 1-ТП14710 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 04:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 11:00 | [6 empty] | 246.9333 |  |  | Пробой изоляции КЛ
3304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч26-РП16008 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 04:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 04:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с1 яч17-РП19042 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 10:00 | [6 empty] | 220.8667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
3306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 27316 А - вв 131267 |  | 0.38 | 2024-05-02 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 18:00 | [6 empty] | 8.5167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП27316А-вв131267
3307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с5 яч55-РТП16191 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 17:00 | [6 empty] | 55.4667 |  |  | В РП 16191с.2 откл. МВ напр. п/ст 780, пробой изоляции.
3308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10519 Б - вв 114274 |  | 0.38 | 2024-05-02 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 10:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25081 Б - вв 85829 |  | 0.38 | 2024-05-02 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 15:48 | [6 empty] | 245.25 |  |  | Выделена КЛ 0,4 кВ ТП25081Б-вв.85829 растяжка 2 фаз ОДС-2 Марьиной Рощи 8-915-288-54-29
3310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11685 А - ТП 12367 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 11:39 | [6 empty] | 144.9333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10278 Б-ТП10310 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 11:22 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 14151с.2 откл. МВ напр. ТП 30562Б, КЛ ТП 10278Б-ТП10310Б повреждена.
3312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч20-РТП18018 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 11:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15027 1-ТП16496 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 13:50 | [6 empty] | 121.85 |  |  | повреждение кл
3314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20344 Б-ТП20957 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 14:06 | [6 empty] | 241.0667 |  |  | Повреждение изоляции
3315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15036 1-ТП14909 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 14:00 | [6 empty] | 72.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14749 А-ТП12427 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 17:11 | [6 empty] | 122.6833 |  |  | повреждение КЛ ТП 12427 А - ТП 14749 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ6кВ РП8100 с.2 - ПС630 бета с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-02 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 13:30 | [6 empty] | 190.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 630 с2 яч11-РП2184 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-02 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 13:30 | [6 empty] | 190.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26730 А – ТП 27335 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:00 | [6 empty] | 90.5333 |  |  | повреждение кл
3320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15088 с.2 - ТП 16918 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 22:16 | [6 empty] | 150.7 |  |  | Повреждение кабельной линии
3321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП5603 2-ТП5794 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-02 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 16:31 | [6 empty] | 96.2167 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ РТП5603с2 - ТП5794Б. | АВР работал успешно
3322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18920 А-ТП22992 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 10:00 | [6 empty] | 233.4167 |  |  | повреждение КЛ ТП 18920 А - ТП 22992 А | успешно
3323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч32-РП18030 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 16:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16890 А - вв 91987-1 |  | 0.38 | 2024-05-02 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 15:00 | [6 empty] | 94.0667 |  |  | Замечания: Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП16890А-вв91987(2) отключена. Плакаты по т\б Установлены. | АВР успешно.
3325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15580 Б – ТП 16207 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 17:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются
3326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17510 А-ТП27923 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 14:33 | [6 empty] | 43.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 17510А - ТП 27923А. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14477 Б-ТП17511 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 13:11 | [6 empty] | 234.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 14477Б - ТП 17511Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 370 Б - РТП 21145 (С1) |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 19:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | ПС 370 работа МТЗ яч 16065 альфа + 21145 бета
3329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с1 яч65-РТП16147 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 10:00 | [6 empty] | 131.6167 |  |  | повреждение изоляции КЛ
3330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16072 1-РП15013 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 15:00 | [6 empty] | 136.45 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП15013с.2 - РТП16072с.1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14145 2-ТП18725 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 22:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 13:00 | [6 empty] | 110.4333 |  |  | Повреждена КЛ РП14145с.2-ТП18725Б. | МТЗ
3332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18879 Б-ТП19932 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 15:00 | [6 empty] | 136.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП18879Б - ТП19932Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12249 2-ТП20442 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 14:50 | [6 empty] | 87.7833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
3334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17903 Б-ТП15296 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 15:46 | [6 empty] | 16.6833 |  |  | Повреждение концевой заделки с ТП 15296 Б - ТП 17903 Б | АВР успешно.
3335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с4 яч30-РТП17044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 11:00 | [6 empty] | 35.8833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 18734 А - ТП 18719 А | МТЗ
3336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22152 А - ТП 22161 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 | [6 empty] | 216.5167 |  |  | повреждение КЛ ТП 22152А - ТП 22168А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч20-РТП15068 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 | [6 empty] | 216.45 |  |  | повреждение КЛ РП 15069с2 - ПС 111 бета, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18903 Б-ТП19300 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 10:00 | [6 empty] | 202.0667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
3339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21953 Б-ТП24214 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 10:10 | [6 empty] | 249.0167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25086 А - вв 105521 |  | 0.38 | 2024-05-03 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 12:51 | [6 empty] | 82.75 |  |  | Повреждение КЛ
3341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч10-РТП18003 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 02:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
3342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч82-РТП19035 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 03:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 11:20 | [6 empty] | 32.2833 |  |  | повреждение кл 10кВ
3343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14185 2-ТП15742 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:00 | [6 empty] | 75.6667 |  |  | Причина выясняется
3344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14081 с.1 - РП 18022 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 22:37 | [6 empty] | 255.7 |  |  | Пробой изоляции
3345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16048 1-ТП27425 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 11:02 | [6 empty] | 74.0333 |  |  | повреждение КЛ РТП 16048с1 - ТП 27425А
3346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18992 Б-ТП20251 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 10:00 | [6 empty] | 216.1667 |  |  | Повреждение КЛ
3347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч49-РТП16148 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 15:00 | [6 empty] | 243.9333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14031 с1-РП16137 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 15:00 | [6 empty] | 243.9167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6524 А – ТП 6572 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-03 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 17:20 | [6 empty] | 101.9833 |  |  | выясняются
3350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5048 1-ТП6515 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-03 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 17:20 | [6 empty] | 101.9833 |  |  | выясняются
3351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19542 А-ТП19543 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 11:10 | [6 empty] | 238.9333 |  |  | Повреждение КЛ ТП 19542 А – ТП 19543 А | Успешно
3352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26169-ПС180 |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 10:00 | [6 empty] | 236.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 26169 с.2 - ПС 180 | АВР успешно
3353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20706А-РТП27188с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 17:00 | [6 empty] | 73.9833 |  |  | пробой изоляции
3354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч49-РТП12047 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 17:00 | [6 empty] | 169.35 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29358 Б - ТП 30937 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 15:00 | [6 empty] | 119.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 29358 Б - ТП 30937 Б | АВР успешно
3356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с6 яч62-РТП15034 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 14:05 | [6 empty] | 69.8333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 15034 с2 - ПС 370 альфа | МТЗ
3357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16179 с.1 - ТП 29405 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 14:00 | [6 empty] | 69.6667 |  |  | уточняются | МТЗ
3358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ РП16179с2-ТП29405Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-03 16:20 | 2024-05-03 17:04 | 2024-05-06 14:00 | 10 | 4 |  | 90 |  | 0.5 | 69.6667 | 0.7333 | 7.333 | уточняются | Нет условий для работы АВР, отключение по 2-м лучам.
3359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21227 Б-ТП21228 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 14:52 | [6 empty] | 94.05 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП21227Б-ТП21228Б | АВР успешно
3360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15034 с.1 – ТП 21308 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 14:05 | [6 empty] | 68.7167 |  |  | причины уточняются
3361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12361 Б – ТП 12966 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 10:00 | [6 empty] | 111.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП12361Б-ТП12966Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП13962 А-ТП26897 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 18:44 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-05-10 14:30 | [6 empty] | 163.7667 |  |  | Повреждение КЛ
3363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 26869 А - вв 2812 |  | 0.38 | 2024-05-03 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 10:11 | [6 empty] | 84.9833 |  |  | Дефекты: КЛ повреждена, установлен КВЭС
3364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12521 Б-ТП12416 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 13:40 | [6 empty] | 253.65 |  |  | пробой изоляции | откл вручную
3365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21850 А - ТП 22421 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 00:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 | [6 empty] | 95.1833 |  |  | ТП21850А - ТП22421А КЛ повреждена
3366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ПС 90 α |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 14:28 | [6 empty] | 179.6333 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС90-19142α+β. | СМВ; работа АВР успешна!
3367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 6кВ РТП2730(с2)-ПС869Г |  | 6 (6.3) | 2024-05-04 02:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 02:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется на ПС 869 откл МВ РП 2730гамма Схема сети – Нормальная | АВР (АВРТ); МТЗ 1 ступень
3368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч41-РП15041 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 09:00 | [6 empty] | 96.7167 |  |  | Повреждение оборудования На ПС 212 с.6 от МТЗ с землей отключилась ПКЛ 15041+15043 альфа. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РТП 15041 с1 - ПС 212. Схема сети – Нормальная | АВР
3369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14092 1-ТП15363 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 09:00 | [6 empty] | 96.7167 |  |  | В РП14092с1 по ТМ откл. МВ на ТП15363А
3370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с2 яч31-РТП12031 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 14:00 | [6 empty] | 148.55 |  |  | в РП 12031 сек1 отключен МВ ПС 793 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП12991 С2-РТП 14066 с2 ЯЧ10 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 10:00 | [6 empty] | 240.15 |  |  | причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20307 А-ТП20305 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 10:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1701 Б-ТП541 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-04 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 10:00 | [6 empty] | 47.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15855 Б – ТП 24780 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 11:00 | [6 empty] | 215.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП15855Б-24780Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 850 с2 яч210-РТП18146 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 10:00 | [6 empty] | 94.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 750 с6 яч56-РТП20913 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 17:00 | [6 empty] | 245.0833 |  |  | пробой изоляции
3377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25936 Б-ТП19516 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 17:00 | [6 empty] | 245.0833 |  |  | пробой изоляции
3378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18042 2-РП16020 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 11:00 | [6 empty] | 239.0833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 14134(с.2)-РТП15194(с.2) |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 11:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20978 А - ТП 20322 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 21:41 | [6 empty] | 105.6667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 20322 А - ТП 20978 А (Отключившееся направление РТП 27061 с.1 - ТП 28446 А)
3381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16104 1-ТП16419 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 11:00 | [6 empty] | 214.7833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч1-РП16033 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 16:19 | [6 empty] | 243.8 |  |  | Повреждена ПКЛ РП 16033с.1 -ПС 790 бета (исп)
3383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч32-РТП21047 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 12:37 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП15086 1-ТП19882 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-04 14:08 | 2024-05-04 14:17 | 2024-05-13 15:10 | 14 | 4 | 0 | 550 | 3 | 0.8 | 217.0333 | 0.15 | 2.1 | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч108-РТП18014 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 14:08 | [6 empty] | 216 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.6 яч.612 - РТП 17004 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 | [6 empty] | 80.9333 |  |  | Причина выясняется Повреждена ПКЛ РП 17004с.2- ПС 710 Бета Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
3387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ПС 90 β |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 14:28 | [6 empty] | 166.15 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС90 - 19142 бета
3388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 56с2Гяч12-РТП18004с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 17:10 | [6 empty] | 72.4333 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС56 МТЗ МВ КЛ РТП18004с.2
3389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15293 1-ТП14519 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 18:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 15293с.1- ТП 14519 А Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
3390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16909 Б-ТП16900 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 19:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП1510 Б-ТП3604 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-04 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 21:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 16145 с.2 - вв 95250 |  | 0.38 | 2024-05-04 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 14:28 | [6 empty] | 87.85 |  |  | пробой изоляции
3393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 16145 с.2 - вв 95250 (2) |  | 0.38 | 2024-05-04 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 14:28 | [6 empty] | 87.8333 |  |  | пробой изоляции
3394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15034 с.1 – ТП 21518 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 15:20 | [6 empty] | 88.4 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 15034 с1 - ТП 21518 А | МТЗ
3395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14128 2-ТП15648 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 13:35 | [6 empty] | 230.45 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20800 А-ТП19289 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-04 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 10:00 | [6 empty] | 226.7 |  |  | Повреждение КЛ
3397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с1 яч10-РТП16133 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 00:09 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден
3398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч1-РП16033 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 10:12 | [6 empty] | 249.6167 |  |  | АО по ТМ В РП 16033 сек.1 отключился МВ ПС 790 альфа + бета (ПКЛ 790 бета повреждена ранее), включился СМВ, АВР успешно. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14108 с2-ТП21843 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 10:00 | [6 empty] | 201.2833 |  |  | Повреждение КЛ
3400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с2 яч16-РТП21082 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 01:19 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден
3401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС221с3яч10-РТП17172альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 15:00 | [6 empty] | 252.7833 |  |  | Повреждение КЛ
3402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 12 с2 яч13-РП5503 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-05 02:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 09:00 | [6 empty] | 54.4333 |  |  | РП5503 отключился МВ ПС12бета из за повреждения КЛ 6 кВ РП5503с.2 - ПС12бета | АВР успешно
3403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч39-РТП17114 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 10:00 | [6 empty] | 247.3333 |  |  | повреждение КЛ
3404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч3-РТП15179 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 10:12 | [6 empty] | 247.1167 |  |  | На п/с 790 АО кл 15179 альфа+ 15184 альфа. На ПС 790 выделена поврежденная ПКЛ 15179 альфа, отболчена в ИКЖ; ПКЛ 15184 альфа годна приболчена на штатное место. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11178 2-ТП15502 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 13:00 | [6 empty] | 81.7167 |  |  | РП11178с.2 отключился МВ ТП15502А, повреждена КЛ РП11178с2-ТП15502А | МТЗ
3406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10698 А-ТП10699 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 03:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 11:33 | [6 empty] | 247.9167 |  |  | В РП 16039 сек.1 отключилась ячейка ТП 19322 А. в результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 10698 А - ТП 10699 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4798 Б-ТП4792 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-05 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 15:50 | [6 empty] | 203.8833 |  |  | Повреждение кл ТП 4792 Б - ТП 4798 Б | Успешно
3408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 655 с3 яч41-РТП19034 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 10:00 | [6 empty] | 53.75 |  |  | на ПС 655 от МТЗ откл МВ РП 19034 | МТЗ
3409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч95-РТП19034 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-05 04:15 | 2024-05-05 05:24 | 2024-05-07 10:00 | 2 |  |  |  |  | 0.8 | 53.75 | 1.15 | 2.3 | АО КЛ 10 кВ ТЭЦ-12 – РТП 19034, ранее в 03:49 АО КЛ 10 кВ ПС № 655 Никитская – РТП 19034 Обесточено: 1 РТП МКС: 19304, 1 ТП ОЭК: 18219 Потребители: здание Мэрии СЗО | Нет условий для работы АВР
3410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП 3805 (с.2)-ТП 6404 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-05 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 16:00 | [6 empty] | 58.25 |  |  | повр. КЛ 6 кВ РП 3805 с.2-ТП 6404 Б
3411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17114 с.1 - ТП 23382 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 07:39 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3067 Б-ТП4109 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-05 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 13:26 | [6 empty] | 243.5 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ ТП 3067 Б - ТП 4109 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15556 А-ТП19921 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 10:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП15556А-ТП19921А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП359 А-РП2505 2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-05 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 14:18 | [6 empty] | 195.4667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ РП 2505 с2 - ТП 359 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с4 яч46-РТП18197 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 13:20 | [6 empty] | 192 |  |  | Повреждение КЛ.
3416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с4 яч46-РТП16076 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 13:20 | [6 empty] | 192 |  |  | Повреждение КЛ
3417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27060с.2 - ПС 825 с.3 яч.18 бета |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-05 13:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП27060с2-ПС825 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ6кВ ТП2475 1-РТП6170 1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-05 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 16:45 | [6 empty] | 98.5 |  |  | Повреждение изоляции
3419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч14-РП14139 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 18:27 | [6 empty] | 51.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР (АВРТ)
3420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с2 яч47-РТП14122 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 10:00 | [6 empty] | 91.2333 |  |  | выделена поврежденная КЛ 10 кВ РТП14122с1-ПС825 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч41-РП11154 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 18:02 | [6 empty] | 242.0667 |  |  | на ПС 682 АО от МТЗ яч. РП11154 + РП28107. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с.5 яч.41 - РП 28107 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 18:02 | [6 empty] | 242.0667 |  |  | на ПС 682 АО от МТЗ яч. РП11154 + РП28107 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14550 Б - вв 44869 |  | 0.38 | 2024-05-05 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 17:18 | [6 empty] | 217.2667 |  |  | Дефекты: повреждение КЛ 14550Б -вв44689 | предохранители
3424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15502 А-ТП10887 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 09:00 | [6 empty] | 40.4667 |  |  | Повреждение КЛ ТП10887А-ТП15502А, отключена для устранения неполнофазного режима, установлена РИСЭ 700кВА | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РПТ 14197 с.2 - ПС Эра 686 β |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 17:30 | [6 empty] | 144.35 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 27705 А - вв 61531 |  | 0.38 | 2024-05-05 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 11:00 | [6 empty] | 17.55 |  |  | повреждение КЛ ТП 27705 А-вв 61531
3427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч7-РП5035 бета |  | 6 (6.3) | 2024-05-05 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 | [6 empty] | 172.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 5055с1-ПС334 | -
3428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч7-РТП5055 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-05 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 | [6 empty] | 172.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч24-РП14124 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 10:50 | [6 empty] | 231 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | ТП | ТП- 17338 | КТП 17338 Б Т2 | 10 (10.5) | 2024-05-05 20:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 11:17 | [6 empty] | 14.8 |  |  | Дефекты: Есть визуальное оплавление изоляции одной жилы фазы "К" на трансформаторной перемычке 10 кВ. Выпал блинкер ЗС, по тепловой защите выпавших блинкеров нет. На УПК повреждена фаза "К" трансформаторной перемычки Т-Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2343 А-ТП3605 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-05 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 16:08 | [6 empty] | 233.15 |  |  | аварийное откл. КЛ 6 кВ ТП 2343 А - ТП 3605 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21630 Б – ТП 22471 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 16:29 | [6 empty] | 135.4667 |  |  | Повреждение КЛ 21630 Б-22471 Б Схема сети – Нормальная | АВР Успешно
3433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4177 А-СП1296 |  | 0.38 | 2024-05-06 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 02:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
3434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с6 яч39-РТП17145 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 05:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 11:00 | [6 empty] | 101.1833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10926 Б-ТП11846 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 579.9833 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ ТП10926 Б-ТП11846 Б повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч39-РТП15119 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 13:52 | [6 empty] | 223.6 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с6 яч39-РТП15119 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с1 яч5-РТП17156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 19:55 | [6 empty] | 36.9167 |  |  | Повреждена КЛ РТП15155с.1-ПС796 Альфа | АВР, РЗА успешно
3438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18414 Б – ТП 28342 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 15:59 | [6 empty] | 248 |  |  | Пробой изоляции Включили | АВР
3439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18640 Б – ТП 21952 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 16:11 | [6 empty] | 248 |  |  | Выясняются | АВР
3440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч96-РП12269 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 10:00 | [6 empty] | 145.75 |  |  | По ТМ: в РП 12269 откл. МВ ТЭЦ 12, вкл. СМВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17176 2-ТП12845 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 10:00 | [6 empty] | 169.4833 |  |  | РП17176с2 - ТП12845Б повреждение КЛ 10 кВ | АВР работал успешно
3442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20222 Б-ТП22352 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 09:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП20222Б-ТП22352Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ ТП20852 Б1-ТП20870 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 18:49 | [6 empty] | 248.7333 |  |  | повреждение кл | АВР успешно
3444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП24822А-ТП28375А |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 14:00 | [6 empty] | 219.6 |  |  | в РТП 21173 с.1 (ОЭК) АО ВВ ТП 26298 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 24822 А - ТП 20516 А.
3445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч1А-РП18166 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 15:10 | [6 empty] | 100.25 |  |  | Повреждение КЛ РП 18166 с2 – ПС 12 β | успешно
3446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12387 А - вв 101507 |  | 0.38 | 2024-05-06 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 11:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП12387А-вв.101507 растяжка "З" фаза энергетик Игорь 8-916-325-59-49.
3447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14071 1-ТП15529 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 14:00 | [6 empty] | 122.15 |  |  | повреждение изоляции КЛ
3448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14297 Б-ТП14296 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 14:00 | [6 empty] | 122.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ
3449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16235 Б-ТП14297 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 14:00 | [6 empty] | 122.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ
3450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15765 Б-ТП16587 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 16:15 | [6 empty] | 52.1333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 15765Б-ТП 16587Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20967 Б-ТП22835 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 12:33 | [6 empty] | 240.3667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21784 А-РТП19066 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 10:30 | [6 empty] | 238.0667 |  |  | уточняются
3453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП17017(С2)-РТП19072(С1) |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 12:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина: В РП 17017с.2 АО МВ РТП 19072с.1.
3454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч7-РТП19072 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 12:29 | [6 empty] | 0 |  |  | На ТЭЦ 26 откл яч. РТП 19072 альфа + 19073 альфа (в РТП 19073 АВР успешно).
3455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16820 Б-ТП16821 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 12:42 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП15038 с.2 АО МВ ТП25620 Б, пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 16820Б - ТП 16821Б | МТЗ
3456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11639 А - вв 35447 |  | 0.38 | 2024-05-06 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 08:00 | [6 empty] | 234.7667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5037(с1)-РТП5046(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-05-06 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 17:00 | [6 empty] | 3.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП 5037 с1- РТП 5046 с1 | -
3458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч209-РП12286 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 08:40 | [6 empty] | 19.05 |  |  | пробой изоляции при испытании | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13276 Б - вв 67719 (1) |  | 0.38 | 2024-05-06 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 11:00 | [6 empty] | 237.3667 |  |  | Пробой изоляции.
3460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13276 Б - вв 67719 (2) |  | 0.38 | 2024-05-06 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 11:00 | [6 empty] | 237.35 |  |  | Пробой изоляции
3461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19150 с.2 - РТП 20192 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 15:10 | [6 empty] | 193.0833 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ РТП 19150с.2 - РТП 20192с.2 | АВР успешно
3462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11312 А - вв 32967 |  | 0.38 | 2024-05-06 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 15:00 | [6 empty] | 216.4167 |  |  | Пробой изоляции
3463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20192 с.2 - ПС 593 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 15:10 | [6 empty] | 191.85 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ ПС 593 - РТП 20192с.2 | АВР успешно.
3464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14128 2-ТП21941 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-06 15:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с6 яч34-РТП16178 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 10:00 | [6 empty] | 233.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 16178с2 - ПС214 альфа ,выделен с землей
3466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3183 1-ТП4491 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-06 16:34 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-05-16 10:00 | [6 empty] | 233.4333 |  |  | Замечания: в ТП4491А сб. в/н-А нет фазы "З" Повреждение РКЛ 6 кВ РП3183с1-ТП4491А растяжка по "З" фазе
3467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6635 А – ТП 6658 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-06 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 16:49 | [6 empty] | 190.3 |  |  | Повреждена РКЛ ТП6635А-ТП6658Б | АВР успешно
3468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТРП | РТП 12168 | РТП12168 Т-2 | 10 (10.5) | 2024-05-06 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 09:00 | [6 empty] | 14.4167 |  |  | РТП12168с2 повреждена воронка на Т-2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19316 А - ТП 21849 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 12:00 | [6 empty] | 233.1667 |  |  | ТП19316А -ТП21849А повреждение КЛ 10 кВ
3470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч19-РП12293 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 10:00 | [6 empty] | 179.8667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП21039 2-ТП29274Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 23:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-06 23:11 | 2024-05-06 23:46 | 2024-05-11 21:50 | 12 | 3 |  | 600 | 1 | 0.9 | 118.65 | 0.5833 | 6.9996 | Повреждение 2-х КЛ 10 кВ РП 21039 (ОЭК) - ТП 29274 А и Б. | АО по 2-м лучам, нет условий для работы АВР.
3472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29274 А-РП21039 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 21:50 | [6 empty] | 118.6167 |  |  | Повреждена РКЛ ТП29274А-РП21039с1 ВКЛЮЧИЛИ | АВР успешно
3473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17033 1-ТП16770 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 10:00 | [6 empty] | 129.5 |  |  | Повреждение КЛ
3474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4388 А-ТП2450 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-07 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 10:00 | [6 empty] | 249.4167 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП2450Б - ТП4388А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24868 Б – ТП 24869 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 18:10 | [6 empty] | 40.5333 |  |  | Повреждена РКЛ ТП24869Б-ТП24868Б. | АВР успешно
3476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10429 Б – вв 30620 |  | 0.38 | 2024-05-07 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 13:00 | [6 empty] | 10.7667 |  |  | повреждение КЛ 0.4кВ ТП 10429 Б -вв 30620
3477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч42-РТП15042 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 13:00 | [6 empty] | 34.5167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13029 А-ТП13065 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 13:00 | [6 empty] | 58.5167 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение КЛ ТП13029А-ТП13065А Схема сети – Ремонтная | МТЗ 1 ступень
3479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5312 с.2 - ПС710 β |  | 6 (6.3) | 2024-05-07 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 15:09 | [6 empty] | 33.4833 |  |  | Повреждение ПКЛ 6 кВ ПС 710 - РП 5312 бета.
3480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11703 А - вв 37162 |  | 0.38 | 2024-05-07 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 09:20 | [6 empty] | 170.7 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
3481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч26-РТП14141 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 06:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 11:05 | [6 empty] | 196.25 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14141c1-ПС267 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с2 яч47-РП18056 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 00:38 | [6 empty] | 17.5167 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 18056с1 - ПС 484 | АВР успешно
3483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч29-РТП11027 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 12:35 | [6 empty] | 101.4667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18056 с.1 - ТП 22295 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 07:31 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 18056 С1 (6 РЭР) : откл. МВ- ТП 22295 А, повреждение КЛ МКС РП 18056 С1-ТП 22295 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.26 - РП 18011 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 08:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 10:00 | [6 empty] | 73.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП18011с.2-ПС 46 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП820 Б-ТП2543 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-07 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 17:10 | [6 empty] | 150.2833 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП820Б-ТП2543Б | МТЗ 1 ступень
3487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч12-РТП16146 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 11:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 346 с8 яч12-РТП16146 с1
3488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18211 Б - ТП 22017 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 10:00 | [6 empty] | 166.3833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 18211 Б - ТП 22017 Б
3489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч12-РП29038 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 10:00 | [6 empty] | 213.8333 |  |  | д\д ЦДП Цвигун: на ПС 46 от МТЗ откл. МВ 20125 + 29038 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 843 с4 яч403-РТП17109 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 11:00 | [6 empty] | 142.1 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 843 с4 яч403-РТП17109 альфа с1
3491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с7 яч39-РТП5046 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-07 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 17:32 | [6 empty] | 196.2 |  |  | РТП5046с1-ПС361-повреждение изоляции | успешно
3492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ6кВ ТП486А-ТП1117Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-07 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 14:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП486А-ТП1117Б | МТЗ 1 ступень
3493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с3 яч16- РТП 21037 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 14:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП21037-ПС361а | АВР
3494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с3 яч37-РТП18049 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 14:05 | [6 empty] | 238.8667 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ
3495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с2 яч37-РТП20096 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 11:00 | [6 empty] | 235.3333 |  |  | пробой изоляции
3496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч63-РП12243 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 16:30 | [6 empty] | 240.75 |  |  | пробой изоляции
3497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16974 Б - ТП 29527 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 10:20 | [6 empty] | 161.3833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП16974Б - ТП29527Б
3498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП12035 2-ТП20667 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 17:33 | [6 empty] | 216.55 |  |  | пробой изоляции
3499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч107-РТП19162 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 18:25 | [6 empty] | 168.9833 |  |  | повреждение кл 10кВ
3500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16390 Б - вв 15209 |  | 0.38 | 2024-05-07 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 17:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
3501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23168 Б-ТП18274 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 21:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП231678Б-ТП18274А | АВР успешно
3502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч15-РП5139 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-07 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 09:55 | [6 empty] | 227.85 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15765 А-ТП16587 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 16:00 | [6 empty] | 137.0333 |  |  | повреждение КЛ ТП 15765А - ТП 16587А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15148 1-ТП17893 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 16:00 | [6 empty] | 137 |  |  | Повреждение КЛ РТП 15148с1-ТП 17893А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21375 Б-ТП21379 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 23:37 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.2 яч.206-РП19130 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-07 23:38 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12776 Б-ТП16757 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 00:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП12776Б-ТП16757Б | АВР успешно
3508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | РП2507с.1-ПС 46Б яч46 |  | 6 (6.3) | 2024-05-08 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 11:00 | [6 empty] | 177.85 |  |  | пробой изоляции РП2507 - ПС46 | КЛ под делением
3509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10193С1яч. 2 - РТП14046С2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 15:00 | [6 empty] | 181.25 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч1-РТП11053 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 15:00 | [6 empty] | 252.1333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 1-ТП30262 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 10:00 | [6 empty] | 195.8333 |  |  | уточняются | -
3512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч33-РП11111 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 14:40 | [6 empty] | 247.9667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21342 Б-ТП20358 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 07:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч31-РТП11148 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 10:00 | [6 empty] | 99 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС630 МТЗ МВ КЛ РТП11148альфа+бета.
3515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14057 с.1 - ТП 18231 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 11:47 | [6 empty] | 244.4167 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
3516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18884 А-ТП16777 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 07:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | РП 17019 сек.1 работа МТЗ яч 18884 А + 26592 А
3517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20816 А -ТП16400А |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 08:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 12:00 | [6 empty] | 219.9 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП16064с.1 откл. МВ от МТЗ КЛ РТП20816А.
3518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 1-ТП21462 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 09:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10058 1-ТП10312 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 10:00 | [6 empty] | 168.8167 |  |  | РП 10058с.1 от МТЗ откл МВ ТП 10312А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с1 яч46-РП15140 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 10:00 | [6 empty] | 168.8 |  |  | На ПС 805 от МТЗ откл МВ РП 15140 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с1 яч46-РТП15136 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 12:00 | [6 empty] | 193.4 |  |  | Повреждение ПКЛ 2 РЭР РП15140 | АВР успешно
3522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10931 А - вв 113030 |  | 0.38 | 2024-05-08 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16039 2-ТП19328 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 16:32 | [6 empty] | 28.6333 |  |  | аварийное откл КЛ 10кВ РП16039C.2 -ТП19328Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч111А-РП12223 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 12:00 | [6 empty] | 191.9833 |  |  | На ТЭЦ 11 от МТЗ отключилась ПКЛ 10кВ
3525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15272 А-ТП23364 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 12:38 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП15272А-ТП23364А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
3526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч11-РТП19045 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 12:38 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ПС795-РП19045 с.1 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
3527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч52-РТП18187 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 13:20 | [6 empty] | 143.1667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21474 Б-ТП15326 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-08 14:35 | 2024-05-08 15:03 | 2024-05-17 14:32 | 2 | 1 |  |  |  | 0.03 | 215.95 | 0.4667 | 0.9334 | Пробой изоляции КЛ ТП16958Б-ТП15326 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17049 с.2 – ТП 21475 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 14:32 | [6 empty] | 215.3833 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП17049с2-ТП21475Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с3 яч43-РП17028 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 16:00 | [6 empty] | 120.05 |  |  | Повреждение КЛ | ПС 394 работа МТЗ яч 17017 + 17028
3531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 19:53 | [6 empty] | 145.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21177 2-ТП26508 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 18:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования В РП21177с2, ПС549 с.2 (ОЭК) с землей отключили направление 26508Б (26 РЭР) Повреждена КЛ10кВ ТП30796Б(26РЭР)-ТП30716Б(26РЭР) Схема сети – Нормальная | АВР успешно
3533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18736 Б – ТП 30386 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 11:13 | [6 empty] | 229.3333 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12331 Б - ТП 12972 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 22:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 14145 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 20209 Б. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 12972 Б - ТП 12331 Б. | -
3535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22197 Б - ТП 24690 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 00:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 18:00 | [6 empty] | 209.4333 |  |  | Повреждние изоляции КЛ 10кВ ТП 22197 Б - ТП 24690 Б | МТЗ
3536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23606 Б - ТП 30573 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 11:00 | [6 empty] | 128.6667 |  |  | пробой изоляции | -
3537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12965 Б - ТП 15763 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 10:00 | [6 empty] | 125.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП15763Б напр ТП12965Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19722 Б-ТП19314 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 09:25 | [6 empty] | 144.4167 |  |  | Повреждение КЛ | -
3539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16054 с.2 - ТП 30367 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 09:03 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП16054с.2 отключилось направление 13254Б+30367Б. Повреждена КЛ РТП16054с.2-ТП30367Б. | МТЗ
3540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12839 Б - ТП 13159 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 09:03 | [6 empty] | 0 |  |  | РП14089с.2 отключилось направление 13159Б. Повреждена КЛ ТП12839Б-ТП13159Б | МТЗ
3541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2038 Б-ТП2597 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-09 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 14:02 | [6 empty] | 172.8333 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ ТП2038-ТП2597А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с1 яч25-РП18168 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 08:10 | [6 empty] | 238.9167 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 18168с.2- ПС 372 Бета Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–10 м/с с порывами до 15 м/с Юго-восточный, Снег | АВР (АВРТ) АВР успешно
3543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2906 1-ТП1659 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-09 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 12:45 | [6 empty] | 146.5 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ ТП1659А-РТП2906с1 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11755 Б - вв 41719 |  | 0.38 | 2024-05-09 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 15:00 | [6 empty] | 52.25 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16063 с.1 – ТП 15948 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 15:24 | [6 empty] | 100.2 |  |  | в РТП 16063с.1 АО яч. ТП15948А | -
3546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11755 Б - вв 40051 |  | 0.38 | 2024-05-09 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 10:00 | [6 empty] | 93.4667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15286 Б-ТП15290 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 10:00 | [6 empty] | 164.9833 |  |  | пробой изоляции | -
3548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19433 А - вв 99465 |  | 0.38 | 2024-05-09 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 15:00 | [6 empty] | 97.9333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ПС 69 α |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 14:26 | [6 empty] | 167.9167 |  |  | По ТМ откл ПКл 10 кВ ПС 69 - 17001 альфа+бета | АВР успешно
3550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15001 1-ТП18708 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 14:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
3551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.1 - ТП 21726 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 15:05 | [6 empty] | 215.6167 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РТП 17001с.1 - ТП 21726А | АВР успешно
3552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 27054 Б - ПС 56 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 14:25 | [6 empty] | 142.7667 |  |  | в РТП 27504с.2 АО яч. ПС.56 | -
3553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.3 яч.309-РТП20077 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 15:45 | [6 empty] | 215.1 |  |  | повреждение КЛ РТП 20077с1 - ПС 28, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124 с.2-РТП19163 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 16:45 | [6 empty] | 216.0833 |  |  | повреждение КЛ РТП 19124с2 - РП 19163с2, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14651 А - ТП 16691 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 11:00 | [6 empty] | 137.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ10кВ ТП14651А-ТП16691А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18173 с.2 - ПС 314 |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 17:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ ПС 314 - РТП 18173 с.2 | АВР успешно
3557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21876 Б – ТП 22910 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 17:55 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | АВР
3558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14027 1-ТП12591 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
3559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14280 Б-ТП22472 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6419 А-ТП6811 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-09 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 10:00 | [6 empty] | 63.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с2 яч23-РП14147 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 19:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24419 Б-ТП20915 А(договор) |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 20:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16072 1-РП15013 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 10:50 | [6 empty] | 133.95 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12449 Б-РТП10017 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 10:00 | [6 empty] | 108.4833 |  |  | Повреждение оборудования В РП11102с2 (7РЭР), ПС710с3, по ТМ с землей отключился МВ на РП 14098 с2 + ТП12449Б-РП10017с2. Пробой изоляции КЛ 10кВ РП10017с2-ТП12449Б. Схема сети – Нормальная | МТЗ, АВР
3565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12208 с.2 - ТП 12306 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 15:11 | [6 empty] | 160.2167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 12208 с2 - ТП 12306 Б | АВР успешно
3566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16269 Б-ТП24813 Б ОЭК |  | 10 (10.5) | 2024-05-09 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-09 23:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21840 А-ТП26228 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 00:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 00:12 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15014 1-РТП18196 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 01:01 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22207 А - ТП 22213 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 16:45 | [6 empty] | 86.5167 |  |  | Причина выясняется Повреждены КЛ ТП 22213А- ТП 22207 А, КЛ КТПн 23868 - ТП 22207 А | МТЗ 1 ступень АВР, РЗА успешно
3570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч47-РТП18068 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 04:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | ПС 370 работа МТЗ яч 18068 альфа + 19067 альфа
3571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РП12282 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 06:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 10:00 | [6 empty] | 243.85 |  |  | КЛ ПС795-РП124183 с.1 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
3572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18366 А-ТП16565 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 10:00 | [6 empty] | 243.8333 |  |  | КЛ ТП16565А-ТП18366А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
3573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС346 с3яч37-РП27182(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 21:00 | [6 empty] | 8.8 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
3574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19910 Б - ТП 28395 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 10:00 | [6 empty] | 165.1333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2В яч14-РТП15036 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-10 12:55 | 2024-05-10 13:08 | 2024-05-11 14:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 25.6667 | 0.2167 | 0.2167 | Повреждение КЛ | АВР выведен из-за реконструкции РТП.
3576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1948 А - ТП 2677 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-10 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 13:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП1948А-ТП2677А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10762 Б-ТП14210 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 11:30 | [6 empty] | 236.6667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч.20 - РТП 18023 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 14:25 | [6 empty] | 167.35 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
3579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2210 Б-ТП2428 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-10 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 12:00 | [6 empty] | 92.8833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15036 2-ТП24848 Б (договор) |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 11:10 | [6 empty] | 91.4 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15191 1-ТП18844 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 16:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 27705 Б - вв 61530 |  | 0.38 | 2024-05-10 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 10:00 | [6 empty] | 161.1667 |  |  | повреждение КЛ | -
3583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2В яч7-РП12013 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 15:00 | [6 empty] | 142.1333 |  |  | пробой изоляции | -
3584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч30 - РП 18099 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 16:40 | [6 empty] | 94.55 |  |  | Выясняются | АВР
3585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с5 яч17- РП 10051 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 16:40 | [6 empty] | 94.5333 |  |  | Выясняются | АВР
3586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с2 яч205-РП14044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 15:00 | [6 empty] | 116.5167 |  |  | пробой изоляции | -
3587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15413 Б-ТП20969 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 18:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 А-РТП27060с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 14:40 | [6 empty] | 115.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14109 1-ТП15586 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 12:10 | [6 empty] | 205.85 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП14109с1-ТП15586Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16030 1-ТП21473 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-10 22:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КО РП16030с1-ТП21473А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10 кВ ТП 23576 Б - РП 27173 (2) |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 15:50 | [6 empty] | 136.8333 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ КТП23576Б-РТП27173с.2 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–6 м/с с порывами до 9 м/с Восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
3592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с2 яч7-РП12294 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 09:00 | [6 empty] | 57.45 |  |  | РП122194с.1 отключился МВ ПС710альфа+бета из-за повреждения КЛ10кВ РП12294с.1 -ПС710альфа | АВР успешно
3593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с.3 яч.53 - РП 19145 гамма с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-10 23:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 10:00 | [6 empty] | 226.1833 |  |  | Причина выясняется ЦДП д/д Маринкин сообщил завести в сводку РП19145с.1-ПС372с.3яч.53(г) Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Южный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
3594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч37-РТП18151 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 14:00 | [6 empty] | 181.7833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
3595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с8 яч58-РП14049 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 12:30 | [6 empty] | 203.35 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
3596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5039 С2-РП5042 С2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-11 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 16:35 | [6 empty] | 86.75 |  |  | пробой изоляции | АВР
3597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16048 1-ТП17453 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 04:42 | [6 empty] | 97.1167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП16048с1 - ТП17453А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21650 Б-ТП26048 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 03:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ
3599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10859 А - ТП 11422 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 15:00 | [6 empty] | 226.75 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 10859А-ТП11422А. | АВР успешно.
3600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч31-РТП11148 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 19:00 | [6 empty] | 158.5 |  |  | Повреждение КЛ | -
3601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с2 яч37-РТП16068 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 10:00 | [6 empty] | 245 |  |  | Повреждение КЛ | -
3602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4913А - РТП5415 С1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-11 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 15:30 | [6 empty] | 80.5 |  |  | повреждение КЛ ТП 4913А - РТП 5415с1, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с1 яч5-РТП17156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 07:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 16:30 | [6 empty] | 176.8667 |  |  | Повреждение КЛ РТП 17156с1 - ПС 796 альфа, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14164 1-ТП17499 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 07:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РП 14164с1-ТП17499А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18068 1-ТП14867 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 07:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ10 кВ РТП 18068 1-ТП14867 А | от МТЗ
3606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21629 А – ТП 21959 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 08:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 16:12 | [6 empty] | 127.9833 |  |  | Выясняются | АВР
3607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч510 - РП 10100 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 08:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
3608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с4 яч29-РП18117 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 10:00 | [6 empty] | 120.1 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 18117 с1- ПС 70 | АВР успешно
3609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12808 Б - вв 58080 (1) |  | 0.38 | 2024-05-11 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 10:40 | [6 empty] | 216.1167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15539 А – ТП 26809 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 12:33 | [6 empty] | 73.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 26809А - ТП 15539А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч2-РП629 гамма с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-11 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 10:42 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
3612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП 28012 с3-ТП 28816 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-11 11:14 | 2024-05-11 11:30 | 2024-05-16 15:14 | 10 | 1 | 0 | 723 | 1 | 0.5 | 124 | 0.2667 | 2.667 | АО КЛ 10 кВ РП 28012 (ОЭК) – ТП 28816 А Обесточено: секция № 1 в РТП 16118 (ремонтная схема), ТП 13074 луч А (без АВР) Потребители: 8 ж/д 5-9 эт., 2 ЦТП СЗО: 2. Отключенное население: 723 чел. Точки поставки: 10 по адресам: 11-я Парковая, ул Первомайская, Измайловский бульвар Резерв: Есть | АВР выведен
3613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18726 А - ТП 22346 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 10:00 | [6 empty] | 46 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18726А-ТП22346А | АВР успешно
3614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с2В яч47-РП16027 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 20:58 | [6 empty] | 32.5833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП16027с2-ПС690 | АВР успешно
3615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13760 Б-РП12237 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 15:14 | [6 empty] | 122.35 |  |  | КЛ РП12237 c.2-Тп13760Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
3616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Г яч30-РП12006 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 15:30 | [6 empty] | 241.8333 |  |  | Пробой изоляции. Повреждение КЛ 12006-ПС630альфа. Выделил 4 РЭР. Отключение КЛ 10 кВ РТП15020с.1-ПС630 альфа (4 РЭР) | АВР успешно
3617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 ЗРУ яч5-РТП1902 с1 альфа |  | 6 (6.3) | 2024-05-11 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 14:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч12-РТП19027 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-11 15:02 | 2024-05-11 15:12 | 2024-05-11 15:12 | 4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0.02 | 0.1667 | 0.1667 | 0.6668 | повреждение вторичных цепей привода МВ ПП-67 направление ПС378 | АВР не успешно
3619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч12-РП26052 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 15:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП26052с2-ПС378 бета | АВР успешно
3620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21220 Б-ТП21221 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 14:28 | [6 empty] | 143.1833 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 21220 Б - ТП 21221 Б | АВР Успешно
3621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.1 яч.11 - РП 14104 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 16:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл | Успешно
3622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч10-РП11069 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 19:50 | [6 empty] | 99.05 |  |  | КЛ ТЭЦ23-РП11069α работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
3623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч16-РП11069 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 19:50 | [6 empty] | 99.05 |  |  | На ТЭЦ 23 откл. первая секция шин. При осмотре было выявлено что повредилась ПКЛ 10 кВ РП 11069 с.2 - ТЭЦ 23 гамма. | -
3624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 альфа -РП12237 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 19:50 | [6 empty] | 99.05 |  |  | На ТЭЦ 23 откл. первая секция шин. При осмотре было выявлено что повредилась ПКЛ 10 кВ РП 12237 с.1 - ТЭЦ 23 А. | -
3625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20371 А - вв 97470 (1) |  | 0.38 | 2024-05-11 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | причины уточняются | -
3626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч111-РТП2514 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-11 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 17:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП2514с1-ПС112 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП12299с.2-ТП16587Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-11 18:12 | 2024-05-11 18:34 | 2024-05-15 10:00 | 16 |  |  | 580 | 2 | 0.5 | 87.8 | 0.3667 | 5.8672 | выясняется. Обесточение РТП15068 с.1 из-за ремонтной схемы | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5043 1-ТП6608 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-11 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-11 18:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП5043с1-ТП6608 А | -
3629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16048 с1-РП16162 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 21:35 | [6 empty] | 72.7 |  |  | Повреждение КЛ РТП 16162 с1 - РТП 16048с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 833 с2 яч22-РТП20092 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 21:54 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-05-11 21:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ РТП ( ОЭК) 20092 с1 - ПС 833
3631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч22-РП15143 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 16:15 | [6 empty] | 66.2 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 10кВ №25293 | ТП 10кВ №25293 Т-1 | 10 (10.5) | 2024-05-11 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 18:00 | [6 empty] | 18.3833 |  |  | повреждение КЛ 25293А - Т-1
3633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с1 яч11-РТП12066 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 16:30 | [6 empty] | 39.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 05:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч4-РТП14171 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 07:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 14:00 | [6 empty] | 126.2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с2 яч31-РТП28008 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 08:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10В РТП 28008сек2 - ПС 793 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12036 с.2-РТП12034 с.1(А) |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 08:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП 12034сек1 - РТП 12036А(сек2) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с2 яч13-РП17116 дельта+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 09:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
3639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч53-РТП16137 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 15:00 | [6 empty] | 172.9833 |  |  | выясняется.
3640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19433 Б - вв 99465 |  | 0.38 | 2024-05-12 11:09 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-05-13 10:00 | [6 empty] | 22.85 |  |  | Устранение неполнофазного режима работы.
3641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6834 Б - вв 22812 |  | 0.38 | 2024-05-12 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 10:00 | [6 empty] | 70.45 |  |  | Повреждние изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6834 Б - вв 22812 | отсутсвует
3642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13802 А - ТП 20433 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 15:10 | [6 empty] | 51.4 |  |  | Механическое повреждение РКЛ 10кВ ТП 13802А - 20433А | АВР успешно
3643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с7 яч3- РП 10051 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 17:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются, Отключилась яч на пс 17 РП 10051 альфа +РП 15133 альфа | АВР
3644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18152 1-ТП19710 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-12 20:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП18152 с1 - ТП19710 А
3645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12991 Б-ТП10871 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 10:00 | [6 empty] | 156.3333 |  |  | повреждение КЛ ТП 12991 Б - ТП 10871 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 180 с3 яч20- РТП 14074 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 15:33 | [6 empty] | 41.85 |  |  | Причины выясняются | АВР
3647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15538 А - вв 73640 |  | 0.38 | 2024-05-12 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 12:44 | [6 empty] | 14.7 |  |  | Повреждение изоляции.
3648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.4 яч.10 - РП 17083 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-12 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 11:05 | [6 empty] | 61.0167 |  |  | повреждение КЛ
3649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.6 - РП 12296 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 11:00 | [6 empty] | 34.8667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12296с1-ТЭЦ-21. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21266 Б-ТП24209 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 02:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10кВ
3651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2А яч7-РТП17097 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 15:00 | [6 empty] | 108.1333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14022 2-ТП14282 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 15:00 | [6 empty] | 108.1167 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП14272А-ТП14278А | АВР успешно
3653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14022 3-ТП15489 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 15:00 | [6 empty] | 108.1167 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РП17192с1-ТП15489Б | АВР успешно
3654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23083 Б-ТП15917 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 03:16 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-05-16 05:11 | [6 empty] | 73.9167 |  |  | вручную отключен с " землей" ВВ РП 20055 с2 - ТП 24057 Б, повреждена КЛ ТП 23083 Б -ТП 15917 Б
3655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11593 А - вв 130376 |  | 0.38 | 2024-05-13 03:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 14:44 | [6 empty] | 59.3833 |  |  | Повреждение изоляции.
3656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25700 Б-ТП20720 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 04:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 14:00 | [6 empty] | 57.95 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП25700 - ТП20720 Б
3657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.142 - РТП 15189 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 05:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 13:00 | [6 empty] | 79.2833 |  |  | повреждение КЛ
3658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 21009с1-ТП 13324А МЭТ |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 13:00 | [6 empty] | 79.05 |  |  | повреждение КЛ
3659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 1-ТП18318 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 10:00 | [6 empty] | 170.8333 |  |  | Повреждение КЛ РТП14177с1-ТП18318А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13105 А-ТП13088 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 08:29 | [6 empty] | 0 |  |  | РП12237с.1 откл направление ТП13105А. Повреждена КЛ ТП13088А-ТП13105А | МТЗ
3661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16053 1-ТП15044 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 08:29 | [6 empty] | 0 |  |  | РП12237с.1 откл ячейка ТП13760А. Повреждена КЛ РП16053с.1-ТП15044А | МТЗ
3662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч24-РТП11194 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 14:50 | [6 empty] | 76.6667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | ТРП | РТП14066 | КЛ 10 кВ РТП14066с2 - КТПн884 | 10 (10.5) | 2024-05-13 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 12:06 | [6 empty] | 72.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП14066с2 - КТПн884 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч56Б-РТП 16136 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 16:00 | [6 empty] | 244.2833 |  |  | откл. МВ в РП16136с.2-ТЭЦ8, пробой изоляции
3665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч85В-РТП20112 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 | [6 empty] | 204.0833 |  |  | Причина выясняется Пробой изоляции Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
3666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23508 Б-ТП23512 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 | [6 empty] | 204.0667 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП23508Б-ТП23512Б Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–6 м/с с порывами до 9 м/с Юго-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
3667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1-ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 10:00 | [6 empty] | 189.95 |  |  | пробой изоляции
3668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16344 А-ТП16279 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 22:00 | [6 empty] | 9.35 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1Г яч30-РП11164 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 10:00 | [6 empty] | 189.35 |  |  | причины выясняются
3670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ10кВ РТП26111 2-ТП13916 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 17:01 | [6 empty] | 123.25 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч78А-РП19097 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 16:00 | [6 empty] | 241.3333 |  |  | пробой изоляции
3672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч47Б-РП19098 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 16:00 | [6 empty] | 241.3333 |  |  | Пробой изоляции
3673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч25-РТП17110 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 14:00 | [6 empty] | 71.3 |  |  | повреждение изоляции КЛ
3674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с3 яч25-РТП14151 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 16:00 | [6 empty] | 48.2 |  |  | повреждение КЗ | МТЗ
3675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10317 А-ТП10582 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 17:33 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МУВ в РП14151с.1-ТП10317А, пробой изоляции | МТЗ
3676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15538 А-ТП22070 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 13:23 | [6 empty] | 43.4667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП15538А-ТП22070А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 855 с1 яч111-РП71036 альфа с1, ПС 855 с1 яч111-РП71036 альфа с1 уч1 |  | 20 (21) | 2024-05-13 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 18:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Авраийное откл ПКЛ 20кВ СП 71036с.1-ПС 855 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 15445 с.2 - вв 105000 |  | 0.38 | 2024-05-13 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 | [6 empty] | 53.75 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ РТП 15445с2 - вв. 130332 | МТЗ
3679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4932 Б - ТП 4936 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-13 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 16:30 | [6 empty] | 45.1667 |  |  | повреждение КЛ ТП 4936Б - ТП 4932Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19007 2-ТП22619 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 21:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования По ТМ в РТП 19007 с2 (26 РЭР) отключился МВ на ТП 22619 Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 20549 Б - ТП 22619 Б (26 РЭР) Схема сети – Нормальная | МТЗ, АВР
3681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ РП15041 2-ТП13241 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 12:00 | [6 empty] | 38.9667 |  |  | Повреждение оборудования По ТМ в РП12182с3 отключился МВ на ТП30615Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП15041с2-ТП13241Б. Схема сети – Нормальная | МТЗ, АВР
3682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с13 яч29 - РП 12133 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:00 | [6 empty] | 227.9833 |  |  | причины выясняются | АВР
3683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с13 яч33 - РП 12133 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:00 | [6 empty] | 227.9833 |  |  | причины выясняются | АВР
3684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1 яч108 - РТП12181 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 22:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
3685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2В яч13-РТП14189 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 22:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23004 А-ТП18649 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 14:00 | [6 empty] | 135.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13557 А-ТП20270 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-13 23:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:00 | [6 empty] | 226.8167 |  |  | Повреждение КЛ
3688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сА яч47-РТП2524 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-13 23:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 10:00 | [6 empty] | 58.4667 |  |  | Причины выясняются
3689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13160 Б - ТП 16353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 00:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 06:20 | [6 empty] | 245.6333 |  |  | Замечания: В РП 16124 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 20561 Б. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13160 Б -ТП 16353 Б.
3690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18358 Б-РП19046 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 00:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 06:20 | [6 empty] | 245.6333 |  |  | по сообщению д/д Гребнев ОЭК В РТП 19046 с.2 от МТЗ откл яч. напр. ТП 18358 Б, бригада направлен. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 18358 Б - РТП 19046 с.2 (ОЭК).
3691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч24-РП2513 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 01:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 08:58 | [6 empty] | 223.9333 |  |  | д\д ЦДП Шерстнев: На ПС 46 отключилась ячейка 2513 альфа + 4699 гамма. В результате повреждения ПКЛ 6 КВ ПС 46 - РП 2513 альфа.
3692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5015 2-ТП6859 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 01:25 | [6 empty] | 216 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП 5015 с2 - ТП 6859Б | АВР успешно
3693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с2 яч6-РП5016 гамма+ с2, ПС 334 с2 яч6-РП5016 гамма+ с2 уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 01:25 | [6 empty] | 216 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 6 кВ РП 5016 с2 - ПС 334 гамма | авр успешно
3694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с1 яч11-РТП17021 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 05:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
3695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с2 яч21-РТП18008 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 05:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
3696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч23-РП11013 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 10:00 | [6 empty] | 28.6667 |  |  | Повреждение оборудования На ПС212 от МТЗ отключилась ПКЛ РП11013 альфа + РТП15043 гамма. Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП 11103 с1 -ПС 212 альфа. Схема сети – Нормальная | МНЗ
3697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 12877 (А) - ТП 30821 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 15:20 | [6 empty] | 152.9667 |  |  | Повреждён КЛ ТП 12877 А - ТП 30821 А. От МТЗ. | АВР успешно
3698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 20446 (А) - ТП 30536 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 07:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 15:10 | [6 empty] | 223.4333 |  |  | Повреждён КЛ ТП 30536 А - ТП 20446 А. От МТЗ. | АВР успешно
3699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 10:13 | [6 empty] | 24.5167 |  |  | выясняется
3700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18967 А - ТП 18983 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 10:00 | [6 empty] | 72.2167 |  |  | Повреждена КЛ 18967А - ТП18983А | АВР успешно
3701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-6кВ РП 26 с.1 - ГЭС 1 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 10:00 | [6 empty] | 95.2833 |  |  | В РП 26с.1 откл. ВВ напр.ГЭС-1альфа, пробой изоляции | МТЗ
3702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2А яч4-РП663 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 10:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ-6кВ "РТП 663 с.2 - ГЭС 1" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч52-РП12005 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 15:00 | [6 empty] | 50.1167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
3704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4619Б - ТП4639Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 16:30 | [6 empty] | 243.4167 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28717 А - ТП 29413 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 14:00 | [6 empty] | 48.7333 |  |  | повреждение изоляции КЛ
3706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12237 1-ТП13253 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 13:17 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ РП12237 с.1-ТП13253А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
3707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч114-РП2143 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 10:00 | [6 empty] | 236.6167 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП 2143с2-ПС112бета.
3708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2915 1-ТП1296 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 13:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ ТП1296А-ТП3053А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6кВ РП 4215с2 яч 16 - РП2143 с2/ТП 2323А |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 13:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Отключение вручную с ОЗЗ КЛ 6кВ РП 4215с2- РП2143 с2 | МТЗ
3710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с1 яч1-РТП11168 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 12:00 | [6 empty] | 166.0833 |  |  | пробой изоляции | КЛ откл от МНЗ
3711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18073 2-ТП23742 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 15:14 | [6 empty] | 97.1167 |  |  | выясняются
3712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10820А-ТП28463А |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 15:00 | [6 empty] | 144.75 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 213с2 яч 18- РТП 11163с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 14:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
3714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23731 Б-ТП22842 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 20:00 | [6 empty] | 5.25 |  |  | пробой изоляции кл
3715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25482 А-РП11163 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-14 14:45 | 2024-05-14 15:30 | 2024-05-14 15:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Повреждение оборудования в ячейки | АВР работал , на поврежденный участок сети и откл.
3716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-6кВ РП1895с1 - РТП247с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 13:00 | [6 empty] | 238.0833 |  |  | Повреждение КЛС-6кВ "РТП 247 с.2 - РП 1895 с.1" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18093 2-ТП22765 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-14 15:10 | 2024-05-14 15:41 | 2024-05-14 15:41 | 12 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0.9 | 0.5167 | 0.5167 | 6.2004 | повреждение двух РКЛ РТП18093 1 - ТП22765 А ; РТП18093 2 - ТП22765 Б | МТЗ
3718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15025 2-ТП16000 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:20 | [6 empty] | 210.95 |  |  | выясняется
3719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч45-РТП15029 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:20 | [6 empty] | 210.95 |  |  | выясняется
3720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч45-РП16144 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:20 | [6 empty] | 210.95 |  |  | выясняется
3721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП15 Б-РТП2601 2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-14 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 16:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ ТП15Б-РП2601с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12389 Б-ТП26224 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 15:50 | [6 empty] | 214.25 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16181 с1-ТП29411А |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 19:00 | [6 empty] | 94.1667 |  |  | повреждение КЛ РТП16181с1-ТП29411А | МТЗ
3724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11422 А - вв 34027 |  | 0.38 | 2024-05-14 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 15:00 | [6 empty] | 233.9 |  |  | Пробой изоляции
3725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч118-РП15085 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 22:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20295 А-ТП24845 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 23:20 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-05-17 17:04 | [6 empty] | 65.7333 |  |  | Повреждение КЛ.
3727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18224 Б-ТП23472 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-14 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 23:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22087 Б - ТП 22089 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 00:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется
3729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14895 А-ТП27750 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 15:22 | [6 empty] | 207 |  |  | Повреждение КЛ | РП 12285 с.1 работа МТЗ яч 14835 А
3730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч6Б-РТП15121 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 00:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | ТЭЦ 26 МТЗ МВ КЛ РТП15121альфа+бета, АВР успешно.
3731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18894 А-ТП18603 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 00:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП18603А-ТП18894А. | РТП15121с.1 МТЗ МВ ТП30283А.
3732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16560 А-ТП16563 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 10:00 | [6 empty] | 33.0667 |  |  | РТП15042с1 откл. МВ от МТЗ в направ. ТП18357А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП16560А-ТП16563А | АВР успешно
3733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч150-РТП16004 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 05:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч107-РТП15083 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 05:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
3735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч10-РТП18003 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 10:00 | [6 empty] | 243.6667 |  |  | Повреждение КЛ.
3736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч20-РТП18072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 07:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 16:40 | [6 empty] | 152.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
3737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 13:10 | [6 empty] | 124.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4623 А - вв 95399 |  | 0.38 | 2024-05-15 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 10:00 | [6 empty] | 143.0333 |  |  | Выделили поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 4623 А - вв 95399
3739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22543 А - вв 106993 |  | 0.38 | 2024-05-15 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 16:53 | [6 empty] | 53.05 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 22543 А - вв 106993 (2) поврежден
3740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27227 А-ТП20353 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 12:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
3741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17366 А-ТП18836 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 12:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
3742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11423 А - вв 114551 |  | 0.38 | 2024-05-15 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 15:00 | [6 empty] | 49.85 |  |  | пробой изоляции
3743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 551 А - вв 88211 |  | 0.38 | 2024-05-15 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 21:00 | [6 empty] | 6.7167 |  |  | повреждение КЛ
3744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18121 1-ТП14553 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 14:00 | [6 empty] | 190.7333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП18121 с1-ТП14553 А
3745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.7 яч.711 - РТП 11170 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 12:40 | [6 empty] | 116.5167 |  |  | Повреждение кл РП 11170 с2 - ПС 710 альфа | успешно
3746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18287 Б - ТП 21815 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 15:22 | [6 empty] | 142.65 |  |  | повреждение РКЛ 10кВ ТП 18287 Б - ТП 21815 Б | АВР успешно
3747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 551 А - вв 88211 (2) |  | 0.38 | 2024-05-15 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 21:00 | [6 empty] | 4 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 551 А - вв.88211 (2)"
3748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч6-РП29040 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 15:42 | [6 empty] | 166.1167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП29040с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11545 Б – ТП 11686 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 07:15 | [6 empty] | 156.5 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП11686Б-ТП11545Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14040 с.2 - ТП 20634 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 19:32 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП14040с2 - ТП20634Б
3751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19007 2-ТП21966 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 19:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 10:00 | [6 empty] | 230.2833 |  |  | В РТП19007с.2 откл. МВ ТП21966Б ,26 РЭР из-за повреждения КЛ 10кВ РТП19007с.2 -ТП21966Б | АВР успешно
3752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19007 2-ТП22619 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 19:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 10:00 | [6 empty] | 230.2833 |  |  | В РТП19007с.2 откл. МВ ТП22619Б из-за повреждения КЛ10кВ РТП19007с.2- ТП22619Б | АВР успешно
3753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11027 1-ТП12932 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-15 21:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч40-РТП17198 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 15:00 | [6 empty] | 132.8167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.2/яч.43 - РТП 17153 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:00 | [6 empty] | 174.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19378 А - ТП 24206 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 10:00 | [6 empty] | 102.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП19378А-ТП24206А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12191 с.1 - ТП 13679 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 05:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12191с1-ТП13679А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14618 А - ТП 14619 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 05:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП14618А-ТП14619А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч30-РТП17159 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 15:30 | [6 empty] | 33.2167 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16202 А - ТП 16203 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 10:00 | [6 empty] | 242.9333 |  |  | выясняется
3761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП184 А-РП663 1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-16 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 09:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
3762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП304 Б-ТП895 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-16 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 09:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
3763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14683 А - вв 97967 |  | 0.38 | 2024-05-16 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 14:40 | [6 empty] | 4.95 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч29-РТП14112 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 15:00 | [6 empty] | 172.9 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14112с1-ТЭЦ20 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30541 Б - РТП 26178 с.2/яч.19 |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 10:00 | [6 empty] | 46.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП27249Б-ТП13481Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16815 А-ТП16816 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 13:00 | [6 empty] | 121 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч32 - РП 19119 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 12:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются, отключилась яч на пс 17-РП 19119 гама +дельта | АВР
3768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с3 яч27 - РП 12110 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 12:54 | [6 empty] | 0.5667 |  |  | Выясняются , отключился МВ на пс 17-РП 12110 гама+дельта. | АВР
3769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ-10кВ РП26184 с.2 - РП30876Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 14:00 | [6 empty] | 167.7833 |  |  | Повреждение оборудования В РТП26184с2 (ПС692с1) от МТЗ с землей отключилась КЛ 10кВ 26184с2-30876Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП26184с2-ТП30876Б. Схема сети – Нормальная | МТЗ, АВР успешно
3770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15088 с.1 - ТП 16917 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 15:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15088 с.1 - ТП 16917 А
3771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15088 с.1 - ТП 16918 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 15:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15088 с.1 - ТП 16918 А | -
3772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18198 2-ТП22749 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 15:00 | [6 empty] | 23.55 |  |  | Выясняются. Повреждена КЛ 10кВ ТП12894Б-Т-Б. | АВР успешно.
3773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22841 А - вв 108201 (1) |  | 0.38 | 2024-05-16 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 16:05 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. повреждена КЛ 0,4кВ КТП22841А-вв108201(2) | АВР успешно
3774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 551 Б - вв 88211 (2) |  | 0.38 | 2024-05-16 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 23:00 | [6 empty] | 6.8333 |  |  | Повреждение КЛ
3775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 551 Б - вв 88211 |  | 0.38 | 2024-05-16 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 23:00 | [6 empty] | 6.7833 |  |  | Повреждение КЛ
3776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15796 А - вв 83461-1 |  | 0.38 | 2024-05-16 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 12:00 | [6 empty] | 91.65 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12264 2-РТП15118 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 16:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛС 10 кВ РТП12264с2-РТП15118с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с2 яч20-РТП15445 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 17:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Земляная защита.
3779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19264 А-ТП19267 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 10:00 | [6 empty] | 136.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17535 Б - ТП 17537 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 10:00 | [6 empty] | 88.4833 |  |  | В РТП 16164сек2 от МТЗ отключился МВ ТП 17537Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24329 Б-ТП20563 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 11:00 | [6 empty] | 89.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17459 Б - ТП 17562 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 10:00 | [6 empty] | 87.8833 |  |  | в РТП 16046 сек2 откл МВ ТП 30578Б | -
3783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11013 2-ТП13085 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 10:00 | [6 empty] | 135.7 |  |  | В РП11013с2 (ПС212с1) с землей по ТМ отключился МВ на ТП13085Б, ОЗЗ пропало.. | МТЗ
3784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11013 3-ТП22185 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 10:00 | [6 empty] | 135.7 |  |  | Повреждение оборудования В РП11013с3 (ПС212с1) с землей по ТМ отключился МВ на ТП22185Б, ОЗЗ пропало. Пробой изоляции КЛ 10кВ РП11013с3-ТП22185Б. Схема сети – Нормальная | МТЗ,
3785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10921 Б - вв 102228 (2) |  | 0.38 | 2024-05-16 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 22:55 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 10921 Б - вв 102228 (2) поврежден
3786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2505 2-ТП2984 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-16 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-16 23:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл вручную с ОЗЗ в РП2505с2-ТП2984А. Повреждена КЛ 6кВ РП2505с2-ТП2984А
3787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.2 яч.206-РП19130 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 17:50 | [6 empty] | 161.75 |  |  | повреждение кл 10кВ | МТЗ
3788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ангелово №28 | ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-05-17 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-17 00:05 | 2024-05-17 01:16 | 2024-05-17 01:16 | 18 | 3 |  | 15 |  | 0.5 | 1.1833 | 1.1833 | 21.2994 | выясняется, было обесточено 1 СЗО (больница Медси) | Работа и неисправность дуговой з-ты, АО от ДКЗШ ВВк 2 сек 10 кВ Т-2, АО от ДКЗШ фид.19130 альфа+бетта (МКС)
3789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19592 А - РТП 29005 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 10:00 | [6 empty] | 175.9 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП29005с1-ТП19592А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12124 с.2 – РП 28052 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 02:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 00:18 | [6 empty] | 165.5833 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ
3791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч21-РТП14029 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 03:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 10:00 | [6 empty] | 246.45 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12849 А-ТП12850 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 10:00 | [6 empty] | 246.4167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 213 с1 яч31-РП11193 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 03:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 03:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
3794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч20-РП10030 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 10:00 | [6 empty] | 242.35 |  |  | Повреждения КЛ 10кВ РП10030с1 - ПС179 бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13351 А - ТП 19484 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 08:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
3796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с.1 яч.17-РП26071 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 08:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП26071с2-ПС825 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14085 с.1 - ПС 710 α |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 14:26 | [6 empty] | 125.6333 |  |  | ПКЛ 10 кВ ПС 710 - РТП 14085 альфа повреждена по 3-м фазам | АВР успешно.
3798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21876 А - вв 34983 |  | 0.38 | 2024-05-17 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 16:25 | [6 empty] | 102.6 |  |  | Замечания: КЛ 0,4 кВ ТП 21876 А - вв 34983 повреждён | АВР
3799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22225 А-РП11176 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 10:00 | [6 empty] | 96.15 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП18003с.1 МТЗ МВ КЛ ТП20292А.
3800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с3 яч32-РТП15144 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 14:46 | [6 empty] | 172.8833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП15144с2 - ПС111
3801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18659 А-ТП18660 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 10:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с2 яч15-РТП3059 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-17 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 | [6 empty] | 85.7333 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 3059с.1- ПС 710 Бета Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
3803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5037(с1)-РТП5046(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-05-17 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 17:00 | [6 empty] | 198.65 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП5037С1- РТП5046С1 выделена осмотром | -
3804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15945 А - ТП 25832 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 10:42 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден РКЛ 10кВ ТП15945А-ТП28532А выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | откл.от МТЗ
3805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 15961 Б-ТП 27746 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 10:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | РТП 15034 с.2 работа МТЗ яч 15959 Б
3806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП30855Б-ТП14847Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 10:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | РТП 15034 с.2 работа МТЗ - 14847 Б
3807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17286 Б - ТП 22133 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 18:46 | [6 empty] | 175.95 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 17286Б - ТП 22133Б | АВР успешно.
3808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17285 Б - ТП 22133 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 18:46 | [6 empty] | 175.9167 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 17285Б - ТП 22133Б | АВР успешно
3809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ РП 17159 С2 - РП 17160 С1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 17:35 | [6 empty] | 198.4833 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 23137А - ТП 29657А |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 11:07 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10170 2-ТП10924 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 11:43 | [6 empty] | 120.3333 |  |  | Выясняются | АВР
3812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5017 2-ТП6811 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-17 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 15:00 | [6 empty] | 123.4667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП5017С2-ТП6811Б | мтз
3813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26313 А-ТП21472 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 11:13 | [6 empty] | 190.9333 |  |  | Отключили КЛ ТП26313А-ТП21472А с землей. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20067 с.2 - ТП 23690 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 14:58 | [6 empty] | 122.15 |  |  | Повреждена КМ в РТП 20067с.2 РКЛ 10 кВ РТП 20067с.2 - ТП 23690Б | АВР успешно
3815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6520 А-ТП6653 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-17 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 15:00 | [6 empty] | 122.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП 6520А-ТП6653Б ,отключение МВ было в 20 РЭР РП5115С2-ТП6514Б
3816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч28-РП15143 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 15:45 | [6 empty] | 240.9 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 112 с1 яч110-РП3519 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-17 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 16:03 | [6 empty] | 144.8833 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП3519с2-ПС 112 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22153А - ТП19584А |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 15:45 | [6 empty] | 240.45 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 605 А - вв 92367 |  | 0.38 | 2024-05-17 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 15:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ
3820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10736 А-ТП10349 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 15:00 | [6 empty] | 119.4167 |  |  | откл. МВ в РП20109с.1-ТП24393А, пробой изоляции
3821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2504 1-ТП2683 1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-17 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 12:00 | [6 empty] | 91.7 |  |  | Причины выясняются
3822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ (ТП 11536 А) вв 37008 - вв 38156 |  | 0.38 | 2024-05-17 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 16:32 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП11536А-вв38156 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 112 с1 яч109-РП3519 альфа |  | 6 (6.3) | 2024-05-17 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 16:03 | [6 empty] | 142.8 |  |  | КЛ РП3519с1-ПС112альфа отключили в ручную с землей. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 14100 (2)-ТП 17323 (Б) |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 17:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 17323 Б- РП 14100с.2 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
3825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1В яч7-РП18184 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 10:00 | [6 empty] | 88.4167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 780 с7 яч67-РТП20175 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с4 яч30-РТП15001 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 20:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15001 с.2 - ПС 780
3828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с7 яч67-РТП16187 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 20:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП 17038 (с.1)-ТП 30390 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-17 20:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина: Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29071 с.1 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 12:00 | [6 empty] | 277.7333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС665 - 29071 альфа | АВР успешно
3831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19164 с.1-ТП22142 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 17:30 | [6 empty] | 234.8833 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19164с1 - ТП 22142А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17005 с.2 - ПС 665 γ |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 12:00 | [6 empty] | 276.95 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС665 - 17005 гамма
3833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17005 с.2 - ПС665 Δ |  | 10 (10.5) | 2024-05-17 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 12:00 | [6 empty] | 276.9167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС665 - 17005 дельта | МТЗ
3834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч40-РП17079 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 08:11 | [6 empty] | 6 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16118 2-ТП15880 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 04:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РТП 16118 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ПС 795. В РТП 16118 с.2 обнаружили откл. полож. МВ напр. ТП 15880 Б Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 30826 Б - ТП 11274 Б.
3836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч17-РТП16166 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 06:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 10:00 | [6 empty] | 171.45 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 16166 с1 - ПС 334 бетта | АВР успешно
3837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18467 А - ТП 18468 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 10:00 | [6 empty] | 171.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 18467 А - ТП 18468 А | АВР успешно
3838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10783 А - вв 21127 |  | 0.38 | 2024-05-18 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 11:24 | [6 empty] | 76.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
3839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16040(с1)-РП18125(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 10:00 | [6 empty] | 170.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 16040 с.1 - РП 18125 с.1 ( отключили с землей ) | АВР успешно
3840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10783 Б - вв 21126 |  | 0.38 | 2024-05-18 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 11:43 | [6 empty] | 76.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
3841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | ВЛ | КЛ 10 кВ РП 28106 с.2 - ТП 20243 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 07:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ РП28106с2-ТП20243Б "Ж"=1 кВ . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16950 Б-ТП14589 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 08:23 | [6 empty] | 0.8167 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП16950Б-ТП14589Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28063 с.1,яч.4-ПС 267 яч.37, с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 07:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 10:00 | [6 empty] | 218.1167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24575 Б - ТП 24574 |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 17:00 | [6 empty] | 80.4 |  |  | Повреждение кабельной линии
3845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч10-РП687 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-18 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 09:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ РП687с.2-ПС ГЭС-1альфа | МТЗ
3846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч4-РП527 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-18 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 09:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 6кВ РП527с.2-ПС ГЭС-1бета | АВР успешно
3847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 3766 с.2 – ТП 1450 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-18 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 14:00 | [6 empty] | 171.6667 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РТП 3766 с.2 - ТП 1450 Б | МТЗ
3848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч13-РП4756 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-18 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 14:00 | [6 empty] | 171.5167 |  |  | Отключение от посадки U | -
3849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 10:39 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 17020с.2 авт. откл. МВ ПС. 370 альфа + бета
3850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11166 1-РП17018 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 10:50 | [6 empty] | 45.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18880 А-ТП15983 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 13:20 | [6 empty] | 70.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с4 яч28-РТП15022 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 15:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП15022с2 - ПС677 бетта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10381 Б – ТП 10424 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 16:50 | [6 empty] | 241.05 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 10424 А - ТП 10381 Б | АВР,МТЗ успешно
3854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20005 2-ТП10381 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 16:50 | [6 empty] | 241.05 |  |  | повреждён КЛ РП 20005 с.2 - ТП 10381 Б, от МТЗ | АВР успешно
3855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30942 Б - ТП 30944 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 17:10 | [6 empty] | 71.8 |  |  | Повреждена РКЛ ТП30944Б-ТП30942Б | АВР
3856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч17-РП 18113 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 15:00 | [6 empty] | 141.5 |  |  | пробой изоляции
3857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 798 с1 яч112-РТП16105 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 13:00 | [6 empty] | 210.4833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16143 2-ТП19422 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 15:00 | [6 empty] | 89.4667 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
3859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч12-РТП18149 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-18 23:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | РП | РТП 28116 | РТП28116 Т-1 | 10 (10.5) | 2024-05-19 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 10:20 | [6 empty] | 9.5333 |  |  | РТП28116с.1 отключился ВВ Т-1. Повреждение трансформатора ТМГ-1250. | МТЗ
3861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с8 яч807-РП18070 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 12:00 | [6 empty] | 81.9 |  |  | повреждение кл
3862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП20374 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 12:00 | [6 empty] | 80.8167 |  |  | пореждение КЛ РП18070с2-ТП20374Б
3863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11105 2-ТП11320 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 08:00 | [6 empty] | 100.8167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24306 Б-ТП22351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 04:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 10:00 | [6 empty] | 197.8167 |  |  | Повреждение КЛ ТП 22351 Б - ТП 24306 Б
3865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с3 яч305-РТП16143 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 04:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 15:00 | [6 empty] | 154.7167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
3866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10798 Б-ТП10797 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 04:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Аварийное откл КЛ 10 кВ ТП 10798 Б - ТП 10797 Б
3867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17178 1-ТП21846 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 10:00 | [6 empty] | 53.0833 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП17178с.1МТЗ МВ ТП21846А.
3868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с4 яч38-РП14092 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 06:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 11:00 | [6 empty] | 148.85 |  |  | Причина выясняется РП14092с1 откл. МВ ПС212гамма+дельта от успеш. раб. АВР из-за повреждения ПКЛ 10кВ РП14092с1-ПС212гамма | АВР успешно
3869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.2/яч.22 - РП 5406 с.1 Бета |  | 6 (6.3) | 2024-05-19 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 10:00 | [6 empty] | 123 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП5406с1-ПС305 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3236 1-ТП434 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-19 07:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 02:00 | [6 empty] | 138.2167 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ
3871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 758 Б - ТП 1070 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-19 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 11:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ ТП758Б-ТП1070 | МТЗ
3872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП14145 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 15:00 | [6 empty] | 74.8 |  |  | КЛ РП14145 с.2-ТЭЦ23β работала в нормальном режиме, пробой изоляции
3873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч21-РП12196 бета с3 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 12:45 | [6 empty] | 96.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11703 А - вв 37162 |  | 0.38 | 2024-05-19 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 10:40 | [6 empty] | 45.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
3875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч109Б-РТП11191 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 09:00 | [6 empty] | 235.2833 |  |  | КЛ РП111191с.1-ТЭЦ11 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21380 Б-ТП21378 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:00 | [6 empty] | 91.9667 |  |  | повреждение кл 10кВ
3877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21474 Б - вв 30845 |  | 0.38 | 2024-05-19 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 11:18 | [6 empty] | 19.0167 |  |  | Механическое повреждения КЛ 0.4кВ вв 6766 - вв30845 (ТП21474Б) Установлен КВЭС на вв 6766 - вв30845 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24951 А - ТП29563 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 13:50 | [6 empty] | 92.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч9-РТП15011 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 17:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч13-РТП18195 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 17:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ТП | ТП 21380 | ТП21380 РУ 10 кВ Б (БЛОК КЛ-Б) | 10 (10.5) | 2024-05-19 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:00 | [6 empty] | 88.0833 |  |  | Повреждение кабельного блока RM-6
3882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28153 с.2 – РП 28158 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 10:00 | [6 empty] | 63.6667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ
3883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 бета-РП18085 С 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 15:00 | [6 empty] | 68.1667 |  |  | КЛ РП18085 с.2-ТЭЦ23β работала в нормальном режиме, пробой изоляции
3884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с1 яч40-РП14027 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 14:00 | [6 empty] | 138.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч18-РТП2260 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-19 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 19:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21289 Б - ТП 22663 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 19:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10 кВ РП10162(с1)-РП10164(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-19 20:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
3888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13758 с. Б - вв 69684 |  | 0.38 | 2024-05-19 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 10:00 | [6 empty] | 59.5833 |  |  | Дефекты: в ТП 13758 Б сгорел ПП фаза "З" вв. 69684 абонент ранее питался по лучу А повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 13758 Б - вв. 69684
3889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17543 Б-РТП16180 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-19 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 10:00 | [6 empty] | 203.3167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч47-РП14075 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 00:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 00:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 КВ 26168 с2 - ПС 833 | АВР успешно
3891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч88В-РТП15073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 01:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
3892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19343 А-ТП20231 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 01:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 19343 А - ТП 20231 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч45-РТП16148 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 02:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 02:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
3894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14447 Б - ТП 30552 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 02:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 02:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14447Б-ТП30552Б. | АВР успешно.
3895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч16-РТП2852 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-20 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 03:25 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 2852 от АВР отключилась яч. ПС 45 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
3896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч18-РП15161 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 20:15 | [6 empty] | 16.1167 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 15161 - 760 бетта
3897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12153 1-ТП14306 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 04:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 10:00 | [6 empty] | 173.1833 |  |  | Повреждение КЛ РП 12153 С1 - ТП 14306 Б | МТЗ
3898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч21-РП12196 альфа+ с3 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 15:00 | [6 empty] | 199.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11149 с.2 - ТП 29630 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 09:58 | [6 empty] | 0.0333 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 16384 Б - ТП 20692 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18391 А-ТП18860 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 09:00 | [6 empty] | 239.0333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24556 Б - вв 30236 |  | 0.38 | 2024-05-20 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 10:17 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 876 Б - вв 45684 |  | 0.38 | 2024-05-20 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 10:19 | [6 empty] | 191.5167 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП876Б-вв.45684.
3903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6562 А - вв 93729 |  | 0.38 | 2024-05-20 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 19:21 | [6 empty] | 32.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
3904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 28492 А - вв 97691 |  | 0.38 | 2024-05-20 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 14:00 | [6 empty] | 26.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 28492 Б - вв 97691 |  | 0.38 | 2024-05-20 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 14:00 | [6 empty] | 26.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч35-РТП18002 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 11:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
3907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч34-РП14147 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 11:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
3908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23134 Б - вв 130432 |  | 0.38 | 2024-05-20 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 11:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП23134Б-вв130432 | АВР отсутствует, нагрузка переведена вручную
3909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3578 2-РП4221 3 |  | 6 (6.3) | 2024-05-20 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 11:33 | [6 empty] | 70.3833 |  |  | д/д ЦДП Шерстневу: по ТМ в РП4221с3 АО РП3578с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10972 А - вв 59944 |  | 0.38 | 2024-05-20 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 13:41 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26052 1-ТП18638 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 13:00 | [6 empty] | 214.6 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18638А-РП26052с1 | АВР успешно
3912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16235 Б - вв 82804к1 |  | 0.38 | 2024-05-20 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 14:00 | [6 empty] | 95.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 13:50 | [6 empty] | 70.9167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11195с2 - РТП26066с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13316 А - ТП 17979 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 18:15 | [6 empty] | 194.9667 |  |  | Пробой изоляции
3915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11665 А – ТП 12498 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 15:10 | [6 empty] | 95.7667 |  |  | РП 18112 с.1 - ТП 11665 А,повреждён КЛ ТП 11665 А - ТП 12496 А, от МТЗ | АВР успешно
3916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22869 А – ИКВН 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 15:00 | [6 empty] | 23.5 |  |  | Повреждение РКЛ-10кВ "ТП 22869 А - ИКВН" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 276 А - вв 81090 |  | 0.38 | 2024-05-20 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 12:00 | [6 empty] | 44.5 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП276А-вв81090 | АВР отсутствует
3918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с2 яч20-РП19105 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 15:00 | [6 empty] | 143.4167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 276 Б - вв 81091 |  | 0.38 | 2024-05-20 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 12:00 | [6 empty] | 44.1 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП276Б-вв81091(установлен КВЭс 70мм/устранение неполнофазного режима) | АВР отсутствует
3920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11536 А - вв 38156 |  | 0.38 | 2024-05-20 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 14:10 | [6 empty] | 237.7333 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП11536А-вв38156 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12751 А - вв 110820 (1) |  | 0.38 | 2024-05-20 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 15:00 | [6 empty] | 22.1167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12089 с.1 – ТП 18293 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 14:15 | [6 empty] | 69.3667 |  |  | АО РП 15293 с.1 - ТП 15292 А, повреждён КЛ ТП 18293 А - РП 12089 с.1, от МТЗ | АВР успешно
3923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24440 Б – ТП 24442 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 233.0833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 713-РП27182 (с1) |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 17:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14028 1-ТП25901 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 17:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
3926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч24-РП11103 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 15:20 | [6 empty] | 69.2667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11103с2 - ПС213 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17459 Б - ТП 17562 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 231.25 |  |  | Выделил поврежденную КЛ 10кВ ТП 17459Б - ТП 17562Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч34Б-РП14096 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 231.2 |  |  | повреждён ПКЛ ТЭЦ 8 - РП 14096, от МТЗ | АВР успешно
3929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 С2 яч 21 - РП 14166 С2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 17:45 | [6 empty] | 214.65 |  |  | Повреждение КЛ РП 15152с2 - ПС 796, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч16-РП15182 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 19:31 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Верин: на ПС112 с.2 ОЗЗ пропало с отключением 15182+12193 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 яч.16 - РП 12193 С2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 19:31 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Верин: на ПС112 с.2 ОЗЗ пропало с отключением 15182+12193 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч67-РП12041 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:00 | [6 empty] | 61.95 |  |  | повреждение ПКЛ 12041 с1 - ТЭЦ 16 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16286 Б-ТП16285 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 20:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 27257 Б - ТП 28951 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 16:45 | [6 empty] | 43.8333 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 27257 Б-ТП 28951 Б Схема сети – Нормальная | АВР успешно
3935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20120 1-ТП27943А |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 10:00 | [6 empty] | 36.8833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
3936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП12900 А - ТП30503 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 21:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12900 А - ТП 30503 А (Отключавшееся направление РТП 21009 с.1 - ТП 12900 А)
3937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18158 с.2 Альфа - РТП 16199 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 11:00 | [6 empty] | 229.4167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП18158с2-РТП16199 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18164 с.2 - ТП 22441 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 11:00 | [6 empty] | 229.4167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП18685Б-ТП22441Б. Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП18253Б-ТП18685Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11017 1-ТП21478 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-20 22:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП11017с1-ТП21478Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с3 яч55-РТП18072 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 14:45 | [6 empty] | 63.7167 |  |  | Пробой изоляции КЛ РТП 18072 с 1 - ПС 394
3941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12010 3-ТП16856 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 10:00 | [6 empty] | 177.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
3942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12125 1-ТП10818 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 00:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 00:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26073 1-ТП13252 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 12:50 | [6 empty] | 84.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч9-РП14067 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 01:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:00 | [6 empty] | 229.4833 |  |  | пробой изоляции
3945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14936 А-ТП14956 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 03:06 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП 14936 А- ТП 14956 А
3946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12210 с.1 - ТП 16910 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 05:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 05:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 12210 с.1 - ТП 16910 А
3947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23137 Б - ТП 29657 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 17:35 | [6 empty] | 83.9667 |  |  | Замечания: в РТП 17140 с.2-откл. МВ-ТП 20761 Б от МТЗ
3948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13685А-РТП20076 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 17:35 | [6 empty] | 83.9667 |  |  | в РТП 20076 с.1- откл. МВ-ТП 13685 А от МТЗ
3949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18032 с.1 - ТП 13385 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 06:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 09:00 | [6 empty] | 218.85 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 18032 с.1 - ТП 13385 Б
3950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с7 яч725 - РТП 28052 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 06:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
3951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18003 1-ТП20285 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 20:00 | [6 empty] | 13.5 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РТП18003с1 - ТП20285А. | АВР работал УСПЕШНО
3952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП652 1-ТП1964 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-21 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 11:00 | [6 empty] | 220.2833 |  |  | причины выясняются
3953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14187 с.1 - ТП 17686 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 20:00 | [6 empty] | 37.2167 |  |  | КЛ 10 кВ РП14187с1 - ТП17686А КЛ повреждена | АВР работал успешно
3954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17839 Б – ТП 19911 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 07:03 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24325 Б - ТП 29404 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:00 | [6 empty] | 50.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 24325 Б - ТП 29404 Б. | АВР успешно
3956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15404 А-ТП16289 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 07:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 07:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5301 с.2 - ПС90 ω |  | 6 (6.3) | 2024-05-21 08:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 08:24 | [6 empty] | 144 |  |  | С ПС 90 вручную с ОЗЗ откл ПКЛ 6 кВ ПС 90 - РТП 5301 омега. | АВР успешно.
3958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 2-РТП12175 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 10:00 | [6 empty] | 96.2333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6525 Б - вв 53261 |  | 0.38 | 2024-05-21 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 16:05 | [6 empty] | 29.9833 |  |  | Замечания: повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 6525 Б - (вв 53262-вв 53263), Устанавливаем КВЭС 120 метров, для надежности схемы эл. снабжения, у абонента располовинены фазы | АВР
3960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18024 с.3 - ТП 29982 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 10:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15169 1-ТП18327 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:00 | [6 empty] | 219.5833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14033 1-ТП16891 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:00 | [6 empty] | 219.5333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13798 Б - ТП 17475 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 15:09 | [6 empty] | 51.4333 |  |  | РТП16121с.2 отключилось направление ТП15262Б. Повреждена КЛ ТП13798Б-ТП17475Б. | МТЗ
3964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч1-РП16033 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 17:10 | [6 empty] | 173.2167 |  |  | Повреждение РП16033с1-ПС790 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч45-РП16033 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 17:10 | [6 empty] | 173.1833 |  |  | Д/Д МВС Мубаракшин на ПС 790 АО 16033 гамма + дельта, И откл. ТСН2 + ДГР2 . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч45-РП16033 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 17:10 | [6 empty] | 173.1833 |  |  | Д/Д МВС Мубаракшин на ПС 790 АО 16033 гамма + дельта, И откл. ТСН2 + ДГР2 . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП12299с.2-ТП16587Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 12:03 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18625 А - вв 14902 |  | 0.38 | 2024-05-21 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 12:14 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
3969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20444 Б - вв 61870 (1) |  | 0.38 | 2024-05-21 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 14:38 | [6 empty] | 72.6 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 20444Б - вв 61870 к.1 | АВР успешно
3970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 606 с2 яч22 - РТП 18097 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 16:45 | [6 empty] | 146.6667 |  |  | выясняются, пс 606-РП 18097 а+б отключён с землёй. | АВР
3971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 844 Б - ТП 1481 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-21 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 14:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ ТП 844 Б - ТП 1481 Б | МТЗ
3972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12676 А - вв 50414 |  | 0.38 | 2024-05-21 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 15:00 | [6 empty] | 48.65 |  |  | пробой изоляции
3973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19181 1-ТП25334 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 14:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования РП 19181с.1 от МТЗ откл МВ ТП 253345А КЛ 10 кВ КТП12547А-ТП17244с.2 работала в нормальном режиме пробой изоляции Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12484 Б – ТП 13887 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 15:00 | [6 empty] | 47.55 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12516 А – ТП 12760 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 15:39 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
3976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч22-РП15143 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:41 | [6 empty] | 216 |  |  | Повреждение КЛ РП 15143с2 - ПС 111 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17114 2-ТП27821 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 15:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с4 яч30-РТП20130 альфа с4 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 15:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
3979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП12299с.2-ТП21691Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:41 | [6 empty] | 215.75 |  |  | Повреждение КЛ РП 12299с2 - ТП 21691Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19933 А-ТП15309 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 16:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13643 Б-ТП13641 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:41 | [6 empty] | 215.5833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 13641Б-ТП 13643Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 825 с4 яч44-РП15135 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:00 | [6 empty] | 233.1167 |  |  | на ПС 825 от МТЗ откл МВ РП 15135с.1 ПКЛ 10кВ РП 15135с.2-ПС 825 работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
3983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24590 А-ТП22764 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 17:00 | [6 empty] | 191.4167 |  |  | откл. МВ в РП16037с.1 яч ТП22487А, пробой изоляции
3984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч22-РТП17100 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 10:00 | [6 empty] | 63.8667 |  |  | уточняются
3985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с4 яч60-РТП15112 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 09:00 | [6 empty] | 14.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
3986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14031 с1-РП16137 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 15:00 | [6 empty] | 138.9833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
3987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15170 с.2 - ТП 12726 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 15:00 | [6 empty] | 138.9667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП15170с2-ТП12726Б. | АВР успешно.
3988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП12008 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 21:00 | [6 empty] | 383.8833 |  |  | выясняется
3989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 1-ТП18318 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 21:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются.
3990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23245 Б-ТП22531 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 10:00 | [6 empty] | 36.75 |  |  | выделили поврежденную КЛ 10кВ ТП 23245Б(ОЭК) - ТП 22531Б
3991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16025 2-ТП22004 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 10:00 | [6 empty] | 84.4 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 16025 с.2 - ТП 22004 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19610 Б-РТП17149 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 13:00 | [6 empty] | 15.2667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
3993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТП27233А-РТП18100 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 10:00 | [6 empty] | 84.1 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 18100 с.1 - ТП 27233 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20214 А - вв 41078 |  | 0.38 | 2024-05-21 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-21 22:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП20214А-вв41078 | АВР отсутсвует
3995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с2ст. яч8-РТП5412 гамма с3 |  | 6 (6.3) | 2024-05-21 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 203.3 |  |  | в РТП 5412 сек3 от МТЗ отключился МВ ПС 111 гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
3996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10017 1-ТП12449 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 09:00 | [6 empty] | 29.4 |  |  | В РП10017с1 по ТМ отключился МВ на ТП12449А-ТП12524А. | МТЗ
3997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 15:36 | [6 empty] | 101.4667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС 815 - РТП 19143 альфа
3998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25152 А-ТП26734 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 11:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
3999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24431 А-ТП23998 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 12:26 | [6 empty] | 0.5 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14415 А - вв 94780 |  | 0.38 | 2024-05-22 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 12:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП14415А-вв.94780 | МТЗ
4001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с1 яч4-РП4027 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-22 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 13:06 | [6 empty] | 25.0167 |  |  | повреждение КЛ ПС677-РП4027альфа
4002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27973 А-ТП19828 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 10:00 | [6 empty] | 141.75 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16093 с.1 - ТП 17757 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 14:25 | [6 empty] | 217.8 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ РТП 16093 с1 - ТП 17757 А
4004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10662 Б - ТП 12465 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 11:00 | [6 empty] | 46.2667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13699 Б - ТП 16360 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 13:00 | [6 empty] | 120.2333 |  |  | пробой изоляции ТП13699Б-ТП16360А. | АВР успешно
4006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19952 Б -ТП 29455 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 14:05 | [6 empty] | 144.8333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10550 А - вв 30375 |  | 0.38 | 2024-05-22 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 15:00 | [6 empty] | 49.6333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14154 с.2 - ТП 10662 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 13:00 | [6 empty] | 119.1167 |  |  | пробой изоляции ТП10662Б-РТП14154с.2 | АВР успешно
4009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19896 А-ТП25162 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 11:50 | [6 empty] | 237.85 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 1-ТП21298 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 10:00 | [6 empty] | 163.8333 |  |  | повреждение кл | мтз
4011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 2-ТП21298 Б, КЛ10кВ РТП18077 2-ТП21298 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-22 14:10 | 2024-05-22 14:35 | 2024-05-29 10:00 | 10 | 3 | 0 | 450 | 1 | 0.8 | 163.8333 | 0.4167 | 4.167 | Причина выясняется повреждение кл ТП21294Б-ТП28361Б Схема сети – Нормальная | пду8301
4012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10151 1-ТП12741 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-22 14:15 | 2024-05-22 14:30 | 2024-05-30 11:00 | 8 | 2 |  | 480 |  | 0.3 | 188.75 | 0.25 | 2 | пробой изоляции ТП12535А-ТП12973А | АВР отсутствует
4013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17933 Б-ТП20668 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 14:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Аварийное откл КЛ 10кВ ТП 17933Б-ТП 20668Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221с4яч18-РТП15128альфа+с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 10:00 | [6 empty] | 162.8333 |  |  | Причина выясняется
4015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10550 Б - вв 30374 |  | 0.38 | 2024-05-22 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 10:00 | [6 empty] | 114.3667 |  |  | пробой изоляции. Установлен КВЭ. | АВР успешно
4016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11344 Б - вв 35626 |  | 0.38 | 2024-05-22 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 15:35 | [6 empty] | 71.95 |  |  | Замечания: КЛ поврежден | АВР
4017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13299 А - вв 47768 |  | 0.38 | 2024-05-22 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 15:00 | [6 empty] | 142.75 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14147с1-ТП15957 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 16:00 | [6 empty] | 143.5 |  |  | Повреждение двух КЛ РП14147с1 - ТП15957А и ТП15709А - ТП22426А
4019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10926 Б-ТП11846 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 14:00 | [6 empty] | 117.3667 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ ТП10926 Б -ТП11846 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19833 Б-ТП19808 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 12:40 | [6 empty] | 235.5833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч48-РП12131 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 15:11 | [6 empty] | 46.05 |  |  | повреждение кл РТП12131-ПС760
4022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14552 Б - вв 81211 |  | 0.38 | 2024-05-22 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 17:09 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ поврежден | АВР
4023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч28 - РП 3703 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-22 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 18:25 | [6 empty] | 25.05 |  |  | КЛ повреждена | АВР
4024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч11-РТП14162 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-22 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | аварийное откл ПКЛ 10кВ.РП15184 - ПС 790 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15753 А-ТП28353 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 12:00 | [6 empty] | 137.7833 |  |  | пробой изоляции
4026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26826 А-ТП24991 А_договор |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 13:20 | [6 empty] | 66.8167 |  |  | КЛ поврежден | АВР
4027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12178 1-ТП22010 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 10:00 | [6 empty] | 231.3833 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 12178 с.1 - ТП 22010 А | МТЗ
4028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11072 с.2 - ПС Эра 686 β |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 23:23 | [6 empty] | 75.45 |  |  | повреждение кл | АВР успешно
4029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч43-РП18081 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:00 | [6 empty] | 203.8333 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ РП 18081с2-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РТП15120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:00 | [6 empty] | 203.8333 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ РП 15120с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РП11004 дельта с4 |  | 10 (10.5) | 2024-05-22 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:00 | [6 empty] | 203.8333 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ РП 11004с4-ПС 46 дельта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15034 с.1 – ТП 16819 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 17:20 | [6 empty] | 133.5833 |  |  | Повреждение КЛ | РТП 19067 с.1 работа МТЗ яч 25075 А
4033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ТЭЦ-27 с13 яч145-РТП27061 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 07:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии
4034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч18-РТП16195 альфа+бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 09:54 | [6 empty] | 170.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11703 А - вв 37161 |  | 0.38 | 2024-05-23 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 18:00 | [6 empty] | 8.9333 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 805 с2 яч18- РТП 28148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 16:45 | [6 empty] | 127.15 |  |  | Причина выясняется Повреждена ПКЛ 28148-ПС 805 Схема сети – Нормальная | АВР успешно
4037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 805 с2 яч16-РТП19182 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 16:45 | [6 empty] | 127.1333 |  |  | ПС 805 - 19182 Бета-повреждена | успешно
4038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч72-РТП20168 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 11:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
4039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14167 2-ТП13633 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-23 11:47 | 2024-05-23 12:06 | 2024-05-27 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 96.2167 | 0.3167 | 0.3167 | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14644А-ТП19592А. Дефект КС в ТП13639А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15516 А-ТП22390 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 16:00 | [6 empty] | 98.3167 |  |  | КЛ ТП15516А-ТП22390А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
4041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.1/яч.3 - РТП 17151 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:00 | [6 empty] | 186.7167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП17151с1-ПС810 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 623 А – ТП 2024 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-23 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:00 | [6 empty] | 185.95 |  |  | Повреждение кл 6 кВ ТП 623 А - ТП 2024 Б | успешно
4043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12304 А - ТП 14360 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 16:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 14360 А - ТП 12304 А
4044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25243 Б - ТП 25244 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 10:00 | [6 empty] | 232.3833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 25243 Б - ТП 25244 Б (Отключавшееся направление РП 17083 с.1 - ТП 16196 Б )
4045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2609 Б - вв 102138 |  | 0.38 | 2024-05-23 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 18:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
4046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17589 Б - ТП 28787 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 12:00 | [6 empty] | 113.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 17589 Б - ТП 28787 Б | АВР успешно
4047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785 яч7 - РП 28073с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 19:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ | АВР работал успешно
4048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21309 А-ТП22668 А (ОЭК) |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 20:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:00 | [6 empty] | 181.35 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП21309А-ТП22668А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
4049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч16-РТП15124 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 20:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РТП15124с1 -ТЭЦ26бета выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
4050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч27-РТП15163 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-23 22:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
4051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22087 А - ТП 22089 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 13:00 | [6 empty] | 109.2167 |  |  | повреждение кл
4052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18073 1-ТП22656 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 23:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 13:00 | [6 empty] | 109.2 |  |  | повреждение кл
4053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 23:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 13:00 | [6 empty] | 109.15 |  |  | повреждение кл
4054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18651 Б-ТП18650 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:00 | [6 empty] | 177.5833 |  |  | повреждение изоляции КЛ
4055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10695 Б - СП 10938 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 00:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 00:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП10695Б-СП10938 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч24-РТП10058 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 00:48 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10058 с.2 отключились МВ ПС 398альфа, ПС 398бета, СМВ включился. На ПС 398 отключился МВ 15140+10058альфа. Кл 15140-ПС398 повреждена. Кл РП 10058 с.2 - ПС 398альфа годна. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч24-РП15140 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 00:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется По ТМ: в РП 15140 с.1 отключился МВ ПС 398, СМВ включился. На ПС 398 отключился МВ 15140+10058альфа. Кл 15140-ПС398 повреждена. Кл РП 10058 с.2 - ПС 398альфа годна. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15140 1-ТП20766 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 00:48 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 15140 с.1 отключился МВ 20766 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.28 - РТП 14132 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 10:00 | [6 empty] | 199.7167 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 14132 с2 - ПС 18 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13908 А – ТП 20865 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 19:08 | [6 empty] | 86.5333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 80 с2 яч2-РТП12372 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 05:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 05:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются
4062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13276 А - вв 67720 (1) |  | 0.38 | 2024-05-24 06:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 06:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
4063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20378 А - ТП 22090 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 06:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 06:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП22090А-ТП20378А выведен в ремонт для устранения неисправности, наименование крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
4064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.2/яч.14 - РП 818 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-24 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 10:00 | [6 empty] | 99.2667 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП818с1-ПС305 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с2 яч30-РТП19075 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 10:00 | [6 empty] | 195.0667 |  |  | повреждение кл
4066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 15055 с2 - РП 16188 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 12:13 | [6 empty] | 99.1 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11163 2-РТП 14187с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 10:00 | [6 empty] | 120.75 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17627 А - вв 94364 |  | 0.38 | 2024-05-24 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 18:27 | [6 empty] | 153 |  |  | Дефекты: КЛ повреждена
4069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15006 2-ТП23712 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 11:00 | [6 empty] | 193.1333 |  |  | В РТП15006с2 по ТМ откл. МВ на ТП23712Б.
4070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14170 1-ТП22474 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:00 | [6 empty] | 239.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч82- РТП 14180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 10:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена альфа, бета в работе | АВР успешно
4072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21781 А - ТП 21788 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 14:00 | [6 empty] | 171.4333 |  |  | выясняются
4073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19194 1-ТП21506 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 14:47 | [6 empty] | 123.7667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3156 Б-ТП804 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-24 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 11:20 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14414 Б - ТП 25511 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 11:45 | [6 empty] | 0.0333 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 14414 Б - ТП 25511 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | СП 71044 (с.2) - ПС 858 бета |  | 20 (21) | 2024-05-24 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 16:48 | [6 empty] | 148.25 |  |  | Выясняются | АВР
4077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП16044 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 18:43 | [6 empty] | 198.0833 |  |  | выясняются
4078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП18123 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 18:43 | [6 empty] | 198.0667 |  |  | Выясняются
4079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16235 Б - вв 82804 (2) |  | 0.38 | 2024-05-24 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 18:00 | [6 empty] | 5.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27042 (с.1) - ТЭЦ25 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 15:00 | [6 empty] | 121.8667 |  |  | выясняется.
4081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21879 Б - ТП 28952 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 19:48 | [6 empty] | 54.3833 |  |  | Выясняется | АВР
4082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18959 А - вв 27216 |  | 0.38 | 2024-05-24 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 13:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1387 Б - вв 8180 |  | 0.38 | 2024-05-24 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 13:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Дефекты: КЛ 0,4кВ вв.102730-вв.37869(ТП1387Б) повреждена
4084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП72 А-ТП3125 1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-24 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 13:27 | [6 empty] | 143.3 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ ТП 72 А - ТП 3125 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч10-РТП21054 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:00 | [6 empty] | 235.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19192 с.1 - ПС Эра 686 β |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 03:14 | [6 empty] | 108.2333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
4087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТРП | РТП 16170 | РТП16170 Т-2 | 10 (10.5) | 2024-05-24 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 10:00 | [6 empty] | 18.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 16170с2-Т-2 | авр успешно
4088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч27-РТП15168 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 15:36 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется.
4089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | Кл -10кВ - РП27155 с.1 - ПС713 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 15:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
4090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21138 2-ТП10770 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 15:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП10770Б-РП21138с2 | АВР успешно
4091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14196 с.2 - ПС Эра 686 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 03:14 | [6 empty] | 107.5667 |  |  | Замечания: От МТЗ отключился МВ ПС 686 - 26114бета, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15398 Б - ТП 18309 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:00 | [6 empty] | 162.1 |  |  | выясняется
4093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с7 яч39-РТП5046 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-24 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 10:00 | [6 empty] | 209.8667 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 6 КВ РТП 5046 с1- 361 | АВР успешно
4094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с4 яч11-РП14174 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 11:00 | [6 empty] | 89.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с4 яч414-РТП20125 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 12:00 | [6 empty] | 138.8 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16703 А-ТП 28354А |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 12:00 | [6 empty] | 138.7833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч24-РП12097 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 17:14 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП12097 - ПС213 г | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12175 1-ТП22748 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 17:54 | [6 empty] | 0.6667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП12175с1-ТП22748А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16746 Б - ТП 16749 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 11:21 | [6 empty] | 65.7 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18233 Б-ТП18234 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 16:15 | [6 empty] | 118.0833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с6 яч66-РТП15038 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 17:20 | [6 empty] | 47.0667 |  |  | Пробой изоляции КЛ РТП 15038 с1 - ПС 370 альфа
4102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19386 Б - ТП 27875 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 18:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч15-РТП12130 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 18:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
4104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14170 1-ТП22474 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:00 | [6 empty] | 231.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4966Б-ТП4927Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-24 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 17:30 | [6 empty] | 166.85 |  |  | повреждение КЛ ТП 4966Б - ТП 4927Б, АВР успешно | МТЗ 1 ступень
4106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12936 А - ТП 12929 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 19:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии
4107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18694 А - ТП 18695 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:00 | [6 empty] | 230.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 18694А-ТП18695А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11602 Б - ТП 22364 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 19:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 11602 Б-22364 Б | Успешно
4109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15144 2-ТП23665 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 21:12 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-05-24 21:12 | [6 empty] | 0 |  |  | вручную с " землей" отключен МВ бригадой ОЭК в РП 20071с2(ОЭК) - ТП 18536 Б повреждение КЛ РТП 15144с2 - ТП 23665Б
4110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18707 Б - вв 38171 |  | 0.38 | 2024-05-24 21:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 13:30 | [6 empty] | 64.0167 |  |  | Устранение неполнофазного режима работы КЛ 0.4 кВ ТП 18707Б - вв.38171. Установлен КВЭС от ТП 18707А - вв.38171. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с2 яч20-РП12298 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 16:00 | [6 empty] | 137.1333 |  |  | Повр. ПКЛ 10кВ РП 12298с.1 - ПС.394 бета | МТЗ
4112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 604 с.1/яч.6 - РП 18159 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-24 23:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП18159с.2-ПС604а | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20377 Б - ТП 24271 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-24 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 13:00 | [6 empty] | 61.8833 |  |  | Причина уточняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 1-ТП10934 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 02:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 10:00 | [6 empty] | 103.3167 |  |  | КЛ РП10149 с.1-ТП10934А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
4115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13734 А-ТП13720 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 02:46 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП13720А-ТП13734А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13022 Б-ТП13702 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 02:46 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП13022Б-ТП13702Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13060 А-ТП13176 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 02:46 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ ТП13060А -ТП13176А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с4 яч6-РП11141 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 11:00 | [6 empty] | 150.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
4119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2006 А - ТП 1150 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-25 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 11:00 | [6 empty] | 101.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ ТП1150А-ТП3029А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.3 яч.304 - РТП 14069 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 10:00 | [6 empty] | 171.4833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 14069 с.1 - ПС 18 бета
4121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.29 - РТП 12210 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 10:00 | [6 empty] | 171.4667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ
4122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11607 Б - вв 22509 |  | 0.38 | 2024-05-25 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 07:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции кл. 0.4 кВ вв.23233 - вв.21937 (нет в базе) | -
4123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15716 Б – ТП 15728 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 09:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | РП 17017 с.2 работа МТЗ яч 15716 Б
4124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15128с1-ТП28989 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 12:10 | [6 empty] | 72.25 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП16062с.1 МТЗ МВ ТП28990А
4125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11380 А - ТП 16318 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 11:40 | [6 empty] | 142.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП11380А-ТП16318А | мтз
4126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 3 яч 325-РП16198 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:48 | [6 empty] | 141.3833 |  |  | Повреждение изоляции
4127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2950(2)-РП 5081с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-25 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 16:00 | [6 empty] | 146.4167 |  |  | откл. МВ в РП2950с.2-РП5081с.2, пробой изоляции на "землю"
4128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11345 А - вв 33649 |  | 0.38 | 2024-05-25 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 18:25 | [6 empty] | 76.1167 |  |  | Замечания: КЛ 0,4 кВ ТП 11345 А - вв 33649 повреждён | АВР
4129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с11 яч106-РТП15170 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 14:31 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется
4130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 20190 с.1 - ПС 597 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 14:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ ПС 597 - РТП 20190с.1
4131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16560 А - ТП 16563 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 115.0333 |  |  | РТП15042с.1 отключился МВ ТП 18357А из-за повреждения КЛ10кВ ТП16560А-ТП16563А | АВР отработал успешно
4132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13023 А - ТП 13115 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 12:00 | [6 empty] | 116.9833 |  |  | РТП26189с.1 отключился ВВ ТП28745А из-за повреждения КЛ10кВ ТП13725А-ТП13192А | АВР успешно
4133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13192 А - ТП 13725 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 12:00 | [6 empty] | 116.9833 |  |  | РТП26189с.1 отключился ВВ ТП30246А,из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13023А-ТП13115А | АВР отработал успешно
4134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21711 А - ТП 21720 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 15:10 | [6 empty] | 167.6333 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 21711А - ТП 21720А | АВР успешно
4135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21075 с.2 - ТП 18933 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 234.2 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ 10 кВ РТП 21075 с.2 - ТП 18933 Б Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, СОлнце | АВР (АВРТ) АВР успешно
4136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 18989А - 30210 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 15:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | РТП 17031 с.1 работа МТЗ яч 30443 А
4137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 677 с11 яч105-РТП14043 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 16:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16099 с.1 - ПС689 β |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 14:50 | [6 empty] | 166.65 |  |  | Дд ОЭК Сообщил: ПКЛ 10 кВ РТП 19175с.2 - ПС 689 бета - 16099 бета. | АВР успешно
4139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14888 Б - ТП 14890 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 15:40 | [6 empty] | 167.2 |  |  | повреждение кл | РТП 26198 с.2 - 28509Б
4140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с.2 яч.3 - РП 11183 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 233.3833 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 11183- ПС 12 Бета Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Солнце | АВР (АВРТ) АВР успешно
4141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5303 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2024-05-25 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 14:00 | [6 empty] | 141.3833 |  |  | По ТМ в РТП 5303 отключился МВ - ПС 90 альфа | АВР успешно
4142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч1А-РП18166 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 233.35 |  |  | Повреждена КЛ РП 18166с.2- ПС 12 Бета Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Солнце | АВР (АВРТ) АВР успешно
4143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21075 с.1- ТП 18933 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 232.4 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 18933 А- РП 21075с.1 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Солнце | АВР (АВРТ) АВР успешно
4144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18721 Б-ТП20223 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 17:59 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП15180с.2 яч. ТП29308Б , пробой изщоляции
4145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с1 яч4-РТП15124 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ10кВ РТП15124с2-ПС370альфа выведена в ремонт для устранения неисправности , крупных и социально значимых потребителей нет | ПС 370 откл с ОЗЗ 15124 альфа + бета
4146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП18238 | ТП18238 РУ 10 кВ А Т-А П | 10 (10.5) | 2024-05-25 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 16:10 | [6 empty] | 45.4833 |  |  | Повреждение изоляции
4147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11345 А - вв 33648 |  | 0.38 | 2024-05-25 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 17:20 | [6 empty] | 46.5167 |  |  | Замечания: КЛ 0,4 кВ ТП 11345 А - вв 33648 повреждён , нет фазы, не качественное напряжение. установлен КВЭС 120 м КЛ включена. | АВР
4148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17077 1-ТП27242 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 230.65 |  |  | повреждение изоляции
4149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч14-РТП16064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 | [6 empty] | 99.15 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
4150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16761 А - ТП 16762 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 21:00 | [6 empty] | 95.9333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22553 А - вв 47812 |  | 0.38 | 2024-05-25 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 10:00 | [6 empty] | 84.25 |  |  | повреждение КЛ 0,4кВ вв46424-вв47812(ТП22553А) | АВР отсутствует
4152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч54 - РП 12214 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 22:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
4153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч58 - РП 19119 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 22:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
4154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15177 А-ТП26471 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 22:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 15177 А - ТП 26471 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19321 А-ТП22256 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 22:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 19321 А - ТП 22256 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16777 Б-ТП22274 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-25 22:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП 16777 Б - ТП 22274 Б
4157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13720 Б - ТП 13734 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 11:00 | [6 empty] | 83.3833 |  |  | Повреждение оборудования В РТП19022с2 (ОЭК) от МТЗ с ОЗЗ по ПС692 с2 от отключилось направление на ТП13059Б. Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП13720Б-ТП13734Б. Схема сети – Нормальная | МТЗ
4158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16269 А-ТП18390 А ОЭК |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 15:33 | [6 empty] | 182.6667 |  |  | повреждение КЛ
4159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15015 1-ТП26228 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 11:20 | [6 empty] | 154.3167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП15015с1 - ТП26228Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч19-РТП17105 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 20:00 | [6 empty] | 41.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ РП28194(с.2)-РП19116(с.2) |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 14:00 | [6 empty] | 155.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с2 яч18-РП19116 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 04:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 14:00 | [6 empty] | 153.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с1 яч19-РП1578 бета_365 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-26 04:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 04:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
4164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13053 А - ТП 22389 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 15:45 | [6 empty] | 155.0833 |  |  | Замечания: В РТП 16125 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 22181 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13053 А - ТП 22389 А.
4165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17475 Б - ТП 24373 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 16:00 | [6 empty] | 248.5 |  |  | Дефекты: в РТП 16121 с.2 АО МВ ТП 15204 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 17475 Б - ТП 24373 Б
4166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15368 Б - ТП 21995 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 16:00 | [6 empty] | 248.5 |  |  | Дефекты: в РП 12273 с.2 АО МВ ТП 21995 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 15368 Б - ТП 21995 Б
4167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19798 Б-ТП20791 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 11:40 | [6 empty] | 144.15 |  |  | пробой изоляции произвести ТП19798Б-ТП20791Б | АВР успешно
4168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 770 А - ТП 1922 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-26 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 19:48 | [6 empty] | 78.6 |  |  | Выясняются | АВР
4169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4559 Б - ТП 4606 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-26 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 12:00 | [6 empty] | 45.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ ТП4559Б-ТП4606Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13358 А - ТП 13360 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 14:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП13358А-ТП13360А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29208Б - ТП24968Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:00 | [6 empty] | 96.5333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
4172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14054(2) - РП 11125 (1) |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 22:50 | [6 empty] | 56.1667 |  |  | Пробой изоляции
4173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ КТПН 357 с.2 - ТП 264 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-26 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 14:40 | [6 empty] | 119.2 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10275 с.1 - РТП 15046 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 15:00 | [6 empty] | 190.1333 |  |  | Пробой изоляции
4175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11173 1-ТП20005 сек 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 17:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ 10 кВ РП 11173с.1- РП 20005с.2 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 9 м/с Восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
4176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч32-РТП18188 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 15:05 | [6 empty] | 45.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1782 Б - ТП 4171 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-26 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 12:00 | [6 empty] | 40.3833 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ ТП 1782 Б - ТП 4171 А | МТЗ
4178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с1 яч10-РП14184 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 20:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 20:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | ПС 370 работа МТЗ яч 14184 альфа + бета
4179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19264 А-ТП19267 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 21:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 21:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15445 с.2 - ТП 19859 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 83.9833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.51 - РТП 18012 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 10:00 | [6 empty] | 227.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП 18012с.1-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11479 А - вв 45123 (I) |  | 0.38 | 2024-05-26 22:47 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-05-26 22:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Неполнофазный режим работы.
4183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11479 А - вв 45123 (II) |  | 0.38 | 2024-05-26 22:47 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-05-26 22:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Растяжка 3-х фаз
4184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч3-РТП19156 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 23:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 82.4333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19783 А - ТП 24457 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 13:00 | [6 empty] | 133.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП19783А-ТП24457А | МТЗ
4186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 21137(с4)-ТП29460Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 13:00 | [6 empty] | 133.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП11495Б - РП21133с2 | МТЗ
4187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РТП16081 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 00:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП16081с.1 - ТЭЦ20. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч21-РП15085 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 11:46 | [6 empty] | 107.5 |  |  | Повреждение изоляции
4189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч23-РТП15194 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 11:46 | [6 empty] | 107.2833 |  |  | Повреждение изоляции
4190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27739 Б-ТП16713 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 09:40 | [6 empty] | 248.65 |  |  | Повреждение изоляции
4191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16008 2-ТП21340 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 01:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 09:40 | [6 empty] | 248.6 |  |  | повреждение изоляции
4192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12136 1-ТП14219 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 07:55 | [6 empty] | 53.1167 |  |  | причины выясняются | АВР
4193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14554 А-ТП18416 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 04:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 04:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.8 яч.115 - РТП 18023 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 06:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 06:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
4195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6236 Б - вв 27296 |  | 0.38 | 2024-05-27 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 14:33 | [6 empty] | 31.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ (ТП6236Б)вв27297-вв27296 | -
4196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20978 А - ТП 20322 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 10:00 | [6 empty] | 122.3 |  |  | Пробой изоляции
4197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17822 А - ТП 19907 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 73.65 |  |  | повреждение КЛ
4198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с1 яч9-РТП16073 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:45 | [6 empty] | 194.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14022 с.1 - ТП 10762 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 15:00 | [6 empty] | 244.4333 |  |  | пробой изоляции | авр восстановлено
4200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14022 с.3 - ТП 10762 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-27 10:34 | 2024-05-27 11:06 | 2024-06-06 15:00 | 14 | 4 |  | 560 | 1 | 0.9 | 244.4333 | 0.5333 | 7.4662 | выясняются | АО по двух лучам, нет условий для работы АВР
4201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | СП 71044 С.1 - ПС 858 С.3 яч.309 альфа |  | 20 (21) | 2024-05-27 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 16:45 | [6 empty] | 53.0167 |  |  | Повреждена КЛ 71044 с1-ПС 858 Альфа | успешно
4202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2506 1-ТП1031 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-27 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:00 | [6 empty] | 74.2333 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-6кВ РП3962с2-ТП 1031А |  | 6 (6.3) | 2024-05-27 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-27 12:46 | 2024-05-27 13:05 | 2024-05-30 15:00 | 8 | 2 |  | 460 |  | 0.3 | 74.2333 | 0.3167 | 2.5336 | Пробой изоляции КЛ | -
4204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18990 Б - ТП 21845 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 17:00 | [6 empty] | 219.8333 |  |  | ТП18990Б - ТП 21845Б - повреждение КЛ 10 кВ | АВР работал успешно
4205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | ТП | ТП 14507 | Т-Б | 10 (10.5) | 2024-05-27 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 10:23 | [6 empty] | 18.45 |  |  | повреждение ТБ | Успешно
4206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч19-РТП17179 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 185.9833 |  |  | выесняются
4207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч19-РТП12061 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 185.9667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ПС369 - РТП17179 | АВР работал успешно
4208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч3-РП14078 гамма с4 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 185.6833 |  |  | повреждение КЛ
4209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1400 А-РП3183 2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-27 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 12:35 | [6 empty] | 19.9167 |  |  | аварийное откл. КЛ 6 кВ ТП1400 А-РП3183с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-27 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:00 | [6 empty] | 67.8667 |  |  | аварийное откл С ОЗЗ ПКЛ РП 2512 ПС 46 альфа
4211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12821 Б - ТП 12845 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 19:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 12821Б - ТП12845Б | АВР работал успешно
4212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204 2 яч.16 - РТП12243 3 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 182.25 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10128 1-ТП20765 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 62.15 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
4214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с4 яч58-РТП16062 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 20:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП16062с2 - ПС785бета | АВР успешно
4215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 сБ яч4-РТП2237 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-27 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 14:00 | [6 empty] | 89.0833 |  |  | пробой изоляции
4216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч49-РТП16148 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 10:00 | [6 empty] | 106.9333 |  |  | Растяжка фазы "К". пробой изоляции.
4217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13152 А - ТП 13200 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 09:20 | [6 empty] | 80.7167 |  |  | Дефекты: в РП 11301 с.1 АО МВ ТП 26878 А повреждена КЛ 10 кВ ТП13152А-ТП13200А
4218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ РП18064 С 1-ТП 14088 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 01:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 09:20 | [6 empty] | 80.2667 |  |  | В РП18064с.1 АО МВ ТП 14088 А повреждена КЛ 10 кВ РП 18064 с.1 - ТП 14088 А | МТЗ
4219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с2 яч12-РП18064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 01:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 09:20 | [6 empty] | 80.2667 |  |  | на ПС-417 АО МВ 18064+11301 альфа повреждена КЛ 10 кВ ПС-417 - РП 18064 с.1
4220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11225 1-ТП14481 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 13:43 | [6 empty] | 84.6167 |  |  | В РП11225с1 отключения МВ - ТП14481А причина выесняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч17-РП14159 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 14:50 | [6 empty] | 85.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 45 с2 яч8-РП12221 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 04:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 04:28 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12221с.1 ОЗЗ на сб. шинах, вручную отключили МВ напр. п/ст 45. КЛ 10кВ РП 12221с.1- п/ст 45 повреждена. | -
4223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2Г яч15-РП14124 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 11:50 | [6 empty] | 269.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12165 с.1 - ПС Эра 686 α |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 07:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 07:52 | [6 empty] | 96.15 |  |  | повреждение кл | МТЗ успешно
4225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11078 с.1 - ПС Эра 686 α |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 07:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 07:52 | [6 empty] | 96.1333 |  |  | повреждение кл | МТЗ успешно
4226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 686 с1Г яч28-РТП14197 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 07:52 | [6 empty] | 96.1167 |  |  | повреждение кл | МТЗ успешно
4227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11900 Б - ТП 11980 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 07:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 | [6 empty] | 232.0333 |  |  | Выясняются. Повреждена КЛ ТП11900Б-ТП11980Б. | АВР успешно
4228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17023 с.2 - ТП 18902 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:10 | [6 empty] | 49.9167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с3 яч317 - РП 10104 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 08:28 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ повреждена Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень АВР
4230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17044 2-ТП20219 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 169.2833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП17044с2-ТП20219Б | АВР успешно
4231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с5 яч503-РТП16924 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 10:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18671 Б - ТП 24136 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 16:40 | [6 empty] | 53.55 |  |  | выясняются | АВР
4233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10288 Б - ТП 10572 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:00 | [6 empty] | 142.0667 |  |  | РП 10749с.1 от МТЗ откл МВ ТП 10572А. КЛ 10 кВ ТП 10572А-ТП 10288Б работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11666 Б - ТП 16263 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 238.0167 |  |  | выясняются. Повреждена КЛ ТП11666Б-ТП16263Б. | АВР успешно
4235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 213 с1 яч29-РП11057 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 12:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | ПС 213 работа МТЗ - 11057
4236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17418 А-ТП24424 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 12:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП17418А-ТП24424А | АВР успешно
4237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 27983 А -ТП19516 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 12:05 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч64-РТП18043 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 165 |  |  | повреждение КЛ | -
4239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч50-РП 10027 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 13:33 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23521 А - вв 8147 |  | 0.38 | 2024-05-28 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 18:00 | [6 empty] | 3.9167 |  |  | пробой изоляции
4241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с5 яч502-РТП14142 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 16:00 | [6 empty] | 121 |  |  | пробой изоляции | -
4242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с9 яч63 - РТП 27015 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 15:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
4243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11162 2-ТП13572 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:00 | [6 empty] | 42.1667 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ в РП
4244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14051 с.1 - ТП 22363 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:00 | [6 empty] | 65.7667 |  |  | выясняются. Повреждена КЛ РТП14051с.1-ТП22363Б. | АВР успешно
4245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч5-РТП16068 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 16:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | МТЗ на ПЦ
4246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15706 Б - ТП 21852 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 16:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10056 1-ТП24604 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 16:49 | [6 empty] | 0 |  |  | РП 10056с.1 от МТЗ откл МВ ТП 24604А | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с1А яч7-РП12267 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с1А яч7-РП19033 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с12 яч203-РП15171 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП15171 - ПС677
4251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15158 1-ТП17607 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 17:10 | [6 empty] | 0 |  |  | РП 15158с.1 от МТЗ откл МВ ТП 17607А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18984 А - ТП 22217 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 17:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26730 Б - ТП 27335 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 11:00 | [6 empty] | 41.75 |  |  | Причина уточняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с2 яч22- РП 3703 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-28 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 17:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
4255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11174 с.1 - РП 18056 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 18:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛС 10кВ РП11174с1-РП18056с1
4256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Корешков: на ПС46 АО 17061+15120бета, бригада осматривает | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП17061 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-28 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ЦДП Корешков: на ПС46 АО 17061+15120бета, бригада осматривает | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20572 Б - ТП 22195 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 15:18 | [6 empty] | 66.9833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20572Б-ТП22195Б | МТЗ
4259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ПС 69 α |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 14:35 | [6 empty] | 255 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС 69-РТП 17001 альфа. | АВР успешно.
4260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16099 с.2 - ПС69 β |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 14:35 | [6 empty] | 254.95 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ Пс 69- РТП 16099 бета
4261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 27257 А - ТП 28951 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-28 23:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 16:48 | [6 empty] | 185 |  |  | Повреждение КЛ 28951 А-27257 А | успешно
4262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12126 1-ТП24973 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 09:00 | [6 empty] | 176.1 |  |  | повреждение изоляции КЛ
4263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14692 Б/яч.9 - ТП 18798 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 00:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14692Б-ТП18798Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20127 с.2 - ТП 24957 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 01:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
4265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13867 Б - ТП 15796 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 224.8167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
4266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с1 яч110-РП16169 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-29 01:17 | 2024-05-29 01:51 | 2024-05-29 01:51 | 16 | 3 | 0 | 560 | 2 | 0.7 | 0.5667 | 0.5667 | 9.0672 | Повреждение оборудования В РП 16169 с.1 повреждена КМ РКЛ 24322А, поврежден ЛР яч.2 ПКЛ с ПС 214 альфа. | Работа АВР на не устраненное КЗ
4267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17149 1-ТП19610 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 13:40 | [6 empty] | 156.2833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24462 Б-РТП19131 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 13:40 | [6 empty] | 156.2667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП19132с.2 - ТП24410Б. | АВР успешно
4269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19753 Б - ТП 19755 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 10:00 | [6 empty] | 247.75 |  |  | выделил согласно цепочки поврежденную КЛ 10 кВ на УПК ТП19753Б - ТП19755Б | АВР работал успешно
4270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14071 1-ТП15529 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 02:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 10:00 | [6 empty] | 175.3667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
4271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с5 яч29-РП5041 альфа+ с3 |  | 6 (6.3) | 2024-05-29 04:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 04:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП 5041с3-ПС361 альфа | АВР
4272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с5 яч29-РП5041 бета с3 |  | 6 (6.3) | 2024-05-29 04:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 04:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП 5041с3-ПС361 альфа | АВР
4273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч30 - РП 1268 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-29 04:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 16:45 | [6 empty] | 156.3167 |  |  | На ПС 361 отключилась ячейка 1268 Бета+5048Бета | АВР
4274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21953 А - ТП 24214 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 05:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 05:23 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
4275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12435 А-ТП19347 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 216.5 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП12435А-ТП19347А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с2 яч4 - РП 5441 с2 альфа |  | 6 (6.3) | 2024-05-29 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 11:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются , Отключилась ячейка на пс 17- 5441 альфа+1915 альфа | АВР
4277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4811 А - РТП 5305 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-29 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:00 | [6 empty] | 118.6167 |  |  | Повреждена РКЛ 6 кВ РТП 5305с.1 - ТП 4811А | АВР успешно
4278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 1-ТП24951 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 09:50 | [6 empty] | 190.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП15010с.1 - ТП24951А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4415 А - ТП 4787 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-29 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 12:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 4415 А - ТП 4787 А | успешно
4280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 12 с2 яч13-РП5503 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-29 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:30 | [6 empty] | 45.55 |  |  | РП5503с2 откл. МВ от МНЗ ПС12бета
4281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с4 яч408-РП20156 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 09:00 | [6 empty] | 186.1333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26070 2-ТП27297 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 15:00 | [6 empty] | 143.4 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП15551А-ТП17838Б | АВР успешно
4283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с4 яч404-РП19105 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 15:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18304 А - ТП 19399 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 16:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции, повреждена КЛ 10кВ ТП18304А-ТП19399А | АВР успешно
4285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч67-РТП12030 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 137.7167 |  |  | В РП 12030 С2 отключился МВ - ТЭЦ 12 альфа
4286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с1 яч18-РП386 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-29 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 16:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
4287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23508 А - ТП 23512 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 16:10 | [6 empty] | 22.7 |  |  | откл от МТЗ, повреждён КЛ ТП 23508 А - ТП 23512 А | АВР успешно
4288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч53-РП19089 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 17:43 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ, пробой изоляции, на ТЭЦ8 в яч. РП19089альфа требуется ревизия МВ
4289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | ТРП | РТП 10060 | РТП10060 С1 яч.1 Т-1 МВ | 10 (10.5) | 2024-05-29 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 06:55 | [6 empty] | 13.1333 |  |  | Замечания: РТП 10060 с1-Т-1 повреждение КМ Т-1 в работе, сб н/н запитана от Т-1. | АВР успешно
4290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26830 А - ТП 27837 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 16:59 | [6 empty] | 119.1 |  |  | Выясняются | АВР
4291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26173 с1-ТП28496 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 18:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10511 А - ТП 16423 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 135.7833 |  |  | КЛ ТП 10511 А - ТП 16423 А имеет повреждение
4293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19963 Б-ТП19969 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 18:29 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. ВВ в РП20109с.2 яч. ТП23514Б, пробой изоляции
4294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | ТП | ТП17692 | ТП17692 Т-А | 10 (10.5) | 2024-05-29 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 00:20 | [6 empty] | 5.5667 |  |  | Повреждена КМ в ТП17692А на КЛ от Т-А до ЛР Т-А (в отсеке Т-А). | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
4295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | РП | РТП 15118 | РТП15118 Т-1 | 10 (10.5) | 2024-05-29 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 14:34 | [6 empty] | 19.1333 |  |  | Повреждена каб. перемычка 10кВ РТП 15118 с1 - Т-1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч122-РП18024 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 12:53 | [6 empty] | 161.1 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18044 С1 - ТП25347 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 20:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС32 с1 яч23-РТП2449 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-29 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 205.4833 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч11-РП18125 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 19:35 | [6 empty] | 190.4667 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10кВ РП 18125 с1-ПС334 бетта | АВР успешно
4300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15663 Б-ТП15664 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 14:26 | [6 empty] | 16.4667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12269 1-ТП18944 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 10:00 | [6 empty] | 227.5 |  |  | КЛ 10 кВ РП 12269с.1-ТП 18944А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17882(с2)-ТП28952_договор |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 18:30 | [6 empty] | 43.1833 |  |  | Повреждена РКЛ ТП21879Б-ТП28952. | АВР успешно, абонент на резерве
4303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25901 А-ТП25908 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-29 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-29 23:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20668 А-ТП17933 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 03:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 03:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП20668А-ТП17933А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16038 1-ТП14472 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 03:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 03:53 | [6 empty] | 95.95 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ РТП16038с1-ТП14472Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11059 2-ТП10913 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 04:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ РП11059с2-ТП10913Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Г яч36-РП12006 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 04:47 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
4308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15024С2 - РТП21121С1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 124.5 |  |  | пробой изоляции.
4309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22159 Б - ТП 23766 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 05:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 16:45 | [6 empty] | 83.1167 |  |  | Повреждение КЛ ТП 22159Б - ТП 23766Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21623 А-ТП18330 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 05:50 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18775 А-ТП16999 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 06:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 123.65 |  |  | пробой изоляции
4312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18002с 1-ТП20278 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 14:00 | [6 empty] | 175.5 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с3 яч41-РП12134 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 06:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12484 Б-ТП12485 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 15:00 | [6 empty] | 124.85 |  |  | пробой изоляции
4315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11872 Б - ТП 14755 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:21 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ в РП 12142 сек.3 отключилась ячейка ТП 14755 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15120 1-ТП18559 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 10:21 | [6 empty] | 0 |  |  | АО в РП 15120 сек.1 направление ТП 18559 А, в результате повреждения КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч17-РП3295 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-30 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 12:00 | [6 empty] | 48.8833 |  |  | Причины выясняются
4318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП 71092 с.1 - ТП 72257 А |  | 20 (21) | 2024-05-30 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 11:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | АВР
4319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч21-РП15059 бета+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 10:00 | [6 empty] | 165.4167 |  |  | пробой изоляции
4320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20022 1-ТП18610 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 13:00 | [6 empty] | 168.1 |  |  | Повреждение РКЛ РП 20022 с1-ТП 18610 А | АВР успешно
4321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17176с.1-РП11162с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 15:03 | [6 empty] | 170.05 |  |  | Повреждение КЛС РП 11162 с1-РП 17176 с1. | АВР успешно
4322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч40-РТП15025 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:21 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются
4323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч40-РТП15028 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:21 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
4324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18964 Б - ТП 22300 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 15:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17952 Б - ТП 19459 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП17952Б-ТП19459Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 126 с.2 - ТП 2604 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-30 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:00 | [6 empty] | 89 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП126с2-ТП2604А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП5009 1-ТП6677 Б |  | 6 (6.3) | 2024-05-30 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 19:17 | [6 empty] | 145.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
4328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10053 (с1) - ТЭЦ 12 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 17:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ
4329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с2 яч46-РП15106 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 10:00 | [6 empty] | 136.0333 |  |  | пробой изоляции
4330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15971 Б-ТП15972 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 19:06 | [6 empty] | 96.0333 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 15971 Б-ТП 15972 Б | АВР успешно
4331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 12519 (Б) - ТП 30674 (Б) |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 19:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 19:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КМ КЛ в ТП 12519 - ТП 30674 Б | успешно
4332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17227 Б-ТП17988 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 13:10 | [6 empty] | 136.4167 |  |  | В ТП17988Б повреждена КМ в сторону ТП17227Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10884 Б - ТП 20783 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 20:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-30 20:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10884Б-ТП20783Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21787 А-ТП26968 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 17:57 | [6 empty] | 140.9333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 21787 А - ТП 26968 А
4335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16565 А-ТП11287 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 15:45 | [6 empty] | 137.9167 |  |  | Дефекты: в РП 12122 с.2 АО МВ ТП 11293 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 11287 А - ТП 16565 А
4336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.1Б/яч.102 - РП 12198 с.3 Гамма+ |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 10:00 | [6 empty] | 107.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12198с.3-ПС305гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6859 А-РП5015 1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-31 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 13:17 | [6 empty] | 133.1167 |  |  | Повреждение изоляции
4338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15135 1-ТП10573 1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 00:44 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 15135 С1 отключился ВВ - ТП 10573 С1
4339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15135 1-ТП22891 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 00:44 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 15135 С1 отключился ВВ - ТП 22891 А | МТЗ
4340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24382 Б - ТП 26762 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 14:25 | [6 empty] | 109.3167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП24382Б-ТП26762Б | Успешно
4341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17795 Б - ТП 17796 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 01:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 17795Б - ТП 17796Б | АВР успешно
4342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17792 Б - ТП 17800 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 01:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 17792Б - ТП 17800Б | АВР успешно
4343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11166с.1 - ТП 18885А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:40 | [6 empty] | 80.8 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП11166с.1 - ТП18885А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16322 А-ТП14706 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 01:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 01:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 16322 А - ТП 14706 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с2 яч2-РТП17099 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 02:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с4 яч66-РП19160 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 02:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12338 А - ТП 30389 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 12:32 | [6 empty] | 128.4 |  |  | Повреждение изоляции.
4348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14144 1-ТП24705 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 04:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 14144 С1 - ТП 24705 А
4349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТРП | РТП 14144 | КЛ 10 кВ РТП14144 1-ТП25100 А (РТП 14144) | 10 (10.5) | 2024-05-31 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 04:42 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 14144 С1 отключился МВ - ТП 25100 А
4350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124 с.2-РТП19163 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 05:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 16:45 | [6 empty] | 251.1667 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19124с2 - РТП 19163с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29659Б - РТП19125с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 05:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 16:45 | [6 empty] | 251.1167 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с2 яч11-РП10070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 16:21 | [6 empty] | 57.8833 |  |  | Повреждение изоляции.
4353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с2 яч11-РП10070 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 16:21 | [6 empty] | 57.8833 |  |  | Повреждение изоляции.
4354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10426 Б - ТП 22304 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 07:32 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12153 С2 отключился МВ - ТП 10634 А
4355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18619 А - ТП 23351 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 17:30 | [6 empty] | 80.4667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 18619 А - ТП 23351 А. | МТЗ
4356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15041 1-ТП13241 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 09:00 | [6 empty] | 119.5667 |  |  | В РП15041с.1 откл. МВ ТП13241А
4357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14092 1-ТП15352 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 09:00 | [6 empty] | 119.5667 |  |  | В РП14092с.1 откл. МВ ТП15352А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с2 яч22-РП26125 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 10:00 | [6 empty] | 144.45 |  |  | повреждение КЛ
4359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13578 Б-ТП13521 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:11 | [6 empty] | 72.4333 |  |  | Повреждение КЛ
4360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП673 1-ТП4308 А |  | 6 (6.3) | 2024-05-31 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 10:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч14-РП14139 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 11:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ10кВ РП14139с2-ТЭЦ26бета, выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
4362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч31-РТП19064 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 13:00 | [6 empty] | 217.8 |  |  | уточняются
4363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19064 1-ТП21314 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 13:00 | [6 empty] | 217.7667 |  |  | уточняются
4364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28472 Б - ТП 31411 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 11:15 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-06-06 17:15 | [6 empty] | 150 |  |  | Повреждение КЛ
4365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21294 А - ТП 21297 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 13:00 | [6 empty] | 217.7333 |  |  | уточняются
4366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18077 1-ТП26969А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 13:00 | [6 empty] | 217.7167 |  |  | уточняются
4367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17009 с.2 - ТП 19530 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 12:00 | [6 empty] | 71.9833 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 17009с.2 - ТП 19530Б, рядом с ТП 19530 раскопка
4368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 15112 c.1 - вв 107253 (2) |  | 0.38 | 2024-05-31 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 12:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23276 А-ТП15735 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 12:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
4370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 561 с4 яч38-РП17024 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 12:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 17024 гамма - ПС 561 | от МТЗ
4371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14132 с.1 - ТП 13395 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 12:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 14132 с.1 - ТП 13395 А (отключавшееся направление РТП 16192 с.1 - ТП 16625 А)
4372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18604 А - ТП 18606 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 13:52 | [6 empty] | 145.1167 |  |  | Повреждение КЛ ТП18604А - ТП18606А | АВР успешно
4373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14782 А - вв 84468 |  | 0.38 | 2024-05-31 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 16:00 | [6 empty] | 122.65 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17205 Б - вв 89270 |  | 0.38 | 2024-05-31 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 14:14 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 17205 Б - вв 89270 | от КЗ
4375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11071 с.1 - РП 12164 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 23:18 | [6 empty] | 152.7833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 09:00 | [6 empty] | 138.35 |  |  | В РТП15042с.1 откл. МВ ПС692 альфа+бета пробой кабельной изоляции | АВР успешно
4377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13020 Б - ТП 28748 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 09:00 | [6 empty] | 186.3 |  |  | в РП15041с.2 откл. МВ ТП21353Б из-за повреждения КЛ10кВ ТП28748Б- ТП13020Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15277 А - ТП 17468 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 09:00 | [6 empty] | 186.1333 |  |  | В РТП16116с.1 откл. МВ ТП23300А из-за повеждения КЛ10кВ ТП15277А-П17468А | АВР успешно
4379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч13-ТП23174 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 16:09 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12350 Б - ТП 12805 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:00 | [6 empty] | 65.5667 |  |  | ПОВРЕЖДЕНЫ КЛ ТП 12805Б-ТП 12350Б ;ТП12806Б-ТП19350Б. | МТЗ
4381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23172 А-ТП15470 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:00 | [6 empty] | 65.5667 |  |  | пробой изоляции
4382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072 2-ТП24330 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 14:00 | [6 empty] | 21.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ
4383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11998 А-ТП22235 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 16:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ТП 11998А-ТП22235А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
4384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15324 Б - ТП 27553 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 11:23 | [6 empty] | 114.5333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП15324Б - ТП27553Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13736 Б - ТП 13760 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 20:55 | [6 empty] | 243.75 |  |  | КЛ ТП13736Б-ТП13760Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
4386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1А яч5-РТП20024 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 18:05 | [6 empty] | 120.25 |  |  | Повреждение КЛ
4387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18225 Б - вв 53078 |  | 0.38 | 2024-05-31 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 13:55 | [6 empty] | 116 |  |  | повреждение КЛ ТП 18225Б - вв. 122603
4388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20795 А - ТП 20813 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП20813А - ТП20795А | АВР усмешно
4389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15264 Б - ТП 17486 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 10:00 | [6 empty] | 135.4 |  |  | В РП14090с.2 откл. МВ ТП15210Б, из-за повреждения КЛ10кВ ТП15264Б-ТП17486Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20075 с.2-ТП16690 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 14:35 | [6 empty] | 139.7167 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 20075 с.2-ТП 16690 Б
4391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 796а - РТП15155с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 17:50 | [6 empty] | 190.9167 |  |  | РТП 15155 с.1 - ПС 796 альфа повреждена | АВР, РЗА успешно
4392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ПС796 б - РТП15155с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 17:50 | [6 empty] | 190.9 |  |  | РТП 15155 с.1-ПС 796 бета повреждена | АВР, РЗА успешно
4393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч30-РТП17159 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 17:50 | [6 empty] | 190.8833 |  |  | РТП 17159 с.1- ПС 796 бета повреждена | АВР, РЗА успешно
4394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с1 яч29-РТП19125 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 17:50 | [6 empty] | 190.8833 |  |  | РТП 19125 с1 -ПС 796 бета повреждена | АВР, РЗА успешно
4395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12806 Б - ТП 19350 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 19:10 | [6 empty] | 0 |  |  | ПРИЧИНЫ ВЫЯСНЯЮТСЯ
4396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч13-РП17052 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 14:33 | [6 empty] | 115.2167 |  |  | д\д ЦДП Цвигун: АО на ПС 484 отключилась ячейка 17052 бета + 12025 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 1-РТП12175 2 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 19:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС45 с11 яч108-ТП27587 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 19:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП27587Б - ПС45 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16820 А - ТП 16821 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 20:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 20:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП16820А-ТП16821А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
4400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч107-РП2199 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-31 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 21:25 | [6 empty] | 0 |  |  | аварийное откл. РП2199 с.2-ПС 112 альфа
4401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13604 А - ТП 29687 А |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 22:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП13604А-ТП29687А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14274 Б - ТП 14442 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 23:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | АВР
4403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19387 Б - ТП 19388 Б |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-31 23:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | АВР
4404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч27-РТП28062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 09:50 | [6 empty] | 178.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16365 Б - ТП 21663 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 00:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 11:00 | [6 empty] | 250.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП16365Б-ТП21663Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 01:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 152.95 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18797 А - ТП 20760 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 01:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП18797А-ТП20760А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12061с1-РП12071с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 09:35 | [6 empty] | 128.0333 |  |  | Повреждение КЛС РП 12061 с1-РП 12071 с1
4409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30617 А - ТП 30796 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 10:00 | [6 empty] | 176.3833 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП30617А - ТП30796А.
4410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13656 А - ТП 14695 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 152.2333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП13656А-ТП14695А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч107-РТП15083 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 01:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 01:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
4412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13316 А - ТП 19224 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 02:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП13316А-ТП19224А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с2 яч12- РП 10100 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 03:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 04:02 | [6 empty] | 0.5833 |  |  | причины выясняются | МТЗ
4414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10104 2-ТП24151 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 03:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 03:27 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | МТЗ
4415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10100 2-ТП11054 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 03:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 16:55 | [6 empty] | 133.4667 |  |  | КЛ поврежден | МТЗ
4416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с2 яч20- РП 10100 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 03:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-01 03:37 | 2024-06-01 04:02 | 2024-06-01 04:02 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4167 | 0.4167 | 5.0004 | Причина выясняется (АВР не успешно, причина выясняется) В РП 10104 с.2 без напряжения т.к. запитана по КЛС от РП 10100 с.2 (В РП 10104 ремонтная схема 28.05.2024 АО КЛ 10 кВ ПС Семёновская № 397 альфа – РП 10104 с.2) | МТЗ
4417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12081 2 -ТП10833А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 18:00 | [6 empty] | 181.8333 |  |  | пробой изоляции
4418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с3 яч13-РП17025 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 04:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 16:00 | [6 empty] | 155.7167 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ РП17025-ПС370 гамма выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
4419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с3 яч12-РП26011 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 05:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 05:28 | [6 empty] | 0 |  |  | аварийное откл. РП26011с.1 - ПС 484бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.49 - РП 14065 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 146.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кв РП14065с.1-ТЭЦ21 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23428 А-ТП19676 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 09:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 23428А - ТП 31457А. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24856 Б-ТП24858 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 09:01 | [6 empty] | 119.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 24856Б - ТП 24858Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18188 2-ТП25155 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 10:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП18188с2-ТП25155Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч20-РП14123 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 10:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14123с.2-ТЭЦ9 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч19-РП11133 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 10:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11133с1-ТЭЦ9 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита,Защита минимального напряжения.
4426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28174 с.2 - ПС 643 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 13:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС643 - РП 28174с.2
4427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч37-РП12251 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 14:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КМ на ПЦ | ПС 370 работа клапанной защиты яч 12251 альфа + бета
4428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | ТП | ТП 26550 | ТП26550РУ 10кВ А | 10 (10.5) | 2024-06-01 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-01 14:34 | 2024-06-01 15:09 | 2024-06-02 11:00 | 7 | 1 |  | 200 |  | 0.1 | 20.4333 | 0.5833 | 4.0831 | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП22209А-КТП26550 | МТЗ
4429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18671 А - ТП 24137 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 16:08 | [6 empty] | 71 |  |  | Повреждена КЛ ТП18671А-ТП24137А | АВР успешно
4430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11166 2-РП17018 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 18:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11166с2 - РТП17018с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29446 А-ТП14992 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 18:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14073(с1)-РП18125(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 14:10 | [6 empty] | 67.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 18125 с2- 14073 с1 | АВР успешно
4433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13785 Б - ТП 22189 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 10:00 | [6 empty] | 204.7333 |  |  | Повреждена КЛ ТП13785Б-ТП22189Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15124 1-ТП20364 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-01 22:40 | 2024-06-01 23:04 | 2024-06-02 06:28 | 6 |  | 0 | 400 |  | 0.5 | 7.8 | 0.4 | 2.4 | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 19739 А - ТП 27329 А в сети ОЭК ЮГ. | АО от МТЗ
4435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16137 1-ТП12701 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 23:10 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется
4436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13298 А - ТП 16989 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-01 23:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП13298А-ТП16989А | МТЗ
4437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16801-ТП21930 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 03:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 03:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
4438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП12086 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 16:31 | [6 empty] | 204.5667 |  |  | КЛ РП12086 с.1-ТЭЦ23γ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
4439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 1-ТП15323 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 16:31 | [6 empty] | 204.5667 |  |  | КЛ РП12086 с.1-ТП15323А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
4440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 30244 А - ТП 28369 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 16:31 | [6 empty] | 204.5667 |  |  | КЛ ТП28369А-ТП30244А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
4441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с2 яч68-РП12126 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 04:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
4442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с1 яч65-РТП16147 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 04:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
4443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28368 Б-ТП14435Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 16:00 | [6 empty] | 107 |  |  | КЛ ТП14435А-ТП28368А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
4444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16053 1-ТП15044 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 16:00 | [6 empty] | 107 |  |  | КЛ РП16053 с.1-ТП15044А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
4445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14840 А - ТП 21797 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 06:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ 1 ступень
4446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16215 Б - ТП 16475 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 11:30 | [6 empty] | 75.3167 |  |  | Выясняются
4447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16847 Б - ТП 16880 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 11:30 | [6 empty] | 75.2667 |  |  | Выясняются
4448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16511 Б - ТП 16984 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 09:00 | [6 empty] | 213.6333 |  |  | Выясняются
4449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15284 А - вв 99822 |  | 0.38 | 2024-06-02 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 11:07 | [6 empty] | 69.9667 |  |  | Повреждение изоляции.
4450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 1-ТП18675 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 15:00 | [6 empty] | 217.5667 |  |  | Выясняются
4451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 760 с3 яч20-РП14031 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 13:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
4452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21935 Б-ТП15464 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 13:59 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10247 А - ТП 15314 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 235.5833 |  |  | Повреждены КЛ ТП 10247 А - ТП 15314 Б, КЛ ТП 22323 А - РП 20004 с.1, КЛ ТП 15501 А - ТП 15214 А (3 шт), от МТЗ
4454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч7-РП17135 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 14:27 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 235.55 |  |  | Повреждён ПКЛ ПС 12 - РП 17135 альфа, отключен вручную ОЗЗ.
4455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11037 с.1 - ТП 11238 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 14:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
4456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16688 А - ТП 28701 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 08:40 | [6 empty] | 89.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП16688А-ТП28701 | МТЗ
4457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 2-ТП12492 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 18:00 | [6 empty] | 26.6167 |  |  | РП12086с.2 откл МВ 12492Б. Повреждена КЛ РП12086с.2-ТП12492Б | МТЗ
4458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27189с1-ПС661 |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 11:12 | [6 empty] | 211.5167 |  |  | РТП 27189сек1 ВВк ПС 661 альфа не отключался, на КЛ ПС 661 альфа U нет.
4459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16869 Б-ТП18647 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 10:00 | [6 empty] | 209.9167 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13126 Б - ТП 15799 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 16:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. Повреждена КЛ 10кВ ТП13126Б-ТП15799Б | АВР успешно.
4461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 30511 с.2 - ТП 19801 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 14:35 | [6 empty] | 44.9667 |  |  | Поврждение изоляции КЛ 10кВ РП 30511сек2 - ТП 19801Б
4462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20059 1-ТП28708 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 09:50 | [6 empty] | 87.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
4463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10128 с.1 - ТП 11534 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:40 | [6 empty] | 112.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП10128с1-ТП11534А | МТЗ
4464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 20193 (с2) - пс 689 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 14:50 | [6 empty] | 44.2167 |  |  | По ТМ в РТП 20193с.2 откл ВВ - ПС 689 альфа+бета, АВР успешно. | АВР успешно
4465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11834 Б-ТП17880 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 11:15 | [6 empty] | 88.3667 |  |  | выделена поврежденная КЛ ТП 11834Б - ТП 17880Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 1-ТП19264 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 14:00 | [6 empty] | 138.9 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.1 яч.13 - РП 17084 с.3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 19:20 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11865 Б-ТП15333 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 10:25 | [6 empty] | 181.6667 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч17-РТП20181 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 10:25 | [6 empty] | 181.1667 |  |  | повреждение кл 10кВ
4470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25704 Б-РТП20123 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 11:11 | [6 empty] | 157.9 |  |  | повреждение кл 10кВ
4471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20438 А - ТП 24230 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 21:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 21:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 20438 А - ТП 24230 А
4472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29297Б-ТП29299Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 14:10 | [6 empty] | 87.8 |  |  | Повреждение кл 10кВ
4473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с1 яч10-РП11041 бета+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-02 23:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2881 Б - вв 15467 |  | 0.38 | 2024-06-03 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-03 01:09 | 2024-06-03 01:32 | 2024-06-04 13:45 | 1 | 0 | 0 | 50 |  | 0.01 | 36.6 | 0.3833 | 0.3833 | пробой изоляции , установлен КВЭ | АВР нет
4475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч15-РТП15107 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 02:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 12:30 | [6 empty] | 225.9833 |  |  | повреждение кл 10кВ
4476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 793 с1 яч23-РТП20075 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 04:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 15:35 | [6 empty] | 107.5167 |  |  | Повреждение КЛ РТП 20075с1 - ПС 793, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ10кВ РП 28050 с1-ПС790 с2 яч16 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 04:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
4478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 20446 (А) - ТП 30536 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 13:50 | [6 empty] | 78.75 |  |  | Повреждение КЛ ТП-20446А - ТП-30536А | Успешно
4479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч24-РТП15188 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 07:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 09:53 | [6 empty] | 74.4833 |  |  | Повреждение изоляции
4480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24618 Б-ТП17958 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 07:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 07:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
4481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20217 А - ТП 20221 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 08:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 08:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП20217А-ТП20221А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16635 Б-ТП16634 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 09:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с1 яч13-РП14121 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 10:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП14121с1 - ПС661
4484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18940 Б - вв 759 |  | 0.38 | 2024-06-03 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 11:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17143 с.2 - ТП 18794 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 11:00 | [6 empty] | 47.8833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14656Б-ТП17900Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12268 1-ТП18213 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 12:10 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 12268 С1 отключился МВ - ТП 18213 А
4487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16530 А - ТП 16531 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 15:00 | [6 empty] | 50.75 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП16530А - ТП16531А. | СМВ.
4488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч25-РП5015 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-03 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 12:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
4489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14853 Б-ТП15962 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 12:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП 14853 Б - ТП 15962 Б
4490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16532 А - ТП 24233 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 15:00 | [6 empty] | 49.9167 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП16532А-ТП24233А. | СМВ.
4491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с1 яч13-РТП14055 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 13:00 | [6 empty] | 143.8167 |  |  | Причины выясняются
4492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12022(с1)-РП 16037(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-03 13:27 | 2024-06-03 13:32 | 2024-06-11 10:00 | 18 | 5 |  | 1250 |  | 1.5 | 188.55 | 0.0833 | 1.4994 | повреждение воронки РП16037с.2 - РП12022 | МТЗ 1 ступень
4493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с8 яч60-РТП18080 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-03 13:46 | 2024-06-03 14:03 | 2024-06-08 12:00 | 8 | 4 |  |  |  | 0.6 | 118.2333 | 0.2833 | 2.2664 | Повреждение КЛ 10 кВ РП 18080 с.1- ПС 682 | МТЗ
4494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11505 А-ТП11503 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 13:40 | [6 empty] | 95.2 |  |  | пробой изоляции
4495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 630 с2 яч11-РП2184 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-03 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 10:35 | [6 empty] | 67.8833 |  |  | КЛ отключена с ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13536 Б - вв 60173 (1) |  | 0.38 | 2024-06-03 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 14:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. абонент перевёл нагрузку на резерв. | К абоненту не приходят две фазы.
4497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС48 с4 яч44-РТП17039 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 15:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляцииКЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21474 А-ТП16742 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 15:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 16742 А - ТП 21474 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20203 А-ТП18707 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 15:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП18707А - ТП20203А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч8-РП11199 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 11:00 | [6 empty] | 187.6333 |  |  | повреждение КЛ ТП14800А-ТП14827А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч4-РП11199 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-03 15:24 | 2024-06-03 15:42 | 2024-06-11 11:00 | 28 | 8 | 0 | 1450 | 2 | 2.3 | 187.6 | 0.3 | 8.4 | повреждение КЛ ТП14800А-ТП14827А | не откл. МВ яч. ТП20274А
4502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14827 А-ТП14800 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 11:00 | [6 empty] | 187.6 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч11-РП400 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-03 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 15:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
4504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с4 яч36-РП27140 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 12:00 | [6 empty] | 92.2 |  |  | пробой изоляции
4505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч38-РТП20097 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 15:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП20097с1-Тэц16альфа
4506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч26-РТП18077 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 209.9667 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15119 1-ТП10926 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 16:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП15119с1-ТП10926А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч11-РТП19040 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 16:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП19040с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с1 яч8-РП15122 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 16:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 15122 с2 - ПС 370 бета
4510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18243 Б-ТП18244 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 15:08 | [6 empty] | 238.1 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17168 1-ТП19301 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 17:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 17168 с1 - ТП 19301 А
4512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14286 А - ТП 16873 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 10:00 | [6 empty] | 160.6 |  |  | выясняются | АВР
4513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4811 Б - РТП 5305 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-03 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 10:00 | [6 empty] | 64.6 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 6 кВ РП5305с2-ТП4811Б | СМВ
4514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4811 А - ТП 4857 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-03 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 10:00 | [6 empty] | 64.5833 |  |  | Повр. КМ на КЛ 6 кВ ТП4811А-ТП4857Б. | СМВ
4515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15801 Б - ТП 19345 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 17:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19107 с1- ТП 28381А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 14:20 | [6 empty] | 92.4167 |  |  | выясняются | АВР
4517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15238 А-ТП22193 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 18:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП15238 А-ТП22193 А
4518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11095 с.2 - ТП 11121 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 18:25 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
4519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2609 А - вв 102140 |  | 0.38 | 2024-06-03 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 18:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение двух КЛ ТП 2609А - вв. 102140 (1) и ТП 2609А - вв. 102140 (2)
4520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с4 яч406-РТП26174 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 15:00 | [6 empty] | 116.5667 |  |  | Пробой изоляции | авр успешно
4521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч44-РТП19181 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 206.9833 |  |  | РП 19181с.2 от АВР откл МВ ТЭЦ 12бета КЛ работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч46-РП10101 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 206.9833 |  |  | РП 10101с.1-ТЭЦ 12альфа откл от АВР КЛ РАботала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18100 2-РТП19181с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 206.9833 |  |  | РП 18100с.2 от МТЗ откл МВ РП 19181с.1 КЛ работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч48-РТП18187 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 10:00 | [6 empty] | 62.9667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч64-РП10101 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 20:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 205.6333 |  |  | ТЭЦ 12 от МТЗ откл ПКЛ РП 10101бета ПКЛ работала в нормальнои режиме пробой изоляции
4526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20564 А - ТП 20565 А, КЛ10кВ ТП20565 А-ТП20564 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 205.15 |  |  | Выясняется
4527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20566 А - ТП 22776 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 205.0667 |  |  | ТП20566А-ТП22776А. | успешно
4528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12480 А - ТП 19683 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 11:31 | [6 empty] | 61.9 |  |  | Повреждение изоляции.
4529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12899 А-ТП13878 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 12:00 | [6 empty] | 61 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12899А-ТП13878А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24329 Б-ТП20563 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-03 23:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП4627Б-РП5434с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-04 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 17:30 | [6 empty] | 256.8167 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с8 яч60-РТП5058 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-04 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 17:38 | [6 empty] | 184.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 5058 с.1 - ПС 334 альфа | АВР успешно
4533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11883 2-ТП12899 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 10:00 | [6 empty] | 55.7167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП11883с.2 - ТП12899А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч43-РТП15030 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 11:30 | [6 empty] | 222.4667 |  |  | Выясняются
4535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч47-РТП15030 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 11:30 | [6 empty] | 222.4667 |  |  | Выясняются
4536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч47-РТП15025 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 11:30 | [6 empty] | 222.4667 |  |  | Выясняются
4537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч43-РТП15025 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 11:30 | [6 empty] | 222.4667 |  |  | Выясняются
4538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15025 1-ТП20457 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 11:30 | [6 empty] | 222.4667 |  |  | Выясняются
4539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19268 А - ТП 26538 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 11:30 | [6 empty] | 222.4667 |  |  | Выясняются
4540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18270 А - ТП 18272 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 196.8667 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 18270 А - ТП 18272 А | МТЗ
4541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13111 Б - ТП 17468 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 05:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 10:00 | [6 empty] | 220.7833 |  |  | РП14092с.2 отключился МВ ТП22186Б из-за повреждения КЛ10кВ ТП13111Б-ТП17468Б | АВР успешно
4542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10278 Б-ТП10310 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 | [6 empty] | 233.6333 |  |  | пробой изоляции
4543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19626 А - ТП 22629 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 10:00 | [6 empty] | 219.55 |  |  | Внешние воздействия ТП19626А повреждена КЛ10кВ ТП22629А Схема сети – Нормальная | АВР отработал успешно
4544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч21-РТП17077 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 07:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
4545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19463 А - ТП 13351 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 09:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13351 А - ТП 19463 А
4546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19192 с.1 - ТП 13906 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 00:47 | [6 empty] | 110.7667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | ПС 686 с2В яч41-РП14192 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 00:47 | [6 empty] | 110.7667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16313 А - ТП 16314 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 12:00 | [6 empty] | 73.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РС ТП16313А - ТП16314А | АВР успешно
4549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с4 яч30-РТП17044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 71.3167 |  |  | пробой изоляции
4550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с5 яч9-РП12264 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 11:01 | [6 empty] | 0 |  |  | На ПС 342 АО яч. 11119альфа+12264альфа . Повреждена КЛ 10кВ РП12264с1-ПС342альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 11007 с2 - РП 11030 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 09:31 | [6 empty] | 237.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП11007с2 - РП11030с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11062 1-ТП18724 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 09:31 | [6 empty] | 237.7 |  |  | В РП11062с1 отключился МВ - ТП18724Б причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1701 Б-ТП541 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-04 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 12:00 | [6 empty] | 47.95 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11587 Б - вв 36957 |  | 0.38 | 2024-06-04 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 15:00 | [6 empty] | 49.1833 |  |  | пробой изоляции. ТП11587Б-вв35957 повреждена. | АВР успешно
4555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11587 Б - вв 34377 |  | 0.38 | 2024-06-04 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 15:00 | [6 empty] | 217.15 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешо
4556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч8-РТП11062 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 09:31 | [6 empty] | 234.8833 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ10кВ РП11062с2 - ПС45 бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23284 А-ТП13552 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 14:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 294 Б - вв 95957 |  | 0.38 | 2024-06-04 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 15:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
4559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17146 2-ТП25648 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 10:00 | [6 empty] | 42.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП14621А-ТП17891А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22494 А-ТП17520 1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 186.0333 |  |  | пробой изоляции
4561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с4 яч7-РП 12081 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 186.0333 |  |  | пробой изоляции
4562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19190 с.1 - ПС Эра 686 β |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 23:11 | [6 empty] | 175.0667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19190 с.1 - ПС Эра 686 α |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 23:11 | [6 empty] | 175.0667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС346 с3яч37-РП27182(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 14:00 | [6 empty] | 69.2667 |  |  | повреждение воронки на ПС 346
4565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11503 Б - вв 61910 (1) |  | 0.38 | 2024-06-04 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 09:20 | [6 empty] | 183.7 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 2-ТП21462 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 14:00 | [6 empty] | 212.1833 |  |  | выясняются
4567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19666 А - ТП 26801 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 17:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ | успешно
4568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 2-ТП12492 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 20:50 | [6 empty] | 74.6667 |  |  | Замечания: В РП 12086 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 12492 Б. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ РП 12086 с.2 - ТП 12492 Б.
4569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17301 Б - ТП 18574 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 13:10 | [6 empty] | 210.0833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10кВ ТП 17301 Б - ТП 18574 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с4 яч58-РТП16062 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 182.7833 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 16062 с2-ПС 785 альфа | ПС785 МТЗ МВ КЛ РТП16062альфа
4571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19729 А-ТП19745 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 182.7333 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 19729 А-ТП 19745 А | РТП17172с.1 МТЗ МВ КЛ ТП19729.
4572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП569 2-РП663 1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-04 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 19:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1055 1-ТП361 1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-04 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 10:00 | [6 empty] | 14 |  |  | повреждение КЛ
4574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12972 А-ТП12331 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 13:10 | [6 empty] | 233.1333 |  |  | КЛ ТП12331А-ТП12972А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
4575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с3 яч306-РТП10190 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-04 21:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 21:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП547-ТП3915 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-04 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 22:31 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП629с.1-ТП5085А, пробой изоляции
4577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП5085 А-ТП4034 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-04 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-04 22:31 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП629с.1-ТП5085А
4578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч5-РТП19072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 16:40 | [6 empty] | 184.6333 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 19072 с2 - ТЭЦ 26 бета
4579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП5603 1-ТП5794 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-05 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 56.75 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП5603с.1 МТЗ МВ ТП5794А
4580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25266 Б-ТП24949 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 02:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 18:24 | [6 empty] | 136.1333 |  |  | повреждение КЛ ТП25266 Б-ТП24949 Б | МТЗ
4581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч43-РП16057 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 54.25 |  |  | в РП16057с.2 откл. МВ ПС692-РП12257 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с4 яч43-РП12257 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 54.25 |  |  | В РП12257с.2 откл. МВ ПС692-РП16057 из-за повреждения КЛ ПС-692 - РП16057. КЛ ПС-692 - 16057 выведен в ремонт, КЛ ПС-692 - 12257 введен в работу. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29071 с.1 - ТП 21405 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 14:00 | [6 empty] | 31.2333 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП29071с1 - ТП21405А. | Релейная защита.
4584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч48-РТП11095 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 218.6833 |  |  | пробой изоляции | МТЗ
4585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч54-РТП14157 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 218.6833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14157с1 -ПС630а+б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10580 Б - вв 94922 |  | 0.38 | 2024-06-05 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 19:20 | [6 empty] | 10.7667 |  |  | пробой изоляции | АВР
4587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10752 Б - ТП 10753 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 08:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 08:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП10752Б-ТП10753Б | МТЗ
4588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч512 - РП 10100 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 09:27 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ поврежден | АВР
4589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч518- РТП 16145 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 09:27 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ поврежден | АВР
4590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с3 яч310-РП11087 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 214.8333 |  |  | пробой имзоляции | МНЗ успешно
4591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11055 с.2 - ТП 11500 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 214.8167 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ РТП11055с2 - ТП11500Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21308 Б-РТП15034 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 214.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 15034 с2 - ТП 21308 Б. | МТЗ
4593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с2 яч10-РП20020 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 11:00 | [6 empty] | 215.2333 |  |  | повреждение КЛ
4594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15034 с.2 - ТП 16819 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 214 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 15034 с2 - ТП 16819 Б. | мтз
4595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13551 А - ТП 13591 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 12:22 | [6 empty] | 120 |  |  | выделил поврежденную КЛ ТП13551А - ТП 13591А | АВР успешно
4596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11162 с.1 - ТП 13572 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 14:00 | [6 empty] | 71.15 |  |  | выделил на УПК поврежденную КЛ 10 кВ ТП13572А -РП11162с1 | АВР работал успешно
4597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18250 А - вв 92132 (1) |  | 0.38 | 2024-06-05 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 14:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч78-РП12039 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 13:00 | [6 empty] | 45.85 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч9-РП14111 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 210.45 |  |  | Причины выясняются | -
4600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15816 А-ТП11551 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 17:50 | [6 empty] | 217.9167 |  |  | повреждение КЛ ТП 11551 А - 15816 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14338 Б -ТП 14384 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 17:50 | [6 empty] | 217.9167 |  |  | повреждение КЛ ТП 14338 Б - ТП 14384 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18671 Б-ТП24137 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 16:35 | [6 empty] | 240.1667 |  |  | КЛ повреждена | АВР
4603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11917 А - вв 35282 |  | 0.38 | 2024-06-05 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 16:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
4604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч1А-РТП16121 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 15:00 | [6 empty] | 142 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП16121с.1 - ПС-795 бета, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
4605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РТП14183 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 15:00 | [6 empty] | 142 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП12282с.2 - ПС-795, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
4606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 762 с1 яч36-РТП16051 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 208.4 |  |  | РП16051с.2 отключился МВ ПС762бета из-за повреждения КЛ10кВ РП16051с.2-ПС762бета | АВР успешно
4607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19029 2-ТП22026 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 17:52 | [6 empty] | 0 |  |  | ПРичины выясняются
4608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РП18130 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 19:00 | [6 empty] | 97.1333 |  |  | Причина уточняется | АВР успешно
4609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.50-2 - РП 12224 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 10:00 | [6 empty] | 39.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12224с1-ТЭЦ-21 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10441 А - ТП 11876 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 18:21 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 10097 С1 (1 РЭР) откл. МВ - ТП 11876 А. Выделили поврежд.кл 10441А-11876А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12855 Б - ТП 16723 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции
4612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч31-РТП11148 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 19:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Без обесточения потребителей | АВР успешно
4613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19344 А-ТП20201 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 19:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 19:44 | [6 empty] | 0 |  |  | д/д ОЭК СВРЭС Липилин: в РП21193с2 АО напр. ТП26472А, сеть автоматизирована, ОЗЗ пропало Повреждена РКЛ 10 кВ ТП19344А-ТП20201А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с2 яч208-РТП21022 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 15:00 | [6 empty] | 43.1667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.2 яч.1 А - РП 12169 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 20:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ,АВР успешно
4616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РТП16072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 20:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5784 с2-ТП957 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-05 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 16:55 | [6 empty] | 236.0333 |  |  | Выясняются | АВР
4618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 819 Б - ТП 1990 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-05 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 20:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
4619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18354 Б - ТП 26503 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 204.25 |  |  | РП12223с3 откл. МВ от МТЗ ТП15512Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП18354Б-ТП26503Б | АВР успешно
4620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16084 1-ТП19905 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 22:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Поврежднение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с2 яч1-РП12202 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 23:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 13:00 | [6 empty] | 157.6 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14085 с.2 - ТП 15495 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 23:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 202.4 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 14085с.2 - 15495Б
4623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15495 А - ТП 19563 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 202.3667 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 15495А - 19563А
4624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13125 Б - вв 46836 |  | 0.38 | 2024-06-06 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 00:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ (ТП13125Б)вв46675-вв46836 | АВР успешно
4625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23472 Б-РТП15445 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 00:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП21010 с.2-ТП19486 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 03:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:07 | [6 empty] | 150.8833 |  |  | Повреждение изоляции.
4627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12317 А-ТП22964 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 03:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 03:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 80 с2 яч4-РТП12372 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 10:00 | [6 empty] | 101.0833 |  |  | Пробой изоляции
4629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5110 2-ТП2424 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-06 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 11:22 | [6 empty] | 125.8 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6кВ ТП2424Б - РТП5110с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.1 - ПС 431 α |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 195.9167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС431 - РП 15099 альфа
4631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с5 яч31 - РП 12132 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 16:12 | [6 empty] | 250.0167 |  |  | Выясняются | АВР
4632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12133 1-ТП11693 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 16:12 | [6 empty] | 250 |  |  | Выясняются | АВР
4633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 2-ТП16211 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 11:00 | [6 empty] | 196.6333 |  |  | выясняются
4634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с2 яч14-РТП16138 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 11:00 | [6 empty] | 196.6333 |  |  | выясняются
4635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч8-РП14027 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 06:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 10:00 | [6 empty] | 123.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19260 Б-ТП19252 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 07:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.3 яч.29 - РП 12124 с.3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 08:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 16:47 | [6 empty] | 128 |  |  | повреждение КЛ
4638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22449 А - ТП 24674 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 09:00 | [6 empty] | 95.9 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение изоляции КЛ ТП 22449 А - ТП 24674 А Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Отключение 3-х фазное
4639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч15-РП12182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 10:00 | [6 empty] | 119.8333 |  |  | В РП12182с.2 откл. МВ ПС212 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16836 А - ТП 21357 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 10:00 | [6 empty] | 119.8167 |  |  | КЛ ТП16836А-ТП21357А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12184 с.1 - ТП 15357 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 10:00 | [6 empty] | 119.4333 |  |  | КЛ РП12184с.1-ТП15357А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17592 Б-РП12132 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 15:10 | [6 empty] | 195.6833 |  |  | Выясняются | АВР
4643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14476 с.2 - ТП 29218 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 11:50 | [6 empty] | 72.1 |  |  | Повреждён КЛ РП 14476 с.2 - ТП 29218 Б, от МТЗ | АВР успешно
4644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12456 А-ТП22748 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 10:00 | [6 empty] | 238.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14167 с.1 - ТП 13639 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 10:00 | [6 empty] | 46 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ Рп14167с.1-ТП13639Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16093 с.2 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 14:00 | [6 empty] | 144.6833 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ ПС 665 - 16093 бета | АВР успешно
4647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16096 с.2 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 14:00 | [6 empty] | 144.65 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ПС 665 - 16096 альфа | АВР успешно
4648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17868 А-ТП22358 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 14:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кв ТП17868А-ТП22358А
4649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с5 яч15 - РП 12167 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 16:55 | [6 empty] | 26.35 |  |  | КЛ повреждена | АВР успешно
4650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с3 яч37-РТП18049 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 14:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 18049 с.2 - ПС 655 | МТЗ
4651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24870 А - ТП 29269 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 15:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ ТП29269А-ТП24870А. | АВР успешно
4652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16096 с.2 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 14:00 | [6 empty] | 141.5 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ РТП 16096 - 665 бета | АВР успешно.
4653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1В яч21-РП14025 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 16:41 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч21-РТП14029 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 16:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Устранение ОЗЗ
4655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4605 Б-ТП2788 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-06 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 14:22 | [6 empty] | 165.5167 |  |  | повреждение кл 6 кВ
4656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с2 яч11-РТП5422 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-06 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 16:35 | [6 empty] | 95.7 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП 5422с2 - ПС 111 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23128 А - вв 116467 |  | 0.38 | 2024-06-06 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 185 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 23128 А - вв.116467" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с1 яч7-РП666 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-06 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 17:06 | [6 empty] | 0 |  |  | откл МВ в РП666 яч ПС378, пробой изоляции
4659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 15:00 | [6 empty] | 117.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с2 яч3-РТП3059 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-06 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 12:00 | [6 empty] | 41.8 |  |  | Повреждён ПКЛ ПС 710 - РП 3059 альфа. | МТЗ, АВР. успешно
4661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24360Б-ТП23304 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 183.5167 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 23304Б - ТП 24360Б
4662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2504 2-ТП1609 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-06 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 10:00 | [6 empty] | 86.8667 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП1609А-РП2504с2;ТП1609А-ТП3769Б
4663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16139С.2 - ТП14213Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 19:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17652 А - ТП 24215 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 16:54 | [6 empty] | 237.3333 |  |  | Причины выясняются | АВР
4665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч7РП14027 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 19:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с6 яч26-РП14028 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 19:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
4667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с6 яч39-РТП17145 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 20:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 13:00 | [6 empty] | 136.1833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15000 А-ТП25508 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 12:00 | [6 empty] | 110.9333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с3 яч13-РП11105 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 13:00 | [6 empty] | 135.4 |  |  | пробой изоляции | откл от МНЗ
4670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч8-РП10039 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 22:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП10039с.1-ПС32 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч5-РП16188 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 22:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП16188с.2-ПС32 бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с1А яч12-РП1331 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-06 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 23:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12078 С5 - РП 12193 С1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-06 23:15 | [6 empty] | 0 |  |  | э/м Буданов (АСК-1 ТТЦ): в РП12193с1 АО яч. РП12078с5 Повреждена КЛС 10 кВ РП12193с1-РП12078с5 (Б) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч30-РП15020 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 00:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП15020с1-ПС630а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч36-РП15020 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 00:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП15020-ПС630б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч17-РТП12280 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 00:16 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП12280с2-ПС630 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12147 1-ТП20658 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 03:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 03:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ РП12147с1-ТП20658Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 04:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 15:00 | [6 empty] | 106.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 14073 с.2 - ПС 334 альфа | АВР успешно
4679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 04:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 15:00 | [6 empty] | 106.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 14073 с.2 - ПС 334 альфа | АВР успешно
4680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16598 А - ТП 19740 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 05:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 05:09 | [6 empty] | 0 |  |  | ТП19740А - ТП 16598А КЛ повреждена | АВР работал успешно
4681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21789 Б - ТП 21790 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 10:00 | [6 empty] | 219.1167 |  |  | уточняются
4682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25461 Б-ТП16942 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 07:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 10:00 | [6 empty] | 146.4 |  |  | Причины выясняются
4683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12543 Б - вв 32091 |  | 0.38 | 2024-06-07 07:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 09:20 | [6 empty] | 73.45 |  |  | пробой изоляции
4684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26844 Б-ТП20580 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 08:00 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1410 Б - вв 72318 |  | 0.38 | 2024-06-07 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 10:00 | [6 empty] | 238.7833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 1410 Б - вв 72318
4686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10676 Б - вв 31005 |  | 0.38 | 2024-06-07 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 10:00 | [6 empty] | 46.7667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
4687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10608 Б - вв 30577 |  | 0.38 | 2024-06-07 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 11:16 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13284 Б - ТП 15397 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 11:39 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
4689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч15-РТП16004 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 10:30 | [6 empty] | 190.5667 |  |  | Повреждение изоляции
4690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ТП 19563 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 12:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Растяжка по ф."З" на КЛ 10 кВ РП15098с1-ТП19563А. | Релейная защита.
4691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС814 с1 яч41-РТП21169 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 10:30 | [6 empty] | 189.8333 |  |  | Повреждение изоляции
4692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч.20 - РТП 18023 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 13:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 18023 с.2 - ПС 505 Бета
4693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10062 1-ТП11533 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 15:14 | [6 empty] | 0 |  |  | 07.06.2024 15:14 В РП 10062 С1 от МТЗ откл ТП 11533 Б, КЛ РП 10062 С1 - ТП 11533 Б имеет повреждение. АВР Успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
4694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23128 Б - вв 116467 |  | 0.38 | 2024-06-07 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 16:23 | [6 empty] | 96 |  |  | повреждение КЛ
4695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13319 А - ТП 13340 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 17:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13319 А - ТП 13340 А (отключавшееся направление в РТП 20046 с.1 (ОЭК) - ТП 13319 А
4696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17215 Б - вв 89017 |  | 0.38 | 2024-06-07 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 17:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17215 Б - вв 89017
4697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16004 1-ТП17367 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 17:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11794 А - вв 40560 |  | 0.38 | 2024-06-07 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 13:00 | [6 empty] | 66.85 |  |  | неполнофазный режим сети, КЛ выведена из работы, установлен КВЭ | отсутствует
4699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14589 Б - ТП 16950 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 19:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 19:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП16950Б-ТП14589Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с4 яч66-РП19160 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 10:00 | [6 empty] | 203.0333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18152с1-РТП19116с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 10:00 | [6 empty] | 226.5 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
4702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.4 яч.2 - РТП 18032 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 11:00 | [6 empty] | 202.8667 |  |  | повреждение КЛ
4703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.4 яч.8 - РП 17085 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 11:00 | [6 empty] | 202.7333 |  |  | повреждение КЛ
4704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4918 А - ТП 4611 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-08 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 01:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 6кВ
4705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с2 яч7-РП12294 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 10:00 | [6 empty] | 176.8333 |  |  | в РП12294с.1 откл. МВ ПС710альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 4932 Б-ТП 4933 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-08 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 01:18 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 4932Б - ТП 4933А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11421 А - ТП 14242 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 02:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 11:00 | [6 empty] | 152.9667 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11421А-ТП14242А | МТЗ
4708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС 710 α |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 14:00 | [6 empty] | 131.4167 |  |  | ПКЛ 10 кВ РТП 15098с.1 - ПС 710 альфа повреждена. | АВР успешно
4709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС710 β |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 02:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 14:00 | [6 empty] | 131.4 |  |  | ПКЛ 10 кВ РТП 15098с.1 - ПС 710 бета повреждена. | АВР успешно
4710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с2 яч20-РП12145 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 03:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 12:00 | [6 empty] | 80.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ПС46 - 20117 | МНЗ
4711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29040 с.2 - ТП 11821 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 04:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 14:49 | [6 empty] | 106.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 11821 Б- РП 29040с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч26-РТП15036 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-08 04:47 | 2024-06-08 05:02 | 2024-06-10 10:00 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 53.2167 | 0.25 | 0.5 | Поврежденеие изоляции КЛ | АО то МТЗ. В РТП 15036 условия для работы АВР не было, секция 1 находится на реконструкции.
4713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 805 с2 яч16-РТП19182 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 05:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
4714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18288 Б - ТП 18290 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 05:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 12:00 | [6 empty] | 126.7167 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 18288Б - ТП 18290 Б повреждена. | АВР успешно
4715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21805 Б - ТП 21806 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 148.6667 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 21805Б - ТП 21806Б повреждена. | АВР успешно
4716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14698 Б - ТП 23896 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 07:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 07:18 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21589 А - ТП 30259 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 07:19 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 14:25 | [6 empty] | 100.8833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16162с2 - ПС796бета
4719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч14-РТП16075 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 15:00 | [6 empty] | 245.05 |  |  | выясняются. | АВР успешно
4720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч20-РП11059 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 10:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 11059 с1 - ПС 46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22844 А-ТП15845 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 15:00 | [6 empty] | 123.8667 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
4722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13639 А - ТП 26820 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 11:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП13639А-ТП26820А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4777 А - ТП 4784 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-08 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 11:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП4777А-ТП4784А Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Восточный, Солнечно, ветер | АВР (АВРТ) АВР успешно
4724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.4 яч.2 - РТП 16192 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 11:00 | [6 empty] | 190.2 |  |  | Повреждение кабельной линии
4725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15016 2-ТП19942 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 10:00 | [6 empty] | 164 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с5 яч43-РТП15157 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 14:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с7 яч133-РП14125 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 09:59 | [6 empty] | 67.2667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч18-РТП14064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 09:59 | [6 empty] | 67.25 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15016 1-ТП19942 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 10:00 | [6 empty] | 163.1167 |  |  | повреждение КМ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17218 А-ТП19935 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 15:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21356 А-ТП21363 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 16:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП21356А-ТП21363А.
4732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с1 яч21-РП 5602 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-08 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 17:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РП5602с2-ПС394бета выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | отМТЗ
4733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27644 А-ТП18428 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 17:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22846 Б-ТП11929 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 15:00 | [6 empty] | 164.9 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 805 с2 яч18- РТП 28148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 18:28 | [6 empty] | 0 |  |  | пс 805-РП 28148 повреждён | АВР
4736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13431 Б - ТП 12931 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 18:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии
4737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч27-РТП16122 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:00 | [6 empty] | 134.6 |  |  | РТП16122с.1 отключился МВ ПС212
4738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с1 яч5-РП5036 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-08 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 15:36 | [6 empty] | 139.2833 |  |  | Повреждение изоляции | успешно
4739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч3 - РП 1268 альфа с1+РП2659 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-08 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 16:10 | [6 empty] | 163.5 |  |  | Причины выясняются | АВР
4740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10156с.1 А-ТП27676 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 16:21 | [6 empty] | 114.6667 |  |  | Откл вручную с ОЗЗ по фазе "з". Повреждена КЛ РП10156с1-ТП27676А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18746 Б-ТП23093 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 22:16 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19150 с.1 - РТП 20193 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 14:00 | [6 empty] | 63.6167 |  |  | Повреждение КЛС 10кВ РТП 19150с.1 - 20193с.1
4743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15578 А-ТП15577 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 22:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП15578 А-ТП15577 А
4744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19089(2) - РТП 12279(2) |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 23:22 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с4 яч40-РП21081 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-08 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 23:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч67-РП17191 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 00:19 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляци
4747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17138 1-ТП19975 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 17:50 | [6 empty] | 112.4167 |  |  | повреждение КЛ РП 17138 с1 - ТП 19975 А | успешно
4748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 14134(с.2)-РТП15194(с.2) |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 04:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 14:29 | [6 empty] | 106.4333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 с.1/яч.2 - РП 14065 с.2/яч.15 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 04:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 04:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП14065с2-ПС505 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч22-РТП16147 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 10:00 | [6 empty] | 146.3333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ТЭЦ-25 с2 яч22-РТП16147 альфа с2
4751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1017 2-ТП706 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-09 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 09:57 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч15-РТП17114 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч13-РТП16087 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч13-РТП18195 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19907 А - ТП 29285 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 13:00 | [6 empty] | 218.5 |  |  | повреждение КЛ
4756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч15-РП20169 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | -
4757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22789 Б-ТП21394 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 22789Б - ТП 21394Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с1 яч107-РП16177 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 19:23 | [6 empty] | 104.2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
4759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с1 яч107-РП16177 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 19:23 | [6 empty] | 104.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 16177с1-ПС 214а. | -
4760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11924 Б-ТП13267 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 11:52 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП19036с2 АО напр. ТП28652Б сообщил д/д ОЭК СВРЭС Гренадерский Повреждена РКЛ 10 кВ ТП11924Б-ТП13267А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18870Б - ТП30432Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 10:00 | [6 empty] | 142.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 Б-ТП15554 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 14:00 | [6 empty] | 73.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11985 Б - ТП 15477 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 12:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 11985 Б - ТП 12551 Б
4764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11209 Б-ТП10937 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 12:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП10937Б-ТП11209Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ РП 17126 (2)-РП 17127 (1)Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 13:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП 17127 с.1 - РП 17126 с.2 Б | МТЗ, АВР успешно
4766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 91 С.4 яч.402 - РП 3872 С.1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-09 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 06:30 | [6 empty] | 87.9333 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ,АВР
4767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с1 яч23-РП26069 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 14:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19766 Б-ТП16556 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 17:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 16556 Б-ТП 19766 Б
4769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 751 с2 яч4-РТП19068 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 14:30 | [6 empty] | 212.2167 |  |  | уточняются
4770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24274 Б - ТП 24470 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 14:30 | [6 empty] | 212.2 |  |  | уточняются
4771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.1/яч.7 - РП 12106 с.2/яч.8 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 11:00 | [6 empty] | 112.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12106с.2-ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП682 2-ТП371 1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-09 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:00 | [6 empty] | 62.6 |  |  | пробой изоляции
4773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24468 Б - ВВ 30201 |  | 0.38 | 2024-06-09 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 21:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14548 А-ТП15925 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 22:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч24-РТП21187 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 22:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3604 А - ТП 4566 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-09 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 23:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
4777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4235 2-ТП1735 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-09 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 23:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
4778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП885 2-ТП2459 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-09 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-09 23:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
4779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18978 А - ТП 18979 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 01:45 | [6 empty] | 49.6167 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП17023с.1 МТЗ МВ КЛ ТП18896А+ТП18897А.
4780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ПС 50 с2А яч4-РП16149 бета |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 00:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 15:00 | [6 empty] | 182.5667 |  |  | пробой изоляция | авр успешно
4781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16143 с.2 - ТП 28659 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 10:20 | [6 empty] | 105.5333 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ ТП 23459Б-ТП 28659Б | авр успешно
4782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19412 А - ТП 23730 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 15:00 | [6 empty] | 206.1667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
4783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28183 с.2 - ТП 20721 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 00:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч26-РП3658 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-10 01:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 13:07 | [6 empty] | 132.0667 |  |  | Повреждение изоляции.
4785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28661А - РТП14178С.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 10:00 | [6 empty] | 224.3667 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ 22 РЭР ТП 18761А-ТП 20994А | авр успешно
4786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15108 2-ТП11891 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 07:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Электрическое повреждение КЛ 10кВ ТП11891А-ТП12350А; ТП12350А-ТП12805А | АВР успешно
4787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19043 с.2 - ТП 14775 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 07:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14775Б-РП19043с2 | АВР успешно
4788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3125 1-ТП4087 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-10 07:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 07:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6кВ ТП 3125 А - ТП 4087 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 677 -РТП 28192 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 07:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18070 с.2 - ТП 20374 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 12:00 | [6 empty] | 2.65 |  |  | Причина выясняется
4791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6448 А-ТП443 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-10 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 09:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ ТП443А - ТП6448А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 180 с3 яч33-РП5112 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-10 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 09:29 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ повреждена, занесена в ПК ОЖУР после сбоя программы | АВР
4793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12655 А - вв 46951 |  | 0.38 | 2024-06-10 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 10:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17192 1-ТП15394 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 15:00 | [6 empty] | 124.05 |  |  | Пробой изоляци | АВР успешно
4795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14264 Б-ТП15384 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 15:00 | [6 empty] | 124.05 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
4796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП206 -ТП1950 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-10 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 14:05 | [6 empty] | 218.3167 |  |  | аварийное откл в ручную с ОЗЗ КЛ 6 кВ РТП206с.2 -ТП 1950 А
4797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч16-РП18143 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 13:00 | [6 empty] | 217.0667 |  |  | Повреждение КЛ РТП18143 - 731 а + б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП359 А-РП2505 2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-10 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 14:05 | [6 empty] | 218.0833 |  |  | аварийное откл В РП 2915с.2 на ТП 4265А, повреждение КЛ 6кВ РП 2505с.2 ТП359А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26730 Б - ТП 27335 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 19:40 | [6 empty] | 7.4667 |  |  | Повреждение КЛ ТП27335Б - 27426
4800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4871 А - вв 105021 |  | 0.38 | 2024-06-10 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 10:00 | [6 empty] | 69.7 |  |  | Обнаружили осмотром поврежденную КЛ 0,4 кВ ТП 4871А - вв 105021. | АВР успешно.
4801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 97 Б - вв 107766 |  | 0.38 | 2024-06-10 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 10:00 | [6 empty] | 237.6167 |  |  | Электрическое повреждение КЛ 0,4 ТП97Б-вв107766 | АВР отсутствует
4802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19107 2-ТП23214 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 15:40 | [6 empty] | 51.05 |  |  | РКЛ поврежден | АВР
4803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15577 Б-ТП15576 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП15577 Б-ТП15576 Б
4804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19564 Б - вв 61815 |  | 0.38 | 2024-06-10 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 13:25 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 19564Б - вв. 61815 повреждена. | АВР успешно.
4805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15973 Б - ТП 15981 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 14:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП15981Б - ТП15973Б | АВР успешно
4806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч16-РП15182 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 11:04 | [6 empty] | 116.1667 |  |  | аварийное откл ПС 112 - РП 15182 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26825 А-ТП25562 А_договор |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 16:25 | [6 empty] | 121.2833 |  |  | КЛ поврежден | АВР
4808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10157 Б - ТП 11712 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 10:00 | [6 empty] | 208.0833 |  |  | в РП11178с.2 откл МВ ТП11986Б из-за повреждения КЛ 10 кВ ТП10157Б-ТП11712Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15970 Б - ТП 15971 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 18:50 | [6 empty] | 192.8333 |  |  | Повреждение КЛ ТП15970Б - ТП15971Б | АВР успешно
4810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч77-РП11175 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 09:20 | [6 empty] | 14.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
4811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с6 яч28 - РП 3703 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-10 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 21:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно
4812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17044 1-ТП20219 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 21:35 | [6 empty] | 168 |  |  | Причины выясняются
4813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с1 яч21-РТП10002 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 23:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ | МТЗ, АВР успешно
4814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5039 С2-РП5042 С2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-10 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 16:49 | [6 empty] | 41.1833 |  |  | Выясняются | АВР успешно
4815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19065 с.1 - ТП 12232 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 00:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 12232 с1 - РП 19065 с1
4816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10081 1-ТП13238 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 00:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 213с2 яч 18- РТП 11163с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 01:40 | [6 empty] | 48.05 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 11163 с1-ПС 213 | АВР успешно
4818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11163 с1- РП 11162 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 01:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 01:40 | [6 empty] | 48.0167 |  |  | Повреждение КЛС РП 11162 с1-РП 11163 с1 | АВР успешно
4819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20655 Б - ТП 20703 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 13:04 | [6 empty] | 178.0667 |  |  | выделили поврежденную кл 10кВ ТП 20655Б - ТП 20703А, КЛ отключена с двух сторон , вывешены плакаты по ТБ. | АВР
4820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15356 Б - ТП 21351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 10:00 | [6 empty] | 51.7333 |  |  | РП12295с.2 отключился МВ ТП13779Б из-за повреждения КЛ10кВ ТП15356Б-ТП21351Б | АВР успешно
4821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с.3 яч.21-РП12294 альфа+ с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 10:00 | [6 empty] | 51.2833 |  |  | РП12294с.2 отключился МВ ПС692альфа+бета
4822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24771 Б - вв 60479 |  | 0.38 | 2024-06-11 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 13:20 | [6 empty] | 5.8833 |  |  | пробой изоляции
4823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14343 Б - ТП 19773 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 12:10 | [6 empty] | 51.9667 |  |  | пробой изоляции ТП14343Б-ТП19773Б | АВР успешно
4824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19194 1-ТП21506 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 14:57 | [6 empty] | 78 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25349 Б-ТП20917 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 10:15 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. ИВ в РП20913с.2 яч. ТП29616Б, пробой изоляции
4826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 6 с3 яч8-РП1321 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-11 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 10:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП1321с1-ПС6а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
4827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15139 1-ТП25335 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 10:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР
4828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч96-РП12269 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 16:00 | [6 empty] | 196.8167 |  |  | В РП 12269 С2 отключился МВ - ТЭЦ 12
4829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч73-РП10162/10163 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 16:00 | [6 empty] | 196.8167 |  |  | В РП 10163 отключился ВВ - ТЭЦ 12
4830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10511 А - ТП 16423 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 16:00 | [6 empty] | 196.8167 |  |  | В РП 10053 С2 - отключился МВ - ТП 11691 А
4831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с1 яч44-РТП15136 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 13:00 | [6 empty] | 49.4667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13919 А - вв 64182 (1) |  | 0.38 | 2024-06-11 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 16:11 | [6 empty] | 170.9167 |  |  | Повреждение кл ТП 13919А- 64182(1) | .
4833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13919 А - вв 64182 (2) |  | 0.38 | 2024-06-11 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 16:11 | [6 empty] | 170.9167 |  |  | Повреждение кл ТП 13919Б- 64182(2) | Сгорели ПП
4834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13919 Б - вв 64183 (2) |  | 0.38 | 2024-06-11 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 16:11 | [6 empty] | 170.9167 |  |  | Повреждение кл ТП 13919Б- 64183(2)
4835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20578 А-ТП24328 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 19:27 | [6 empty] | 78 |  |  | Пореждение изоляции КЛ 10кВ ТП 20578 А - ТП 24328 А | АВР успешно
4836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22856 Б-ТП21650 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 13:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1211 Б-ТП3315 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-11 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 14:00 | [6 empty] | 48.3833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 72112 Б - вв 135601 (1) |  | 0.38 | 2024-06-11 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:40 | [6 empty] | 20.9167 |  |  | повреждение кл
4839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 72112 Б - вв 135602 (1) |  | 0.38 | 2024-06-11 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:40 | [6 empty] | 20.8833 |  |  | повреждение кл
4840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13919 Б - вв 64181 (1) |  | 0.38 | 2024-06-11 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 16:11 | [6 empty] | 170.1667 |  |  | повреждение кл ТП 13919Б - вв.64181(1) | отсутствует
4841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3868 Б - ТП 4988 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-11 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 10:40 | [6 empty] | 164.1167 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 3868 Б-ТП 4988 Б Схема сети – Ремонтная | МТЗ 1 ступень
4842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13919 Б - вв 64181 (2) |  | 0.38 | 2024-06-11 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 16:11 | [6 empty] | 169.6167 |  |  | повреждение кл ТП 13919Б - вв.64181(2) | Сгорели ПП
4843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч87-РП10005 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 15:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП10005-ТЭЦ11 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч509 - РТП 16145 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 17:35 | [6 empty] | 0 |  |  | РП 16145с2-пс 397 альфа повреждён | АВР
4845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23496 А-ТП23500 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 10:00 | [6 empty] | 40.2 |  |  | откл вв РП26033с.2-ТП23500Б, растяжка
4846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 20177 с.1 - ТП 23448 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 10:00 | [6 empty] | 37.9833 |  |  | пробой изоляции РП20177с-1-ТП23448А | АВР успешно
4847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП15057 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 14:00 | [6 empty] | 65.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
4848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП12037 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 14:00 | [6 empty] | 65.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
4849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12949 Б - вв 78609 |  | 0.38 | 2024-06-11 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 21:04 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12593 А - вв 44111 |  | 0.38 | 2024-06-12 00:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 10:00 | [6 empty] | 249.1833 |  |  | пробой изоляции
4851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 6 яч 618-РТП21007 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 01:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 08:11 | [6 empty] | 126.55 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП15192 2-ТП17716 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 09:57 | [6 empty] | 149.8167 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч3-РТП16048 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 15:20 | [6 empty] | 226.5833 |  |  | повреждение ПКЛ РТП 16048с1- ПС 796 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14185 1-ТП20263 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 10:00 | [6 empty] | 75.5 |  |  | Повреждена КЛ (воронка) РП14185с1 - ТП20263А
4855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14983 А - ТП 14986 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 06:55 | [6 empty] | 144 |  |  | Повреждение КЛ
4856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19005 1-ТП20557 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 10:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Отккл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП19005с1 - ТП20557А.
4857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с6 яч41-РП15041 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 11:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч19-РП5035 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-12 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 10:00 | [6 empty] | 70.7167 |  |  | повреждена РТП 5035с3-ПС180 бета | МТЗ
4859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч19-РП5035 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-12 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 10:00 | [6 empty] | 70.65 |  |  | повреждена РТП 5035с3-ПС180 альфа | МТЗ
4860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22207 Б - ТП 23323 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 11:29 | [6 empty] | 0 |  |  | повр. КЛ ТП 22207 Б-МТП 23323
4861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18537 А - ТП 20416 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 12:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ АУ
4862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17354 А - вв 99489 |  | 0.38 | 2024-06-12 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 16:00 | [6 empty] | 27.3667 |  |  | повреждение КЛ
4863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19018 1-ТП13118 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 10:00 | [6 empty] | 117.25 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15097 с.1 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 10:00 | [6 empty] | 212.7167 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС665-15097β. | СМВ
4865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16955 Б - ТП 20204 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 13:30 | [6 empty] | 216 |  |  | Причины выясняются
4866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч72-РТП16183 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 14:03 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5035 3-ТП6411 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-12 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 14:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29353Б - ТП29829Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 13:00 | [6 empty] | 92.4833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП29829Б - ТП29353. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16110 2-ТП19792 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 18:31 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 16110 С2 откл. МВ - ТП 14407 Б. Причина: Повреждена кл 16110с2-19792А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12963 Б - ТП 14407 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 18:31 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 10134 С2 откл. МВ - ТП 14407 Б. Причина: Повреждение кл 12963Б-14407Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19387 Б - ТП 19388 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 16:45 | [6 empty] | 118.0167 |  |  | Повреждена РКЛ ТП19387А-ТП19388А | АВР успешно
4872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22153 А - ТП 23326 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 19:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: в ТП 22153 А-повр. КМ-КЛ 23326 А остальное оборудование исправно | -
4873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП12177 с.1-ТП17422 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 19:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повр. КЛ 10 кВ РП 12177 с.1-ТП 17422 А
4874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19601 А-ТП21691 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 19:13 | [6 empty] | 0 |  |  | повр. КЛ 10 кВ ТП 19601 А-ТП 21691 А
4875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15070 1-ТП17898 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 19:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повр. КЛ РТП 15070 с.1-ТП 17898 А
4876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч28-РП15143 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 19:16 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 15143 с.1-от АВр откл МВ-ПС 111 альфа
4877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21123 1-ТП25907 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 19:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19661 Б - ТП 24388 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 00:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 19661 Б - ТП 24388 Б | успешно
4879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч52Б-РТП20001 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 00:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15994 Б - ТП 15995 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 01:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 10:20 | [6 empty] | 200.9833 |  |  | повреждение кл
4881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27445 А-ТП23185 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 02:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
4882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч68-РТП16032 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 14:09 | [6 empty] | 151.1167 |  |  | Повреждение ПКЛ РП16032с.2-ПС780 гамма | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6823 Б - вв 97830 (2) |  | 0.38 | 2024-06-13 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 16:42 | [6 empty] | 222.75 |  |  | повреждение КЛ 0.4 кВ ТП6823Б-вв97830 к.2 | ПК
4884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11475 А - вв 103004 |  | 0.38 | 2024-06-13 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 10:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1284 А-ТП4523 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-13 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 08:56 | [6 empty] | 189.5167 |  |  | повреждена РКЛ 6 кВ ТП1284А-ТП4523А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 с1 яч14-РП10125 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 12:42 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24439 Б-ТП 26221 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 13:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 26221 Б - ТП 24439 Б
4888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч20-РТП18018 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-13 13:45 | 2024-06-13 14:22 | 2024-06-14 10:00 | 18 | 3 |  | 920 | 2 | 1.4 | 20.25 | 0.6167 | 11.1006 | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1Б яч3-РТП12274 бета с3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 10:00 | [6 empty] | 163.6667 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС56 МТЗ МВ КЛ РТП12274бета.
4890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16767 Б - вв 87247 |  | 0.38 | 2024-06-13 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 15:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ.
4891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14866 А-ТП17992 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 15:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11813 А-ТП11898 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 10:00 | [6 empty] | 162.2333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч12-РТП16080 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 15:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляци | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с4 яч16-РП11096 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 09:40 | [6 empty] | 161.8667 |  |  | Повреждение оборудования пробой изоляции Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень авр успешно
4895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21755 А - вв 113076 (2) договор |  | 0.38 | 2024-06-13 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 16:26 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0,4 кВ повреждена ТП 21755 А - вв 113076 к2
4896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12577 Б-РП10148 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 12:00 | [6 empty] | 115.4167 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП11647Б - ТП14743Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12290 1-ТП16572 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 12:00 | [6 empty] | 115.3833 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП11820А - ТП25503А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15470 Б - ТП 23172 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 10:00 | [6 empty] | 185.2833 |  |  | Причины выясняются
4899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13534 Б - ТП 30380 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 10:00 | [6 empty] | 185.25 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП12096с.2 МТЗ МВ КЛ ТП17686Б
4900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | ПС 549 с4 яч52-РТП19005 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 16:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ ПС 549 - РТП 19005 с1-РТП 18181 с1.
4901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4942А - РТП 5407 С2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-13 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 16:45 | [6 empty] | 118.7333 |  |  | Повреждение КЛ РТП 5407с2 - ТП 4942А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19908 А - вв 91287 |  | 0.38 | 2024-06-13 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 18:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
4903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15824 Б - ТП 19696 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 13:30 | [6 empty] | 187.15 |  |  | повреждение кл 15824Б-19696Б
4904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч22-РП18070 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 16:00 | [6 empty] | 237.6167 |  |  | повреждение пкл 10 кв
4905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20411 А - ТП 22086 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 16:00 | [6 empty] | 237.6 |  |  | уточняются
4906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ТП 21810 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 19:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10кВ РТП 19143 с1 - ТП 21810 А
4907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17235 А - ТП 30448 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 10:00 | [6 empty] | 158.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 17235А - ТП 30448А | МТЗ 1 ступень
4908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2Б яч14-РП11101 дельта с3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 10:00 | [6 empty] | 134.9167 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС56 МТЗ МВ КЛ РП11101дельта.
4909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16059 с.2 - ТП 21354 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 19:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии РТП16059с2-ТП21354Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ТЭЦ-27 с2 яч5-РП18015 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 10:40 | [6 empty] | 110.9 |  |  | Пробой изоляции
4911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18801 Б - ТП 20761 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 19:47 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16905 А - ТП 16442 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 11:00 | [6 empty] | 133.6 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 16905 А - ТП 16442 А (Отключавшееся направление: РТП 15189 с.1 - ТП 16905 А)
4913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10792 Б - вв 20830 |  | 0.38 | 2024-06-13 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 22:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18637 А - вв 592 |  | 0.38 | 2024-06-13 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 10:00 | [6 empty] | 59.5 |  |  | повреждение КЛ
4915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22279 Б - ТП 24472 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 00:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
4916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с5 яч43-РТП15021 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 00:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП15021с2 - ПС677а
4917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 01:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | АВР успешно
4918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 2-ТП22232 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 01:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП15010с.2 - ТП22232Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с1 яч4-РТП18014 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 12:09 | [6 empty] | 154.3 |  |  | Повреждение изоляции
4920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч111Б-РТП11152 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 10:00 | [6 empty] | 128.05 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч97Б-РП11029 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 10:00 | [6 empty] | 103.9167 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП11029с.2-ТЭЦ11с.5яч.97(б) Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Сильный дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
4922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12237 1-ТП13760 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 17:00 | [6 empty] | 84.9833 |  |  | РП12237с.1 отключилось направление 13760А. Повреждена КЛ РП12237с.1-ТП13760А | МТЗ
4923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10 кВ ТП30388А - РП11030 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 04:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 04:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12511 А-ТП14538 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 04:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 04:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
4925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13124 А - ТП 30416 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 15:00 | [6 empty] | 82.8333 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13124А-ТП30416А | АВР успешно
4926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26477 Б - ТП 27876 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 04:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 16:44 | [6 empty] | 156.45 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6674 Б - вв 68138 |  | 0.38 | 2024-06-14 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 18:35 | [6 empty] | 108.3333 |  |  | Повреждение изоляции | отсутствует
4928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15091 1-РП11087с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 10:00 | [6 empty] | 138.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 690 с1Г яч22-РТП15091 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 10:00 | [6 empty] | 185.55 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 305 с1 яч19-РТП3307 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-14 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 11:00 | [6 empty] | 159.0667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15123с1-ТП17225 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 20:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ РП 15123 с1-ТП 17225 А. | АВР успешно
4932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС221с3яч10-РТП17172альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 20:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 17172 с2-ПС 221 альфа | АВР успешно
4933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20917 Б - вв 103827 |  | 0.38 | 2024-06-14 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 10:00 | [6 empty] | 107.35 |  |  | пробой изоляции, по лучу А U уходит, нагрузка 230А, в щитовую U не приходит, электрик найти нужный щит не может, установлен КВЭС 260м от ТП20917Б-вв103827Б
4934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4811 А - РТП 5305 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-14 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 23:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ РП5305с1-ТП 4811А
4935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14127 2-ТП15420 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 17:22 | [6 empty] | 160.3667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч152-РТП15188 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 19:30 | [6 empty] | 232.5 |  |  | Повреждение изоляции
4937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18249 А-ТП18243 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 04:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 10:45 | [6 empty] | 222.7167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19244 Б-ТП18239 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 04:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 10:45 | [6 empty] | 222.2 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10984 с.1 - ТП 24861 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 04:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 16:10 | [6 empty] | 227.35 |  |  | причины выясняются | АВР
4940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с6 яч22- РТП 14169 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 05:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 16:10 | [6 empty] | 227.0667 |  |  | причины выясняются | АВР
4941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с8 яч10 - РП 15134 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 16:10 | [6 empty] | 227.0333 |  |  | Причины выясняются | АВР
4942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 843а-РТП 28199(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 07:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 28199 с.1 - ПС 843 Говорово а
4943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10317 Б-ТП10582 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 12:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22851 Б-ТП23224 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 15:25 | [6 empty] | 170.3 |  |  | ТП22851 Б-ТП23224 Б повреждён | АВР
4945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с1 яч6 - РП 11065 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 13:26 | [6 empty] | 0 |  |  | ТЭЦ-25 с1 яч6 - РП 11065 с2 повреждён | АВР
4946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч6-РТП17021 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 14:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
4947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РТП14171 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 15:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ТЭЦ-25 с1 яч2-РТП14171 альфа с2
4948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч3-РТП12174 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 16:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
4949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12341 Б-ТП24190 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 12:27 | [6 empty] | 115.9 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП12341Б-ТП24190Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19138 1-ТП12534 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 12:00 | [6 empty] | 139.1667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП26973 А-ВВ109085 |  | 0.38 | 2024-06-15 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 10:00 | [6 empty] | 64.9333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 26973 А - вв 109085
4952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10106 1-ТП13116 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 16:35 | [6 empty] | 46.8667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии РП10106с1-ТП13116 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4942 Б - ТП 4955 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-15 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 16:15 | [6 empty] | 93.45 |  |  | повреждена КЛ ТП4942Б-ТП4955Б | АВР, РЗА Успешно
4954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч21-РТП17077 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 14:29 | [6 empty] | 187.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП18123 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 21:17 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются
4956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП16044 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 21:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются
4957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20378 Б - ТП 22090 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 21:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 21:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ10кВ ТП20378с2-ТП22090Б выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
4958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12136 с.2 - ТП 14540 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется нет Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Дождь | ДЗ 1 ступень
4959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС28 с4 яч409-РП20074с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 15:45 | [6 empty] | 255.6167 |  |  | Повреждение КЛ РТП 20074с1 - ПС 28 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
4960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3491 2-ТП358 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-16 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 12:00 | [6 empty] | 58.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП1814А-ТП4742А | МТЗ
4961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с4 яч5-РТП3305 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-16 01:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 01:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | ОЗЗ
4962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч9-РП10137 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 01:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 01:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | мтз
4963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10137 1- РП 12246 1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 01:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 01:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
4964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15034 с.1 - ТП 21518 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 03:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ РТП15034с1-ТП21518А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
4965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16814 Б - ТП 18547 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 03:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ ТП16814Б-ТП18547Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
4966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30812 Б - ТП 29519 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 03:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 14:15 | [6 empty] | 131 |  |  | аварийное откл с ОЗЗ КЛ 10 кВ ТП30812Б-ТП29519Б
4967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27803 Б-ТП13882 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 04:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 04:03 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
4968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с7 яч62-РТП11047 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 15:00 | [6 empty] | 152.25 |  |  | пробой изоляции
4969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч39-РТП15045 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 10:00 | [6 empty] | 194.9333 |  |  | РТП15045с.1 отключился МВ ПС710,из-за поврежедния ПКЛ10кВ РТП15045с.1-ПС710 | АВР успешно
4970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19542 А - вв 50685 |  | 0.38 | 2024-06-16 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 12:00 | [6 empty] | 28.65 |  |  | на вв.50685 (ТП 19542 А ) для устранения неполнофазного энергоснабжения установлен КВЭ | успешно
4971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12068с2-РП11096с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 14:45 | [6 empty] | 75.1 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12068с.2 - РТП11096с.2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20313 А-ТП15688 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 15:15 | [6 empty] | 146.5167 |  |  | Повреждение изоляции
4973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11686 Б - вв 37345 |  | 0.38 | 2024-06-16 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 10:23 | [6 empty] | 69.2167 |  |  | Повреждена КЛ 0.4 кВ вв 37344 - вв 37345 (ТП 11686 ), установлен КВЭ с вв 37344 на вв 37345 в связи с неполнофазным режимом.
4974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18959 А - вв 96172 |  | 0.38 | 2024-06-16 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 10:00 | [6 empty] | 92.0833 |  |  | Повреждение КЛ. Установлен КВЭС.
4975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20961 А-ТП18703 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 14:11 | [6 empty] | 95.95 |  |  | Повреждение изоляции
4976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч4-РП12064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 17:50 | [6 empty] | 216.6 |  |  | Причина выясняется повреждена КЛ РП12064с.1-ПС12с.1яч.4 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ)
4977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с3 яч11-РП18168 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 17:50 | [6 empty] | 216.6 |  |  | Повреждена КЛ РП18168с.1-ПС12с.3яч.11(а) Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
4978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12033 2-ТП11888 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 10:00 | [6 empty] | 39.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ
4979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29676 А - ТП26442 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 10:54 | [6 empty] | 206.6333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП26442А-ТП29676А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18072 с.1 - ТП 21521 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 21:26 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 18072 с1 -- ТП 21521 А | МТЗ
4981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.6 яч.106 - РТП 21001 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 21:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии
4982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ РП15192с.2-14134с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 04:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 15:45 | [6 empty] | 227.6 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с4 яч50-РТП17034 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 10:00 | [6 empty] | 51.9667 |  |  | Причины выясняются | ПС369 МТЗ КЛ РТП17033с.2+17034с.2
4984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28447 Б - ТП 23057 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 06:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 00:40 | [6 empty] | 90.2667 |  |  | Повреждение кабельной линии
4985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20341 Б - ТП 21619 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 00:40 | [6 empty] | 89.9167 |  |  | Повреждение кабельной линии
4986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с4 яч46-РП18010 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 10:00 | [6 empty] | 51.15 |  |  | Повреждение КЛ | Отключили в ручную "земля"
4987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18830 А-ТП18829 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 14:05 | [6 empty] | 223.05 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч35-РП16020 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 10:00 | [6 empty] | 169.7667 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 16020 с.1 - ПС 825 | МТЗ
4989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20130 4-ТП15795 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 08:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 10:00 | [6 empty] | 169.7667 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 20130 с.4 - ТП 15795 Б | МТЗ
4990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14230 А - вв 64304 |  | 0.38 | 2024-06-17 08:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 11:00 | [6 empty] | 74.35 |  |  | пробой изоляции КЛ-0,4кВ
4991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2214 Б - вв 40803 (1) |  | 0.38 | 2024-06-17 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 08:51 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
4992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТРП | РТП 16047 | КЛ 10 кВ РТП 16047 с.2-ТП 24046 Б (РТП 16047) | 10 (10.5) | 2024-06-17 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-17 11:42 | 2024-06-17 12:23 | 2024-06-20 19:53 | 12 | 2 |  | 72 |  | 0.43 | 80.1833 | 0.6833 | 8.1996 | АО 10 кВ (19 РЭР) РП 16047с2 – ТП 24046 Б Обесточены потребители 17 РЭР МКС. Причина: Повреждение ВЛ 10 кВ КТП 26850 - КТП 26840 ( 17 РЭР). | АВР отсутствует конструктивно.
4993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12061 1-ТП12916 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 10:00 | [6 empty] | 165.6667 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП20025с.1(ОЭК) МТЗ МВ КЛ ТП12867А
4994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20567 Б - ТП 22776 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 12:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняеся
4995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6823 А - вв 23561 |  | 0.38 | 2024-06-17 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 10:00 | [6 empty] | 117.3333 |  |  | Повреждение изоляции. КЛ выделена осмотром.
4996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч44-РТП15025 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 10:00 | [6 empty] | 92.05 |  |  | Выясняются
4997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч44-РТП15028 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 10:00 | [6 empty] | 92.0167 |  |  | Выясняются
4998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч54-РП11089 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 10:20 | [6 empty] | 188.1667 |  |  | на ТЭЦ 16 от МТЗ АО яч 11089 альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
4999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14040 с.1 - ТЭЦ 25 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 10:00 | [6 empty] | 115.7667 |  |  | пробой изоляции КЛ-10кВ
5000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РТП14142 1-ТП28621А |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-17 14:33 | 2024-06-17 15:25 | 2024-06-22 17:30 | 18 | 5 |  | 920 | 3 | 1.43 | 122.95 | 0.8667 | 15.6006 | Обесточено 10 ж/д,4 ЦТП, 2 д/с НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца. по ул. Садово Черногрязская, Покровка,Машкова, Фурманов пер. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18549 Б - ТП 20398 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 16:00 | [6 empty] | 240.45 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ: ТП18549Б-ТП20398Б | АВР успешно
5002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17691 А - вв 89714 |  | 0.38 | 2024-06-17 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 10:00 | [6 empty] | 18.3 |  |  | Повреждение КЛ.Абонент перевёл нагрузку на резерв. | ТП17691А перегорания предохранителя на вв.89714.
5003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20563 А-ТП24329 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 15:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
5004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17691 Б - вв 89714 |  | 0.38 | 2024-06-17 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 17:40 | [6 empty] | 24.25 |  |  | Повреждение КЛ. | ТП17691Б перегорание одного предохранителя на вв.89714.
5005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19115 2-ТП20644 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 10:00 | [6 empty] | 107.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч29-РТП11027 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 22:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 13:05 | [6 empty] | 86.1333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП11027с.1 - ПС630. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11194c2-РП26069с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 01:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП11194с.2 - РТП26069с.1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч11-РТП4718 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-18 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 13:33 | [6 empty] | 82.7333 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РТП 4718 с 1 - ПС 46 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2В яч4-РТП17192 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 15:30 | [6 empty] | 31.75 |  |  | пробой изоляции
5010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14022 2-ТП14282 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 07:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 15:30 | [6 empty] | 31.7333 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14272А-ТП14278А | АВР успешно
5011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.1/яч.13 - РП 5106 с.1 Альфа |  | 6 (6.3) | 2024-06-18 07:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 10:00 | [6 empty] | 50.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП5106с1-ПС305альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.1/яч.15 - РП 5106 с.1 Бета |  | 6 (6.3) | 2024-06-18 07:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 10:00 | [6 empty] | 50.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП5106с1-ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10710 Б-ТП27577 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 11:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
5014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23137 А - ТП 29657 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 11:47 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч31-РП5017 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-18 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 10:00 | [6 empty] | 141.0167 |  |  | повреждена ПКЛ РП5017с1-ПС334 | МТЗ
5016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19914 Б - вв 51525 (2) |  | 0.38 | 2024-06-18 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 10:00 | [6 empty] | 187.5833 |  |  | повреждение КЛ
5017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18416 Б-ТП18410 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 15:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
5018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15018 с.2 - ТЭЦ 9 ¦ с.1 яч.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 17:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч5-РТП15014 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 17:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14442 А - вв 36508 |  | 0.38 | 2024-06-18 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 10:00 | [6 empty] | 88.2 |  |  | КЛ поврежден | АВР
5021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с2 яч28-РП5609 гамма с3 |  | 6 (6.3) | 2024-06-18 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 17:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 5609 с3 - ПС 394 гамма
5022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16946 А - ТП 19339 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 18:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 16946А - ТП 19339А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с4 яч27-РТП15054 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-18 18:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 80 - РП 28163 С.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 10:00 | [6 empty] | 39.6333 |  |  | пробой изоляции
5025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19702 Б - ТП 19706 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 10:20 | [6 empty] | 111.9667 |  |  | выясняются
5026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20618 Б - ТП 24492 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 10:20 | [6 empty] | 111.9 |  |  | выясняются
5027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч25-РТП16104 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 11:05 | [6 empty] | 206.6833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19487 Б-ТП19489 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 15:36 | [6 empty] | 206.9833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП885 1-ТП4566 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-19 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 11:31 | [6 empty] | 58.8667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП21005 1-ТП16909 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 12:17 | [6 empty] | 203.2833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15025 2-ТП16000 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 10:00 | [6 empty] | 200.9833 |  |  | Выясняются
5032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17882(с2)-ТП28952_договор |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 16:45 | [6 empty] | 15.3 |  |  | Выясняем | АВР
5033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16052 1-ТП20534 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 02:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП16353А - ТП20534А, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | МТЗ
5034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч19-РП12122 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 11:00 | [6 empty] | 32.7167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП16119с.2 - ПС-795бета, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | МТЗ
5035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч13-РТП16118 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 11:00 | [6 empty] | 56.7167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ РП16118с.2 - ПС-795, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции | МТЗ
5036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13100 Б - ТП 15879 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 03:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 10:00 | [6 empty] | 198.5333 |  |  | РП12295с.2 отключился МВ ТП15879Б, из-за повреждени КЛ10кВ ТП1300Б-ТП15879Б | АВР успешно
5037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2Г яч13-РП14124 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 03:45 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11163 2-РТП 14187с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 04:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 10:00 | [6 empty] | 125.9167 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП14187с.2 МТЗ МВ КЛС РТП11163с.2
5039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12948 А - вв 47880 |  | 0.38 | 2024-06-19 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 15:00 | [6 empty] | 176.3667 |  |  | Причина выясняется Пробой изоляции Схема сети – Нормальная | ДЗ 1 ступень АВР успешно
5040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РП 333 с.2 - вв 118743 |  | 0.38 | 2024-06-19 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 11:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ вв. 118743 - вв. 104389 ( РТП 333Б )
5041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 333 с.2 - вв 32531 |  | 0.38 | 2024-06-19 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 11:34 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ РТП 333Б - вв. 32531
5042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12269 1-ТП18944 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 14:02 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 12269 с.1 - ТП 18944 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11426 А - вв 33843 |  | 0.38 | 2024-06-19 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 14:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
5044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с4 яч46-РТП16063 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 14:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП16063с1-ПС394дельта выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
5045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16051 1-РП12223 3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 09:00 | [6 empty] | 138.6167 |  |  | В РП12223с.3 откл. МВ РТП16051с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17721 А-ТП18241 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 10:22 | [6 empty] | 186.2833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 14:00 | [6 empty] | 212.35 |  |  | Повреждена ПКЛ 837 - 15148 | АВР, РЗА УСПЕШНО
5048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13650 Б - ТП 17422 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 14:00 | [6 empty] | 212.2333 |  |  | ТП13650Б-ТП17422Б Повреждена | АВР, РЗА Успешно
5049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч13-РТП652 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-19 22:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-19 22:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП652с1-ПС378альфа | АВР успешно
5050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10247 А-ТП15314 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 15:10 | [6 empty] | 109.1667 |  |  | повреждён КЛ ТП 10247 А - ТП 15314 Б, от МТЗ. Отключалось в РП 14100 с.1 - ТП 21430 А. | АВР успешно
5051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19066 1-ТП24269 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 05:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 16:00 | [6 empty] | 250.6333 |  |  | выясняются
5052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с2 яч205-РП14044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 11:00 | [6 empty] | 218.4833 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
5053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22307 А - ТП 25682 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 09:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП 22307А-ТП 25682А | МТЗ
5054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12195 2-РП10013 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 11:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 12195 с.2 - РП 10013 с.2
5055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10275 с.1 - РТП 15046 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 11:13 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП10275с.1 напр. РП15046с.2, пробой изоляции | -
5056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17110 с.1 - ПС Солнцево α ##КЛ 10 кВ РТП 17110 с.1 - ПС Солнцево α ¦ ПС 560 с.3 яч.25 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 11:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12312 А - ТП 12342 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 12:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с12 яч2 - РТП 21021 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 12:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются , пс 361-РП 21021+РП 20156 отключилась ячейка | АВР
5059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10557 А - ТП 13229 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 12:00 | [6 empty] | 167.4333 |  |  | РП18109с.2 отключился МВ РП10044Б-ТП11635А; из-за повреждения КЛ10кВ ТП10557А-ТП13229А | АВР успешно
5060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с13 яч31-РП20159 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 12:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19410 Б - вв 96420 (1) |  | 0.38 | 2024-06-20 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 13:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
5062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10814 А - вв 34265 |  | 0.38 | 2024-06-20 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 08:22 | [6 empty] | 90.6167 |  |  | Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП 10814 А - вв 34265.
5063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч14-РП2875 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-20 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 13:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | Отказавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16235 А - вв 94613 |  | 0.38 | 2024-06-20 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 13:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17871 Б - вв 94186 |  | 0.38 | 2024-06-20 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 10:00 | [6 empty] | 67.2667 |  |  | перегорание предохранителя СП 62 - вв. 93412 (сеть ТП 17817 Б)
5066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч63- РП 10104 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 17:40 | [6 empty] | 26.8167 |  |  | Выясняются
5067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12971 А-ТП10871 4 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 16:51 | [6 empty] | 217.6667 |  |  | повреждение КЛ ТП 12971 А - ТП 10871 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14398 А-ТП14355 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 16:51 | [6 empty] | 217.6333 |  |  | повреждение КЛ ТП 14355 А - ТП 14398 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24468 А - вв 30196 |  | 0.38 | 2024-06-20 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 10:15 | [6 empty] | 18.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ
5070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18249 Б-ТП18243 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 17:00 | [6 empty] | 96.8833 |  |  | Повреждение изоляции
5071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1789 Б-ТП4410 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-20 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 10:30 | [6 empty] | 114.1167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ ТП 1789 Б - ТП 4410 Б
5072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч63- РП 10104 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 17:40 | [6 empty] | 25.1167 |  |  | ТЭЦ-12 с3 яч63- РП 10104 альфа с1 повреждён
5073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2081 А-РП681 3 |  | 6 (6.3) | 2024-06-20 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 16:34 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП681с.3-ТП2081А, пробой изоляции
5074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РТП16141 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 10:00 | [6 empty] | 233 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12751 Б - вв 48786 |  | 0.38 | 2024-06-20 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 15:00 | [6 empty] | 213.2 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
5076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13159 А-ТП12839 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 16:00 | [6 empty] | 238.1333 |  |  | РП14089с.1 отключилось направление 13159А. Повреждена КЛ ТП13159А-ТП12839А | МТЗ
5077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11281 А-ТП11280 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 16:00 | [6 empty] | 238.1167 |  |  | РТП16125с.1 отключилось направление 22181А. Повреждена КЛ ТП11280А-ТП11281А. | МТЗ
5078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16346 А-ТП15272 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 16:00 | [6 empty] | 237.2333 |  |  | РТП16052с.1 - отключилось направление 15005А. Повреждена КЛ 15272А-16346А | МТЗ
5079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20543 Б-ТП15209 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 16:00 | [6 empty] | 236.85 |  |  | РТП19006с.2 отключилось направление 20542Б. Повреждена КЛ 15209Б-20543Б | МТЗ
5080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20587 А - ТП 29901 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 10:00 | [6 empty] | 134.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 20587 А - ТП 29901 А | -
5081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14166 с.2 - ПС Трикотажная ##КЛ 10 кВ РП 14166 с.2 - ПС Трикотажная ¦ ПС 796 с.2 яч.21 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 19:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 15:00 | [6 empty] | 67.2833 |  |  | Повреждена ПКЛ РТП14166с.2-ПС796 | АВР, РЗА Успешно
5082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 834 с3 яч47-РТП18054 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 19:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
5083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18702 Б-ТП16334 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 19:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 10:20 | [6 empty] | 182.4667 |  |  | Пробой изоляции
5084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 28798 Б - вв 115146 |  | 0.38 | 2024-06-20 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 10:00 | [6 empty] | 37.4667 |  |  | повреждение КЛ
5085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РП11096 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 15:00 | [6 empty] | 114.0333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
5086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11813 Б-ТП11898 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 21:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 21:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16195 2-ТП17270 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 21:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10920 А-ТП11705 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 21:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
5089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Г яч30-РП12006 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 22:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 22:34 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
5090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19688 Б - ТП 25173 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 22:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 19688Б - ТП 25173Б. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС80 с3 яч5-РП26134 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 22:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 26134с.2 - ПС 80 - РП 15046 ( 3 РЭР ) | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с3 яч5-РТП15046 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 22:49 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден
5093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с2 яч10-РП17182 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 23:22 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден
5094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16334 Б-ТП16281 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 13:55 | [6 empty] | 157.5167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16099 с.2 - ПС 69 α |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 00:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС69-16099α. Погодные условия: Ветер 3–10 м/с с порывами до 17 м/с Юго-западный, Дождь | СМВ
5096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13144 Б - ТП 13145 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 10:00 | [6 empty] | 248.8167 |  |  | В РТП11152с.2 откл. МВ ТП13150Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15088 с.1 - РП 18015 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 15:21 | [6 empty] | 157.5 |  |  | Повреждение кабельной линии
5098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 655 с.3 яч.33-РП26050 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 02:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 02:43 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС 655 от МТЗ откл МВ РП 26050с.1 ПКЛ РП 26050с.1-ПС 655 работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с7 яч67-РТП16187 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 03:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 16187с.1 - ПС 780 - РП 20179 ( 1 РЭР ) | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4977 А-РТП5425 2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-21 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 12:00 | [6 empty] | 128.3333 |  |  | растяжка | АВР успешно
5101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13430 Б - ТП 19249 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 04:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 22:05 | [6 empty] | 89.5167 |  |  | Повреждение кабельной линии
5102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13461 А - ТП 13490 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 07:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 07:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии
5103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17809 А - ТП 17810 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 07:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17568 Б - ТП 26418 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-21 09:14 | 2024-06-21 10:04 | 2024-06-21 10:05 | 12 | 4 |  | 100 |  | 0.4 | 0.85 | 0.8333 | 9.9996 | причины уточняются, Повреждение КЛ ОЭК 10кВ ТП17568Б-ТП26418Б | Нет условий для работы АВР, АО по двум лучам.
5105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17568 А-ТП26418 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 11:14 | [6 empty] | 1.0167 |  |  | повреждение кл 10кВ ОЭК ТП 17568А-ТП26418А | РТП16174с1 МВ МТЗ кл ТП 22725А
5106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12168 2-ТП24070 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 13:10 | [6 empty] | 122.75 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 16:00 | [6 empty] | 125.1667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12257 1-ТП13747 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 16:00 | [6 empty] | 125.1667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с2ст. яч8-РТП5412 гамма с3 |  | 6 (6.3) | 2024-06-21 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 11:23 | [6 empty] | 48.3667 |  |  | повреждение кл 6 кВ
5110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18456 Б - ТП 18457 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 11:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 Кв ТП18456Б-ТП18457Б | МТЗ
5111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19526 А - вв 99192 (1) |  | 0.38 | 2024-06-21 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 11:30 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28776А-РТП19074с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 10:40 | [6 empty] | 213.9 |  |  | повреждение кл
5113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с3 яч18-РТП20034 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 10:00 | [6 empty] | 116.7333 |  |  | Повреждение изоляции, КЛ РТП20034С1-ПС70 выделена с "землей" | -
5114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26049 1-ТП26573 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 14:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются
5115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11689 Б - вв 37137 |  | 0.38 | 2024-06-21 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 15:00 | [6 empty] | 119.25 |  |  | пробой изоляции
5116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18727 Б - ТП 20241 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 10:00 | [6 empty] | 185.9833 |  |  | Причины выясняются
5117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17149 1-ТП19604 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 11:00 | [6 empty] | 89.4667 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП24407Б - ТП28347Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.А - РП27072 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-21 17:40 | 2024-06-21 18:11 | 2024-06-23 16:00 | 16 | 3 |  | 460 | 1 | 0.9 | 46.3333 | 0.5167 | 8.2672 | уточняются | АО по двум секция нет условий для работы АВР
5119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14283 А - вв 68544 |  | 0.38 | 2024-06-21 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 15:00 | [6 empty] | 213.1 |  |  | пробой изоляции
5120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14224 Б - вв 62889 |  | 0.38 | 2024-06-21 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 18:09 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
5121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.50 - РП27072 с.2 бета |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 16:00 | [6 empty] | 45.6833 |  |  | д/д ЦДП Шишков: на ПС790 АО 18037+27072альфа, 27072бета+26138. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.50 - РТП 26138 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 16:00 | [6 empty] | 45.6667 |  |  | д/д ЦДП Шишков: на ПС790 АО 18037+27072альфа, 27072бета+26138. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21440 А - ТП 13454 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 10:00 | [6 empty] | 39.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13454А-ТП21440А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с1 яч22-РТП5415 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-21 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 10:30 | [6 empty] | 111.9 |  |  | Повреждение КЛ РТП 5415с2 - ПС 111 бета, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12220 с.1 - ТП 13407 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 12:00 | [6 empty] | 41.0667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13406А-ТП13407А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14066 2-ТП10871 1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 14:36 | [6 empty] | 186.85 |  |  | повреждение кл 10кВ
5127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч7-РП11049 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 15:40 | [6 empty] | 91.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ | МНЗ
5128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16111 1-ТП14384 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 15:40 | [6 empty] | 91.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
5129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11865 А-ТП15333 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 12:22 | [6 empty] | 159.9 |  |  | повреждение КЛ ТП 11865 А - ТП 15333А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20058 2-ТП22651 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 12:22 | [6 empty] | 159.9 |  |  | повреждение КЛ ТП 22651 Б - РТП 20058с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 Б - РП 27195 С.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 21:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП27195с.2-ТЭЦ11с.2яч.39(б) Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
5132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12150 с1 яч.6 -ТП27050 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 12:40 | [6 empty] | 228.65 |  |  | повреждение КЛ РТП 12150с1- РТП 27050с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28157 1- ПС 398 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 00:35 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 28157 С1 откл. ВВ - ПС 398, повреждение КЛ МУС - РП 28157 С1- ПС 398 | МТЗ
5134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12310 А - ТП 18660 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 15:00 | [6 empty] | 61.3333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
5135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч8-РТП12174 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 01:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12174с.2 - ПС213Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 2-ТП24951 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 10:00 | [6 empty] | 31.95 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП14158с.2 - ТП24951Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24951 А - ТП29563 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 10:00 | [6 empty] | 31.4667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП24951А - ТП29563А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13302 Б - ТП 20977 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 18:00 | [6 empty] | 183.1333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13302 Б - ТП 20977 Б (отключавшееся направление РП 14081 с.2 - ТП 21946 Б
5139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.3яч.313-РП21077 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 06:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РП 21077 с.2 - ПС 869 бета
5140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12262 с.1 - ПС Бескудниково β##КЛ 10 кВ РП 12262 с.1 - ПС Бескудниково β ¦ ПС 505 с.8 яч.804 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 10:00 | [6 empty] | 241.2333 |  |  | повреждение КЛ
5141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12262 с.2 - ПС Бескудниково δ##КЛ 10 кВ РП 12262 с.2 - ПС Бескудниково δ ¦ ПС 505 с.5 яч.520 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 10:00 | [6 empty] | 241.2333 |  |  | повреждение КЛ
5142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч25-РП16057 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 09:00 | [6 empty] | 167.7 |  |  | в РП16057с.1 откл. МВ ПС212 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с3 яч16-РП14090 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 09:00 | [6 empty] | 167.6667 |  |  | в РП14090с.1 откл. МВ ПС212 гамма+ дельта | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч82-РТП19035 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 10:00 | [6 empty] | 216.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП 19035 сек2 - ТЭЦ 16
5145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12176 с.1 - ПС Тушино α ##КЛ 10 кВ РП 12176 с.1 - ПС Тушино α ¦ ПС 111 с.3 яч.30 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 09:54 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18801 А - ТП 19591 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 09:55 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | ТП | ТП 10кВ №22571 | кабельная перемычка | 10 (10.5) | 2024-06-22 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 10:00 | [6 empty] | 20.6 |  |  | повреждение КЛ ТП 22571Б - Т-Б
5148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20126 1-ТП 24954 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 13:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ.
5149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12579 Б - вв 42707 |  | 0.38 | 2024-06-22 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 11:44 | [6 empty] | 212.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП 12579Б - вв 42707
5150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч51-РТП11168 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 11:00 | [6 empty] | 43.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
5151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11252 Б-ТП11245 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 17:10 | [6 empty] | 145.6667 |  |  | в РП 12282 с.2 АО МВ ТП 22397 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 11245 Б - ТП 11252 Б
5152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15380 Б - ТП 16987 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 16:00 | [6 empty] | 239.8167 |  |  | Выясняются
5153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24423 А - вв 98031 |  | 0.38 | 2024-06-22 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 10:00 | [6 empty] | 40.9167 |  |  | Электропробой КЛ 0,4 кВ ТП 24423 А - вв 98031 | .
5154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10052 2-ТП12305 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 17:13 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10052 с.2 откл. МВ 12305 А. Выделены 2 повреждённые кл: 10052с2-12305А (искрит воронка в ТП 12305), 12304А-12994А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12547 Б-РТП10052 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 17:13 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10052 с.2 откл. МВ 12547 Б; КЛ 10 КВ РТП10052с.2-КТП12547Б работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18640 Б - ТП 21952 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 17:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ ТП18640Б-ТП21952Б | АВР успешно
5157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.2 яч.206-РП19130 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 16:35 | [6 empty] | 238.9833 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15110 с.2 - ПС Миусская ##КЛ 10 кВ РТП 15110 с.2 - ПС Миусская ¦ ПС 342 с.2 яч.46 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 11:00 | [6 empty] | 87.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
5159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5302 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2024-06-22 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 19:21 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ 6 кВ ПС 90 - РТП 5302 альфа повреждена. | АВР успешно.
5160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5302 с.1 - ПС90 β |  | 6 (6.3) | 2024-06-22 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 19:21 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ 6 кВ ПС 90 - РТП 5302 бета повреждена | АВР успешно.
5161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с1Б яч17-РП997 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-22 20:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 20:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
5162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13906 А - ТП 13969 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-22 21:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | МТЗ успешно
5163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14191 с.1 - РТП 19195 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 14:00 | [6 empty] | 134.6333 |  |  | повреждение кл | МТЗ успешно
5164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21612 А-ТП15645 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-22 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 14:28 | [6 empty] | 62.8333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4871 Б - ТП 4875 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-23 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 00:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч8-РП12299 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 00:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП 12299с2 - ПС 111, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17031 2-ТП21518 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 01:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | РТП 17031 с.2 работа МТЗ яч 21518 Б
5168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10 кВ ТП 21799Б - ТП30449Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 01:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
5169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15153 с.1 - ТП 25497 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 10:00 | [6 empty] | 55.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП13661А-ТП13675А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12092 с.1 - ТП 23664 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 11:30 | [6 empty] | 56.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП12438Б-ТП18796Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12030 1-ТП10497 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 04:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 04:21 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РКЛ РТП 12030с.1 - ТП 10497А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12573 Б - ТП 12738 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 04:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 13:00 | [6 empty] | 80.0667 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП12573Б - ТП12738Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11685 А-ТП12367 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 06:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
5174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17498 Б - ТП 19327 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 09:23 | [6 empty] | 0 |  |  | АО по ТМ в РП 26136 сек.2 откл. ячейка ТП 27555 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1Б яч10-РТП15095 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 10:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП15095с1-ПС690 | АВР успешно
5176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1Г яч24-РТП15105 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 10:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РП15105с1-ПС690 | АВР успешно
5177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП376 2-ТП1357 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-23 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 10:00 | [6 empty] | 71.5167 |  |  | Причины выясняются | АВР
5178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19500 Б - ТП 24418 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 10:43 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | МТЗ
5179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15609 А - ТП 29677 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 09:52 | [6 empty] | 70.4333 |  |  | АО В РП 12114 сек.1 отключилась ячейка ТП 26474 А. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 15609 А - ТП 29677 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17070с.2 - ПС 679 с.3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 17:00 | [6 empty] | 149.55 |  |  | поврежден
5181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч44-РТП16017 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 12:46 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 16017 с.2 - ПС 690 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15193 с.2 - РП 14063 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 14:00 | [6 empty] | 48.5833 |  |  | Повреждение КЛ воронки 10кв в РП15193 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16051(с.1)-ПС632 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 10:00 | [6 empty] | 68.1833 |  |  | РП16051с.1 отключился МВ ПС632, из-за повреждения КЛ10кВ РП16051с.1 - ПС632 | АВР успешно
5184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 762 с1 яч36-РТП16051 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 11:00 | [6 empty] | 69.1667 |  |  | Внешние воздействия повреждение ПКЛ10кВ РП16051с.2-ПС762бета Схема сети – Нормальная | АВР успешно
5185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6654 Б-ТП6659 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-23 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП6654 Б-ТП6659 Б
5186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6549 1-ТП6411 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-23 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 13:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП6549 1-ТП6411 Б | -
5187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с.4 яч.9 - РТП 12201 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 14:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён ПКЛ ПС 762 - РП 12201 альфа, от МТЗ | АВР успешно
5188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20924 А - РТП 16017 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 14:35 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 16017 с.2 - ТП 20924 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17354 Б-ТП22545 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 15:27 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП17354Б-ТП22545А | АВР успешно
5190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20663 А-ТП14768 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 15:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП14768А-ТП20663А | АВР успешно
5191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12031 1-ТП30217 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 14:25 | [6 empty] | 117.9 |  |  | Повреждена КЛ РТП 12031с1 - ТП 30217А
5192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11084 2-ТП17940 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции 2-х кл 10 кВ РП 11084 с.2 - ТП 17940 Б и РП 11149 с.1 - ТП 11979 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч31А-РТП21159 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-23 17:07 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с2 яч31-РТП18120 бета с2 показания на УПК хорошие, поврежден спаренный РТП 21159 - ТЭЦ 25 | успешно
5194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с1 яч27-РТП12031 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 14:25 | [6 empty] | 117.0667 |  |  | Повреждена КЛ РТП 12031с1 - ПС 111
5195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с4 яч37-РТП12284 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 11:47 | [6 empty] | 65.85 |  |  | Повреждение изоляции
5196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 505 сек7 яч712-РТП21032 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 10:00 | [6 empty] | 63.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП21032с.2-ПС505бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13316 Б - ТП 17979 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 16:00 | [6 empty] | 213.1667 |  |  | повреждение КЛ
5198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18023с.2 - ПС Бескудниково β##КЛ 10 кВ РТП 18023 с.2 - ПС Бескудниково β ¦ ПС 505 с.7 яч.705 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 16:00 | [6 empty] | 213.05 |  |  | повреждение КЛ
5199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20313 Б-ТП15691 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 12:02 | [6 empty] | 112.4833 |  |  | Повреждение изоляции
5200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11030 с.1 - ТП 11626 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 16:00 | [6 empty] | 236 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП11030с1 - ТП11626А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС48 с2 яч51-РП17068 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 16:00 | [6 empty] | 236 |  |  | в РП17068с1 отключился ВЭ - ПС48альфа+бета причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11272 Б-ТП11273 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-23 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 16:00 | [6 empty] | 234.6833 |  |  | в РП 11031 с.2 АО МВ ТП 15361 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 11272 Б - ТП 11273 Б
5203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с1 яч17-РТП16048 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 12:50 | [6 empty] | 180.8167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10кВ РТП 16048 сек2 - ПС 809 бета, с двух сторон отболчена, установлены ИКЖ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17452 Б-ТП17464 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 12:50 | [6 empty] | 180.8167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16048 с.2 - ТП 17451 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 12:50 | [6 empty] | 180.8167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч11-РТП21185 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 14:00 | [6 empty] | 61.8333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
5207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15533 Б-ТП15540 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 16:00 | [6 empty] | 255.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ ТП15533Б - ТП15540Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18175 с.2 - ПС597 β |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 01:36 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ 10 кВ РТП 18175с.2 - ПС 597 бета повреждена. | АВР успешно
5209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14935 Б - ТП 14960 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 03:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 03:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
5210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22084 Б-ТП19747 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 03:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 03:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 19747Б - ТП 22084Б | -
5211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22541 Б - ТП 22567 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 07:05 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 19034 с.2 отключился ВЭ 18219 Б. Выделена поврежд. КЛ 10 кВ ТП22541Б -ТП 22567Б работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14187 1-ТП17686 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 07:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ РП 14187 с1-ТП 17686 А | МТЗ
5213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1В яч5-РП14078 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 07:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 14078-ПС 56 альфа | АВР успешно
5214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19503 Б-ТП22294 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 08:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 19503 Б - ТП 22294 Б
5215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Г яч36-РП12006 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 15:00 | [6 empty] | 54.0833 |  |  | пробой изоляции.
5216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15082 с.1 - ПС Лосинки β ##КЛ 10 кВ РП 15082 с.1 - ПС Лосинки β ¦ ПС 164 с.1 яч.37 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 16:00 | [6 empty] | 246.55 |  |  | повреждение КЛ
5217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП6856А-вв53203-вв52897 |  | 0.38 | 2024-06-24 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 16:05 | [6 empty] | 6.5 |  |  | Деффект КМ на КЛ 0,4 кВ ТП 6856 А направление вв 52897 - вв 53203 | отсутсвует
5218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3995 А - вв 50336 |  | 0.38 | 2024-06-24 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 10:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 3995 А - вв 50336 | АВР
5219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч32-РП18030 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 16:20 | [6 empty] | 197.15 |  |  | Повреждение изоляции
5220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч1-РП16033 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 11:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП16033с1-ПС790альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27066 с.2 - ПС Свиблово ##КЛ 10 кВ РТП 27066 с.2 - ПС Свиблово ¦ ПС 790 с.1 яч.15 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 11:37 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ПКЛ ПС790 - РП15008+27066(ОЭК) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 570 Б - вв 48728 |  | 0.38 | 2024-06-24 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 15:24 | [6 empty] | 194.9833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 570 Б - вв 48728 | АВР
5223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РП10154(с2)-РТП27099(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 16:00 | [6 empty] | 243.3333 |  |  | в РП 27099с.1 от МТЗ откл МВ РП 10154с.2 в РП 10154с.2 повреждение опорных изоляторов ЛР РП 27099с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 2-ТП 26969 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 10:00 | [6 empty] | 213.3333 |  |  | Выясняются.
5225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17105 с.1 - ТП 19711 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 11:00 | [6 empty] | 44.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19711 А - ТП 19710 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 11:00 | [6 empty] | 44.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10632 Б - вв 42231 |  | 0.38 | 2024-06-24 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 14:27 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции.
5228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | РП4300с.2-ПС46Б яч.45 |  | 6 (6.3) | 2024-06-24 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 12:00 | [6 empty] | 69.2667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
5229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20307 Б-ТП20308 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 12:00 | [6 empty] | 236.85 |  |  | Повреждение изоляции
5230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч21-РП15085 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 12:00 | [6 empty] | 236.8333 |  |  | Повреждение изоляции
5231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с2 яч19-РТП15125 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 15:00 | [6 empty] | 71.6667 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС221 МТЗ МВ КЛ РТП15125альфа+бета
5232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2891 Б - ТП 6836 Б |  | 6 (6.3) | 2024-06-24 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 10:00 | [6 empty] | 89.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП 2891 Б - ТП 6836 Б | АВР успешно
5233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП676 1-ТП360 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-24 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 17:04 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП676с.1-ТП360А, пробой изоляции
5234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч138-РТП15083 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 15:24 | [6 empty] | 237.75 |  |  | Повреждение изоляции
5235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3622 А - ТП 4568 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-24 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-24 20:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ ТП3622А-ТП4568-ТП3770 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11424 А - вв 35735 |  | 0.38 | 2024-06-24 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 10:00 | [6 empty] | 12.4833 |  |  | Растяжка фазы "Ж"
5237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч8-РТП21010 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 10:15 | [6 empty] | 227.15 |  |  | Повреждение изоляции
5238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч6-РП17080 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 10:15 | [6 empty] | 227.1333 |  |  | Повреждение изоляции
5239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч24-РТП21010 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 10:15 | [6 empty] | 225.8833 |  |  | Повреждение изоляции
5240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18132 1-ТП23868 |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 16:25 | [6 empty] | 63.6333 |  |  | Природные воздействия Повреждена КЛ ТП 22207 А - ТП 22213 А | АВР, РЗА Успешно
5241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4930 А - вв 44233 |  | 0.38 | 2024-06-25 01:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 18:45 | [6 empty] | 17.5167 |  |  | Выясняется
5242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11370 Б - ТП 12391 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 02:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 11370 Б - ТП 12391 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с1 яч17-РП5614 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-25 03:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 03:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 5614 с 2 - ПС 394 бета
5244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.51 - РТП 18012 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 10:00 | [6 empty] | 51.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП18012с.1-ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15568 Б - вв 98744 |  | 0.38 | 2024-06-25 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 09:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: КЛ 0,4 кВ ТП 15568 Б - вв 98744 повреждён | АВР
5246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14442 Б - вв 36509 |  | 0.38 | 2024-06-25 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 16:40 | [6 empty] | 30.1167 |  |  | Замечания: КЛ 0,4 кВ ТП 14442 Б - вв 36509 повреждён | АВР
5247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11168 1-ТП14765 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 10:00 | [6 empty] | 23.3 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП10969А - ТП20666А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10778 Б - вв 54887 |  | 0.38 | 2024-06-25 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 18:00 | [6 empty] | 7 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6454 Б-ТП6549 1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-25 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 11:23 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ-6кВ
5250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10734 Б - ТП 22652 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 12:22 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10061 с.1 откл. МВ 11683 Б. Выделена поврежд.кл ТП10734Б-ТП22652Б Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27726 Б-РТП27131 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 13:00 | [6 empty] | 96.5667 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП12918А - ТП16425А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ10кВ ПС 843 д-РТП 28199(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 13:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
5253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21138 1-ТП10770 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 13:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются
5254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18382 А-ТП23091 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 15:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 15:11 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ в РП14151с.1 откл. МВ напр. ТП18382А, пробой изоляции.
5255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4215 1-РП2143 1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-25 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 22:32 | [6 empty] | 28.85 |  |  | Повреждена КЛС 6 кВ РП 2143 с1 - РП 4215 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21100 с.1 - ТП 10706 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 10:00 | [6 empty] | 39.2333 |  |  | повреждение КЛ ТП10706А-РП21100 с.1 | МТЗ, АВР успешно
5257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15260 Б - ТП 15264 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 10:00 | [6 empty] | 159.2333 |  |  | В РП14090с.2 откл. МВ ТП15210Б из-за повреждения КЛ10кВ ТП15260Б-ТП15264Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17012 2-ТП23563 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 19:08 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ РП17012 с.2-ТП23563Б | МТЗ, АВР успешно
5259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17736 А-ТП17388 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 19:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 14:29 | [6 empty] | 90.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12006 2-ТП26921 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 19:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 15:00 | [6 empty] | 67.05 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14267Б-ТП18780Б | АВР успешно
5261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП12008 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 15:00 | [6 empty] | 161.7 |  |  | выясняется
5262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с2 яч33-РП14031 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 15:00 | [6 empty] | 161.7 |  |  | выясняется
5263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 1-ТП15831 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 16:00 | [6 empty] | 234.7 |  |  | Выясняются.
5264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ПС 69 β |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-25 22:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС69 - РТП 17001 бета
5265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с5 яч55-РТП14177 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 16:00 | [6 empty] | 233.35 |  |  | Повреждение ПКЛ
5266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | РТП19126альфа с.1-ПС 28 с.3 яч.304 |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 10:00 | [6 empty] | 227.3333 |  |  | на ПС 28 повр. в яч. РТП 19126 + РТП 21113 | МТЗ
5267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч29-РП10013 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 10:00 | [6 empty] | 56.2833 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ РП 10013 с.1 - ПС Раушская альфа
5268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч1-РТП14087 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 03:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 09:00 | [6 empty] | 149.7833 |  |  | РТП14087с.1 отключился МВ ПС212 из-за повреждения КЛ10кВ РТП14087с.1-ПС212 | АВР успешно
5269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч10-РТП2263 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-26 03:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 246.45 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 6 кВ РП 2263 с.1 - ТЭЦ 20 альфа | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
5270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13059 Б - ТП 13255 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 09:00 | [6 empty] | 149.3333 |  |  | Внешние воздействия РТП19022с.2(ОЭК) отключился ВВ ТП13059Б из-за повреждения КЛ10кВ ТП13059Б-ТП13255Б Схема сети – Нормальная | АВР успешно
5271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч11-РП12182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 03:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 09:00 | [6 empty] | 149.15 |  |  | РП12182с.1 отключился МВ ПС212альфа из-за повреждения КЛ10кВ РП12182с.1 - ПС212альфа | АВР успешно
5272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4630 1-ТП2148 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-26 04:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 11:00 | [6 empty] | 54.9167 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП4630с.1 - ТП2148А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч9-РП17164 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 10:00 | [6 empty] | 51.75 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС 603 МТЗ МВ КЛ РП17164альфа+бета.
5274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч3-РП17164 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 10:00 | [6 empty] | 51.6667 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС 603 МТЗ МВ РП17164гамма+дельта.
5275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ТП | ТП20744 | ТП20744 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-06-26 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 20:37 | [6 empty] | 12.1667 |  |  | Повреждение Т-Б в ТП 20744 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП17043с.1-РТП18090с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 245.7 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 17043 с.1 - РТП 18090 с.1 | МТЗ
5277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15589 А - ТП 15801 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 245.3167 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12948 Б - вв 47880 |  | 0.38 | 2024-06-26 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 15:00 | [6 empty] | 28.2167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
5279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19182 1-ТП28376 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 10:00 | [6 empty] | 22.7667 |  |  | повреждение ТП23443А- ТП31269А | АВР успешно
5280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17059 с.1 яч.3-ТП15176 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-26 11:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛС 10 кВ РП 15176 с2 - РП 17059 с1 с ОЗЗ.
5281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15164 2-ТП20718 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 14:00 | [6 empty] | 48.95 |  |  | повреждение КМ в РТП 15164с2 - ТП 20718Б
5282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28193с1-ПС554 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 242.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 1588 (с.1) - ТЭЦ 20 |  | 6 (6.3) | 2024-06-26 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 12:00 | [6 empty] | 44.95 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19115 1-ТП23208 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 14:00 | [6 empty] | 93.6 |  |  | повреждение изоляции КЛ
5285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18119 1-ТП20566 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 233.5667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 Кв ТП22776А-ТП20567А | МТЗ
5286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16176 1-ТП18479 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 233.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП18481А-ТП18482А | МТЗ
5287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18671 Б - ТП 24137 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 10:00 | [6 empty] | 112.6833 |  |  | пробой изоляции ТП18671Б- ТП24137Б | АВР успешно
5288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4871 А - ТП 4875 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-26 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 14:00 | [6 empty] | 44.2333 |  |  | РКЛ 6 кВ ТП 4871А - ТП 4875А повреждена. | АВР успешно.
5289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 2-ТП11226 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 237.4167 |  |  | повреждена КЛ 10 кВ ТП13723Б - ТП27208Б, КЛ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
5290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17019 с.2 - ПС370 с.7 яч.35 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 237.4 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 17019 с2 - ПС 370 альфа | МТЗ
5291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20609 А-ТП20623 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 235.3167 |  |  | повреждение изоляции КЛ
5292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч3-РП14078 гамма с4 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 235.2833 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
5293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч39-РП14072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 20:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 12:00 | [6 empty] | 231.1833 |  |  | повреждении изоляции КЛ
5294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с3 яч55-РТП18072 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 233.6833 |  |  | уточняются
5295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с3 яч49-РП17016 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 233.5833 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
5296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП30210А РТП15034с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 15:00 | [6 empty] | 160.5333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 15034 с1 - ТП 30210 А | МТЗ
5297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14963 А - ТП 19273 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 22:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 233.4833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 14963 А - ТП 19273 А | МТЗ
5298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18656 Б-ТП18655 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 23:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 226.4 |  |  | пробой изоляции | АВР
5299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18967 А - ТП 18983 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 10:00 | [6 empty] | 178 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч61-РТП19157 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 254.7333 |  |  | повреждение изоляции КЛ
5301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10052 с.1 - ТП 12547 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 09:00 | [6 empty] | 31.1333 |  |  | По ТМ: в РП 19181 с.1 откл. МВ 25334 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с2 яч16-РП18052 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 04:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 04:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
5303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с2 яч22-РП18052 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 04:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
5304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч16-РТП15191 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 10:50 | [6 empty] | 246.3 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19123 с.1-ТП21375 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 10:00 | [6 empty] | 243.7167 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19123с1 - ТП 21375А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5049(с1)-РП 5057(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-06-27 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 14:00 | [6 empty] | 199.3333 |  |  | Дефект КМ на КЛ 6кВ в РП 5049с1 - 5057 с1 | КЛ выедена осмотром
5307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18186 2-ТП12814 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 15:00 | [6 empty] | 56.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12814Б-РП20128с1 | АВР успешно.
5308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11761 Б - вв 35427 |  | 0.38 | 2024-06-27 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 13:00 | [6 empty] | 124.5833 |  |  | пробой изоляции
5309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14703 А-ТП30556 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 247.3167 |  |  | Аварийное откл КЛ ТП14703А-ТП30556А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч59- РП 12065 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 246.2333 |  |  | КЛ повреждена | АВР успешно
5311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11480 А - ТП 11603 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 246.2333 |  |  | причины выясняются | АВР успешно
5312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10145 Б - вв 74246 |  | 0.38 | 2024-06-27 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 246.1 |  |  | Выясняются | АВР успешно
5313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 839 с.4/яч.403 - РП 12157 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 246.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12157с.2-ПС839бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч25-РП26098 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 245.6833 |  |  | Повреждение КЛ
5315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-9 гамма - РП11187 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 245.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13192 А - ТП 13725 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 10:00 | [6 empty] | 190.6 |  |  | Повреждена КЛ ТП13192А-ТП13725А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС710 β |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 244.35 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС710-15098β. | СМВ
5318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15098 с.1 - ПС 710 α |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 244.35 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС710-15098а. | СМВ
5319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с4 яч8-РТП20186 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 244.35 |  |  | Повреждены ПКЛ 10 кВ ПС 710 - РП 20186 альфа и ПС 710 - РП 15098 альфа (15 РЭР). От МТЗ. | АВР успешно
5320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13351 А - ТП 19484 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 10:30 | [6 empty] | 189.45 |  |  | повреждение КЛ
5321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26138 2-ТП25007 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 241.4667 |  |  | Аварийное откл КЛ 10кВ РП 26138с.2. - ТП 25007 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17037 1-ТП16755 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-27 15:09 | 2024-06-27 15:36 | 2024-07-07 10:00 | 10 | 3 | 0 | 150 | 2 | 0.5 | 234.85 | 0.45 | 4.5 | Повреждение 2-х КЛ 10 кВ ТП 16755 А, Б – ТП 22762 А, Б . | АО от МТЗ
5323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16755 Б-ТП22762 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 15:09 | [6 empty] | 0 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ ТП16755 Б-ТП22762Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17089 с.1 - РП 17078 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 12:00 | [6 empty] | 44.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП17078с.2-РП17089с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15092 А - ТП 29961 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 240.3167 |  |  | В РП 15092 С1 откл. МВ- ТП 144704 А, повреждение КЛ МКС РП 15092 С1-ТП 29961 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17190 1-ТП26279 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 15:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
5327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 альфа с1 яч7-РП18153 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 14:00 | [6 empty] | 46.2333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 554 альфа с1 яч7-РП18153 с1
5328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10109 2-ТП23387 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 15:00 | [6 empty] | 119.0167 |  |  | повреждение КЛ
5329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16303 Б - ТП 31459 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 19:07 | [6 empty] | 2.9833 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19156 1-ТП26346 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 239.5833 |  |  | повреждение изоляции 20 район. 27.06.2024 16:25 (МСК) аварийное откл. КЛ 10 кВ РТП19156 1-ТП26346 А
5331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6410 А - вв 49613 |  | 0.38 | 2024-06-27 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 15:12 | [6 empty] | 190.7833 |  |  | Повреждение изоляции
5332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6410 А - вв 49613 к3 |  | 0.38 | 2024-06-27 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 15:12 | [6 empty] | 190.7333 |  |  | Повреждение изоляции | -
5333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6874 Б - вв 84542 |  | 0.38 | 2024-06-27 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 10:00 | [6 empty] | 233.5 |  |  | Повреждение изоляции
5334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с44 яч405-РТП17190 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 16:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
5335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч18-РТП16195 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 13:00 | [6 empty] | 236.0833 |  |  | Повреждение изоляции
5336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с1 яч22-РТП16180 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 18:17 | [6 empty] | 48.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП 16180 сек2 - ПС 809 а+б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4650 Б - РТП 5301 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-27 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 14:00 | [6 empty] | 164.1667 |  |  | Причина выясняется Повр. РКЛ 6 кВ РП5301с2-ТП4650Б при ОЗЗ. | СМВ
5338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27760 А-ТП27418 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 19:07 | [6 empty] | 72.95 |  |  | выделена поврежденная КЛ 10кВ ТП 27418А - ТП 27760А - отключена с двух сторон, вывешены плакаты по ТБ
5339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч77-РП11175 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 15:00 | [6 empty] | 236.6333 |  |  | пробой изоляции
5340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17301 Б - ТП 18574 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-28 16:24 | [6 empty] | 22.0333 |  |  | Аварийное откл поврежденной КЛ 10 кВ ТП17301Б-ТП18574Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19228 Б-ТП16896 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 17:07 | [6 empty] | 238.5167 |  |  | Повреждение изоляции
5342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11962 А - ТП 16311 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 236.75 |  |  | В РП 11084 С1 откл. МВ -ТП 16311 А, повреждение КЛ МКС ТП 16311 А-ТП 11962 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 20005 с.2 - ТП 24894 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 19:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 19:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
5344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17851 А-ТП23623 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 19:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 10:00 | [6 empty] | 230.1333 |  |  | Повреждёна КЛ 10кВ ТП17851А-ТП23623А | АВР успешно
5345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22017 А-ТП18211 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 10:00 | [6 empty] | 38.0833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18211А-ТП22017А | АВР успешно
5346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21724 Б - ТП 30781 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 19:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 16:00 | [6 empty] | 236.05 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП21724Б-ТП30781Б.
5347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22965 Б-ТП12000 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 15:00 | [6 empty] | 89.35 |  |  | Повреждение КЛ | РТП 18199 с.2 работа МТЗ яч 23993 Б
5348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч8-РП14027 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 12:00 | [6 empty] | 249.4167 |  |  | повреждение изоляции КЛ
5349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч31-РТП18120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 250.3833 |  |  | повреждение изоляции КЛ
5350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14075 2-ТП15521 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 07:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 09:46 | [6 empty] | 146.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
5351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17066 с.1 - ТП 12985 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 11:31 | [6 empty] | 51.8667 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП30388Б - РП11030 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 248.3333 |  |  | Причины выясняются. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 606 с3 яч39 - РТП 19182 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 245.8 |  |  | ПКЛ поврежден | АВР
5354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10019 1-ТП24893 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 15:00 | [6 empty] | 146.9333 |  |  | РТП10019с1 откл. МВ от МТЗ ТП24893Б из-за повреждения КЛ РТП10019с1 - ТП24893Б | АВР успешно
5355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10064 1-ТП10447 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 243.2167 |  |  | В РП 10064 С1- ТП 10447 А повреждение повреждение КЛ МКС РП 10064 С1- ТП 10447 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10369 1-ТП10435 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 10:00 | [6 empty] | 69.2167 |  |  | в РП 10369 С1 откл. МВ - ТП 10435 Б КЛ МКС ТП 10394 Б-ТП 15813 Б и КЛ МКС ТП 14386 Б- ТП 15907 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27144 с2-ТП28382 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 242.8 |  |  | Причины выясняются | АВР
5358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч32 - РП 19119 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 242.65 |  |  | на ПС 17 откл МВ 19119гама+дельта, причины выясняются | АВР
5359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14554 А-ТП18416 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 240.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с6 яч36-РП18079 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 234.0333 |  |  | РП18079с2-ПС682 | АВР успешно
5361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18718 А - ТП 28764 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 234.0167 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП 18718А-ТП 28764А | МТЗ
5362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18873 А-ТП12531 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 233.6667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
5363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14973 Б - ТП 29826 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 233.1833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14973Б - ТП31226Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10659 Б-ТП16224 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 15:00 | [6 empty] | 141.9667 |  |  | пробой изоляции.
5365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24700 А-ТП28800 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 232.7167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 28800 А - ТП 24700 А
5366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12473 А-ТП15371 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 237.1333 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП12473А-ТП15371А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20946 А-ТП24426 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 18:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 237.05 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 20946 А - ТП 24426 А
5368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 397 - РТП 28066с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 10:00 | [6 empty] | 158.6833 |  |  | выясняются. | АВР успешно
5369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27967 А-ТП10842 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 15:00 | [6 empty] | 139.4667 |  |  | пробой изоляции.
5370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23218 Б-ТП11933 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 230.45 |  |  | пробой изоляции
5371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22345 Б - ТП 27553 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 20:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 10:33 | [6 empty] | 14.2 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с3 яч308-РП11068 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 15:00 | [6 empty] | 138.0167 |  |  | пробой изоляции.
5373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10545 А - ТП 18965 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 235 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10197 А-ТП10909 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:00 | [6 empty] | 234.6667 |  |  | Повреждена РКЛ ТП15906А-РП19184с2 | АВР успешно
5375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16339 А-ТП16340 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-28 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-29 10:00 | [6 empty] | 10.7333 |  |  | Повреждение изоляции
5376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22345 А - ТП 27553 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 11:09 | [6 empty] | 34.0333 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20001 1-ТП23519 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 254.7167 |  |  | поврежден
5378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25342 Б - ТП 29314 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 254.45 |  |  | поврежден
5379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10672 Б - ТП 28478 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 17:00 | [6 empty] | 134.1667 |  |  | поврежден
5380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 305 с1 яч23-РТП1395 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-29 03:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 11:00 | [6 empty] | 127.5667 |  |  | пробой изоляции
5381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12480 А - ТП 12732 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 250.5 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16053 1-ТП15044 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 249.4667 |  |  | РП16053с.1 - отключилось направление 15044А. Выделили поврежденную КЛ ТП13736А-ТП13760А | МТЗ
5383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 2-ТП11226 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 248.8167 |  |  | РП10149с.2 отключилось направление ТП11226Б. Повреждена КЛ 10149с.1-11226Б | МТЗ
5384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27227 Б-ТП20353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 245.2333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2820 Б-ТП4731 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-29 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 10:00 | [6 empty] | 117.7167 |  |  | Повреждение КЛ
5386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1344 с.1 - ТП 4076 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-29 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 242.4 |  |  | Причины выясняются
5387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч63-РТП16137 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 10:10 | [6 empty] | 68.4833 |  |  | пробой изоляции
5388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16140 2-ТП25664 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 10:00 | [6 empty] | 236.1833 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП21624Б-ТП25664Б | АВР успешно
5389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11047С2 - РТП16140С2 яч. 18 |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 10:00 | [6 empty] | 236.1667 |  |  | пробой изоляции
5390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.2 - ПС69 Δ |  | 6 (6.3) | 2024-06-29 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 241.95 |  |  | Повреждение ПКЛ 6Кв ПС69 - РП 5311 дельта | -
5391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5311 с.2 - ПС 69 γ |  | 6 (6.3) | 2024-06-29 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 241.95 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3323 1-ТП3190 А |  | 6 (6.3) | 2024-06-29 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 11:41 | [6 empty] | 189.4333 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ ТП3190А-ТП3323с1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30677 А-ТП13203 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 17:04 | [6 empty] | 26.3833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч61-РТП18098 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 12:32 | [6 empty] | 212.6167 |  |  | Пробой изоляции
5395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15917 А-ТП23083 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 20:17 | [6 empty] | 147.8667 |  |  | пробой изолдяции
5396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20055 1-ТП24057 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 18:38 | [6 empty] | 194.2167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч14-РТП16075 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 15:00 | [6 empty] | 142.5667 |  |  | выясняется
5398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21958 Б - вв 108261 |  | 0.38 | 2024-06-29 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 15:00 | [6 empty] | 22.2333 |  |  | Растяжка 3-х фаз
5399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17194 с.1 - ТП 22999 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 17:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 238.6167 |  |  | выясняется
5400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч21-РТП14029 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 15:00 | [6 empty] | 164.8333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4737 Б - РТП 5303 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-06-29 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 237.2 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 731 с6 яч75-РП14026 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 14:00 | [6 empty] | 235.1333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
5403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10038 с.1 - ТП 11370 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 158.65 |  |  | в РП 10038с.1 от МТЗ откл МВ ТП 11370Б КЛ 10кВ РП 10038с.1 - ТП 11370Б работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10104 2-ТП24118 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 19:10 | [6 empty] | 47.0833 |  |  | причины выясняются | АВР
5405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10324 (2) - РТП 15049 (2) |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 235.7 |  |  | откл. МВ в РП15049с.2 напр. РП10324с.2, пробой изоляции
5406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22071 Б - ТП 22075 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 235.1667 |  |  | выясняется
5407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17492 А-ТП13219 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 157.1667 |  |  | Повреждение КЛ ТП17492А-ТП13219А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч14-РТП12020 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:00 | [6 empty] | 235.0333 |  |  | Повреждение КЛ РП12020с1-ПС112альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13899 А-РТП15052 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 10:00 | [6 empty] | 84.8 |  |  | откл. МВ в РП15052с.2 яч КТПН29390, пробой изоляции
5410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ п/с431А-РТП18108с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 00:50 | [6 empty] | 169.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ПС АЗЛК № 431-РП18108Альфа | МТЗ АВР успешно
5411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч11-РП5618 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-30 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 255.95 |  |  | Повреждение КЛ | -
5412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч35-РП16127 сигма с3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 00:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 153.9333 |  |  | откл. МВ в РП16127 напр. ПС770 сигма+омега | -
5413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РТП18120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 14:00 | [6 empty] | 181.9 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП17092 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 14:00 | [6 empty] | 181.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
5415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч7-РП11064 С1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 255.2333 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РП 11064 с.1 - ПС 750 | -
5416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21958 А - вв 108261 |  | 0.38 | 2024-06-30 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 15:00 | [6 empty] | 13.8167 |  |  | пробой изоляции. | -
5417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч14-РТП14054 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 254.5667 |  |  | откл. МВ в РП14054с.2 яч. ПС396, пробой изоляции | -
5418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч45-РП18113 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 15:00 | [6 empty] | 229.5 |  |  | откл. МВ в РП18113с.2 яч ПС770, пробой изоляции | -
5419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18765 А - ТП 18766 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 03:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 252.1667 |  |  | выясняется | -
5420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12122 1-ТП13710 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 15:00 | [6 empty] | 177.5 |  |  | Замечания: В РП 12122 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 13710 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13710 А - ТП 20532 А. | -
5421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1А яч4-РТП11197 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 249.15 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
5422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19148 с.2 - ПС 90 α |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 07:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 248.6167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС90 - 19148 альфа
5423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с1 яч15-РТП21137 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 12:00 | [6 empty] | 243.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | мтз
5424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8/яч.26 - РП 18011 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 10:00 | [6 empty] | 48.0833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП18011с2-ПС46 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15194 1-ТП16903 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 16:00 | [6 empty] | 54.0667 |  |  | Повреждение изоляции | -
5426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с.2 яч.32-РТП19036 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 246 |  |  | д\д ЦДП Корешков: АО На ПС 46 отключилась ячейка 15110 + 20124 + 19036 бета. В результате повреждения ПКЛ 10 кВ РП 19036 сек.1 - ПС 46 бета | -
5427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16903 А-ТП16911 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 245.3167 |  |  | Повреждение изоляции | -
5428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 1-ТП19264 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 244.9667 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ | -
5429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с4 яч404-РТП19123 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 16:35 | [6 empty] | 101.2333 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11334 Б - ТП 23388 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 15:00 | [6 empty] | 99.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 11334 Б - ТП 23388 Б | мтз
5431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч48-РТП11095 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 243.8833 |  |  | выясняется | АВР успешно
5432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 665 с1 яч37-РТП17018 альфа C2, ПС 665 с1 яч37-РТП17018 альфа+ с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 243.8333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | РП 19030 с1-РП 19029 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 243.8 |  |  | Причины выясняются | -
5434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1Б яч12-РТП19030 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 243.8 |  |  | Причины выясняются | -
5435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18169 с.2 - ПС665 Δ |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 242.9667 |  |  | На ПС 665 повреждена КМ (течь масла, трещина) ПКЛ 10 кВ ПС 665 - РТП 18169 дельта. | АВР успешно.
5436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18169 с.2 - ПС 665 γ |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 242.9667 |  |  | ПКЛ 10 кВ ПС 665 - РТП 18169 повреждена по показаниям УПК. | АВР успешно.
5437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч11-РТП18008 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 139.95 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 18008 с--ПС 785 альфа | МНЗ
5438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23471 А-ТП23135 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 241.7667 |  |  | повреждение КЛ | -
5439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15391 Б-ТП16979 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 241.2833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
5440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП15439 Б-ТП23800 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 241.0667 |  |  | Причины выясняются | -
5441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч36-РП15020 бета с1, ПС 630 с2В яч36-РП15020 бета с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 12:00 | [6 empty] | 116.8667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19487 Б-РП16008 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 240.6167 |  |  | повреждение изоляции | -
5443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП16903 | ТП16903 РУ 10 кВ яч.1 присоед. Т-А П | 10 (10.5) | 2024-06-30 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 09:00 | [6 empty] | 41.3833 |  |  | Повреждение изоляции ТП 16903А- КП Т-А | -
5444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1А яч11-РП14138 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 144.3167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21121С2 - РП12006С1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 144.2333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП27101с1-17617А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 185.95 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 27101 с.1 - ТП 17617 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 11:00 | [6 empty] | 89.2333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14029 1-ТП19385 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 237.7833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП19412А-ТП23730А | МТЗ
5449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14640 А - ТП 28683 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 12:00 | [6 empty] | 41.15 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП14640А-ТП28683А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13826 А - вв 61697 |  | 0.38 | 2024-06-30 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 10:00 | [6 empty] | 230.9833 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 13826 А - вв 61697 повреждена. | АВР успешно.
5451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11855 Б - вв 42682 |  | 0.38 | 2024-06-30 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 15:00 | [6 empty] | 210.6667 |  |  | Растяжка фазы "З"
5452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785 с4 яч.38- РТП27148а+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 18:05 | [6 empty] | 141.4667 |  |  | Повреждение ПКЛ 27148-ПС 785 альфа | РП аб-та
5453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2А яч15-РП14078 гамма с3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 20:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
5454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13701 Б - ТП 19208 Б |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 10:00 | [6 empty] | 61.3833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии ТП13701Б-ТП19208Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17097 1-ТП16225 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 15:00 | [6 empty] | 114.2667 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13285А-ТП15393А | МТЗ
5456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 1-ТП16212 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 180.9 |  |  | Выясняются. | -
5457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11961 А - вв 116299 |  | 0.38 | 2024-06-30 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-30 22:03 | 2024-06-30 22:16 | 2024-06-30 22:40 | 1 |  |  |  |  | 0.01 | 0.6167 | 0.2167 | 0.2167 | выясняется. | Отсутсвует
5458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28637 А-ТП18894 А |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 13:00 | [6 empty] | 37.75 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ в РП
5459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14910 Б-ТП14988 Б, КЛ10кВ ТП14910 Б-ТП14988 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 231.95 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2А яч4-РТП11166 альфа с1, ПС 630 с2А яч4-РТП11166 альфа с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 10:00 | [6 empty] | 57.8167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РТП11166 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 10:00 | [6 empty] | 57.8167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17755 А - ТП 17756 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 10:00 | [6 empty] | 225.7667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15096 с.1 - ТП 16528 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 15:05 | [6 empty] | 134.5833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11092 2-ТП11672 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 11:00 | [6 empty] | 220.8333 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ 11672Б - ТП12472Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч9-РП11049 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 11:00 | [6 empty] | 220.8333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч16-РТП18073 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 06:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 10:00 | [6 empty] | 195.2667 |  |  | Выясняются
5467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11825 Б - вв 39923 |  | 0.38 | 2024-07-01 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 16:20 | [6 empty] | 81.25 |  |  | Выясняется | АВР успешно
5468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч22-РТП16163 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 09:31 | [6 empty] | 217.5167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16163с2 - ПС796гамма
5469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11505 А - вв 54763 (1) |  | 0.38 | 2024-07-01 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 16:30 | [6 empty] | 8.1667 |  |  | пробой изоляции
5470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10539 А-ТП16686 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 11:33 | [6 empty] | 243.05 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП10539А - ТП16686А
5471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12921 А-ТП12355 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 11:33 | [6 empty] | 243.05 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12921А - ТП12355А
5472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч29-РТП16044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 222.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 16044 с2 - ПС 334 | ДЗ 1 ступень
5473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч7-РП15055 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-01 10:09 | 2024-07-01 10:15 | 2024-07-10 16:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 221.85 | 0.1 | 0.8 | Нет условий для работы АВР, КЛ 10 кВ ТЭЦ-23 - РП 15055 альфа и бета повреждены ранее. Причина: Повреждение КЛ 10 кВ ПС Измайлово №32 –10199 | АО от МТЗ
5474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4756 1-ТП3855 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-01 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 10:00 | [6 empty] | 23.8167 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РП 4756 с.1 - ТП 3855 Б; Электропробой КЛ 6кВ ТП 3855 Б - ТП 4623 Б. | МТЗ
5475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10038 с.1 - ТП 11578 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 16:00 | [6 empty] | 245.55 |  |  | В РП 10038 С1 откл. МВ-ТП 11578 Б, повреждение КЛ МКС ТП 11691 Б- ТП 16423 Б, и КЛ РП 10038 С2- ТП 10286 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15000 А - ТП 25508 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 10:00 | [6 empty] | 95.35 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с3 яч19 - РП 12193 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 14:58 | [6 empty] | 28.0333 |  |  | АВарийное откл. ПС 46 с3 яч19 - РП 12193 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с1 яч10-РТП18003 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 220.85 |  |  | повреждение КЛ
5479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 15055 с2 - РП 16188 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 11:28 | [6 empty] | 71.1333 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15923 Б - ТП 15924 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 17:38 | [6 empty] | 173.2833 |  |  | повреждение изоляции ТП15924Б-ТП15923Б | кс
5481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15111 с.1 - ТП 31427 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 11:05 | [6 empty] | 22.4 |  |  | пробой изоляции ТП31427А-РП15111с.1
5482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 342 с3 яч16-РТП15109 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 10:00 | [6 empty] | 92.2333 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 15109 с.1 - ПС 342 (Повреждение концевой воронки в РТП) | АВР успешно
5483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 416 с4 яч128-РТП6170 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-01 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 218.2333 |  |  | Повреждение изоляции
5484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16522 Б - вв 76318 |  | 0.38 | 2024-07-01 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 14:50 | [6 empty] | 97.0167 |  |  | Межфазное замыкание. | КС
5485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4533 Б - ТП 4653 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-01 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 218.15 |  |  | Повреждена КЛ ТП 4533 Б - ТП 4653 Б | АВР,РЗА Успешно
5486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14038 2-ТП21457 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 11:00 | [6 empty] | 116.3333 |  |  | повреждение кл
5487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с3 яч53-РТП18089 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 217.1667 |  |  | аварийное откл. ПС 806 с3 яч53-РТП18089 бета с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП887 1-ТП4519 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-01 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 217.1667 |  |  | РП5440с1-ТП4519А | АВР успешно
5489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13947 А - ТП 19382 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:25 | [6 empty] | 121.4 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2132 1-ТП4086 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-01 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 15:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 885 с.1 - ТП 2362 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-01 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 15:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11072 с.1 - ПС Эра 686 α |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:10 | [6 empty] | 192.45 |  |  | на ПС 110кВ ЭРА № 686 повреждение КМ фид. 11072альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11900 А - ТП 11980 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 15:00 | [6 empty] | 94.6667 |  |  | Пробой изоляции | авр успешно
5494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16005 2-ТП18697 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 11:30 | [6 empty] | 211 |  |  | Повреждение изоляции.
5495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15083(с.2)-РТП 16005(с.2) |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 11:30 | [6 empty] | 210.9 |  |  | Повреждение изоляции
5496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10562 Б - СП 941 Б |  | 0.38 | 2024-07-01 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 10:00 | [6 empty] | 65.3333 |  |  | В ТП 10562 Б перегорание предохранителя - СП 941, повреждение КЛ МКС ТП 10562 Б- СП 941.уст. КВЭС с ТП 30588 Б - СП 941. | предохранитель
5497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 32 с2 яч7-РТП19009 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 18:10 | [6 empty] | 97.3667 |  |  | На ПС32 отключилась ячейка 19009+10199. Повреждена КЛ РТП19009-ПС32 | МТЗ
5498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16178(с2)-РТП18130(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 215.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП16178С2-РП18130С1 (выделена осмотром) | -
5499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с6 яч34-РТП16178 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 215.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП16178С-ПС214альфа | авр
5500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 214 с6 яч34-РТП16178 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 215.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП16178С-ПС214альфа | авр
5501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | ТП | ТП-18989 | ТП-18989 Т-А | 10 (10.5) | 2024-07-01 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 23:32 | [6 empty] | 6.55 |  |  | пробой изоляции КЛ ТП 18989 А - Т-А (перемычка в отсеке трансформатора ) | мтз
5502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с3 яч51-РТП17087 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 17:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
5503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26597 Б - ТП 27815 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-01 18:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП26597Б-ТП27815Б
5504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 12520 (А)-ТП 12525 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 15:20 | [6 empty] | 68.1667 |  |  | Повреждён КЛ ТП 12525 А - ТП 12520 А, от МТЗ | АВР успешно
5505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с1 яч7-РП14163 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 11:23 | [6 empty] | 64.0167 |  |  | Повреждение изоляции.
5506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14272 А - ТП 15259 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 11:00 | [6 empty] | 135.5333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 14272А-15259А. | АВР успешно.
5507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11241 2-ТП15776 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 12:20 | [6 empty] | 184.8667 |  |  | повреждён КЛ РП 11241 с.2 - ТП 15776 А, от МТЗ | АВР успешно
5508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12770 Б - ТП 12817 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 12:50 | [6 empty] | 208.3333 |  |  | Отключилось направление РП12018с.2 - ТП12770Б. Повреждена КЛ ТП12770Б-ТП12817Б.
5509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13718 А-ТП13708 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 12:50 | [6 empty] | 208.3333 |  |  | В РП 11155 с.2 АО МВ ТП 13050 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 13708 А - ТП 13718 А
5510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12841 Б - ТП 22393 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 12:50 | [6 empty] | 208.3333 |  |  | РП11155с.1 откл направление ТП13050Б. Повреждена КЛ 10 кВ 12841Б-22393Б. | МТЗ
5511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16567 Б-ТП17474 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 12:50 | [6 empty] | 208.3333 |  |  | Повреждена КЛ 16567Б-ТП17474Б
5512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16339 Б-ТП15690 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 20:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 11:12 | [6 empty] | 158.6 |  |  | Повреждение изоляции
5513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17367 Б-ТП17366 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 13:10 | [6 empty] | 207.8833 |  |  | Повреждение изоляции
5514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19163 с.2 - ПС Ангелово ##КЛ 10 кВ РП 19163 с.2 - ПС Ангелово ¦ ПС 28 с.2 яч.205 |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 16:25 | [6 empty] | 66.5167 |  |  | АВР, РЗА успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП15087 1-ТП16435 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 11:40 | [6 empty] | 204.7 |  |  | Повреждение изоляции
5516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19015 с.1-ТП30251А |  | 10 (10.5) | 2024-07-01 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:00 | [6 empty] | 208.8333 |  |  | По ТМ в РТП 19015с.1 откл МВ - ТП 30251А, ОЗЗ на ПС пропало.
5517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21266 А - ТП 24209 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 17:35 | [6 empty] | 185.5667 |  |  | АВР, РЗА успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21699 А - ТП 21700 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 17:35 | [6 empty] | 185.5333 |  |  | АВР, РЗА успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12384 А-ТП12383 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 12:17 | [6 empty] | 59.5333 |  |  | Замечания: В РП 17061 сек.1 обнаружен откл. МВ ТП 28397 А. В результате повреждения кабельной перемычки 10 кВ с луча А СШ В/Н на ШВНМ - А | -
5520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11403 А - ТП 14414 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 255.05 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 11403 А - ТП 14414 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 18424 | РУ 10кВ Присоединение трансформатора Б | 10 (10.5) | 2024-07-02 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 17:00 | [6 empty] | 16 |  |  | Повреждение КМ в ТП 18424 Б напр Т-Б | МТЗ
5522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12945 Б - вв 48158 (2) |  | 0.38 | 2024-07-02 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 254.6667 |  |  | Замечания: Выделена повреждённая КЛ 0,4 кВ ТП 12945Б-вв48158(2). Отключена, плакты установлены. | АВР успешно.
5523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21876 Б-ТП22910 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 15:45 | [6 empty] | 85 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18976 А-ТП15599 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 03:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 11:00 | [6 empty] | 79.3833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11129 2-ТП11716 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 04:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 09:00 | [6 empty] | 244.45 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП11716А-РП10077с2 | АВР успешно.
5526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21624 А - ТП 25664 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 05:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 15:00 | [6 empty] | 225.3 |  |  | выясняется. Повреждена КЛ 10кВ Тп25664А-ТП21624А. | АВР успешно
5527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12567 А - ТП 18662 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 05:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 15:00 | [6 empty] | 225.1333 |  |  | выясняется. Повреждена КЛ 10кВ ТП12567А-ТП18662А. | АВР успешно
5528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с5 яч511-РП14032 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 15:00 | [6 empty] | 225.1167 |  |  | АВР успешно. | АВР успешно.
5529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19395 А - ТП 28951 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:40 | [6 empty] | 154.5833 |  |  | пробой изоляции ТП19395А- ТП28951А | АВР успешно
5530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19333 Б-ТП11812 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 247.2333 |  |  | АО в РП 17037 сек.2 направление ТП 30808 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 19333 Б - ТП 11812 Б | -
5531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с4 яч36-РП27140 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 08:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 13:00 | [6 empty] | 220.2167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24462 Б-РТП19131 2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 08:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 14:00 | [6 empty] | 77.1333 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП24410Б - ТП30575Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч6-РП12078 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 15:39 | [6 empty] | 30.65 |  |  | АО Верин П.В. ПС 46: в 07:28 АО от МТЗ яч. 10 кВ фид. 12078. В результате повреждения ПКЛ 10 кВ РП 12078 сек.3 - ПС 46 | -
5534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13220 А-ТП10814 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 246.8833 |  |  | АО в РП 16039 сек.1 направление ТП 19322 А. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 13220 А - ТП 10814 А | -
5535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13798 Б - ТП 17475 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 12:10 | [6 empty] | 74.8333 |  |  | Замечания: В РТП 19010 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 24824 Б. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13798 Б - ТП 17475 Б.
5536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч45-РТП16148 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 15:00 | [6 empty] | 101.05 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
5537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19051 с.1 - ТП 23366 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 13:00 | [6 empty] | 145.6667 |  |  | Замечания: В РТП 29011 с.1 от МТЗ откл. ВВ яч. напр. ТП 15205 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 23366 А - РТП 19051 с.1. | МТЗ
5538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.2/яч.43 - РТП 17153 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 10:00 | [6 empty] | 46 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП17153с.2-ПС810бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч28-РП14137 альфа+ с1, ПС 825 с4 яч28-РП14137 альфа+ с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 243.95 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП14137с.1 - ПС825а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с4 яч36-РТП18041 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 243.9167 |  |  | Повреждение КЛ
5541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 А-ТП15554 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 243.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП13893А - ТП15554А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16139 1-ТП14288 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 15:00 | [6 empty] | 146.6833 |  |  | Выясняются. Повреждена КЛ 10кВ ТП11934А-ТП21937А. | АВР успешно
5543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21840 Б-ТП18869 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 237.6333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП18869Б - ТП21840Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26228 Б-ТП21840 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 237.25 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП21840Б - ТП26228Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11628 Б - ТП 20671 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:26 | [6 empty] | 141.65 |  |  | Повреждение КЛ ТП11628Б-ТП20671Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6658 А - вв 91713 |  | 0.38 | 2024-07-02 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 243.1167 |  |  | ТП6658А-вв91713 КЛ повреждена | АВР
5547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12219 А - ПС Павелецкая β ##КЛ 10 кВ ТП 12219 А - ПС Павелецкая β ¦ ПС 750 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 237.0333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12219с.1 - ПС750бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч103Б-РТП10046 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 242.95 |  |  | повреждение КЛ | успешно
5549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 27870 А - вв 95317 |  | 0.38 | 2024-07-02 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 242.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 27870 А - вв 95317
5550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с2 яч8-РТП19002 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:31 | [6 empty] | 98.6 |  |  | Замечания: В РП 19002 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ПС 417. Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 19002 с.1 - ПС 417.
5551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с2 яч12-РП18064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:31 | [6 empty] | 98.6 |  |  | Замечания: В РП 18064 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ПС 417. Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 18064 с.1 - ПС 417.
5552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 28391 А - вв 108487 |  | 0.38 | 2024-07-02 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 235.45 |  |  | Повреждение КЛ
5553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11611 Б - вв 97747 |  | 0.38 | 2024-07-02 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 241.25 |  |  | выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 11611 Б - вв 97747
5554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП21323 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 14:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются
5555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12219 А - ПС Павелецкая α ##КЛ 10 кВ ТП 12219 А - ПС Павелецкая α ¦ ПС 750 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 235.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12219 - ПС750альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18706А-ТП 31401(РЖД) |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 234.7 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18706А-ТП РЖД | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 10226 (А)-ТП 10280 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 240.65 |  |  | откл от МТЗ повреждён КЛ ТП 10226 А - ТП 10280 А | АВР успешно
5558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14939 Б - ТП 16785 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-02 15:36 | 2024-07-02 16:04 | 2024-07-09 19:00 | 40 | 5 |  | 1300 |  | 0.03 | 171.4 | 0.4667 | 18.668 | В РТП 19067с.1 АО МВ ТП 25075А (ОЭК ЮГ) В РТП 19067с.2 АО МВ ТП 25075Б (ОЭК ЮГ) | МТЗ
5559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | ТП | ТП 16785 | ТП16785 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-07-02 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 19:00 | [6 empty] | 171.4 |  |  | В ТП 16785Б повр. Т-Б | ПП
5560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 731 с1 яч19- РП 19100 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 17:10 | [6 empty] | 145.0667 |  |  | Причины выясняются | АВР
5561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч29-РП12099 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 18:40 | [6 empty] | 194.3333 |  |  | РП 12099с1 повреждение КМ КЛ - ТЭЦ16бета
5562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17846 А-ТП18869 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 12:10 | [6 empty] | 187.5 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП17846А - ТП18869А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20693 А - ТП 26442 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 239.0667 |  |  | Повреждение КЛ ТП20693А-ТП26442А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч25-РТП21047 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 14:15 | [6 empty] | 165.2833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП21047с.1 - ТЭЦ9. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч10 - РП12194 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 14:45 | [6 empty] | 21.75 |  |  | Повреждение КЛ РП12194с2-ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11260 А - ТП 13726 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 19:00 | [6 empty] | 49.8333 |  |  | Замечания: В РТП 16118 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 15880 А В РТП 16118 с.1 откл. МВ яч. напр. ТЭЦ 23 альфа, напряжение на ЛР присутствует. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13726 А - ТП 11260 А.
5567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч12-РП12078 с4 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 13:52 | [6 empty] | 92.6833 |  |  | Повреждение ПКЛ РП12078с4-ПС112 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с1 яч4-РТП18014 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 14:50 | [6 empty] | 237.5667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20201 А-ТП24582 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 238.6667 |  |  | Повреждение КЛ ТП20201А-ТП24582А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10971 Б - ТП 11317 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 237.9667 |  |  | Выясняются. Повреждена КЛ 10кВ ТП10971Б-ТП11317Б. | АВР успешно
5571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17905 А - вв 107867 |  | 0.38 | 2024-07-02 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 237.65 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 17905А - вв.107867
5572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч16-РП15182 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 14:31 | [6 empty] | 66.9167 |  |  | Повреждение ПКЛ РП15182с2-ПС112 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18830 А-ТП18829 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 19:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с5 яч37-РТП14038 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 20:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ.
5575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с6 яч46-РТП16142 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 20:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 20:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются.
5576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124 1-ТП21392 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 17:15 | [6 empty] | 44.2833 |  |  | Повредились КЛ КТП21392А-ТП21393А, КЛ ТП21391А-ТП21394А | АВР, РЗА Успешно.
5577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч11-РТП17192 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 20:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 15:00 | [6 empty] | 90.0167 |  |  | пробой изоляции
5578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10619 Б - ТП 10860 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 09:00 | [6 empty] | 155.8667 |  |  | РП10140с1 откл. МВ от МТЗ ТП10231Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП10619Б-ТП10860Б | АВР успешно
5579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15977 Б - ТП 16545 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 10:00 | [6 empty] | 180.4167 |  |  | ТП 15976 - произведен осмотр оборудования. Выявленные дефекты: повреждение воронки на Т-А АВР работал успешно . | авр работал успешно
5580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19973 А - ТП 25199 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 09:00 | [6 empty] | 155.4 |  |  | РП10140с1 откл. МВ от МТЗ ТП19642А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП25199А-ТП19973А | АВР успешно
5581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТРП | РТП 28066 | РТП 28066 РУ 10кВ С2 | 10 (10.5) | 2024-07-02 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-02 22:56 | 2024-07-02 23:11 | 2024-07-05 00:05 | 3 |  |  |  | 1 | 0.05 | 49.15 | 0.25 | 0.75 | АО КЛ 10 кВ ПС «Матвеевская» №845 – РП 17196 (на балансе аб-та, АВР не успешно) . Из-за ремонтной схемы обесточено частично: РТП 28066 с.2 (по с.1 напряжение не пропадало) | АО от МТЗ
5582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч3-РП17164 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 232.8333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ
5583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27134 1-ТП11157 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 16:00 | [6 empty] | 64.7667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с2 яч24-РТП18089 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 23:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 232.5833 |  |  | Аварийное откл ПС806 -РП18089с.1альфа+РП 17037с.2бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15106 1-ТП20654 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 11:05 | [6 empty] | 227.4 |  |  | пробой изоляции ТП20652А-ТП20653А | АВР успешно
5586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14134 2-ТП18832 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-02 23:45 | 2024-07-03 00:14 | 2024-07-12 16:00 | 20 | 5 | 0 | 1200 | 1 | 0.9 | 232.25 | 0.4833 | 9.666 | АО КЛ 10 кВ РП 14134 – ТП 18832 Б, ранее АО КЛ 10 кВ РП 16004 – 20333А . Нет условий для работы АВР. | АО от МТЗ
5587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17398 А-ТП17717 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:00 | [6 empty] | 232.25 |  |  | Повреждение изоляции | МТЗ
5588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11479 Б-ТП11478 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 15:00 | [6 empty] | 62.6667 |  |  | пробой изоляции
5589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10481 А - ТП 12928 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 255.5167 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 10481 А - ТП 12928 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28194с1-РП155с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 254.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с1 яч25-РТП12107 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 01:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 254.2667 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 12107 с.1 - ПС 398 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с1 яч25-РТП19122 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 01:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 254.2667 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 19122 с.2 - ПС 398 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15640 А-ТП17734 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 17:10 | [6 empty] | 207.0667 |  |  | Повреждение изоляции
5594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13863 А - ТП 27899 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 79.6667 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 13863 А - ТП 27899 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18316 Б - ТП 30262 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 02:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются.
5596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч16-РП12238 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 03:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 78.85 |  |  | Повреждена ПКЛ РП12238с.1-ТЭЦ23альфа | мтз
5597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18828 А-ТП18830 А, КЛ10кВ ТП18828 А-ТП18830 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 03:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 14:15 | [6 empty] | 250.7333 |  |  | Повреждение изоляции.
5598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч13-РП10021 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 11:05 | [6 empty] | 124.1333 |  |  | пробой изоляции
5599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 343 с1 яч13-РП2219_4187 с1, ПС 343 с1 яч13-РП2219_4187 с1 Уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-03 07:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 248.6 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16007 1-ТП20359 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 08:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
5601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20180 2-ТП10353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 01:00 | [6 empty] | 207.35 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ
5602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с4 яч31-РТП19185 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 216.15 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ
5603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Ленинградская №810 - РТП 27136 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 11:00 | [6 empty] | 238.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с2 яч204-РП19163 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 16:25 | [6 empty] | 28.2333 |  |  | Повреждение КЛ РП 19163с1 - ПС 578, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.2/яч.41 - РТП 15146 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-03 12:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14187 2-ТП16810 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 13:00 | [6 empty] | 72 |  |  | Повреждение КЛ
5607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16633 Б - вв 87081 |  | 0.38 | 2024-07-03 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 242.1833 |  |  | повреждение изоляции
5608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13077 Б - ТП 13122 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 211.9667 |  |  | КЛ ТП13077-ТП13122Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП17159с.2 - РП17160с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:25 | [6 empty] | 241.7167 |  |  | Повреждение КЛ РП 17159с2 - РТП 17160с1, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2430 А - вв 128539 |  | 0.38 | 2024-07-03 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 241.0833 |  |  | в ТП 2430 А перегорание предохранителя - вв.128539, в ТП 2430 Б перегорание предохранителя - вв.128539, повреждение КЛ МКС ТП 2430 А-вв. 128539. и ТП 2430 Б-вв. 128539, уст. КВЭС | предохранитель
5611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24409 А - вв 39392 (2) |  | 0.38 | 2024-07-03 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 240.7667 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ
5612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12687 (вв54339 - вв 60043) |  | 0.38 | 2024-07-03 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 240.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ
5613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч42-РП15061 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:35 | [6 empty] | 240.4 |  |  | Повреждение КЛ РП 15061 - ТЭЦ 21 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с3 яч23-РП14072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 239.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17380 А-ТП25887 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 11:36 | [6 empty] | 234.8833 |  |  | Повреждение изоляции
5616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 26122 с.2 - ПС Павелецкая ##КЛ 10 кВ РП 26122 с.2 - ПС Павелецкая ¦ ПС 750 с.8 яч.64 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 238.7833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
5617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12103 с.2 - ТП 19855 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 238.7833 |  |  | В РП 18043 С2-откл. МВ-ТП 15229 Б, повреждение КЛ МКС МКС РП 12103 С2-ТП 19855 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП687 1-ТП1459 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-03 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 17:00 | [6 empty] | 71.3833 |  |  | В РП 687 С1 откл. МВ - 14 59 А, повреждение КЛ МКС- РП 687 С1-ТП 1459 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17033 2-ТП25955 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 238.2667 |  |  | Повреждение КЛ
5620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с.2В яч.34-РТП20031 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 237.9167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14031 с.1 - ТП 13298 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 14:20 | [6 empty] | 19.9333 |  |  | выясняются | -
5622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20588 А - ТП 29901 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 236.3167 |  |  | ТП20587А- ТП29901А | успешно
5623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15924 Б - ТП 15927 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 236.3167 |  |  | ТП15927А-ТП15924А | успешно
5624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10811 Б - ТП 12920 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 23:08 | [6 empty] | 50.95 |  |  | повреждена КЛ ТП 10811Б - ТП 12920Б
5625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с5 яч55-РТП16191 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 20:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 17:00 | [6 empty] | 68.2333 |  |  | пробой изоляции
5626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч4-РП10037 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 16:00 | [6 empty] | 67.1167 |  |  | пробой изоляции
5627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18074 1-ТП20397 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 17:30 | [6 empty] | 19.9167 |  |  | КЛ не повреждалась
5628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11517 Б - ТП 15342 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 233.95 |  |  | В РП 11083с.1 от МТЗ откл МВ ТП 11517Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч14-РП687 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-03 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 17:00 | [6 empty] | 66.45 |  |  | Повреждение КЛ
5630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | РТП17020с.2 - РТП19067с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 233.3 |  |  | В РТП 19067с.1 АО МВ РТП 17020с.2
5631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 09:53 | [6 empty] | 58.95 |  |  | Повреждение КЛ РП15120с2-ПС46бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10866 Б - ТП 12885 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 57.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП10866Б-ТП12885Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25351 А-ТП23132 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 255.2667 |  |  | выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 25351 А - ТП 23132 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14130(с.1)-РП14131 бетта |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 09:30 | [6 empty] | 248.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18149 с.2 - ПС Солнцево α ##КЛ 10 кВ РТП 18149 с.2 - ПС Солнцево α ¦ ПС 560 с.2 яч.12 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 255.0667 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 560 с2 яч12-РП14034 альфа с1
5636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч18-РТП18149 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 255.0667 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 560 с4 яч18-РТП18149 бета с2 | -
5637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч18-РП14034 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 255.0667 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 560 с4 яч18-РП14034 бета с1 | -
5638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч62Б-РТП20001 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 15:00 | [6 empty] | 158.0333 |  |  | пробой изоляции
5639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10636 Б - ТП 17708 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 01:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 254.9333 |  |  | повреждение КЛ ТП 10636 Б - ТП 17708 Б | успешно
5640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16104 1-ТП14379 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 56.7833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с4 яч54-РТП29007 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 10:40 | [6 empty] | 249.1667 |  |  | Повреждение КЛ РП 29007с1 - ПС661
5642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с7 яч71-РТП11219 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 199.7 |  |  | пробой изоляции | -
5643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с4 яч30-РТП17044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 253.6 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РТП 17044 с.2 - ПС 780
5644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15194 2-ТП16913 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 11:12 | [6 empty] | 152.7 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16545 А-ТП16546 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 55.5 |  |  | Повреждена воронка ТП16546А - ТП16545А
5646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14379 А-ТП19779 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 55.2333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16913 Б-ТП19468 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 11:12 | [6 empty] | 152.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17332 Б-ТП17333 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 253.0833 |  |  | пробой изоляции
5649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17870 Б - ТП 21202 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 03:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 252.95 |  |  | повреждение КЛ ТП21202Б-ТП17870Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4025 Б-ТП921 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-04 03:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 252.7167 |  |  | пробой изоляции
5651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 27179 с2-ПС 378 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 252.25 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РТП 27179 с.1 - ПС 378
5652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 630 с2 яч11-РП2184 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-04 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:40 | [6 empty] | 54.05 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП2184с.2 - ПС630. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с2 яч24-РП11186 альфа+ с1, ТЭЦ-9 с2 яч24-РП11186 альфа+ с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 249.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП6 - 11186 - ТЭЦ9а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч15-РП5139 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-04 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 17:00 | [6 empty] | 129.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10185 с.1 - РП 27073 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 07:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 11:01 | [6 empty] | 291.3333 |  |  | Откл вручную с ОЗЗ в РП10185с1-РП29038с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16264 А-ТП24449 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 14:00 | [6 empty] | 52.05 |  |  | пробой изоляции
5657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19962 А-ТП23521 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 245.95 |  |  | повреждение изоляции КЛ
5658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20585 А - вв 105439 |  | 0.38 | 2024-07-04 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 245.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 20585 А - вв 105439 к1. Выделена осмотром. | отсутсвует
5659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 4474 С1 н. РП 2344 |  | 6 (6.3) | 2024-07-04 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 245.3167 |  |  | АО по ТМ В РП 4474 сек.1 откл. МВ РП 2344
5660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19030 2-ТП25091 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 10:00 | [6 empty] | 47.2 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РП19030с2-ТП25091Б
5661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1781 А - ТП 3232 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-04 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 245.15 |  |  | АО в РП 4215 сек.1 откл. ВВк направление ТП 3461 А
5662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с1 яч13-РТП14055 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 245.0833 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РП14055с2-ПС780
5663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20992 Б - ТП 27771 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 244.9833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП27771Б-ТП20992Б | МТЗ 1 ступень
5664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП333 1-ТП423 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-04 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 243.6167 |  |  | повреждение КЛ
5665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч20-РТП18072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 10:00 | [6 empty] | 69 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 18072 с2 -- ТЭЦ 26 бета-РП 17028 бета | мтз
5666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15189 с.1 - ТП 17976 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 15:00 | [6 empty] | 169.9 |  |  | Повреждение КЛ
5667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4215 1-ТП2830 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-04 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 11:14 | [6 empty] | 213.3333 |  |  | АО в РП 4215 сек.1 при ОЗЗ вручную отключили ячейку ТП 2830 А. В результате повреждения КЛ 6 кВ РП 4215 сек.1 - ТП 2830 А
5668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12655 Б - вв 48060 |  | 0.38 | 2024-07-04 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 10:00 | [6 empty] | 20.0667 |  |  | Неполнофазный режим работы.
5669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч63- РП 10104 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 11:00 | [6 empty] | 236.0333 |  |  | Причина выясняется | АВР
5670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч86- РТП 14180 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 11:00 | [6 empty] | 236.0333 |  |  | Причина выясняется | АВР
5671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18640 А - ТП 21952 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 09:10 | [6 empty] | 138.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП18640А-ТП21952А | МТЗ 1 ступень
5672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 гамма с.5 - 12285 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 239.65 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ РП 12285 с2 - ПС 370 дельта | мтз
5673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17030 с.2 - ТП 18973 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 239.65 |  |  | уточняются | -
5674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч42-РП16065 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 239.65 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 16065 с2 - ПС 370 альфа | мтз
5675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 18195 с.1 - вв 14517 |  | 0.38 | 2024-07-04 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 238.9 |  |  | повреждение КЛ
5676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17807 А - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 16:00 | [6 empty] | 238.2833 |  |  | ПКЛ 10 кВ ПС 665 - ТП 17807 альфа откл от МТЗ с ПС, КЛ повреждена. | АВР успешно.
5677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12979 А - ТП 14656 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 12:00 | [6 empty] | 42.15 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП12979А-ТП14656А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14314 Б - ТП 15564 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 11:00 | [6 empty] | 112.8667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13096 Б - ТП 18368 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 87.8667 |  |  | КЛ ТП13096Б-ТП18368Б работала в нормальном режиме , пробой изоляции | АВР успешен
5680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20116 2-ТП11364 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 13:00 | [6 empty] | 162.3 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 20156 с.2 - ПС Очаково ##КЛ 10 кВ РП 20156 с.2 - ПС Очаково ¦ ПС 214 с.4 яч.408 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 14:00 | [6 empty] | 235.2667 |  |  | повреждение изоляции каб линии
5682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с1 яч27-РП5427 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-04 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:45 | [6 empty] | 139.5667 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 5427с1 - ПС 111 альфа, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: максимально направленная защита
5683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП5434 с1-ПС 111 с1 яч27 |  | 6 (6.3) | 2024-07-04 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:45 | [6 empty] | 139.4333 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 5434с1 - ПС 111 альфа, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: максимально направленная защита
5684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 655 с4 яч36-РТП14144 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-04 22:08 | 2024-07-04 22:32 | 2024-07-14 16:00 | 8 | 1 |  | 160 |  | 0.2 | 233.8667 | 0.4 | 3.2 | В РП 14144 С1 отключился МВ - ПС 655 | (нет условий для работы АВР, ремонтная схема из-за повреждения ПКЛ Маяковская № 690)
5685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 1264 (с1) - ПС 6 сигма |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 02:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 | [6 empty] | 237.9167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19260 Б-ТП19252 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 253.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП459 А-ТП2054 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 14:25 | [6 empty] | 155.4333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10717 А - ТП 28452 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 14:00 | [6 empty] | 58.8833 |  |  | В РП 14144 С1 отключился МВ - ТП 25100 А, КЛ ТП 10717 А - ТП 28452 А имеет повреждение
5689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 20 кВ ТП 72362 А - СП 71074 с1 |  | 20 (21) | 2024-07-05 03:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 12:00 | [6 empty] | 104.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11105 2-ТП11313 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 12:00 | [6 empty] | 176.7333 |  |  | Повреждение изоляции КМ в ТП 11668Б КЛ ТП11668Б -ТП12974Б | МТЗ
5691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 70 Б - вв 98797 |  | 0.38 | 2024-07-05 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 11:00 | [6 empty] | 30.8333 |  |  | в ТП 70 Б (ОЭК) : перегорание предохранителя Ф-"Ж" Повреждение КЛ МКС ТП 70 Б (ОЭК) - вв. 98797, уст. КВЭС С ТП 70 Б (ОЭК)- на вв. аб-та-вв. 77656. | предохранитель
5692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6837 Б - ТП 6845 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 05:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:39 | [6 empty] | 203.0167 |  |  | повреждена КЛ 6837Б-6845Б | МТЗ
5693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП5038 2-ТП6814 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:39 | [6 empty] | 202.9 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ РТП5038С2-ТП6858Б | МТЗ
5694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч23-РТП16164 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 12:57 | [6 empty] | 198.2833 |  |  | повреждение КЛ ПС 796 - 16164 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с4 яч26-РП5057 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 248.8167 |  |  | повреждение ПКЛ 5057с1-ПС334а | МТЗ
5696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19125 с.2 - ТП 21595 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:30 | [6 empty] | 248.9667 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19125с2 - ТП 21595Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21273 Б - ТП 21275 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 07:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 248.45 |  |  | Повреждение КЛ ТП 21273Б - ТП 21275Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15111 с.2 - ТП 31427 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 11:00 | [6 empty] | 194.2 |  |  | пробой изоляции ТП31427Б-РП15111с.2
5699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10778 Б - вв 36849 |  | 0.38 | 2024-07-05 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 16:30 | [6 empty] | 7.1167 |  |  | пробой изоляции
5700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10787 А-ТП14330 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 11:19 | [6 empty] | 97.8167 |  |  | Повреждение КЛ ТП 14330 А- ТП 10787 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 167.6667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч59-РТП15029 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 14:00 | [6 empty] | 218.7167 |  |  | уточняются
5703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч5 - РТП 78 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 244.6667 |  |  | КЛ повреждена, со стороны ПЦ отболчена в колпаках. | АВР успешно
5704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20027 2-ТП22419 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 244.5833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП20027с1 - ТП22419Б | АВР работал успешно
5705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4598 2-ТП2772 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 09:23 | [6 empty] | 213.8667 |  |  | аварийное откл. КЛ 6 кВ РТП4598с.2-ТП2772 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1954 Б-ТП3345 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 09:23 | [6 empty] | 213.8667 |  |  | аварийное откл. КЛ 6 кВ ТП1954 Б-ТП3345 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11588 Б - вв 35989 |  | 0.38 | 2024-07-05 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 243.2833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
5708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 10233 (Б)-ТП 10244 (Б) |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 243.2333 |  |  | повреждён КЛ ТП 10233 Б - ТП 10244 Б, от МТЗ | АВР успешно
5709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11327 с.1 - ТП 15915 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 14:28 | [6 empty] | 241.0333 |  |  | повреждение КЛ РТП 11327 с1 - ТП 15915 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 15339 А - ТП 12794 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 15:21 | [6 empty] | 217.75 |  |  | повреждение КЛ ТП 15339 А- ТП 12794 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11479 Б-ТП24640 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 15:00 | [6 empty] | 97.35 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
5712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч52-РТП27144 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 20:29 | [6 empty] | 30.7 |  |  | КЛ на балансе ОЭК | АВР успешно
5713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП34 1-ТП361 2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 09:49 | [6 empty] | 116.0167 |  |  | повреждение КЛ, повреждение КЛ МКС РП 34 С1-ТП 361 С2 | МТЗ
5714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | ТП | ТП 14406 | Т-Б | 10 (10.5) | 2024-07-05 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 19:44 | [6 empty] | 5.5667 |  |  | повреждение кабельной перемычки ТП 14406 Б - Т-Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14054 2-ТП18912 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 14:00 | [6 empty] | 191.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ
5716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15126с2-ТП16544 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-05 15:20 | 2024-07-05 15:30 | 2024-07-10 14:00 | 1 | 0 | 0 | 155 |  | 0.01 | 118.6667 | 0.1667 | 0.1667 | КЛ 10 кВ РП 15126 с.2 – ТП 16544 Б. В ТП 16548Б АВР не успешно. Потребитель 1 ж/д по адресу: Ореховый бульвар, д47/33, Детская поликлинника по адресу: Ореховый бульвар, д.49 к.1, магазин. СЗО: нет. Отключенное население: 155 чел. Точки поставки: 6 Резерв: Есть. Отключенная мощность: 0.01 МВт. 15:30. В ТП 16548 Б включили СВН ,причина отказа АВР выясняется. Подано напряжение всем потребителям. выделили поврежденную КЛ 10 кВ РТП15125с2 - ТП31237Б | АВР работал не успешно
5717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТРП | РТП 16017 | С.2 | 10 (10.5) | 2024-07-05 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-05 15:30 | 2024-07-05 15:51 | 2024-07-05 15:51 | 18 | 3 | 0 | 600 |  | 0.8 | 0.35 | 0.35 | 6.3 | АО КЛ 10 кВ РП 26047 с.2 (ОЭК) - ТП 27662 Б. В РТП 16017 ремонтная схема (повреждены ПКЛ), нет условий для работы АВР. Обесточено: РТП 16017с.2 3ТП (22304, 12441, 17629). Потребители: 6 ж/д 5-9 эт. по адресам: ул. Спиридоновка, д.25/20 с.1, д.21, Вспольный переулок, д. 16 с.1, д.16 с.2, д.10, д.14 Банк, офисы СЗО: гимназия. пробой изоляции кл 10 кВ ТП 19842 Б - ТП 22314 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28393 Б - ТП22544 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 240.1333 |  |  | повреждение КЛ
5719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221с3 яч2А-РТП17180 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 239.45 |  |  | выясняются
5720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 844 с2 яч221 - РП 27012 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 15:29 | [6 empty] | 190.8 |  |  | Выясняются | АВР успешно
5721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16587 А - ТП 16704 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:30 | [6 empty] | 238.8333 |  |  | выясняется | РЗА успешно
5722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12161 Б - ТП 13923 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 16:14 | [6 empty] | 142.2167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с3 яч41-РП15183 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 237.9167 |  |  | аварийное откл. ПС 790 с3 -РП 15183 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.3 яч 39 - РТП 16006 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 18:32 | [6 empty] | 0 |  |  | ПОвреждение КЛ 10 кВ РТП 16006 с.2 - ПС 790 Альфа
5725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4120 А - ТП 4949 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 15:30 | [6 empty] | 140.8 |  |  | выясняется | РЗА успешно
5726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП888 А-ТП3571 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 10:00 | [6 empty] | 231 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ
5727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18526 Б - ТП 24567 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 62.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП18526Б-ТП24567А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с.3 яч.64 - РТП 11008 с1 - 10086 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 235.2667 |  |  | выясняются | АВР
5729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12250 2-ТП15370 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 12:13 | [6 empty] | 134.9667 |  |  | В РП12250с2 отключился МВ - ТП15370Б причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
5730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с1 яч8-РТП4713 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 234.3333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16199 с.1 - ТП 19872 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 12:00 | [6 empty] | 62.1667 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП16199с1-ТП19872А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18162 с.1 - ТП 21443 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 10:00 | [6 empty] | 84.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП18162с1-ТП21443А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10881 Б - ТП 21427 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 233.6833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 10881 Б - ТП 21427 Б | МТЗ, АВР успешно.
5734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23177 Б-ТП26473 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:00 | [6 empty] | 233.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП23177Б-ТП26473Б
5735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15768 Б - ТП 17426 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 12:00 | [6 empty] | 85.0833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП15768Б-ТП17426Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с6 яч12-РП2371 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 13:00 | [6 empty] | 229.4167 |  |  | земля | АВР успешно
5737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18678 А - ТП 19461 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 10:00 | [6 empty] | 105.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП18678А-ТП19461А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ - 11 с.1 яч.1 - РТП 12201 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:00 | [6 empty] | 255.6333 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ, АВР успешно.
5739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10058 2-ТП17248 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 09:00 | [6 empty] | 79.5833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ
5740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12631 Б - вв 17162 |  | 0.38 | 2024-07-06 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 01:42 | [6 empty] | 0 |  |  | осмотром выделена повреждённая КЛ 0,4кВ ТП 12631Б - вв 17162. Аб-т ж/д Берзарина 14 нагрузку перевели на луч А, Диспетчер ОДС +7(966)317-19-90.
5741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с4 яч404-РП19105 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 15:00 | [6 empty] | 108.9333 |  |  | пробой изоляции
5742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14853 Б - ТП 15962 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:00 | [6 empty] | 252.7333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП 14853 Б - ТП 15962 Б. | мтз
5743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20391 А - ТП 25628 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:00 | [6 empty] | 252.7333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП 25628 А - ТП 20391 А. | мтз
5744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11479 А - вв 33769 |  | 0.38 | 2024-07-06 03:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 10:00 | [6 empty] | 222.5667 |  |  | растяжка фазы"З" на КЛ 0.4 кВ (ТП11479А) вв33769-вв33768
5745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16103 2-ТП24066 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 11:00 | [6 empty] | 79.05 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП 16103 с2-ТП 24066 Б
5746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19110 1-ТП24016 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:00 | [6 empty] | 251.75 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
5747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11841 А - ТП 30709 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 12:00 | [6 empty] | 103.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП11841А-ТП30709А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ ПС 770 - РТП 17072с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 17:00 | [6 empty] | 223.7667 |  |  | пробой изоляции.
5749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19820 А-ТП25816 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 48.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20124 1-ТП25502 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 14:00 | [6 empty] | 219.2667 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП16385А - ТП25842А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 11340 А - ТП 31427 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 12:00 | [6 empty] | 120.6667 |  |  | пробой изоляции, повреждена КЛ ТП11340А - ТП31427А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч4-РТП16047 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 15:41 | [6 empty] | 51.6 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16047с1 - ПС796бета
5753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25538 Б - вв 118649 |  | 0.38 | 2024-07-06 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 10:00 | [6 empty] | 44.85 |  |  | повреждение концевой заделки каб. выкидки от ТП до ВЛ установлен КВЭС
5754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч15-РТП15008 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 17:24 | [6 empty] | 75.8333 |  |  | Повреждение ПКЛ РП15008с2-ПС790 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с4 яч408-РП12151 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 14:30 | [6 empty] | 239.2333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | ТЭЦ-21 с3 яч64-РП16010 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 10:00 | [6 empty] | 114.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП16010с1 - ТЭЦ21альфа+бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13400 Б - ТП 21449 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 10:00 | [6 empty] | 114.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13400Б-ТП21449Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-21 β с.4/яч.77-РП 20088 с.2/яч.14 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 10:00 | [6 empty] | 114.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП20088с2 - ТЭЦ21бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с1 яч11-РП5017 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-06 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:00 | [6 empty] | 240.3667 |  |  | Повреждение изоляции | -
5760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 661 с1 яч13-РП14121 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 18:14 | [6 empty] | 241.9833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14121с1 - ПС661
5761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19125 с.1-ТП21595 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:00 | [6 empty] | 239.5667 |  |  | Замечания: в РТП 19125 с.1-откл. МВ-ТП 21595 А
5762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП15148с.2-РП15155с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:00 | [6 empty] | 239.5333 |  |  | Замечания: в РТП 15148 с.2-от МТЗ откл МВ яч ТП 14608 и РТП 15155 с.2
5763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2097 Б-ТП4368 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-06 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 11:00 | [6 empty] | 66.4667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ ТП 2097 Б - ТП 4368 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6654 Б-ТП6454 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-06 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 14:00 | [6 empty] | 44.9667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
5765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6605 А-ТП6655 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-06 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:00 | [6 empty] | 237.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16290 Б-ТП16330 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:29 | [6 empty] | 213.7333 |  |  | Повреждение КМ в ТП 16290Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с.4 яч.10-РТП15066 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 15:00 | [6 empty] | 235.7833 |  |  | Замечания: в РТП 15066 от АВР откл. МВ ПС 111, АВР успешно
5768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18277 Б - вв 7812 |  | 0.38 | 2024-07-06 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:00 | [6 empty] | 234.8333 |  |  | Повр. КЛ 0.4 кВ ТП18277Б-вв.7812Р. | КС
5769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч9 - РП 17882 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 15:16 | [6 empty] | 234 |  |  | Выясняется | АВР успешно
5770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч309-РТП15029 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 23:19 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются
5771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16886 А - ТП 19719 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-06 23:20 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются
5772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12128 1-ТП23009 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 16:49 | [6 empty] | 112.8833 |  |  | Повреждены две РКЛ 1) РП12128с1-ТП23009А 2) ТП10980А-ТП25141А. | АВР успешно
5773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11374 Б - ТП 12710 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 16:30 | [6 empty] | 64.5333 |  |  | Повреждена РКЛ ТП12710Б-ТП11374Б. | АВР успешно
5774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 12:49 | [6 empty] | 132.7833 |  |  | повреждение изоляции | мв
5775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч48-РТП18100 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 255.9 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 18100 с.2 - ТЭЦ 12 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
5776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18217 А-ТП18953 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 254.8667 |  |  | Повреждение КЛ
5777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16121 1-ТП19625 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 13:00 | [6 empty] | 131.3833 |  |  | Замечания: В РТП 16121 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 19625 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 19625 А - РТП 16121 с.1.
5778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22399 А - ТП 22400 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 13:00 | [6 empty] | 131.3833 |  |  | Замечания: В РТП 19009 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 19220 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 22400 А - ТП 22399 А. | МТЗ
5779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15129 1-ТП19758 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 253.2333 |  |  | Повреждение КЛ
5780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19759 А-ТП19757 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 253.2333 |  |  | Повреждение КЛ | -
5781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29853А - РТП16066с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 248.8167 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 16066 с1 - ТП 29853 А
5782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10574 с.1 - ТП 13229 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 10:00 | [6 empty] | 217.0333 |  |  | РП19084с2 откл. МВ от МТЗ ТП10574Б-ТП13229Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП10574Б - ТП13229Б | АВР успешно
5783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11170 с.1 - ТП 11960 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 246.8333 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ,АВР успешно
5784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч33-РП18125 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 246.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 18125 с.2 - ПС 334 дельта | АВР успешно
5785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6410 А - ТП 6872 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-07 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 245.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 6410 А - ТП 6872 А | АВР успешно
5786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11913 А - ТП 11973 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 11:00 | [6 empty] | 48.1 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
5787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15023 2-ТП16961 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 15:00 | [6 empty] | 219.7 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
5788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.4 яч.37 - РТП 14081 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 11:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии
5789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.4 яч.39 - РТП 14081 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 11:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии
5790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13633 А - ТП 30816 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 117.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13633А-ТП30816А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14081 с.2 - ТП 13383 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 12:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 12:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кабельной линии | МТЗ
5792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19928 Б-ТП19900 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 12:03 | [6 empty] | 71.3333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП19900Б - ТП19928Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14081 с.2 - ТП 30906 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 12:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП14081с.2-ТП30906Б
5794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10104 с.2 - ТП 12639 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 16:25 | [6 empty] | 123.4333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10104с2-ТП12639Б | МТЗ 1 ступень
5795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15325 Б - ТП 16751 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-07 13:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 15325Б - ТП 16751Б. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
5796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19928 А-ТП19900 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 13:20 | [6 empty] | 47.85 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП19900А - ТП19928А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12078 С5 - РП 12193 С1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 241.7167 |  |  | Повреждена КЛС 10 кВ РП 12078 с5 - РП 12193 с1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23020 Б-ТП18311 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 239.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23476 Б-ТП22867 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 239.2833 |  |  | пробой изоляции
5800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч3-РП15184 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 237.2333 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 15184 с1 - ПС 790 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч3-РТП15179 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 237.2333 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 15179 с1 - ПС 790 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с2 яч18-РТП15178 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 237.2333 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 15178 с2 - ПС 790 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.18 - РП 12052 с.3 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 237.1667 |  |  | Повреждение кабельной линии
5804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с4 яч19- РП 17195 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 236.4667 |  |  | КЛ поврежден | АВР
5805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10191 2-ТП10988 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 11:00 | [6 empty] | 183.3167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 - РП 14050 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 20:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 235.9833 |  |  | причины выясняются | АВР
5807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15167 с.2 - ТП 22458 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 233.1833 |  |  | причины выясняются | АВР
5808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15167 2-ТП17655 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:00 | [6 empty] | 233.1833 |  |  | КЛ поврежден | АВР
5809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч111Б-РТП11152 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 10:00 | [6 empty] | 201.05 |  |  | КЛ РТП11152с.2-ТЭЦ11 бета работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.5 яч.105 Б - РТП 10028 гамма с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 01:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 01:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
5811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с2 яч35-РП11016 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 10:00 | [6 empty] | 200.1833 |  |  | КЛ РП11016с.2-ТЭЦ11 бета работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16069 с.2 - РТП 20400 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 06:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:00 | [6 empty] | 249.7167 |  |  | Повреждение изоляции РТП 16069с.2 - ТП 20400 Б | мтз
5813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16821 А - ТП 19281 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:00 | [6 empty] | 249.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 19281 А - ТП 16821 А | мтз
5814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14833 А - ТП 14834 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:00 | [6 empty] | 249.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 14833 А - ТП 14834 А | мтз
5815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14851 А - ТП 14853 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:00 | [6 empty] | 249.6667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 14851 А - ТП 14853 А | мтз
5816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 28751 Б вв 54350 - вв 54351 (2) |  | 0.38 | 2024-07-08 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 08:10 | [6 empty] | 25.75 |  |  | устранение неполнофазного режима работы, установка КВЭ | отсутствует
5817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22789 А-ТП21394 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 15:30 | [6 empty] | 223.9833 |  |  | повр. КЛ ТП 21394 А-ТП 22789 А | -
5818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16176 1-ТП22724 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:30 | [6 empty] | 246.4167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16176 2-ТП22724 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-08 10:10 | 2024-07-08 10:23 | 2024-07-18 16:30 | 6 | 3 |  |  |  | 0.8 | 246.3333 | 0.2167 | 1.3002 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч3 - РП 1268 альфа с1+РП2659 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-08 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:00 | [6 empty] | 245.6667 |  |  | Повреждена Кабель связи (КЛС) РП 1268 с3-РП 2659 с2 | АВР успешно
5821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | ТП | ТП13877 | ТП13877 Т-А | 10 (10.5) | 2024-07-08 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 18:08 | [6 empty] | 6.8 |  |  | повреждение Т-А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18483 Б-ТП24681 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 11:56 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 18483Б-24681Б.Было откл. ячейки в РТП 20039с2(ОЭКа) -18483Б | МТЗ
5823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1268 3-ТП1011 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-08 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 15:10 | [6 empty] | 171 |  |  | Повреждена Кл 1268 с3-ТП 1011Б | АВР успешно
5824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с6 яч64-РТП15121 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 10:00 | [6 empty] | 69.4667 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 15121 с2-ПС 370 альфа. | АВР успешно
5825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч17-РП12016 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 10:00 | [6 empty] | 69.4167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
5826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13830 А - вв 63019 |  | 0.38 | 2024-07-08 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 13:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 13830А - вв 63019 по 2-м фазам | АВР успешно
5827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19900 Б-РТП14112 2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 11:45 | [6 empty] | 46.1833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.2/яч.25 - РТП 17089 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 12:00 | [6 empty] | 94.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП17089с.2 - ПС814а | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5322 с.1 - ПС90 β |  | 6 (6.3) | 2024-07-08 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 14:03 | [6 empty] | 0 |  |  | С ПС 90 от МТЗ откл ПКЛ 10 кВ ПС 90 - РТП 5322 бета | АВР успешно
5830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 15194(с.1)-РТП17087(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 10:35 | [6 empty] | 115.2 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11152 2-ТП13150 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 15:00 | [6 empty] | 23.35 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12008 2-ТП21953 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 10:00 | [6 empty] | 41.85 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с8 яч27-РТП20117 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 12:00 | [6 empty] | 139.7 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21958 А-ТП19416 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 16:24 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1893 Б-ТП533 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-08 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 12:00 | [6 empty] | 211.4167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч14-РП687 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-08 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 14:42 | [6 empty] | 45.8833 |  |  | повреждение КЛ | -
5837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч23-РТП15123 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 17:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 15123 с2-ПС 785 альфа. | АВР успешно
5838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч6-РП2395 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-08 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 17:10 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП2395 отключился МВ - ПС45 АВР работал успешно. Причина выясняется. | -
5839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2001 Б - ТП 3587 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-08 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 17:10 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП885с2 отключился МВ - ТП86 А :Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14522 А-ТП11912 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:00 | [6 empty] | 238.65 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП452 2-ТП3632 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-08 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:00 | [6 empty] | 238.1667 |  |  | повреждение КЛ | -
5842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 350 Б - ТП 4285 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-08 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 18:45 | [6 empty] | 48.35 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП350Б-ТП4285Б ВКЛЮЧИЛИ | МТЗ 1 ступень АВР успешно
5843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4215 2-ТП3461 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-08 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 13:18 | [6 empty] | 66.2833 |  |  | АО в РП 4215 сек.2 - ТП 3461 Б в результате повреждения КЛ 6 кВ | -
5844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18008 2-ТП22220 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 21:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
5845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19316 А-ТП21849 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 22:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
5846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч27-РТП15125 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:00 | [6 empty] | 232.4167 |  |  | Повреждена КЛ | -
5847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч23-РТП15123 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-08 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:00 | [6 empty] | 232.4167 |  |  | Повреждена КЛ | -
5848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч63- РП 10104 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 16:01 | [6 empty] | 63.2667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10104с.1-ТЭЦ12б | АВР
5849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч63- РП 10104 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 16:01 | [6 empty] | 63.25 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10104с.1-ТЭЦ12а | АВР
5850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12371 А-ТП22234 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 10:00 | [6 empty] | 105.0667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12371А - ТП22234А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15304 А-ТП12371 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 10:00 | [6 empty] | 105.0667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12371А - ТП15304А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10145 Б - ТП 10406 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 16:00 | [6 empty] | 254.8833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП10145-ТП10406Б | МТЗ 1 ступень
5853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-09 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 11:14 | [6 empty] | 81.65 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП 2512 с1 - ПС 46 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 01:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
5855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12687 А-ТП18758 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 02:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11053 2-ТП12653 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 02:07 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
5857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18645 А-ТП15460 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 02:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 02:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21933 Б-ТП18778 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 03:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 14:00 | [6 empty] | 202.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20253 А-ТП20252 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 04:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 04:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
5860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15129 1-ТП19761 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 04:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 10:00 | [6 empty] | 53.9167 |  |  | Повреждение КЛ
5861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14985 Б-ТП14986 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 06:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
5862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с4 яч21-РТП16066 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 06:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 15:00 | [6 empty] | 200.45 |  |  | Повреждение ПКЛ10кВ
5863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17838 А - вв 113708-1 |  | 0.38 | 2024-07-09 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 15:00 | [6 empty] | 223.1333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
5864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17838 А - вв 89997 (1) |  | 0.38 | 2024-07-09 07:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 15:00 | [6 empty] | 223.1167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
5865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1161 А - ТП 4093 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-09 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 12:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
5866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с2 яч20-РТП20117 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 12:00 | [6 empty] | 46.4 |  |  | пробой изоляции
5867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21837 А-ТП19822 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 16:00 | [6 empty] | 240.2 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18200 2-ТП25819 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 17:50 | [6 empty] | 48.9167 |  |  | В РП 18200 С2 откл. МВ-ТП 25819 Б, повреждение КЛ МКС РП 18200С2-ТП 25819 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10762 А-ТП14210 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 15:00 | [6 empty] | 189.7333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
5870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10762 Б-ТП14210 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 15:00 | [6 empty] | 189.55 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
5871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26702 А-ТП24026 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-09 17:50 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
5872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16062с2-ТП28990 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 20:00 | [6 empty] | 218.0333 |  |  | ТП28990Б - РТП16062с2 повреждение КЛ 10 кВ | АВР работал успешно
5873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14403 Б-ТП11910 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 16:00 | [6 empty] | 238 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 14403 Б- ТП 11910 Б
5874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч45- РТП 14041 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 01:49 | [6 empty] | 55.7667 |  |  | пробой изоляции Повреждения КЛ 14041-Тэц 12 | АВр успешно
5875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13850 А-ТП10905 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 16:00 | [6 empty] | 234.8167 |  |  | пробой изоляции
5876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17518 Б-ТП23092 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 16:00 | [6 empty] | 234.8167 |  |  | пробой изоляции
5877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 810 с4 яч32-РТП15102 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 09:11 | [6 empty] | 11.6 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 20 кВ ТП 72362 А - СП 71074 с1 |  | 20 (21) | 2024-07-10 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 15:00 | [6 empty] | 38.8667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС28 с4 яч409-РП20074с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 00:19 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14581 А - вв 95479 |  | 0.38 | 2024-07-10 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 10:00 | [6 empty] | 153.5 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП14581А-вв95479А и КЛ 0,4 кВ ТП14581Б-вв95479Б | АВР отсутствует
5881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч9-РП14111 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 13:00 | [6 empty] | 251.7167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП14111с1-ПС682 | АВР успешно
5882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19451 Б - вв 48412 |  | 0.38 | 2024-07-10 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 14:30 | [6 empty] | 60.8167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 19451 Б - вв. 48412 | -
5883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 505 с.3/яч.25 - РТП 21032 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 11:30 | [6 empty] | 32.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП21032с.2 - ПС505альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16118 с.2 - ТП 15880 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 83.2167 |  |  | Дефекты: в РП 16118 с.2 АО МВ ПС-795, ТП 15880 Б повреждена КЛ 10 кВ РТП 16118 с.1 - ТП 15880 Б | -
5885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч13-РТП16118 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:00 | [6 empty] | 83.2167 |  |  | на ПС-795 АО МВ 19009+16118 повреждена КЛ 10 кВ ПС-795 - 16118 | -
5886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч52- РТП 11097 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 05:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:00 | [6 empty] | 250.2167 |  |  | Выясняються На ТЭЦ 12 -ячейка 11097 Гама+Дельта отключилась | АВР успешно
5887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч82- РТП 14180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 05:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:00 | [6 empty] | 250.2167 |  |  | на ТЭЦ 12-РП 14180 Альфа ,отключилась ячейка | АВР успешно
5888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11531 А - ТП 14223 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 06:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:00 | [6 empty] | 249.7 |  |  | Поврежден Кл 11531 А-14223 А | АВР успешно
5889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14110 1-ТП18259 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 11:18 | [6 empty] | 144.5667 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП14110с1-ТП18259А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2726 А - ТП 4428 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-10 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 10:00 | [6 empty] | 46.4833 |  |  | повреждение КЛ | -
5891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч.20 - РТП 18023 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 14:32 | [6 empty] | 50.9 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
5892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17296 Б - вв 47595 |  | 0.38 | 2024-07-10 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 12:09 | [6 empty] | 22.6667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП17296Б-вв 47595. Установлен КВЭ для устранения неполнофазного режима работы потребителя | МТЗ 1 ступень -
5893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12552 А - вв 41544 |  | 0.38 | 2024-07-10 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 14:00 | [6 empty] | 143.8333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
5894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128с2-ПС796Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 15:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | -
5895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11148 2-РТП27146 2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | -
5896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24498 Б-ТП24500 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 16:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ | -
5897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16039 2-ТП19328 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 11:38 | [6 empty] | 137.85 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП16039с2-ТП19328Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 45 с11 яч106-РТП 26133 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:00 | [6 empty] | 238.1167 |  |  | пробой изоляции | -
5899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12200 с.2 - ПС Рижская ##КЛ 10 кВ РТП 12200 с.2 - ПС Рижская ¦ ПС 682 с.8 яч.52 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:00 | [6 empty] | 237.5 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 12200 с.2 - ПС 682 | АВР успешно
5900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18077 1-ТП21318 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 15:15 | [6 empty] | 236.0333 |  |  | уточняются | -
5901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч12-РТП18073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 19:15 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются | -
5902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16607 Б - вв 898 |  | 0.38 | 2024-07-10 19:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:00 | [6 empty] | 236.2833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 16607 Б - вв 898 | -
5903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП16607 А-ВВ106206 |  | 0.38 | 2024-07-10 20:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:00 | [6 empty] | 235.9167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 16607 А - вв 106206 (2), с ТП 16607 Б уст КВЭс 70 мм2 в напр вв 106206 | -
5904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25522 Б - ТП 25937 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-10 22:10 | 2024-07-10 22:49 | 2024-07-17 11:00 | 6 | 1 | 0 | 250 | 0 | 0.1 | 156.8333 | 0.65 | 3.9 | Причина выясняется В РП 20021 с.2 откл ВЭ напр ПС 690, АВР в РП успешно в РП 20021 с.2 от МТЗ откл ВЭ напр ТП 25523 Б Обесточено: ТП 25522. Потребители: 2 ж/д, Посольство Греции по адресам: Леонтьевский переулок, д.2а стр.1, д.4 стр.2, Большая Никитская д26/2 СЗО: нет. Отключенное население: 250 чел. Точки поставки: 22. Резерв: Есть. Отключенная мощность: 0,1 МВт. Схема сети – Ремонтная | МТЗ 1 ступень
5905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с2 яч42-РП11011 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:00 | [6 empty] | 233.45 |  |  | аварийное откл. ПС 342 с2 яч42-РП11011 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с2 яч44-РТП17058 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:00 | [6 empty] | 233.4 |  |  | аварийное откл. ПС 342 с2 яч44-РТП17058 с3 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16104 1-ТП16419 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 13:00 | [6 empty] | 110.25 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
5908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14187 1-ТП17686 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 22:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-10 22:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14187с1 - ТП17686А повреждение ШР РТП14187с1 - ПС56альфа | -
5909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч21-РТП17077 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:22 | [6 empty] | 111.0333 |  |  | Повреждение изоляции
5910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20021 2-ТП25523 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 01:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 16:00 | [6 empty] | 254.2167 |  |  | В РП 20021 С2 откл. ВЭ-ТП 25523 Б, повреждение КЛ МКС РП 20021 С2-ТП 25523 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.48-2 - РТП 12206 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 03:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП12206с1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с2 яч25-РП14044 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 03:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 11:00 | [6 empty] | 79.5333 |  |  | пробой изоляции
5913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19482 Б-ТП17381 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 10:10 | [6 empty] | 126.5 |  |  | Повреждение изоляции
5914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15097 с.1 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 07:07 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ 10 кВ ПС665-15097а не выдержала испытания. | СМВ
5915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18408 Б - ТП 30522 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 07:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
5916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20019с2-ПС 378 (договор) |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 07:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 10:00 | [6 empty] | 122.5333 |  |  | Устанавливается
5917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27242 Б-ТП23188 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 13:56 | [6 empty] | 99.9333 |  |  | Повреждение изоляции
5918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12202 2-ТП16696 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 11:30 | [6 empty] | 144 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП12463Б-ТП16362Б | МТЗ
5919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16075 2-ТП19950 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 14:30 | [6 empty] | 50.65 |  |  | Коронация концевой воронки.
5920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч37-РП14073 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 12:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14073С1-ПС833бета | авр
5921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч37-РП14073 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 12:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | -
5922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 27166(с.2) - ПС 176 |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 11:44 | [6 empty] | 142.4667 |  |  | Повреждение изоляции
5923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16052 1-ТП20534 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 15:40 | [6 empty] | 25.9333 |  |  | Повреждена КЛ 16052с.1-20534А. | МТЗ
5924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18249 Б - вв 91321 |  | 0.38 | 2024-07-11 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 14:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции
5925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21578 А - ТП 22814 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 15:40 | [6 empty] | 49.1833 |  |  | повреждение кл 10 кВ ТП 21578 А – ТП 22814 А | МТЗ, АВР успешно
5926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч38-РП11084 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 16:00 | [6 empty] | 241.3 |  |  | В РП 11084 С2 отключился МВ - ПС 690 альфа
5927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18196 1-ТП22755 А (договор) |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 11:00 | [6 empty] | 236.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 - ТП12219 В |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 11:00 | [6 empty] | 115.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11602 А - ТП 22364 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:29 | [6 empty] | 143.9833 |  |  | причины выясняются | АВР
5930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с2 яч20-РТП15445 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 15:58 | [6 empty] | 47.4167 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14089 1-ТП13159 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 12:00 | [6 empty] | 211.1833 |  |  | РП14089с.1 отключилось направление 13159А. Повреждена КЛ ТП13180А-ТП30827А | МТЗ
5932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП86 Б-ТП953 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-11 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 15:00 | [6 empty] | 46.1833 |  |  | Повреждение КЛ ТП953А-ТП86Б, пробой изоляции.
5933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 16669 (Б)-ТП 29387 (Б) |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 16:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТП 16669 Б – ТП 29387 Б | МТЗ, АВР успешно
5934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23012 А-ТП11312 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 14:00 | [6 empty] | 91.4 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ | -
5935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 679 с2 яч12-РТП 16014 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 17:00 | [6 empty] | 46 |  |  | В РП16014с.2 от МТЗ откл. МВ напр. ПС679 бета. Пробой изоляции.
5936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч11-РП10181 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 20:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 12:43 | [6 empty] | 231.9333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РП10181с1-Тэц16альфа | -
5937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18111 1-ТП23502 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 20:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 20:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
5938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12520 Б - ТП 17662 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 20:53 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 12520 Б - ТП 17662 Б | успешно
5939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21231 Б - ТП 21232 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-11 20:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 21232 Б - ТП 21231 Б | успешно
5940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14948 А - ТП 14949 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 16:00 | [6 empty] | 232.3333 |  |  | д/д ОЭК ЮГ Глебченко: в РТП 20197с.1 АО МВ ТП 14851А Пробой изоляции КЛ ТП 14948 А - ТП 14949 А | -
5941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч12-РП12115 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:00 | [6 empty] | 255.8333 |  |  | Повреждение КЛ
5942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 334 с8 яч60-РП5116 бета c2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-12 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 08:00 | [6 empty] | 126.5 |  |  | повреждение изоляции КЛ-6кВ
5943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4932 А - ТП 4936 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-12 02:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:45 | [6 empty] | 86.3667 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ
5944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП4998А-РП5434с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-12 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:45 | [6 empty] | 86.2667 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ
5945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19162 с.1-ТП22145 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 02:55 | [6 empty] | 240 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ
5946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч31-РТП19156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 03:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждении изоляции КЛ-10кВ
5947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 альфа с1 яч7-РП18153 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 03:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ | -
5948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с.7 яч.59 - РТП 5046 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-12 03:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 10:00 | [6 empty] | 78.45 |  |  | Повреждение изоляции | СМВ
5949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с.8 яч.68 - РП 15161 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-12 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 14:10 | [6 empty] | 106.0333 |  |  | повреждение пкл 10 кв | -
5950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с8 яч74-РТП15021 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 04:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 14:10 | [6 empty] | 105.9833 |  |  | уточняются
5951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч48-РТП18187 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 10:00 | [6 empty] | 77.7667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП18187с1-ПС536а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита,Защита минимального напряжения.
5952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч25-РП18059 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 04:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 10:00 | [6 empty] | 125.4333 |  |  | РТП18059с1 откл. МВ. от успеш. раб. АВР ПС549-РП18174(15РЭР) из-за повреждения ПКЛ 10кВ РТП18059с1 - ПС549 | АВР Успешно
5953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12309 Б - ТП 22844 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 15:00 | [6 empty] | 151.8 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12309Б-ТП22844Б. | АВР успешно.
5954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РП18128 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 07:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 18128 с.2 - ПС 334 | АВР успешно
5955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч45-РТП16148 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 10:30 | [6 empty] | 242.85 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
5956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11047 1-ТП14447 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 07:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 15:00 | [6 empty] | 247.2833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 14447Б-ТП30552Б. | АВР успешно.
5957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | 6кВ РП5404 с3-ПС 305 с3 яч20 |  | 6 (6.3) | 2024-07-12 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 15:40 | [6 empty] | 124.8833 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП 5404с3 - ПС 305 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ20кВ ПС 858 (с.1)- СП 71093 (с.1) |  | 20 (21) | 2024-07-12 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:00 | [6 empty] | 245.2 |  |  | Повреждение КЛ 20кВ СП71093-ПС858а | МТЗ 1 ступень
5959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23721 Б-ТП16875 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 12:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
5960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с2 яч30-РТП19075 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 12:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП19075с2 ПС68 альфа
5961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с4 яч11-РП14174 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 12:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
5962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч52-РТП14051 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 12:30 | [6 empty] | 239.5 |  |  | пробой изоляции.
5963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2614 с.2 - ТП 4979 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-12 13:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 13:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП2614с2 -ТП4979Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18907 Б-ТП24224 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 13:52 | [6 empty] | 71.8167 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 18907 Б-ТП 24224 Б | МТЗ
5965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16289 А-ТП20347 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 14:04 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22007 А - вв 44182 |  | 0.38 | 2024-07-12 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 15:00 | [6 empty] | 96.9 |  |  | Замечания: КЛ повреждена | -
5967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19002 с.1 - ТП 13008 А, КЛ10кВ ТП13008 А-РТП19002 1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 13:00 | [6 empty] | 238.8333 |  |  | РП19002с.1 отключилось направление КТНн-13008А. Повреждена КЛ ТП13008А-КТПн | МТЗ
5968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18677 А - ТП 19234 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 14:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП18677А-ТП19234А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.1/яч.15 - РП 2474 с.2 Бета |  | 6 (6.3) | 2024-07-12 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 12:00 | [6 empty] | 69.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП2474с2 - ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11173 с.2 - ТП 18520 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 14:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждены КЛ 10кВ РП11173 с.2 - ТП 18920Б; ТП 19664 Б - ТП 29219 Б, от МТЗ | АВР успешно
5971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19664 Б - ТП 29219 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 14:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Поврежден КЛ ТП 19664Б-ТП29219Б, от МТЗ | АВР успешно
5972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с4 яч48-РТП16036 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:00 | [6 empty] | 240.7833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП16036с2-ПС484
5973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23086 Б - вв 109615 |  | 0.38 | 2024-07-12 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:00 | [6 empty] | 240.0667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 23086 Б - вв 109615 | АВР
5974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27190с1-ПС793 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 12:10 | [6 empty] | 138.3333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
5975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с2 яч29-РП12035 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 12:10 | [6 empty] | 138.3167 |  |  | Повреждена КЛ РП 12035с2 - ПС 793
5976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14900 А - ТП 14901 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:00 | [6 empty] | 237.5 |  |  | Повреждение РКЛ ТП14900А -ТП14901А выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
5977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 27150с.1- ТП 27994А |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 10:00 | [6 empty] | 183.3167 |  |  | Повреждение РКЛ РП 27150 с1-ТП 27994 А | МТЗ
5978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с3 яч14-РТП20084 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 12:00 | [6 empty] | 159.95 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП20084с2-ПС484
5979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП 19499Б -вв138495Б |  | 0.38 | 2024-07-12 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:00 | [6 empty] | 235.6667 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 19499 луч Б - вв.138495" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14031 с1-РП16137 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 20:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 15:00 | [6 empty] | 162.3 |  |  | пробой изоляции.
5981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16177 1-ТП22771 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 22:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции РП16177с1- ТП22771А | успешно
5982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22518 Б-ТП18440 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 22:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16042(с1)-РП18127(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-12 23:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
5984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10053 2-ТП10488 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 23:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:00 | [6 empty] | 232.5667 |  |  | В РП 10053 С2 отключился МВ - ТП 10488 А | -
5985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20667 А-РП12035 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 13:20 | [6 empty] | 251.0333 |  |  | Повреждена КЛ РП 12035с1 - ТП 20667А
5986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП3766 1-ТП858 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-13 05:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 250.5667 |  |  | причины выясняются
5987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4756 1-ТП4617 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-13 05:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 250.5667 |  |  | причины выясняются | -
5988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч107-РТП19162 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:30 | [6 empty] | 178.1167 |  |  | Замечания: в РТП 19162 с.2-от АВР откл. МВ-ПС 28 альфа+ бета АВР успешно
5989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 10:00 | [6 empty] | 122.9333 |  |  | Повреждение КЛ
5990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11016 с.2 - ТП 23524 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 07:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 10:00 | [6 empty] | 218.45 |  |  | РП11178с2 откл. МВ от МТЗ ТП11986Б из-за повреждение изоляции кабельной линии РП11016с2-ТП23524Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19305 Б - ТП 20264 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 08:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП19305Б -ТП20264Б. | АВР работал успешно
5992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.2 яч.39 - РП 10114 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 18:20 | [6 empty] | 9.1833 |  |  | повреждение ПКЛ | успешно
5993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17139 (4) - KТП 707200 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 09:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ РП 17139 с4 - КТП 707200 | успешно
5994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1Г яч4-РТП17179 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:00 | [6 empty] | 221.85 |  |  | повреждение КЛ. РТП17179с1 - ПС56 | АВР работал успешно
5995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6556 А - вв 57107 |  | 0.38 | 2024-07-13 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 10:00 | [6 empty] | 143.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6556 А - вв 57107 | отсутствует
5996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16186 с.1 - ТП 22491 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 15:44 | [6 empty] | 196.4667 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
5997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17190с.2-ПС Электрозаводская##КЛ 10 кВ РТП 17190 с.2 - ПС Электрозаводская ¦ ПС 80 с.3 яч.13 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 15:44 | [6 empty] | 196.35 |  |  | Повреждение изоляции.
5998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.3 яч.53 - РП 10045 гамма с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 11:35 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
5999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17576 А-ТП26742 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 17:09 | [6 empty] | 244.55 |  |  | повреждение КЛ ТП 26742 А - ТП 17576 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17576 А-ТП17583 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 17:09 | [6 empty] | 244.55 |  |  | повреждение КЛ ТП 17583 А - ТП 17576 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч33-РП14106 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 242.2667 |  |  | пробой изоляции
6002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20986 Б-ТП12590 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 13:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20986 Б-ТП12590 Б
6003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч66-РТП11055 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 242.1833 |  |  | пробой изоляции
6004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч78-РТП16105 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 241.9833 |  |  | пробой изрляции
6005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП19037 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 241.9 |  |  | пробой изоляции
6006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч11-РП10021 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 241.8667 |  |  | пробой изоляции
6007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч78-РП17056 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 241.6 |  |  | пробой изоляции
6008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП15057 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 241.5167 |  |  | пробой изоляции
6009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП86 Б-ТП953 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-13 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 239.9167 |  |  | повреждён
6010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч3-РТП16048 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 18:23 | [6 empty] | 50.2 |  |  | повреждение КЛ РТП 16048 с1 - ПС 796 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16047 1-ТП25792 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 18:23 | [6 empty] | 50.2 |  |  | повреждение КЛ РТП 16047 с1 -ТП 25792 А КМ в РТП. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29619 А - РТП 17143 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-13 16:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Поврежджение изоляции КЛ 10кВ ТП26816А-ТП29619А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч14-РП18184 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 11:00 | [6 empty] | 90.2 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3324 1-ТП4087 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-13 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 13:52 | [6 empty] | 116.5167 |  |  | аварийное откл. КЛ 6 кВ РП3324 с.1 - ТП 4087 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.4/яч.62 - РП 12191 с.3 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 10:00 | [6 empty] | 86.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП 12191с.3-ПС299альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23183 Б-ТП19482 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 12:00 | [6 empty] | 112.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | ТП | ТП 20752 | ТП20752 РУ 10 кВ; ТП20752 РУ 10 кВ ШВНМ-Б Т-Б П | 10 (10.5) | 2024-07-13 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 10:00 | [6 empty] | 38.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП20752Б-Тр-Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21314 А - ТП 21315 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 20:19 | [6 empty] | 240 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 2-ТП15831 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 21:17 | [6 empty] | 240 |  |  | причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с2 яч21-РТП18008 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 233.7 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 18008 с1-ПС 221 альфа. | АВР успешно
6021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18014 2-ТП27954 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:34 | [6 empty] | 234.2 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС416 с3 яч36-РТП26176 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 09:38 | [6 empty] | 130.5833 |  |  | Повреждение изоляции
6023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч54А-РП19098 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 23:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:00 | [6 empty] | 232.2833 |  |  | пробой изоляции
6024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11487 А - ТП 24502 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 11:00 | [6 empty] | 106.8667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч85В-РТП20112 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 00:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 20112 с.1, от МТЗ | АВР успешно
6026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21799 Б-ТП14828 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 15:20 | [6 empty] | 110.5667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 14828 Б - ТП 21799 Б
6027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч1А-РТП16121 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 00:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 16121с.1-ПС795бета | АВР
6028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16121 1-ТП13714 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 01:59 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП16121с.1 отключилось направление 13714А. Повреждена КЛ ТП18372А-ТП18373А. | МТЗ
6029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12079 с.1 - ТП 14393 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 10:00 | [6 empty] | 127.8333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15129 2-ТП19758 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 04:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ РП 15129 с2-ТП 19758 Б
6031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17033 2-ТП16770 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 04:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 10:00 | [6 empty] | 101.7167 |  |  | Повреждение РКЛ РП 17033 с2-ТП 16770 Б | МТЗ
6032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18172 с.2 - ПС 314 α |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 05:53 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ в РТП 18172с.2 откл МВ - ПС 314 альфа+бета, АВР успешно. | АВР успешно
6033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с5 яч45-РТП18095 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 06:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП18095с2-ПС682 | АВР успешно
6034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15368 Б - ТП 18358 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 11:00 | [6 empty] | 243.35 |  |  | РП12273с.2 отключилось направление 21995Б. Повреждена КЛ ТП15368Б-ТП18358Б | МТЗ
6035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16072 2-ТП19915 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 10:00 | [6 empty] | 145.2833 |  |  | повреждение КЛ
6036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12219 А - ПС Павелецкая β ##КЛ 10 кВ ТП 12219 А - ПС Павелецкая β ¦ ПС 750 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 12:00 | [6 empty] | 123.15 |  |  | повреждение изоляции | Отказавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14706 Б-ТП16322 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 16:00 | [6 empty] | 247.05 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП14706Б-ТП16322Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с6 яч47-РП26012 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 12:00 | [6 empty] | 122.6667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 213 с1 яч31-РТП21046 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 15:00 | [6 empty] | 125.5333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
6040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10кВ РП26012 1-ТП20662 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 13:00 | [6 empty] | 243.2667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11456 Б - БКТП 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 17:31 | [6 empty] | 79.5167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14144 с.2 - ТП 24705 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 16:00 | [6 empty] | 245.85 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 14144 с.2 - ТП 24705 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11456 А - ТП 22682 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 17:05 | [6 empty] | 101.7167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1А яч7-РТП12274 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 11:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
6045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12274с2-ТП18990 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 11:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КМ в РТП 12274 с.2 | -
6046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 299 с.3/яч.16 - РП 5406 с.2 Бетта |  | 6 (6.3) | 2024-07-14 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 12:00 | [6 empty] | 120.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП5406с.2-ПС299 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с5 яч502-РТП18095 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 11:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РТП 18095 с.1 - ПС 378
6048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП673 2-ТП265 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-14 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 17:50 | [6 empty] | 77.7 |  |  | повреждение КЛ
6049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 1-ТП10934 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:00 | [6 empty] | 195.5333 |  |  | КЛ РП10149 с.1-ТП10934А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
6050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 2-ТП10934 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:00 | [6 empty] | 195.45 |  |  | КЛ РП10149 с.2-ТП10934Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
6051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12817 А-ТП12951 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 17:00 | [6 empty] | 100.25 |  |  | КЛ ТП12817А-ТП12951А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
6052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с1 яч9-РТП16073 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 16:00 | [6 empty] | 241.8167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.1 яч.17 - РТП 10028 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 14:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
6054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.2 яч.25 - РП 10025 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 14:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
6055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18724 Б - ТП 27594 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 14:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 18724Б - ТП 27594Б. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12462 А - ТП 21473 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 14:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Пореждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 12462А - ТП 21473А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 750 с6 яч56-РТП20913 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 16:00 | [6 empty] | 241.25 |  |  | пробой изоляции
6058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14081 с.2 - ТП 30906 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 10:30 | [6 empty] | 187.5667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 14081 с.2 - ТП 30906 Б | -
6059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11289 Б-ТП11302 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 17:00 | [6 empty] | 97.25 |  |  | КЛ ТП11289Б-ТП11302А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18243 А-ТП18244 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 11:01 | [6 empty] | 19.1333 |  |  | Повреждение изоляции | -
6061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17076 с.1 - ТП 18701 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 11:30 | [6 empty] | 234.95 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 17076 с.1 - ТП 18701 А (отключавшееся направление РТП 17076 с.1 - ТП 18701 А) | -
6062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч27-РТП28062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 16:00 | [6 empty] | 238.7 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с1 яч67 - РТП 14050 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 16:49 | [6 empty] | 71.1833 |  |  | пробой изоляции | АВР
6064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12310 Б - ТП 18660 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 10:00 | [6 empty] | 232.0667 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП12310Б-ТП18660Б. | АВР успешно.
6065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 Б - ТП 21228 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 14:20 | [6 empty] | 64.3333 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 21227Б - ТП 21228Б. | АВР успешно
6066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с2 яч10-РТП14171 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-14 22:14 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 713 с2 яч10-РТП14171 альфа с1
6067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч31-РП15006 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 23:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 09:00 | [6 empty] | 57.2667 |  |  | РТП15006с1 откл. МВ от успеш. раб. АВР ПС692альфа+бета из-за повреждения ПКЛ 10кВ РТП15006с1-ПС692альфа | АВР успешно
6068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РТП18120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 00:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с1 яч13-РТП18120 альфа с1
6069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16270 А-ТП15304 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 12:00 | [6 empty] | 105.9333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
6070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12151 с.2 - ТП 12474 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 04:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 15:00 | [6 empty] | 106.4667 |  |  | пробой изоляции РП12151с.2-ТП12474А | АВР успешно
6071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15753 Б - ТП 28353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 04:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 15:00 | [6 empty] | 106.45 |  |  | пробой изоляции ТП15753Б-ТП28353Б | АВР успешно
6072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22918 А-РТП19035 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 12:30 | [6 empty] | 218.6833 |  |  | повреждена КЛ РП 19035с1 - ТП 22918А
6073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12808 Б - вв 58080 (2) |  | 0.38 | 2024-07-15 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 08:51 | [6 empty] | 22.1167 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | ПН
6074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с7 яч39-РТП5046 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-15 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 11:40 | [6 empty] | 120.75 |  |  | Выясняется
6075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22748 А - ТП 29830 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 16:00 | [6 empty] | 244.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с1 яч13-РТП11168 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 11:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МНЗ
6077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с2 яч8-РТП18149 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 11:40 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22063 А - ТП 22491 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 10:00 | [6 empty] | 22.0333 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с8 яч10 - РП 12133 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 16:00 | [6 empty] | 243.4333 |  |  | Выясняются | АВР успешно
6080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10811 Б - ТП 11816 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 14:00 | [6 empty] | 193.25 |  |  | повреждение КЛ ТП 10811Б - ТП 11816Б
6081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч13-РТП15102 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 16:50 | [6 empty] | 242.8333 |  |  | повреждена КЛ РП 15102с2 - ПС 793
6082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16872 Б-ТП16871 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 14:22 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 369 с4 яч48 - РП18006 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 14:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 18006 с2-ПС 369 | АВР успешно
6084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч38-РП14078 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 14:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ 14078 с1-ПС 369 альфа | АВР успешно
6085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12151 3-ТП17433 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 16:00 | [6 empty] | 97.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
6086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с4 яч48-РТП17149 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 12:00 | [6 empty] | 165.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
6087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с13 яч33 - РП 12133 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 16:00 | [6 empty] | 240.9833 |  |  | Выясняется | АВР успешно
6088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14496 А - ТП 14497 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 16:00 | [6 empty] | 240.9 |  |  | Повреждена РКЛ ТП14496А-ТП14497А | АВР успешно
6089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14598 Б - ТП 14599 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 16:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение ТП 14599 Б - ТП 14598 Б | успешно
6090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16053 А -ТП 30833 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 12:00 | [6 empty] | 211.65 |  |  | РП16053с.1 откл направление ТП16832А. Повреждена КЛ РП16053с.1-ТП30833А | МТЗ
6091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч64А-РП15319 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 17:41 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | успешно
6092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с8 яч76-РТП15021 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 18:02 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются | -
6093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РТП17058 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:41 | [6 empty] | 22.6167 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 17058 с2 - ПС 46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч41-РП17062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:41 | [6 empty] | 22.6167 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 17062 с1 - ПС 46 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11401 Б-ТП17332 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 15:00 | [6 empty] | 91.8333 |  |  | В РП15073с.2 откл. МВ напр. ТП22336Б, повреждение КЛ 10кВ ТП11401Б-ТП17332Б.
6096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17916 А - ТП 20425 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 21:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повр. КЛ 10 кВ ТП17916А-ТП20425А.
6097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14904 А-ТП14905 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 21:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 21:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 14904 А-ТП 14905 А. | МТЗ
6098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15214 А - ТП 15501 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:50 | [6 empty] | 66.7833 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 15501 А- ТП 15214 А Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Южный, Солнце | АВР (АВРТ) АВР успешно
6099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23595 Б - вв 81470 |  | 0.38 | 2024-07-15 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 10:00 | [6 empty] | 59.45 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 23595 Б - вв 81470
6100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22024 А - ТП 23121 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 16:00 | [6 empty] | 233.15 |  |  | повреждение КЛ
6101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22011 Б - ТП 25352 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 16:00 | [6 empty] | 233.15 |  |  | повреждение КЛ, повреждение КЛ МКС-ТП 22024А-ТП 23121 А | МТЗ
6102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11686 Б-ТП11704 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 16:00 | [6 empty] | 232.7 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП11686Б-ТП11704Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19472 А - РП 12296 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 10:00 | [6 empty] | 105.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП12296с1-ТП19472А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | ТП | ТП 19984 | ТП 19984 РУ 10 кВ Б яч4 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-07-16 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 11:00 | [6 empty] | 10.6333 |  |  | Причина выясняется в ТП 19984 Б повреждена КМ Т-Б Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 6 м/с Северо-восточный, Стоит жара | АВР (АВРТ) АВР успешно
6105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24223 Б-ТП25955 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 01:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 01:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
6106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12733 А - ТП 13247 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 01:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 13:00 | [6 empty] | 155.2 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП12733А - ТП13247А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17166с2-ТП19294 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 02:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 02:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
6108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21289 Б - ТП 22663 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 03:30 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются 22 район. Дополнение по ситуации от 16.07.2024 03:30 откл. на КЛ 10 кВ РТП18073 2-ТП22656 Б. Без обесточения потребителей. Причина: ТП22087Б-ТП24077Б поврежден. 16.07.2024 06:40 (МСК) восстановлена нормальная (до аварийная) схема. | -
6109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22087 Б - ТП 24077 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 03:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 03:43 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются 22 район. Дополнение по ситуации от 16.07.2024 03:43 откл. на КЛ 10 кВ РТП18073 2-ТП21287 Б. Без обесточения потребителей. Причина: ТП21289Б-ТП22663Б поврежден. 16.07.2024 06:02 (МСК) восстановлена нормальная (до аварийная) схема. | -
6110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч15-РТП11125 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 15:00 | [6 empty] | 57.1667 |  |  | пробой изоляции +отключение сболченной 7 РЭР ПС 396 с1 яч15-РП11173 альфа с1 | -
6111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14054 2-ТП18912 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 06:07 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16040 1-ТП18424 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 09:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 16040 с.1 - ТП 18424 А
6113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч19-РП16040 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 09:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 16170 с.1 - ПС 334 | АВР успешно
6114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч19-РТП16170 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 09:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 16170 с.1 - ПС 334 | АВР успешно
6115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21544 А - ТП 21545 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 10:00 | [6 empty] | 144.1833 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 21545А - ТП 31410А.
6116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч24-РП2083 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-16 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 09:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ6кВ РП2038 - ПС32 бета. | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
6117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11147 2-ТП23426 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 10:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16377 Б-ТП10466 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 10:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 18123 с.1 - ТП 30940 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 11:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 18123 с.1 - ТП 30940 | АВР успешно
6120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч30-РП15135 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 | [6 empty] | 36.2667 |  |  | В РП 15135 С1 отключился МВ - ТЭЦ 20 бета
6121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17129 с.1 - РТП 15319 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 | [6 empty] | 60.1 |  |  | Повреждён КЛ РП 17129 с.1 - РП 15319 с.2, от МТЗ | АВР успешно
6122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19074(с2)-РП19075(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 11:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
6123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19075 1-ТП22080 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 11:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются
6124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21819 А - вв 104381 |  | 0.38 | 2024-07-16 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 15:10 | [6 empty] | 75.0167 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 21819А - вв 104381 | АВР успешно
6125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21819 Б - вв 104381 |  | 0.38 | 2024-07-16 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 12:16 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 21819Б - вв 104381 повреждена | АВР успешно
6126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17011 с.2 - ПС 91 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 12:55 | [6 empty] | 0 |  |  | с ПС 91 от МТЗ откл ПКЛ 10 кВ ПС 91 - РТП 17011 | АВР успешно
6127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24306 Б-ТП22351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 13:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП22351Б-ТП24306Б
6128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 20 кВ РП70014-п/с858 с.1 |  | 20 (21) | 2024-07-16 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 11:00 | [6 empty] | 44.9167 |  |  | В РП 70014 С1 отключился ВЭ - ПС 858
6129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27803 А-ТП13882 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 14:19 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21629 Б - ТП 21959 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 14:52 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | АВР
6131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12702 А - вв 74312 |  | 0.38 | 2024-07-16 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 15:00 | [6 empty] | 215.95 |  |  | Пробой изоляции
6132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 А - ТП 21228 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 15:30 | [6 empty] | 48.3667 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 21227А - ТП 21228А повреждена. | АВР успешно
6133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18767 Б - ТП 30927 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 11:20 | [6 empty] | 211.9 |  |  | Выясняются
6134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15028 1-ТП16985 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 11:20 | [6 empty] | 211.8833 |  |  | Выясняются
6135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 932 2 - РП 3049 2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-16 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 15:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП932с2 - РП3049с2 | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
6136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12568 Б - вв 103393 |  | 0.38 | 2024-07-16 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-6кВ РТП656(с2)-ГЭС -1 1Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-16 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:59 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4143 Б - ТП 4177 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-16 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 16:59 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 527 С2 откл. МВ ТП 4177 Б + 327 А, повреждение КЛ МКС ТП 4143 Б-ТП 4177 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-26 с2 яч18Б-РТП17023 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 10:00 | [6 empty] | 39.3833 |  |  | повреждение воронки в РТП | АВР работал успешно
6140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18613 Б - ТП 30442 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 20:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ ТП18613Б-ТП30442Б выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
6141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18289 Б - ТП 21813 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 21:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 18289 Б - ТП 21813 Б | АВР,МТЗ успешно
6142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 682 с3 яч33-РТП14142 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 23:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 23:01 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 14142с.1 откл. МВ напр. ПС682, КЛ РП14142с.1-ПС682 повреждена.
6143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11516 А - вв 33160 |  | 0.38 | 2024-07-16 23:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 23:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение жилы КЛ в щитовой дома | ПН
6144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17909 А - ТП 21710 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-16 23:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
6145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 604 с.2/яч.26 - РП 18159 с.1 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 01:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП18159с1-ПС604 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18159 c.1 - ТП 19880 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 01:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 01:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП18159с1-ТП19880А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17020 1-ТП18611 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 10:00 | [6 empty] | 56.25 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП17020с1-ТП18611А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
6148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15390 Б - вв 76976 |  | 0.38 | 2024-07-17 03:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 14:00 | [6 empty] | 58.7 |  |  | повреждение изоляции КЛ-0,4кВ
6149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с4 яч30-РТП20130 альфа с4 |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 06:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15088 с.2 - ТП 16918 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 16:00 | [6 empty] | 224.95 |  |  | Пробой изоляции
6151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16917 А - ТП 17361 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 10:00 | [6 empty] | 241.1167 |  |  | Повреждение КЛ ТП16917А-ТП17361А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11509 А - ТП 11510 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 11:04 | [6 empty] | 50 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч22-РТП18005 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 09:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 09:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС394 МТЗ МВ КЛ РТП18005с.1
6154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18185 1-ТП23982 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 09:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП18185с.1 - ТП23982А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24308 Б - вв 75102 |  | 0.38 | 2024-07-17 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 11:24 | [6 empty] | 48.85 |  |  | аварийное откл КЛ 0.4 кВ ТП 24308 Б на вв 75102 растяжка ф."Ж"
6156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18024 с.3 - ТП 30901 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 11:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 18024с3-ТП 30901А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | 10кВ РТП 18095 с1-РТП 20081 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 10:00 | [6 empty] | 46.75 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 18095 с.1 - РТП 20081 с.2 | АВР успешно
6158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17021 2-ТП18903 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 15:50 | [6 empty] | 52.3333 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП17021с.2 МТЗ МВ КЛ ТП18903Б.
6159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч114-РП2143 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-17 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 11:31 | [6 empty] | 0 |  |  | аварийное откл. КЛ 6кВ ПС 112 с1 - РП 2143 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11880 Б - вв 39846 |  | 0.38 | 2024-07-17 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 12:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 0.4 кВ (11880Б) вв39842-вв39846 | ПП 150А
6161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13214 А - вв 64150 (1) |  | 0.38 | 2024-07-17 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 12:30 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.2 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 14:35 | [6 empty] | 121.8 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС665-15099α+β.
6163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16094 с.1 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 14:35 | [6 empty] | 121.7667 |  |  | Откл от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС665-16094α
6164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15097 с.1 - ТП 16520 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-17 13:25 | 2024-07-17 13:58 | 2024-07-17 14:40 | 20 | 3 | 0 | 460 | 2 | 0.6 | 1.25 | 0.55 | 11 | Откл. от МТЗ. Из-за механического повреждения КЛ 10 кВ ТП 16661-ТП 23285 А и Б (КЛ ОЭК). | Нет условий для работы АВР, АО по двум лучам.
6165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11941 Б - вв 41899 |  | 0.38 | 2024-07-17 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 13:47 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 11941 Б - вв 41899
6166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12200 1-ТП13896 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 10:00 | [6 empty] | 211.75 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 12200 с.1 - ТП 13896 А | АВР успешно
6167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч17-РП10091 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 10:00 | [6 empty] | 211.75 |  |  | КЛ 10кВ РП 10091 с.2 - ПС 378 дельта | АВР успешно
6168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП 12646 | ТП 12646 Луч А - ВН Т-А | 10 (10.5) | 2024-07-17 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 10:00 | [6 empty] | 18.85 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12646А-ШВН-А. | МТЗ
6169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25086 А-ТП19841 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 19841 - А 25086 А | АВР успешно
6170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10580 А - вв 94922 |  | 0.38 | 2024-07-17 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 08:00 | [6 empty] | 14.9833 |  |  | пробой изоляции
6171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч13-РП11 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-17 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 17:31 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден
6172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23672 А-ТП25366 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 17:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП23672А-ТП25366А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16576 Б - вв 114600 |  | 0.38 | 2024-07-17 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 17:58 | [6 empty] | 0 |  |  | аварийное откл. КЛ 0,4 кВ ТП 16576 Б - вв 114600
6174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20835 Б - ТП 20836 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 15:22 | [6 empty] | 19.4 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП20835Б-ТП20836Б. | АВР успешно
6175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18278 А - вв 91846 |  | 0.38 | 2024-07-17 22:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 15:10 | [6 empty] | 17.15 |  |  | Повреждён КЛ 0,4 кВ ТП 18278 А – вв.91846 | АВР не смонтировано
6176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19520 А - ТП 20830 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 22:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 19520А - ТП 20830А | АВР успешно
6177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21805 Б - ТП 22798 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-17 22:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-17 22:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 21804Б - ТП 22798Б | АВР успешно
6178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | ТП | ТП 18542 | РУ-10кВ Б яч.6 Присоединение Т-Б | 10 (10.5) | 2024-07-17 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 10:00 | [6 empty] | 11.1167 |  |  | повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ ТП 18542 Б -- Т-Б | мтз
6179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16048 с1-РП16162 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 10:58 | [6 empty] | 178.7833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с2 яч39-РТП17114 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 01:05 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 17114 С2 откл. МВ-ПС 825 бета, повреждение КЛ МКС РП 17144 С2- ПС 825 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12275 А - ТП 23676 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 03:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 10:00 | [6 empty] | 126.55 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП12275А-ТП23676А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с8 яч56-РТП16142 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 05:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются
6183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч32-РТП19067 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 05:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 05:49 | [6 empty] | 0 |  |  | уточняются
6184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6556 А-ТП6620 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-18 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 11:15 | [6 empty] | 123.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 6556 А - ТП 6620 А
6185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 396 с1 яч8-РП900 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-18 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 10:10 | [6 empty] | 96.9333 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 900с.2- ПС 396 Бета Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 9 м/с Северный, Стоит жара | АВР (АВРТ) АВР успешно
6186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч13-РТП26β с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-18 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 09:55 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6кВ РТП 26 с.2 - ПС 396 альфа |  | 6 (6.3) | 2024-07-18 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 09:55 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с1 яч1-РТП19084 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 10:37 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ РП19084с.1-ТЭЦ11 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Отказавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10749 2-ТП24056 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 11:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 14:00 | [6 empty] | 50.9833 |  |  | По ТМ: в РП 10749 с.2 откл. МВ 24056 Б. Выделена поврежд.кл 10286б-24056б. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч5-РТП16068 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 11:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
6191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с1 яч46-РТП15136 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 11:00 | [6 empty] | 190.9167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22242 Б-ТП12527 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 11:00 | [6 empty] | 187.8 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12420 А - ТП 12486 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 15:00 | [6 empty] | 239.7167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12420А-ТП12486А. | АВР успешно.
6194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с3 яч9-РТП15012 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 15:00 | [6 empty] | 167.4667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12642 А - вв 45115 |  | 0.38 | 2024-07-18 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 10:00 | [6 empty] | 90.3167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0.4кВ вв.45112 - вв.45115 (ТП12642А)
6196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11855 Б - вв 46921 |  | 0.38 | 2024-07-18 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 15:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 (ТП11855Б) вв46918-вв46921 | АВР успешно.
6197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18433 Б - вв 27520 |  | 0.38 | 2024-07-18 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 15:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ.ТП 18433Б-вв27520-вв27519
6198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20653 Б - вв 23498 |  | 0.38 | 2024-07-18 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 16:02 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15075 1-ТП19656 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 12:30 | [6 empty] | 91.0833 |  |  | КЛ РТП15075с.1- ТП19656А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с.3 яч.8 - РП 17139 с.4 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 18:10 | [6 empty] | 168.6667 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РТП 17139с.4- ПС 762 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 3–4 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
6201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1081 Б - вв 105325 |  | 0.38 | 2024-07-18 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 17:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена, отболчена с двух сторон и заизолирована повреждённая КЛ-0,4кВ вв.105325-вв.93646(ТП1081Б)
6202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5325 с.2 - ПС90 β |  | 6 (6.3) | 2024-07-18 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 20:19 | [6 empty] | 0 |  |  | ОЗЗ на ПКЛ 6 кВ ПС69-5325β.
6203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18086 1-ТП25673 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 20:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с5 яч17- РП 10051 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 21:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется
6205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с6 яч22- РТП 14169 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 21:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП14169-ПС17
6206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с2 яч15-РП10070 дельта с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 22:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции.
6207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП12086 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 23:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 14:46 | [6 empty] | 39.5833 |  |  | КЛ ТЭЦ23-РП12086γ работала в нормальном режиме, пробой изоляции
6208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч10-ТП10128 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 | [6 empty] | 239.75 |  |  | пробой изоляции
6209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 3-ТП15323 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 14:46 | [6 empty] | 38 |  |  | КЛ РП12086 с.3-ТП15323Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
6210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15688 Б-ТП20313 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 01:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 01:02 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10734 Б-ТП11375 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 02:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 10734 Б- ТП 11375 Б
6212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | ТП | ТП14404 | Т-Б | 10 (10.5) | 2024-07-19 02:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 04:00 | [6 empty] | 1.4167 |  |  | Повреждение Т-Б
6213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16105 2-ТП24457 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 | [6 empty] | 237.2167 |  |  | пробой изоляции
6214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24457 Б-ТП19783 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 | [6 empty] | 237.2 |  |  | пробой изоляции
6215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч28-РТП21185 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 03:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 03:18 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с2 яч28-РТП21185 бета с2
6216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14065 с.1/яч.4 - ТП 16638 А/яч.5 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 04:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП14065с1 - ТП16638А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16638 А/яч.5 - ТП 16639 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 04:15 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 14065 с.1 АО МВ 10 кВ направлением ТП 16638 А Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 16638 А - ТП 16639 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18718 А - ТП 28764 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 05:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 05:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 18718 А - ТП 28764 А | АВР успешно
6219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15070 с.1 - ПС Тушино ##КЛ 10 кВ РТП 15070 с.1 - ПС Тушино ¦ ПС 111 с.3 яч.46 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 16:00 | [6 empty] | 130.55 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП 15070 сек1-ПС111-РП 15152 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11340Б-ТП12478Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 10:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
6221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1577 Б-РП1996 1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-19 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 10:32 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение РКЛ 6 кВ ТП1577Б-РП1996с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП682 2-ТП371 1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-19 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч64-РП11141 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 11:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23203 А-ТП22702 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 10:00 | [6 empty] | 213.7833 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6679 А - вв 713464 |  | 0.38 | 2024-07-19 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 10:00 | [6 empty] | 237.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6679 А - вв 713464 | отсутсвует
6226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-20кВ СП71097(с1)-ПС805А |  | 20 (21) | 2024-07-19 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 13:26 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции кл 20 СП 71097 с.1 - ПС 805 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11900 Б - вв 39289 |  | 0.38 | 2024-07-19 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 14:08 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5016 2-ТП6868 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-19 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 14:16 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП 5016 с2 - ТП 6868 А | АВР успешно
6229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12945 А - вв 47586 (1) |  | 0.38 | 2024-07-19 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 14:49 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25095 А - ТП 28484 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 17:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются
6231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 690 с1Г яч22-РТП15091 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-19 17:19 | 2024-07-19 17:43 | 2024-07-29 16:00 | 16 | 3 |  | 720 |  | 0.42 | 238.6833 | 0.4 | 6.4 | Повреждение изоляции КЛ | Нет условий для работы АВР, ремонтная схема.
6232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.1/яч.7 - РП 12106 с.2/яч.8 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 10:00 | [6 empty] | 160.55 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12106с2-ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.5/яч.17 - РП 18011 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 10:00 | [6 empty] | 160.55 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП18011с1-ПС46альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21800 Б - ТП 30448 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 17:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ
6235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  |  | КЛ | ПС 46 с5 яч17-РТП15119 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 10:00 | [6 empty] | 160.15 |  |  | д/д ЦДП Набойщиков на ПС46 АО 15119 альфа+18011 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч10-РП687 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-19 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 18:55 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 687 С1 откл. МВ - ГЭС-1 бета, повреждение КЛ МКС РП 687 С1-ГЭС-1 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18018 с.1 - ПС Бескудниково 505 α |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 13:05 | [6 empty] | 66.15 |  |  | Повреждение изоляции | -
6238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11034 с.2 - ТП 23386 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 19:00 | [6 empty] | 0 |  |  | в РП 16087 С2- откл. РП 11034 С1, повреждение КЛ МКС РП 11034 С2-ТП 23386А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с1 яч4-РТП15124 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
6240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14849 Б - ТП 17688 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ
6241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20404 Б - ТП 23611 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ
6242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21512 А - ТП 21517 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ
6243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПКЛ 10кВ ПС 370 с12 яч9-РП16067 3+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
6244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16065 с.2 - ТП 17231 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КМ 10 кВ в ТП 17231Б направ. РП 16065с.2 | МТЗ
6245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч27-РТП11146 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 19:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3585 А - вв 115503 |  | 0.38 | 2024-07-19 20:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-19 20:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 3585 А - вв 115503
6247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.1/яч.39 - РП 17078 с.2 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 11:40 | [6 empty] | 202.8 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП17078с.2 - ПС 814альфа=бете | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13685А-РТП20076 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 10:00 | [6 empty] | 224.7333 |  |  | ПОВРЕЖДЕНА КЛ10кВ ТП13685А-РТП20076 с.1 | АВР, РЗА успешно
6249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17140 2-ТП20761 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 10:00 | [6 empty] | 224.6833 |  |  | повреждена КЛ10кВ РТП17140 2-ТП20761 Б | АВР, РЗА Успешно
6250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10604 А - ТП 12301 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 01:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 01:34 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 26053 с.1 откл. ВВ 10295 А. Выделена поврежд.кл 10604А-12301А. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20756 Б - ТП 23658 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 01:43 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП20756Б - ТП23658Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20756 А - ТП 23658 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 02:15 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции, повреждена КЛ ТП20756А - ТП23658А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17734 Б-ТП18838 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 03:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 03:29 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
6254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП15086(с.2)-РП16008бетта |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 04:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 12:16 | [6 empty] | 104.1833 |  |  | Повреждение изоляции | -
6255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18218 Б- ТП 29997 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 04:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29997 Б - ТП 18964 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 04:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18964 Б-ТП22300 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 04:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч29-РП411 гамма+ с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 09:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 09:28 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19776 А - ТП 27727 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 09:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 09:46 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч14-РТП881 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 10:01 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч29-РТП1786 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 11:00 | [6 empty] | 240.65 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1260 Б-ТП4005 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 10:32 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успено
6263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 20012 с.2 - ТП 23779 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 11:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 20012 с.2 - ТП 23779 Б | АВР успешно
6264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22287 Б - ТП 22288 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 11:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 22287 Б - ТП 22288 Б | АВР успешно
6265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5114 с.1 - ТП 596 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 11:27 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5128 с.3 -СП 6366 |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 16:30 | [6 empty] | 101.0167 |  |  | Повреждение КЛ РП5128с3-ТП6366 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12086 с.2 - ПС Стромынка ##КЛ 10 кВ РП 12086 с.2 - ПС Стромынка ¦ ПС 48 с.3 яч.20 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 18:10 | [6 empty] | 222.5333 |  |  | КЛ РЛ12086 с.2-ПС48 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12978 Б - ТП 13664 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 10:00 | [6 empty] | 214.2333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП12978Б напр ТП13664Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ - РТП26058с.2 - ТП29454Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 10:00 | [6 empty] | 117.9833 |  |  | пробой изоляции. | -
6270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16075 с.1 - ПС Нагорная ##КЛ 10 кВ РТП 16075 с.1 - ПС Нагорная ¦ ПС 630 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 15:00 | [6 empty] | 170.9833 |  |  | пробой изоляции | -
6271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20709 А - ТП 22408 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 12:19 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
6272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч55А-РТП12279 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 12:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18517 Б-ТП21425 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 12:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с.2 яч.207 - РП 16130 альфа с.1 Договор |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 12:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 91 - РП 16130 альфа, от МТЗ | АВР успешно
6275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14649 А - ТП 20753 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 12:59 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с2 яч47-РТП14122 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 11:00 | [6 empty] | 117.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с2 яч1-РП5043 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 13:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | РП 498 с2-ТЭЦ-16Б яч14 |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 13:42 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РП5015 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 13:20 | [6 empty] | 118.6833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ РТП5009С2-ПС334бета | АВР
6280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РТП5009 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 13:20 | [6 empty] | 118.6333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ РТП5009С2-ПС334бета | мнз
6281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с3 яч304-РП14025 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 15:00 | [6 empty] | 144.2833 |  |  | пробой изоляции | -
6282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11111с.1 - ПС Академическая β##КЛ 10 кВ РП 11111 с.1 - ПС Академическая β ¦ ПС 838 с.3 яч.306 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 15:00 | [6 empty] | 144.2833 |  |  | пробой изоляции | -
6283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14072с.2-РП18120Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 15:00 | [6 empty] | 119.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч69-РТП10046 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 07:50 | [6 empty] | 40.55 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 10046 бета, от МТЗ | АВР успешно
6285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ - 11 альфа яч.3 - РП 10124 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 08:10 | [6 empty] | 88.1667 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 10124 альфа, от МТЗ | АВР успешно
6286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч13-РТП20007 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с1 яч20-РТП19028 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25662 А-ТП11426 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 15:00 | [6 empty] | 118.8167 |  |  | пробой изоляции. | -
6289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3054 2-ТП1047 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-20 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 16:49 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
6290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19500 А-ТП24418 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 20:13 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10416 А - ТП 10637 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-20 21:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 10416 А- ТП 10637 А Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
6292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-26 с2 яч18Б-РТП17023 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 21:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 11:00 | [6 empty] | 133.1333 |  |  | повреждение КЛ
6293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13908 Б - ТП 20865 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 16:05 | [6 empty] | 62.25 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15036 1-ТП14909 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 05:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14909 А-ТП16818 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 05:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 26053 с.1 - ТП 26339 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 08:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-21 08:01 | 2024-07-21 08:18 | 2024-07-31 16:00 | 16 | 3 |  | 360 | 1 | 0.6 | 247.9833 | 0.2833 | 4.5328 | Повреждение КЛ 10 кВ | Откл. от МТЗ
6297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12261 1-ТП28759 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 08:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 12261 с.1 - ТП 28759 Б (Баланс 6 РЭР) | АВР успешно
6298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23676 Б - ТП 26372 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 10:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП23676Б-ТП26372Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21036 2-ТП24074 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 11:22 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ поврежден | АВР
6300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч39-РТП16172 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 13:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 16172С2-ПС833альфа | -
6301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26342 А-ТП20613 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 13:14 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП26342 А-ТП20613 А
6302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18176 с.1 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 10:00 | [6 empty] | 140.1833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
6303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21526 Б - ТП 21527 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 14:19 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняются | -
6304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22858 А - вв 96254 |  | 0.38 | 2024-07-21 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 14:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 22858 А- вв 96254(растяжка 3-х фаз)
6305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12846 Б - ТП 12825 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 15:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | -
6306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч36-РП15020 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП15020с.2 - ПС630б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч52-РТП18187 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 15:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП18187с.2 - ПС630б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 20 кВ РП70013-п/с858 А |  | 20 (21) | 2024-07-21 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-21 15:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 20 кВ ПС 858- РП 70013 с1
6309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22396 Б - ТП 24830 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 13:15 | [6 empty] | 209.3167 |  |  | КЛ ТП22396Б-Тп23376Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с1 яч13-РП12025 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 10:00 | [6 empty] | 153.8167 |  |  | аварийное откл. ПКЛ ПС 484 - РП 12025 с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16535 А - ТП 16651 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 00:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 00:21 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 10 кВ ТП16535А-ТП16651А повр. (по ф."Ж" растяжка)! | СВН
6312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18640 Б - ТП 21952 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 01:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ ТП18640Б-ТП21952Б | АВР успешно
6313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16297 Б - ТП 21204 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 02:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП 16297Б-ТП 21204Б | МТЗ
6314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14531 Б - ТП 15440 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 02:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП 14531А-ТП 15440А | МТЗ
6315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23791 А-РП18056 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 02:24 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10кВ РП 18056с.1-ТП 23791А | МТЗ
6316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26052 1-ТП27316 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 02:24 | [6 empty] | 48 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 20940 А - ТП 27316 А Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 20940 А - ТП 22559 А | МТЗ
6317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14935 А - ТП 20395 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 05:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 10:00 | [6 empty] | 100.1 |  |  | Повреждение РКЛ пробой изоляции КЛ ТП 14935 Б - ТП 20395 Б | АВР успешно
6318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11013 2-ТП13085 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 09:00 | [6 empty] | 26.6833 |  |  | РП11013 2 откл. МВ от МТЗ ТП13085 Б из-за повреждения данной КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13768 А - ТП 15369 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 06:28 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП15045с1 откл. МВ от МТЗ ТП19615А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13768А-ТП15369А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28075 с.1 - ТП 13541 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 07:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 10:00 | [6 empty] | 170.8167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП13541А - ТП28075с1 | АВР работал успешно
6321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12742 А - ТП 12970 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 09:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 09:07 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 12970 А - ТП 12742 А | успешно
6322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | РП4300с.1- ПС 46А яч.39 |  | 6 (6.3) | 2024-07-22 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 14:00 | [6 empty] | 219.6833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18171 с.2 - ТП 21228 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 15:10 | [6 empty] | 196.5667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
6324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19107 с.1 - ТП 28381 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 11:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП19107с.1 - ТП28381А | МТЗ 1 ступень
6325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17013 с.2 - ПС 597 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 11:09 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч7-РП17135 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 13:21 | [6 empty] | 2 |  |  | повреждение ККМ фид. 17135 альфа + бета | РЗШ 4 сек. 10 кВ
6327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15214 А - ТП 15501 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 17:10 | [6 empty] | 221.7833 |  |  | повреждение КЛ ТП 15501 А - ТП 15214 А | успешно
6328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 68 с3 яч21-РТП19068 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 11:33 | [6 empty] | 240 |  |  | Причина выясняется | -
6329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18314 Б - ТП 18675 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 12:15 | [6 empty] | 240 |  |  | Причина уточняется | -
6330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с.3 яч.29 - РТП 14037 α с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 12:17 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП14037с1 - ПС677 альфа | -
6331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11168 с.2 - ТП 20666 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 10:00 | [6 empty] | 117.5833 |  |  | пробой изоляции, повреждена КЛ РТП11168с2 - ТП20666Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20395 А-ТП15949 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 10:00 | [6 empty] | 93.4667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 20395 А - ТП 15949 А
6333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14210 Б - вв 60403 |  | 0.38 | 2024-07-22 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 12:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18120 2-ТП22200 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 13:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
6335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14039 с.1 - ТЭЦ 25 ##КЛ 10 кВ РП 14039 с.1 - ТЭЦ 25 ¦ с.2 яч.19 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 13:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии | -
6336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23387 Б-ТП11561 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 13:46 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 11007 с2 - РП 11030 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 13:23 | [6 empty] | 46.4167 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22301 А - вв 103333 |  | 0.38 | 2024-07-22 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 12:00 | [6 empty] | 44.8833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 22301 А - вв 103333 неполнофазный режим. С ТП 22301 А на вв 103333 уст КВЭс 70 мм2
6339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24053 Б-ТП23291 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 15:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
6340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч6-РП12078 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 10:00 | [6 empty] | 114.6 |  |  | д/д ЦДП Щелков: на ПС46 АО яч. 12078, без замечаний к ячейке | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14528 А-ТП20686 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 15:46 | [6 empty] | 0 |  |  | ЦДП Щелкову: в РП12043с2 АО яч. ТП13269А, сеть автоматизирована Повреждена РКЛ 10 кВ ТП20686А-ТП14528А, "Ж"=7 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20992 Б-ТП27771 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 16:18 | [6 empty] | 72.1333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП20992 Б-ТП27771 Б ВКЛЮЧИЛИ. | АВР успешно
6343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с1 яч67 - РТП 14050 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 16:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП 14050 с2 - ПС 346 бетта | АВР
6344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12655 А-ТП12507 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 19:08 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21630 А - ТП 22471 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 19:33 | [6 empty] | 0 |  |  | причины выясняются | АВР
6346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1329 А - ТП 1768 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-22 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 19:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | АВР
6347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с3 яч33-РП26055 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5036 2-ТП6832 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-22 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 10:00 | [6 empty] | 206.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП5036 2-ТП6832 Б | АВР успешно
6349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14126 2-ТП18848 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 09:48 | [6 empty] | 58.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с1 яч11-РТП12066 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 10:00 | [6 empty] | 104.55 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12066с.1 - ПС825. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч12-РП14034 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 02:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с2 яч12-РП14034 альфа с1
6352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с1 яч9-РТП17110 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 02:24 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ ПС 560 с1 яч9-РТП17110 бета | -
6353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19066 с.1 - ТП 21784 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 07:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РТП 19066 с.1 - ТП 21784 А | -
6354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП20374 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 20:00 | [6 empty] | 12.75 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 27335 Б - ТП 27426 | -
6355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21778 А-РТП19066 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 07:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 19066 с.1 - ТП 21778 А | -
6356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24468 А - ТП 24558 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 10:00 | [6 empty] | 97.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП24468А-ТП24558А | МТЗ
6357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15102с2яч21 -РП15114 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 10:20 | [6 empty] | 169.8333 |  |  | пробой изоляции | -
6358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25901 А-ТП25908 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 08:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с1 яч111-РП18167 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 09:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется КЛ повреждена РП 18167с.1- ПКЛ 91 Альфа Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Жара | АВР (АВРТ) АВР успешно
6360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19711 А - ТП 19710 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 09:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 793 с3 яч22-РТП15070 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 10:00 | [6 empty] | 23.6833 |  |  | Замечания: РТП 15070 с.2 СШ_2 без U блинкеры выпали яч. ПС 793 и РТП 19161 | -
6362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15070 2-ТП17897 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 10:00 | [6 empty] | 23.6667 |  |  | Замечания: от АВР откл МВ РТП 15070 с.2 АВР успешно | -
6363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13096 Б - ТП 18368 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 11:00 | [6 empty] | 93.7167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии Повреждена КЛ ТП13096Б-ТП18368Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10017 с.2 - ПС Карачарово ##КЛ 10 кВ РТП 10017 с.2 - ПС Карачарово ¦ ПС 12 с.2 яч.12 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 13:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования Отключена с "землей" ПКЛ РП10017с2-ПС12 Схема сети – Нормальная Погодные условия: Переменная облачность | ДЗ 1 ступень -
6365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 2-ТП12492 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 16:00 | [6 empty] | 97.5 |  |  | РП12086с.2 откл направление 12492Б. Повреждена КЛ РП12086с.2-ТП12492Б. | МТЗ
6366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15515 А - ТП 20544 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 16:00 | [6 empty] | 96.8333 |  |  | РП12238с.1 откл направление 15517А. Повреждена КЛ ТП15515А-ТП20544А | МТЗ
6367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13557 А-ТП20270 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 15:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 13557 А-ТП 20270 А | МТЗ
6368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 351 А - вв 118506 |  | 0.38 | 2024-07-23 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 10:00 | [6 empty] | 65.2333 |  |  | В ТП 351 А сгорание предохранителя - вв. 118506, повреждение КЛ МКС ТП 351 А-вв.118506 | предохранитель
6369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23277 А-ТП19730 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 10:00 | [6 empty] | 136.75 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 19730 А-ТП 23277 А | МТЗ
6370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 1 яч 121-РТП15083 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-23 18:35 | 2024-07-23 19:27 | 2024-07-25 14:12 | 16 | 2 |  | 550 | 2 | 0.7 | 43.6167 | 0.8667 | 13.8672 | Повреждение изоляции | МТЗ
6371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6273 А - ТП 6276 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-23 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 16:40 | [6 empty] | 238.0333 |  |  | Повреждение КЛ ТП6273А-ТП6276А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.31 - РП 14060 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 11:30 | [6 empty] | 184.7833 |  |  | Повреждение КЛ РП14060с2-ПС18бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.5 яч.2 - РТП 17081 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 11:30 | [6 empty] | 184.6667 |  |  | Повреждение КЛ РП17081с2-ПС18 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с5 яч21-РП14174 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 18:54 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10160 с.1 - ПС Измайлово ##КЛ 10 кВ РП 10160 с.1 - ПС Измайлово ¦ ПС 32 с.1 яч.11 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 20:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 10160 - ПС 32 Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 11180 - ПС 32 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17882(с1)-КТПН 29670 |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-23 22:25 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП17882(с1)-КТПН 29670 | АВР
6377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14131 1-ТП16902 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 22:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 14:12 | [6 empty] | 39.7667 |  |  | Повреждение изоляции | -
6378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12651 А - ТП 29272 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-23 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 15:29 | [6 empty] | 136.7833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП12651А-ТП29272А | МТЗ 1 ступень
6379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч49-РТП12036 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 06:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 10:40 | [6 empty] | 76.5833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12036с2 - Тэц16альфа | -
6380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27134 2-ТП11157 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 08:22 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19576 Б - ТП 19581 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 16:30 | [6 empty] | 150.9 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с4 яч29-РП16174 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 12:05 | [6 empty] | 242.1167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26185 с.2 - ПС 692 бета |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 12:00 | [6 empty] | 73.8333 |  |  | КЛ РТП26185с.2 -ПС692 бета работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12436 Б - вв 33723 |  | 0.38 | 2024-07-24 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 10:15 | [6 empty] | 119.5167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
6385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16198 1-ТП18238 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 15:10 | [6 empty] | 99.2333 |  |  | Повреждение изоляции | -
6386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РП27103(с1)-ПС17Д |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 10:00 | [6 empty] | 213.45 |  |  | В РП 27103 отключился МВ - ПС 17 гамма+дельта
6387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12660 Б - вв 111020 (I) |  | 0.38 | 2024-07-24 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 15:00 | [6 empty] | 194.3667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
6388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.1 яч.23 - РТП 27065 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 09:40 | [6 empty] | 212.4667 |  |  | Пробой изоляции | -
6389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18005 1-ТП20809 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 13:53 | [6 empty] | 0 |  |  | выделил поврежденную КЛ ТП 13583А - ТП 13542А выделил поврежденную КЛ ТП 13583А - ТП20809А | АВР работал успешно
6390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20585 А - вв 105439 |  | 0.38 | 2024-07-24 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 14:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 20585 А - вв 105439 ( к 2)
6391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч3-РП12120 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 11:33 | [6 empty] | 68.7167 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20568 Б - вв 105696 |  | 0.38 | 2024-07-24 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 15:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 20568 Б - вв 105696 | АВРа нет
6393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-6кВ РП 1301 (с.1) - ТП 1361 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-24 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 11:19 | [6 empty] | 138.9833 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС32 с1 яч23-РТП2449 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-24 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 11:19 | [6 empty] | 138.9167 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15398 А - ТП 18309 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 16:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
6396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18289 А - ТП 21813 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 13:50 | [6 empty] | 45.05 |  |  | повр. КЛ 10 кВ ТП18289А-21813А.
6397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 5085 А - вв 47007 |  | 0.38 | 2024-07-24 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 16:53 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12907 А - ТП 28653 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 16:00 | [6 empty] | 238.3 |  |  | АО В РП 12020 сек.1 откл. МВ ТП 12378 А | -
6399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12020 2-ТП12378 Б ДОГ |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-24 17:42 | 2024-07-24 18:22 | 2024-08-03 16:00 | 26 | 5 |  | 860 | 2 | 0.7 | 238.3 | 0.6667 | 17.3342 | АО В РП 12020 с.2 откл. МВ ТП 12378 Б | Нет условий для работы АВР, отключение по 2-м лучам.
6400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4026 А - вв 37925 |  | 0.38 | 2024-07-24 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 15:00 | [6 empty] | 21.1167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ (ТП4026А) вв37925-вв37924. | АВР успешно.
6401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11071 с.2 - РП 12164 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 17:16 | [6 empty] | 71.35 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11287 А-ТП11288 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 12:00 | [6 empty] | 233 |  |  | КЛ ТП11287А-ТП11288А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4026 А - вв 37923 |  | 0.38 | 2024-07-24 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 15:00 | [6 empty] | 115.8667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ (ТП4026А) вв37924-вв37923 | АВР успешно.
6404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10934 Б - ТП 18362 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-04 13:20 | [6 empty] | 255.2667 |  |  | РТП16125с.2 отключилось направление 22392Б. Повреждена КЛ ТП10934Б-ТП18362Б | МТЗ
6405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17492 А-ТП13219 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 22:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 22:28 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП17492А-ТП13219А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12285 с.1 - ПС Чертаново β ##КЛ 10 кВ РП 12285 с.1 - ПС Чертаново β ¦ ПС 370 с.6 яч.54 |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 22:35 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ 10 кВ РП12285с1-ПС370 бета выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
6407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч19-РП12122 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 12:00 | [6 empty] | 229.0833 |  |  | Повреждена КЛ ПС795 - 12122бета+16119бета | -
6408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22159 Б - ТП 23766 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 16:00 | [6 empty] | 136.8833 |  |  | Замечания: РТП 19166 с.2-от МТЗ откл. МВ-ТП 22744 Б | -
6409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10037 2-РП20005 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 23:45 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. МВ в РП20005с.1-РП10037с.2, пробой изоляции
6410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14211 А - ТП 24344 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 10:00 | [6 empty] | 226.0667 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП14211А-ТП25334А | МТЗ
6411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с.1 яч.5-РТП21147 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 00:31 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП21147с2-ТЭЦ9 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28472 Б - ТП 31411 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 22:09 | [6 empty] | 140.2 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с4 яч18-РТП18149 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 02:17 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
6414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 814 с3 яч16-РТП17037 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 03:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение ПКЛ РП17037с1-ПС814бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10118 1-ТП10934 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 05:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 05:46 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10118с1 - ТП10934Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч52-РТП14051 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 10:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
6417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 2-ТП20483 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 11:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП17108 2-ТП20483 Б
6418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26458 Б - РП 28063 (с2) |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 11:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с1 яч105-РТП11053 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 12:29 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21019 с.2 - ПС Свиблово β ##КЛ 10 кВ РТП 21019 с.2 - ПС Свиблово β ¦ ПС 790 с.1 яч.19 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 14:27 | [6 empty] | 0 |  |  | аварийное откл. ПС 790 с1 яч19-РП16039 с1+РП21019с.2бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч17-РП27071 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 14:27 | [6 empty] | 0 |  |  | аварийное откл. ПС 790 с1 яч17-РП27071 альфа с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч43-РП17079 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 14:28 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | -
6423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | ТП | ТП17279 | ТП17279 Т-А | 10 (10.5) | 2024-07-25 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 14:10 | [6 empty] | 23.0167 |  |  | Повреждение каб.перемычки 10кВ Т-А | -
6424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20614 Б-ТП20609 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 15:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20614 Б-ТП20609 Б
6425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19542 Б - ТП 19543 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 15:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён КЛ 10 кВ ТП 19543 Б - ТП 19542 Б, от МТЗ. | АВР успешно
6426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17849 А - вв 91251-1 |  | 0.38 | 2024-07-25 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 16:11 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 альфа с1 яч7-РП18153 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 14:00 | [6 empty] | 117.6333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС 554 бета с1 яч7-РП18153 с1
6428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-9 с1 яч2-РТП14140 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 16:00 | [6 empty] | 47.1333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч32-РТП14140 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-25 16:52 | 2024-07-25 17:27 | 2024-07-27 16:00 | 24 | 4 |  | 820 | 2 | 1.2 | 47.1333 | 0.5833 | 13.9992 | ПОвреждение в сети Абонента | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13908 А - ТП 20865 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 16:27 | [6 empty] | 95.5 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14910 А-ТП14988 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 17:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с4 яч410 - РП18044 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 20:55 | [6 empty] | 2 |  |  | Повреждение КЛ
6433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП29006 с.1 - ПС Левобережная ##КЛ 10 кВ РТП 29006 с.1 - ПС Левобережная ¦ ПС 839 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 13:00 | [6 empty] | 41.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12070с2-ПС839бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10608 А - вв 31136 |  | 0.38 | 2024-07-25 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
6435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с3 яч19 - РП 12193 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 10:00 | [6 empty] | 102.6667 |  |  | д/д ЦДП Конорев: на ПС46 АО яч. 12193, яч. 12194+15183 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч10-РП15183 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 10:00 | [6 empty] | 102.6667 |  |  | д/д ЦДП Конорев: на ПС46 АО яч. 12193, яч. 12194+15183 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч10 - РП12194 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 10:00 | [6 empty] | 102.6667 |  |  | д/д ЦДП Конорев: на ПС46 АО яч. 12193, яч. 12194+15183 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 839 с.4/яч.409 - РТП 26021 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 11:00 | [6 empty] | 150.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП26021с1-ПС839альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19164 с.1-ТП22142 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 04:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 16:25 | [6 empty] | 107.4667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 19164с1 - ТП 22142А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21285 А-ТП20744 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 16:15 | [6 empty] | 131.2 |  |  | Повреждение КЛ ТП 20744А - ТП 21285А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12061 с.1 - ПС Сабурово ##КЛ 10 кВ РТП 12061 с.1 - ПС Сабурово ¦ ПС 369 с.3 яч.19 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 06:42 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются
6442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с2-ТП19313 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 06:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РТП12061с1 - ПС369 | АВР успешно
6443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12944 Б - вв 52132 |  | 0.38 | 2024-07-26 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 09:22 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | -
6444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20992 А-ТП27771 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 16:57 | [6 empty] | 7 |  |  | КЛ поврежден | АВР
6445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с2 яч9-РП18130 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 22:57 | [6 empty] | 84.85 |  |  | Причины выясняются
6446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с2 яч9-РП18130 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 22:57 | [6 empty] | 84.45 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 18130с1- ПС 361 бетта | авр успешно
6447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24943 Б-ТП18412 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 10:00 | [6 empty] | 167.2333 |  |  | КЛ поврежден | АВР
6448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1478 Б - ТП 4691 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-26 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 13:00 | [6 empty] | 241.75 |  |  | Замечания: В РП 1602 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 4691 Б. Выделили поврежденную КЛ 6 кВ ТП 1478 Б - ТП 4691 Б. | -
6449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с2 яч208-РТП21022 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 11:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
6450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РТП14171 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 10:00 | [6 empty] | 138.95 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17968 Б-ТП17965 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 15:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с1А яч13-РП15156 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 15:32 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с3 яч18-РП19037 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 15:00 | [6 empty] | 167.4667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10056 1-ТП24604 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 15:33 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10056 с.1 отключился ВВ 24604 А. Выделена поврежд.кл РП10056с1-ТП24604А. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10659 Б - ТП 22464 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 15:00 | [6 empty] | 191.0833 |  |  | Пробой изоляции. Повреждена КЛ 10кВ ТП10659Б-ТП22464Б!!! | АВР успешно.
6456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2298 2-ТП1728 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-26 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 16:05 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11102 2-ТП12524 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 16:42 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ10 кВ РТП 1102 с2 - ТП 12524 А | успешно
6458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71005(с2)-СП71075(с2) |  | 20 (21) | 2024-07-26 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 16:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21606 А-РТП21010 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 14:18 | [6 empty] | 165.2 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16075 2-ТП19950 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 15:00 | [6 empty] | 165.55 |  |  | Пробой изоляции. | -
6461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с4 яч28-РТП17197 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 16:00 | [6 empty] | 237.6167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч12-РТП16080 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-26 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 19:38 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12237 1-ТП13760 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 02:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 14:20 | [6 empty] | 60.0167 |  |  | КЛ РП12237 с.1-ТП13760А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14560 А-ТП11307 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 02:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 02:34 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден
6465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22494 А-ТП17520 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 02:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 02:34 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден | -
6466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с8 яч53-РТП18186 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 02:40 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | -
6467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11273 А-ТП13007 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 03:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 14:20 | [6 empty] | 59.1 |  |  | КЛ ТП11273А-ТП13007А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 05:39 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП15042с1 откл. МВ ПС692альфа+бета из-за успеш. раб. АВР из-за повреждения ПКЛ 10кВ РТП15042с1-ПС692альфа | АВР успешно
6469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16560 А - ТП 16563 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 05:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 05:39 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП15042с1 откл. МВ от МТЗ ТП18357А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП16560А-ТП16563А | АВР успешно
6470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12195 2-РП10013 2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 06:30 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
6471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП22781Б-ТП21266Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 06:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 06:40 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16801 А-ТП21930 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 06:46 | [6 empty] | 0 |  |  | поврежден
6473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15245 Б - ТП 16988 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 07:12 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 15245 Б - ТП 16988 Б | -
6474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч74-РП26125 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 15:58 | [6 empty] | 175.0333 |  |  | В РП 26125 С1 откл ВЭ - ПС 750 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12660 А - вв 111020 (I) |  | 0.38 | 2024-07-27 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 11:00 | [6 empty] | 143.05 |  |  | пробой изоляции | -
6476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19180 с.2 - ПС593 β |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 12:00 | [6 empty] | 0 |  |  | ПКЛ 10 кВ РТП 19180с.2 - ПС 593 бета повреждена. | АВР успешно
6477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16177 1-ТП20583 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 14:00 | [6 empty] | 49.95 |  |  | повреждение оборудования в ТП22198А (сборка в/н) 20 РЭР | -
6478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5312 с.2 - ПС 710 α |  | 6 (6.3) | 2024-07-27 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 12:21 | [6 empty] | 0 |  |  | С ПС 710 откл от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС 710 - РП 5312 альфа | СМВ
6479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11275 Б - ТП 19614 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 14:00 | [6 empty] | 241.4167 |  |  | Замечания: В РП 16053 с.2 от МТЗ откл. МВ напр. яч. ТЭЦ 23, но напряжение на ПКЛ 10 кВ осталось. В РП 16053 с.2 выпал блинкер земляной сигнализации напр. ТП 16837 Б. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 11275 Б - ТП 19614 Б. | -
6480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12710 А - вв 74546 |  | 0.38 | 2024-07-27 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 13:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 12710 А - вв 74546 | АВР
6481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14932 Б - ТП 22274 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 16:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повр. КЛ 10кВ ТП 14932Б - ТП 22274Б | МТЗ
6482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с7 яч62-РТП11047 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 15:00 | [6 empty] | 93.85 |  |  | пробой изоляции | -
6483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч12-РТП17168 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 17:29 | [6 empty] | 0 |  |  | в РТП 17168с.1 АО яч. ТЭЦ 26 альфа - (180 МСК Энерго) | мтз
6484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РТП18120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 17:33 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ
6485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17598 А-РП16041 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 17:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16394 Б - ТП 17416 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 17:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 16394 Б - ТП 17416 Б | МТЗ
6487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20921 Б - ТП 22561 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 17:57 | [6 empty] | 0 |  |  | В РП 27027 С2 откл. ВЭ- ТП 21647 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19066 2-ТП21528 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 13:00 | [6 empty] | 19.05 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 27335 Б - ТП 27426 | -
6489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12268 1-ТП18213 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 18:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-27 18:16 | 2024-07-27 19:02 | 2024-08-03 01:04 | 14 | 3 |  | 720 |  | 0.9 | 150.8 | 0.7667 | 10.7338 | пробой изоляции кл 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15360 А-ТП17469 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 10:00 | [6 empty] | 207.55 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 24384 (А)-ТП 24894 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 18:32 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ ТП 24384 А - ТП 24894 А | успешно
6492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15121 1-ТП14965 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 19:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ РП 15121 с1-ТП 14965 А | МТЗ
6493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28637 А-ТП18894 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 19:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 18894 А-ТП 28637 А | МТЗ
6494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18907 А-ТП24224 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 19:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | МВ в РТП 17022 с.1 - ТП 18907 А
6495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ ПС 770 - РТП 17072с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-27 19:31 | [6 empty] | 0 |  |  | откл. ВВ в РП17072с.1-ПС770, пробой изоляции
6496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28618 Б-ТП13119 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 11:00 | [6 empty] | 86.8667 |  |  | КЛ ТП13119Б-ТП28618Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14406 А-КТПн11528 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 20:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 21:43 | [6 empty] | 144.9 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14406А - КТП11528А | -
6498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15938 А - ТП 17989 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-27 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 10:00 | [6 empty] | 106.9 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 17989 А - ТП 15938 А. | мтз
6499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11710 А - вв 130471 |  | 0.38 | 2024-07-28 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 15:00 | [6 empty] | 110.5167 |  |  | устранение неполнофазного режима сети, установка КВЭ на вв. 40064 | отсутствует
6500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28192 с.2 - ПС Солнцево ##КЛ 10 кВ РТП 28192 с.2 - ПС Солнцево ¦ ПС 560 |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 00:48 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15043 1-ТП22187 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 10:00 | [6 empty] | 144.0667 |  |  | РТП15043с1 откл. МВ от МТЗ ТП22187А из-за повреждения данной КЛ 10кВ | АВР успешно
6502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с3 яч16-РП14090 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 10:00 | [6 empty] | 144.0667 |  |  | РП14090с1 откл. МВ от успеш. раб. АВР ПС212гамма+дельта из-за повреждения ПКЛ 10кВ РП14090с1-ПС212гамма | АВР успешно
6503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10106(с.1) - РП26189(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 12:00 | [6 empty] | 122.0667 |  |  | РП10106с1 откл. МВ от МТЗ РП26189с1+иквн10 из-за повреждения КЛ 10кВ РП10106с1-РП26189с1 | АВР успешно
6504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13119 А - ТП 21364 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 12:00 | [6 empty] | 120.4333 |  |  | Причина выясняется Повреждение КЛ 10кВ ТП13119А-ТП21364А Схема сети – Нормальная | АВР успешно
6505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27931 Б-РТП12256 с 2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 11:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21898 А - ТП 23085 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 10:00 | [6 empty] | 118.2167 |  |  | пробой изоляции ТП21898А- ТП23085Б | АВР успешно
6507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18158 с.2 Альфа - РТП 16199 с.1 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 14:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП18158с.2-РТП16199а+б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч33-РТП5130 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2024-07-28 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 14:20 | [6 empty] | 70.9 |  |  | Повреждение изоляции | -
6509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 397 с1 яч113-РТП15167 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-28 19:10 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кв
6510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 12205(С1)- РТП 12206(С2) |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 21:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 10:00 | [6 empty] | 132.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12206с2 - РП12205с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10191 2-ТП24966 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 00:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП10191 2-ТП24966 А | АВР
6512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч27-РП12142 с2,1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 02:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РП 12142 сек.2 обнаружено откл. положение МВ ПС 46, вкл. положение СМВ. В результате повреждения КЛ 10 кВ РТП 12142 сек.2 - ПС 46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21711 Б - ТП 21712 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 07:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 07:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 21711Б - ТП 21712Б | АВР успешно
6514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3995 А - вв 50336 (2) |  | 0.38 | 2024-07-29 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 20:00 | [6 empty] | 34.0167 |  |  | Повреждена Кл 3995 А-вв 50336 (2) | АВР-успешно
6515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19395 А - ТП 19396 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 15:34 | [6 empty] | 76 |  |  | Повреждение Кл 19395 А-19396 А | АВР успешно
6516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ТП | ТП4619 | ТП4619 Т-А | 6 (6.3) | 2024-07-29 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 16:15 | [6 empty] | 28.1167 |  |  | Замечания: в ТП 4619 выполнили замер U . 4619А ФАЗНОЕ U ф"Ж" -275В ; ф "З" -240В ; ф "К" -245В ; 4619А линейное U - "Ж" - "К" 450В ; "Ж" - "З" -448В ; "З" - "К" - 450В 4619Б ФАЗНОЕ U ф"Ж" -240В, ф "З" -241В ф "К" -242В ; 4619Б линейное U - "Ж" - "К" 420В ; "Ж" - "З" -418В ; "З" - "К" - 418В. В ТП 4619Б уровень масла в норме
6517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17005 с.1 - ПС665 β |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 12:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС665 - 17005β. | СМВ
6518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12151 3-ТП17433 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 10:00 | [6 empty] | 163.3167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с3 яч22-РТП10618 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 16:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | ТРП | РТП 15148 | КЛ10кВ РП15148(1)-РП21117(1) (РТП 15148) | 10 (10.5) | 2024-07-29 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-29 16:20 | 2024-07-29 16:55 | 2024-07-31 16:30 | 16 | 3 |  | 640 | 2 | 0.6 | 48.1667 | 0.5833 | 9.3328 | МКС, 8 РЭР СЗАО. АО 3-х КЛ 10 кВ РП 21117 – РП 15148, РП 15148 – ТП 19580А, РП 15148 – ТП 19580Б. Обесточено: 3 ТП 19580, 19570, 19577. Потребители: 13 ж/д от 5 до 16 этажей 640 чел., по ул. Туристская, б-р Яна Райниса, пр-т Донелайтиса СЗО: 2 ЦТП Откл. мощн. 0,6 МВт. Точки поставки: 6 Резерв: Есть. Направлено: 3 бр., 6 чел., 3 ед. техн. Организовано направление РИСЭ 700 кВА. | Откл. от МТЗ
6521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 3519 с.2 - ПС Ростокино β ##КЛ 6 кВ РП 3519 с.2 - ПС Ростокино β ¦ ПС 112 |  | 6 (6.3) | 2024-07-29 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 11:28 | [6 empty] | 67.0667 |  |  | Повреждение изоляции.
6522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2002 А - ТП 3769 А |  | 6 (6.3) | 2024-07-29 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 10:00 | [6 empty] | 65.55 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ ТП 2002 А - ТП 3769 А | АВР успешно
6523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17900 А - ТП 18794 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 16:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП17900А-ТП18794А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14228 Б - вв 83400 |  | 0.38 | 2024-07-29 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 20:00 | [6 empty] | 27.1833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 14228 Б - вв 83400
6525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1189 А - вв 34005 |  | 0.38 | 2024-07-29 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 17:10 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции (ТП1189А)вв34005-вв34668
6526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25000 Б - ТП 25246 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-29 18:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение Кл 25000 Б-25246 Б | АВР успешно
6527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ТП 21801 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 15:10 | [6 empty] | 43.5167 |  |  | Откл. от ОЗЗ КЛ 10 кВ РП19142с1 - ТП21801А.
6528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18966 А - вв 107863 (2) |  | 0.38 | 2024-07-30 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 00:32 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
6529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18966 Б - вв 107863 (2) |  | 0.38 | 2024-07-30 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 00:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Дефекты: Выделил 2 поврежденных КЛ 0,4 кВ ТП18966-вв.107863 А-2 и Б-2
6530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч37-РП17060 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 00:56 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч68-РТП16032 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 02:32 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 16032 - ПС 780 гамма + дельта | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17040 1-ТП18708 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 03:25 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
6533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 213 с2 яч14-РТП11148 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 03:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 03:31 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются
6534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 213с2 яч 18- РТП 11163с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 03:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 03:31 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняются | -
6535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч12-РП14034 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 05:21 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 835 с1 яч110-РТП15114 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 06:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с1 яч110-РП19132 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 08:05 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15123с2-ТП16408 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 10:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 10:00 | [6 empty] | 191.65 |  |  | Повреждение КЛ
6539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15324 Б - ТП 27553 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 10:35 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции КЛ 10кВ ТП 15324 Б - ТП 27553 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч140-РП15087 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 12:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
6541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч8-РП14067 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 12:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РП 14067 с.1 - ПС 378 альфа
6542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с44 яч405-РТП17190 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 13:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП 17190с1 - ПС45 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТРП | РТП 14069 | РТП14069 с.2 яч.15 МВ | 10 (10.5) | 2024-07-30 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 17:30 | [6 empty] | 4.2167 |  |  | Дефекты: в РТП 14069 с.2 обнаружили откл МВ - Т-2. в РУ 0,4 кВ перекрытие сборных шин на корпус сб н/н с.2 | -
6544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 11:00 | [6 empty] | 45.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14706 Б-ТП20658 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 13:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ ТП14706Б-ТП20658Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч518- РТП 16145 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 14:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП16145с.2-ПС397б | АВР
6547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с1 яч7-РТП14186 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 15:40 | [6 empty] | 24.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 14186 с2 - ТЭЦ 26 альфа. | мтз
6548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12610 Б - вв 38571 |  | 0.38 | 2024-07-30 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 11:11 | [6 empty] | 43.5333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 0.4кВ ТП12610Б - вв38571 установлен КВЭС со вв30854 на вв30855 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч7-РТП17198 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч21-РП10193 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
6551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РП14032 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 15:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
6552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22019 А-РТП27032 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 16:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ 27032 с.1 - ТП 22019 А
6553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17193 2-ТП27381 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 10:00 | [6 empty] | 233.1833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17058 с.1-РП19037 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 17:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ РП17058с1-РП19037с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11660 А-ТП11758 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 17:51 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 11660 А - ТП 11758 А | -
6556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14108 с1 -ТП21843 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 10:00 | [6 empty] | 87.6 |  |  | Повреждение КЛ
6557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19719 А - ТП 19720 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 16:00 | [6 empty] | 234.7833 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 19719 А - ТП 19720 А | -
6558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16887 А - ТП 16888 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 16:00 | [6 empty] | 234.7667 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 16887 А - ТП 16888 А | -
6559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч306-РТП15026 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 16:00 | [6 empty] | 234.65 |  |  | Выясняются | -
6560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15029 с.1 - ТП 19720 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-30 22:10 | 2024-07-30 22:22 | 2024-08-02 16:00 | 16 | 2 | 0 | 620 | 3 | 0.4 | 65.8333 | 0.2 | 3.2 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
6561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.4 яч.93Б-РТП19013 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 22:33 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15381 Б - ТП 18665 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 22:51 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 15381 Б - ТП 18665 Б | -
6563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч86Б-РТП10009 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 22:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ТЭЦ 11 - РП 10009 бета, от МТЗ. | АПВР успешно
6564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 682 - ТП 3378 Б |  | 6 (6.3) | 2024-07-31 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 16:00 | [6 empty] | 39.2 |  |  | пробой изоляции
6565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с2 яч10-РП20020 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 15:03 | [6 empty] | 158.0833 |  |  | Повреждение КЛ
6566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2В яч14-РТП15036 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 01:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП15036с.2 - ПС56альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч9-РП14111 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 05:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 14111 с.1 - ПС 682 | АВР успешно
6568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с3 яч27-РТП17043 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 05:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Устанавливается
6569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с3 яч27-РП17041 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 05:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | -
6570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16059 2-ТП13739 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 08:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 08:41 | [6 empty] | 0 |  |  | РТП16059с2 откл. МВ от МТЗ ТП13739Б
6571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16456 А-ТП16750 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 09:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются
6572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14059 с.1 - ПС Бескудниково 505 α |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 10:11 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | -
6573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14059 с.2 - ПС Бескудниково 505 γ |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 10:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | -
6574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15034 с.2 - ТП 16819 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 16:00 | [6 empty] | 149.5333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 15034 с2 - ТП 16819 Б | мтз
6575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21629 А - ТП 21959 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 11:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП21629А-ТП21959А | МТЗ 1 ступень
6576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10367 Б - вв 39620 |  | 0.38 | 2024-07-31 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-01 20:00 | [6 empty] | 32.1 |  |  | устранение неполнофазного режима работы уст КВЭС от ТП 30526 А на вв.39620 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с1 яч5-26016 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 10:00 | [6 empty] | 69.55 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | ОЗЗ
6578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21093 с.1 - ПС Гражданская ##КЛ 10 кВ РТП 21093 с.1 - ПС Гражданская ¦ ПС 835 с.4 яч.409 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 10:00 | [6 empty] | 68.6333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
6579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19013 2-РТП19018 2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 12:00 | [6 empty] | 142.15 |  |  | РТП19013с2 откл. МВ от МТЗ РТП19018с2
6580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11323 А - вв 36860 |  | 0.38 | 2024-07-31 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 12:00 | [6 empty] | 118.05 |  |  | Пробой изоляции. | -
6581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16177 2-ТП26745 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-02 21:31 | [6 empty] | 55.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 16177 с2 - ТП 26745 Б | АВР успешно
6582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 351 Б - вв 77100 |  | 0.38 | 2024-07-31 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 21:00 | [6 empty] | 6.6167 |  |  | повреждение КЛ
6583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | ПС 692 с3 яч17-РТП18063 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 15:08 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ 18063 - ПС 692 бета
6584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15027 1-ТП28358 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 15:41 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
6585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 806 с3 яч55-РТП18019 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-31 16:00 | 2024-07-31 16:44 | 2024-08-08 23:00 | 26 | 8 |  | 1125 | 4 | 1.6 | 199 | 0.7333 | 19.0658 | Повреждение оборудования В РТП 27168с2 повреждение ПКЛ 10кВ ПС 110кВ №806 "Владыкино" КЛ переименована на РТП 27168 в связи с реконструкцией РТП 18019 | МТЗ
6586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 677 с2 яч14-РТП26191 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 16:05 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 1-ТП15835 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 16:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | -
6588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21823 А - вв 104407 |  | 0.38 | 2024-07-31 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 10:43 | [6 empty] | 138.1167 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 21823А - вв 104407 повреждена по жёлтой фазе. | АВР успешно.
6589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27168 с.1 - ТП 21617 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 23:00 | [6 empty] | 195.5167 |  |  | Повреждение изоляции | -
6590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15194 2-ТП16903 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-31 20:45 | 2024-07-31 21:19 | 2024-08-10 16:00 | 12 | 4 | 0 | 260 | 3 | 0.6 | 235.25 | 0.5667 | 6.8004 | Повреждение оборудования повреждение изоляции | МТЗ 1 ступень -
6591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16911 Б-ТП17955 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 233.8667 |  |  | повреждение изоляции | -
6592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16913 А-РТП15194 1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 233.55 |  |  | Повреждение изоляции | -
6593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22297 А - ТП 29991 А |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 22:38 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12889 1-ТП12831 Б |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 23:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 23:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ
6595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20966 А-ТП18828 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 231.9833 |  |  | повреждение изоляции
6596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15194 2-ТП16913 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 231.7833 |  |  | повреждение изоляции
6597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18828 Б-ТП18830 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 17:23 | [6 empty] | 160.85 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12224 с.1 - ТЭЦ 21 α ##КЛ 10 кВ РП 12224 с.1 - ТЭЦ 21 α ¦ с.2 яч.50 |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 230.5667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12224с.1 напр ТЭЦ21а | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1442 Б - ТП 2328 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-01 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 226.8667 |  |  | повреждена КЛ ТП1442Б-ТП2328Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12651 Б - ТП 29272 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 224.65 |  |  | Повреждения КЛ 12651 Б-29272 Б | АВР
6601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14183 с.2 - ТП 22395 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:15 | [6 empty] | 222.0833 |  |  | Замечания: В РП 12282 с.2 от МТЗ откл. яч. напр. ТП 24376 Б Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 22395 Б - РТП 14183 с.2.
6602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17884 Б - ТП 22913 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 13:00 | [6 empty] | 145.6333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП707 3-ТП2877 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-01 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 219.8833 |  |  | РКЛ 6 кВ РП707с3-ТП2877А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18474 Б - вв 95705 |  | 0.38 | 2024-08-01 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 218.8667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП18474Б-вв 95705 (к1) выделена осмотром | -
6605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 810 с2 яч27-РТП17148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 10:20 | [6 empty] | 141.1833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч24-РТП21187 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 14:00 | [6 empty] | 48.45 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ТЭЦ-25 с2 яч24-РТП21187 бета с2
6607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20441 А - вв 102775 (1) |  | 0.38 | 2024-08-01 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 10:00 | [6 empty] | 90.25 |  |  | повреждена кл 0,4 кВ ТП 20441 А - вв 102775
6608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10457 А - вв 25309 |  | 0.38 | 2024-08-01 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 17:00 | [6 empty] | 48.9333 |  |  | СП 391 -вв 25309 (ТП 10457 А) | авр успешно
6609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6886 Б - вв 89556 |  | 0.38 | 2024-08-01 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 14:35 | [6 empty] | 142.2 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6886 Б - вв 89556 к.1 выделена осмотром | -
6610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с5 яч8-РП2507 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-01 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 16:00 | [6 empty] | 119.3333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10457 А - вв 17634 |  | 0.38 | 2024-08-01 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-04 12:00 | [6 empty] | 67.2833 |  |  | Повреждена Кл СП 391 вв 17634 (ТП 10457 А) | Успешно
6612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16041(с2)-РП18127(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 215.2333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП16041(с2)-РП18127(с2)
6613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13350 Б - ТП 20325 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 18:18 | [6 empty] | 168.4333 |  |  | Пробой изоляции
6614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16105 1-ТП24457 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 11:00 | [6 empty] | 112.6833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч15-РП3822 гамма с4 |  | 6 (6.3) | 2024-08-01 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 10:01 | [6 empty] | 39.6833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2189 А-ТП4730 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-01 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 18:26 | [6 empty] | 216 |  |  | повреждение КЛ
6617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП3727 2-ТП3986 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-01 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 15:20 | [6 empty] | 44.8 |  |  | выясняються
6618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч1-РП5049 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-01 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 20:00 | [6 empty] | 144.4 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 6 кВ РП 5049 с1 - ПС 334 | АВР успешно
6619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10191 с.1 - ТП 24966 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 10:00 | [6 empty] | 181.5333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10191с.1 - ТП24966Б | МТЗ 1 ступень АВР успешно
6620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП21010 1-ТП25240 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 16:00 | [6 empty] | 209.15 |  |  | Повреждение изоляции
6621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч11-РТП17192 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 23:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 15:40 | [6 empty] | 207.7167 |  |  | Выясняются | АВР успешно.
6622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч10 - РП12194 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 05:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 12:54 | [6 empty] | 223.55 |  |  | АО ЦДПЭ АСК-1 Лягин Д.А. инж. 1 кат.: В РП 12194 сек.2 отключилась ячейка ПС 46, АВР успешно. В результате повреждения ПКЛ 10 кВ РП 12194 сек.2 - ПС 46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18687 Б-ТП19487 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:00 | [6 empty] | 248.7667 |  |  | Повреждение изоляции | -
6624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с4 яч33-РТП16171 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:00 | [6 empty] | 247.8333 |  |  | Повреждение изоляции на КЛ РТП 16171 с.1 - ПС 70 бетта | АВР успешно
6625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 20151с.1-ПС70с.4яч.33 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 08:10 | [6 empty] | 239.9833 |  |  | Повреждение изоляции на КЛ РТП 16171 с.1 - ПС 70 бетта | АВР успешно
6626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16052 1-ТП15005 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 15:00 | [6 empty] | 149.5833 |  |  | Дефекты: в РП 16052 с.1 АО МВ ТП 15005 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 15005 А - РП 16052 с.1 | -
6627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11301 1-ТП24830 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 15:00 | [6 empty] | 149.5 |  |  | в РТП 29013 с.1 АО ВВк ТП 23376 А повреждена КЛ 10 кВ РП 11301 с.1 - ТП 24830 А | -
6628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16054 1-ТП16830 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 15:00 | [6 empty] | 149.5 |  |  | Дефекты: в РП 16054 с.1 АО МВ ТП 16830 А повреждена КЛ 10 кВ РП 16054 с.1 - ТП 16830 А | -
6629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20544 Б-ТП17471 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 15:00 | [6 empty] | 149.5 |  |  | Дефекты: в РП 12238 с.2 АО МВ ТП 15517 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 17471 Б - ТП 20544 Б | -
6630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с.3 яч.59 - РП 28106 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 16:42 | [6 empty] | 29.8833 |  |  | аварийное откл ПКЛ с ОЗЗ РП 28106с.1 - ПС 806 | -
6631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС56 с.7 яч.712 - РП11193 с.1 яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 10:00 | [6 empty] | 71.1167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП11193с1-ПС56 выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
6632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 213 с1 яч23-РТП12274 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:00 | [6 empty] | 244.9667 |  |  | повреждение КЛ | авр успешно
6633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16286 Б-ТП16285 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:00 | [6 empty] | 243.3167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч29-РТП12168 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 09:00 | [6 empty] | 140.3 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10695 Б - СП 10938 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:00 | [6 empty] | 242.55 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ ТП 10695 Б - СП 10938 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14174 2-ТП24026 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 14:00 | [6 empty] | 143.4833 |  |  | повреждение изоляции КЛ
6637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11772 Б - вв 37682 + вв 41122 |  | 0.38 | 2024-08-02 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 10:00 | [6 empty] | 235.0667 |  |  | пробой изоляции | -
6638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14065 с.2/яч.14 - ТП 16638 Б/яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:00 | [6 empty] | 240.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП14065с.2-ТП16638Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с3 яч17 - РП 27104 гамма |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:16 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП 27104 отключился МВ - ПС 805 гамма + дельта
6640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14131 с.2 - ПС Владыкино 806 α |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 08:50 | [6 empty] | 232.2667 |  |  | Повреждение изоляции | -
6641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12122 1-ТП23362 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 18:00 | [6 empty] | 241.25 |  |  | Дефекты: в РП 12122 с.1 АО МВ ТП 23362 А повреждена КЛ 10 кВ РП 12122 с.1 - ТП 23362 А | -
6642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10294 А - ТП 12448 Б, КЛ10кВ ТП12448 Б-ТП10294 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 10:00 | [6 empty] | 160.5 |  |  | повреждён КЛ ТП 12448 Б - ТП 10294 Б, от МТЗ. | АВР успешно
6643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с1 яч44 - РТП 21024 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:00 | [6 empty] | 238.2167 |  |  | пс713-РП 21024 с2 бета повреждён
6644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с1 яч30 - РТП 21024 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:00 | [6 empty] | 238.2167 |  |  | Повреждён ПКЛ пс 713-РП 21024 альфа | -
6645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 2-ТП16344 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:00 | [6 empty] | 237.8833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП374 2-ТП1348 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-02 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 16:00 | [6 empty] | 68.7667 |  |  | В РП374с.2 откл. МВ напр. ТП1348А, повреждение КЛ РП374с.2-ТП1348А.
6647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 386 (с2Б, яч 18) - РП 2781 (А), ПС 386 (с2Б, яч 18) - РП 2781 (А) |  | 6 (6.3) | 2024-08-02 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:00 | [6 empty] | 235.4833 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 2781 -ПС 386 Альфа Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Сильный дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
6648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2922 Б - вв 23228 |  | 0.38 | 2024-08-02 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 14:40 | [6 empty] | 17.5 |  |  | В связи с не качественным напряжением по КЛ 0,4 кВ ТП 2922 Б - вв 23228 в доме по адресу 3-я Парковая улица дом 39 к. 1, был установлен КВЭС 130 метров. | -
6649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16007 2-ТП20359 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-02 22:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 10:50 | [6 empty] | 228.4667 |  |  | Повреждение изоляции | -
6650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13558 А - ТП 13591 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 16:00 | [6 empty] | 255.6667 |  |  | Повреждение КЛ. | РП11176с.1 МТЗ МВ КЛ ТП13544А
6651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10618 с.2 - РТП 19507 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 16:00 | [6 empty] | 255.15 |  |  | повреждение КЛ
6652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с3 яч33-РТП18193 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 16:00 | [6 empty] | 255.15 |  |  | повреждение КЛ
6653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП 28092 - ПС 750 бета |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 16:00 | [6 empty] | 255.15 |  |  | повреждение КЛ
6654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12219 А - ПС 750 α |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 16:00 | [6 empty] | 255.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с4 яч30-РТП15015 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 16:00 | [6 empty] | 255.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22422 Б-ТП18000 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 16:00 | [6 empty] | 254.9 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18308 А-ТП19402 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 03:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 16:00 | [6 empty] | 252.2167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
6658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20940 А - ТП 27316 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 10:00 | [6 empty] | 74.4333 |  |  | причины выясняются
6659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10104 с.1 - ТП 24106 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 16:00 | [6 empty] | 6.2 |  |  | повреждены изоляторы Т-Б | АВР успешно
6660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч8-РП20059 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 10:00 | [6 empty] | 118.4667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
6661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч30-РТП14158 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 16:00 | [6 empty] | 243.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2509 2-ТП2971 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-03 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-03 14:58 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
6663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25089 Б - вв 116748 |  | 0.38 | 2024-08-03 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 10:00 | [6 empty] | 114.6833 |  |  | повреждение КЛ
6664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 561 с.4 яч.46-РП19065 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 10:00 | [6 empty] | 138.3 |  |  | Повреждение КЛ | ПС 561 МТЗ 19065 + 26066
6665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с5 яч503-РТП20053 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 10:10 | [6 empty] | 161.9 |  |  | Выясняются | -
6666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17688 Б - ТП 20392 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 15:00 | [6 empty] | 238.2333 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП17688Б-ТП20392Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет. | от МТЗ
6667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19845 Б - вв 101857 |  | 0.38 | 2024-08-03 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 14:00 | [6 empty] | 236.5333 |  |  | повреждение КЛ
6668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 561 с4 яч46-РТП26066 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 12:00 | [6 empty] | 186.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14087 1-ТП16561 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 11:00 | [6 empty] | 136.9833 |  |  | РТП14087с1 откл. МВ от МТЗ ТП16561А из-за повреждения данной КЛ 10кВ | АВР успешно
6670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ПС 69 β |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 16:00 | [6 empty] | 236.75 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15167 2-ТП18778 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-03 23:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 14:00 | [6 empty] | 62.4 |  |  | повреждение изоляции КЛ
6672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РТП16141 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 255.15 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч22-РТП16147 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 255.15 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28490А-ТП21185(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 255.15 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РТП14171 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 255.15 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
6676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14071 1-ТП18497 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 02:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 253.5333 |  |  | повреждение КЛ-10кВ
6677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25226А - ТП28369А |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 14:00 | [6 empty] | 251.0833 |  |  | Дефекты: в РП 16119 с.1 АО МВ ТП 27002 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 28369 А - ТП 30244 А | -
6678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17008 с.1 - ПС 710 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 03:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 252.0167 |  |  | Причина выясняется Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС710-12249β. Схема сети – Ремонтная | СМВ
6679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19971 Б - ТП 21427 Б, КЛ10кВ ТП19971 Б-ТП21427 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 248.9833 |  |  | повреждён КЛ ТП 19971 Б - ТП 21427 Б, от МТЗ | АВР успешно
6680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10424 А - ТП 10773 А, КЛ10кВ ТП10424 А-ТП10773 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 248.9833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 10424 – ТП 10773 А | МТЗ, АВР успешно.
6681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14176 с.2 - ТП 25309 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 246.9333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП25309А-РТП14176с2. | АВР успешно.
6682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16199 с.1 - ПС Коровино β ##КЛ 10 кВ РТП 16199 с.1 - ПС Коровино β ¦ ПС 604 с.1 яч.10 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 10:00 | [6 empty] | 72.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП16199с.1с напр ПС604б | -
6683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11332 А-ТП11333 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 246.2667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кв ТП 11332 А - ТП 11333 А | мтз
6684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14109 2-ТП15605 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:30 | [6 empty] | 246.6833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 213 с1 яч31-РТП21046 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:50 | [6 empty] | 246 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 - РП 14050 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 16:15 | [6 empty] | 77.1333 |  |  | Причины выясняются
6687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10135 1-ТП10402 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 243.55 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 10361 А - ТП 27904 А, пробой изоляции кл 10 кВ ТП 10601 А - ТП 11433 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с1 яч102-РТП19109 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 243.4167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
6689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП14125(с.2)-ТП21007бетта |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 13:08 | [6 empty] | 141.6833 |  |  | Повреждение изоляции | -
6690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15087 2-ТП24090 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 14:06 | [6 empty] | 213.5667 |  |  | повреждение изоляции | -
6691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15724 Б-ТП19294 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 17:00 | [6 empty] | 71.7167 |  |  | Повреждение КЛ
6692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29676 Б - ТП26442 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:00 | [6 empty] | 237.3167 |  |  | Без АО в РП 15110 сек.2 с растяжкой трех фаз выделили поврежденную РКЛ 10 кВ ТП 29676 Б - ТП 26442 Б | -
6693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2Г яч5-РП14030 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 16:10 | [6 empty] | 237 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25349 А - вв 84804 |  | 0.38 | 2024-08-04 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 09:00 | [6 empty] | 229.7333 |  |  | повреждение КЛ
6695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19986 Б - РП 12053 с.2, КЛ10кВ ТП19986 Б-РП12053 2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 23:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 10:00 | [6 empty] | 82.5333 |  |  | Отключили вручную , растяжка | АВР,МТЗ не выполнялось
6696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16560 Б - ТП 16563 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 10:00 | [6 empty] | 81.3167 |  |  | Причина выясняется Повреждение КЛ 10кВ ТП16560Б-ТП16563Б Схема сети – Нормальная | АВР успешно
6697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19641 А - ТП 21423 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 01:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 10:00 | [6 empty] | 80.0167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 19641 А - ТП 21423 А | АВР,МТЗ успешно
6698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с.2 яч.27 А - РП 17121 гамма с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 10:00 | [6 empty] | 79.8 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
6699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17194 с.2 - ТП 22999 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 16:14 | [6 empty] | 252 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РП17194с.2-ТП22999Б | АВР успешно
6700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14244 А-ТП16848 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 15:00 | [6 empty] | 249.3333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч36 - РП16021 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 07:15 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
6702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19043 1-ТП14775 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 07:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 16:00 | [6 empty] | 248.7 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ
6703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15109 2-ТП24903 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно |  |  | 2024-08-15 16:00 | [6 empty] | 248.55 |  |  | повреждение ПКЛ 10кВ РП 15109с.1-ТП 24903А | МТЗ
6704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 677 с11 яч107-РТП14043 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 16:00 | [6 empty] | 248.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18152с1-РТП19116с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 16:00 | [6 empty] | 248.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12016 (с1) - ТП 16482 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 15:00 | [6 empty] | 79.3 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч11-РП12086 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 13:00 | [6 empty] | 50.6833 |  |  | на ТЭЦ-23 АО от МТЗ МВ 12086 альфа повреждена КЛ 10 кВ ТЭЦ-23 - 12086 альфа | -
6708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16137 1-ТП12701 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 15:05 | [6 empty] | 196.6667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12008 с.1 - ПС Тропарево 731 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 15:05 | [6 empty] | 196.6167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12638 Б - ТП 24142 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 10:00 | [6 empty] | 191.4333 |  |  | Причина выясняется | АВР
6711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23732 А-ТП12505 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 16:50 | [6 empty] | 246 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11865 А-ТП15333 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 16:00 | [6 empty] | 243.75 |  |  | пробой изоляции | -
6713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24220 А -ТП28996 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 10:00 | [6 empty] | 117.4167 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 24220 А-ТП 28996 А | МТЗ
6714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18769 Б-ТП18662 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 15:00 | [6 empty] | 74.25 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 605 А - вв 101534 |  | 0.38 | 2024-08-05 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 13:00 | [6 empty] | 240.2167 |  |  | повреждение КЛ
6716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 774 с2 яч28-РП14120 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 12:57 | [6 empty] | 0 |  |  | земля | АВР успешно
6717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14497 А - вв 72023 |  | 0.38 | 2024-08-05 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 10:00 | [6 empty] | 140 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 14497 А - вв 72023 | АВР
6718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5312 с.2 - ПС710 β |  | 6 (6.3) | 2024-08-05 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 10:00 | [6 empty] | 91.25 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ ПС 710 - РП 5312 бета
6719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6679 А - вв 713464 |  | 0.38 | 2024-08-05 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 10:00 | [6 empty] | 163.05 |  |  | поврежджение изоляции, выделена осмотром | -
6720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20685 Б-ТП17939 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 16:00 | [6 empty] | 240.4333 |  |  | пробой изоляции
6721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 770 с2 яч45-РП18113 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 10:00 | [6 empty] | 186.3333 |  |  | пробой изоляции
6722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.4 яч.402 - РП 12187 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 10:00 | [6 empty] | 186.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 12187 с.2 - ПС 18 | -
6723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1332 А-ТП2609 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-05 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 11:00 | [6 empty] | 234.9333 |  |  | повреждение КЛ
6724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19711 А - ТП 19710 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 10:00 | [6 empty] | 40.8 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 19711 А - ТП 19710 А
6725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17961 А - ТП 13340 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 10:00 | [6 empty] | 112.75 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13340 А - ТП 17961 А (отключавшееся направление РП 14060 с.1 - ТП 13341 А) | -
6726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23203 Б-ТП22702 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 10:00 | [6 empty] | 88.3333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП23203 Б-ТП22702 Б
6727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23992 Б-ТП24816 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 10:00 | [6 empty] | 231.7 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17283 Б - ТП 30919 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 14:00 | [6 empty] | 43.6333 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП 17283 Б - ТП 30919 Б. | АВР успешно
6729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с.2 яч.37-РТП21150 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 10:00 | [6 empty] | 230.7333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13502 А - вв 48818 |  | 0.38 | 2024-08-05 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 16:00 | [6 empty] | 235.8 |  |  | Повреждение КЛ ТП 13502 А-вв 48818 | ПП
6731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч27-РТП15125 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 20:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 10:00 | [6 empty] | 157.6333 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 15125 с1-ПС 785 альфа | АВР
6732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16407 Б-ТП16409 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 10:00 | [6 empty] | 157.3667 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 16407 Б-ТП 16409 Б | МТЗ
6733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20811 Б-ТП19318 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 10:00 | [6 empty] | 157.1667 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 19318 Б-ТП 20811 Б | МТЗ
6734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП2068 А-ВВ438 |  | 0.38 | 2024-08-05 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 10:00 | [6 empty] | 60.75 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ вв 15661 - вв 5 (СП 438 сеть ТП 2068 А), со вв 15661 на вв 5 установлен КВЭс
6735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч17-РП27071 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 16:00 | [6 empty] | 255.35 |  |  | инженер 1 ка. ЦДПЭ АСК-1 Лягин Д.А.: АО В РП 27071 сек.1 откл. ВЭ ПС 790 альфа, вкл. СВЭ, АВР успешно. | -
6736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.А - РП27072 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 16:00 | [6 empty] | 255.1667 |  |  | Замечания: В РП 27072 сек.1 обнаружено откл. положение ВВк ПС 790 альфа, вкл. СВВк, АВР успешно. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17384 А - ТП 16341 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 12:00 | [6 empty] | 154.15 |  |  | Пробой изоляции | -
6738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | ТП | ТП 22420 | ТП22420 Т-А | 10 (10.5) | 2024-08-06 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 14:27 | [6 empty] | 10.5333 |  |  | Повреждение Т-А.
6739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22623 А - ТП 22627 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 04:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 14:00 | [6 empty] | 249.4167 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП 22623А - ТП 22627А
6740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20569 Б - ТП 29402 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 10:00 | [6 empty] | 52 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП29402-ТП20569Б | -
6741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП664 1-ТП1450 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-06 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 12:00 | [6 empty] | 244.35 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ РП 664 с.1 - ТП 1450 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.41 - РП 12225 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 16:00 | [6 empty] | 246.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12225с1 - ТЭЦ21бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 604 с.2/яч.25 - РП 12205 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 10:00 | [6 empty] | 46.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12205с2 - ПС604. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 72257 А - вв 132880 (1) |  | 0.38 | 2024-08-06 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 15:00 | [6 empty] | 219.6667 |  |  | Кл ТП 72257 Б-вв 132880 (1) поврежден | АВР успешно
6745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14750 А-ТП14753 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 10:00 | [6 empty] | 188.2333 |  |  | пробой изоляции | -
6746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с.3 яч.60 А - РП 11192 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 13:00 | [6 empty] | 237.6333 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 11192 с.1, от МТЗ. | АВР успешно
6747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с7 яч5-РП30511 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 16:51 | [6 empty] | 24.9333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
6748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 27117 с.2 - ТП 14577 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 16:40 | [6 empty] | 240.7167 |  |  | В РП16183с2 отключился МВ - ТП19684Б причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч55А-РТП20114 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 13:00 | [6 empty] | 236.6667 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 20114 бета, от МТЗ | успешно
6750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с7 яч5 - РТП 10059 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 16:00 | [6 empty] | 239.6 |  |  | на ПС 17 -отключилась групповая ячейка 10059+30511 Альфа (19 рэр)
6751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14183 1-ТП23365 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 18:00 | [6 empty] | 217.0667 |  |  | КЛ РП14183 с.1-ТП15519А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с7 яч3- РП 10051 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 16:00 | [6 empty] | 238.9167 |  |  | Кл 10051-ПС 17 Альфа -повреждена | АВР успешно
6753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17182 (1) - РП 28164 (1) |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 12:00 | [6 empty] | 234.2167 |  |  | В РП28164с.1 откл. ВВ напр. РП17182с.1, КЛ РП17182с.1-РП28164с.1 повреждена.
6754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20065 с.2 - ПС 593 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 10:00 | [6 empty] | 206.6833 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС593-20065.
6755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20967 А-ТП22835 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 16:00 | [6 empty] | 236.6167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12809 А - ТП 12883 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 16:40 | [6 empty] | 237.1 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12809А-ТП12883А | АВР успешно.
6757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ТЭЦ-27 с.5 яч.18 - РТП 15088 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 14:00 | [6 empty] | 88.5 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15088 с.2 - ТЭЦ-27 | -
6758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с3 яч18-РТП20034 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 10:00 | [6 empty] | 179.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП20034С1-ПС70 | -
6759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 26189 с.1 - ПС Прожектор ##КЛ 10 кВ РП 26189 с.1 - ПС Прожектор ¦ ПС 762 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 11:00 | [6 empty] | 204.3167 |  |  | Причина выясняется РТП26189с.1 отключен ВВ ПС762 Схема сети – Нормальная | АВР успешно
6760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20799 А-ТП21849 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 10:00 | [6 empty] | 10.75 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 20799 А-ТП 21849 А | МТЗ
6761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч15-РТП15107 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 01:56 | [6 empty] | 122.35 |  |  | пробой изоляции | -
6762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18043 1-ТП15229 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 01:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 11:00 | [6 empty] | 249.9 |  |  | повреждение КЛ
6763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | ТРП | РТП 16199 | ВПМ-10-20/630 с ПП-67 | 10 (10.5) | 2024-08-07 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 14:30 | [6 empty] | 13.2833 |  |  | Замечания: РТП16199с.1 повреждение изоляции перемычки напр Т-А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15070 1-ТП17898 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 02:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 16:00 | [6 empty] | 37.2667 |  |  | повр. КЛ РТП 15070 с.1-ТП 17898 А | -
6765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС рауш. с1 яч29-РП20020 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 03:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 11:00 | [6 empty] | 247.85 |  |  | повреждение КЛ
6766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14066 2-ТП10871 1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 06:50 | [6 empty] | 24.9167 |  |  | пробой изоляции | -
6767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14101 C2- РП 20112 С2, КЛ10кВ РТП14101с2-РТП 20112с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 06:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 13:00 | [6 empty] | 247 |  |  | повреждение КЛ | успешно
6768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14415 Б - вв 92085 |  | 0.38 | 2024-08-07 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 23:00 | [6 empty] | 16.75 |  |  | повреждение КЛ
6769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15505 А-ТП15232 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 12:00 | [6 empty] | 243.45 |  |  | пробой изоляции
6770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15938 А - ТП 17989 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 13:00 | [6 empty] | 243.8667 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП15938А-ТП17989А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
6771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 622 (1) - РТП 400 (2) |  | 6 (6.3) | 2024-08-07 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 12:00 | [6 empty] | 240.1667 |  |  | пробой изоляции
6772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21206 Б - вв 106223 |  | 0.38 | 2024-08-07 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 13:00 | [6 empty] | 47.8333 |  |  | Выделены поврежденные КЛ 0,4 кВ ТП 21206 А - вв 106223, КЛ 0,4 кВ ТП 21206 Б - вв 106223, с ТП 25011 А установлен КВЭс на вв 106223
6773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17821 Б - вв 63933 |  | 0.38 | 2024-08-07 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 11:00 | [6 empty] | 237.5333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП17821Б-вв.63933 | абонент перевёл ранее нагрузку на луч А
6774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13020 Б - ТП 21353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 09:00 | [6 empty] | 114.2333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии ТП13020Б-ТП21353Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10972 А - вв 59944 |  | 0.38 | 2024-08-07 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 16:16 | [6 empty] | 241 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП10972Б-вв59944 | АВР успешно
6776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14031 с1-РП16137 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 15:00 | [6 empty] | 191.65 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 100 с.1 - РТП 452 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-07 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 14:00 | [6 empty] | 237.6333 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП 452с.1-ТП100с.1
6778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч20-РТП652 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-07 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 13:00 | [6 empty] | 236.5833 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 6 кВ РТП 652 с.2 - ПС 378 бета
6779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП19 А-РТП 1895 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-07 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 13:00 | [6 empty] | 236.5833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ РТП 1895 с.2 - ТП 19 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13016 А - ТП 28747 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 09:00 | [6 empty] | 160.2167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11655 А - вв 36132 |  | 0.38 | 2024-08-07 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 12:00 | [6 empty] | 42.95 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч52 - РТП 27144 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 13:00 | [6 empty] | 235.2833 |  |  | повреждён ПКЛ пс 17-РП 27144 с1 | АВР
6783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26168с.1-ТП 29904А |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 10:00 | [6 empty] | 63.8 |  |  | повреждение КЛ 26168с1-29904А | МТЗ
6784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 13:00 | [6 empty] | 234.7167 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС603 откл. КЛ РТП17177с.2 при ОЗЗ
6785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14630 А-ТП23326 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 12:40 | [6 empty] | 209.0167 |  |  | Повреждение кл 10кВ | -
6786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16264 А - ТП 24449 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 16:20 | [6 empty] | 234.2833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП21323 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 12:50 | [6 empty] | 205.8667 |  |  | выясняется | -
6788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13908 Б - ТП 20865 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 23:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 17:54 | [6 empty] | 162.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП490 А-ТП4357 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-08 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 12:00 | [6 empty] | 35.0333 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП490 - ТП4357Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч22-РП11181 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 07:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 11:10 | [6 empty] | 147.5333 |  |  | пробой изоляции | -
6791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч21-РП12196 альфа+ с3 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 10:00 | [6 empty] | 170.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12196с.3 - ПС630альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20313 Б - ТП 15691 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 14:40 | [6 empty] | 149.4 |  |  | Повреждение изоляции | -
6793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч85В-РТП19084 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 10:00 | [6 empty] | 167.8167 |  |  | РП19084с.2 отключился МВ ТЭЦ11альфа из-за повреждения КЛ10кВ РТП19084с.2- ТЭЦ11бета | АВР успешно
6794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21876 А - ТП 22910 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 10:00 | [6 empty] | 118.6833 |  |  | Повреждена Кл 21876 А-22910 А | АВР успешно
6795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 80 с2 яч4-РТП12372 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:00 | [6 empty] | 243.9667 |  |  | Причины выясняются
6796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с2 яч4-РП16186 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:45 | [6 empty] | 244.6667 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18086 1-ТП25673 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:45 | [6 empty] | 244.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП18086 1-ТП25673 А | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10853 Б - вв 31257 |  | 0.38 | 2024-08-08 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:14 | [6 empty] | 244 |  |  | Пробой изоляции | -
6799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14186 с.2 - ТЭЦ 26 β ##КЛ 10 кВ РТП 14186 с.2 - ТЭЦ 26 β ¦ с.1 яч.7 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:00 | [6 empty] | 243.7333 |  |  | повреждение УЛ | ТЭЦ 26 работа МТЗ - 14186 альфа + бета
6800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17017 с.2 - РТП14186 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:00 | [6 empty] | 243.7333 |  |  | Повреждение КЛ | РТП 14186 с.2 работа МТЗ яч 17017 с.2
6801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22345 А - ТП 27553 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 11:12 | [6 empty] | 237.9333 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23317 1-ТП24355 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:00 | [6 empty] | 242.6333 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 23317 - ТП 24355 повреждена.
6803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18721 А-ТП16941 Б, КЛ10кВ ТП18721 А-ТП16941 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:00 | [6 empty] | 241.8833 |  |  | откл. ВВ в РП21020с.2 яч ТП27365Б, пробой изоляции
6804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15809 Б - ТП 17864 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 15:25 | [6 empty] | 145.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 15809Б - ТП 17864Б Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 16958Б - ТП 21475Б. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 15051с.2 - РТП16191с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:46 | [6 empty] | 98.45 |  |  | пробой изоляции , кабельная линия связи
6806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с5 яч55-РТП16191 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 14:00 | [6 empty] | 239.6833 |  |  | пробой изоляции | -
6807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12487 А-ТП10710 А, КЛ10кВ ТП12487 А-ТП10710 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:00 | [6 empty] | 239.75 |  |  | откл. МВ в РП10225с.1-ТП15377А, пробой изоляции
6808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1271 Б - РП 3727 С2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-08 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:00 | [6 empty] | 239.4333 |  |  | пробой изоляции | -
6809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с.4 яч.66-РТП19160 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:00 | [6 empty] | 238.8333 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11666 А - ТП 16263 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 15:00 | [6 empty] | 189.6667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19866 Б-ТП21651 Б, КЛ10кВ ТП19866 Б-ТП21651 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:00 | [6 empty] | 238.45 |  |  | откл. ВВ в РП21082с.2 яч ТП28244Б. пробой изоляции
6812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16148 с.1 - ТП 11082 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 10:30 | [6 empty] | 112.4 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20060 с.1 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 14:00 | [6 empty] | 67.8667 |  |  | От МТЗ с ПС 593 откл ПКЛ 10 кВ ПС 593 - РТП 20060 альфа | АВР успешно
6814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20060 с.1 - ПС 593 β |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 14:00 | [6 empty] | 67.85 |  |  | С ОЗЗ вручную с ПС 593 откл ПКЛ 10 кВ ПС 593 - РТП 20060 бета | АВР успешно
6815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16186с.1-ПС Электрозаводскаяα##КЛ 10 кВ РП 16186 с.1 - ПС Электрозаводская α ¦ ПС 80 с.3 яч.11 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:55 | [6 empty] | 238.6667 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 12245 - ПС 80 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
6816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11876 А - вв 97121 |  | 0.38 | 2024-08-08 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-09 20:00 | [6 empty] | 24.6 |  |  | устранение неполнофазного режима, установлен КВЭС 100м от вв. 97125Б, повреждён КЛ 0,4 кВ ТП 11876 А - вв. 97121 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24220 Б - ТП 30850 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 16:00 | [6 empty] | 235.4333 |  |  | Повреждение КЛ( на балансе ОЭК) | РТП26104с.2 МТЗ ВВк КЛ ТП27268Б
6818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с4 яч406-ТП26070 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 21:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 15:00 | [6 empty] | 185.1 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с1Б яч17-РП14159 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:00 | [6 empty] | 255.7167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14159 - ПС630а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17180 с.1 - ПС Каширская α ##КЛ 10 кВ РТП 17180 с.1 - ПС Каширская α ¦ ПС 221 с.4 яч.28 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 10:00 | [6 empty] | 53.5 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС221 МТЗ МВ КЛ РТП17180альфа+РТП18001с.1
6821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12237 1-ТП13105 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 16:55 | [6 empty] | 84.1667 |  |  | Замечания: В РП 12237 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 13105 А. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ РП 12237 с.1 - ТП 13105 А. | -
6822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11248 Б - ТП 11249 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 15:10 | [6 empty] | 202.4167 |  |  | В РТП 21172 с.2 от МТЗ откл. ВВ яч. напр. ТП 25230 Б, схема В РТП 21172 с.2 в сторону ТП 25230 Б разобрана, можно приступать к выделению поврежденной КЛ 10 кВ. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 11248 Б - ТП 11249 Б. | -
6823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16116с2 - ТП21355Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 14:00 | [6 empty] | 199.6833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч6-РП12078 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 12:11 | [6 empty] | 101.6 |  |  | Повреждение ПКЛ РП12078с3-ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12441 А - ТП 22304 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:00 | [6 empty] | 248.9 |  |  | По ТМ: в РП 12153 с.2 откл. МВ 10634 А. Выделена повреждённая кл 12441А-22304А. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25105 Б - ТП 25526 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:00 | [6 empty] | 248.9 |  |  | По ТМ: в РП 20014 с.2 откл. МВ 25530 Б. Выделена поврежд.кл 25105Б-25526Б. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РТП21123 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 07:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 15:00 | [6 empty] | 31.7667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
6828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15724 Б - вв 82393 |  | 0.38 | 2024-08-09 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:00 | [6 empty] | 245.2667 |  |  | Повреждение КЛ
6829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с1 яч67 - РТП 14050 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-09 10:47 | 2024-08-09 11:17 | 2024-08-12 16:00 | 3 |  |  |  |  | 0.02 | 77.2167 | 0.5 | 1.5 | Пробой изоляции | АВР выведен, по причине поврежденной ПКЛ ПС346 альфа.
6830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12675 Б - вв 49509 |  | 0.38 | 2024-08-09 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:31 | [6 empty] | 245 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17055 с.1 - ТП 12737 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 10:00 | [6 empty] | 189.9333 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ РП17055 - ТП12737А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17149 2-ТП19604 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 11:00 | [6 empty] | 190.9167 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП28347А - ТП24407А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5139 с.2 - ПС Лианозово 814 β |  | 6 (6.3) | 2024-08-09 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 12:18 | [6 empty] | 166.8833 |  |  | Повреждение изоляции | -
6834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16073 с.1 - ПС Павелецкая ##КЛ 10 кВ РТП 16073 с.1 - ПС Павелецкая ¦ ПС 750 с.1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 11:00 | [6 empty] | 189.1167 |  |  | повреждение КЛ | -
6835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14192 с.2 - ПС 20 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 19:38 | [6 empty] | 148.6333 |  |  | Повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 10:00 | [6 empty] | 185.8 |  |  | повреждение изоляции
6837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10193 1-ТП10765 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 10:30 | [6 empty] | 90.15 |  |  | Пробой изоляции | -
6838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3156 А-ТП804 А, КЛ6кВ ТП3156 А-ТП804 А уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-09 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 10:00 | [6 empty] | 136.4167 |  |  | откл. МВ в РП11с.1-ТП3156А, пробой изоляции
6839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15190 с.2 - ПС Бескудниково 505 α |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 13:40 | [6 empty] | 139.6167 |  |  | Повреждение изоляции | -
6840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с8 яч52-РТП17044 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:00 | [6 empty] | 237.9333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП17044с1-ПС682 | АВР успешно
6841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с6 яч44-РП15185 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:00 | [6 empty] | 237.9333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 15185 с.2 - ПС 682 альфа | АВР работал успешно
6842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с4 яч28-РТП14055 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:00 | [6 empty] | 237.9333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 14055 с.1 - ПС 682 | АВР работал успешно
6843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18773 А-ТП19414 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 10:00 | [6 empty] | 207.8167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с8 яч7РП14027 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 10:00 | [6 empty] | 63.3333 |  |  | повреждение КЛ-10кВ
6845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19424 А - ТП 30478 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:00 | [6 empty] | 236.4333 |  |  | пробой изоляции | МТЗ 1 ступень
6846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч40-РТП17198 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:00 | [6 empty] | 236.35 |  |  | пробой изоляции | МТЗ 1 ступень
6847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15303 Б-ТП17204 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 254.8 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП15303Б-ТП17204Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5301 с.2 - ПС 90 Δ |  | 6 (6.3) | 2024-08-10 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 253.95 |  |  | ПКЛ 6 кВ ПС 90 - РТП 5301 дельта повреждена.
6849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5302 с.2 - ПС 90 γ |  | 6 (6.3) | 2024-08-10 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 253.95 |  |  | ПКЛ 6 кВ ПС 90 - РТП 5302 гамма повреждена. | -
6850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5302 с.2 - ПС90 Δ |  | 6 (6.3) | 2024-08-10 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 253.95 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 6 кВ ПС90-5302Δ. | -
6851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11765 Б - ТП 21906 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 253.7 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 11765 Б - ТП 21906 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с1 яч3-РТП19156 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 251.8333 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с2 яч6-РТП19156 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 04:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 251.8333 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20494 Б-ТП20503 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 10:00 | [6 empty] | 220.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
6855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20379 А - ТП 28513 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 247.6667 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 20379 А-ТП 28513 А выведен в ремонт для устранения дефекта, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
6856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17030 с.2 - ТП19296 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 247.6667 |  |  | Повреждение РКЛ РП 17030 с2-ТП 19296 Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
6857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18602 Б - ТП 29561 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 247.6667 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 18602 Б-ТП 29561 Б выведен в ремонт для устранения дефекта, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
6858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 бета с.6 - 12285 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 247.6667 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 12285 с1-ПС 370 бета выведена в ремонт для устранения дефекта, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
6859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч3-РТП16048 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 10:18 | [6 empty] | 120.8 |  |  | пробой изоляции | -
6860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21266 Б - ТП 24209 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 11:40 | [6 empty] | 145.7333 |  |  | Повреждение КЛ ТП 21266Б - ТП 24209Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч24-РТП5603 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-10 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 245.2667 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 5603 с1-Пс 394 альфа | АВР успешно
6862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РТП15120 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 244.1 |  |  | ДИ ПС 46 Григорьев На ПС 46 Бутырки АО 2 яч. 15120 альфа + 11004 дельта , 16038 альфа + 12147 без замечаний , сх. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч13-РП11004 дельта с4 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 244.1 |  |  | ДИ ПС 46 Григорьев На ПС 46 Бутырки АО 2 яч. 15120 альфа + 11004 дельта , 16038 альфа + 12147 без замечаний , сх. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч19-РТП16038 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 244.1 |  |  | ДИ ПС 46 Григорьев На ПС 46 Бутырки АО 2 яч. 15120 альфа + 11004 дельта , 16038 альфа + 12147 без замечаний , сх. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч19-РТП12147 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 244.1 |  |  | ДИ ПС 46 Григорьев На ПС 46 Бутырки АО 2 яч. 15120 альфа + 11004 дельта , 16038 альфа + 12147 без замечаний , сх. разобрана | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11157 А - вв 114616 |  | 0.38 | 2024-08-10 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 12:22 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
6867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10305 Б - ТП 11348 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 15:45 | [6 empty] | 46.5833 |  |  | Повреждён КЛ ТП 11348 Б - ТП 10305 Б, от МТЗ | АВР успешно
6868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12257 с.2 - ПС Баскаково ##КЛ 10 кВ РП 12257 с.2 - ПС Баскаково ¦ ПС 692 с.4 яч.43 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 11:00 | [6 empty] | 89.25 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч19-РТП12061 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 10:00 | [6 empty] | 38.5 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 12061 с1-ПС 369
6870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 91 С.2 яч.205 - РП 2535 С.2 яч.14 (бета), ПС 91 с2 яч205-РП2535 бета с2 уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-10 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 10:00 | [6 empty] | 230.5 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 91 - РП 2535 бета, от МТЗ | АВР успешно
6871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч20-РТП18072 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 235.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 18072 с2 - ТЭЦ 26 бета | мтз
6872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2643 А - ТП 3945 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-10 20:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 235.5833 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 2643 А - ТП 3945 А | МТЗ, АВР успешно
6873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11011 с.2 - ТП 12147 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-10 21:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 11011 с2 - РП 12147 с2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16371 А-ТП11290 А, КЛ10кВ ТП16371 А-ТП11290 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 16:00 | [6 empty] | 234.3333 |  |  | В РП28164с.2 откл. ВВ напр. ТП22488А, повреждение КЛ ТП16371А-ТП11290А.
6875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20798 А-ТП15953 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-10 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 10:00 | [6 empty] | 83.9 |  |  | Повреждение КЛ
6876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10064(с.2)-ТЭЦ 12 |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 04:15 | [6 empty] | 0 |  |  | По ТМ: в РП 10064 с.2 откл. ВЭ ТЭЦ 12, вкл. СВВ. На ТЭЦ 12 отключилась ПКЛ 10064+12128 (25 РЭР). Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10314 А - ТП 10962 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:00 | [6 empty] | 251.6167 |  |  | По ТМ: в РП 10749 с.2 откл. МВ 15814 А. Выделили поврежд.кл 10314А-10962А. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10197 2-ТП12957 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 10:00 | [6 empty] | 148.25 |  |  | РКЛ поврежден Схема сети – Нормальная | РЗА
6879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч44- РП 12128 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 10:00 | [6 empty] | 218.8833 |  |  | ПКЛ поврежден
6880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с5 яч33-РП16042 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 08:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:04 | [6 empty] | 248 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1786 1-ТП4351 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-11 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 08:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
6882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17990 А - ТП 18549 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 09:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
6883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10053 (с1) - ТЭЦ 12 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 12:00 | [6 empty] | 145.6333 |  |  | В РП 10053 С1 отключился МВ - ТЭЦ 12 альфа
6884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15019 2-ТП17849 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 10:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
6885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16192 с.2 - РТП 16193 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:00 | [6 empty] | 244.8833 |  |  | ПОвреждение КЛ 10 кВ РТП 16192 с.2 - РТП 16193 с.2 (отключавшееся направления (РТП 16192 с.2 - РТП 16193 с.2) | -
6886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч17-РТП881 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-11 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-11 11:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
6887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17849 Б-ТП18386 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 15:00 | [6 empty] | 99.65 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ КТПН 357 с.2 - ТП 264 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-11 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 10:55 | [6 empty] | 71.3833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 46 сТр.Б яч22-РП3527 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-11 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 | [6 empty] | 59.95 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РП 3527 с.1 - ПС 46 | АВР успешно
6890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16041 1-ТП18440 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:00 | [6 empty] | 243.6833 |  |  | повреждение изоляции КЛ
6891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5128 с.2 - ТП 6357 |  | 6 (6.3) | 2024-08-11 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 19:16 | [6 empty] | 54.2 |  |  | Повреждение КМ в ТП 6357 на КЛ 6 кВ РП 5128 с.2 - ТП 6357 (отключавшееся направление РП 5128 с.2 - ТП 6357 - ТП 6183 Б | -
6892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10818 А-ТП10776 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:25 | [6 empty] | 242 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
6893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13341 А - ТП 13334 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 16:30 | [6 empty] | 192.95 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13341 А - ТП 13334 А ( отключавшееся направление РП 14060 с.1 - ТП 13341 А) | -
6894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 4231 с.1 - ПС Тушино ##КЛ 6 кВ РП 4231 с.1 - ПС Тушино ¦ ПС 111 с.2 яч.18 |  | 6 (6.3) | 2024-08-11 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 17:04 | [6 empty] | 241.4833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20582 А-РП16179 1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:00 | [6 empty] | 239.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 841 с4 яч403-РТП10194 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:30 | [6 empty] | 252.4833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
6897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15833 Б - ТП 15834 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 06:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:39 | [6 empty] | 250 |  |  | Причина выясняется | -
6898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12310 Б - ТП 18660 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 11:40 | [6 empty] | 193.7833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20840 Б - вв 103648 (1) |  | 0.38 | 2024-08-12 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 10:30 | [6 empty] | 0 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 20840Б - вв 103648 к.2 повреждена. | АВР успешно
6900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27042 (с.1) - ТЭЦ25 |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 16:00 | [6 empty] | 98.2333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с10 яч107 - РП28105 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 13:23 | [6 empty] | 190.95 |  |  | д\д ЦДП Виноградов О.В.: на ПС46 АО от МТЗ ячейки ПКЛ 28105 альфа+бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч67-РП17191 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 10:50 | [6 empty] | 116.2333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11359 Б - ТП 11588 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 13:30 | [6 empty] | 238.7667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15169 2-ТП19414 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 13:30 | [6 empty] | 238.75 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 806 с.1 яч.19 - РТП 21008 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:17 | [6 empty] | 241 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
6906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17907 Б - вв 91965 (1) |  | 0.38 | 2024-08-12 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 14:38 | [6 empty] | 71.15 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 17907Б - вв 91965 к.1 повреждена. | АВР успешно
6907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 664 с.2 - ТП 858 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-12 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:30 | [6 empty] | 217 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП 664 с.2 - ТП 858 А | АВР работал успешно
6908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч107-РТП15083 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:00 | [6 empty] | 240.15 |  |  | Повреждение изоляции | -
6909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч18-РТП19109 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:00 | [6 empty] | 239.4833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
6910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12130 3-ТП25305 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:00 | [6 empty] | 239.2667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
6911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15247 А - ТП 16987 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:44 | [6 empty] | 239 |  |  | Выясняются. | -
6912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12122с.1-РП16055с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:33 | [6 empty] | 238 |  |  | КЛ РП12122 с.1-РП16055 с.1 работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15945 Б - ТП 25832 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:30 | [6 empty] | 237.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ. | РП 16069 с.2 работа МТЗ яч 24796 Б
6914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП797 Б-ТП1049 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-12 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 17:14 | [6 empty] | 69.7667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП797Б-ТП1049А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч24-РТП21187 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:00 | [6 empty] | 210.0333 |  |  | повреждение изоляции КЛ
6916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП285 1-РП2720 2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-12 23:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 23:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
6917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17052 с.2 - ПС Самарская β ##КЛ 10 кВ РП 17052 с.2 - ПС Самарская β ¦ ПС 484 с.1 яч.13 |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 06:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 14:21 | [6 empty] | 103.7833 |  |  | Повреждение КЛ ПС484-РП12025+17052бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11647 Б - вв 32173 |  | 0.38 | 2024-08-13 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 16:00 | [6 empty] | 248.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | -
6919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.1 - ПС 815 β |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 16:00 | [6 empty] | 246.8667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
6920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12684 А - вв 76292 |  | 0.38 | 2024-08-13 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 10:00 | [6 empty] | 70.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10591 А-ТП11243 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 16:00 | [6 empty] | 243.4 |  |  | пробой изоляции
6922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10551 Б - вв 112294 |  | 0.38 | 2024-08-13 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-13 12:46 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | -
6923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10728 Б - вв 106950 |  | 0.38 | 2024-08-13 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 16:00 | [6 empty] | 242.05 |  |  | пробой изоляции
6924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с.2 яч.17-РП 28164 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 10:00 | [6 empty] | 115.75 |  |  | пробой изоляции
6925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с5 яч39-РТП14038 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 16:50 | [6 empty] | 241.7333 |  |  | повреждение кл | -
6926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с2 яч35-РТП18002 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 10:00 | [6 empty] | 17.8833 |  |  | Повреждение КЛ
6927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч4-РП12064 с1, ПС 12 с1 яч4-РП12064 с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 17:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 14:00 | [6 empty] | 92.2333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ не выполнялось
6928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22916 Б - ТП 27827 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 10:00 | [6 empty] | 15.9167 |  |  | повреждена КЛ 10кВ ТП 22916Б-ТП 27827Б | МТЗ
6929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15049 1-ТП18746 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:00 | [6 empty] | 213.5333 |  |  | пробой изоляции
6930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15247 А - ТП 16987 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 10:00 | [6 empty] | 230.95 |  |  | повреждение кл ТП15247А-ТП16987А | -
6931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13769 А - ТП 15369 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 22:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 16:29 | [6 empty] | 234 |  |  | РТП15045с1 откл. МВ от МТЗ ТП19615А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13769А-ТП15369А | АВР успешно
6932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с5 яч19-РП30511 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 12:11 | [6 empty] | 203.3333 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП 30511 с1- ПС 17 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17063 2-ТП17934 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 15:33 | [6 empty] | 62.6167 |  |  | Прохоров А.Н. (Старший диспетчер) 13.08.2024 18:01 (МСК). По ТМ в РП 17063 с 2 от МТЗ отключился МВ напр. ТП 17934 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ РТП 17063 сек.2 - ТП 17934 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22917 А-ТП28647 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 16:07 | [6 empty] | 86.9333 |  |  | Прохоров А.Н. (Старший диспетчер) 13.08.2024 18:05 (МСК). По ТМ в РП 19040 с1 откл. МВ напр. ТП 12380 А. д\д ОЭК СВРЭС Гренадерскому: Выделить поврежденую КЛ 10 кВ по сети ТП 23585 А - ТП 22917 А" Дата и время выполнения команды: 14.08.2024 00:35 (МСК). Сообщено: Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 22917 А - ТП 28647 А. КМ в ТП 22917 А (ОЭК). КЛ баланс 5 РЭР. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15516 А-ТП22390 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 23:00 | [6 empty] | 44.3 |  |  | КЛ ТП15516А-ТП22390А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | -
6936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12182 с.2 - ТП 21998 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 12:00 | [6 empty] | 80.7333 |  |  | РП12182с2 откл. МВ от МТЗ ТП21998А из-за повреждения данной КЛ 10кВ | АВР успешно
6937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12182 с.1 - ПС Восточная α ##КЛ 10 кВ РП 12182 с.1 - ПС Восточная α ¦ ПС 212 с.1 яч.11 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 12:00 | [6 empty] | 80.7333 |  |  | Причина выясняется РП12182с1 откл. МВ от МНЗ ПС212альфа Схема сети – Нормальная | АВР успешно
6938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16202 Б - ТП 16203 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:00 | [6 empty] | 251.1667 |  |  | Выясняются. | -
6939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20839 А - вв 102947 (1) |  | 0.38 | 2024-08-14 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 15:21 | [6 empty] | 104.8167 |  |  | КЛ 0, 4кВ ТП 20839А - вв 102947 к.1 повреждена | АВР успешно
6940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11248 А-ТП11249 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 23:00 | [6 empty] | 86.1667 |  |  | В РТП 21172 с.1 АО ВВк ТП 20530 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 11248 А - ТП 11249 А | -
6941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с7 яч60-РТП21130 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:30 | [6 empty] | 246.6833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1701 Б-ТП541 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-14 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 23:30 | [6 empty] | 13.6167 |  |  | пробой изоляции | АВРуспешно
6943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП 12010 с.3-РП 12011 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:00 | [6 empty] | 245.1333 |  |  | КЛ поврежден
6944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14033 с.2 - ТП 16891 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 15:15 | [6 empty] | 147.35 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РП14033с.2-ТП16891Б | АВР успешно
6945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РП12099 1-ТП14401 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 13:45 | [6 empty] | 241.6667 |  |  | пробой изоляции | -
6946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6874 А - вв 80978 |  | 0.38 | 2024-08-14 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 20:19 | [6 empty] | 7.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 6874 А - вв 80978 | АВРа нет
6947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15027 1-ТП16496 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:00 | [6 empty] | 243.2333 |  |  | Выясняются | -
6948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч5-РП1000 гамма с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-14 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 14:32 | [6 empty] | 25.6833 |  |  | пробой изоляции | -
6949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч30-РП1000 дельта с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-14 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 14:32 | [6 empty] | 25.6167 |  |  | пробой изоляции | -
6950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч27-РТП1786 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-14 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:00 | [6 empty] | 242.65 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18777 Б-ТП12718 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:00 | [6 empty] | 242.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч41-РТП15169 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 15:00 | [6 empty] | 192.0667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24777 Б-ТП24564 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 13:15 | [6 empty] | 214.3 |  |  | пробой изоляции | -
6954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16451 А-ТП12790 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 23:30 | [6 empty] | 224.4 |  |  | Дефекты: в РП 16125 с.1 АО МВ ТП 22392 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 12790 А - ТП 16451 А | -
6955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11111с.1 - ПС Академическая α##КЛ 10 кВ РП 11111 с.1 - ПС Академическая α ¦ ПС 838 с.3 яч.309 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:00 | [6 empty] | 239.95 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20095 2-ТП10925 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 11:00 | [6 empty] | 210.9 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
6957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17874 А-ТП16689 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:00 | [6 empty] | 239.5 |  |  | пробой изоляции | -
6958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч50-РТП11095 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 15:00 | [6 empty] | 237.95 |  |  | Пробой изоляции | -
6959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 713 с3 яч41- РП 17195 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 10:00 | [6 empty] | 64.7667 |  |  | ПКЛ поврежден
6960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч30-РП15020 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 10:00 | [6 empty] | 160.6833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП15020с.1 - ПС630альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15828 Б - ТП 30417 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 15:00 | [6 empty] | 93.5 |  |  | пробой изоляции | -
6962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21531 А - ТП 21776 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:30 | [6 empty] | 238.9833 |  |  | Выясняются | -
6963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14043 1-ТП14228 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-14 17:40 | 2024-08-14 18:05 | 2024-08-15 13:00 | 46 | 7 |  | 720 |  | 0.8 | 19.3333 | 0.4167 | 19.1682 | Повреждение изоляции КЛ, Нет условий для работы АВР. | АО от МТЗ
6964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 28047 с.1 яч.3 - ТП 19447 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 19:16 | [6 empty] | 145.2833 |  |  | Пробой изоляции | -
6965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14043 2-ТП14228 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 13:00 | [6 empty] | 18.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 45 с2 яч1-РП11019 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 15:44 | [6 empty] | 44.6167 |  |  | Черепов ДД МВС На ПС 45 Сокольники при отключению вручную 11019а+в+16030а+14109а+ДГР2 ОЗЗ пропало на каб 11019 а+в схема разобрана по 16030а+14109а+ДГР2 дано U | -
6967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 45 с2 яч1-РП11019 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 15:44 | [6 empty] | 44.6167 |  |  | Черепов ДД МВС На ПС 45 Сокольники при отключению вручную 11019а+в+16030а+14109а+ДГР2 ОЗЗ пропало на каб 11019 а+в схема разобрана по 16030а+14109а+ДГР2 дано U | -
6968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 20кВ ТП72771А-СП71044с1 |  | 20 (21) | 2024-08-14 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:00 | [6 empty] | 236.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30654 А - ТП 31254 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-14 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:33 | [6 empty] | 235.65 |  |  | повреждение кл 10кВ | -
6970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6817 Б - вв 27605 |  | 0.38 | 2024-08-15 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 18:22 | [6 empty] | 16.15 |  |  | Устранение неполнофазного режима на вв.27608-вв27609 - установлен КВЭ. | успешно
6971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч47-РТП18151 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-25 16:00 | [6 empty] | 253.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
6972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ТП 21725 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 10:00 | [6 empty] | 31.6 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
6973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с2 яч53-РТП19114 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-25 16:20 | [6 empty] | 251.65 |  |  | повреждение кл | -
6974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15025 1-ТП20457 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 04:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 12:00 | [6 empty] | 199.2833 |  |  | повреждение кл | -
6975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11921 Б - ТП 26881 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-25 16:00 | [6 empty] | 246.95 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 11921 Б - ТП 26881 Б | АВР успешно
6976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП 20648 | Присоединение Фидер 1 | 0.38 | 2024-08-15 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 20:00 | [6 empty] | 10.7333 |  |  | повреждение изоляции кл 0.4кВ КТП 20648 - ф.1
6977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 655 с2 яч18-РТП19029 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 11:00 | [6 empty] | 193.0833 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 19029 с.2 - ПС 655 альфа | АВР успешно
6978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16015 1-ТП18637 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 12:00 | [6 empty] | 193.5 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РП 16015 с.1 - ТП 18637 А | АВР успешно
6979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1А яч11-РП14138 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 15:00 | [6 empty] | 219.3833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС56 с.7 яч.712 - РП11193 с.1 яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 10:00 | [6 empty] | 46.2 |  |  | в РТП 11193с.1 откл. МВ- ПС.56
6981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС50 с.2 - РП15019 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-25 16:00 | [6 empty] | 243.1667 |  |  | В РТП 15019с.1 АО МВ ПС.50
6982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19413Б - ТП14259Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 15:00 | [6 empty] | 168.6667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22613 Б-ТП24359 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 10:00 | [6 empty] | 163.6667 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 22613 Б - ТП 24359 Б повреждена.
6984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с2 яч5-РТП16181 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 21:45 | [6 empty] | 102.4333 |  |  | повреждена ПКЛ 16181с2-ПС361 | МТЗ
6985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП690 А-РП1000 1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-15 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-25 12:25 | [6 empty] | 236.4 |  |  | пробой изоляции +отключение сболченной на ПС 17 КЛ 25РЭР - ПС 17 сТр.яч44 - РП 3280 альфа с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11481 А - вв 132867 |  | 0.38 | 2024-08-15 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-15 16:01 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
6987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14148с2-ТП15598 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 10:00 | [6 empty] | 89.9 |  |  | Повреждение РКЛ РП 14148 с2-ТП 15598 Б | МТЗ
6988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11573 А-ТП19794 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 14:36 | [6 empty] | 212.6667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 с7 яч5-РП30511 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-15 18:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 11:00 | [6 empty] | 160.3667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
6990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2605 А - ТП 4218 А, КЛ6кВ ТП 2605 (А)-ТП 4218 (А) уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-15 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-25 16:00 | [6 empty] | 233.65 |  |  | повреждение кл | МТЗ, АВР успешно
6991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 21048 с.1 - РП 21050 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 16:00 | [6 empty] | 255.9167 |  |  | пробой изоляции | -
6992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч25-РП10105 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 13:15 | [6 empty] | 203.2333 |  |  | д/д ЦДП Борей: на ПС46 АО 10105 альфа+18081 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч25-РП18081 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 02:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 13:15 | [6 empty] | 203.2333 |  |  | д/д ЦДП Борей: на ПС46 АО 10105 альфа+18081 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч16-РП17052 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 13:15 | [6 empty] | 203.0333 |  |  | д/д ЦДП Семионов: на ПС46 АО 17052бета+17144 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
6995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20354 А - ТП 27744 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 02:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 02:52 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции | -
6996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с4 яч22-РТП5038 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-16 06:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 00:19 | [6 empty] | 114.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 5038 с.2 - ПС 334 бетта ( КЛ выделена с землей ) | АВР успешно
6997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1045 Б - ТП 2090 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-16 07:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 16:28 | [6 empty] | 249 |  |  | Повреждена КЛ 1045 Б-2090 Б | АВР успешно
6998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 72257 А - вв 132880 (2) |  | 0.38 | 2024-08-16 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 23:00 | [6 empty] | 13.5 |  |  | ТП 72257 Б-вв 132880 | АВР успешно
6999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13276 А - ТП 14289 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 15:00 | [6 empty] | 197.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 13276А-ТП14289А. | АВР успешно.
7000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 682 - ТП 3378 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-16 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:00 | [6 empty] | 148.0333 |  |  | пробой изоляции | -
7001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч21-РТП14029 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 13:00 | [6 empty] | 168.5667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15849 А - ТП 27794 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 13:00 | [6 empty] | 168.45 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 15849А-ТП 27794А | АВР успешно.
7003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10кВ РП 11111с.1-ТП 30554 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 16:30 | [6 empty] | 243.5 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 11111с1-ТП 30554Б. | АВР успешно.
7004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 11115 Б - ТП 30554 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-16 13:10 | 2024-08-16 13:29 | 2024-08-26 16:30 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 243.3333 | 0.3167 | 0.6334 | Отключение КЛ 10 кВ РП11111с1-ТП30554Б. | АВР выведен.
7005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч15-РП12014 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 15:00 | [6 empty] | 121.0667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с1А яч16-РТП11047 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 15:00 | [6 empty] | 120.95 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16051 с.2 - ТП 13079 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 | [6 empty] | 153.45 |  |  | В РП26189с.2 откл. напр. ТП28744Б из-за повреждения КЛ 10 кВ РТП16051с. - ТП13079Б. | МТЗ
7008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26168с.2-ТП 29904Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 12:08 | [6 empty] | 21.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ 26168 с2 - ТП 29904 Б. КЛ выделена ошибочно | АВР успешно
7009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12126С1(20р)-РТП15169С2яч.12 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 15:00 | [6 empty] | 144.0167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с3 яч22-РТП10618 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 13:00 | [6 empty] | 165.2167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19806 А - ТП 19813 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 13:00 | [6 empty] | 165.2167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11939 Б-ТП17869 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 12:48 | [6 empty] | 189.0167 |  |  | АО в РП 15118 сек.2 отключилась ячейка ТП 20664 Б. В Результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 11939 Б - ТП 17869 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.7 яч.143 - РТП 27061 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 10:00 | [6 empty] | 160.7333 |  |  | Повреждение кабельной линии | -
7014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26850 -КТПн25(Львова) |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 15:05 | [6 empty] | 164.5333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 26850 - ТП Львов | АВР отсутсвует
7015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16118 1-ТП15880 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 14:20 | [6 empty] | 90.9167 |  |  | КЛ РП16118 с.1-ТП15880А работала в нормальном режиме | -
7016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15001 с.1 - ТП 18708 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 16:00 | [6 empty] | 235.7333 |  |  | Устанавливаются | АВР успешно
7017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21967 А-ТП21968 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 20:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 10:00 | [6 empty] | 109.2333 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 21967А - ТП 21968А повреждена | -
7018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11630 Б - вв 32183 |  | 0.38 | 2024-08-16 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 16:02 | [6 empty] | 18.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | пн
7019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6833 А - вв 27973 |  | 0.38 | 2024-08-16 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 20:04 | [6 empty] | 46 |  |  | повреждение КЛ ТП 6833А-27973.ТП6833А-вв27973-27972.ТП 6833А-вв27972-27971 | ПК
7020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч45-РТП14146 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 17:33 | [6 empty] | 139.3167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП14146с2-ПС682 | -
7021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28743А-ТП23705А |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 16:00 | [6 empty] | 233.3333 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 23705А - ТП 28743А повреждена | -
7022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с5 яч36-РТП14149 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 13:00 | [6 empty] | 229.9333 |  |  | Повреждение ПКЛ 14149 с1-ПС 370 | АВР
7023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17168 1-ТП19301 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-16 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 16:00 | [6 empty] | 232.0833 |  |  | Повр. РКЛ 10кВ РТП 17168с.1 - ТП 19301А (питание от РТП 18076 22РЭР) | МТЗ
7024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | ТП | ТП 21979 | ТП21979 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-08-17 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-17 15:00 | [6 empty] | 14.9833 |  |  | Повреждена перемычка 10 кВ ТП 21979Б - Т-Б. Рядом с ТП 21979Б дежурит ПЭС.
7025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21580 Б - ТП 21748 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:00 | [6 empty] | 255.2167 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 21580Б - ТП 21748Б повреждена.
7026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.42 - РП 15193 с. Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 15:00 | [6 empty] | 254.1167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП15193с1-ТЭЦ-21 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.45 - РТП 21170 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 15:00 | [6 empty] | 254.1167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП21170с2-ТЭЦ-21. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16041(с2)-РП18127(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 11:00 | [6 empty] | 79.5 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
7029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11425 А - ТП 30863 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 15:00 | [6 empty] | 149.1833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 1-ТП18675 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:40 | [6 empty] | 102.05 |  |  | Выясняются.
7031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13270 А - ТП 27280 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 15:20 | [6 empty] | 76.5167 |  |  | Выясняются , Замечания: РП 12128с1-ТП 15385 А отключён от МТЗ
7032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сА яч13-РП2512 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-17 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 14:05 | [6 empty] | 98.4833 |  |  | Повреждена ПКЛ 6 кВ РП 2512 с1 - ПС 46 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18867 Б - ТП 19001 Б, КЛ10кВ ТП18867 Б-ТП19001 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 11:10 | [6 empty] | 118.3833 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
7034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с1 яч12-РП5010 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-17 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:00 | [6 empty] | 243.0833 |  |  | Повреждение изоляции по фазе "К" | успешно
7035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с.Тр.Б яч.40-РТП2199 бета с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-17 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:00 | [6 empty] | 243.05 |  |  | Повреждена ПКЛ 6 кВ РП 2199 с 1 - ПС 46 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч19-РТП12061 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 10:00 | [6 empty] | 91.4167 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС369 МТЗ МВ РТП12061с.1+РТП17179с.2
7037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15043 с.2 - ПС Восточная β ##КЛ 10 кВ РТП 15043 с.2 - ПС Восточная β ¦ ПС 212 с.6 яч.29 |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:20 | [6 empty] | 240 |  |  | Внешние воздействия РТП15043с.2 повреждена КЛ10кВ ПС212бета-РП19017альфа Схема сети – Нормальная | .
7038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14994 Б-ТП14878 Б, КЛ10кВ ТП14994 Б-ТП14878 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 13:10 | [6 empty] | 140.1667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10363 А - 10199 c2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:15 | [6 empty] | 239.2 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с1 яч2-РП17189 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-17 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:15 | [6 empty] | 238.75 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3195 А - ТП 4484 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-17 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:15 | [6 empty] | 235.9167 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 4484 А – ТП 3195 А Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
7042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 17 сТр. яч44-ТП690 сА |  | 6 (6.3) | 2024-08-18 01:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 12:14 | [6 empty] | 58.7167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ПС 17 - ТП 690 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11688 А - вв 36121 |  | 0.38 | 2024-08-18 01:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-18 01:44 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции.
7044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26131 с.2 - ТП 29076 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 09:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 16:00 | [6 empty] | 246.7667 |  |  | Повреждена КЛ РП26131с2-ТП29076Б
7045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10398 А-ТП10278 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 16:00 | [6 empty] | 246.0833 |  |  | поврежден
7046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16149с2-ПС50α |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 15:00 | [6 empty] | 241.8333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РТП16141 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 10:00 | [6 empty] | 140.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11590 Б - ТП 14414 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 16:00 | [6 empty] | 241.9167 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 11590 Б - ТП 14414 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23998 Б-ТП24436 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 14:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 16:16 | [6 empty] | 242 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП23996Б - ТП24436Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15024С2 - РТП21121С1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 15:00 | [6 empty] | 72.7 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч22-РТП16163 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 17:46 | [6 empty] | 121.9333 |  |  | пробой изоляции
7052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч14-РТП16046 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 17:46 | [6 empty] | 121.85 |  |  | пробой изоляции
7053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18174 с.2 - ТП 21550 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 10:00 | [6 empty] | 16.85 |  |  | Повр. КМ РП18174с2-ТП21550Б.
7054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч18-РТП14064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 15:10 | [6 empty] | 69.3167 |  |  | Повреждение изоляции
7055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч31-РТП16115 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 16:00 | [6 empty] | 237.0833 |  |  | в РТП16115с.2 откл. МВ ПС710-РП12090 бета , из-за повреждения КЛ10кВ РТП16115с.2-ПС710 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с3 яч34-РТП11102 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 16:00 | [6 empty] | 235.8167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
7057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с2 яч37-РТП20022 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 16:30 | [6 empty] | 234.7667 |  |  | Повреждение КЛ. | МНЗ
7058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с8 яч60-РТП5058 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-18 23:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 10:00 | [6 empty] | 82.1833 |  |  | повреждена ПКЛ РТП 5058с1-ПС334альфа | успешно
7059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6849 А - ТП 6856 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-18 23:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 10:00 | [6 empty] | 82.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП6849А-ТП6856А. | успешно
7060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 334 с8 яч60-РП5116 бета c2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-19 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:45 | [6 empty] | 255 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19319 Б-ТП19318 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:20 | [6 empty] | 254 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП17170с.2 МТЗ МВ КЛ ТП19319Б
7062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12154 с.2 - ТП 12500 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:14 | [6 empty] | 252 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 21655 А-ТП 22549 А,Повреждение КЛ ТП 10546 А-ТП 10542 А,повреждение КЛ ТП 10542 А ТП 18220 А
7063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16110 с.2 - ТП 19792 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:33 | [6 empty] | 251 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 16110 с2-ТП 19792 А по фазе "Ж"
7064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20992 Б - ТП 27771 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:10 | [6 empty] | 57.1 |  |  | Выясняются
7065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15735 А-ТП16773 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:15 | [6 empty] | 249 |  |  | Повреждение КЛ | РТП11163с.1 МТЗ МВ КЛ ТП12831А
7066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10590 Б - ТП 27844 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 07:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:21 | [6 empty] | 249 |  |  | Причины выясняются
7067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26127 1-ТП25961 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-19 08:05 | 2024-08-19 08:29 | 2024-08-29 16:00 | 12 | 2 |  | 250 |  | 0.2 | 247.9167 | 0.4 | 4.8 | В РП 26127 с.1 (ОЭК) отключилось направление 25961 А. Выделена поврежд.кл 25522Б-25937Б. Схема сети – Ремонтная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10874 А-ТП10875 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 14:20 | [6 empty] | 173.1667 |  |  | пробой изоляции
7069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11933 Б - ТП 23211 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:00 | [6 empty] | 246.35 |  |  | пробой изоляции | МТЗ
7070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч28 - РП 12166 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:40 | [6 empty] | 247 |  |  | Пкл поврежден
7071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14186с.2 - ТП 30447 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 23:00 | [6 empty] | 12.5167 |  |  | пробой изоляции КЛ РП 14186 с 2 - ТП 30447 Б
7072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19395 Б-ТП28951 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 23:00 | [6 empty] | 12.45 |  |  | РКЛ поврежден
7073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17768 А - ТП 20823 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:32 | [6 empty] | 245 |  |  | Замечания: Повреждение РКЛ 10кВ ТП 17768А-ТП20823А
7074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11027 1-ТП12932 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:45 | [6 empty] | 245.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22017 А - ТП 22307 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 14:30 | [6 empty] | 74.0833 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 22017 А - ТП 22307 А (Баланс ОЭК) | АВР успешно
7076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1701 Б-ТП541 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-19 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-19 23:00 | [6 empty] | 10.3667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10519 А - вв 9834 |  | 0.38 | 2024-08-19 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 08:00 | [6 empty] | 235.1167 |  |  | Замечания: обнаружил повреждённую КЛ 0,4кВ ТП10915А-вв.9834 | абонент самостоятельно перевёл нагрузку на другой луч
7078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26176(с.1) - РТП 20087(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 15:36 | [6 empty] | 122.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч19-РП10129 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:18 | [6 empty] | 242 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-6кВ РП 338 (2) - РП 2535 (2) |  | 6 (6.3) | 2024-08-19 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:48 | [6 empty] | 242 |  |  | повреждение КЛ | успешно
7081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 3840 с.1 - ПС Карачарово α ##КЛ 6 кВ РТП 3840 с.1 - ПС Карачарово α ¦ ПС 12 с.2 яч.14 |  | 6 (6.3) | 2024-08-19 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:48 | [6 empty] | 242 |  |  | повреждение КЛ | успешно
7082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | РП | РП 29011 | КЛ 10 кВ РП29011с.2-РТП19002с.2 (РП 29011) | 10 (10.5) | 2024-08-19 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:05 | [6 empty] | 121.0833 |  |  | Замечания: РТП 29013 с.2 откл. ВВ напр. ТП 30370 Б РТП 29013 с.2 откл. ВВ напр. ТП 30832 Б Выделили поврежденную КЛ 10 кВ РП 29014 с.2 - ТП 30831 Б.
7083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с3 яч16-РТП15101 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 17:23 | [6 empty] | 49.4667 |  |  | Повреждение КЛ РП15101с1-ПС484альфа
7084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15303 А - вв 60924 |  | 0.38 | 2024-08-19 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:30 | [6 empty] | 239.9667 |  |  | пробой изоляции
7085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13699 А-ТП13642 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:17 | [6 empty] | 239 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11283 А - вв 66377 |  | 0.38 | 2024-08-19 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 15:10 | [6 empty] | 212.8167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 0.4кВ ТП11283А - вв66377 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12354 Б - ТП 29934 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 14:29 | [6 empty] | 67.55 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 29934 Б - ТП 12354Б
7088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 1-ТП10695 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 13:51 | [6 empty] | 161.6833 |  |  | Повреждена КЛ РП18089с1-ТП10695А
7089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15520 А-ТП21993 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 20:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 13:00 | [6 empty] | 256.55 |  |  | КЛ ТП15520А-ТП21993А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20521 Б - ТП 29534 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 10:00 | [6 empty] | 35.25 |  |  | КЛ ТП20521Б-ТП30797Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с1 яч10-РП14184 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 00:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 15:17 | [6 empty] | 207.2167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 14184 с1 выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет. | от ТМЗ
7092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с2 яч15-РТП21054 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:23 | [6 empty] | 256 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч67-РП12041 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:35 | [6 empty] | 255.8333 |  |  | пробой изоляции
7094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20667 А-РП12035 1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:35 | [6 empty] | 255.8333 |  |  | пробой изоляции
7095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19007 1-ТП22619 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 01:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:00 | [6 empty] | 254.9667 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ РП19007с1-ТП22619А
7096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП15057 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:11 | [6 empty] | 255 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП15057с.1-ТЭЦ16 | МТЗ
7097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч76-РП19037 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:11 | [6 empty] | 255 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | мтз
7098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19783 Б - ТП 24457 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:00 | [6 empty] | 254.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП24457Б-ТП19783Б | МТЗ
7099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15165 1-ТП16860 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 02:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:44 | [6 empty] | 254 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20811 Б-ТП19318 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 03:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 23:00 | [6 empty] | 19.9667 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
7101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19271 Б-ТП18984 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 04:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 23:11 | [6 empty] | 43.0333 |  |  | Повпеждение КЛ | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21927 А-ТП21424 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:19 | [6 empty] | 252 |  |  | повреждён
7103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10334 А - вв 18603 |  | 0.38 | 2024-08-20 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 09:15 | [6 empty] | 49.05 |  |  | Повреждение КЛ 0.4 кВ
7104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 706 Б - вв 101301 |  | 0.38 | 2024-08-20 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:38 | [6 empty] | 248 |  |  | повреждение КЛ
7105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11095 2-ТП24339 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:30 | [6 empty] | 247.1 |  |  | Пробой изоляции
7106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10457 А - вв 25309 |  | 0.38 | 2024-08-20 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:48 | [6 empty] | 30.7667 |  |  | Повреждения КЛ 10457 Б-25309 | авр успешно
7107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ СП 72 А - вв 100593 |  | 0.38 | 2024-08-20 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 10:00 | [6 empty] | 47.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12622 А - вв 42442 |  | 0.38 | 2024-08-20 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 15:00 | [6 empty] | 76.5667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10865 А - вв 33023 |  | 0.38 | 2024-08-20 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 | [6 empty] | 60.65 |  |  | Повреждение КЛ 0.4 кВ
7110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с1 яч10-РП12121 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 16:33 | [6 empty] | 148.8333 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23703-ТП28743Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:00 | [6 empty] | 244.25 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 23703 - ТП 28743Б повреждена.
7112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10462 2-ТП13235 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 16:33 | [6 empty] | 148.7 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10056 1-ТП10894 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:37 | [6 empty] | 244 |  |  | В РП 10056 С1 отключился МВ - ТП 10894 А
7114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12993 А - ТП 16313 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 14:00 | [6 empty] | 145.05 |  |  | Повреждена изоляция КЛ ТП 16313А-ТП12993А | МТЗ
7115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч43-РП11172 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 10:00 | [6 empty] | 44.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
7116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч84 - РТП 20165 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 16:49 | [6 empty] | 27 |  |  | на ТЭЦ 12 -отключилась групповая ячейка 20165+15173 Повреждена КЛ 20165-ТЭЦ 12 | АВР успешно
7117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч9-РП400 бета с3 |  | 6 (6.3) | 2024-08-20 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:58 | [6 empty] | 243 |  |  | Пробойизоляци КЛ
7118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч43-РП10158 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 10:00 | [6 empty] | 43.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
7119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22925 Б-ТП14761 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 12:55 | [6 empty] | 141.7 |  |  | АО в РП 12264 сек.1 отключилось направление ТП 10911 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 22925 Б - ТП 14761 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16094 с.2 - ТП 23574 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 11:00 | [6 empty] | 137.9167 |  |  | РКЛ 10 кВ РТП 16094с.2 - ТП 23574Б повреждена
7121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 18851 | ТП18851 Т-А | 10 (10.5) | 2024-08-20 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-20 23:00 | [6 empty] | 5.8 |  |  | Повреждение кабельной перемычки
7122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 18820 | ТП18820 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-08-20 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 09:00 | [6 empty] | 15.75 |  |  | Повреждение кабельной перемычки
7123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14879 А - ТП 17986 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 18:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 15:00 | [6 empty] | 20.7667 |  |  | Повреждение КЛ | РТП 20197 с.1 работа МТЗ яч 25223 А
7124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч6-РП12121 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 11:22 | [6 empty] | 40.5833 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ГЭС-1 с1Б яч15-РП656 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-20 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:00 | [6 empty] | 237.1833 |  |  | пробой изоляции | -
7126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ГЭС-1 с1Б яч13-РТП3766 альфа+ с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-20 18:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:00 | [6 empty] | 237.1833 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП 3766 - гес 1 альфа | АВР работал успешно
7127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч52Б-РТП20001 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:06 | [6 empty] | 237 |  |  | Пробой изоляции
7128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч56Б-РТП 16136 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:06 | [6 empty] | 237 |  |  | пробой изоляции | -
7129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20413 Б - ТП 23742 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:30 | [6 empty] | 237.0667 |  |  | Выясняются
7130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 221с4яч18-РТП15128альфа+с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:27 | [6 empty] | 237 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 15128 с1-ПС 221 альфа. | АВР
7131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15128с1-ТП28989 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:27 | [6 empty] | 237 |  |  | Повреждение РКЛ РП 15128 с1-ТП 28989 А | МТЗ
7132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12016 (с1) - ТП 16482 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 14:00 | [6 empty] | 66.4 |  |  | пробой изоляции
7133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18119 1-ТП20586 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:38 | [6 empty] | 237 |  |  | повреждена КЛ РТП 18119с1-ТП 20586А | МТЗ
7134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18476 А - ТП 18477 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 19:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:38 | [6 empty] | 237 |  |  | повреждена КЛ ТП18477А-18476А | МТЗ
7135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с4 яч38-РТП16175 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 15:40 | [6 empty] | 163.9167 |  |  | повреждена ПКЛ РТП 16175с1-ПС833 альфа | мнз
7136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с4 яч38-РТП18129 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 15:40 | [6 empty] | 163.8833 |  |  | повреждена ПКЛ 16175с1-ПС833альфа | мнз
7137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч81-РТП4713 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-20 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:20 | [6 empty] | 235 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП4713с.2-ГЭС-1 | авр успешно
7138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25516 А - ТП 28451 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 03:15 | [6 empty] | 121.0333 |  |  | По ТМ: в РП ОЭК 20185 с.1 отключился ВЭ 15819 А. Выделена поврежд.кл 25516А-28451А. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19845 А - ТП 23798 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 02:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 16:34 | [6 empty] | 254 |  |  | Причина выясняется Повреждение КЛ 10кВ ТП18945А-ТП23798А Схема сети – Ремонтная | АВР успешно
7140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17738 А - ТП 17711 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 07:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 16:24 | [6 empty] | 249 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 17711 А - ТП 17738 А (отключавшееся направление РТП 16192 с.1 - ТП 17738 А
7141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20206 А - вв 11975 |  | 0.38 | 2024-08-21 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 23:00 | [6 empty] | 12.9833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП20206А-вв11975 | АВР отсутствует
7142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19286 А - ТП 30450 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 10:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 10:00 | [6 empty] | 191.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
7143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 369β - РТП28071с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-22 16:00 | [6 empty] | 28.6167 |  |  | повреждение КЛ | АВР работал успешно
7144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 19200 с.2 - вв 103371 |  | 0.38 | 2024-08-21 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 10:21 | [6 empty] | 70.2167 |  |  | Повреждение кл 0,4кВ | -
7145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч19-РТП881 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-21 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 10:00 | [6 empty] | 140.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15395 Б-ТП12712 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 15:30 | [6 empty] | 167.4 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13962 А - ТП 13980 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 21:42 | [6 empty] | 221.1167 |  |  | Повреждения кл 10кВ
7148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11445 Б - ТП 23655 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:57 | [6 empty] | 71.8 |  |  | Повреждение кл 10кВ | АВР успешно
7149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с2 яч21-РП15085 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 16:09 | [6 empty] | 239 |  |  | повреждение изоляции
7150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч19-РП12293 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 10:00 | [6 empty] | 63.5833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17864 Б-ТП15809 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 14:15 | [6 empty] | 67.4667 |  |  | Отключили КЛ ТП15809Б-ТП17864Б с землей. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч30-РП1000 дельта с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-21 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 16:00 | [6 empty] | 236.9 |  |  | повреждение кл 6кВ | АВР
7153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15520 Б-ТП21993 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 13:00 | [6 empty] | 159.0667 |  |  | Дефекты: в РТП 14183 с.2 АО МВ ТП 15519 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 15520 Б - ТП 21993 Б
7154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11064 2-РП18041 1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-21 23:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 16:00 | [6 empty] | 232.1167 |  |  | повреждение КЛ
7155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16170 с.1 - ТП 18468 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 16:00 | [6 empty] | 255.9 |  |  | Повреждение изоляцииКЛ 10 кВ РП 16170 с1- ТП 18468 А | АВР успешно
7156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 2-ТП19264 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 16:27 | [6 empty] | 255 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1Г яч5-РТП11195 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 10:00 | [6 empty] | 175.1167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11195с1-ПС56а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 56с2Гяч12-РТП18004с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 16:30 | [6 empty] | 253 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 18004 с2-ПС 56 | АВР успешно
7159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20495 Б-ТП20494 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 16:43 | [6 empty] | 250 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24342 А - ТП 25904 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 07:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 16:00 | [6 empty] | 248.0333 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП25904А-ТП24342А | МТЗ
7161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ ПС 370 с.10 яч.16-РП20104 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 15:00 | [6 empty] | 269.1833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 20104 с2 ПС 370 выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
7162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20060 с.1 - ПС 593 β |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 08:00 | [6 empty] | 93.9833 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС593-20060β. | СМВ
7163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26197 с.2 - ТП 17234 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 17:40 | [6 empty] | 151.2167 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП 17234 Б-РТП 26197 с2 выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей ент | от МТЗ
7164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с1 яч1-РТП10109 с2, ПС 825 с1 яч1-РТП10109 с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 16:28 | [6 empty] | 245 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП10109с.2 - ПС825. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с3 яч18-РП16089 с2, ПС 825 с3 яч18-РП16089 с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 16:28 | [6 empty] | 245 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16089с.2 - ПС825. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 484 с3 яч14-РП28109 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 08:14 | [6 empty] | 161.9333 |  |  | д/д ЦДП Орешкин: на ПС484 АО яч. 28109+20084 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП11834 Б-ТП17880 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 14:11 | [6 empty] | 190.1833 |  |  | пробой изоляции
7168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17879Б-ТП29297Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 14:11 | [6 empty] | 190.0167 |  |  | пробой изоляции
7169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 762 с1 яч36-РТП16051 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 11:00 | [6 empty] | 234.7833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24421 Б-РТП19507 2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 10:00 | [6 empty] | 233.65 |  |  | повреждение КЛ
7171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17822 Б - ТП 19907 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 16:00 | [6 empty] | 239.65 |  |  | повреждение КЛ Схема сети – Ремонтная | МТЗ
7172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10044 2-ТП10661 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 11:00 | [6 empty] | 233.95 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15135 1-ТП11358 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 19:30 | [6 empty] | 97.05 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 15135 с.1 - ТП 11358 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч71- ТП 12281 альфа са |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 14:00 | [6 empty] | 259.25 |  |  | ПКЛ поврежден
7175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14618 А - ТП 14619 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 11:00 | [6 empty] | 39.4833 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП14618А-ТП14619А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15002 с.1/яч.7 - ТП 15768 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 16:31 | [6 empty] | 237 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП16583А-ТП18793А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14618 Б-ТП14619 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 11:00 | [6 empty] | 39.4167 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП14618Б-ТП14619Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 1-ТП22232 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 11:30 | [6 empty] | 135.3667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18940 Б - вв 759 |  | 0.38 | 2024-08-22 21:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 10:00 | [6 empty] | 108.5333 |  |  | Повреждение КЛ
7180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП20033 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 10:00 | [6 empty] | 83.5 |  |  | РП20033 с1 уч1 на ПС 70 - повреждение изоляции | успешно
7181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП18128 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 10:00 | [6 empty] | 83.4667 |  |  | РП20033 с1 уч1 на ПС 70 - повреждение изоляции | успешно
7182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18119 с.2 - ТП 20567 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-22 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 10:00 | [6 empty] | 83.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП18119с2-ТП20567Б. | успешно
7183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с4 яч44-РТП15293 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:00 | [6 empty] | 255.1 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
7184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с4 яч48-РТП15293 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:00 | [6 empty] | 255.0833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
7185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14070 1-ТП15927 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-23 07:45 | [6 empty] | 1.2167 |  |  | обнаружена мыщь в ТП17600А.повреждений оборудования нет.успешно включено | мтз
7186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19068 1-ТП21792 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 07:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 13:10 | [6 empty] | 29.2 |  |  | Выясняются
7187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21537 Б - ТП 21538 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 10:00 | [6 empty] | 121.5667 |  |  | Поврежден РКЛ 10кВ ТП 21537-ТП21538Б
7188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25746 А-РТП21088 1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:28 | [6 empty] | 248 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ РТП 21088 с1-ТП 25746 А
7189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с1 яч32-РТП16111 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 09:00 | [6 empty] | 239.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП16111с.2-ПС805 | МТЗ
7190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с3 яч38-РТП18183 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 10:00 | [6 empty] | 143.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25133 Б-ТП10882 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-23 11:18 | 2024-08-23 11:25 | 2024-08-23 18:00 | 26 | 4 |  | 860 |  | 1.1 | 6.7 | 0.1167 | 3.0342 | ОЭК ЗАО отключил КЛ 10 кВ в РП21128с1-ТП25133А. Повреждение КЛ 10 кВ ТП 10878Б-10877Б | АВР не успешно.
7192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10878 Б-ТП10877 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 18:00 | [6 empty] | 102.7 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП21128 2-ТП25133 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-23 11:18 | 2024-08-23 11:25 | 2024-08-27 18:00 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 102.7 | 0.1167 | 0.2334 | В РП 21128 персоналом ОЭК в ручную отключена КЛ 10 кВ направление ТП 25133. Персонал МКС отключение не согласовывал. Нет условий для работы АВР, Ремонтная схема, ранее АО из РП 21128 - ТП 25133 Б. | Отключено в ручную
7194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч.20 - РТП 18023 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:00 | [6 empty] | 243.9833 |  |  | Повреждение кабельной линии
7195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч 18 - РТП 18022 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:00 | [6 empty] | 243.9 |  |  | Повреждение кабельной линии
7196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ26 с.1яч105-РТП27150 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 10:00 | [6 empty] | 141.7167 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
7197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с1 яч4-РТП18014 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 11:37 | [6 empty] | 262.9333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч18-РТП14064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 16:02 | [6 empty] | 123.3167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | РП | РП 14040 | ПС 560 с4 яч24-РП14040 с2 (РП 14040) | 10 (10.5) | 2024-08-23 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-23 12:50 | 2024-08-23 13:18 | 2024-08-25 13:00 | 12 | 2 |  | 460 | 1 | 0.7 | 48.1667 | 0.4667 | 5.6004 | Нет условий для работы АВР. Ремонтная схема. | АО от МТЗ
7200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12905 А - вв 56803 |  | 0.38 | 2024-08-23 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:00 | [6 empty] | 242.1167 |  |  | пробой изоляции
7201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч26-РТП14141 с1, ПС 267 с4 яч26-РТП14141 с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 10:00 | [6 empty] | 161.55 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18116 2-ТП17597 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:13 | [6 empty] | 237 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
7203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с5 яч46-РП15040 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 12:00 | [6 empty] | 184.6167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 15040 с2-ПС370 бета выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
7204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2А яч18-РП3054 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-23 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:00 | [6 empty] | 235.1667 |  |  | повреждение КЛ
7205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 231 Б - вв 40625 |  | 0.38 | 2024-08-23 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 16:25 | [6 empty] | 67.5667 |  |  | Причины выясняются
7206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с3 яч19 - РП 12193 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 16:11 | [6 empty] | 18.95 |  |  | д/д ЦДП Цвигун: на ПС46 АО яч.19 12193 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15388 Б-ТП12685 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 23:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 09:00 | [6 empty] | 225.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч2-РП629 гамма с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-24 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:10 | [6 empty] | 255 |  |  | поврежден
7209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12086 3-ТП15323 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 10:30 | [6 empty] | 224.8333 |  |  | Замечания: В РП 12086 очень сильное задымления, после выветривания дыма в РП 12086 с.3 было обнаружено перекрытие концевой муфты на КЛ 10 кВ напр. ТП 15323 Б.
7210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с11 яч21 - РП 10170 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 19:10 | [6 empty] | 233.2167 |  |  | Причины выясняются
7211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 2-ТП16223 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 06:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:35 | [6 empty] | 250 |  |  | Выясняются.
7212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с3 яч23-РП12131 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:35 | [6 empty] | 249.6167 |  |  | Повреждение ПКЛ
7213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11439 А - вв 99445 |  | 0.38 | 2024-08-24 07:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 17:23 | [6 empty] | 81.4167 |  |  | Повреждение КЛ | Повреждение КЛ
7214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 1-РТП12175 2, КЛ10кВ РТП15010 1-РТП12175 2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 10:00 | [6 empty] | 73.5667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП12175C2-РТП15010C1 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1893 Б - вв 37420 |  | 0.38 | 2024-08-24 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 20:00 | [6 empty] | 11.3833 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
7216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1Г яч610-РП20027 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 10:00 | [6 empty] | 216.8167 |  |  | Повреждение КЛ
7217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18151с2-РТП18149с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-25 11:10 | [6 empty] | 22.95 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.2 яч.31 - РП 12185 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:23 | [6 empty] | 244 |  |  | Повреждена КЛ РТП12185с.1-ТЭЦ11с.2яч.31(а) Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
7219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17849 А-ТП18386 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:33 | [6 empty] | 244 |  |  | пробой изоляции
7220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1Г яч4-РТП17179 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 10:00 | [6 empty] | 212.65 |  |  | КЛ повреждена
7221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13022 А - ТП 13702 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 16:05 | [6 empty] | 98.1167 |  |  | КЛ ТП13022А-ТП13702А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с.4 яч.23-РП 28164 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:00 | [6 empty] | 239.2 |  |  | пробой изоляции
7223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с2 яч13-РТП21020 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:00 | [6 empty] | 239.2 |  |  | поврежден | -
7224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с2 яч12-РП12249 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:10 | [6 empty] | 239 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП12249с.2-ПС372с.2яч.12(а) Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
7225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11389 А-ТП11554 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 10:00 | [6 empty] | 184.2667 |  |  | земля | АВР успешно
7226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20598 Б-ТП20486 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:53 | [6 empty] | 239 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24306 Б - вв 95451 |  | 0.38 | 2024-08-24 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 | [6 empty] | 53 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП24306Б-вв95451 | АВР отсутствует
7228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч6-РП11181 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 15:00 | [6 empty] | 115.3333 |  |  | пробой изоляции
7229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12937 1-ТП12308 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 19:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 13:46 | [6 empty] | 113.7833 |  |  | АО В РП 12937 сек.1 при ОЗЗ на СШ в\н сек.1 вручную отключили направление ТП 12308 А (ОЗЗ пропало). В результате повреждения КЛ 10 кВ РП 12937 сек.1 - ТП 12308 А
7230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч3-РП2519 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-24 20:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 12:03 | [6 empty] | 183.9333 |  |  | д\д ЦДП Набойщиков Д.В.: на ПС46 АО МВ 2519бета+2513гамма, схемы разобраны. В Результате повреждения ПКЛ 6 кВ РП 2519 сек.2 - ПС 46 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18940 Б - вв 759 |  | 0.38 | 2024-08-24 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:48 | [6 empty] | 235 |  |  | устранение неполнофазного режима КЛ вв104243-вв759 установка КВЭС
7232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с1 яч67 - РТП 14050 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:45 | [6 empty] | 66.6667 |  |  | ПКЛ поврежден
7233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14028 1-ТП25901 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 23:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:26 | [6 empty] | 233 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
7234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16467 Б - ТП 17648 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 15:00 | [6 empty] | 108.95 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16105 1-ТП24457 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 14:00 | [6 empty] | 58.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП16105с.1-ТП24457А | МТЗ
7236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16105 2-ТП24457 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 14:00 | [6 empty] | 58.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП16105с.2-ТП24457Б | МТЗ
7237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11602 Б - ТП 22364 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:07 | [6 empty] | 202.2 |  |  | Причины выясняются
7238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21781 А - ТП 22085 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:18 | [6 empty] | 249.1333 |  |  | Причина выясняется В ТП22089А откл ЛР ТП22088А ТП25833А проверить УПК" Сообщено: Повреждение в сторону ТП25833А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч82- РТП 14180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 09:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:00 | [6 empty] | 246.9 |  |  | АО ПКЛ РП 14180 с1-тэц 12 альфа
7240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч38Б-РП12239 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 15:40 | [6 empty] | 78.5 |  |  | Замечания: В РП 12239 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТЭЦ 23 Б - аб-нт. ПКЛ 10 кВ РП 14182 бета.
7241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15357 А-РП12184 1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:40 | [6 empty] | 55.35 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26766 А-ТП24880 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:50 | [6 empty] | 101.9333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 сТр.яч44 - РП 3280 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-25 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:45 | [6 empty] | 53.4833 |  |  | Выясняются АО на ПС 17 АО от МТЗ яч. 6 кВ фид. 3280 альфа + 690 (19 РЭР)
7244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с7 яч5-РТП26173 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:01 | [6 empty] | 244 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ КТПн 90 - ТП 695 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-25 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 16:00 | [6 empty] | 51.3 |  |  | повреждение кл 6 кВ
7246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.5 яч.105 Б - РТП 10028 гамма с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:00 | [6 empty] | 242.9833 |  |  | Повреждение КЛ РП 10028с.1- ТЭЦ 11 Гама Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Юго-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
7247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 346 с4 яч40-РТП27181 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:04 | [6 empty] | 243 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 31266 А- РТП 17883 (с1) |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-26 16:20 | [6 empty] | 26.95 |  |  | Выясняются
7249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15173 2-ТП18671 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 06:50 | [6 empty] | 112.7 |  |  | Выясняются
7250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21876 А - ТП 22910 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 22:10 | [6 empty] | 54.8833 |  |  | Выясняются
7251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14041 с.1 - ТП 29668 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 15:10 | [6 empty] | 142.5333 |  |  | Выясняются
7252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26134с.2- ПС Электрозаводская##КЛ 10 кВ РП 26134 с.2 - ПС Электрозаводская ¦ ПС 80 с.3 яч.5 |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:09 | [6 empty] | 238 |  |  | откл. МВ в РП15046с.2-ПС80, пробой изоляции повреждение КЛ 10кВ РП 26134 с.2 - ПС 80 с.3 яч.5 | -
7253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24856 Б-ТП24858 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 19:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:07 | [6 empty] | 237 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП24856Б-ТП24858Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18137 с.2 - ПС Алабушево ##КЛ 10 кВ РТП 18137 с.2 - ПС Алабушево ¦ ПС 20 с.1 яч.15 |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 21:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 22:52 | [6 empty] | 97.8167 |  |  | повреждение кл | МТЗ успешно
7255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19647 А-ТП20898 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 21:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:28 | [6 empty] | 235 |  |  | пробой изоляции
7256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 731 с3 яч16-РП18143 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 16:16 | [6 empty] | 256 |  |  | повреждение КЛ РТП18143-ПС731альфа
7257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.3/яч.65 - РП 12106 с.1/яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 09:00 | [6 empty] | 79.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12106с1-ПС299. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24971 Б-ТП11941 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 16:33 | [6 empty] | 255 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч9-РТП14089 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 02:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 11:40 | [6 empty] | 80.7333 |  |  | КЛ РП14089 с.1-ПС795α работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14089 1-ТП13159 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 02:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 11:40 | [6 empty] | 80.7333 |  |  | КЛ РП14089 с.1-ТП13159А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16025 2-ТП18210 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 16:00 | [6 empty] | 251.1 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП16025с.2-ТП18210Б | АВР успешно
7262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15026 2-ТП16850 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 13:30 | [6 empty] | 102.5333 |  |  | повреждение кл
7263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17301 Б - ТП 18574 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 07:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 16:48 | [6 empty] | 249 |  |  | АО по ТМ В РП 15118 сек. 2 отключились ячейка ПС 342 и ячейка ТП 11432 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 17301 Б - ТП 18574 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с8 яч25-РТП15118 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 08:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 11:00 | [6 empty] | 98.85 |  |  | АО по ТМ В РП 15118 сек. 2 отключились ячейка ПС 342 и ячейка ТП 11432 Б. СМВ включился АВР - успешно. В результате повреждения ПКЛ 10 кВ РТП 15118 сек.2 - ПС 342 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12689 Б-ТП14283 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 08:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 15:00 | [6 empty] | 198.0833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11829 А-ТП12503 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 16:58 | [6 empty] | 247 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с2 яч51-РП14120 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 11:00 | [6 empty] | 48.6833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14120 1-ТП14384 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 11:00 | [6 empty] | 48.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч209-РП12286 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 20:00 | [6 empty] | 32.8167 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6417 Б - вв 56412 |  | 0.38 | 2024-08-26 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:55 | [6 empty] | 76.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ вв 56412 - вв 64984 ( ТП 6417 Б ) | АВРа нет
7271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12905 А - вв 56803 |  | 0.38 | 2024-08-26 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 16:00 | [6 empty] | 243.5167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14725 А - ТП 28918 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 15:00 | [6 empty] | 143.05 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 14725 А - ТП 28918 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с3 яч31-РТП14037 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 10:00 | [6 empty] | 65.5667 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП14037с1 - ПС677 бетта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19331 Б - вв 76586 |  | 0.38 | 2024-08-26 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 11:00 | [6 empty] | 65.0667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 19331 Б - вв 76586
7275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15090 с.1 - ПС Зубовская ##КЛ 10 кВ РТП 15090 с.1 - ПС Зубовская ¦ ПС 834 с.2 яч.22 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 19:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 19:00 | [6 empty] | 119.9 |  |  | Повреждение ПКЛ ПС 834 -РТП 15090 с1
7276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 80 с2 яч17-РП752 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-26 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 16:00 | [6 empty] | 236.4667 |  |  | повреждён
7277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч40-РП15106 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 10:00 | [6 empty] | 230.0833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4410 А-ТП951 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-26 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 20:00 | [6 empty] | 119.4667 |  |  | повреждение КЛ
7279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12195 1 - РП 12234 2 (1) |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 16:30 | [6 empty] | 254 |  |  | откл. МВ в РП12195с.1(1)+(2)-РП12234с.2(1)+(2), пробой изоляции
7280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч24-РТП10156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 05:00 | [6 empty] | 237.75 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ РП 10156 с1 - ПС 46 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч26-РТП5601 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-27 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 10:00 | [6 empty] | 24.6667 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС394 ОЗЗ МВ РТП5601альфа
7282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч11-РП5618 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-27 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 10:00 | [6 empty] | 24.6667 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС394 ОЗЗ МВ РП5618с.1
7283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1896 Б-ТП3844 Б |  | 6 (6.3) | 2024-08-27 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 13:30 | [6 empty] | 145.7833 |  |  | Тарасов (ДЭМ ПС46) на ПС46 ОЗЗ с Т-А 6кВ, наибольшие показания 2519альфа Семенычев (ДД 5 РЭР) по ПС46 ОЗЗ пропало с откл вручную в РП2519с.1 - МВ КТПн5099 Повреждена РКЛ 6 кВ ТП1896Б-ТП3844Б, ЛР отключен, плакат "Кабель поврежден".
7284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14934 Б - ТП 14962 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 10:00 | [6 empty] | 70.2 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП 13934 Б-ТП 14962 Б выведен в ремонт для устранения неисправности , крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
7285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22084 Б - РТП16063 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 12:00 | [6 empty] | 168 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ РТП 16063 с2 -ТП 22084 Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
7286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17016с1- РТП27147с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 12:00 | [6 empty] | 71.6667 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП27147с.1 МТЗ ВВк КЛС РТП17016с.1
7287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13841 А - вв 60378 |  | 0.38 | 2024-08-27 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 11:00 | [6 empty] | 238.5 |  |  | Замечания: Повреждение КЛ 0,4 кВ сеть ТП 13841 Ввод 60378- Ввод 60379.
7288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч75-РП15117 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 16:41 | [6 empty] | 243 |  |  | пробой изоляции
7289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16751 Б-ТП15325 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 16:05 | [6 empty] | 241 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19031 1-РП26121 1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-27 23:00 | [6 empty] | 7.85 |  |  | повреждение КЛ
7291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с3 яч7-РП10462 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 16:05 | [6 empty] | 240.15 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 793 с2 яч37-РТП20096 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 16:00 | [6 empty] | 263.7333 |  |  | пробой изоляии
7293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с2 яч49-РТП12034 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 16:30 | [6 empty] | 214.75 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12034с1 - ПС793альфа
7294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч1А-РП16185 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 20:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 10:33 | [6 empty] | 206.3667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16143 (с.1) - ПС 677 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 01:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 16:13 | [6 empty] | 255 |  |  | пробой изоляции
7296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 50 с2Г яч6-РП14036 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 12:00 | [6 empty] | 249.65 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП14036с2 - ПС50
7297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 762 с2 яч27-РП10019 альфа+ с3 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 03:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 10:00 | [6 empty] | 78.8333 |  |  | Причина выясняется РП10019с.3 отключился МВ ПС762альфа+ бета из-за повреждения КЛ10кВ РП10019с.3-ПС762альфа Схема сети – Нормальная | АВР успешно
7298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.1/яч.13 - РП 5106 с.1 Альфа |  | 6 (6.3) | 2024-08-28 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 10:00 | [6 empty] | 101.55 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП5106с1-ПС305альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23510 А-ТП27373 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 16:00 | [6 empty] | 250.3333 |  |  | поврежден
7300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12760 А - вв 42993 |  | 0.38 | 2024-08-28 07:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 16:57 | [6 empty] | 249 |  |  | Пробой изоляции КЛ 0.4 кВ (ТП12760А)вв42993-вв42994 | ПП 100А
7301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 214 - РП 26169 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-28 09:09 | 2024-08-28 09:58 | 2024-09-07 11:06 | 5 | 3 |  |  |  | 0.2 | 241.95 | 0.8167 | 4.0835 | выясняется | МТЗ 2 ступень
7302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 А - ТП 21228 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 14:00 | [6 empty] | 52.3 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 21227А-21228А повреждена. | АВР успешно
7303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 16:50 | [6 empty] | 30.2 |  |  | Выясняются
7304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18481 Б - вв 96635 |  | 0.38 | 2024-08-28 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 16:35 | [6 empty] | 197.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 18481 Б - вв 96635 | авр отсутсвует
7305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18116 с.1 - ПС Очаково α ##КЛ 10 кВ РП 18116 с.1 - ПС Очаково α ¦ ПС 214 с.3 яч.304 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 11:06 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с2 яч207-РП18116 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 11:06 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14071 2-ТП18497 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 11:06 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
7308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4171 Б - ТП 4617 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-28 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-28 23:00 | [6 empty] | 11.7 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ ТП 4171 Б - ТП 4617 А | АВР успешно
7309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17907 Б - вв 90913 |  | 0.38 | 2024-08-28 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 16:00 | [6 empty] | 243.7 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 17907Б - вв 90913 повреждена | АВР успешно
7310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 20151с.1-ПС70с.4яч.33 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 12:43 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждена ПКЛ 16171с1-ПС70бета | МТЗ
7311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с4 яч33-РТП16171 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 12:43 | [6 empty] | 239.95 |  |  | повреждена ПКЛ 16171с1-ПС70бета | МНЗ
7312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с2В яч9-РП11110 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 12:47 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-09-07 15:00 | [6 empty] | 242.2167 |  |  | Устранение однофазного замыкания на землю
7313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч66-РТП18197 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 16:00 | [6 empty] | 242.3 |  |  | в РП 18197с.4 от АВР откл МВ ПС 750 бета АВР успешный ПКЛ повреждена | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч14-РТП3766 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-28 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 14:00 | [6 empty] | 191.8333 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РТП 3766 с.1 - ПС 378 бетта
7315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.4/яч.48 - РП 12288 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 15:00 | [6 empty] | 23.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12288с2-ПС810. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12686 Б-ТП17658 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 10:00 | [6 empty] | 41.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 344 с2 яч11-РТП17166 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 16:18 | [6 empty] | 237 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
7318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2189 А-ТП4730 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-28 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 23:00 | [6 empty] | 25.25 |  |  | Повреждение РКЛ-6кВ "ТП 2189 луч А - ТП 4730 луч А"
7319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 180 с2 яч5 - РТП 16145 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 22:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 16:28 | [6 empty] | 41.8333 |  |  | Повреждения КЛ 16145-ПС 180 | АВР успешно
7320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16755 А-ТП22762 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 15:00 | [6 empty] | 63.9 |  |  | в ТП17037с1 АО напр. ТП16755А, напр. РП16033с1 Повреждена РКЛ 10 кВ ТП22762А-ТП16755А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18098-21875Б, КЛ 10 кВ РП18098 с2-ТП21875 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 11:51 | [6 empty] | 179.4333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП18098с2 - ТП21875Б
7322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24880 Б - ТП 26766 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 13:00 | [6 empty] | 174.5 |  |  | Причина выясняется РП18109с.1 отключился МВ ТП24880Б из - за повреждения КЛ10кВ ТП24880Б-ТП26766Б Схема сети – Нормальная | АВР успешно
7323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 665 с1 яч37-РТП17018 бета C2, ПС 665 с1 яч37-РТП17018 бета с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 10:00 | [6 empty] | 97.65 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
7324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с4 яч30-РП27071 бета с2, ПС 790 с4 яч30-РП27071 бета с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 20:00 | [6 empty] | 11.2333 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ РП 27071 с2 - ПС 790 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13124 А - вв 51038 |  | 0.38 | 2024-08-29 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 16:22 | [6 empty] | 245 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20840 Б - вв 103647 (1) |  | 0.38 | 2024-08-29 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 16:00 | [6 empty] | 243.5667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
7327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10019 с.4 - ПС Прожектор δ ##КЛ 10 кВ РП 10019 с.4 - ПС Прожектор δ ¦ ПС 762 с.4 яч.7 |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 15:00 | [6 empty] | 97.4167 |  |  | Причина выясняется повреждение ПКЛ 10кВ РП10019с.4-ПС762дельта Схема сети – Нормальная | .
7328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11148 1-ТП14808 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 10:00 | [6 empty] | 116.4 |  |  | Повреждение КЛ
7329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14808 Б-ТП19287 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 10:00 | [6 empty] | 116.3833 |  |  | Повреждение КЛ
7330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 3607 А-ТП 4532 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-29 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:30 | [6 empty] | 98.7333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП 4532 А- ТП 3607 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11688 А - вв 74424 |  | 0.38 | 2024-08-29 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 15:00 | [6 empty] | 239.7333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26193 2-ТП26959 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 16:30 | [6 empty] | 241.1667 |  |  | повреждение КЛ ТП15481Б-ТП20476Б
7333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16163 1-ТП17550 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 10:00 | [6 empty] | 210.1 |  |  | повреждение кл 10 кВ
7334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10193 с.2 - ТЭЦ 20 δ ##КЛ 10 кВ РП 10193 с.2 - ТЭЦ 20 δ ¦ с.1 яч.21 |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 16:00 | [6 empty] | 239.1333 |  |  | пробой изоляции
7335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19808 Б-ТП25162 Б, КЛ10кВ ТП19808 Б-ТП25162 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 10:00 | [6 empty] | 137.1333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч19-РП11067 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 16:00 | [6 empty] | 239.1167 |  |  | пробой изоляции | авр успещшно
7337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч6-РП12121 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 20:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 16:46 | [6 empty] | 236 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП12121-ПС 179 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15042 с.2 - ПС Восточная β ##КЛ 10 кВ РТП 15042 с.2 - ПС Восточная β ¦ ПС 212 с.4 яч.42 |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 11:00 | [6 empty] | 133.0833 |  |  | Причина выясняется Повреждение изоляции кабельной линии Схема сети – Ремонтная | ДЗ 1 ступень
7339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2440 с.2 - ТЭЦ-20 |  | 6 (6.3) | 2024-08-29 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 15:00 | [6 empty] | 64.4 |  |  | выясняется
7340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2298 с.2 - ТЭЦ-20 |  | 6 (6.3) | 2024-08-30 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 13:30 | [6 empty] | 252.1667 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ РТП2298с2-ТЭЦ20
7341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч20-РП17117 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 13:42 | [6 empty] | 251 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП17117с2-ПС267г | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.9-2 - РТП 12206 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 05:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 10:00 | [6 empty] | 124.4167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП12206с.2-ТЭЦ21бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6817 А - вв 27501 |  | 0.38 | 2024-08-30 05:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 10:00 | [6 empty] | 76.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6817 А - вв 27501 | АВР отсутсвует
7344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17567 А-ТП17443 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 14:00 | [6 empty] | 198 |  |  | пробой изоляции
7345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РП18042 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 10:00 | [6 empty] | 192.8333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10521 А - ТП 23117 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 10:00 | [6 empty] | 192.8333 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3678 - ТП 4871 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-30 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 10:00 | [6 empty] | 144.1667 |  |  | При восст. сх. КЛ 6 кВ ТП3678 - ТП4871А не выдержала испытание (ф."З" с 3 кВ пробилась). | СМВ
7348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16170(с2)-ТП18469Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 20:00 | [6 empty] | 9.8167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП16170С2-ТП18469Б (коронация воронки) выделена осмотром | -
7349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18125 1-ТП17589 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-30 21:00 | [6 empty] | 10.0167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП18125С1-ТП17589А (коронация воронки) выделена осмотром | -
7350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15016 2-ТП15479 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 10:00 | [6 empty] | 94.9667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП15016с.2 - ТП15479Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с1 яч3-РТП17118 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 10:00 | [6 empty] | 94.8833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП17118с.2 - ПС750гамма. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч82Б-РП15319 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 14:00 | [6 empty] | 242.25 |  |  | Повреждение кл | МТЗ, АВР успешно
7353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21678 Б - вв 103858 (1) |  | 0.38 | 2024-08-30 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 18:46 | [6 empty] | 149.7333 |  |  | повреждение кл | предохранители в ТП
7354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ТЭС Лыково с2 яч63-РП26145 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 10:00 | [6 empty] | 164.4167 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ РП 26145 с1 - ТЭС Лыково бетта | АВР успешно
7355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14057 с.2 - ПС Лосинки β ##КЛ 10 кВ РП 14057 с.2 - ПС Лосинки β ¦ ПС 164 с.2 яч.13 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 16:33 | [6 empty] | 242 |  |  | Повреждение кабельной линии
7356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18032 с.2 - ПС Лосинки ##КЛ 10 кВ РТП 18032 с.2 - ПС Лосинки ¦ ПС 164 с.4 яч.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 16:33 | [6 empty] | 241.95 |  |  | Повреждение кабельной линии
7357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16192 с.2 - ПС Лосинки β ##КЛ 10 кВ РТП 16192 с.2 - ПС Лосинки β ¦ ПС 164 с.4 яч.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 16:33 | [6 empty] | 241.9167 |  |  | Повреждение кабельной линии
7358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1329 Б - вв 36768 |  | 0.38 | 2024-08-30 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 14:40 | [6 empty] | 23.9 |  |  | Выясняются | АВР успешно
7359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч43-РТП14164 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 11:00 | [6 empty] | 139.6333 |  |  | аварийное откл. ПС 682 с5 яч43-РТП14164 бета с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17066 1-ТП12985 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 11:30 | [6 empty] | 115.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.1/яч.13 - РП 12225 с.3 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 11:00 | [6 empty] | 42.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12225с3 - ПС814альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15176 2-ТП16455 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 14:00 | [6 empty] | 237.3167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП15176-ТП16455Б | АВР успешно
7363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16309 Б - ТП 18709 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 14:00 | [6 empty] | 117.05 |  |  | аварийное откл. в РП 26138с.1 напр ТП 28399Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 16309 Б - ТП 18709 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14109 1-ТП15472 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 16:00 | [6 empty] | 239 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19345 А-ТП15801 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 16:00 | [6 empty] | 239 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 20 кВ РП70014-п/с858 с.1 |  | 20 (21) | 2024-08-30 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 15:00 | [6 empty] | 21.9167 |  |  | пробой изоляции кл 20 кВ напр РП 70014 с.1 - ПС 858 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 725 А - ТП 3571 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-30 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 10:00 | [6 empty] | 88.4167 |  |  | пробой изоляции кл 6 кВ ТП 725 А - ТП 3571 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч2-РТП14171 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 16:00 | [6 empty] | 238.3333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
7369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15023 с.1 - ТП 17649 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 18:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 15:00 | [6 empty] | 92.2333 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ РП15023с2-ТП17649Б | МТЗ
7370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10270 Б - вв 21075 |  | 0.38 | 2024-08-30 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 16:00 | [6 empty] | 43.8667 |  |  | Повреждение КЛ 0.4 кВ ТП 10270 Б-вв 21075
7371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч73-РП14176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 15:00 | [6 empty] | 184.4167 |  |  | пробой изоляции
7372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с7 яч57-РТП18090 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 14:00 | [6 empty] | 229.9167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 18090 с.1 - ПС 682 | АВР работал успешно
7373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18647 А - вв 91833 |  | 0.38 | 2024-08-31 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-31 23:00 | [6 empty] | 14.8333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 18647 А - вв 91833(2)
7374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч16-РП20026 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 16:02 | [6 empty] | 246 |  |  | Повреждение КЛ. | Повреждение при испытании.
7375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с3 яч16-РТП18007 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 16:02 | [6 empty] | 246 |  |  | Повреждение КЛ. | Повреждение при испытании.
7376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 844 с4 яч405-РП11120 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 10:00 | [6 empty] | 118.9 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с3 яч311-РТП12047 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 16:17 | [6 empty] | 245 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с3 яч310-РП11087 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 16:17 | [6 empty] | 245 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 27180 с1-ПС 844 |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 09:00 | [6 empty] | 117.4167 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РТП 27180 с.1 - ПС 844
7380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29221 Б - ТП 29223 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 15:00 | [6 empty] | 218.8333 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 29221Б-ТП30657Б
7381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19268 Б - ТП 26538 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 14:00 | [6 empty] | 217.7167 |  |  | Выясняются
7382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | РП | РП 29068 | РП 29068 с.1 - ТП 29558 А яч.7 ВВ | 10 (10.5) | 2024-08-31 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-31 12:30 | 2024-08-31 12:47 | 2024-09-10 23:00 | 26 | 3 |  | 860 |  | 0.7 | 250.5 | 0.2833 | 7.3658 | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП14620А-ТП19589А и КЛ10кВ ТП14619Б-ТП19589Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14619 Б - ТП 19589 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 23:00 | [6 empty] | 250.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП19589Б-ТП14619Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12965 А - ТП 15763 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 23:00 | [6 empty] | 250.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП12965А-ТП15763А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.4А/яч.415 - РП 12198 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 23:00 | [6 empty] | 250.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12198с2-ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.3Б/яч.302 - РП 12218 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 23:00 | [6 empty] | 250.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РП12218с2-ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12174 2-ТП12317 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 13:00 | [6 empty] | 214.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12383 А - вв 39497 |  | 0.38 | 2024-08-31 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-01 12:32 | [6 empty] | 21.6333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП12383А-вв.39497 установлен КВЭ 0,4 кВ ТП30810А-вв.39497 по адресу: Старомарьинское шоссе д.6 для устранения неполнофазного режима потребления по КЛ 0,4 кВ ТП12383Б-вв.39497 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2178 А - ТП 4930 А |  | 6 (6.3) | 2024-08-31 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 16:30 | [6 empty] | 240.5833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 2178А - ТП 4930А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29017 с.2 - ТП 22196 Б |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 10:00 | [6 empty] | 88.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 22196 Б - ТП 29017 Б | АВР успешно
7391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2Б яч16-РТП17178 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 16:00 | [6 empty] | 238.6333 |  |  | Повреждение КЛ. | ОЗЗ по ПС56
7392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12223 с.3 - РТП 16051 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 16:00 | [6 empty] | 214.5167 |  |  | Причина выясняется Повреждение изоляции Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Солнечно | ДЗ 1 ступень
7393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5307 - ПС 90 |  | 6 (6.3) | 2024-08-31 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 15:00 | [6 empty] | 212.25 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ ПС 90- РП 5307
7394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 28484 А-ТП 25095 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 14:00 | [6 empty] | 209.1667 |  |  | Выделена повреждённая КЛ 10кВ ТП25095А-ТП28484А | АВР успешно
7395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с1 яч21-РП 5602 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-08-31 20:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 09:00 | [6 empty] | 204.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ.
7396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10095 1-ТП12776 А |  | 10 (10.5) | 2024-08-31 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 14:00 | [6 empty] | 206.85 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП10095с1-ТП12776А
7397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12268 с.2 - ТП 22541 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 16:24 | [6 empty] | 256 |  |  | По ТМ: в РП 19034 с.2 отключился ВЭ 15444 Б. Выделена повреждённая кл 12268с.2-22541Б. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10870 Б - ТП 15811 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 16:25 | [6 empty] | 256 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с2 яч5-РП16185 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 11:24 | [6 empty] | 154.7667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 655 с3 яч29-РП20014 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 02:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 10:00 | [6 empty] | 103.7333 |  |  | В РП 20014 с.2 нет U на кл ПС 655 Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18188 2-ТП12370 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 10:00 | [6 empty] | 103.6667 |  |  | ПОвреждение КЛ 10 кВ РТП18188с.2 - ТП12370. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 630 с1Г яч31-РТП11148 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 10:00 | [6 empty] | 101.5 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 11148 с2-ПС 630 альфа | АВР успешно
7403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с5 яч506-РП17191 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 16:45 | [6 empty] | 252 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1В яч39-РТП19111 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 05:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 16:08 | [6 empty] | 251 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17101с.2-РТП19157с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 16:00 | [6 empty] | 226.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч4-РП10180 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 07:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 | [6 empty] | 208.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР
7407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч16-РП10091 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 10:00 | [6 empty] | 119.4 |  |  | ПРОБОЙ ИЗОЛЯЦИИ
7408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28918 А - ТП 11964 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 10:00 | [6 empty] | 93.65 |  |  | Повреждение КЛ ТП 11964 А - ТП 28918 А
7409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18270 Б - вв 17132 |  | 0.38 | 2024-09-01 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 23:00 | [6 empty] | 34.1833 |  |  | пробой изоляции
7410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16053 с.1 - ТП 15044 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 15:40 | [6 empty] | 242.65 |  |  | РП12237с.1 отключилось направление ТП13760А. Повреждена КЛ РП16053с.1-ТП15044А. | МТЗ
7411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с6 яч28 - РП 12133 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 14:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 16:00 | [6 empty] | 49.9333 |  |  | выясняются | АВР
7412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13118 А - вв 66252 |  | 0.38 | 2024-09-01 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:00 | [6 empty] | 24.3333 |  |  | Установлен КВЭС 100м от вв66637-вв66253 (сеть ТП13118) из-за повреждения двух КЛ 0.4кВ ТП13118А-вв66252, ТП13118Б-вв66253 | АВР успешно
7413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5037(с1)-РТП5046(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-09-01 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:00 | [6 empty] | 72.0667 |  |  | повреждена КЛС 5037с1-5046с1 | МТЗ
7414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12092 с.1 - ПС Левобережная β##КЛ 10 кВ РП 12092 с.1 - ПС Левобережная β ¦ ПС 839 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 10:00 | [6 empty] | 113.8333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12092с.1- Пс839а | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11166 2-РП17018 2, КЛ10кВ РТП11166 2-РП17018 2 у1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 10:00 | [6 empty] | 233.3167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП111166с2-17018с2 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12092 с.2 - ПС Левобережная α##КЛ 10 кВ РП 12092 с.2 - ПС Левобережная α ¦ ПС 839 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 10:00 | [6 empty] | 113.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП12092с2 напр ПС839бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12237 с.2 - ТП 13760 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 16:30 | [6 empty] | 239.3667 |  |  | РТП16118с.1 откл направление 15044Б. Повреждена КЛ РП12237с.2-ТП13760Б | МТЗ
7418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10366 Б - ТП 13025 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 16:30 | [6 empty] | 239.35 |  |  | РТП19051с.2 отключилось направление 19211Б. Повреждена КЛ 13025Б-10366Б. | МТЗ
7419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14581 Б - вв 95479 |  | 0.38 | 2024-09-01 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 10:00 | [6 empty] | 39.3833 |  |  | пробой изоляции
7420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | ТП | ТП17226 | ТП17226 ТР-Р А | 10 (10.5) | 2024-09-01 19:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 19:00 | [6 empty] | 23.05 |  |  | поврежедние КЛ 10 кВ ТП17226А-Т-а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | РП 29086 с.1 - ПС Павелецкая 750 α |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:16 | [6 empty] | 255 |  |  | Поврежджение изоляции КЛ
7422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19523 Б - ТП 26282 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 01:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:33 | [6 empty] | 255 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП19523Б-ТП26282Б. | МТЗ
7423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 Б - ТП 21228 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 02:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 10:00 | [6 empty] | 79.3167 |  |  | растяжка по двум фазам на КЛ 10 кВ ТП21227Б - ТП21228Б.
7424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21266 А - ТП 24209 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 05:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:30 | [6 empty] | 251.4 |  |  | Повреждение КЛ ТП 21266А - ТП 24209А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП671 1-ТП2068 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-02 05:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 10:00 | [6 empty] | 220.1 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ РП 671 с.1 - ТП 2068 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19132 1-ТП24410 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 11:00 | [6 empty] | 219.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10662 А - вв 30966 |  | 0.38 | 2024-09-02 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 10:15 | [6 empty] | 26.7667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13531 Б-ТП13589 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 08:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 10:00 | [6 empty] | 217.7 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 3214 А-ТП 344 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-02 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:20 | [6 empty] | 248 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ ТП 344 Б - ТП 3214 А | АВР успешно
7430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП669 2-ТП273 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-02 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 08:20 | [6 empty] | 240 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РТП 669 с.2 - ТП 273 Б | АВР успешно
7431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | ТП | ТП18949 | ТП18949 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-09-02 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 21:53 | [6 empty] | 12.2167 |  |  | в ТП 18949 Б электропробой Т-Б
7432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 16017 с.1 - вв 7655сш1 |  | 0.38 | 2024-09-02 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 10:00 | [6 empty] | 70.7833 |  |  | На вв.17156 нет 1 фазы, на вв.7655 все фазы присутствуют. На вв.101551 нет доступа. Растяжка 1 фазы кл вв.101551-вв.17156 | пп
7433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20703 А-ТП20655 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 11:28 | [6 empty] | 240 |  |  | выделена поврежденная КЛ 10кВ ТП 20703А - ТП 20655Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15262 А-РТП16121 1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 14:40 | [6 empty] | 50.4333 |  |  | Дефекты: в РТП 19010 с.1 АО МВ ТП 24824 А повреждена КЛ 10 кВ ТП15262А-РТП16121с.1
7435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17033 1-ТП16770 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 12:00 | [6 empty] | 47.3833 |  |  | Повреждение КЛ
7436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10520 Б - вв 36709 (2) |  | 0.38 | 2024-09-02 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:51 | [6 empty] | 244 |  |  | повреждение КЛ
7437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10758 Б - вв 37903 |  | 0.38 | 2024-09-02 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:59 | [6 empty] | 244 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч138-РТП15083 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-02 15:10 | 2024-09-02 15:24 | 2024-09-12 16:20 | 20 | 4 |  | 720 | 2 | 1.1 | 241.1667 | 0.2333 | 4.666 | Повреждениеи изоляции | МТЗ
7439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-6кВ РП60 с.2 - ПС 396 с.1 яч.13 |  | 6 (6.3) | 2024-09-02 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 15:00 | [6 empty] | 95.4333 |  |  | поврежден
7440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10594 Б - вв 26412 |  | 0.38 | 2024-09-02 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 13:00 | [6 empty] | 237.0833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4177 А - вв 30303 |  | 0.38 | 2024-09-02 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:55 | [6 empty] | 241 |  |  | повреждение КЛ
7442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 51 А - вв 74179 |  | 0.38 | 2024-09-02 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:55 | [6 empty] | 241 |  |  | повреждение КЛ
7443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4177 А - вв 42214 |  | 0.38 | 2024-09-02 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:55 | [6 empty] | 241 |  |  | КЛ вв 42214- вв 43357 ТП 4177 А повреждена | -
7444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 111 с1 яч22-РТП5412 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-02 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:08 | [6 empty] | 239 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РТП 5412 сек2 - ПС 111 бета
7445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 4916 А-ТП 4938 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-02 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:40 | [6 empty] | 239.3167 |  |  | повреждение кл 6кВ
7446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с1 яч22-РТП5415 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-02 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 16:40 | [6 empty] | 238.9667 |  |  | повреждение кл 6кВ
7447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4955А - РТП5201 С1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-02 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 15:00 | [6 empty] | 116.6833 |  |  | повреждена кл 6 кВ
7448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15190 с.1 - ПС Лианозово 814 α |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:02 | [6 empty] | 45.6167 |  |  | Повреждение изоляции
7449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с3 яч22-РТП17100 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 18:28 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются
7450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15028 с.2 - ПС Ясенево γ ##КЛ 10 кВ РТП 15028 с.2 - ПС Ясенево γ ¦ ПС 760 с.1 яч.25 |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 18:28 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются. | -
7451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138с.1- РТП19114с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 18:28 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются | -
7452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч111-РП15087 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 14:43 | [6 empty] | 211.3 |  |  | Повреждение изоляции
7453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС841 с1 яч105-РТП26058 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 20:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 20:06 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15136 2-ТП17253 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 20:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 20:51 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП19798Б - ТП20791Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10546 Б-ТП10634 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 16:31 | [6 empty] | 256 |  |  | КЛ ТП 10546 Б - ТП 10634 Б имеет повреждение
7456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19185 1-ТП16428 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 16:40 | [6 empty] | 254 |  |  | КЛ рп 19185 С1 - ТП 16428 А имеет повреждение
7457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с1 яч3 - РП 1268 альфа с1+РП2659 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-03 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 16:00 | [6 empty] | 81.0167 |  |  | Выясняются | АВР
7458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13558 Б-ТП13591 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 20:00 | [6 empty] | 11.4833 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 13591 Б-ТП 13558 Б. | МТЗ
7459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 15168 с.2 - вв 95413 |  | 0.38 | 2024-09-03 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 08:40 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции
7460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП1080-134363-1А |  | 0.38 | 2024-09-03 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 16:32 | [6 empty] | 247 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 1080 А - вв 134363(1) | АВР работал успешно
7461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19395 А - ТП 19396 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 16:40 | [6 empty] | 30.75 |  |  | Повреждена РКЛ ТП19396А-ТП19395А. | АВР успешно
7462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24696 А - ТП 25086 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 10:00 | [6 empty] | 71.35 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27251 А-ТП14283 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 20:00 | [6 empty] | 9.0333 |  |  | Пробой изоляции
7464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10931 А - вв 113030 |  | 0.38 | 2024-09-03 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 20:00 | [6 empty] | 7.8833 |  |  | пробой изоляции | АВРнет
7465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11933 А - вв 42238 |  | 0.38 | 2024-09-03 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 15:00 | [6 empty] | 218.5 |  |  | пробой изоляции
7466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП20632 | ТП20632 Т-А | 10 (10.5) | 2024-09-03 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 20:00 | [6 empty] | 6.0833 |  |  | повреждение изоляции кабельной перемычки на Т-А
7467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2125 А - вв 49887 |  | 0.38 | 2024-09-03 14:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 10:00 | [6 empty] | 19.3167 |  |  | устранение неполнофазного режима работы с установкой КВЭС ТП2125А-вв49877
7468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17829 Б-ТП17204 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 12:00 | [6 empty] | 43.8333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15459 Б - ТП 15483 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 16:12 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение кл
7470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18152 2-ТП19710 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 16:30 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с1 яч21-РТП19035 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 19:00 | [6 empty] | 49.6833 |  |  | пробой изоляции
7472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19832 А-ТП19833 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 12:00 | [6 empty] | 42.05 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14112 1- КТП19817 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-03 17:57 | 2024-09-03 18:30 | 2024-09-05 12:00 | 70 | 11 |  | 1500 |  | 1.3 | 42.05 | 0.55 | 38.5 | Повреждение концевой заделки в ТП 17204 Б направления ТП 17829 Б. Повреждение концевой заделки в ТП 19833 А направления ТП 19832 А | Нет условий для работы АВР, отключение по 2-м лучам.
7474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13121 Б-ТП11268 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 15:00 | [6 empty] | 235.2333 |  |  | КЛ ТП11268Б-ТП13121Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12625 Б - ТП 12751 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 19:50 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП12625Б-ТП12751Б | АВР успешно
7476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч4-РП17053 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 16:00 | [6 empty] | 235.75 |  |  | На ПС 46 АО яч. РП 17052 альфа + РП 17053 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч4-РП17052 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 16:00 | [6 empty] | 235.75 |  |  | На ПС 46 АО яч. РП 17052 альфа + РП 17053 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с7 яч2-РП14154 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-03 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 16:00 | [6 empty] | 235.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
7479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24349 А - вв 51282 |  | 0.38 | 2024-09-03 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-05 15:00 | [6 empty] | 41.0833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20774 А - вв 55072 |  | 0.38 | 2024-09-04 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 16:06 | [6 empty] | 51 |  |  | Повреждена Кл ТП 20774 Б-вв20774 | АВР успешно
7481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2135 А-ТП2275 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-04 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 14:00 | [6 empty] | 72.3667 |  |  | д/д ЦДП Станев: на ПС45 с.1 6 кВ земля, показания 1829 д/д ЦДП Станеву: в РП1829с1 земля пропала отключением МВ напр. ТП2581-ТП2789А, сеть автоматизирована Повреждена РКЛ 6 кВ ТП2135А-ТП2275А
7482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11600 А - вв 116523 |  | 0.38 | 2024-09-04 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-14 14:00 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16202 А - ТП 16203 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 23:30 | [6 empty] | 8.4833 |  |  | Выясняются
7484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17197 С2 - РТП19109 С2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 15:00 | [6 empty] | 47.8667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13012 А-ТП13729 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 09:00 | [6 empty] | 113.3667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 845 с6 яч605 - РП 12128 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 15:00 | [6 empty] | 71.3 |  |  | Повреждения Кл 12128 с1-ПС 845 | АВР успешно
7487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13199 А-ТП13701 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 16:00 | [6 empty] | 119.8 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч9-РП400 бета с3 |  | 6 (6.3) | 2024-09-04 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-14 16:00 | [6 empty] | 239.4333 |  |  | пробой изоляции
7489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | ПС 549 с1 яч17-РТП18063 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-14 16:38 | [6 empty] | 240 |  |  | Причина выясняется
7490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17197 2-ТП21956 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 15:00 | [6 empty] | 46.2333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19031 1-РП26121 1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 23:00 | [6 empty] | 6.2 |  |  | Повреждение КЛ
7492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21956 Б-ТП11880 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 15:00 | [6 empty] | 142 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25098 А - вв 109730 |  | 0.38 | 2024-09-04 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-04 23:00 | [6 empty] | 5.8 |  |  | Повреждена КЛ ТП25098А - вв.138436
7494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15306 Б-ТП12377 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 17:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 09:40 | [6 empty] | 136.2167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12377Б - ТП15306Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13060 Б-ТП13070 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 16:00 | [6 empty] | 45.9 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП23024 А-ТП18775 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-04 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-14 18:25 | [6 empty] | 240 |  |  | ПРОБОЙ ИЗОЛЯЦИИ | пробой изоляции
7497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19925 А-ТП27292 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 10:00 | [6 empty] | 200.8167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | РП18050 С1 яч.7 РТП27178а-ПС484 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 05:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:18 | [6 empty] | 251 |  |  | Причины выясняются
7499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23174 Б - ТП 27830 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 05:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:18 | [6 empty] | 251 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 23174 Б -ТП 27830 Б | МТЗ
7500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19404 А-ТП14445 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 15:00 | [6 empty] | 54.25 |  |  | Пробой изоляции.
7501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП946 А-ТП3072 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-05 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:05 | [6 empty] | 247 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ ТП946А-ТП3072А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч22-РП932 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-05 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:05 | [6 empty] | 246.7667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП932с-ПС 32 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11961 Б - ТП 27366 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:45 | [6 empty] | 247 |  |  | Повреждён КЛ 10 кВ ТП 27366 Б - ТП 11961 Б, от МТЗ | АВР успешно
7504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3049 1-ТП1152 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-05 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:05 | [6 empty] | 246.2333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РП3049с1-ТП1152А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13041 А - ТП 15877 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 12:00 | [6 empty] | 49.7833 |  |  | РП12184с1 откл. МВ, от МТЗ ТП26506-ТП13170А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13041А-ТП15877А | АВР успешно
7506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч7-РП3638 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-05 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:05 | [6 empty] | 245.0833 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП3638-ПС 32 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19410 Б - вв 96420 (1) |  | 0.38 | 2024-09-05 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 11:02 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции.
7508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч13-РТП14070 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 10:00 | [6 empty] | 69.6333 |  |  | повреждение ПКЛ РТП 16168с1-ПС334а | МТЗ
7509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч13-РП16168 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 10:00 | [6 empty] | 69.6167 |  |  | повреждение ПКЛ РТП 16168с1-ПС334а | МТЗ
7510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2421 Б-ТП1446 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-05 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:05 | [6 empty] | 243.6167 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ 6 кВ ТП1446Б-ТП2421Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1081 Б - вв 105325 |  | 0.38 | 2024-09-05 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:48 | [6 empty] | 243 |  |  | поврежденна КЛ 0,4 кВ вв105325-вв93646(ТП1081Б)
7512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП17041с.1-РТП21018 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:00 | [6 empty] | 240.9833 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РП 17041 с.1 - РТП 21018 с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18085 с.1 - ТЭЦ 23 α |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 18:20 | [6 empty] | 195.0833 |  |  | Дефекты: в РП 18085 с.1 АО МВ ТЭЦ-23 альфа повреждена КЛ 10 кВ РП 12273 с.2 - ТЭЦ-23 - РП 18085 альфа | МТЗ 1 ступень
7514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12282 1-ТП14436 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 18:20 | [6 empty] | 195.0833 |  |  | Дефекты: в РП 12282 с.1 АО МВ ТП 14436 Б повреждена КЛ 10 кВ РП12282с.1-ТП14436Б
7515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП 71121 с.1 - ТП 72230 А |  | 20 (21) | 2024-09-05 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 10:00 | [6 empty] | 42.25 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение КЛ - 20 кВ СП 71121 с1 - ТП 72230 А Схема сети – Ремонтная | ДФЗ. Срабатывание МТЗ
7516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27189с1-ПС661 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 15:00 | [6 empty] | 191.2333 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП 27189 с1 - ПС 661 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12435 А-ТП20660 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 15:00 | [6 empty] | 191.2333 |  |  | повреждение изоляции КЛ ТП 12435 А - ТП 20660 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч27-РП12298 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 15:47 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
7519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22087 Б - ТП 22089 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 15:49 | [6 empty] | 240 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП17159(1)-РП19130(2) |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 16:45 | [6 empty] | 143.5667 |  |  | выясняется
7521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15027 2-ТП16496 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 17:16 | [6 empty] | 240 |  |  | Причина выясняется
7522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч85В-РТП19084 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 13:00 | [6 empty] | 43.2667 |  |  | РП19084с2 откл. МВ от МТЗ ТЭЦ11бета из-за повреждения данной ПКЛ | АВР успешно
7523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15024С2 - РТП21121С1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 18:05 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 814 с.1/яч.13 - РП 12225 с.3 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 19:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 16:30 | [6 empty] | 188.7667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12225с3 -ПС814бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21121 с.1 - ПС Зюзино 50 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 15:00 | [6 empty] | 161.5667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2В яч6-РП14022 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 21:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 15:00 | [6 empty] | 161.55 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18772 А-ТП18330 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 22:40 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с3 яч14-РП12182 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 15:00 | [6 empty] | 60.65 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16025 1-ТП11515 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-06 09:27 | 2024-09-06 09:55 | 2024-09-16 09:27 | 22 | 2 |  | 450 |  | 0.5 | 240 | 0.4667 | 10.2674 | По ТМ: в РП 16025 с.1 отключился МВ 11515 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12928 А - ТП 24866 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 16:20 | [6 empty] | 246 |  |  | В РП 21043 с.1 кл 17250 Б проверена УПК, имеет повреждение. Выделена поврежд.кл 12928А-24866А. Схема сети – Нормальная | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14680 А - вв 51026 (2) |  | 0.38 | 2024-09-06 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 20:00 | [6 empty] | 9.35 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч35 - РТП 15139 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 10:46 | [6 empty] | 168 |  |  | Выясняются | АВР
7533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21040 2-ТП27863 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 11:17 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП 21040 сек2 - ТП 27863Б. КЛ отключена с двух сторон, вывешены плакаты по ТБ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | СП 71044 С.1 - ПС 858 С.3 яч.309 альфа |  | 20 (21) | 2024-09-06 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 11:28 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются | АВР
7535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 18443 | ТП18443 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-09-06 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-06 23:10 | [6 empty] | 11.6667 |  |  | Повреждение изоляции на кабельной перемычке 10 кВ ТП 18443 Б - Т-Б | авр успешно
7536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч15-РП5123 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-06 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 12:58 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РТП 5123 сек1 - ТЭЦ 16 альфа
7537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч212-РП12202 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 10:00 | [6 empty] | 116.8833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с8 яч36 - РТП 376 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-06 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 11:30 | [6 empty] | 237.25 |  |  | Повреждена КЛ ПС361-РП 376 отболчена в ИКЖ | АВР успешно
7539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19813 А - вв 79826 |  | 0.38 | 2024-09-06 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 14:00 | [6 empty] | 23.0833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП19813А-вв.79826
7540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13032 Б - ТП 13195 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 14:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 16:56 | [6 empty] | 242 |  |  | РП10106с.2 отключился МВ ПС632бета из-за повреждения КЛ10кВ ТП13032Б-ТП13195Б | АВР успешно
7541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10106 2-ТП16350 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 16:58 | [6 empty] | 242 |  |  | РП10106с.2 отключился МВ ТП16350Б; из-за повреждения КЛ10кВ РП10106с.2-ТП16350Б | АВР успешно
7542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17127 с.2 - ПС Угреша β ##КЛ 10 кВ РП 17127 с.2 - ПС Угреша β ¦ ПС 91 яч.112 |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 16:00 | [6 empty] | 240.5 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | МТЗ успешно
7543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с1 яч20-РП15131 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 16:00 | [6 empty] | 240.45 |  |  | На ПС 398 отключился МВ 15131+15059альфа+27131(12 РЭР). Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13212 Б - ТП 19369 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 10:00 | [6 empty] | 234.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1045 А - ТП 2090 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-06 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 12:00 | [6 empty] | 235.7667 |  |  | Выясняются
7546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6357 А - вв 46071 |  | 0.38 | 2024-09-06 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 14:30 | [6 empty] | 142.15 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ вв. 42782 - вв. 46071 (ТП 6357). установлен КВЭ.
7547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30480 А - ТП 30691 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 15:00 | [6 empty] | 165.1667 |  |  | Пробой изоляции.
7548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 4955Б-ТП 4982Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-06 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 13:30 | [6 empty] | 235.3833 |  |  | повреждение кл 6кВ
7549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10324 (2) - РТП 15049 (2) |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 14:00 | [6 empty] | 235.85 |  |  | пробой изоляции
7550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15049 2-ТП23427 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 14:00 | [6 empty] | 235.3833 |  |  | пробой изоляции
7551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20007 С.1-ТП21925 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 10:00 | [6 empty] | 132.5 |  |  | В РП18113с.1 откл. МВ напр. ТП21925А, Повреждение КЛ РП20007с.1-ТП21925А.
7552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТП | ТП 20700 | КТП20700 РУ 10 кВ ШВНМ-Б Т-Б П | 10 (10.5) | 2024-09-06 22:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-07 11:00 | [6 empty] | 12.6167 |  |  | повреждена перемычка ТП20700Б - Т-Б | АВР успешно
7553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24184 А-ТП12697 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 23:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 14:00 | [6 empty] | 230.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП24184 А-ТП12697 А
7554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 28346 А - вв 32051 |  | 0.38 | 2024-09-07 04:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 10:10 | [6 empty] | 150.1167 |  |  | пробой изоляции | АВР
7555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15101 2-ТП17296 |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 04:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 13:05 | [6 empty] | 80.2667 |  |  | АО В РП 15101 сек.2 отключилась ячейка направление ТП 17296 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ РП 15101 сек.2 - ТП 17296 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24800 Б - ТП 26721 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:25 | [6 empty] | 250 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 4 ступень
7557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16048 2-ТП27425 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 07:17 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с1 яч17-РТП16048 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 07:17 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с1 яч22-РТП16180 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 07:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 07:17 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28121 с.1 - ПС Рижская ##КЛ 10 кВ РТП 28121 с.1 - ПС Рижская ¦ ПС 682 |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:30 | [6 empty] | 248 |  |  | поврежден | -
7561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56альфа с1 яч8-РП11176с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 10:00 | [6 empty] | 70 |  |  | Повреждение КЛ
7562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1Б яч7-РП11176 бета с3 |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-07 12:03 | 2024-09-07 12:18 | 2024-09-12 10:00 | 36 | 5 | 0 | 1100 | 4 | 0.8 | 117.95 | 0.25 | 9 | Пробой изоляции | МТЗ
7563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13538 А - вв 96006 |  | 0.38 | 2024-09-07 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 10:00 | [6 empty] | 21.7333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11561 А - ТП 23387 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:21 | [6 empty] | 244 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 11561 А - ТП 23387 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12324 Б - ТП 12367 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:21 | [6 empty] | 244 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП12324Б-ТП12367Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14871 А-ТП13584 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 10:00 | [6 empty] | 115.7833 |  |  | Повреждение КЛ
7567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с3 яч19 - РП 12193 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 11:40 | [6 empty] | 21.2667 |  |  | аварийное откл. ПС 46 яч19 - РП 12193 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10669 А - ТП 11320 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 10:00 | [6 empty] | 232.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП11320А-ТП10669А | МТЗ
7569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 338 С.2 - ТП 3644 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-07 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-08 20:00 | [6 empty] | 26.2833 |  |  | Повреждение кл | МТЗ, АВР успешно.
7570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22748А - ТП29830А |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 17:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 09:00 | [6 empty] | 231.0333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19004 2-ТП21348 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 21:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 18:00 | [6 empty] | 92.5333 |  |  | ОЗЗ на КЛ 10 кВ РП19004с2 - ТП21348А.
7572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23703 1-ТП23705 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-07 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 18:00 | [6 empty] | 92.4833 |  |  | ОЗЗ на КЛ 10 кВ ТП23703 - ТП23405Б.
7573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с2 яч40-РП16055 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:20 | [6 empty] | 232.2167 |  |  | КЛ ПС795α-РП16055α работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16346 А-ТП15272 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:20 | [6 empty] | 231.8667 |  |  | КЛ ТП15272А-ТП16346А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19613 А-ТП 4442 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:20 | [6 empty] | 231.85 |  |  | КЛ ТП19613А-ТП4442А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17140 1-ТП20761 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 16:40 | [6 empty] | 255.8667 |  |  | повреждение кл 10кВ | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21266 Б-ТП24209 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 16:45 | [6 empty] | 249.6167 |  |  | повреждение кл 10кВ | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19104 с.1 - ТЭЦ 25 ##КЛ 10 кВ РП 19104 с.1 - ТЭЦ 25 ¦ с.2 яч.32 |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 16:37 | [6 empty] | 248 |  |  | пробой изоляции кл
7579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14042 с.1 - ТЭЦ 25 ##КЛ 10 кВ РП 14042 с.1 - ТЭЦ 25 ¦ с.1 яч.11 |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 08:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 16:37 | [6 empty] | 248 |  |  | пробой изоляции кл | -
7580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11875 Б - вв 40044 |  | 0.38 | 2024-09-08 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 09:22 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции
7581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19064 1-ТП22276 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 10:00 | [6 empty] | 191.2667 |  |  | повреждение кл
7582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13731 А - ТП 18354 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 16:00 | [6 empty] | 245 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28192с2-ПС560 |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 16:00 | [6 empty] | 244.5667 |  |  | повреждение КЛ-10кВ
7584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч53-РТП16137 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 12:25 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП25705 Б-ТП14722 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 10:00 | [6 empty] | 69.5 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП25705Б-ТП14722Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16104 2-ТП19776 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 10:00 | [6 empty] | 93.4667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч43-РП11172 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 10:00 | [6 empty] | 235.4667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с1 яч1-РП15018 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 10:00 | [6 empty] | 91.1167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15364 Б-ТП15869 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 10:00 | [6 empty] | 162.5333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19013 с1-ТП13082 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 12:00 | [6 empty] | 91.9833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14447 Б - КТП 47 |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 16:18 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-09-18 16:18 | [6 empty] | 240 |  |  | Устранение ОЗЗ
7592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10900 Б - вв 33131 |  | 0.38 | 2024-09-08 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 18:00 | [6 empty] | 47.6333 |  |  | в ТП 10900 Б - сгорание предохранителя ф- "Ж", ф- "З" - вв. 33131, повреждение КЛ МКС ТП 10900 Б- вв. 33131 | предохранитель
7593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5042 1-ТП6548 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-08 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 10:00 | [6 empty] | 109.75 |  |  | КЛ повреждена | АВР успешно
7594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 710 с1 яч35-РП5503 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-08 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 10:00 | [6 empty] | 84.4333 |  |  | КЛ РП5503с.1-ПС710 альфа работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 бета с.6 - 12285 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-08 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 23:00 | [6 empty] | 121 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 12285 с1-ПС 370 бета выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
7596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14066 2-ТП10871 1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 16:01 | [6 empty] | 256 |  |  | пробой изоляции
7597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с2 яч18-РТП14171 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 14:00 | [6 empty] | 108.55 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с1 яч106-РТП19162 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 15:00 | [6 empty] | 77.2 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ
7599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16176 1-ТП17585 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 10:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-14 10:00 | [6 empty] | 119.4667 |  |  | повреждение КЛ РТП 16176с1- ТП17585А | МТЗ
7600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11688 А - вв 74424 |  | 0.38 | 2024-09-09 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 11:26 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч36-РП5041 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-09 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 16:30 | [6 empty] | 244.65 |  |  | повреждение ПКЛ РП5041с2-ПС180 бета
7602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч19-РП5035 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-09 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 16:30 | [6 empty] | 244.3333 |  |  | повреждена ПКЛ РП5035с3-ПС180альфа | МТЗ
7603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 альфа - РП18085 С 1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 15:00 | [6 empty] | 218.7333 |  |  | КЛ ТЭЦ23-РП18085α работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП 28151 с.1 - ПС 519 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 10:00 | [6 empty] | 45.5333 |  |  | ОЗЗ ПКЛ 10 кВ ПС519-28151.
7605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 3214 Б-ТП 31 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-09 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-09 23:30 | [6 empty] | 10.9 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП31А-ТП3214Б | АВР успешно
7606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18656 Б - вв 93107 (1) |  | 0.38 | 2024-09-09 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 12:54 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с4 яч71-РП20116 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 12:59 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР
7608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20683 Б-ТП19367 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-14 11:00 | [6 empty] | 117.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19433 Б - вв 99465 |  | 0.38 | 2024-09-09 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 13:25 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции.
7610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13732 Б-ТП12561 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 15:00 | [6 empty] | 217.4667 |  |  | КЛ ТП12561Б-ТП13732Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17822 А - ТП 19907 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 10:00 | [6 empty] | 20.2 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП17822А-ТП19907А | откл. по МТЗ
7612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 843 с4 яч403-РТП17109 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 16:30 | [6 empty] | 242.6167 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20594 А-ТП20593 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 16:30 | [6 empty] | 242.6 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12616 А - вв 45712 |  | 0.38 | 2024-09-09 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 14:22 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | -
7615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч35-РТП15042 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 11:00 | [6 empty] | 212.1833 |  |  | РТП15042с1 откл МВ от МТЗ ПС692бета из-за повреждения данной КЛ 10кВ | АВР успешно
7616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч30-РТП16122 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 11:00 | [6 empty] | 212.1833 |  |  | РТП16122с2 откл. МВ от успеш. раб. АВР ПСПС692-РТП19012бета; из-за повреждение ПКЛ РП16122с.2-ПС692 | АВР успешно
7617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16120 с.1 - ПС Баскаково ##КЛ 10 кВ РТП 16120 с.1 - ПС Баскаково ¦ ПС 692 с.2 яч.27 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 15:00 | [6 empty] | 71.7167 |  |  | Причина выясняется РТП16120с1 откл. МВ в ручную с землей яч. направ. ПС692-РП15041 Схема сети – Нормальная | АВР успешно
7618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19266 Б-ТП23755 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 10:00 | [6 empty] | 66.6667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24777 А-ТП24776 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 10:00 | [6 empty] | 41.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 24776 А - ТП 24777 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с1 яч10 - РТП 10197 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:00 | [6 empty] | 143.15 |  |  | Выясняются , Тэц 12 АО - 10197бета+10052альфа
7621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17147 с.1 - ПС Войковская α##КЛ 10 кВ РТП 17147 с.1 - ПС Войковская α ¦ ПС 793 с.1 яч.23 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 16:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ ПС 793 - РП 17147 (19 р-н), АВР успешно | АВР (АВРТ)
7622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14183 1-ТП22395 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 15:00 | [6 empty] | 213.95 |  |  | КЛ РП14183 с.1-ТП22395А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5116 с.1 - ПС Н.Кунцево β ##КЛ 6 кВ РП 5116 с.1 - ПС Н.Кунцево β ¦ ПС 180 с.1 яч.5 |  | 6 (6.3) | 2024-09-09 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 10:00 | [6 empty] | 160.4 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10433 Б - ТП 10511 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 10:00 | [6 empty] | 88.2667 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 10433 Б - ТП 10511 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч88В-РТП15073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:00 | [6 empty] | 189.75 |  |  | Пробой изоляции
7626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч59А-РТП15073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:00 | [6 empty] | 189.3333 |  |  | Пробой изоляции
7627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11389 А-ТП11554 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 10:00 | [6 empty] | 87.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15073 2-ТП22336 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:00 | [6 empty] | 189.25 |  |  | Пробой изоляции
7629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.32 - РП 14060 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 14:00 | [6 empty] | 229.4833 |  |  | Повреждение кабельной линии
7630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч9-РП17164 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 16:00 | [6 empty] | 231.4667 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 17164-ПС 603 альфа | МТЗ
7631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10751 А-ТП25301 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 05:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 15:00 | [6 empty] | 177.0167 |  |  | Пробой изоляции
7632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19728 А-ТП19727 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 07:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-10 20:00 | [6 empty] | 12.55 |  |  | Повреждение РКЛ ТП 19727 А-ТП 19728 А | МТЗ
7633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22621 А-ТП22171 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 09:03 | [6 empty] | 240 |  |  | Повр. КЛ 10 кВ ТП22171А-ТП22621А.
7634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6521 Б-РП5048 1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-10 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 09:56 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ поврежден | МТЗ
7635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18225 А-РТП11064 1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 16:30 | [6 empty] | 244.6833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч3-РП11084 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 16:00 | [6 empty] | 241.05 |  |  | В РП 11084 С1 отключился МВ - ПС 398 бета
7637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11916 А - ТП 12774 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 15:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 16:30 | [6 empty] | 241.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17120 1-ТП22968 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 16:30 | [6 empty] | 240.3667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14280 А - вв 107701 |  | 0.38 | 2024-09-10 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 14:00 | [6 empty] | 141.15 |  |  | пробой изоляции кл 0.4кВ
7640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12122 с.1 - ПС Гольяново α ##КЛ 10 кВ РП 12122 с.1 - ПС Гольяново α ¦ ПС 795 с.3 яч.37 |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 15:40 | [6 empty] | 237.8667 |  |  | На ПС795 отключилась ПКЛ 12122альфа+14089бета. Требуется замер. | МТЗ
7641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-10 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 15:30 | [6 empty] | 164.7667 |  |  | повреждение кл 10кВ
7642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21475 А-ТП16958 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 01:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 12:22 | [6 empty] | 131.3 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП16958А-ТП21475А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16162 1-ТП17554 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 02:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 16:18 | [6 empty] | 254 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП 16162 с1 - 17554 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.106-РТП4598 альфа с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-11 02:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 10:00 | [6 empty] | 127.6333 |  |  | д/д ЦДП Щелков: на ПС112 АО 4598 альфа + 2915 дельта + 4474 4598 альфа под УПК поврежден "З"=6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.106-РТП4474 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-11 02:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 10:00 | [6 empty] | 127.6333 |  |  | д/д ЦДП Щелков: на ПС112 АО 4598 альфа + 2915 дельта + 4474 4598 альфа под УПК поврежден "З"=6 кВ. 4474с2-ПС112 растяжка 3 фаз | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.1 яч.41 - РТП 16192 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 16:26 | [6 empty] | 254 |  |  | На ПС 164 "Лосинка" АО от МТЗ фид. 16192 альфа + фид.141 (аб-т)
7647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14029 2-ТП19385 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 07:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 16:09 | [6 empty] | 249 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18111 1-ТП23502 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 08:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 15:10 | [6 empty] | 30.3833 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ, АВР успешно
7649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10734 А - ТП 15916 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 10:00 | [6 empty] | 48.7 |  |  | РП 10058с.1 от МТЗ откл ВВ ТП 17248А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14148 с.1 - ПС Сабурово β ##КЛ 10 кВ РП 14148 с.1 - ПС Сабурово β ¦ ПС 369 с.1 яч.7 |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 10:43 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
7651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС841 с3 яч302-РП14045 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 15:30 | [6 empty] | 51.8833 |  |  | выясняются
7652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21850 А - ТП 22421 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 10:00 | [6 empty] | 190.0833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28067 с.2 - ПС Коньково ##КЛ 10 кВ РП 28067 с.2 - ПС Коньково ¦ ПС 841 с.3 |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-14 15:00 | [6 empty] | 74.2667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18934 Б - ТП 21420 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 14:10 | [6 empty] | 49.1333 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТП 18934 Б – 21420 Б | МТЗ, АВР успешно
7655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19962 Б-ТП23521 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 13:45 | [6 empty] | 240 |  |  | поврежден
7656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15845 А - ТП 22466 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 15:00 | [6 empty] | 169.25 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
7657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 14:46 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена Кл 26064 -ПС 346 | успешно
7658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП 71049с1- СП 71050с1 |  | 20 (21) | 2024-09-11 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 21:00 | [6 empty] | 5.8667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12354 А - ТП 29934 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 16:11 | [6 empty] | 240 |  |  | аварийное откл. в РП 19036с.1 напр ТП 11957 А повреждение КЛ 10 кВ ТП 12354 А - ТП 29934 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | РП | РП 16065 | РУ-10кВ С2 яч.21 РП16065с.2-ТП21800А | 10 (10.5) | 2024-09-11 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 16:23 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ.РП 16065с.2 - ТП 21800А | МТЗ 1 ступень
7661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16814 А - ТП 21300 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 16:23 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
7662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21375 Б - ТП 21379 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 16:37 | [6 empty] | 240 |  |  | повр. КЛ 10 кВ ТП 21375 Б-ТП 21379 Б
7663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19005 1-ТП20557 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 16:00 | [6 empty] | 190.9833 |  |  | повреждение КЛ
7664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27929Б-ТП30842Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 17:39 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП14992Б-ТП27929Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП28108с.2 - РП 14146с.2 ОЭК |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 17:43 | [6 empty] | 240 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ РП28108с.2 - РП 14146с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19847 А-ТП22010 А (договор) |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 18:04 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 19847 А - ТП 22010 А. | МТЗ
7667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18118(с2)- РТП 28198с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 14:00 | [6 empty] | 43.6333 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 378 с2 яч4-РП12148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 18:39 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 1-РТП12175 2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 13:00 | [6 empty] | 159.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 305 с1 яч118-РТП26001 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 22:12 | [6 empty] | 240 |  |  | Вручную "с землёй" выделена поврежденная КЛ РТП 26001сек1(ОЭК) - ПС 305
7671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 561 с4 яч46-РТП26066 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 22:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 11:00 | [6 empty] | 132.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РТП11166 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 16:50 | [6 empty] | 256 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 53 с7 яч706-РТП20075 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 16:08 | [6 empty] | 254 |  |  | повреждение кл 10кВ
7674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч19-РП16070 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 03:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 16:47 | [6 empty] | 253 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС785 МТЗ МВ КЛ РП16070гамма+дельта.
7675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16407 Б-ТП16409 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 05:00 | [6 empty] | 120.0833 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП15123с.2 МТЗ МВ ТП16408Б.
7676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15129 1-ТП19758 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 16:40 | [6 empty] | 251 |  |  | Повреждениеи КЛ. | РТП15129с.1 МТЗ МВ КЛ ТП19758А
7677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15174 2-ТП10659 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 15:00 | [6 empty] | 104.2 |  |  | выясняется. Повреждена КЛ 10кВ ТП10548Б-ТП10632Б. | АВР успешно
7678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 16026 с1-РТП 19026 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 08:26 | [6 empty] | 240 |  |  | Причины выясняются
7679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27973 А-ТП19828 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 09:17 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2922 А-РП5437 С 2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-12 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-14 10:00 | [6 empty] | 48.4167 |  |  | КЛ РП5437 с.2-ТП5152А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
7681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22084 А-ТП19747 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 13:00 | [6 empty] | 98.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП 19747 А -ТП 22084 А | мтз
7682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18424 Б - ТП 22447 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 10:00 | [6 empty] | 119.7167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП22447Б-ТП18424Б | МТЗ
7683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч52В-РТП20007 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 11:43 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17136 2-ТП28767 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 11:43 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РТП16081 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 12:35 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10776 Б-ТП21831 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-12 12:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11275 Б-ТП19614 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 12:48 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ ТП11275Б-ТП1914Б
7688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20292 Б-ТП20288 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 12:00 | [6 empty] | 143.1833 |  |  | Повреждение КЛ
7689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13551 Б-ТП13591 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 12:00 | [6 empty] | 95.1667 |  |  | Повреждение КЛ
7690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13530 Б-ТП13547 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 12:00 | [6 empty] | 95.1667 |  |  | Повреждение КЛ
7691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15188 с.2 - ПС Коровино β ##КЛ 10 кВ РТП 15188 с.2 - ПС Коровино β ¦ ПС 604 с.2 яч.24 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 10:00 | [6 empty] | 189.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2А яч16-РП11101 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 13:00 | [6 empty] | 95.75 |  |  | Повреждение КЛ
7693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2Б яч15-РП11101 гамма с3 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 13:00 | [6 empty] | 119.7167 |  |  | Повреждение КЛ
7694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12257 с.2 - ТП 24351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 10:00 | [6 empty] | 163.25 |  |  | Причина выясняется РТП15006с2 откл. МВ в ручную с землей яч. ТП23712Б из-за повреждения КЛ 10кВ РП12257с2-ТП24351Б Схема сети – Нормальная | АВР успешно
7695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17838 Б - вв 89997 |  | 0.38 | 2024-09-12 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 11:00 | [6 empty] | 236.15 |  |  | пробой изоляции
7696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16517 Б - РТП 17003 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 15:00 | [6 empty] | 23.4833 |  |  | коронация в ячейке в РТП 17003 с2 в направлении ТП 16527 Б.
7697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.45 - РТП 27165 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-16 10:30 | [6 empty] | 90.8167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РТП27165с2-ТЭЦ-21. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15798 Б - вв 79357-1 |  | 0.38 | 2024-09-12 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 15:00 | [6 empty] | 166.1 |  |  | пробой изоляции.
7699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24700 Б - ТП 28800 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-14 10:00 | [6 empty] | 40.35 |  |  | По ТМ: в РП 16023 с.2 отключился МВ 24708 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10476 А - вв 55884 |  | 0.38 | 2024-09-12 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:20 | [6 empty] | 69.0833 |  |  | выясняются | авр успешно
7701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10476 А - вв 55884 (2) |  | 0.38 | 2024-09-12 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 16:20 | [6 empty] | 69 |  |  | Кл 10476 А-вв 55884 -поврежден | Авр успешно
7702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1491 Б - вв 101939 |  | 0.38 | 2024-09-12 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-13 10:00 | [6 empty] | 12.75 |  |  | Повреждение КЛ
7703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 7 яч 710-РП15087 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 10:00 | [6 empty] | 128.8833 |  |  | Повреждение изоляции
7704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП 14130(с.2)-РП 14131(с.2) |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 02:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 10:00 | [6 empty] | 127.9 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18178 с.1 - ПС 549 β |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 16:15 | [6 empty] | 254 |  |  | повреждние КЛ
7706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18178 с.1 - ТП 21576 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 16:15 | [6 empty] | 254 |  |  | повреждние КЛ
7707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с8 яч807-РП18070 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 08:12 | [6 empty] | 240 |  |  | уточняются
7708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070(с2)-ТП28784Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 08:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 08:12 | [6 empty] | 240 |  |  | уточняются | -
7709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с2 яч205-РП14044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 08:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 15:00 | [6 empty] | 102.2167 |  |  | пробой изоляции
7710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20222 Б-ТП22352 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 15:26 | [6 empty] | 173.5833 |  |  | Д/Д МВС Горинов на ПС 806 Владыкино, отмечалась кратковременная "Земля", пропала без отключения фидеров. д/д ЦДП Чувилову: по ТМ в РП17037с2 (ПС806 с2 10 кВ) АО МВ напр. ТП18258Б, сеть автоматизирована Повреждена РКЛ 10 кВ ТП20222Б-ТП22352Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18618 А - ТП 19272 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 10:11 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ ТП 18618 А -ТП 19272 А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
7712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12944 Б - вв 52132 |  | 0.38 | 2024-09-13 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 10:28 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции.
7713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16063с.2 - ПС394с.1 яч.27 |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-14 14:06 | [6 empty] | 26.5333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 16063 с2 -ПС 394 бета выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
7714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6236 А - ТП 6616 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-13 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 11:51 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 6236А-6616 | МТЗ
7715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19066 2-ТП25836 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 12:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 12:24 | [6 empty] | 240 |  |  | уточняются
7716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11650 Б-РП20183 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 10:00 | [6 empty] | 164.8333 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 20183 с.2 - ТП 11650 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | ПС 692 с.2 яч.30-РТП19012 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 13:56 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ ПС 692 - РТП 19012 бета
7718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16051 с.1 - ТП 16569 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 15:13 | [6 empty] | 240 |  |  | РТП16051с.1 отключился МВ ПС632; из-за повреждения КЛ10кВ РТП16051с.1 - ТП16569А | АВР успешно
7719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21677 Б - ТП 21678 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 16:36 | [6 empty] | 121.1667 |  |  | повреждение кл | МТЗ успешно
7720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-6кВ РП 26 с.1 - ГЭС 1 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-13 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 15:35 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП26с.1 от МТЗ откл. ВВ напр. ГЭС-1альфа, пробой изоляции.
7721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП629 1-ТП1821 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-13 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 15:35 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП629с.1 откл. МВ напр. ТП1821А, КЛ РП629с.1-ТП1821А повреждена. | -
7722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 1405 Б-ТП 3045 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-13 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 17:00 | [6 empty] | 96.0667 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП1405Б-ТП3045А | АВР успешно
7723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16755 Б-ТП22762 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 17:20 | [6 empty] | 240 |  |  | д/д ЦДП Чувилову: по ТМ в РП17037с2 АО МВ напр. ТП16755Б, сеть автоматизирована повреждена РКЛ 10 кВ ТП22762Б-ТП16755Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24930 А - ТП 24095 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 17:00 | [6 empty] | 119.4833 |  |  | повреждение КЛ
7725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ П/СТ 179 - ТП 27195 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 16:32 | [6 empty] | 254 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 27195с.1- ПС 179 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Восточный, Туман | АВР (АВРТ) АВР успешно
7726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10326 Б - ТП 12391 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 15:57 | [6 empty] | 250 |  |  | В РП 21038 С1 откл. МВ - ТП 10865 А, повреждение КЛ МКС - ТП 10326 Б- ТП 12391 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11579 Б - ТП 14396 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 10:00 | [6 empty] | 124.05 |  |  | В РП 10052 С1 откл. МВ - ТП 11579 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11423 А-ТП10638 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 16:41 | [6 empty] | 250 |  |  | Пробой изоляции. Повреждена КЛ 10кВ ТП10638А-КТП. | АВР успешно
7729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1Г яч5-РТП11195 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 13:45 | [6 empty] | 150.75 |  |  | ПКЛ отключена вручную с ОЗЗ
7730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16420 А - ТП 23439 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 16:06 | [6 empty] | 249 |  |  | В РП 12019 С2 отключился МВ - ТП 15914 А
7731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч6-РП16056 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 10:01 | [6 empty] | 96.5167 |  |  | Дефекты: в РП 16056 с.1 АО МВ ТЭЦ-23 АВР успешно повреждена КЛ 10 кВ РП16056с.1-ТЭЦ23с.1Бяч.6
7732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10366 А-ТП13025 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 14:20 | [6 empty] | 148.8333 |  |  | Дефекты: в РП 19051 с.1 АО МВ ТП 19211 А повреждена КЛ 10 кВ ТП10366А-ТП13025А
7733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13215 А-ТП12738 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 10:09 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена изоляция 2х 1. КЛ ТП12738А-ТП13215А; 2. РП19037с1-ТП23587А | МТЗ
7734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19037 1-ТП23587 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 10:09 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
7735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19195 с.2 - ТП 30362 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 10:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 4278 с.1 - ТП 1714 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-14 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 11:45 | [6 empty] | 168.8333 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15706 А-ТП21852 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 11:05 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
7738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с1 яч113-РП18167 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 06:20 | [6 empty] | 90.7167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | МНЗ,МТЗ успешно
7739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 с1 яч20-РП2399 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-14 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 11:37 | [6 empty] | 240 |  |  | земля
7740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с3 яч29-РП16023 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 11:47 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 655 с3 яч29-РП20014 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 11:47 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ имеет повреждение РП 20014 С2 - ПС 655 | ЗДЗ
7742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18138 с.2 - ТП 28629 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 17:26 | [6 empty] | 173.3833 |  |  | Повреждение кл 10кВ | мтз успешно
7743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с.1 яч.17-РП26071 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 12:25 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП26071с.2 - ПС825. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13873 А - вв 73113 |  | 0.38 | 2024-09-14 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 12:50 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции.
7745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 с2 яч21-РП1193 с.1 гамма+ |  | 6 (6.3) | 2024-09-14 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 13:12 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15471 Б-ТП15469 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 14:32 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 15469 Б - ТП 15471 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч6-РП682 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-14 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 10:00 | [6 empty] | 210.9333 |  |  | пробой изояции
7748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24023 А - ТП 28381 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 15:55 | [6 empty] | 240 |  |  | причины выясняются
7749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29997 Б - ТП 18964 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-15 12:00 | [6 empty] | 20.0667 |  |  | повреждение КЛ
7750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22566 А-ТП23779 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 16:23 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 22566 А - ТП 23779 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10602 А - ТП 10829 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 11:00 | [6 empty] | 66.3667 |  |  | КЛ ТП 10602 А - ТП 10829 А имеет повреждение
7752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч62-РП27018 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 17:37 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 361 с3 яч15 - РП 5039 дельта с3 |  | 6 (6.3) | 2024-09-14 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 18:10 | [6 empty] | 240 |  |  | Причины выясняются.
7754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12182 с.3 - ПС Баскаково ##КЛ 10 кВ РП 12182 с.3 - ПС Баскаково ¦ ПС 692 с.3 яч.14 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 21:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 10:00 | [6 empty] | 156.9 |  |  | РТП18059с.2 отключился МВ ПС692-РП12182с.3 | АВР успешно
7755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10059 2-ТП24861 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 16:59 | [6 empty] | 235 |  |  | Выясняются
7756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-15 00:03 | 2024-09-15 00:21 | 2024-09-16 14:15 | 24 | 3 | 0 | 780 | 0 | 0.8 | 38.2 | 0.3 | 7.2 | пробой изоляции | МТЗ 1 ступень
7757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18399 Б-ТП12897 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 03:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 03:47 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18138 с.1 - ТП 21675 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 07:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 10:00 | [6 empty] | 218.1333 |  |  | повреждение кл | МТЗ
7759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 630 с2В яч52-РТП18187 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 10:06 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждениен изоляции КЛ
7760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2440 с.2 - ТЭЦ-20 |  | 6 (6.3) | 2024-09-15 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 10:16 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции.
7761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1117 Б - ТП 1824 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-15 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 10:00 | [6 empty] | 119.5333 |  |  | КЛ поврежден
7762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23724 Б - ТП 26610 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 15:00 | [6 empty] | 51.9333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ направление ТП23724Б-ТП26610Б. | АВР успешно.
7763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП324 Б-ТП4006 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-15 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 10:00 | [6 empty] | 46.5833 |  |  | КЛ повреждена
7764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП 27039 с.1-ТП 29667 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 16:40 | [6 empty] | 51.7333 |  |  | КЛ поврежден
7765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26610 А-ТП12695 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 15:00 | [6 empty] | 49.5 |  |  | пробой изоляции.
7766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10455 А - ТП 10457 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 10:00 | [6 empty] | 138.1333 |  |  | Причины выясняются
7767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3380 Б - вв 53821 |  | 0.38 | 2024-09-15 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 14:03 | [6 empty] | 141.5333 |  |  | ТП 3380 луч Б на вв. 53821 КЛ 0.4 кВ поврежден.
7768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч31-РП15006 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 17:44 | [6 empty] | 240 |  |  | РТП15006с1 откл. МВ ПС692альфа+бета из-за успешной работы АВР из-за повреждения ПКЛ 10кВ РТП15006с1-ПС692альфа | АВР успешно
7769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч1-РТП27035 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 18:00 | [6 empty] | 71.9 |  |  | Повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27195 с.2 - ТП 10207 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 21:34 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ, АВР успешно
7771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15026 1-ТП16504 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 10:00 | [6 empty] | 80.8 |  |  | повреждение кл
7772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 342 с8 яч25-РТП15118 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 11:34 | [6 empty] | 106.2 |  |  | д\д ЦДП Щелков Д.А.: На ПС 342 отключили в ручную КЛ РП 15118+РП 21138 земля пропала, схему разобрали, замечаний нет. В результате повреждения КЛ 10 кВ РП 15118 сек.2 - ПС 342
7773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч38-РП16085 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 11:00 | [6 empty] | 104.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП16085с.1 - ПС825а. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12377 А-ТП16271 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 03:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 03:52 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12377А - ТП16271А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12371 Б-ТП15309 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 05:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12371Б - ТП15309Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16523 А - вв 74209 |  | 0.38 | 2024-09-16 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 15:13 | [6 empty] | 28.2333 |  |  | Сильная течь КМ в ТП 16523 А - вв 74209
7777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 6051 с.2 - ПС Лианозово 814 β |  | 6 (6.3) | 2024-09-16 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 14:17 | [6 empty] | 25.0167 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13086 А - ТП 13109 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 16:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 10:00 | [6 empty] | 185.8833 |  |  | РП12182с.1 отключился МВ ТП30615А; из-за повреждения КЛ10кВ ТП13086А-ТП13109А | АВР успешно
7779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сА яч13-РП2512 бета с2, ПС 46 сА яч13-РП2512 бета с2 уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-16 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 10:00 | [6 empty] | 113.3 |  |  | Повреждение КЛ РП2512с2-ПС46бета, Отключена вручную с ОЗЗ
7780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 1484 С.1 - ТП 4301 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-16 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 19:40 | [6 empty] | 74.7667 |  |  | Повреждена КЛ РП 1484с.1- ТП 4301 Б Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
7781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 20128 с.1 - РП 26067 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 15:00 | [6 empty] | 69.8167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч9-РП11147 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 11:00 | [6 empty] | 233.7667 |  |  | пробой изоляции
7783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1484 2-ТП4092 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-16 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 15:00 | [6 empty] | 69.75 |  |  | пробой изоляции
7784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30617 А - ТП 30796 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 10:00 | [6 empty] | 87.9 |  |  | Повреждена РКЛ 10кВ ТП 30617 А - ТП 30796 А
7785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17871 Б - вв 94186 |  | 0.38 | 2024-09-16 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 13:00 | [6 empty] | 65.9833 |  |  | в СП 62 сгорание предохранителя - вв. 93412 (ТП 17871 Б), повреждение КЛ МКС вв. 93412-вв. 94186 (СП62(ТП 17871 Б)) | предохранитель
7786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17031 1-ТП21518 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 16:20 | [6 empty] | 67.9333 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 17031 с1 - ТП 21518 А
7787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14830 А-ТП17699 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 15:20 | [6 empty] | 161.8167 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 14830 А - ТП 17699 А | МТЗ
7788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17136 с.1 - ТП 20895 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 02:17 | [6 empty] | 240 |  |  | поврежден
7789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17703 А-ТП17704 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 02:17 | [6 empty] | 240 |  |  | поврежден | -
7790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19203 Б - ТП 19209 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 05:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 10:00 | [6 empty] | 148.0833 |  |  | Повреждение изоляции.
7791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15023 с2-РП14029 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 05:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 16:58 | [6 empty] | 251 |  |  | пробой изоляции
7792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТГ4326 Б-РП1322 2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-17 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 10:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП1322с.2 -ТП4326Б
7793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4368 А - вв 56952 |  | 0.38 | 2024-09-17 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 10:00 | [6 empty] | 23.6667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП4368А-вв56952(2)
7794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч36-РТП20055 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 14:00 | [6 empty] | 146.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП 20055сек1(ОЭК) - ТЭЦ 16 альфа(КЛ МКС 19 РЭР)
7795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18473 Б - вв 95900 |  | 0.38 | 2024-09-17 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-17 20:00 | [6 empty] | 6.5333 |  |  | повреждение КЛ 18473Б-вв95900 | ПК
7796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП333 1-ТП423 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-17 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 16:00 | [6 empty] | 49 |  |  | Повреждение РКЛ-6кВ "ТП 423 Б - РТП 333 с.1" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19262 А-ВВ94232 |  | 0.38 | 2024-09-17 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 14:00 | [6 empty] | 46.4167 |  |  | пробой изоляции кл 0.4кВ
7798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19013 с1-ТП29529А |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 09:00 | [6 empty] | 40.7667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13700 А-ТП13042 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 10:00 | [6 empty] | 209.5667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11107 Б - ТП 20692 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 12:00 | [6 empty] | 115.1667 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 11107 Б - ТП 20692 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2214 А - ТП 2232 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-17 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 12:00 | [6 empty] | 66.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП2214А-ТП2232А | МТЗ
7802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч2-РТП16184 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 18:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП16184с2-ПС32 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10291 Б - ТП 10357 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 18:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 20:00 | [6 empty] | 73.4 |  |  | повреждена каб. линия ТП10291Б-ТП10357А | МВ
7804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23216 А - вв 110088 |  | 0.38 | 2024-09-17 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 22:21 | [6 empty] | 240 |  |  | Замечания: Выделена повреждённая КЛ 0,4 кВ ТП 23216А-вв110088. Отключена. Аб-т Нагрузку перевёл.
7805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14040 с.2 - ПС Солнцево ##КЛ 10 кВ РП 14040 с.2 - ПС Солнцево ¦ ПС 560 с.4 яч.24 |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 14:00 | [6 empty] | 63.0667 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ РТП14040с2 - ПС560
7806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28097 с.1 - ПС 597 γ |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 00:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 00:21 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ ПС 597- РТП 28097 гамма
7807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12222 с.1 - ПС710 β |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 10:00 | [6 empty] | 152.0333 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ ПС 710 - РТП 12222 бета
7808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 825 с.3 яч.20-РП10162 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 06:31 | [6 empty] | 240 |  |  | в РП 10162 С1- откл. ВЭ - ПС 825, повреждение КЛ МКС РП 10162 С1- ПС 825 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18613 А - ТП 30442 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 15:31 | [6 empty] | 56.75 |  |  | Пробой изоляции ТП 18613А - ТП 20442А | МТЗ
7810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13176 А - ТП 13735 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 10:00 | [6 empty] | 192.6833 |  |  | Причина выясняется РТП19019с1(ОЭК) откл. МВ от МТЗ ТП26501А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13735А-ТП13176А Схема сети – Нормальная | АВР успешно
7811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21675 Б - вв 103529 |  | 0.38 | 2024-09-18 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 15:23 | [6 empty] | 53.9 |  |  | Повреждение кл 0,4кВ ТП 21675Б - вв.103529 | Предохранители 0,4кВ
7812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15111 с.1 - ТП 31427 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 11:00 | [6 empty] | 72.5667 |  |  | пробой изоляции
7813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14109 2-ТП15472 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 14:41 | [6 empty] | 27.8667 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5010(с1)-РП5017(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-09-18 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 17:35 | [6 empty] | 6.2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП 5010с1 - 5017 с1
7815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч58-РП15137 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 10:00 | [6 empty] | 46.2 |  |  | КЛ РП 15137 - ТЭЦ 12 альфа имеет повреждение
7816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13183 А - ТП 17477 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 10:00 | [6 empty] | 190.15 |  |  | Причина выясняется РТП19019с1 (ОЭК) откл. МВ от МТЗ ТП13005А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13183А-ТП17477А Схема сети – Нормальная | АВР успешно
7817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч21-РТП17077 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 14:00 | [6 empty] | 169.4167 |  |  | Повреждение изоляции
7818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 622 с1 яч47-РП10142 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 16:17 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19031 2-ТП18215 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 23:00 | [6 empty] | 6.5667 |  |  | повреждение КЛ
7820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20664 А-ТП17944 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 10:00 | [6 empty] | 233 |  |  | АО в РП 17059 сек.1 отключилась ячейка ТП 12332 А. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 20664 А - ТП 17944 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1399 А-ТП957 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-18 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 17:03 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ поврежден
7822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с4 яч408-РП12151 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-09-18 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 10:00 | [6 empty] | 64.8833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1402 Б - ТП 4410 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-18 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 20:00 | [6 empty] | 146.0833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2504 1-ТП2683 1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-18 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 10:00 | [6 empty] | 36.7 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП2504с1-ТП2683А
7825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч29-РТП16044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 00:39 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняются
7826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17135 с.2 - ПС Карачарово β ##КЛ 10 кВ РП 17135 с.2 - ПС Карачарово β ¦ ПС 12 с.4 яч.7 |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 04:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 04:38 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 12 - РП 17135 альфа, от МТЗ | АВР успешно
7827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с3 яч13-РП18168 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 06:19 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 12 - РП 18168 бета, от МТЗ. | АВР успешно
7828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с5 яч9-РП11119 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 10:00 | [6 empty] | 169.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15796 Б-ТП13867 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 15:00 | [6 empty] | 149.2833 |  |  | пробой изоляции
7830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с1 яч13-РП17091 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 14:00 | [6 empty] | 51.6167 |  |  | пробой изоляции кл
7831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14171 2-ТП20989 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 11:44 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17650 А - вв 113796 |  | 0.38 | 2024-09-19 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 13:02 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
7833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17905 Б - вв 107867 |  | 0.38 | 2024-09-19 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-19 20:00 | [6 empty] | 6.1 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 17905 Б - ввода 107867
7834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с.2 яч.206-РП19130 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 15:30 | [6 empty] | 97.3333 |  |  | Повреждение КЛ РП 19130с2 - ПС 28 альфа, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11502 А - ТП 11503 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 10:00 | [6 empty] | 187.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17849 Б - вв 91251 |  | 0.38 | 2024-09-19 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 16:17 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР (АВРТ)
7837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17849 Б - вв 91251-1 |  | 0.38 | 2024-09-19 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 16:17 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16096 с.1 - ТП 17762 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 16:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 16:52 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 16096 с1 - ТП 17762 А
7839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч6-РП11181 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 16:53 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6545 А - вв 116018 |  | 0.38 | 2024-09-19 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 17:51 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
7841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21401 Б - вв 73433 |  | 0.38 | 2024-09-19 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 13:00 | [6 empty] | 90.3167 |  |  | КЛ 0,4 кВ повреждена ТП 21401 Б - ввода 73433
7842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 11028 с1 - РП 15050 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 21:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 10:00 | [6 empty] | 156.8833 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20985 Б-ТП18647 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 11:00 | [6 empty] | 130.9833 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15072 с.2 - ТП 22989 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 00:17 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждены КЛ РП 15072 с.2 - ТП 22989 Б КЛ ТП 21423 Б - ТП 19641 Б | АВР,МТЗ успешно
7845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч40-РТП17198 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 16:00 | [6 empty] | 159.4667 |  |  | пробой изоляции.
7846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.1Б/яч.108 - РП 15151 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-20 00:38 | 2024-09-20 00:47 | 2024-09-30 16:00 | 18 | 6 |  | 520 |  | 1.1 | 255.3667 | 0.15 | 2.7 | Повреждение изоляции КЛ РП15151-ПС305 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15763 Б - ТП 12965 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 16:00 | [6 empty] | 255.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП12965Б-ТП15763Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14174 1-ТП25901 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 00:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 00:43 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
7849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13804 А - ТП 13806 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 12:23 | [6 empty] | 34.4667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
7850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 655 с2 яч10-РТП16015 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 04:45 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 16015 с.1 - ПС 655
7851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25199 Б - ТП 26768 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 05:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 10:00 | [6 empty] | 52.9333 |  |  | КЛ ТП25199Б-ТП26768Б работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП686 2-ТП951 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-20 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 08:51 | [6 empty] | 240 |  |  | По ТМ: в РП 686 с.2 отключился МВ 951 А. Выделили поврежд. кл 686с.2-951А. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с7 яч57-РТП18090 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 09:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 18090 с.1 - ПС 682 | АВР работал успешно
7854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5017 2-ТП6845 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-20 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 17:00 | [6 empty] | 7.4 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП5017С2-ТП6845А (коронация воронки выделена осмотром) | -
7855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15845 Б-ТП21937 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 14:00 | [6 empty] | 99.85 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15845 Б-ТП22466 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 14:00 | [6 empty] | 99.85 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12309-ТП15845 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 14:00 | [6 empty] | 99.85 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25830 Б - ТП 30557 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 12:11 | [6 empty] | 238.9667 |  |  | повреждение КЛ ТП25830Б-ТП30557Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26776 А - ТП 30796 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 20:00 | [6 empty] | 6.5167 |  |  | Растяжка на КЛ 10 кВ ТП26776А-ТП30796А.
7860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12591 А - вв 47854 |  | 0.38 | 2024-09-20 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 14:00 | [6 empty] | 23.65 |  |  | пробой изоляции КЛ 0.4кВ
7861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17055 с.1 - ТП 12737 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 16:30 | [6 empty] | 169.7333 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ РП17055 - ТП12737А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16176 2-ТП17585 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 10:00 | [6 empty] | 19.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП16176С2-ТП17585Б( выделена осмотром) | -
7863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч209-РП2344 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-20 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 09:26 | [6 empty] | 162.3167 |  |  | Повреждение ПКЛ РП2344-ПС112
7864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10946 А - ТП 10968 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 11:30 | [6 empty] | 163.9333 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП10968А - ТП10946А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч45 - РП 28170 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 16:02 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняются | АВР
7866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18011 с.2 - ПС Бутырки β ##КЛ 10 кВ РП 18011 с.2 - ПС Бутырки β ¦ ПС 46 с.8 яч.26 |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-20 17:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП18011с.2 напр.Пс46б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15280 Б-ТП20212 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 19:47 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП15280Б-ТП20212Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26131 с.1 - ТП 29076 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 20:10 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ РП26131с1-ТП29076А. | -
7869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч102-РП3183 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-20 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 10:29 | [6 empty] | 157.9 |  |  | аварийное откл. ПС 112 с1 яч102-РП3183 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14151 1-ТП15777 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 21:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 21:27 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27684 А-ТП16956 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 14:52 | [6 empty] | 232.7167 |  |  | аварийное откл. в РП 29039с.1 напр ТП 29942 А. - Повреждена КЛ 10 кВ ТП27684 А-ТП16956 А
7872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15119 2-ТП10926 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 17:32 | [6 empty] | 137.6667 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ РТП15119 2-ТП10926 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23472 Б-РТП15445 2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 01:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 10:00 | [6 empty] | 80.4833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 770 с.2 яч.25 - РП 15056 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 06:10 | [6 empty] | 148.4833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
7875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10149 с.2 - ТП 10934 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 02:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Замечания: В РТП 16125 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 22392 Б. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 10934 Б - РП 10149 с.2.
7876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18491 А-ТП17599 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 03:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 03:29 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТРП | РТП17192 | РТП 17192 Т-1 № 59109; Трансформатор ТМ-630/10 | 10 (10.5) | 2024-09-21 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-21 23:04 | [6 empty] | 14.0333 |  |  | Пробой изоляции
7878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20703 А-ТП20655 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 12:40 | [6 empty] | 145.9333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч7-РП11064 С1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 10:00 | [6 empty] | 23.0667 |  |  | повреждение КЛ
7880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19321 А-ТП22256 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 14:19 | [6 empty] | 98.8333 |  |  | д/д ЦДП Станеву: по ТМ в РП12114с1 АО МВ напр. ТП26474А д/д ЦДП Ефременко: Повреждена РКЛ 10 кВ ТП22256А-ТП19321А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | РТП21141с.2 - РТП20050с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 19:17 | [6 empty] | 79.35 |  |  | д/д ОЭК ЮГ Генералов: в РТП 20050с.2 АО МВ РТП 21141с.2 ( деление сети)
7882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13790 Б - ТП 14459 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 12:00 | [6 empty] | 71.9333 |  |  | Замечания: От МТЗ откл МВ ТП29533Б, блинкер ЗС не выпадал, откл ШР, ЛР, пл"КЛ повр" Выделена КЛ ТП13790Б-ТП14459Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20438 А - вв 84710 |  | 0.38 | 2024-09-21 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 10:00 | [6 empty] | 141.5833 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
7884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч11-РТП17192 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 15:00 | [6 empty] | 98.2833 |  |  | Пробой изоляции
7885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4628 А-ТП1701 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-21 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 14:15 | [6 empty] | 121.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26063С2 - РТП15169С1 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 15:00 | [6 empty] | 144.1667 |  |  | пробой изоляции.
7887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 с.3/яч.32 - РП 4312 с.2 Бета |  | 6 (6.3) | 2024-09-21 15:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 10:00 | [6 empty] | 114.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП4312с.2-ПС305бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с1 яч39-РТП17154 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 16:00 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняется
7889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19749 А - ТП 28515 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 14:00 | [6 empty] | 236.85 |  |  | В РТП 17029с.2 АО МВ направ. ТП 19749А
7890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 альфа с.4 яч.42 - РТП14107 с.2 яч.29 |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 14:00 | [6 empty] | 235.9 |  |  | в РТП 14107с.2 АО МВ ПС. 394 альфа - РТП 20029 альфа (ОЭК ЮГ) пробой изоляции КЛ РП 14107 с2 - ПС 394 альфа | АВР успешно
7891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19148 с.2 - ПС 90 α |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 13:50 | [6 empty] | 234.4167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
7892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10795 Б - вв 21611 |  | 0.38 | 2024-09-21 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 21:21 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ (ТП10795Б)вв21610-вв21611 | АВР успешно
7893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12679 А - вв 50604 |  | 0.38 | 2024-09-21 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 21:35 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ (ТП12679А)вв50602-вв50604 | АВР успешно
7894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с12 яч17-РТП19073 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 15:00 | [6 empty] | 89.3833 |  |  | Откл яч на ПС 370 - 19073 альфа + 19070 альфа
7895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13000 Б - ТП 13002 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 01:10 | [6 empty] | 240 |  |  | По ТМ: в РП 21081 с.1 (ОЭК) отключился ВВ 12072с1-23479Б. Выделили поврежд.кл ТП13000Б-ТП13002Б. Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | ТП | ТП-26462 | кабельная перемычка | 10 (10.5) | 2024-09-22 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 10:00 | [6 empty] | 8.1667 |  |  | Повреждение оборудования В ТП 26462 Б отключился ВЭ Т-Б. Было задымление в отсеке Т-Б. При осмотре обнаружили перегоревшую перемычку 10кВ от Т-Б, фаза Ж, в районе наконечника на Т-Б. Трансформатор визуально не повреждён. У абонента сработал АВР 0.4кВ. Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10091 с.2 - ПС Центральная δ##КЛ 10 кВ РП 10091 с.2 - ПС Центральная δ ¦ ПС 378 с.1 яч.17 |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 10:00 | [6 empty] | 102.4167 |  |  | Причины выясняются | -
7898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч17-РП10091 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 10:00 | [6 empty] | 102.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 10091 с.2 - ПС 378 гамма
7899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч12-РТП19027 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 03:36 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 19027 с.2 - ПС 378 | АВР работал успешно
7900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с2- РП 12123 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 03:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 03:36 | [6 empty] | 240 |  |  | Причины выясняются
7901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12122 1-ТП11293 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 12:48 | [6 empty] | 103.9 |  |  | РП19010с.2 отключилось направление 12588Б. Повреждена КЛ РП12122с.1-Тп11293Б | МТЗ
7902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с3 яч37-РП12122 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 05:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 12:48 | [6 empty] | 103.5667 |  |  | На ПС795 отключилась ячейка 12122альфа+14089бета. Повреждена одна из двух ПКЛ. | МТЗ на ПЦ
7903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19824 Б-ТП23996 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 12:05 | [6 empty] | 73.7167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС45 с44 яч407-РТП17038 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 12:33 | [6 empty] | 145.85 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
7905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РП11096 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 15:30 | [6 empty] | 244.8 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
7906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19075 1-ТП22081 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-22 16:47 | [6 empty] | 5.7167 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19905 А - ТП 22964 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 12:40 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19187 с.1 - ТП 11456 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 19:15 | [6 empty] | 99.4167 |  |  | Повреждение кл 10кВ | АВР успешно
7909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10кВ ПС 361 с7 яч41-РП5049 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-09-22 16:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 14:23 | [6 empty] | 190.2333 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 6кВ РП 5049 с2 - ПС 361. | АВР успешно
7910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП 27039 с.1-ТП 29667 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 10:00 | [6 empty] | 89.1833 |  |  | КЛ повреждена | АВР
7911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14041 с.2 - ТП 29668 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 16:40 | [6 empty] | 71.0333 |  |  | КЛ поврежден | АВР
7912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с1 яч4-РТП18014 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 14:20 | [6 empty] | 139.9667 |  |  | Повреждение изоляции
7913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15075 с.2 - ТП 19656 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 12:00 | [6 empty] | 39.5 |  |  | Замечания: В РП10140с1 от МТЗ откл МВ ТП10231Б, откл ШР, ЛР. Повреждена КЛ РТП15075с2-ТП19656Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15194 2-ТП16913 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 23:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 16:49 | [6 empty] | 233 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11477 А - вв 113226 |  | 0.38 | 2024-09-23 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 15:00 | [6 empty] | 80.6833 |  |  | пробой изоляции
7916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 20151с.1-ПС70с.4яч.33 |  | 10 (10.5) | 2024-09-23 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 10:00 | [6 empty] | 145.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП16171с1-ПС70б | успешнно
7917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с4 яч33-РТП16171 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-23 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 10:00 | [6 empty] | 145.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП16171с1-ПС70б | успешно
7918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22373 А - вв 702856 |  | 0.38 | 2024-09-23 09:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 16:30 | [6 empty] | 223.4667 |  |  | Выясняются | АВР успешно
7919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13808 Б - вв 62882 (1) |  | 0.38 | 2024-09-23 09:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 10:00 | [6 empty] | 168.05 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 0.4 кВ ТП13808Б - вв.62882-1. | Абонент перешёл на другой луч.
7920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10946 Б - ТП 10968 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-23 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 11:00 | [6 empty] | 48.8333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
7921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5049(с2)-РП 5057(с2) |  | 6 (6.3) | 2024-09-23 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 15:59 | [6 empty] | 5.6167 |  |  | Повреждение изоляции концевой заделки.
7922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5037(с1)-РТП5046(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-09-23 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-23 16:22 | [6 empty] | 5.3667 |  |  | Повреждение изоляции концевой заделки
7923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11324 Б - вв 32943 |  | 0.38 | 2024-09-23 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 12:00 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28740 с.1 - ТП 30727 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-23 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 15:30 | [6 empty] | 96.6667 |  |  | выделена поврежденная КЛ РТП 28740 сек1 - ТП 30727А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28740 с.2 - ТП 30727 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-23 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 12:40 | [6 empty] | 165.6333 |  |  | Вручную "с землёй" выделена поврежденная КЛ РТП 28740 сек2 - ТП 30727Б
7926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с4 яч46-РП1970 гамма с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-23 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 15:24 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
7927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4491 Б-ТП3019 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-23 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 16:46 | [6 empty] | 240 |  |  | аварийное откл. КЛ 6 кВ в РП 3578с.1-ТП2344Б повреждение КЛ 6 кВ ТП4491 Б-ТП3019 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18091 1-ТП15468 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-23 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 11:30 | [6 empty] | 234.0833 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 18091 с.1 - ТП 15468 А | АВР успешно
7929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18410 А - ТП 18416 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-23 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 10:00 | [6 empty] | 87.8333 |  |  | Повреждена РКЛ ТП18410А-ТП18416А | АВР успешно
7930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 18 с2 яч32-РП3578 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-23 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 18:11 | [6 empty] | 240 |  |  | аварийное откл. ПС 18 с2 яч32-РП3578 альфа с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 361 с7 яч40-РП18121 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-23 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 13:00 | [6 empty] | 113.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
7932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с1 яч17-РТП12217 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-23 23:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 13:00 | [6 empty] | 181.4 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5434 с.1 - ТП 4627 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-24 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 15:30 | [6 empty] | 39.2833 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РП 5434с1 - ТП 4627А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
7934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22706 А-ТП25124 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 05:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 220.6667 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
7935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16084 2-ТП22964 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 05:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 11:30 | [6 empty] | 222.0333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2В яч50-РТП11095 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 05:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 05:41 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняется
7937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10795 Б - вв 21611 |  | 0.38 | 2024-09-24 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 09:51 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции.
7938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16755 А-ТП22762 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-24 20:00 | [6 empty] | 9.05 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 16755 А - ТП 22762 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч23 - РП 2337 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-24 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 10:00 | [6 empty] | 71.0167 |  |  | Повреждена ТЭЦ 20- 2337 Альфа | АВР успешно
7940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч16-РТП18183 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 10:00 | [6 empty] | 94.1667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП18183с1-ПС267а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с5 яч45-РТП18194 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 11:00 | [6 empty] | 238.55 |  |  | Повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20811 Б-ТП19318 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 13:00 | [6 empty] | 216 |  |  | повреждение КЛ
7943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19925 Б-ТП27292 Б, КЛ10кВ ТП19925 Б-ТП27292 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 12:00 | [6 empty] | 166.8167 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП19925Б-ТП27292Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1866 Б - ТП 2345 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-24 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 15:00 | [6 empty] | 97.3667 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 1866 Б – ТП 2345 Б | МТЗ, АВР успешно
7945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11951 А - вв 44096 |  | 0.38 | 2024-09-24 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 211.8167 |  |  | пробой изоляции КЛ 0.4кВ
7946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2497 А - вв 90386 |  | 0.38 | 2024-09-24 15:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 10:00 | [6 empty] | 162.5667 |  |  | Повреждена КЛ ТП 2497 А -вв 90386 (1) | АВР успешно
7947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19344 А-ТП20201 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 13:44 | [6 empty] | 165.7833 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 19344 А - ТП 20201 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14029 с.2 - ПС Зюзино № 50 |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 16:36 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции.
7949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4628 Б-ТП1701 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-24 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 10:00 | [6 empty] | 64.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 343 с1 яч7-РП686 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-24 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 10:00 | [6 empty] | 87.2167 |  |  | Повреждение КЛ
7951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч9-РТП2004 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-24 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-24 19:20 | 2024-09-24 19:37 | 2024-09-24 19:37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2833 | 0.2833 | 1.1332 | Повреждение изоляции КЛ АВР не работал дефект привода ВВ яч. ТЭЦ 16 РП2004 | МТЗ
7952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с4 яч38-РТП18152 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 205.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
7953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12622 Б - вв 42443 (II) |  | 0.38 | 2024-09-24 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 15:00 | [6 empty] | 65.4667 |  |  | пробой изоляции. Повреждение КЛ 0,4 кВ (ТП12622Б) вв42443-вв44119 | АВР успешно.
7954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15024 2-ТП24346 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 15:00 | [6 empty] | 158.9 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
7955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11855 А - вв 43768 |  | 0.38 | 2024-09-25 01:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 01:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 | АВР успешно.
7956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11855 Б - вв 43769 |  | 0.38 | 2024-09-25 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 20:00 | [6 empty] | 18.5 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
7957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14022 1-ТП15489 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 10:24 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14022 1-ТП18322 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 10:24 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
7959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ РТП17160с.1-ТП21709А |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 16:40 | [6 empty] | 149.7667 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ
7960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с1 яч106-РТП19162 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 16:40 | [6 empty] | 149.7667 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ
7961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138с.1- РТП19114с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-25 10:55 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение кл 10 кв
7962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с.2 яч.17-РП 28164 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 16:00 | [6 empty] | 124.5 |  |  | пробой изоляции
7963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч6-РП12121 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 13:40 | [6 empty] | 74.05 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП12121-ПС179 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч25-РП10078 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-25 11:40 | 2024-09-25 12:12 | 2024-09-29 16:00 | 6 | 2 |  |  |  | 0.8 | 100.3333 | 0.5333 | 3.1998 | пробой изоляции | Нет условий для работы АВР, отключение по 2-м лучам.
7965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10078С2 - РП11129С2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 16:00 | [6 empty] | 100.3333 |  |  | пробой изоляции
7966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч27- РП 14021 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 15:00 | [6 empty] | 122.6833 |  |  | Повреждён ПКЛ ТЭЦ 20-РП 14021 | АВР
7967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | 1Л10кВ ТП16871 А-ТП16870 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 09:00 | [6 empty] | 212.0833 |  |  | повреждение изоляции КЛ
7968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч9-РП14111 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 10:00 | [6 empty] | 136.4833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП14111с1-ПС682 | АВР успешно
7969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11962 Б - ТП 16311 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 11:00 | [6 empty] | 113.3833 |  |  | В РП 11084 С2 откл. МВ - ТП 16311 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22787 А - ТП 23139 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 15:30 | [6 empty] | 165.3667 |  |  | повреждение КЛ ТП 23139А - ТП 22787А, АВР успешно | МТЗ 1 ступень
7971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с1 яч8-РП15132 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 18:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 183.8 |  |  | В РП 15132 С2 откл. ВЭ- ПС 398, повреждение КЛ МКС РП 15132 С2 - ПС 398 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21206 Б-ТП20227 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 10:00 | [6 empty] | 60.3167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 20227 Б - ТП 21206 Б | АВР работал успешно
7973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25004 Б-ТП21206 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-25 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 10:00 | [6 empty] | 59.8667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 21206 Б - ТП 25004 Б | АВР работал успешно
7974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17003 с.1 - ПС 815 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 177 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
7975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18172 с.1 - ТП 20832 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 177 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
7976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 46 с.ТА/яч.53 - РП 1653 с.2 Бетта |  | 6 (6.3) | 2024-09-26 02:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 11:00 | [6 empty] | 176.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ6кВ РП1653с2-ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1, ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1 уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-26 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 10:00 | [6 empty] | 223.6 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП 2512 с1 - ПС 46 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП707 3-ТП872 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-26 03:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-06 03:33 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП 707 с3 - ТП 872 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17126 с.1 - ТП 19997 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 05:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 14:15 | [6 empty] | 200.7167 |  |  | Повреждение кл 10 кВ РП 17126 с1 – ТП 19997 А | МТЗ, АВР успешно.
7980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.5 яч.144 - РТП 16006 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 07:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-06 07:13 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции
7981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч19-ТП26070 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 15:00 | [6 empty] | 26.9333 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч28-РП14137 альфа+ с1, ПС 825 с4 яч28-РП14137 альфа+ с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 10:00 | [6 empty] | 188.5 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 22:38 | [6 empty] | 32.65 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14073С2-ПС334альфа | -
7984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч37-РП14073 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 22:38 | [6 empty] | 56.6333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП14073С2-ПС334альфа | -
7985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП20033 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 13:30 | [6 empty] | 190.5 |  |  | Причины выясняются
7986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП18128 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 13:30 | [6 empty] | 190.45 |  |  | Причины выясняются
7987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 70 с1 яч6-РП19120 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 11:30 | [6 empty] | 188.0833 |  |  | ПС 70 АО от МТЗ яч РП 19120
7988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11024 1-ТП11269 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 10:00 | [6 empty] | 90.3333 |  |  | РП11024с.1 отключилось направление ТП11269А. Повреждена КЛ РП11024с.1-ТП11269А. | МТЗ
7989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14029 с.2 - РТП 20162 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 15:00 | [6 empty] | 47.3167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18200 2-ТП25819 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 13:50 | [6 empty] | 189.9667 |  |  | повреждение КЛ
7991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11105 1-ТП12992 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 10:00 | [6 empty] | 89.4667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10639 Б - ТП 11554 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 10:00 | [6 empty] | 89.4667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
7993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 267 с4 яч2-РП26069 с1, ПС 267 с4 яч2-РП26069 с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 10:00 | [6 empty] | 185.4667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
7994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП1405 А-ТП 387 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-26 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 10:40 | [6 empty] | 185.2 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ ТП 387 Б - ТП 1405 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12632 А - вв 45651 |  | 0.38 | 2024-09-26 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-06 19:05 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12632 Б - вв 77619 |  | 0.38 | 2024-09-26 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 10:00 | [6 empty] | 110.9167 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
7997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12357 Б-ТП12430 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-26 19:50 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12430Б - ТП12357Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
7998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2497 А - вв 90386 (2) |  | 0.38 | 2024-09-26 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 10:00 | [6 empty] | 109.45 |  |  | ТП 2497А-вв 90386 (2) повреждён | АВР
7999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17149 1-ТП23102 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 11:00 | [6 empty] | 181.9333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19896 А-ТП25162 А, КЛ10кВ ТП19896 А-ТП25162 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 10:00 | [6 empty] | 180.8167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 731 с6 яч75-РП14026 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | -
8002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16032 1-ТП22359 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 01:08 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП16032с1-ТП22359Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч56Б-РТП 16136 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 04:15 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
8004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19999 Б-ТП18930 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 04:15 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции
8005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17009 с.1 - ПС 815 α |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 05:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 13:24 | [6 empty] | 128.15 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 17009 с1 в направлении ПС 815 альфа
8006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28490Б-ТП21185(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 06:28 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14180 2-ТП22851 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 16:20 | [6 empty] | 79.2667 |  |  | Повреждена голова | АВР успешно
8008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 21501 Б - вв 102945 |  | 0.38 | 2024-09-27 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 17:00 | [6 empty] | 127.1667 |  |  | Повреждение КЛ | сгорели предохранители по фазе "Ж" и "З"
8009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с1 яч37-РТП14166 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 10:27 | [6 empty] | 240 |  |  | Замечания: РТП 17140 с.1 от МНЗ откл. МВ-яч. ПС 111 бета
8010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10119(с.2)-ТП 26519Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 12:00 | [6 empty] | 121.3 |  |  | РП10119с2 откл. МВ от МТЗ ТП26519Б из-за повреждения данной ПКЛ | АВР успешно
8011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с5 яч98-РТП15054 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 14:29 | [6 empty] | 27.05 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16755 Б-ТП22762 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 11:58 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП 17037 сек.2 отключилась ячейка ТП 16755 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 16755 Б - ТП 22762 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1063 2-ТП1403 А, КЛ6кВ ТП1403 А-РП1063 2 уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-27 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 140.8833 |  |  | АО В РП 2502 сек.2 отключилась ячейка ТП 1403 А. В результате повреждения КЛ 6 кВ РП 1063 сек.2 - ТП 1403 А
8014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13955 А - ТП 13983 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 15:22 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-10-01 16:13 | [6 empty] | 96.85 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ
8015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13744 Б - ТП 15207 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 15:45 | [6 empty] | 167.75 |  |  | Замечания: В РТП 19010 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 11257 Б. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 15207 Б - ТП 13744 Б.
8016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20201 Б-ТП19344 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 16:11 | [6 empty] | 240 |  |  | АО по сообщению д\д ОЭК СВРЭС Гренадерского в РП 21193 сек.1 отключилась ячейка ТП 26472 Б, схему разобрали. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 20201 Б - ТП 19344 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10017 с.2 - ПС Карачарово ##КЛ 10 кВ РТП 10017 с.2 - ПС Карачарово ¦ ПС 12 с.2 яч.12 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 16:18 | [6 empty] | 240 |  |  | Причина выясняется на ПС 12 АО 2 СШ 10 кВ. 2 СШ 10 кВ запитана и все ПКЛ МКС кроме 10017, схему разобрали. ПКЛ 10кВ РП10017с2-ПС12 повреждена Схема сети – Нормальная | АВР успешно
8018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с2Б яч35-РП12086 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 10:40 | [6 empty] | 161.4167 |  |  | Замечания: В РП 12086 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТЭЦ 23 гамма. Повредилась ПКЛ 10 кВ РП 12086 с.1 - ТЭЦ 23 гамма.
8019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24777 Б-ТП24564 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 16:00 | [6 empty] | 21.3333 |  |  | Выделена поврежденная КЛ ТП 24564Б - ТП 24777Б, отключена с двух сторон, вывешены плакаты по ТБ | МТЗ
8020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24564 А-ТП24777 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-27 18:40 | 2024-09-27 18:59 | 2024-09-28 16:00 | 8 | 3 |  |  | 1 | 0.6 | 21.3333 | 0.3167 | 2.5336 | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 690 с2А яч55-РП11112 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 19:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 19:34 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ
8022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10809 Б-РП11175 1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 16:00 | [6 empty] | 68.25 |  |  | Растяжка 2-х фаз
8023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17141 с.1 - ПС Войковская β##КЛ 10 кВ РТП 17141 с.1 - ПС Войковская β ¦ ПС 793 с.4 яч.30 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 13:00 | [6 empty] | 111.7167 |  |  | Замечания: РТП 17141 сек1 обнаружен отключенный МВ ПС 793 бета, АВР успешно
8024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.2 яч.25 - РП 5128 гамма с.3 |  | 6 (6.3) | 2024-09-27 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 23:05 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
8025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с3 яч18-РП14092 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 04:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 10:00 | [6 empty] | 101.05 |  |  | КЛ РП14092с.2-ПС212 альфа работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12568 Б - вв 42880 |  | 0.38 | 2024-09-28 06:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 10:00 | [6 empty] | 51.8667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с4 яч30-РТП17141 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 14:00 | [6 empty] | 98.5833 |  |  | повреждение кл 10кВ
8028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2Б яч19-РТП16064 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 10:00 | [6 empty] | 141 |  |  | Повреждение КЛ
8029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2А яч18-РТП18002 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 09:30 | [6 empty] | 236.3833 |  |  | Повреждение КЛ
8030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13558 Б-ТП13591 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 14:02 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
8031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с6 яч58-РТП14110 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 14:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 16036с1- РП 17036с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 09:30 | [6 empty] | 235.3833 |  |  | Повреждение КЛС РП 16036 с.1 - РП 17036 .1 | АВР работал успешно
8033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 28046 с2-ПС 780 |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 14:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 28046 с.2 - ПС 780 бетта | АВР успешно
8034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1786 1-ТП4351 А |  | 6 (6.3) | 2024-09-28 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 13:30 | [6 empty] | 71.05 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 30458 Б-ТП10640 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 09:30 | [6 empty] | 233.8167 |  |  | поврежден
8036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18130 с.2 - ТЭЦ-25 α |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-29 11:25 | [6 empty] | 19.6167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП18130С2-ТЭЦ-25 | -
8037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТРП | РТП 15164 | РТП15164 С2 яч.16 Т-2 ЛР | 10 (10.5) | 2024-09-28 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-28 23:10 | [6 empty] | 6.2667 |  |  | Повреждение Т-2(изоляторов в ячейке ЛР Т-2)
8038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с.3 яч.59 - РП 28106 с.1, КЛ-10кВ РП 28106 с1 - ПС 806 яч 7 уч 1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 10:00 | [6 empty] | 232.85 |  |  | на ПС806 вручную отключили ПКЛ 28106 с ОЗЗ
8039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16063 с.2 - ТП 15948 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 111.1333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
8040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ПС 90 β |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 14:00 | [6 empty] | 112.35 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
8041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18014 с.2 - ПС Бескудниково 505 α |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 16:20 | [6 empty] | 80.75 |  |  | Повреждение изоляции
8042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14144 2-ТП24705 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 07:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 07:51 | [6 empty] | 240 |  |  | По ТМ: в РП 14144 с.2 откл. МВ 24705 Б. Повреждение кл. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19806 Б - ТП 19813 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 09:11 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
8044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч13-РТП16087 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 09:11 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ | -
8045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч13-РТП18195 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 09:11 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ | -
8046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП673 2-ТП4308 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-29 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 09:40 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
8047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1635 1-ТП1961 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-29 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 09:40 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
8048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 146 Б - ТП 246 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-29 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 09:40 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
8049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24393 А - вв 63091 |  | 0.38 | 2024-09-29 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 17:00 | [6 empty] | 54 |  |  | пробой изоляции
8050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15065 с.1 - ПС Пенягино ##КЛ 10 кВ РП 15065 с.1 - ПС Пенягино ¦ ПС 578 с.2 яч.203 |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 11:06 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняется
8051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16027 1-ТП24423 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 94.3333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РТП16027с1-ТП24423А | АВР успешно
8052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17484 Б - вв 90973 |  | 0.38 | 2024-09-29 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 10:00 | [6 empty] | 141.9167 |  |  | Причина выясняется Повреждение изоляции кабельной линии Схема сети – Ремонтная | ДЗ 1 ступень Сгорел предохранитель
8053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28110 с.1-РП12078 3 |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 13:56 | [6 empty] | 97.8167 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 12078 с3 - РП 28110 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16039 2-ТП19328 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 15:00 | [6 empty] | 216.9833 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 16039 с2 - ТП 19328 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17576 А-ТП17571 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 10:00 | [6 empty] | 138.8333 |  |  | пробой изоляции
8056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13784 Б - вв 77282 |  | 0.38 | 2024-09-29 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 10:00 | [6 empty] | 17.3833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сгорело три предохранителя от КЗ
8057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП24187 Б-ВВ49914_коп46 |  | 0.38 | 2024-09-29 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 15:00 | [6 empty] | 45.9333 |  |  | пробой изоляции
8058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21121С2 - РП12006С1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 21:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 10:00 | [6 empty] | 180.55 |  |  | пробой изоляции.
8059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с.1 яч.109 - РП 16132 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 00:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 08:30 | [6 empty] | 224.1 |  |  | Повреждение кл | МТЗ, АВР успешно.
8060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с8 яч53-РТП18186 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 15:00 | [6 empty] | 56.3667 |  |  | выясняется. | АВР успешно.
8061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18619 Б - ТП 23351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 06:51 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18619 Б- ТП 23351 Б | АВР успешно
8062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с1 яч32-РТП16111 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 11:00 | [6 empty] | 74.4333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6434 А - вв 27474 |  | 0.38 | 2024-09-30 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 13:30 | [6 empty] | 52.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6434 А - вв 27474 | отсутсвует
8064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ГЭС-1 с2Б яч2-РП527 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-30 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 09:30 | [6 empty] | 215.7 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП527с.1-ГЭС 1альфа | АВР успешно
8065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18111с.1 - ПС Автозаводскаяα##КЛ 10 кВ РТП 18111 с.1 - ПС Автозаводская α ¦ ПС 536 с.3 яч.35 |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 09:55 | [6 empty] | 215.4 |  |  | повреждение КЛ | успешно
8066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 10249 (А)-РП 17127 (1) |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 215.2667 |  |  | повреждение КЛ ТП 10249 А - РП 17127 с1 | успешно
8067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18611 Б-ТП20408 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 09:25 | [6 empty] | 238.2833 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18611 Б - ТП 20408 Б | АВР успешно
8068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч95-РТП19034 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 69.5333 |  |  | В РП 19034 С1 откл. ВЭ- ТЭЦ 12, повреждение КЛ МКС - РП 19034 С1-ТЭЦ 12 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 4617 А-ТП 4171 Б |  | 6 (6.3) | 2024-09-30 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 20:00 | [6 empty] | 7.3333 |  |  | пробой изоляции
8070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10511 А - ТП 16423 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 12:00 | [6 empty] | 119.3 |  |  | в РП 10053 С2 откл. МВ- ТП 11692 А, повреждение КЛ МКС - ТП 10511 А - ТП 16423 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17227 Б-ТП17988 Б, КЛ10кВ ТП17227 Б-ТП17988 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 09:25 | [6 empty] | 236.0833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22389 А-ТП13053 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 15:00 | [6 empty] | 25.2 |  |  | КЛ ТП13053Б-ТП22389Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
8073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15165 1-ТП16860 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 66.9167 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25277 А-РП18121 1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 17:18 | [6 empty] | 2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15165 1-ТП27273 А |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 10:00 | [6 empty] | 66.25 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21501 2-ТП13951 Б |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 14:14 | [6 empty] | 94.1 |  |  | повреждение кл | МТЗ успешно
8077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 сА яч25-РП2521 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-30 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-30 16:40 | [6 empty] | 0 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13083 А - вв 115344 |  | 0.38 | 2024-09-30 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 208.05 |  |  | КЛ ТП13083А - вв 115344 работала в нормальном режиме , пробой изоляции , абонент перешел на резерв
8079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 26229 А - вв 84843 |  | 0.38 | 2024-09-30 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 09:30 | [6 empty] | 231.05 |  |  | повреждена КЛ 0,4кВ ТП26229А-вв.84843 | Абонент перевёл нагрузку на другой луч
8080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ РП3802 с1 к1-ПС 111 с.1 яч14. |  | 6 (6.3) | 2024-09-30 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 16:00 | [6 empty] | 237.4333 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ПС 111 - РП 3802 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2099 А - вв 107830 |  | 0.38 | 2024-09-30 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-01 12:23 | [6 empty] | 16.0833 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с11 яч33-РП17169 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 04:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 04:09 | [6 empty] | 240 |  |  | воронка на ПЦ
8083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч5-РТП20123 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 18:05 | [6 empty] | 80.6667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3680 А - вв 105160 (2) |  | 0.38 | 2024-10-01 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 11:23 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 3680 А в направлении ввода 105160 к2
8085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19702 Б - ТП 19706 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 14:00 | [6 empty] | 218.3667 |  |  | уточняются
8086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТА 27167(с.2)-ПС87 |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 11:42 | [6 empty] | 216 |  |  | Повреждение изоляции
8087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 834 с2 яч18-РТП19025 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 12:17 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
8088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14066 2-ТП10871 1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 14:53 | [6 empty] | 98.1 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13012 Б - ТП 30611 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 187.9667 |  |  | РП14092с2 откл. МВ от МТЗ ТП15351Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13012Б-ТП30611Б | АВР успешно
8090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13772 Б - ТП 15355 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 187.9667 |  |  | РТП15045с2 откл. МВ от МТЗ ТП15355Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП15355Б-ТП13772Б | АВР успешно
8091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с1 яч7-РП11106 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 187.95 |  |  | Пробой изоляции КЛ
8092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с5 яч28-РТП20034 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 11:04 | [6 empty] | 164.7 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 20034 с2 - ПС 361 | АВР успешно
8093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с7 яч42-РТП14070 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 14:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 11:04 | [6 empty] | 164.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП14075с2-ПС361 | успешно
8094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с6 яч25-РП14075 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 11:04 | [6 empty] | 164.5667 |  |  | Повреждение изоляции | успешно
8095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16069 с.1 - ТП24796 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 17:00 | [6 empty] | 25.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ
8096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 5030(с2)-ТП 6534Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-01 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 186.3333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ ТП 5030Б - ТП 6534Б
8097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5019 1-ТП6504 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-01 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 186.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ РП5019 с1-ТП6504 Б
8098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ (ТП 12632 Б) вв 77619 - вв 77618 |  | 0.38 | 2024-10-01 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 15:00 | [6 empty] | 142.0667 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ 0,4кВ 77619-вв.77618 (ТП 12632 Б) | АВР успешно.
8099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18656 А - вв 93107 (1) |  | 0.38 | 2024-10-01 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 17:10 | [6 empty] | 216 |  |  | пробой изоляции. повреждена КЛ 0,4 кВ 18656 А - вв 93107 (3) | АВР успешно
8100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2450 Б - ТП 4388 А |  | 6 (6.3) | 2024-10-01 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 14:22 | [6 empty] | 164.6833 |  |  | В РП 2852с1 Отключился МВ - ТП4388 Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1510 Б - ТП 3604 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-01 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 14:22 | [6 empty] | 164.65 |  |  | В РП1750с1 отключился МВ - ТП1510Б Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14422 А - ТП 19688 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 11:21 | [6 empty] | 137.45 |  |  | причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с7 яч35-РТП18186 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 18:07 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняютя.
8104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | РП | РП18186 | КЛ 10 кВ РТП18186 2-ТП12816 Б (РП18186) | 10 (10.5) | 2024-10-01 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-01 18:28 | 2024-10-01 18:44 | 2024-10-01 18:44 | 18 | 1 |  | 400 | 2 | 0.3 | 0.2667 | 0.2667 | 4.8006 | Повреждение ПКЛ | Нет условий для работы АВР, отключение по 2-м лучам.
8105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13767 А - вв 69223 |  | 0.38 | 2024-10-01 18:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 18:58 | [6 empty] | 216 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП13767А-вв69223, ТП13767Б-вв69223 | установлена КВЭС 100кВ
8106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10462 с.2 - ТП 13235 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 12:56 | [6 empty] | 182.9333 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11777 А - ТП 29537 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-01 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 12:00 | [6 empty] | 156.8667 |  |  | КЛ ТП11777А-ТП29537А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с13 яч29-РП21103 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 00:06 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции | успешно
8109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23139 А-ТП22787 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 14:00 | [6 empty] | 60.7167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 22787А - ТП 23139А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 15:30 | [6 empty] | 61.3667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15148 - ПС 837 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12928 А - ТП 24866 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 07:04 | [6 empty] | 240 |  |  | в РП 26043 С1 откл. ВЭ - ТП 11808А, повреждение КЛ МКС ТП 12928 А - ТП 24866 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18920 Б - ТП 22992 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 10:25 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТП 18920 Б - ТП 22992 Б | МТЗ, РЗА успешно
8113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26099с2- ТП17698 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-03 13:10 | [6 empty] | 26.0167 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП26099с.2 МТЗ ВЭ ТП17698Б
8114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч4-РТП17063 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 11:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 11:44 | [6 empty] | 240 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с4 яч4-РТП17063 альфа с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч11-РП11180 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 14:21 | [6 empty] | 73.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП11180с3 - ПС32 | Отказавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12287 с.2-РП11033 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 23:47 | [6 empty] | 227.3333 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ РП12287 с.2-РП11033 с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4811 Б - РТП 5305 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-02 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 13:09 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РП 5305 с2 в направлении ТП 4811 Б
8118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4860 Б - ТП 4866 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-02 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 13:09 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП 4860 Б - ТП 4866 Б | -
8119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 330 Б - ТП 4853 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-02 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 13:09 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение РКЛ 6кВ ТП 330Б-ТП 4853 Б | -
8120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17063 2-ТП17934 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 16:41 | [6 empty] | 51.15 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ РТП 17063 2-ТП17934 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | РП 70015с1-ПС 214 Очаково яч 509 |  | 20 (21) | 2024-10-02 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 14:00 | [6 empty] | 47.0167 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18151 с.2 - ПС Чоботы β ##КЛ 10 кВ РТП 18151 с.2 - ПС Чоботы β ¦ ПС 554 с.3 яч.47 |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 10:00 | [6 empty] | 234.65 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17808 Б - ТП 17809 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 15:00 | [6 empty] | 71.3 |  |  | Замечания: Повреждение РКЛ 10кВ ТП 17808 Б - ТП 1717809 Б
8124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17808 А - ТП 17809 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 15:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 15:00 | [6 empty] | 71.3 |  |  | повреждение РКЛ 10 кВ ТП 17809А-ТП 17808 А. | -
8125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13630 А-ТП13699 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 16:08 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с8 яч42-РП10151 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 16:00 | [6 empty] | 190.9667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12244 1-ТП10417 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 11:14 | [6 empty] | 185.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП12244с1 - ТП10417А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5303 с.2 - ТП 1541 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-02 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 17:40 | [6 empty] | 48 |  |  | Повреждена РКЛ 6кВ ТП 1541 Б в направлении ТП 4855 Б
8129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14087 1-ТП16561 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 10:00 | [6 empty] | 112.1167 |  |  | РТП14087с.1 отключился МВ ТП16561А
8130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18750 Б-ТП15377 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 15:00 | [6 empty] | 237.0667 |  |  | повреждена
8131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14649 Б - ТП 20753 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 10:00 | [6 empty] | 111.6333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11943 А - ТП 12727 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 14:00 | [6 empty] | 43.5333 |  |  | выясняются | АВР
8133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11943 Б - ТП 12727 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 14:00 | [6 empty] | 43.4833 |  |  | выясняются | АВР
8134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12487 Б-ТП10710 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 10:00 | [6 empty] | 133.5333 |  |  | пробой изоляции
8135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 18083 с1-ТП 29910 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-02 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 21:02 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ РТП 18083 с.1 - ТП 29910 А
8136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч82- РТП 14180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-13 00:16 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются | АВР
8137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10240 Б - ТП 10248 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 16:10 | [6 empty] | 106.2833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 10240 Б - ТП 10248 Б | АВР,МТЗ успешно
8138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5815 4-ТП5920 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-03 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 14:00 | [6 empty] | 26.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12992 А - вв 52621 |  | 0.38 | 2024-10-03 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-13 11:03 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
8140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5815 5-ТП5920 А |  | 6 (6.3) | 2024-10-03 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 14:00 | [6 empty] | 26.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15833 А - ТП 27435 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-13 11:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются
8142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22847 А - ТП 28661 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-13 12:49 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | МТЗ
8143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3295 2-ТП387 А |  | 6 (6.3) | 2024-10-03 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 10:00 | [6 empty] | 18.5333 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ ТП387А-РП3295с2
8144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 138.25 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с2 яч205-РП19163 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-13 16:19 | [6 empty] | 240 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ
8146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с2 яч212-РТП19123 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-13 16:19 | [6 empty] | 239.9667 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ
8147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11621 Б-ТП11312 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 15:00 | [6 empty] | 118.0333 |  |  | Пробой изоляции
8148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16143 2-ТП17651 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 15:00 | [6 empty] | 141.7 |  |  | коронация концевой муфты
8149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13161 А - вв 55128 |  | 0.38 | 2024-10-03 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 10:00 | [6 empty] | 88.6 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии вв55127-вв55128(сеть ТП13161) | РЗА отсутствует
8150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч17-РП2679 альфа+ с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-03 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 13:32 | [6 empty] | 188.0333 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 2679 - ПС 32 альфа | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16243 А - вв 70678 |  | 0.38 | 2024-10-03 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 16:00 | [6 empty] | 94 |  |  | пробой изоляции
8152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12177 с.1 - ПС Тушино β ##КЛ 10 кВ РП 12177 с.1 - ПС Тушино β ¦ ПС 111 с.3 яч.36 |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 19:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 14:00 | [6 empty] | 186.55 |  |  | ВЫЕСНЯЕТСЯ
8153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч122-РП18024 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-04 05:49 | [6 empty] | 4.2833 |  |  | повр. изоляции
8154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч102-РП18024 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-04 01:32 | 2024-10-04 02:28 | 2024-10-04 21:27 | 68 | 12 |  | 980 |  | 2.2 | 19.9167 | 0.9333 | 63.4644 | АО 2-х КЛ 10 кВ ПС «Бескудниково» № 505 – РП 18024 альфа и бета. | МТЗ
8155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16322 А-ТП14706 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 03:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 03:26 | [6 empty] | 240 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ ТП16322 А-ТП14706 А с ОЗЗ
8156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 18083 с2-ТП 29910 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 07:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 07:04 | [6 empty] | 240 |  |  | Причины выясняются
8157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 774 с1 яч15-РТП19185 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 121.6833 |  |  | на ПС 774 от МТЗ окл ВВ РП 19185с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 26976 А - вв 121949 1 |  | 0.38 | 2024-10-04 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 16:55 | [6 empty] | 151.3833 |  |  | повреждение КЛ
8159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 26976 А - вв 121949 2 |  | 0.38 | 2024-10-04 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 16:55 | [6 empty] | 151.3833 |  |  | повреждение КЛ
8160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12266 1-ТП19588 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 12:00 | [6 empty] | 98.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 655 с4 яч32-РП27027 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 09:45 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15223 А-ТП12321 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 11:07 | [6 empty] | 240 |  |  | откл. МВ в РП10002с.2-ТП10360А, пробой изоляции
8163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17709 Б - ТП 18518 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 23:10 | [6 empty] | 83.7 |  |  | повреждение КЛ 17709 Б - ТП 18518 Б | успешно
8164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16071 с.1 - ТЭЦ 8 δ ##КЛ 10 кВ РП 16071 с.1 - ТЭЦ 8 δ ¦ с.2 яч.34 |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-06 15:23 | [6 empty] | 51.6167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15148 1-ТП17893 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-05 15:30 | [6 empty] | 27.0667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 15148с1 - ТП 17893А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785с4яч56-РТП17172бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 15:50 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
8167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14188 2-ТП24226 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-04 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 18:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
8168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12647 Б - вв 44772+ вв 44771 |  | 0.38 | 2024-10-04 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 21:08 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
8169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 214 с4 яч10-РП16042 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 10:52 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 20159 с.1 - ПС Очаково 214 а |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 10:52 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ | -
8171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП881 2-ТП863 А |  | 6 (6.3) | 2024-10-05 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 14:20 | [6 empty] | 243.05 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22642 А - вв 21448 |  | 0.38 | 2024-10-05 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 15:00 | [6 empty] | 51.1 |  |  | КЛ повреждена по одной фазе, для надёжности электо снабжения был установлен КВЭС 100 метров. | АВР успешно
8173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч14-РТП14054 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 12:00 | [6 empty] | 143.45 |  |  | пробой изоляции
8174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10672 Б - ТП 28478 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 13:34 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
8175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13583 А - ТП 18996 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 18:00 | [6 empty] | 119.8167 |  |  | выделил поврежденную КЛ 10 кВ ТП18996А - ТП13583А
8176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22020 А - ТП 22292 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 15:00 | [6 empty] | 234.3333 |  |  | причины выясняются
8177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14915 А-ТП14916 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 10:00 | [6 empty] | 205 |  |  | Повреждение КЛ
8178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 15168 с.1 - вв 95413 |  | 0.38 | 2024-10-05 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 15:00 | [6 empty] | 64.9167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
8179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11666 Б-ТП16263 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 22:20 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17192 1-ТП15489 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 15:00 | [6 empty] | 88.4167 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15101 2-ТП17296 |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 23:05 | [6 empty] | 240 |  |  | АО в РП 28109 сек.2 ячейки ТП 28396 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ РП 15101 сек.2 - ТП 17296 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с2В яч47-РП16027 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-06 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 10:00 | [6 empty] | 215.5667 |  |  | Причины выясняются
8183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 874 Б - вв 111142 |  | 0.38 | 2024-10-06 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 17:00 | [6 empty] | 220.8333 |  |  | В сети ТП874Б-вв111142 повреждена КЛ вв89584-вв97160. Со вв89584 на вв97160А установлен КВЭС
8184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19851 Б - вв 21823 |  | 0.38 | 2024-10-06 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 10:00 | [6 empty] | 91.65 |  |  | Повреждение КЛ
8185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11257 Б-ТП13744 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-06 19:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 62.1833 |  |  | Повреждена КЛ ТП13744Б-ТП11257Б. | В ручную с землей
8186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч11-РТП17192 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-06 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 15:00 | [6 empty] | 17.5667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
8187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с.2А яч38 - РП15182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-06 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 14:46 | [6 empty] | 64.2333 |  |  | ДД ЦДП Цвигун: на ТЭЦ-21 АО 15182 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20566 Б - ТП 22776 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-06 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-08 10:00 | [6 empty] | 35.2667 |  |  | Выясняется
8189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19051с.2-ТП23366Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-06 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 10:00 | [6 empty] | 82.2333 |  |  | Дефекты: в РТП 19051 с.2 АО МВ ТП 23366 Б
8190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20585 Б - ТП 20586 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 02:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 10:00 | [6 empty] | 79.8167 |  |  | Повреждение изоляции ТП20585Б - ТП20586Б.
8191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.2 - РП 15081 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 07:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 11:00 | [6 empty] | 51.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП15081с.1-ТЭЦ21альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10922 А-ТП21626 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-16 15:00 | [6 empty] | 220.6167 |  |  | пробой изоляции
8193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20717А-ТП28504А |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 11:11 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21717 А - вв 52586 |  | 0.38 | 2024-10-07 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 14:50 | [6 empty] | 74.0833 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 21717А - вв 52585 повреждена | АВР успешно
8195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч214-РП2519 с3 |  | 6 (6.3) | 2024-10-07 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 12:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП 2519 с3 - ПС 112, отключена вручную с ОЗЗ.
8196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10488 Б - ТП 14414 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-16 10:00 | [6 empty] | 212.9667 |  |  | Повреждение КЛ ТП 10488 Б-ТП 14414 Б
8197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24902 А-ТП20671 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 13:05 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ ТП 20671 А - ТП 24902 А
8198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10145 Б - вв 74246 |  | 0.38 | 2024-10-07 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 14:07 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 10145 Б - вв 74246 | АВР
8199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч84- РТП 15173 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 14:20 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение ПКЛ ТЭЦ-12 - РТП 15173 с2 | АВР
8200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11299 А-ТП11279 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 10:00 | [6 empty] | 67.1667 |  |  | КЛ ТП11279А-ТП11299А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
8201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч48-РП14155 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 16:00 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
8202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14236 Б - вв 96324 (1) |  | 0.38 | 2024-10-07 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 14:00 | [6 empty] | 237.5333 |  |  | пробой изоляции
8203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17099 с.1 - ПС Чоботы β ##КЛ 10 кВ РТП 17099 с.1 - ПС Чоботы β ¦ ПС 554 с.2 яч.8 |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 17:25 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч15-РТП16076 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 39.8167 |  |  | повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с2 яч12-РП16020 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 18:00 | [6 empty] | 47.75 |  |  | повреждение ПКЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5035 - ПС Немчиновка α ##КЛ 6 кВ РП 5035 - ПС Немчиновка α ¦ ПС 334 с.1 яч.5 |  | 6 (6.3) | 2024-10-07 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-13 10:00 | [6 empty] | 134.4833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ РП5015С1-ПС334альфа | мтз
8207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РП5015 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-07 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-13 10:00 | [6 empty] | 134.4 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ РП5015С1-ПС334альфа | мтз
8208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14199 с.1 - ПС Алабушево 20 α |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 20:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 22:00 | [6 empty] | 97.95 |  |  | Повреждение кл 10кВ РТП 14199с.1-ПС 20альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч3-РТП15179 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 16:00 | [6 empty] | 235.6667 |  |  | аварийное откл. ПС 790 с1 яч3-РТП15179 альфа с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15184 2-ТП18728 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-07 20:33 | 2024-10-07 20:54 | 2024-10-17 16:00 | 36 | 6 |  | 980 | 6 | 1.3 | 235.45 | 0.35 | 12.6 | В РП 15184с.1 откл направление ТП 18728Б, Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с4 яч38-РТП12217 бета с2, ПС 750 с4 яч38-РТП12217 бета с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 21:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 23:52 | [6 empty] | 74.2333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП12217с2 - ПС750б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16054 1-ТП16825 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 23:36 | [6 empty] | 119.1833 |  |  | РТП16054с.1 откл направление 16825А. Повреждение оборудоваения в ТП16825А | МТЗ
8213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с3 яч37-РП12122 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 00:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 16:07 | [6 empty] | 63.6833 |  |  | РП12122 повреждение сборных шин и СМВ | МТЗ
8214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16192 с.1 - РТП 16193 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 16:00 | [6 empty] | 87.5 |  |  | Пробой изоляции
8215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.2 яч.А - РП27072 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 12:44 | [6 empty] | 83.0667 |  |  | аварийное откл. ПС 790 с.2 яч.А - РП 27072 с1 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 28 с1 яч107-РТП19162 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 01:51 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ РТП 19162с2 - ПС 28 альфа, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП29659Б - РТП19125с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 01:51 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ ТП 21699Б - ТП 21700Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22767 А - ТП 29520 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 03:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 03:08 | [6 empty] | 240 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ ТП 22767 А - ТП 29520 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с2 яч204-РП19163 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 16:30 | [6 empty] | 53.1167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 19163с1 - ПС 578 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с2 яч23-РТП16164 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 13:45 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16164с2 - ПС796бета
8221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12677 А - вв 49294 |  | 0.38 | 2024-10-08 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 15:00 | [6 empty] | 240.4833 |  |  | пробой изоляции
8222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20913 с.2 - ТП 29616 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 10:00 | [6 empty] | 19.4 |  |  | откл. МВ в РП20913с.2 яч. ТП29616Б, пробой изоляции
8223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с8 яч107-РТП15083 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 15:13 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 15168 с.2 - вв 95533 |  | 0.38 | 2024-10-08 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 11:20 | [6 empty] | 162.5 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 15168 с.2 - вв 90751 |  | 0.38 | 2024-10-08 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 15:00 | [6 empty] | 142.1667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10861 А - вв 33117 |  | 0.38 | 2024-10-08 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 21:44 | [6 empty] | 240 |  |  | Дефекты: Повреждения КЛ 0.4кВ вв22236 - вв31367 (ТП10861А) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17166с1-ТП19294 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 01:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 13:00 | [6 empty] | 35.15 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 15724 А - ТП 15725 А
8228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21813 Б - ТП 21814 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 02:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 10:00 | [6 empty] | 199.2333 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 21813Б - ТП 21814Б повреждена | АВР (КС) успешно
8229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.2 - ТП 21810 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 10:00 | [6 empty] | 199.0167 |  |  | РКЛ 10 кВ РТП 19142с.2 - ТП 21810Б повреждена | АВР (КС) успешно
8230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13124 А - вв 48185 |  | 0.38 | 2024-10-09 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-09 15:00 | [6 empty] | 8.6333 |  |  | пробой изоляции
8231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6506 А - вв 45286 |  | 0.38 | 2024-10-09 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 217 |  |  | Повреждние изоляции | успешно
8232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч31-РП15006 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 13:00 | [6 empty] | 26.9833 |  |  | РТП15006с1 откл. МВ ПС692 альфа+бета от успешной работы АВР
8233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13053 Б - ТП 22389 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 12:00 | [6 empty] | 49.8333 |  |  | Замечания: В РТП 16125 с.2 земля на сборных шинах, наибольшее показание на яч. напр. ТП 22181 Б. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13053 Б - ТП 22389 Б.
8234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16041 с.1 - ПС Очаково α ##КЛ 10 кВ РП 16041 с.1 - ПС Очаково α ¦ ПС 214 с.2 яч.206 |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 11:39 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22369 Б - вв 106559 |  | 0.38 | 2024-10-09 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 13:00 | [6 empty] | 216.9 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11666 А - ТП 16263 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 15:00 | [6 empty] | 122.7833 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11666А-ТП16263А. | МТЗ
8237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с10 яч18-РП12232 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 13:06 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10кВ РП 12232 с2 - ПС 370 альфа | мтз
8238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16655 А - ТП 29243 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-16 14:00 | [6 empty] | 168.0833 |  |  | Причина выясняется Повреждение КЛ 10кВ ТП16655А-ТП29243А | ,
8239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с1 яч27-РТП28062 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 23:45 | [6 empty] | 80.9167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП28062с.1 - ПС213альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ГЭС-2 с2 яч24-РТП2730 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-09 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-09 15:09 | 2024-10-09 15:20 | 2024-10-19 15:09 | 24 | 3 |  | 800 | 1 | 0.7 | 240 | 0.1833 | 4.3992 | АО 2-х КЛ 6 кВ РТП 2730 - ПС Берсеневская № 869 альфа и бета Обесточено: 1 РТП 2730, 3 ТП: 174,343,3007 Потребители: 10 ж/д 2-10 эт., 1 школа, Посольство Египта, Посольство Грузии, Посольство Таджикистана, офисы, банк СЗО: 1. Отключенное население: 800 чел. Точки поставки: 32 по адресам: ул Большая Никитская, ул Новый Арбат, пер Скатертный, ул Большая Молчановка, ул Поварская, пер Хлебный, ул Арбат Резерв: Есть. Отключенная мощность: 0.7 МВт. Направлено: 2 бр., 4 чел., 2 ед. техн, время прибытия 15 минут. Предполагаемое время подачи напряжения 30 мин Пробой изоляции кл 6 кВ РП 2730 с.1 - ПС 869 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Защита минимального напряжения.
8241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с1 яч11-РТП17192 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 15:00 | [6 empty] | 47.7167 |  |  | пробой изоляции
8242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18072 2-ТП21521 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 10:00 | [6 empty] | 18 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП 18072 с2 - ТП 21521 Б | мтз
8243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20236 Б-ТП20237 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 21:34 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции
8244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РП11096 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-10-09 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 15:00 | [6 empty] | 112.5 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16075 2-ТП19950 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 15:00 | [6 empty] | 38.9667 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16069 с.2 - ТП 24796 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 15:00 | [6 empty] | 62.7167 |  |  | Повреждение КЛ | РП 16069 с.2 работа МТЗ яч 24796 Б
8247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15870 А - ТП 15871 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 00:27 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ ТП15870А-ТП15871А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15042 с.1 - ПС Баскаково β ##КЛ 10 кВ РТП 15042 с.1 - ПС Баскаково β ¦ ПС 692 с.2 яч.35 |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 00:27 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ РТП15042с.1-ПС692 бета работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП23895А-ТП13641А |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 14:30 | [6 empty] | 179.1833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 23895А - ТП 13641А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20034 1-ТП24932 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 03:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 20:00 | [6 empty] | 40.35 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 20034 с1 - ТП 24932 А | АВР успешно
8251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19224 А - ТП 30751 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:30 | [6 empty] | 191.35 |  |  | Пробой изоляции
8252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11501 А - вв 27181 |  | 0.38 | 2024-10-10 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-16 13:00 | [6 empty] | 145.7333 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП11501А - вв27185 | АВР успешно
8253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 яч.16 - РП 12193 С2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 11:27 | [6 empty] | 240 |  |  | аварийное откл. ПС 112 яч.16 - РП 12193 С2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14043 2-ТП23226 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 11:40 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ-10кВ
8255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с1 яч5-РП5036 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-10 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 11:54 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ РТП5036С1-ПС361 альфа | -
8256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с6 яч47-РП26012 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 16:00 | [6 empty] | 26.05 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с10 яч52 - РТП 27144 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 14:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 14:00 | [6 empty] | 215.8167 |  |  | На ПС 17 отключилась групповая ячейка 27144+27006 (КЛ ОЭК) | авр успешно
8258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч46-РП14032 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 15:00 | [6 empty] | 192.3833 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
8259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18966 Б - вв 96415 |  | 0.38 | 2024-10-10 14:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 14:00 | [6 empty] | 95.0333 |  |  | повреждение КЛ
8260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12660 Б - вв 111020 (I) |  | 0.38 | 2024-10-10 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 15:25 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
8261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с1 яч3-РТП17086 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 15:12 | [6 empty] | 167.1667 |  |  | Повреждение изоляции
8262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10104 1-ТП26433 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-12 15:00 | [6 empty] | 46.5 |  |  | выясняются | АВР
8263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11096 3-ТП15303 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 15:00 | [6 empty] | 118.4 |  |  | пробой изоляции.
8264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18966 А - вв 96415 |  | 0.38 | 2024-10-10 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 14:00 | [6 empty] | 92.3833 |  |  | повреждение КЛ вв. 7706 - вв. 96415 ( ТП 18966А ) , установка КВЭС для устранения неполнофазного режима
8265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16096 с.2 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 19:28 | [6 empty] | 240 |  |  | В РТП 16096с.2 по ТМ откл МВ - ПС 665 альфа+бета
8266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17756 Б - ТП 17758 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 19:28 | [6 empty] | 240 |  |  | В РТП 16096с.2 по ТМ откл МВ - ТП 17760Б | *-
8267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 780 с4 яч30-РТП17044 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-11 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 10:19 | [6 empty] | 240 |  |  | причина выясняется
8268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15303 Б - вв 26721 |  | 0.38 | 2024-10-11 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-16 15:00 | [6 empty] | 124.3667 |  |  | Замечания: повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 15303 Б - вв 26721(2)
8269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 874 А - вв 111142 |  | 0.38 | 2024-10-11 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 16:00 | [6 empty] | 101 |  |  | Повреждение кл вв.97160-вв.111142. Установлен КВЭС от вв.89584 на вв.97160 Б. Схема сети – Ремонтная | МТЗ 1 ступень
8270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18453 Б-ТП18455 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-11 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 23:00 | [6 empty] | 11.65 |  |  | Повреждение изоляции концевой заделки в ТП 18453 Б на КЛ ТП 18453 Б - ТП 18455 Б.
8271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12298 с.2 - ТП 14947 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-11 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 13:04 | [6 empty] | 240 |  |  | в РП 12298с.2 АО МВ ТП 14947Б | МТЗ
8272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14386 А - ТП 15813 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-11 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 13:00 | [6 empty] | 239.7 |  |  | В РП 11083 С2 откл. МВ - ТП 10435 А, повреждение КЛ МКС ТП 14386 А- ТП 15813 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч96-РП12269 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-11 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 14:30 | [6 empty] | 73.2 |  |  | в РП 12269 С2 откл. МВ-ТЭЦ 12, повреждение КЛ МКС РП 12269 С2- ТЭЦ 12 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20902 А - вв 74012 |  | 0.38 | 2024-10-11 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 23:30 | [6 empty] | 10.1667 |  |  | Повреждение кл ТП 20902 А - вв.74012, ТП 20902 Б - вв.74013.
8275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2524 1-ТП2862 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-11 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 11:14 | [6 empty] | 237 |  |  | Повреждение КЛС 6кВ РП2524с1-РП2862с1
8276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3680 А - вв 105160 (1) |  | 0.38 | 2024-10-11 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-11 23:00 | [6 empty] | 8.6 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 3680 А вв 105160 К1
8277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 22615-ТП21996А |  | 10 (10.5) | 2024-10-11 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 15:00 | [6 empty] | 166.1167 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ ТП 22616 Б- ТП 22615
8278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16712 Б - ТП 19229 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-11 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 16:00 | [6 empty] | 237.2167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 16712 Б - ТП 19229 Б.
8279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17049 с.2 - ТП 16958 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-12 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 11:31 | [6 empty] | 57.9167 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.2/яч.43 - РТП 17153 с.2 Бета |  | 10 (10.5) | 2024-10-12 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 10:30 | [6 empty] | 122.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП17143с.2- ПС810 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11770 А - вв 43475 |  | 0.38 | 2024-10-12 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 10:00 | [6 empty] | 72.8167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
8282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1701 Б-ТП541 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-12 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 15:00 | [6 empty] | 148.6833 |  |  | земля | АВР успешно
8283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20569 А - ТП 20573 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-12 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 11:20 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП 20569 А - ТП 20573 А | АВР успешно
8284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14914 А - ТП 15714 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-12 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 15:22 | [6 empty] | 194.1833 |  |  | Повреждение КЛ | 14139 с.1 работа МТЗ яч 14938 А
8285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23252 А - ТП 25831 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-12 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 14:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | РП 16069 с.1 работа МТЗ яч 24796 А
8286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17031 2-ТП21518 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-12 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 14:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | 17031
8287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 1-ТП20458 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-12 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 15:44 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются.
8288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14460 Б - ТП 18353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-12 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 09:00 | [6 empty] | 64.4667 |  |  | В РП18060с.2 откл. МВ ТП29533Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12014 с.2 - ПС Тропарево ##КЛ 10 кВ РП 12014 с.2 - ПС Тропарево ¦ ПС 731 с.6 яч.67 |  | 10 (10.5) | 2024-10-12 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 16:37 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
8290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16320 Б - ТП 30399 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-12 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 136 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с2 яч6-РП5016 гамма+ с2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-12 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 133.2 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 5016 с.2 - ПС 334 дельта | АВР успешно
8292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с2 яч6-РП5016 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-12 20:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 133.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 5016 с.2 - ПС 334 дельта | АВР успешно
8293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с2 яч4-РП5023 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-12 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 131.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5023 - ПС 334 ( выделена КЛ с землей " К " фаза | АВР успешно
8294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23137 А - ТП 29657 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 11:00 | [6 empty] | 129.4167 |  |  | Повреждена КЛ ТП23137А-ТП29657А | АВР, РЗА успешно
8295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.14-1 - РП 12207 с.2/яч.10 |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 06:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 06:27 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП 12207с.2-ТЭЦ21 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП20969 А-ТП15413 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 07:50 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч34-РП16071 гамма+ с3 |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 08:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 10:00 | [6 empty] | 49.9667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1Б яч6-РТП20170 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 08:58 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена ПКЛ 10 кВ РТП 20170 с.2 - ПС 690
8299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20084 2-ТП19331 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 13:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ РП 20084 с.2 - ТП 19331 Б
8300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с3 яч29-РП28121 С1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 13:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РП 28121 с.1 - ПС 682 | -
8301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 622 (1) - РТП 400 (2) |  | 6 (6.3) | 2024-10-13 14:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 09:45 | [6 empty] | 234.8 |  |  | В РП622с.1 от МТЗ отключился МВ направление РП400с.2, пробой изоляции.
8302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10059 1-ТП24861 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-13 23:00 | [6 empty] | 6.4167 |  |  | Выясняются | АВР успешно
8303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13198 Б - ТП 13731 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 11:00 | [6 empty] | 40.3833 |  |  | РТП19018с2 откл. МВ от МТЗ ТП13096Б-ТП18368Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13198Б-ТП13731Б | АВР успешно
8304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20951 А-ТП20306 1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 11:15 | [6 empty] | 110.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21375 Б-ТП21379 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 20:31 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 21375Б - ТП 21379Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16748 А - ТП 16940 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 15:55 | [6 empty] | 114.6167 |  |  | В РП16032с1 отключился МВ - ТП16748А причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18319 А - ТП 29624 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 03:30 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции.
8308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 50 с2А яч7-РТП17097 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 15:00 | [6 empty] | 34.75 |  |  | пробой изоляции
8309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18619 Б - ТП 23351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 04:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 04:37 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 18619 Б - ТП 23351 Б | мтз
8310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15476 Б - ТП 30208 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 04:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 04:38 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | РП 11057 с.2 работа МТЗ яч 11759 Б
8311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15122 с.1 - ПС Чертаново α ##КЛ 10 кВ РП 15122 с.1 - ПС Чертаново α ¦ ПС 370 с.4 яч.27 |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 04:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 04:38 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 15122 с1 - ПС 370 альфа | мтз
8312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18125 2-ТП17587 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-14 20:00 | [6 empty] | 10.6667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП18125С2-ТП17589Б (коронация КМ выделена осмотром) | -
8313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20080 с.2 - ТП 16310 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 10:00 | [6 empty] | 23.9833 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 20080 с.2 - ТП 16310 А | АВР работал успешно
8314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с8 яч60-РТП18080 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 10:48 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная ПКЛ 10 кВ РП 18080 с.1 - ПС 682 | МТЗ
8315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14028с.2-РП14174 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 14:00 | [6 empty] | 122.4833 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19770 А - вв 97200 (2) |  | 0.38 | 2024-10-14 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 11:00 | [6 empty] | 191.4167 |  |  | Повреждение КЛ. | ТП19770А перегорания одного предохранителя на КЛ вв.97200(1+2).
8317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27772 А-РТП26056 1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 16:50 | [6 empty] | 29.1667 |  |  | В РП 28121 с1(20рэр)-ТП 28505А (20рэр) Повреждена КЛ 26056 с1(25 рэр)-ТП 27772 А(25 рэр) | АВР успешно
8318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с1 яч6 - РП 11065 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 12:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 15:00 | [6 empty] | 98.95 |  |  | Повреждена КЛ ТЭЦ 25-РТП 11065 | АВР успешно
8319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14292 А - вв 70024 |  | 0.38 | 2024-10-14 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 14:00 | [6 empty] | 25.2167 |  |  | растяжка трех фаз
8320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21774 Б - вв 106811 |  | 0.38 | 2024-10-14 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-16 14:16 | [6 empty] | 49.1167 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 21774Б - вв 145144 | АВР успешно
8321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14649 Б - ТП 14681 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 15:00 | [6 empty] | 73.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
8322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч8-РП2222 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-14 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 10:00 | [6 empty] | 116.7167 |  |  | пробой изоляции кл 6 кВ РП 2222 - ТЭЦ 16 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11332 Б - ТП 11333 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 09:00 | [6 empty] | 233.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 11332 Б - ТП 11333 Б | мтз
8324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16655 Б - ТП 29243Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 13:15 | [6 empty] | 68.0833 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 16655Б - ТП 29243Б повреждена | АВР (КС) успешно
8325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13192 Б - ТП 13725 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 18:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 10:00 | [6 empty] | 63.6333 |  |  | РП10106с.2 отключился МВ ТП25721Б, повреждена ТП13192Б-ТП13725Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП6537 Б-ТП6571 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-14 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 16:30 | [6 empty] | 70.0667 |  |  | в АО РП 5115(20 рэр)-ТП 6429 Б(20 рэр)- Повреждена Кл 6537 Б-6571 Б (25 рэр) | АВР Успешно
8327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16194 с.2 - ТП 30649 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 10:00 | [6 empty] | 60.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП16194с2-ТП30649Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19446 Б - ТП 24097 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 10:00 | [6 empty] | 180.3833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП19441Б-ТП24097Б(ОЭК) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20375 Б - ТП 21796 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 10:00 | [6 empty] | 203.75 |  |  | повреждение КЛ
8330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12728 А - ТП 24144 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-16 16:42 | [6 empty] | 41.2 |  |  | Повреждена РКЛ ТП24144А-ТП12728А | АВР успешно
8331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124С1-ПС578 бетта |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 15:00 | [6 empty] | 134.25 |  |  | Повр. КЛ 10 кВ РП 15154 с.1-ПС 578
8332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19124С1-ПС578 бетта |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 15:00 | [6 empty] | 134.2333 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 19124 с.1-ПС 578 бета
8333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с2 яч19-РТП15125 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 02:00 | [6 empty] | 119.4667 |  |  | Повреждение КЛ
8334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15270 Б - ВВ 77491 |  | 0.38 | 2024-10-15 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 10:00 | [6 empty] | 48.0667 |  |  | Повреждение КЛ ТП15270Б-вв77491(2) | Отсутствует
8335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-15 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 15:30 | [6 empty] | 52.8833 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП 2512 с1 - ПС 46 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10779 Б - вв 64808 (1) |  | 0.38 | 2024-10-15 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 70.6667 |  |  | повреждена КЛ ТП10779Б - вв64808(2) | АВР успешно
8337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20656 А-ТП27862 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 11:41 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП20656А-ТП27862А | АВР успешно
8338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ6кВ РП8100 с.1 - ПС630 альфа с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-15 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 12:19 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ РТП8100с1 - ПС630а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 27039 с.1 - ТП 29667 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 10:30 | [6 empty] | 237.7667 |  |  | повреждение РКЛ 10кВ РП27039с.1-ТП29667Б. ПКЛ годен включен в работу. | АВР успешно
8340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28391 - ТП25349 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 13:00 | [6 empty] | 47.2 |  |  | Повреждение КЛ
8341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с2 яч10-РП4278 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-15 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 11:33 | [6 empty] | 92.5167 |  |  | Повреждение изоляции.
8342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 630 с2 яч11-РП2184 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-15 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 10:00 | [6 empty] | 208.85 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4221 1-ТП3605 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-15 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 14:15 | [6 empty] | 67.8667 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП 4221 с1 - ТП 3605 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14386 А - вв 80101 |  | 0.38 | 2024-10-15 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 10:00 | [6 empty] | 37.5 |  |  | устранение неполнофазного режима работы, пробой изоляции кл 0.4 кВ ТП 14386 А - вв.80101, кл 0.4 к,В ТП 14386 Б - вв. 80100, уст КВЭС 200 м, 70 мм2 от ТП 15907 Б на вв. 80101, аб-т с напряжением | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13133 Б-ТП13135 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 10:00 | [6 empty] | 84.15 |  |  | Повреждена КЛ ТП13133Б-ТП13135Б. | МТЗ
8346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с7 яч33-РТП17031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 04:42 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 17031 с1 - ПС 370 альфа | мтз
8347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | РП4300с.2-ПС46Б яч.45 |  | 6 (6.3) | 2024-10-16 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 07:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
8348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18128 1-ТП28795 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 48.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 18128 с.1 - ТП 28795 А ( коронация КМ ) в РП 18128
8349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6833 А - вв 27971 |  | 0.38 | 2024-10-16 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 10:00 | [6 empty] | 240.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ вв 27972 - вв 27973 ( ТП 6833 А ) (КЛ выделена осмотром ) | АВР успешно
8350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13916 А - РТП 26111 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 15:52 | [6 empty] | 77.8833 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч44-РП12140 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 16:00 | [6 empty] | 124.75 |  |  | Пробой изоляции кл. | АВР успешно
8352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2581 1-ТП2789 А |  | 6 (6.3) | 2024-10-16 11:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 11:16 | [6 empty] | 240 |  |  | 16.10.2024 06:27 (МСК). Аварийное откл по ТМ в РП 1829с.1 откл МВ напр ТП 2581+ТП2789А. В результате повреждения КЛ 6 кВ ТП 2581 с.1 - ТП 2789 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13083 А-ТП13148 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 46.0833 |  |  | КЛ 10 кВ ТП13083А-ТП13148А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11152 1-ТП13150 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 45.5667 |  |  | В РТП11152с. повреждена воронка ТП13150А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12204с2 яч.21-ТП19120 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 44.5667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ РТП 12204 сек2 - РП 19120 сек1(альфа) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 774 с1 яч15-РТП19185 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 10:00 | [6 empty] | 163.8833 |  |  | В РП 19185 С2 откл. МВ-ПС 774, повреждение КЛ МКС РП 19185 С2- ПС 774 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13124 Б - вв 51039 |  | 0.38 | 2024-10-16 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 15:00 | [6 empty] | 168.1667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22030 Б - ТП 28484 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 10:00 | [6 empty] | 66.9333 |  |  | причины выясняются
8359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14535 А-ТП12456 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 15:16 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП12456А-ТП14535А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18433 А - вв 27525 |  | 0.38 | 2024-10-16 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 10:00 | [6 empty] | 18.1833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ вв 27525 - вв 27524 ( ТП 18433 А ) установлена КВЭ от вв 27521 ( ТП 18433 А ) | АВР успешно
8361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15024С2 - РТП21121С1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 15:00 | [6 empty] | 71.05 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с3 яч21-РП5037 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-16 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 16:11 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5037 с.2 - ПС 180 | АВР успешно
8363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с3 яч21-РП5034 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-16 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-17 16:31 | [6 empty] | 24.3333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5037 с.2 - ПС 180 | АВР успешно
8364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 690 с2Г яч40-РП15106 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 16:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 16:31 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
8365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21095 с.2 - ТП 13602 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-16 17:25 | 2024-10-16 17:46 | 2024-10-19 16:00 | 48 | 7 |  | 1200 | 6 | 1.5 | 70.5833 | 0.35 | 16.8 | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП13603Б-ТП13604Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21095 с.1 - ТП 13602 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 16:00 | [6 empty] | 70.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП13601А-ТП13603А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч26- РП 2337 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-16 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 06:50 | [6 empty] | 37.25 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.3Б/яч.305 - РТП 17143 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 18:51 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП17143с.1-ПС305 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20055 1-ТП24057 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 19:00 | [6 empty] | 143.9167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ МКС 19 РЭР : РТП 20055сек1(ОЭК) - ТП 24057 А
8370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18528 А-ТП 26685А |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 15:00 | [6 empty] | 67.8333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
8371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 605 Б - вв 101534 |  | 0.38 | 2024-10-16 21:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 10:00 | [6 empty] | 36.95 |  |  | Повреждение КЛ
8372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2923 Б - вв 47547 |  | 0.38 | 2024-10-16 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 10:00 | [6 empty] | 83.7167 |  |  | Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП 2923 Б - вв 47547. Установлен КВЭ с вв 47548 на вв 47547.
8373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 17 с8 яч8-РП14093 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 10:00 | [6 empty] | 54.5 |  |  | На ПС 17 отключилась кл 14093альфа+бета Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19833 А-ТП19828 А, КЛ10кВ ТП19833 А-ТП19828 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 10:00 | [6 empty] | 222.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15188 с.2 - ПС Коровино 604 α |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 12:00 | [6 empty] | 127.5 |  |  | Повреждение изоляции
8376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15879 А-ТП19612 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 06:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 13:00 | [6 empty] | 30.6 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч53-РП19089 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 08:21 | [6 empty] | 240.0667 |  |  | В РП19089с.1 от МТЗ отключился МВ направление ТЭЦ8 альфа, пробой изоляции.
8378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14535 Б-ТП12456 Б, КЛ10кВ ТП14535 Б-ТП12456 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 10:08 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16028 2-ТП19855 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 10:00 | [6 empty] | 91.5667 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с2 яч32-РП12259 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 15:00 | [6 empty] | 21.8667 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ | ПС 370 работа МТЗ яч 12259 альфа + 20197 альфа
8381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21471 А-ТП20232 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 10:00 | [6 empty] | 208.2667 |  |  | Повреждение КЛ ТП20232А-ТП21471А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11096 2-ТП15303 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 23:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 23:17 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13122 А-ТП13171 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 15:00 | [6 empty] | 14.8167 |  |  | КЛ ТП13122А-ТП13171А работала в нормальном режиме , повреждена КМ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15010 2-ТП24951 Б, КЛ10кВ РТП15010 2-ТП24951 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 12:00 | [6 empty] | 107.2333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП 15010с2-ТП24951Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП652 1-ТП1966 1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-18 01:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 10:00 | [6 empty] | 80.5833 |  |  | пробой изоляции
8386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 814 с3 яч16-РТП17037 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 06:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 06:37 | [6 empty] | 240 |  |  | д\д ЦДП Шишков: На ПС 814 Лианозово отключилась ячейка 17037 альфа + бета. В результате повреждения ПКЛ РП 17037 сек.1 - ПС 814 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15948 Б - ТП 25220 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 09:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 09:34 | [6 empty] | 240 |  |  | в РТП 17168с.2 АО МВ ТП 26598Б
8388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18196 1-ТП22755 А (договор), КЛ10кВ РТП18196 1-ТП22755 А(договор) уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-20 10:00 | [6 empty] | 47.3667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 806 с4 яч60-РТП21017 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 13:53 | [6 empty] | 170.85 |  |  | ДД ЦДП Царев: на ПС806 АО ф.21017 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 27291 Б-ТП 31512 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 09:00 | [6 empty] | 117.6167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17011 с.2 - ПС 91 |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-18 21:00 | [6 empty] | 8.65 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС91-17011. | СМВ.
8392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15046 1-ТП17517 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 18:00 | [6 empty] | 101.4 |  |  | пробой изоляции
8393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13973 Б - вв 86519 (1) |  | 0.38 | 2024-10-18 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 18:39 | [6 empty] | 77.8 |  |  | Повреждение КЛ | Сгорели предохранители
8394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18740 А-ТП10449 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 10:00 | [6 empty] | 91.6833 |  |  | пробой изоляции
8395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15534 А-ТП18740 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 10:00 | [6 empty] | 91.6167 |  |  | пробой изоляции
8396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12257с1-ТП24351А |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 10:00 | [6 empty] | 115.15 |  |  | РП12257с.1 отключился МВ ТП24351А; из-за повреждения КЛ10кВ ТП12257с.1-ТП24351А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15006 с.1 - ТП 23712 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 10:00 | [6 empty] | 115.15 |  |  | Причина выясняется РП15006с.1 повреждение КЛ10кВ ТП23712А Схема сети – Нормальная | АВР успешно
8398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15144 1-ТП22539 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 17:00 | [6 empty] | 145.9167 |  |  | Повреждение КЛ 1 кВ РТП15144с1 - ТП22539Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с2 яч1-РП12202 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 11:10 | [6 empty] | 115.9333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с4 яч8-РТП12266 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 15:00 | [6 empty] | 95.75 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14215 Б - вв 73121 |  | 0.38 | 2024-10-18 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 15:46 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 14215 А - вв 73121 | АВР успешно
8402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14215 А - вв 68478 |  | 0.38 | 2024-10-18 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 15:55 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ 0,4 кВ (ТП14215Б)вв68478-вв64674 | АВР успешно
8403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11256 А - ТП 15204 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 22:00 | [6 empty] | 125.3167 |  |  | РТП19010с.1 откл направление 24824А. Повреждена КЛ ТП11256А-ТП15204А | МТЗ
8404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14866 Б-ТП17992 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 16:43 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17022 1-ТП18907 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 10:00 | [6 empty] | 16.8833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 839 β с.3/яч.302 - РП 12092 с.2/яч.20 |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 11:30 | [6 empty] | 185.4833 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12188 напр ПС839 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16891 Б - ТП 24332 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 15:00 | [6 empty] | 68.6167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
8408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 164 с.1 яч.49 - РТП 16193 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 10:00 | [6 empty] | 231.3167 |  |  | Пробой изоляции
8409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21699 А - ТП 21700 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 17:30 | [6 empty] | 117.9167 |  |  | Повреждение КЛ ТП 21699А - ТП 21700А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС859 с8 яч807-РП18070 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 22:19 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ
8411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 2-ТП21324 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 23:00 | [6 empty] | 72.6833 |  |  | Выясняются. | -
8412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4253Б - ТП4950Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-18 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 10:00 | [6 empty] | 155.1 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 4950Б - ТП 4253Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП 4942 Б-ТП4955 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-18 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 10:00 | [6 empty] | 155.0833 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП 4942Б - ТП 4955Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13026 А - ТП 13122 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-19 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-19 12:00 | [6 empty] | 11.7333 |  |  | Причина выясняется ТП13026А откл. ЛВН ТП13122А в ручную из-за коронации воронки Схема сети – Нормальная | АВР успешно
8415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч14А-РП14163 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-19 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 00:53 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ 10кВ РП14163с1 - ТЭЦ23 бета | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12944 Б - вв 52132 |  | 0.38 | 2024-10-19 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 09:26 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции.
8417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч11-РП12182 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-19 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 10:00 | [6 empty] | 71.1333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1251 А - РП 2861 С1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-19 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 15:00 | [6 empty] | 98.3167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
8419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10856 Б - вв 36450 |  | 0.38 | 2024-10-19 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 10:00 | [6 empty] | 66.1 |  |  | Замечания: Повреждение изоляции КЛ | ПП
8420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП10362 А-ТП12440 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-19 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 19:00 | [6 empty] | 170.5667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13083 А-ТП13148 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-19 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 13:00 | [6 empty] | 140.5167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | ОЭК откл в ручную
8422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с4 яч404-РП19105 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-19 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 15:00 | [6 empty] | 114.7 |  |  | пробой изоляции
8423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16047 с.1-ТП 24046 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 01:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16047с1 - ТП24046А
8424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20076 2-ТП27397 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 05:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 10:00 | [6 empty] | 196.8 |  |  | Повреждение КЛ РТП 20076с2 - ТП 27397Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 10:00 | [6 empty] | 124.1667 |  |  | пробой изоляции
8426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с.4 яч.403 - РТП 15170 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 15:00 | [6 empty] | 128.5 |  |  | пробой изоляции
8427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26197 с.1 - ПС Чертаново ##КЛ 10 кВ РТП 26197 с.1 - ПС Чертаново ¦ ПС 370 яч.3, КЛ 10кВ Яч 3 РТП26197 С1-ПС370 уч |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 07:25 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
8428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с9 яч32-РП20048 гамма+ с1, ПС 370 с9 яч32-РП20048 гамма+ с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 10:00 | [6 empty] | 194.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | -
8429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ТЭЦ-27 с2 яч5-РП18015 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 07:00 | [6 empty] | 22.55 |  |  | Повреждение кабельной линии
8430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18537 Б - ТП 20416 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 10:09 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
8431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 15:00 | [6 empty] | 76.85 |  |  | пробой изоляции
8432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1739 А - ТП 2863 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-20 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 10:00 | [6 empty] | 166.6 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ ТП 1739 А - ТП 2863 Б | АВР успешно
8433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч14-РТП16064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 12:00 | [6 empty] | 47.5 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС394 МВ откл. при ОЗЗ КЛ РТП16064с.1+РТП17019.
8434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.1/яч.4 - РТП 18155 с.2 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 10:30 | [6 empty] | 68.25 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП18155с.2-ТЭЦ21альфа | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч46-РП15061 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 10:00 | [6 empty] | 67.5 |  |  | повр. РП 15061 -ТЭЦ 21 бета
8436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1А яч2-РП12078 с5 |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 16:30 | [6 empty] | 49.5833 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 12078 с5 - ТЭЦ 21. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1701 А-ТП541 А |  | 6 (6.3) | 2024-10-20 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 10:00 | [6 empty] | 135.7833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП1701А-ТП541А | ОЗЗ
8438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17108 2-ТП19264 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 20:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 14:00 | [6 empty] | 233.9 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП29274 А-РП21039 1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 10:00 | [6 empty] | 83.6667 |  |  | Выясняются | АВР
8440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-20 22:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 16:30 | [6 empty] | 41.6167 |  |  | аварийное откл. ПС 46 сБ яч4-РП2512 альфа с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 378 с5 яч502-РТП14142 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-21 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 03:30 | [6 empty] | 240 |  |  | поврежден
8442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6417 Б - вв 56412 |  | 0.38 | 2024-10-21 08:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-21 20:00 | [6 empty] | 11.1 |  |  | повреждение КЛ 6417Б-вв.56412-64984 | ПК
8443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РТП 27118 РУ 10кВ С1 яч 8 ПС417 а |  | 10 (10.5) | 2024-10-21 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 09:19 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с1 яч16-РП11030 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-21 09:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 10:00 | [6 empty] | 144.5167 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18474 А - вв 95705 |  | 0.38 | 2024-10-21 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 16:55 | [6 empty] | 79.4 |  |  | повреждение КЛ 18474А-вв95705к.2 | ПК
8446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15437 Б-РП11086 1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-21 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 00:05 | [6 empty] | 36.95 |  |  | В РП 11086 С1 откл. МВ- ТП 15437 Б выделен повреждённый МВ в ТП 16392 А - ТП 27904 А+14434 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22309 Б-ТП20914 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-21 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 12:20 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП16026с.2 от МТЗ откключился МВ направление ТП22309Б, КЛ ТП22309Б-ТП20914Б повреждена.
8448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | ПС | ПС 110 кВ Москворецкая № 825 | МВ 4 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-10-21 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-21 12:28 | 2024-10-21 12:50 | 2024-10-31 12:28 | 40 | 6 |  | 1600 | 6 | 1.8 | 240 | 0.3667 | 14.668 | Устанавливается | МТЗ
8449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч38-РП16085 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-21 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 10:00 | [6 empty] | 117.5333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП16085с1-ПС825а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с4 яч28-РП14137 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-21 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 12:28 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14137с1-ПС825а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10632 А - вв 42230 |  | 0.38 | 2024-10-21 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 13:55 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
8452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ТЭЦ-26 с2 яч28-РТП19064 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-21 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 10:00 | [6 empty] | 139.3833 |  |  | выясняются
8453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19064 1-ТП22276 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-21 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 14:37 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ 10 кВ ТП 21320 А - ТП 21321 А повреждение. | -
8454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10764 А - вв 24025 |  | 0.38 | 2024-10-21 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 10:00 | [6 empty] | 162.2167 |  |  | пробой изоляции.
8455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17017 с.2 - РТП14186 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-21 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 19:17 | [6 empty] | 51.2667 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 17017 с2 - РП 14186 2
8456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6119 с.1 - ТП 6377 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-21 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 10:00 | [6 empty] | 40.3 |  |  | повреждение КЛ
8457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12837 А - вв 58890 |  | 0.38 | 2024-10-21 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 10:00 | [6 empty] | 112.0833 |  |  | В ТП 12837 А обнаружено ранее поврежденная КЛ 0,4 кВ на вв. 58890(2) и в ТП 12837 А сгоревший ПП ф "К" КЛ 0,4 кВ на вв. 58890(1) по ф "К" приходит обратное напряжение 220 В по вв. 58890(1). В связи с неполнофазным режимом. Абонент теплокамера (МОЭК) по адресу ул. Яблочкова д.33, с.1 запитана по КВЭ 0,4 кВ от вв. 58491 по адресу ул. Яблочкова д.35 (по сети ТП 12354 А).
8458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12933 А-ТП28405 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 00:03 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 12933 А - ТП 28405 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6355 - ТП 6114 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-22 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 16:00 | [6 empty] | 109.1833 |  |  | Повреждение кабельной линии
8460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17013 с.2 - ТП 19562 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 06:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 15:01 | [6 empty] | 32.6667 |  |  | Повреждена РКЛ 10кВ РТП 17013 с2 - ТП 19562 Б | АВР Успешно
8461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6838 А - вв 74838 |  | 0.38 | 2024-10-22 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 15:00 | [6 empty] | 29.1333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП6838А-вв 74838 выделена осмотром | -
8462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16999 Б - ТП 18775 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 15:00 | [6 empty] | 196.15 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 18775Б-ТП16999Б. | АВР успешно.
8463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25664 Б-ТП21624 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 15:00 | [6 empty] | 194.6667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21518 Б-РТП15034 2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-22 21:00 | [6 empty] | 8.4667 |  |  | повреждение РКЛ РТП 15034с2-ТП21518Б выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
8465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27242 Б-ТП23188 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 13:30 | [6 empty] | 239.5 |  |  | Повреждение изоляции
8466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 605 А - вв 101534 |  | 0.38 | 2024-10-22 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-23 10:00 | [6 empty] | 19.8667 |  |  | повреждение КЛ
8467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14556 А - ТП 29952 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 15:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Отключения МВ в РТП14150с1 - ТП14556А Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сТр.А яч11-РТП4718 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-22 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 18:00 | [6 empty] | 71.25 |  |  | Повреждение ПКЛ РП4718с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ТП 21810 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 10:00 | [6 empty] | 183.15 |  |  | Причина выясняется Повреждение КЛ 10кВ РТП19142с.1-ТП21810А | АВР успешно
8470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 27155 с.2 - ПС Зюзино ##КЛ 10 кВ РП 27155 с.2 - ПС Зюзино ¦ ПС 50 |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 23:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 12:00 | [6 empty] | 60.7167 |  |  | пробой изоляции
8471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18474 А - вв 95705 |  | 0.38 | 2024-10-23 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 15:00 | [6 empty] | 53.7 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 18474 Б - вв 95705 ( к 1 ). ( КЛ выделена осмотром ) | АВР успешно
8472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19107 с2- ТП 28381Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 15:24 | [6 empty] | 52 |  |  | Повреждена Кл РП 19107 с2-ТП 28381 Б | Успешно
8473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10002 сек.1-ТП15504 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 08:00 | [6 empty] | 139.4 |  |  | Повреждён КЛ РП 10002 с.1 - ТП 15504 А | АВР успешно
8474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12354 А - ТП 29934 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 15:00 | [6 empty] | 50.2167 |  |  | ДД ЦДП Цареву: в РП15120с1 отключение МВ напр. ТП18559А, ОЗЗ пропало, сеть автоматизирована Повреждена РКЛ 10 кВ ТП29934А-ТП12354А
8475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2849 А - вв 72809 |  | 0.38 | 2024-10-23 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 17:00 | [6 empty] | 147.4 |  |  | повреждение КЛ
8476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14711 А - вв 91366 (1) |  | 0.38 | 2024-10-23 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 11:02 | [6 empty] | 237 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
8477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1В яч43-РП11111 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 15:00 | [6 empty] | 71.2667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15260 А - вв 77481 |  | 0.38 | 2024-10-23 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 10:00 | [6 empty] | 89.7333 |  |  | Причина выясняется КЛ ТП15260А-вв77481 растяжка трех фаз Схема сети – Ремонтная | ДЗ 1 ступень
8479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11121 Б - вв 38419 |  | 0.38 | 2024-10-23 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 15:00 | [6 empty] | 190.6167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14262 Б - вв 65089 |  | 0.38 | 2024-10-23 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 15:00 | [6 empty] | 238.6 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14711 А - вв 91366 (3) |  | 0.38 | 2024-10-23 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 10:59 | [6 empty] | 234 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
8482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч16-РП17052 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 17:00 | [6 empty] | 47 |  |  | Григорьев ДЭМ на ПС 46 АО КЛ РП 17052 бета+РП 17144 и КЛ РП 17052 альфа+РП 17053 альфа земля пропала, схему разобрали, замечаний нет. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч4-РП17053 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 13:00 | [6 empty] | 235 |  |  | Григорьев ДЭМ на ПС 46 АО КЛ РП 17052 бета+РП 17144 и КЛ РП 17052 альфа+РП 17053 альфа земля пропала, схему разобрали, замечаний нет. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч4-РП17052 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 13:00 | [6 empty] | 235 |  |  | ригорьев ДЭМ на ПС 46 АО КЛ РП 17052 бета+РП 17144 и КЛ РП 17052 альфа+РП 17053 альфа земля пропала, схему разобрали, замечаний нет. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5015 2-ТП6810 1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-23 18:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 18:31 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5015 с.2 - ТП 6810
8486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18472 А - ТП 18478 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 18:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 16:00 | [6 empty] | 117.3 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП18472А-ТП18478А и КЛ 10 кВ ТП18477А-ТП18476А | -
8487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16175 1-ТП20587 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 16:00 | [6 empty] | 117.2667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20587А-РТП16170С2 | -
8488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ РТП20008 с.2-ТП28622Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 18:00 | [6 empty] | 191.1333 |  |  | повреждена
8489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28052с.1 - ПС Бескудниково α##КЛ 10 кВ РТП 28052 с.1 - ПС Бескудниково α ¦ ПС 505 с.6 яч.612 |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 10:00 | [6 empty] | 110.5167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РП 28052 с.1 - ПС 505 Альфа
8490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с5 яч140-РП15087 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-23 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 15:18 | [6 empty] | 91.1667 |  |  | Повреждение изоляции
8491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26138 2-ТП25007 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 00:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 13:44 | [6 empty] | 157.45 |  |  | Повреждение КЛ РП26138с2-ТП25007Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с5 яч45-РТП18095 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 00:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 10:00 | [6 empty] | 81.45 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 18095 с.2 - ПС 682
8493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП21136 2-ТП26718 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 10:00 | [6 empty] | 33.3167 |  |  | Выделена повреждённая КЛ 10кВ РТП 21136сек2(СЗ ОЭК) - ТП 26718Б
8494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП313 А-ТП2864 А |  | 6 (6.3) | 2024-10-24 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 01:16 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
8495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11999 А - ТП 12879 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 15:22 | [6 empty] | 158.0333 |  |  | повреждение РКЛ ТП11999А-ТП12879А выведен в ремонт ждя устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
8496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20703 А-ТП20655 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 04:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 16:00 | [6 empty] | 35.9667 |  |  | выделена поврежденная КЛ ТП 20703А - 20655Б, КЛ отключена с двух сторон, установлены плакаты по ТБ.
8497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11631 Б-ТП26716 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 04:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 13:40 | [6 empty] | 33.35 |  |  | Пробой изоляции КЛ
8498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16890 Б - вв 91987-1 |  | 0.38 | 2024-10-24 04:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 04:20 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
8499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11441 Б - ТП 20867 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 18:12 | [6 empty] | 60.3667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15087 2-ТП17712 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 07:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 15:10 | [6 empty] | 32.0667 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12257с2-ТП24351Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 21:00 | [6 empty] | 11.2167 |  |  | КЛ РП122257с.2-ТП24351Б работала в нормальном режиме , пробой изоляции
8502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1-ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 10:00 | [6 empty] | 119.5833 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП28043с1-ПС690
8503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10064 2-ТП10625 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 11:40 | [6 empty] | 169.0833 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 10064 с.2 - ТП 10625 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ ПС 690 "Маяковская" яч.28-РП 28125 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 10:00 | [6 empty] | 119.3833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП28125с1-ПС690бета
8505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.1/яч.7 - РП 12106 с.2/яч.8 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 10:00 | [6 empty] | 47.2 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП12106с2-ПС46. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП 20721 | кабельная перемычка | 10 (10.5) | 2024-10-24 11:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-24 18:00 | [6 empty] | 6.6833 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ на ТР-Б
8507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17598 Б-РП16041 2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 15:00 | [6 empty] | 27.6667 |  |  | повреждение изоляции РКЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13920 Б - ТП 30363 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 16:16 | [6 empty] | 100.15 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23134 А-ТП22860 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 12:16 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП22860А-ТП23134А
8510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15119 1-ТП10926 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 13:12 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП15119с1-ТП10926Б | -
8511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с2 яч21-РП15152 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 14:00 | [6 empty] | 192.1333 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 15152 с.2-ПС 796
8512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10124 с1 - РП 15054 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 16:08 | [6 empty] | 121.0333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП10124с1-РП15054с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26881 А (ОЭК)-ТП11921 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 15:38 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП11921А-ТП26881А
8514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24422 Б - вв 102513 |  | 0.38 | 2024-10-24 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-25 10:00 | [6 empty] | 18.35 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП24422Б-вв102513
8515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 5304 А - РП 5324 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-24 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 13:00 | [6 empty] | 68.7167 |  |  | РКЛ 6 кВ ТП 5304А - РП 5324с.1 повреждена
8516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21017 с.1 - ПС Свиблово ##КЛ 10 кВ РТП 21017 с.1 - ПС Свиблово ¦ ПС 790 с.3 яч.43 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 16:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 16:40 | [6 empty] | 240 |  |  | аварийное откл. ПС 790 с3 яч43-РТП21019 альфа с1+ РП 21017с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч22-РП11181 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 17:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 15:00 | [6 empty] | 213.9 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с5 яч17- РП 10051 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 16:40 | [6 empty] | 119.1 |  |  | пробой изоляции
8519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16139 1-ТП22462 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 10:00 | [6 empty] | 88.3667 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
8520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19927 А-ТП12317 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 18:25 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12317А - ТП19927А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 774 с1 яч15-РТП19185 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 19:00 | [6 empty] | 167.7667 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 19185 с2-ПС774
8522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 305 Δ с.1/яч.27 - РТП 5400 с.1/яч.1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-24 20:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 11:00 | [6 empty] | 110.65 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП 5400с.1 напр. ПС305 дельта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16138с.2- РТП19114с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 22:21 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ РТП16138с2-РТП19114с2
8524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16755 А-ТП22762 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 23:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 23:58 | [6 empty] | 240 |  |  | в РП17047с1 АО от МТЗ напр. ТП22349А Повреждена РКЛ 10 кВ ТП22762А-ТП16755А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с2 яч209-РП12286 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-25 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 12:00 | [6 empty] | 107.8333 |  |  | пробой изоляции | АВР
8526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч10-РП11174 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-25 00:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-04 00:34 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 11174 с.2 - ПС 378
8527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | ПС 212 с5 яч3-РТП18062 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-25 05:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 10:00 | [6 empty] | 196.95 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС212 - 18062α.
8528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3680 А - вв 105160 (1) |  | 0.38 | 2024-10-25 08:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 15:22 | [6 empty] | 78.4667 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 3680 А в направлении ввода 105160 к1
8529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20840 Б - вв 103648 (1) |  | 0.38 | 2024-10-25 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 10:00 | [6 empty] | 192.45 |  |  | Повреждена кл 0,4 кВ ТП 20840 Б в направлении ввода 103648 к2
8530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30416 Б - ТП 13124 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-25 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 15:00 | [6 empty] | 149.1 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
8531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13822 Б - вв 65660 |  | 0.38 | 2024-10-25 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 13:41 | [6 empty] | 73.6833 |  |  | повреждена кл 0,4 кВ Тп 13822 Б в направлении ввода
8532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19724 Б - вв 101572 |  | 0.38 | 2024-10-25 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-26 12:51 | [6 empty] | 24.0167 |  |  | Повреждение изоляции
8533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19724 А - вв 101572 |  | 0.38 | 2024-10-25 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 13:00 | [6 empty] | 167.45 |  |  | Повреждение изоляции
8534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3476 Б - вв 78749 |  | 0.38 | 2024-10-25 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 17:00 | [6 empty] | 170.1667 |  |  | Повреждение двух КЛ-0,4кВ "ТП 3476 Б - вв.78749 (1)" и "ТП 3476 Б - вв.78749 (2)". | МТЗ
8535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12109 с.1 - ТП 30297 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-25 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-25 15:25 | 2024-10-25 15:50 | 2024-10-29 16:30 | 26 | 5 |  | 900 | 2 | 0.8 | 97.0833 | 0.4167 | 10.8342 | Нет условий для работы АВР, АО Вводных МВ по 1 и 2 секции. В РП 12109 АО от МТЗ КЛ 10 кВ ПС Новобратцево №305 – РП 12109 А+Б, РП 12109 В+Г и ПС Левобережная №839 – РП 12109 | Отказавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч9-РП15176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-25 20:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-04 20:49 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП15176с1-ПС682альфа
8537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12115 с.1 - ТП 13586 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-25 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-27 | [6 empty] | 26.4667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с4 яч1А-РП18166 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-25 23:14 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-11-04 23:14 | [6 empty] | 240 |  |  | Отключили вручную с "землёй". Повреждение ПКЛ
8539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 187 С.2 - ТП 3195 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-26 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 02:04 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
8540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с.4 яч.9 - РТП 12201 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 07:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 07:28 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
8541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10106 2-ТП16350 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 07:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 12:00 | [6 empty] | 100.3833 |  |  | В РП10106с.2 откл. МВ ТП16350Б из-за повреждения КЛ10кВ РП10106с.2-ТП16350Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26169-ПС180 |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-04 10:00 | [6 empty] | 215.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП26169С2-ПС180 | -
8543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 бета -РТП16125 С 2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 10:00 | [6 empty] | 143.1167 |  |  | Дефекты: в РП16125с.2 АО МВ ПС-795 бета АВР успешен повреждена КЛ 10 кВ РТП16125с.2-ПС-795 бета
8544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14089 2-ТП20528 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 10:00 | [6 empty] | 143.1167 |  |  | Дефекты: в РП 14089 с.2 АО МВ ТП 20528 Б повреждена КЛ 10 кВ РП14089с.2-ТП20528Б
8545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11344 Б - ТП 11345 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 16:20 | [6 empty] | 53.1333 |  |  | Причины выясняются | АВР
8546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12295 1-ТП15879 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 11:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 11:17 | [6 empty] | 240 |  |  | РП12295с.1 отключился МВ ТП15879А из-за повреждения КЛ10кВ РП12295с.1-ТП15879А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21565 А - ТП 21566 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 15:00 | [6 empty] | 75.6667 |  |  | певреждение КЛ
8548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13018 А - вв 52912 |  | 0.38 | 2024-10-26 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 10:00 | [6 empty] | 94.6167 |  |  | Причина выясняется ТП13018А повреждение КЛ 0,4кВ вв.52912 Схема сети – Нормальная | отсутствует
8549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП1965А-ТП 1309А (договор) |  | 6 (6.3) | 2024-10-26 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 12:37 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждена КЛ ТП 1309А-ТП 1865А | МТЗ
8550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14029 с.2 - РТП 20162 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 15:00 | [6 empty] | 72.6333 |  |  | Устранение ОЗЗ
8551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 350 Б - ТП 957 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-26 21:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 16:00 | [6 empty] | 162.65 |  |  | пробой изоляции ТП350Б- ТП957Б | АВР успешно
8552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4650 Б - РТП 5301 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-27 03:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 10:00 | [6 empty] | 54.2833 |  |  | повреждена РКЛ 6кВ РП 5301 с2 в направлении ТП 4650 Б | АВР успешно
8553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с2 яч17-РП338 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-27 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 10:00 | [6 empty] | 54.05 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ПС 12- РП 338 Бета Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северный, Туман | АВР (АВРТ) АВР успешно
8554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-6кВ РП 338 (2) - РП 2535 (2) |  | 6 (6.3) | 2024-10-27 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 03:57 | [6 empty] | 240 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ РП 338с.2-РП 2535с.2 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северный, Туман | АВР (АВРТ) АВР успешно
8555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4870 А - ТП 4871 А |  | 6 (6.3) | 2024-10-27 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 10:00 | [6 empty] | 54 |  |  | Повреждение РКЛ 6 кВ ТП 4870 А - ТП 4871 А | АВР успешно
8556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч37-РТП18151 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 09:49 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12294 с.1 - ТП 15202 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 10:00 | [6 empty] | 119.7333 |  |  | в РП12294с.1 откл. МВ ТП15202А , КЛ РП12294с.1 -ТП15202А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20827 А - ТП 20848 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 12:55 | [6 empty] | 74.6167 |  |  | причина отключения уточняется
8559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20120 1-ТП24504 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 10:00 | [6 empty] | 69.2167 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч49-РТП12047 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 12:47 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с5 яч510 - РП 10100 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 10:00 | [6 empty] | 69.1167 |  |  | Выясняются | АВР успешно
8562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с6 яч36-РП14039 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 15:00 | [6 empty] | 121.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с8 яч57 - РТП 28074 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 16:00 | [6 empty] | 50.0667 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 28074 с2-ПС 370 альфа. | АВР
8564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10411 Б - вв 20642 (2) |  | 0.38 | 2024-10-27 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 16:25 | [6 empty] | 50.4 |  |  | Выясняются | АВР
8565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14177 1-ТП21462 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 15:50 | [6 empty] | 241.25 |  |  | Выясняются.
8566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч11-РП18125 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 14:38 | [6 empty] | 56.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 18125 с.1 - ПС 334 бетта | АВР успешно
8567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6417 А - вв 58240 |  | 0.38 | 2024-10-28 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 16:20 | [6 empty] | 55.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 6417 А - вв 58240 | АВР успешно
8568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 26176(с.1) - РТП 20087(с.1) |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 11:08 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
8569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23724 А - ТП 23728 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 15:00 | [6 empty] | 51.05 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 23724А- ТП 23728А. | АВР успешно.
8570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ КТПн 90 - ТП 695 А |  | 6 (6.3) | 2024-10-28 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 12:00 | [6 empty] | 72 |  |  | выделена поврежденная КЛ КТПн 90 - ТП 695А, отключена с двух сторон, вывешены плакаты по ТБ.
8571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10462с.1-ПС Электрозаводскаяβ##КЛ 10 кВ РП 10462 с.1 - ПС Электрозаводская β ¦ ПС 80 с.4 яч.27 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 15:17 | [6 empty] | 75.1 |  |  | причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4942 Б - ТП 4955 Б |  | 6 (6.3) | 2024-10-28 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 15:30 | [6 empty] | 51.15 |  |  | Замечания: от МТЗ откл. ВВ-ТП 4942 Б
8573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17596 Б - ТП 25280 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 15:00 | [6 empty] | 50.6167 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15042 1-ТП16831 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 14:00 | [6 empty] | 0.65 |  |  | КЛ РТП15042с.1-ТП16831А работала в нормальном режиме , пробой изоляции
8575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13022 А-ТП13075 1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 15:00 | [6 empty] | 25.5833 |  |  | КЛ ТП13022А-ТП13075 работала в нормальном режиме , пробой изоляции
8576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785с3 яч24-РТП15128 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 13:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
8577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3004 Б - вв 102515 |  | 0.38 | 2024-10-28 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 14:01 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
8578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14750 А-ТП14753 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 14:00 | [6 empty] | 191.4 |  |  | Пробой изоляции КЛ
8579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч31-РП15006 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 13:00 | [6 empty] | 46.2667 |  |  | ПКЛ РП15006с.1-ПС692 альфа работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с2 яч12-РП18064 с1, ПС 417 с2 яч12-РП18064 с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 15:45 | [6 empty] | 239.8667 |  |  | Дефекты: в РП 18064 с.1 АО МВ ПС-417 АВР успешен повреждена КЛ 10 кВ РП 18064 с.2 - ПС-417
8581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС397 с4 яч408-РТП26062 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 15:00 | [6 empty] | 68.45 |  |  | выясняется.
8582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч8-РТП20076 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 15:00 | [6 empty] | 90.9333 |  |  | выясняется
8583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с8 яч53-РТП18186 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 15:00 | [6 empty] | 66.0667 |  |  | пробой изоляции
8584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч52-РП12005 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-04 15:00 | [6 empty] | 160.95 |  |  | пробой изоляции
8585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч21-РТП17077 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 08:00 | [6 empty] | 225.3833 |  |  | Повреждение изоляции
8586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с2 яч12-РТП16924 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 00:07 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с7 яч35-РТП18186 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 15:00 | [6 empty] | 61.8 |  |  | Коронация концевой воронки в ячейке на ПЦ
8588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ГЭС-1 с1А яч5-РП5438 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-29 02:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 02:08 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 5438 С1 - ГЭС 1
8589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12552 А - вв 41543 |  | 0.38 | 2024-10-29 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 12:05 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ-0,4кВ
8590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | ТП | ТП 12569 | АПвВнг(В) - LS (МОЭСК); ТП 12569 Луч Б ЗШ-Б | 10 (10.5) | 2024-10-29 12:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-29 20:00 | [6 empty] | 7.85 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
8591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с4 яч404-РП19105 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 15:00 | [6 empty] | 74.8 |  |  | пробой изоляции
8592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11374 А - ТП 11603 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 16:34 | [6 empty] | 28.35 |  |  | Выясняются | АВР
8593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 4811 Б - РТП 5305 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-29 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 12:00 | [6 empty] | 23.6667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
8594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП21136 2-ТП26718 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 15:45 | [6 empty] | 50.9167 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП 21136с2 - ТП 26718 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18053 1-ТП15431 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 16:00 | [6 empty] | 215.65 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15188 с.2 - ПС Коровино 604 α |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 15:00 | [6 empty] | 93.5833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 15188 с.2 - ПС Коровино 604 альфа
8597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20184 2-ТП10468 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 11:00 | [6 empty] | 41.3167 |  |  | пробой изоляции кл РП 20184 с.2 - ТП 10468 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24426 Б-ТП20946 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 17:52 | [6 empty] | 24 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10880 Б - ТП 11353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 15:00 | [6 empty] | 187.8333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 10880Б-11353Б. | АВР успешно.
8600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с6 яч28 - РП 12133 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 14:27 | [6 empty] | 91.1667 |  |  | Выясняется Повреждена ПКЛ 13133 с1-ПС 346 Альфа | АВР успешно
8601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с3 яч313-РП10195 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 15:00 | [6 empty] | 235.35 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
8602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 Б - ТП 21228 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 14:20 | [6 empty] | 64.5 |  |  | ОЗЗ КЛ 10 кВ ТП21227Б-ТП21228Б
8603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч21-РП10193 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 15:00 | [6 empty] | 232.45 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
8604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч7-РТП18185 с2, ТЭЦ-20 с1 яч7-РТП18185 с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 11:50 | [6 empty] | 229.0333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13132 Б-ТП22394 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 23:04 | [6 empty] | 240 |  |  | Дефекты: в РП 12282 с.1 АО МВ ТП 14436 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 13132 Б - ТП 22394 Б
8606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22394 Б-ТП13133 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 14:25 | [6 empty] | 39.35 |  |  | в РП 12282 с.1 АО МВ ТП 14436 Б повреждена КЛ 10 кВ ТП 13133 Б - ТП 22394 Б
8607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 1-ТП18675 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 00:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 15:00 | [6 empty] | 254.7667 |  |  | повреждение кл
8608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с4 яч50-РП12090 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 03:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 20:50 | [6 empty] | 89.5833 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
8609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 372 с4 яч56-РТП17012 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 03:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 20:50 | [6 empty] | 89.5167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
8610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18118 1-ТП26844 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 05:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 23:30 | [6 empty] | 41.5333 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 180 с3 яч20- РТП 14074 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 06:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 06:46 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ ПС 180-ПКЛ 14074 | АВР успешно
8612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 2-ТП18675 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 07:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 16:00 | [6 empty] | 32.3167 |  |  | повреждение кл
8613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27189с1-ПС661 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 10:50 | [6 empty] | 146.2667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП27189с1 - ПС661альфа
8614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ6кВ ТП4942А - РТП 5407 С2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-30 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 15:30 | [6 empty] | 52.8333 |  |  | Повреждение КЛ ТП 4967А - ТП 6293А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с.4 яч.9 - РТП 12201 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 12:35 | [6 empty] | 73.7333 |  |  | Повреждение кл | успешно.
8616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28126(с.2)-ПС 713 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-30 23:30 | [6 empty] | 12.3333 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 28126(с.2)-ПС 713
8617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14023 1-ТП14285 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 11:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 15:10 | [6 empty] | 76 |  |  | пробой изоляции ТП11602А- ТП 22364А | АВР успшно
8618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2214 Б - вв 40803 (1) |  | 0.38 | 2024-10-30 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 10:10 | [6 empty] | 46.7333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 11:47 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно
8620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12552 Б-ТП15390 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 15:00 | [6 empty] | 26.8 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП12552 Б-ТП15390 Б
8621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч107-РП2199 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-10-30 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 12:53 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 6 кВ РП 2199 с2 - ПС 112 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25188 А - ТП 26895 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 18:22 | [6 empty] | 28.1667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | РТП15155с.2-ТП23894Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 14:30 | [6 empty] | 143.8667 |  |  | Повреждена КЛ ТП 23894Б - ТП 19569Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | РП | РТП 14110 | РТП14110 Т-2 | 10 (10.5) | 2024-10-30 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 16:00 | [6 empty] | 24.9833 |  |  | Замечания: В РТП 14110с.2 отключен МВ Т-2 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19420 А - вв 98074 (1) |  | 0.38 | 2024-10-30 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 15:55 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
8626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22863 А - вв 56344 1 |  | 0.38 | 2024-10-30 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 16:12 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
8627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12013С.2 - РТП 21121 С.1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 16:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 15:00 | [6 empty] | 142.7167 |  |  | Пробой изоляции.
8628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14022 1-ТП18322 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 15:00 | [6 empty] | 166.4167 |  |  | Пробой изоляции.
8629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17864 Б-ТП15809 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 15:01 | [6 empty] | 237.7833 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24901 А-РТП12033 1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-04 16:00 | [6 empty] | 117.45 |  |  | пробой изоляции
8631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч12-РП29038 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-04 16:00 | [6 empty] | 115.7333 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с2 яч12-РП29038 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с9 яч97 - РП28104 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 20:00 | [6 empty] | 70.4333 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с9 яч97 - РП28104 с1 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с9 яч97 - РП28104 с1 бета |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 20:00 | [6 empty] | 70.4333 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с9 яч97 - РП28104 с1 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с10 яч107 - РП28105 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 20:00 | [6 empty] | 70.4333 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с10 яч107 - РП28105 с1 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с10 яч107 - РП28105 с1 бета |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 20:00 | [6 empty] | 70.4333 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с10 яч107 - РП28105 с1 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с10 яч108 - РП28105 с2 дельта |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 20:00 | [6 empty] | 70.4333 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с10 яч108 - РП28105 с2 дельта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с10 яч108 - РП28105 с2 гамма |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 20:00 | [6 empty] | 70.4333 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с10 яч108 - РП28105 с2 гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17050 1-ТП18707 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 23:35 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12624 А-ТП10927 А, КЛ10кВ ТП12624 А-ТП10927 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 00:20 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП10927А-ТП12624А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11146 2-ТП12624 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 00:20 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП11146с2-ТП12624А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13269 А-ТП14770 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 00:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 11:12 | [6 empty] | 178.5667 |  |  | аварийное откл. в РП 12043с.2 откл КЛ 10 кВ напр ТП 13269А повреждена КЛ 10 кВ ТП13269 А-ТП14770 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19106 1-ТП24632 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 03:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 15:00 | [6 empty] | 59.4833 |  |  | пробой изоляции
8643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17110 1-ТП20592 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 05:00 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16163 1-ТП17531 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 05:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 16:33 | [6 empty] | 179.3 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП 16163 с1- ТП 17531 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 665 с1 яч37-РТП17018 альфа C2, ПС 665 с1 яч37-РТП17018 альфа+ с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 05:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 05:57 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП17018с2 - ПС665а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с2 яч20-РТП20117 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 06:49 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч20-РП11059 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 00:55 | [6 empty] | 114.1 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 11059 с1 - ПС 46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15099 с.2 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 06:55 | [6 empty] | 240 |  |  | В РТП 15099с.2 по ТМ откл МВ - ПС 665 альфа+бета, АВР успешно.
8649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14851 Б - ТП 14853 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 09:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 09:39 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | РП 12285 сек.2 работа МТЗ яч 14851 Б
8650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с5 яч36-РТП14149 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 12:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС370 откл. КЛ РТП14149с.1+РТП17035 при ОЗЗ.
8651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-8 с.3 яч.58 А - РП 20115 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 13:44 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ТЭЦ 8 - РП 20115 (2),от МТЗ | АВР успешно
8652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25088 А - вв 101164 |  | 0.38 | 2024-10-31 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 13:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
8653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 841 с4 яч403-РТП10194 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 15:00 | [6 empty] | 70.6 |  |  | пробой изоляции
8654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч28-РП15143 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 17:31 | [6 empty] | 240 |  |  | ВЫЯСНЯЕТСЯ
8655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП1000 2-ТП2119 А |  | 6 (6.3) | 2024-10-31 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 18:02 | [6 empty] | 48.4667 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита,Автоматический ввод резерва.
8656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 841 с3 яч306-РП12126 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 15:00 | [6 empty] | 44.1167 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20647 Б-ТП22706 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 18:55 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15121 с.1 - ТП 14965 А |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 16:00 | [6 empty] | 163.4833 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12036 1-ТП12355 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 22:07 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12036с1 - ТП12355Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 2-ТП20458 Б |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 23:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 13:00 | [6 empty] | 109.65 |  |  | Причина выясняется
8661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10636 Б - ТП 17708 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 15:10 | [6 empty] | 158.8333 |  |  | Повреждение кл 10 кВ ТП 10636 Б – ТП 17708 Б | МТЗ, АВР успешно.
8662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2Г яч14-РТП15010 альфа с1, ПС 56 с2Г яч14-РТП15010 альфа с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 16:00 | [6 empty] | 61.4667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.1 яч.102 - РТП 15084 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 03:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 13:00 | [6 empty] | 225.05 |  |  | Пробой изоляции
8664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с3 яч36 - РП12177 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 04:01 | [6 empty] | 216 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 12177с1 - ПС 111 бета, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с1В яч5-РП14078 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 06:20 | [6 empty] | 216 |  |  | причины выясняются | МТЗ
8666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24336 Б - ТП 27971 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 07:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 15:00 | [6 empty] | 151.7333 |  |  | пробой изоляции
8667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 605 А - вв 101534 |  | 0.38 | 2024-11-01 09:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 23:00 | [6 empty] | 13.9833 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ вв. 101534 - вв. 101748 ( ТП 605 А )
8668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 с2 яч8-РТП19002 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 10:05 | [6 empty] | 216 |  |  | Замечания: В РП 19002 с.1 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ПС 417 Повредилась ПКЛ 10 кВ РТП 19002 с.1 - ПС 417
8669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19194 2-ТП21506 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 10:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 22:23 | [6 empty] | 36.3 |  |  | Повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-6кВ ТП 1739 А-ТП 2863 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-01 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 10:08 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ ТП 1739 А - ТП 2863 Б
8671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10077 с.1 - ТП 15839 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 15:00 | [6 empty] | 172.4333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП10077с1-ТП15839Б | МТЗ
8672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15432 Б - вв 1142 |  | 0.38 | 2024-11-01 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-01 23:00 | [6 empty] | 11.9167 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ вв. 1142 - вв. 14924 ( ТП 15432Б )
8673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10903 Б-ТП12471 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 15:00 | [6 empty] | 147.1167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП10903Б-ТП12471Б | МТЗ
8674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13008 А-РТП19002 1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 17:00 | [6 empty] | 29 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ КРУН-1 - РП 19002 с.1.
8675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч19-РТП16119 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 17:00 | [6 empty] | 100.8333 |  |  | Выделили поврежденную ПКЛ 10 кВ РП 16119 с.2 - ПС 795 бета
8676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч11-РТП18008 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 13:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС785 МТЗ МВ КЛ РТП18008альфа+РТП26100альфа
8677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17882 2-ТП12572 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 13:23 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена голова | АВР успешно
8678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28173 с.1 - ТП 21893 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 13:51 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена РКЛ ТП28173А-ТП21893А. | АВР успешно
8679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 417 с1 яч16-РП11030 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 14:33 | [6 empty] | 216.6833 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП30388Б - РП11030 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 14:33 | [6 empty] | 216.6167 |  |  | Причины выясняются. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14206 А - ТП 24686 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-04 23:00 | [6 empty] | 80.7167 |  |  | Повреждена РКЛ ТП 14206А-ТП24686А. | АВР успешно
8682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14822 Б - ТП 14854 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 14:53 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 14822 Б - ТП 14854 Б | мтз
8683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13124 Б - вв 48170 (2) |  | 0.38 | 2024-11-01 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 15:53 | [6 empty] | 216 |  |  | пробой изоляции
8684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13124 Б - вв 48170 |  | 0.38 | 2024-11-01 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 15:53 | [6 empty] | 215.95 |  |  | пробой изоляции
8685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16067(аб.)с.3 - РТП 21145с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 16:10 | [6 empty] | 240 |  |  | Дефекты: Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 16067 с3 - РТП 21145 с1 | мтз
8686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11456 А-ТП22682 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 16:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 18:08 | [6 empty] | 169.5 |  |  | Повреждение кл 10кВ | МТЗ 4 ступень
8687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с7 яч71-РТП15049 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 15:00 | [6 empty] | 141.75 |  |  | повреждён
8688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с12 яч15-ТП19071 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 03:47 | [6 empty] | 34.1833 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 19071 с2 - ПС 370 бета | мтз
8689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20404 А - ТП 23611 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 17:49 | [6 empty] | 240 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 23611А-ТП20404А выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
8690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21555 А - вв 102923 |  | 0.38 | 2024-11-01 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-04 10:30 | [6 empty] | 63.9667 |  |  | растяжка по ф."Ж" на КЛ 0.4 кВ ТП21555А - вв.102923.
8691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12494 А-ТП15772 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 18:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 16:00 | [6 empty] | 141.2667 |  |  | повреждён
8692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15006 с.1 - ПС Баскаково β ##КЛ 10 кВ РП 15006 с.1 - ПС Баскаково β ¦ ПС 692 с.2 яч.31 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 12:00 | [6 empty] | 134.9333 |  |  | Отключили в ручную с землей ПКЛ РП15006с1-ПС692альфа+бета | В ручную
8693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 21139 с.1 - ТП 11581 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 13:40 | [6 empty] | 112.4667 |  |  | повреждена изоляция КЛ ТП11581А-РП21139с1. | МТЗ
8694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12899 А-ТП13878 А, КЛ10кВ ТП12899 А-ТП13878 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 16:00 | [6 empty] | 137.95 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП12899А - ТП13878А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.50 - РП27072 с.2 бета |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 14:28 | [6 empty] | 158.8167 |  |  | ДД ЦДП Шерстнев: на ПС790 АО яч. 27072 бета+26138 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с.4 яч.50 - РТП 26138 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 11:00 | [6 empty] | 11.35 |  |  | ДД ЦДП Шерстнев: на ПС790 АО яч. 27072 бета+26138 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15021 2-ТП17645 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 11:30 | [6 empty] | 226.9833 |  |  | выясняются
8698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10798 Б - вв 30180 |  | 0.38 | 2024-11-02 03:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 15:39 | [6 empty] | 83.7833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ вв.30180-вв.27967 (ТП10798А) Повреждена КЛ 0,4 кВ вв.30180-вв.27967 (ТП10798Б) Установлен КВЭ 0,4 кВ вв.30180-вв.27967 сеть ТП10798А по адресу: ул. Гончарова д.8/13 для ликвидации неполнофазного режима потребления э/э | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13702 А-ТП13022 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 04:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 10:00 | [6 empty] | 77.6667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ10кВ РТП26138 1-ТП25007 А ДОГ |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 04:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 13:44 | [6 empty] | 153.25 |  |  | ДД ЦДП Станеву: по ТМ в РП26138с1 АО напр. ТП25007А Повреждена РКЛ 10 кВ РП26138с1-ТП25007А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП652 1-ТП1964 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-02 06:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 06:11 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ РТП 652 с.1 - ТП 1964 Б | АВР работал успешно
8702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10324 1-ТП25168 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 21:40 | [6 empty] | 14.8667 |  |  | Без обесточения потребителей. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10324 2-ТП25168 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-02 06:48 | 2024-11-02 07:10 | 2024-11-02 21:40 | 20 | 8 |  | 420 |  | 0.8 | 14.8667 | 0.3667 | 7.334 | АО 2- х КЛ 10 кВ РТП 10324 – ТП 25168 А и Б. Повреждение оборудования в ТП 10568. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10324 с.2 - ТП 25168 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-02 08:20 | 2024-11-02 10:15 | 2024-11-05 14:00 | 6 | 2 |  |  |  | 0.18 | 77.6667 | 1.9167 | 11.5002 | Повреждение оборудования в ТП 10568 | МТЗ
8705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16051 2-ТП13079 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 15:00 | [6 empty] | 102.25 |  |  | РТП16051с2 откл. МВ от МТЗ ТП13079Б
8706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11855 А - вв 42679 |  | 0.38 | 2024-11-02 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 08:57 | [6 empty] | 240 |  |  | Замечания: Выделена повреждённая КЛ 0,4 кВ ТП11855А-вв42679. Отключена. Аб-т нагрузку перевёл. | АВР успешно.
8707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15034 с.1 - ПС Бирюлево β ##КЛ 10 кВ РТП 15034 с.1 - ПС Бирюлево β ¦ ПС 394 с.3 яч.51 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 10:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 15034 с1-ПС394 альфа выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | ОТ РЗА
8708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15034 с.1 - ПС Бирюлево α ##КЛ 10 кВ РТП 15034 с.1 - ПС Бирюлево α ¦ ПС 394 с.3 яч.51 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 17:00 | [6 empty] | 30.9833 |  |  | Причина выясняется Пробой изоляции Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
8709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12134с2-РП12010с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 12:52 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | КТП 20732 | ТП 20732 РУ 10кВ А Т-1 ВН | 10 (10.5) | 2024-11-02 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 11:48 | [6 empty] | 118.15 |  |  | Подключение РИСЭ 700кВа для устранения дефекта на пинцетах ВН Т-ра с заменой опорного изолятора в КТП 20732
8711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 30398 А - вв 700736 (2) |  | 0.38 | 2024-11-02 14:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 14:31 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции, повреждена КЛ ТП30398Б (вв700737 - вв 613388(2) ) | АВР успешно
8712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 30398 Б - вв 700737 (2) |  | 0.38 | 2024-11-02 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 14:31 | [6 empty] | 239.9 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП30387А ( вв700736 - вв61387(1) ) | АВР успешно
8713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19569 А - вв 95894 |  | 0.38 | 2024-11-02 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 16:15 | [6 empty] | 73.1667 |  |  | Замечания: повр. КЛ ТП 19569 А-вв 95894
8714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 2386 Б - ТП 4808 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-02 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-04 13:38 | [6 empty] | 46.05 |  |  | Обнаружено осмотром: повреждена РКЛ 6 кВ ТП 2386Б - 4808Б
8715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ БРТП28183 2-ТП20721Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 16:35 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21675 А - вв 103529 |  | 0.38 | 2024-11-02 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 18:59 | [6 empty] | 121.6833 |  |  | Замечания: в ТП 21675А сгорели предохранители по фазам "З" и "К" вв.103529, у абонента вся нагрузка на луче Б, аб-т с напряжением. КЛ повреждена, все 3 фазы | Предохранители 0,4кВ
8717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21316 А - ТП 21319 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 18:26 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ ТП21316А-ТП21319А
8718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП18070 1-ТП21323 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 10:30 | [6 empty] | 206.5 |  |  | Выясняется.
8719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с3 яч302-РП14025 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 09:00 | [6 empty] | 226.7167 |  |  | пробой изоляции
8720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20366 А - ТП 20385 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 10:00 | [6 empty] | 226.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 20366 А - ТП 20385 А | мтз
8721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1В яч39-РТП10190 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-03 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 15:00 | [6 empty] | 157.4 |  |  | выясняется
8722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17968 Б-ТП17965 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-03 03:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 03:34 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч38-РТП11165 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-03 08:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 08:29 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР
8724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ТЭЦ-27 с6 яч23-РТП20046 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-03 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 14:30 | [6 empty] | 242.7833 |  |  | Пробой изоляции
8725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3158 А - вв 27353 |  | 0.38 | 2024-11-03 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 13:41 | [6 empty] | 96.0333 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ вв 27353 - вв 27352 сеть ТП 3158 А.
8726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15026 2-ТП16504 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-03 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 16:16 | [6 empty] | 1.95 |  |  | Выясняются
8727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 790 с1 яч19-РП16039 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-03 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 14:56 | [6 empty] | 69.85 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ РП 16039 с1 - ПС 790. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ10кВ ТП30459 А-РП10324 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-03 17:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 15:00 | [6 empty] | 69.25 |  |  | пробой изоляции
8729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18171 с.2 - ТП 19556 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-03 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 15:26 | [6 empty] | 90.7667 |  |  | По ТМ в РТП 17001с.2 откл. МВ - ТП 21715Б, повреждена РКЛ 10 кВ РТП 18171с.2 - ТП 19556Б | АВР успешно
8730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14504 А - вв 15403 |  | 0.38 | 2024-11-03 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 16:50 | [6 empty] | 41.7167 |  |  | Причина выясняется Устанавливается КВЭС из-за неполнофазного питания абонента заплывающий контакт то пропадает фаза то появляется, КЛ 0,4 кВ ТП 14504 А - вв 15403 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Снег | АВР (АВРТ)
8731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27187 с.2 - ТЭЦ-16 β (договор) |  | 10 (10.5) | 2024-11-03 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 15:40 | [6 empty] | 184.5 |  |  | пробой изоляции
8732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11302 А - ТП 28369 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 22:00 | [6 empty] | 65.0833 |  |  | Дефекты: в РП 16119 с.1 АО МВ ТП 29850 А повреждена КЛ 10 кВ ТП 11302 А - ТП 28369 А
8733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1211 Б - ТП 3315 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-04 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 15:00 | [6 empty] | 249.7333 |  |  | пробой изоляции, повреждена КЛ ТП1211Б - ТП3315Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с1 яч1-РТП10109 с2, ПС 825 с1 яч1-РТП10109 с2 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 16:00 | [6 empty] | 81.5833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20170 2-ТП18954 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 08:31 | [6 empty] | 240 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 20170 с.2 - ТП 18954 Б. | АВР успешно
8736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23786 Б-ТП22003 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 08:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 16:00 | [6 empty] | 103.2167 |  |  | пробой изоляции повреждена КЗ тп23786Б
8737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12588 Б-ТП11293 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 17:00 | [6 empty] | 79.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 12588Б - ТП 11293Б | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2881 А - вв 15470 |  | 0.38 | 2024-11-04 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 10:00 | [6 empty] | 46.6667 |  |  | Пробой изоляции кл. 0.4 кВ ТП2881А (вв.15467 - вв.15470)
8739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с8 яч25-РП21138 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 13:03 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ
8740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17076 с.1 - ТП 18701 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 18:30 | [6 empty] | 99.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 17076 с.1 - ТП 18701 А (Отключившийся МВ - РТП 17076 с.1 - ТП 18701 А )
8741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14711 А - вв 91366 (2) |  | 0.38 | 2024-11-04 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 15:04 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ
8742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11275 Б - ТП 19614 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 15:39 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 11275Б - ТП 19614Б. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18179 с.2 - ПС597 β |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 10:00 | [6 empty] | 234.0833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ ПС 597 в направлении РТП 18179 бета
8744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТП 28453 А - РП11100 c.5 |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 10:00 | [6 empty] | 17.6 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 11100с.1 - ТП 28453 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч14-РП15055 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 17:16 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РП15055с1 - ТЭЦ23 альфа. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП27034с1-ТП29664 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 16:00 | [6 empty] | 65.2667 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП16394А-ТП14581Б | АВР успешно
8747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19862 А-ТП29239 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 01:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 01:16 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП19862А-ТП29239А | АВР успешно
8748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с3 яч9-РТП15012 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 04:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 04:24 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
8749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с4 яч21-РТП11179 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 04:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 04:24 | [6 empty] | 239.9667 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
8750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с7 яч41-РП26098 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 05:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 05:17 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 26098 с1-ПС 370. | АВР успешно
8751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6506 А - вв 94204 |  | 0.38 | 2024-11-05 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 15:28 | [6 empty] | 54.6667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП6506А-вв94204 установленно КВЭ | -
8752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29644 Б - ТП 29645 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 09:00 | [6 empty] | 71.9167 |  |  | Повр. КЛ 10 кВ ТП29644Б - 30614Б.
8753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21179 с.2 - ПС 643 α |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 10:54 | [6 empty] | 240 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС643-21179а.
8754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с4 яч36 - РТП 14180 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 10:54 | [6 empty] | 240 |  |  | ПКЛ поврежден | АВР
8755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12398 А - вв 53733 |  | 0.38 | 2024-11-05 11:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 10:10 | [6 empty] | 70.5667 |  |  | пробой изоляции
8756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14041 с.2 - ТП 29668 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 16:40 | [6 empty] | 52.5833 |  |  | КЛ поврежден | АВР
8757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14935 Б - вв 128893-1 |  | 0.38 | 2024-11-05 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 15:00 | [6 empty] | 146.4667 |  |  | Повреждение КЛ 0.4 кВ | мтз
8758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2237 1-ТП1031 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-05 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 12:00 | [6 empty] | 94.05 |  |  | пробой изоляции ТП1031А-РП3962с.2 | АВР успешно
8759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ26 с.1яч105-РТП27150 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 14:00 | [6 empty] | 47.5667 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
8760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП298 А-РП257 2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-05 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 15:04 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
8761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16448 А-ТП16446 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 15:16 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 762 с.3 яч.8 - РП 17139 с.4 |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 06:10 | [6 empty] | 62.45 |  |  | АВР,МТЗ успешно Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
8763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16051 с.1 - ТП 13079 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 16:00 | [6 empty] | 48.2333 |  |  | КЛ ТП13079А-РТП16051с.1 работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч102-РП18024 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 17:17 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 30609 А - ТП 12850 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 15:00 | [6 empty] | 93.3333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
8766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 796 с1 яч29-РТП19125 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 18:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 18:56 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 19125с1 - ПС 796 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22269 Б - ТП 22654 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 20:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 16:30 | [6 empty] | 68.1333 |  |  | Причина выясняется
8768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10095 с.1 - ТП 15288 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 16:00 | [6 empty] | 185.9 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 10095 с.1 - ТП 15288 А | АВР успешно
8769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с2 яч10-РТП12200 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 22:52 | [6 empty] | 240 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ РТП 12200 с.1 - ПС 378 | АРВ успешно
8770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 378 с1 яч13-РП17059 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-05 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 12:33 | [6 empty] | 204.5667 |  |  | Татаринов ДД ОЗ на ПС 378 АО КЛ РП 12200+РП 11174 и КЛ РП 17059+РП 27032, земля пропала. РП17059 - произведен осмотр оборудования. Выявил замечания: РП17059 АВР не успешен. Дефект привода МВ ПС378. КЛ повреждена, "З,К" фаза с 0 кВ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 сБ яч46-РП2520 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-06 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 16:42 | [6 empty] | 39.4 |  |  | Горелов ДПС ПС 46: на ПС 46 АО яч. 6 кВ фид. 2507 + 2520 бета ДЭМ ОВБ Гунину: в РП2520с2 по допуску персонала абонента проверить на УПК со спец.з/з ПС46 бета" Дата и время выполнения команды: 06.11.2024 01:16 (МСК). Сообщено: КЛ повреждена "К,Ж" с 0 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20634 А-ТП20633 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 15:00 | [6 empty] | 35.9167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20634 А - ТП20633 А
8773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12274 с.3 - ТП 17686 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 09:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 09:52 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП12096с.2 МТЗ МВ ТП17686Б.
8774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10895 А-ТП11424 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 15:30 | [6 empty] | 77.5167 |  |  | пробой изоляции
8775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2863 А - вв 59640 |  | 0.38 | 2024-11-06 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 10:01 | [6 empty] | 240 |  |  | ВЫделена поврежденная КЛ вв 59640 - вв 25708(сеть ТП 2863 А)
8776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч16-РП15182 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 13:58 | [6 empty] | 50.4 |  |  | аварийное откл. ПС 112 с2 яч16-РП15182 с2 на ПС 112 с2 в ручную отключили с ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч62-РП27018 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 13:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 13:36 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
8778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24329 Б - ТП 24939 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 13:38 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11559 А - вв 44469 (1) |  | 0.38 | 2024-11-06 13:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 12:00 | [6 empty] | 22.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21386 А - ТП 22157 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 13:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 16:30 | [6 empty] | 122.6 |  |  | Замечания: в РТП 19124 с.1-откл. МВ-ТП 21387 А от МТЗ, сх. разобрал
8781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12687 Б - вв 71323 |  | 0.38 | 2024-11-06 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 15:00 | [6 empty] | 121.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12687 А - вв 60936 |  | 0.38 | 2024-11-06 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 15:00 | [6 empty] | 121.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с.3 яч.306-РП15154 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 13:54 | [6 empty] | 238.3667 |  |  | повр. КЛ 10 кВ РТП 15154 с.1-ПС 578
8784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19410 А - вв 96366 (1) |  | 0.38 | 2024-11-06 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 10:40 | [6 empty] | 234.8333 |  |  | пробой изоляции
8785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13265 А-ТП17318 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 16:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 14:00 | [6 empty] | 117.9 |  |  | Повреждена изоляция КЛ 13265А-17318А. | МТЗ
8786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РП17028 2-ТП23749 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 15:20 | [6 empty] | 166.9833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП 17028 с2 - ТП 23749 Б
8787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 21125 А - вв 37874 |  | 0.38 | 2024-11-06 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 15:00 | [6 empty] | 214.65 |  |  | пробой изоляции
8788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13373 Б - ТП 16627 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 16:42 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение кабельной линии
8789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12992 А - ТП 15755 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 15:00 | [6 empty] | 141.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП12992А-ТП15755А | МТЗ
8790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14760 А - ТП 29428 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 14:00 | [6 empty] | 116.8167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП14760А-ТП29428А | МТЗ
8791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с.1 яч.5 - РП 17139 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 20:38 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | МТЗ успешно
8792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15640 А-ТП17734 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 22:36 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18077 с.1 - ТП 26969А |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 16:00 | [6 empty] | 134.6333 |  |  | уточняются
8794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16040(с1)-РП18125(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 21:00 | [6 empty] | 40.3167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП16040С1-РП18125С1 | -
8795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч8-РП11007 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 07:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 11:23 | [6 empty] | 52.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 549 с1 яч21-РП12295 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 07:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 18:53 | [6 empty] | 11.1833 |  |  | В РП122295с.1 повреждено оборудование яч. СШР-1 , СШ-1
8797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10454 Б - вв 103658 |  | 0.38 | 2024-11-07 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 23:00 | [6 empty] | 13.3833 |  |  | повреждение КЛ
8798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10454 Б - вв 103658 |  | 0.38 | 2024-11-07 09:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 23:00 | [6 empty] | 13.3833 |  |  | повреждение КЛ 0.4 кВ вв. 103658 - вв. 102257 ( ТП 10454 Б ) | Перегорание ПП
8799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | ТП | ТП20723 | ТП20723 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-11-07 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 18:00 | [6 empty] | 6.35 |  |  | повреждение каб. перемычки 10 кВ
8800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11327 с.1 - ТП 15915 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 15:00 | [6 empty] | 170.2667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ РТП 11327сек1 - ТП 15915А; КЛ отключены с двух сторон, вывешены плакаты по ТБ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20486 А - вв 93962 |  | 0.38 | 2024-11-07 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 15:00 | [6 empty] | 146 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20840 Б - вв 103647 (1) |  | 0.38 | 2024-11-07 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 14:10 | [6 empty] | 120.9167 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13262 А-ТП11840 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-17 14:03 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 10 кВ ТП 13262 А - ТП 11840 Б
8804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РП16112(с1)-РТП20183(с2) |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 15:30 | [6 empty] | 145.15 |  |  | В РП 20183 С2 откл. МВ - РП 16112 С1, повреждение КЛ МКС - РП 20183 С2-РП 16112 С1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13760 А-ТП13736 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 23:30 | [6 empty] | 8.35 |  |  | Поврежден КЛ ТП13736А-ТП13760А | В ручную с землей.
8806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12653 А - вв 51403 |  | 0.38 | 2024-11-07 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 15:00 | [6 empty] | 143.6167 |  |  | пробой изоляции
8807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч44А-РП19094 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 17:00 | [6 empty] | 191.9333 |  |  | поврежден
8808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15026 1-ТП16504 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 23:08 | [6 empty] | 1.2167 |  |  | выясняются
8809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 677 с13 яч311-РТП17100 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 22:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-07 22:02 | 2024-11-07 22:14 | 2024-11-09 23:00 | 8 | 1 |  | 460 |  | 0.15 | 48.9667 | 0.2 | 1.6 | повреждение КЛ РТП17100с1-ПС677 | АВР выведен
8810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч19-РП16070 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-08 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 00:51 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции.
8811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785с4яч56-РТП17172бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-08 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 01:10 | [6 empty] | 240 |  |  | Откл. в ручную с землей, после откл. с ПС 785 земля пропала.
8812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6833 Б - вв 93281 |  | 0.38 | 2024-11-08 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 17:10 | [6 empty] | 32.2 |  |  | повреждена КЛ 6833Б-вв93281 | ПК
8813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22773 А-ТП22198 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-08 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 11:41 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
8814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20840 А - вв 103647 (1) |  | 0.38 | 2024-11-08 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 14:00 | [6 empty] | 97.8 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 20840 А - вв 103647 к1
8815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 22196 | ТП22196 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-11-08 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 20:26 | [6 empty] | 8.1667 |  |  | повреждение КЛ ТП22196Б-Т-Б | МТЗ
8816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 18 с.3 яч.303 - БРТП 28047 с.2 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2024-11-08 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 10:00 | [6 empty] | 163.75 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 28047 с.2 - ПС 18 Бета
8817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12440 Б-ТП10362 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-08 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 11:00 | [6 empty] | 91.6667 |  |  | пробой изоляции
8818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | РТП 14066с1 ЯЧ3- ПС 661 |  | 10 (10.5) | 2024-11-08 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 16:10 | [6 empty] | 72.8 |  |  | пробой изоляции
8819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10752 А - вв 99017 |  | 0.38 | 2024-11-08 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-09 15:00 | [6 empty] | 22.5833 |  |  | растяжка 2-х фаз.
8820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч29-РТП5058 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-08 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-11 17:20 | [6 empty] | 72.45 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 6кВ РП 5058 с1 - ПС 334 алфа | АВР успешно
8821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16143 с.1 - ТП 28659 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-08 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 15:30 | [6 empty] | 117.4333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП16143с1-ТП28659А | МТЗ
8822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.6 яч.31 - РП 14060 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-08 23:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 23:19 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции
8823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19180 с.2 - ПС 593 α |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-17 10:00 | [6 empty] | 199.7667 |  |  | ПКЛ 10 кВ ПС 593 - РТП 19180 альфа повреждена | АВР успешно
8824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 13165 Б - ТП 27002 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 03:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 12:00 | [6 empty] | 80.7833 |  |  | Повреждена КЛ ТП13165Б-ТП27002Б | МТЗ
8825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ10кВ ТП13744 А-ТП13186 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 03:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 03:13 | [6 empty] | 239.6 |  |  | Повреждена КЛ ТП13186А-ТП13744А | МТЗ
8826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16293 А-ТП16294 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 13:30 | [6 empty] | 175.3833 |  |  | Повреждение изоляции
8827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15087 1-ТП24090 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 07:03 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
8828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21645 А-ТП16395 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 07:50 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП 12261 С1 отключился ВЭ - ТП 27905 А
8829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с1 яч32-РТП10058 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 10:00 | [6 empty] | 120.8 |  |  | В РП 10058 С1 отключился ВВ - ПС 805 альфа
8830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с4 яч27-РП11057 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 10:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 10:00 | [6 empty] | 215.4833 |  |  | Повреждение КЛ | ПС 370 работа МТЗ
8831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с1 яч46-РТП15136 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 12:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 12:49 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15172 с.1 - ТП 31359 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 13:37 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются
8833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21046С1 - РТП18199С1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 15:00 | [6 empty] | 143.6833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26477 А - ТП 27876 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 15:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 14:52 | [6 empty] | 118.9167 |  |  | повреждение кл | МТЗ успешно
8835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20644 А-ТП20643 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 15:00 | [6 empty] | 118.9833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20644А-ТП20643
8836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ РП20156с2(аб)-ПС214 с.4 яч.408 |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 15:00 | [6 empty] | 118.2833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ РП20156с2 - ПС214
8837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6851 Б - вв 50412 |  | 0.38 | 2024-11-09 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 16:30 | [6 empty] | 21.9667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6851 Б -вв 50412 | АВР ОТСУТСВУЕТ
8838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6851 А - вв 50411 |  | 0.38 | 2024-11-09 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 15:30 | [6 empty] | 19.8167 |  |  | Повреждение изоляции кЛ 0.4 кВ ТП 6851 А - вв50411 | предохранители
8839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с10 яч18-РП12232 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 19:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-09 19:59 | 2024-11-09 20:31 | 2024-11-15 12:28 | 116 | 18 |  | 2200 | 16 | 2.1 | 136.4833 | 0.5333 | 61.8628 | Повреждение ПКЛ 10 кВ | МТЗ 1 ступень
8840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19139 с.2 - ТП 19594 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 10:30 | [6 empty] | 60.95 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ РП19139с2-ТП19594Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12761 Б-ТП10348 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 15:00 | [6 empty] | 64.9167 |  |  | пробой изоляции
8842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч122-РТП17082 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-11-09 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-09 23:59 | 2024-11-10 00:16 | 2024-11-14 16:54 | 18 | 4 |  | 740 | 3 | 0.8 | 112.9167 | 0.2833 | 5.0994 | Повреждение оборудования В 00:16 включили по КЛ 10 кВ ТП 17733А – ТП 18819А, все потребители с напряжением. Время обесточения 17 мин. Причина АО в РТП 17082с2 повреждение МВ яч. ТП 29984Б. Схема сети – Нормальная | МТЗ АУ
8843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с8 яч52-РТП12200 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 10:00 | [6 empty] | 129.7333 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП12200с2-ПС682 | АВР успешно
8844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19066 2-ТП21528 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 00:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 16:00 | [6 empty] | 135.05 |  |  | повреждение кл
8845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч19-РТП16038 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 13:34 | [6 empty] | 59.3667 |  |  | ДД ЦДП Верин: на ПС46 при включении яч. 16038 альфа+12147 АО от МТЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч19-РТП12147 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-10 07:30 | [6 empty] | 5.3 |  |  | ДД ЦДП Верин: на ПС46 при включении яч. 16038 альфа+12147 АО от МТЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1-ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 02:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 10:00 | [6 empty] | 151.5167 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП28043с1-ПС690
8848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч30-РТП14158 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 02:42 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14158с2-ПС213 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 690 с1А яч13-РТП17054 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 10:00 | [6 empty] | 151.25 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП17054с2-ПС690 ПКЛ 10кВ РТП15095с1-ПС690 РКЛ ТП11700А-ТП11741А | АВР успешно
8850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с1 яч5-РТП15191 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 03:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 13:00 | [6 empty] | 105.25 |  |  | Повреждение изоляции ПС 814 с1 яч5-РТП15191 альфа+ с2
8851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч54-РТП17018 альфа+ с1, ПС 536 с4 яч54-РТП17018 альфа+ с1 уч 1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 04:40 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП17018с1 - ПС536 а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4713 2-ТП403 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-10 04:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 10:00 | [6 empty] | 77.0667 |  |  | Повреждение КЛ
8853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП12074 2-ТП16674 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 06:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 09:47 | [6 empty] | 74.8333 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-6кВ РП5302 (с1) - ПС 90 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-10 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 13:46 | [6 empty] | 102.65 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 1-ТП10934 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 16:00 | [6 empty] | 55 |  |  | Дефекты: в РП 10149 с.1 АО МВ ТП 10934 А повреждена КЛ 10 кВ РП 10149 с.1 - ТП 10934 А
8856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23682 А - ТП 24655 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 08:00 | [6 empty] | 190.75 |  |  | Причина выясняется Повреждены КЛ КЛ ТП 24655 А- ТП 23682 А, КЛ ТП 24655 А -РП 16095с.1 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
8857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12122 2-ТП13158 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 15:00 | [6 empty] | 149.6667 |  |  | Дефекты: в РП 12122 с.2 АО МВ ТП 13158 А повреждена КЛ 10 кВ РП 12122 с.2 - ТП 13158 А
8858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с2 яч35 - ТП 12281 бета сб |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 10:08 | [6 empty] | 240 |  |  | ПКЛ поврежден | АВР
8859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.4/яч.62 - РП 12191 с.3 Альфа |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 10:40 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с3 яч76-РП14091 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 10:00 | [6 empty] | 143.0167 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ РП 14091 с.2 - ТЭЦ 12 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч32-РТП15164 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 11:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 11:12 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15083 2-ТП20335 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 12:28 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15041 2-ТП13199 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 13:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 15:00 | [6 empty] | 73.7833 |  |  | РП15041с2 откл. МВ от МТЗ ТП13199Б из-за повреждения данной КЛ 10кВ | АВР успешно
8864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 810 с.2/яч.43 - РТП 17143 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-10 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 23:15 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП17143с.2-ПС810 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17860 А - ТП 22756 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 02:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 02:32 | [6 empty] | 240 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 17860 А - ТП 22756 А | АВР успешно
8866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15610 А - ТП 19338 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 10:00 | [6 empty] | 55.3333 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 15610 А - ТП 19338 А | АВР успешно
8867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12764 А - ТП 12898 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 15:00 | [6 empty] | 82.8 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 12764А-ТП 12898А. | АВР успешно.
8868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 677 с11 яч106-РТП15170 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 04:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 15:30 | [6 empty] | 34.7833 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
8869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.1 яч.103 - РП 14057 бета с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 06:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 08:00 | [6 empty] | 193.3167 |  |  | повреждение КЛ
8870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с3 яч40-РТП17198 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 15:00 | [6 empty] | 56.2833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
8871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16040(с1)-РП18125(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 20:36 | [6 empty] | 35.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 16040 с.1 - РП 18125 с.1
8872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16077 2-ТП24953 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 09:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 09:33 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ.
8873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП16403 Б-ТП18606 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 10:00 | [6 empty] | 48.0333 |  |  | Повреждение изоляции
8874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14419 Б - ТП 30563 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 15:00 | [6 empty] | 172.0167 |  |  | Пробой изоляции
8875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТП 30235 Б - ТП 22350 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 13:51 | [6 empty] | 193.9333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч39 - РП 5042 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-11 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 10:00 | [6 empty] | 46.0833 |  |  | Пробой изоляции, отремонтировали включили | АВР успешно
8877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24000 Б-ТП22237 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 17:52 | [6 empty] | 77.7833 |  |  | Повреждение КЛ.
8878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6818 Б - вв 81329 |  | 0.38 | 2024-11-11 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 17:26 | [6 empty] | 52.6667 |  |  | Повреждение изоляции | АВР осутствует
8879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13557 Б - ТП 20270 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 12:53 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
8880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11700 Б - вв 24474 |  | 0.38 | 2024-11-11 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 14:00 | [6 empty] | 95.8 |  |  | Выделена поврежденная КЛ вв 24472 - вв 24473(сеть ТП 11700 Б)
8881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18662 А - вв 92545 |  | 0.38 | 2024-11-11 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 15:00 | [6 empty] | 95.1333 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
8882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11673 Б - вв 37442 |  | 0.38 | 2024-11-11 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 14:00 | [6 empty] | 93.7667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч35-РТП17105 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 15:00 | [6 empty] | 70.65 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20316 Б - ТП 18826 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 18:00 | [6 empty] | 169.2667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 18826 Б - ТП 20316 Б
8885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18826 А - ТП 20316 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 18:00 | [6 empty] | 168.5833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 18826 А - ТП 20316 А
8886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19007 2-ТП21966 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 10:33 | [6 empty] | 233 |  |  | повреждение КЛ
8887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12257 с.2 - ТП 24351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 11:00 | [6 empty] | 207.7 |  |  | Причина выясняется повреждение КЛ10кВ РП12257с.2 - ТП24351Б Схема сети – Нормальная | АВР успешно
8888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 24384 (А)-ТП 24894 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 15:10 | [6 empty] | 42.9667 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 24384 А- ТП 24894 А Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Западный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
8889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15034 с.2 - ПС Чертаново β ##КЛ 10 кВ РТП 15034 с.2 - ПС Чертаново β ¦ ПС 370 с.6 яч.62 |  | 10 (10.5) | 2024-11-11 20:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 10:49 | [6 empty] | 229.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ. | МТЗ 1 ступень
8890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 сБ яч24-РП4699 гамма с1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-11 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 20:58 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ
8891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч19-РП5035 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-12 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 01:52 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП5035С3-ПС180 бета выделена с "землей" | -
8892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19116 с.1 - ПС Чоботы α ##КЛ 10 кВ РП 19116 с.1 - ПС Чоботы α ¦ ПС 554 с.3 яч.45 |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 07:03 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 762 с1 яч36-РТП16051 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 12:00 | [6 empty] | 96.0833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 22196 | ТП22196 Т-А | 10 (10.5) | 2024-11-12 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 23:00 | [6 empty] | 11.05 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 22196 А - Т - А ( коронация КМ ) | АВР успешно
8895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 54 с.2/яч.202 - РТП 18012 с.2/яч.15 |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 12:53 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП18012с.2-ПС54 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18076 1-ТП21286 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 13:05 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняются
8897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15101 2-ТП29519 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 11:32 | [6 empty] | 69.5 |  |  | Повреждена РКЛ 10 кВ ТП29519Б-РП15101с2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч17-РТП881 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-12 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 14:00 | [6 empty] | 95.6167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
8899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 бета -РТП16125 С 2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 14:36 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 16125с.2 - ПС 795 бета. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП12177с.1-РП15142с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 16:00 | [6 empty] | 73.3 |  |  | Повреждение КЛ РТП 15142с1 - РП 12177с1, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 18 с.5 яч.2 - БРТП 28047 с.1 яч.4 |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 14:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-17 10:00 | [6 empty] | 115.3 |  |  | Пробой изоляции
8902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | ТП | ТП 6560 | ТП6560 Т-А | 6 (6.3) | 2024-11-12 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 21:18 | [6 empty] | 5.5 |  |  | повреждение в ТП 6560А -Т-А | ПКТ
8903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3195 А - ТП 4484 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-12 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 16:20 | [6 empty] | 96.1667 |  |  | Повреждён КЛ ТП 3195 А - ТП 4484 А, от МТЗ. | АВР успешно
8904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 29071 с.1 - ПС 665 α |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 00:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 00:59 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 26830 А - ТП 27837 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 01:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 20:00 | [6 empty] | 42.3 |  |  | Повреждена РКЛ ТП27837А-ТП26830А | АВР успешно
8906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 8100с.2-ПС 630б с.,яч.12, КЛ 6 кВ РТП 8100с.2-ПС 630б с.,яч.12 уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-13 04:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 10:00 | [6 empty] | 53.35 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11253 А-РП16189 1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 07:55 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
8908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ТЭЦ-11 с1 яч1-РТП19084 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 10:00 | [6 empty] | 117.0667 |  |  | в РП19084с.1 откл. МВ ТЭЦ11 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19135 1-ТП24404 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-17 15:00 | [6 empty] | 97.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП19135с.1-ТП24404А | МТЗ
8910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12243 с.3 - ПС Ходынка 661 |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 10:40 | [6 empty] | 44.7833 |  |  | повреждение кл 10кВ
8911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 622 с3 яч4-РТП18083 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 14:06 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП18083с1-ПС622
8912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с5 яч37-РТП18151 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 14:32 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 731 с2 яч31-РП17102 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 15:10 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15846 Б - вв 86100 |  | 0.38 | 2024-11-13 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 16:20 | [6 empty] | 217.0833 |  |  | пробой изоляции
8915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15148 1-ТП14608 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 16:30 | [6 empty] | 144.4667 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 23427А - РП 28161с. 1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 23:00 | [6 empty] | 30.6833 |  |  | пробой изоляции
8917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23093 А-ТП18746 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 16:19 | [6 empty] | 311.95 |  |  | пробой изоляции
8918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22462 А-ТП21622 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 15:00 | [6 empty] | 68.6167 |  |  | Устранение ОЗЗ.
8919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 53 с2 яч204-РТП26163 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 11:00 | [6 empty] | 112.4167 |  |  | повреждение кл 10кВ
8920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16099 с.1 - ТП 21720 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 12:00 | [6 empty] | 230.8667 |  |  | Повреждение РКЛ 10кВ РТП 16099 с1- ТП 21720 А
8921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП27134 1-ТП11157 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 13:00 | [6 empty] | 206.8667 |  |  | Повреждение изоляции ТП11157А-РП27134с1
8922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15539 А - ТП 26809 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-13 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 22:10 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП12137с2 отключился МВ - ТП14578А . Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч96-РП12269 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 00:06 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП 12269 С2 откл. МВ- ТЭЦ 12, повреждение КЛ МКС РП 12269 С2 - ТЭЦ 12 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-12 с4 яч82- РТП 14180 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 00:06 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП12598 А-ТП12604 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 03:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 10:30 | [6 empty] | 127.4 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП 12604 А - ТП 12598А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 750 с1 яч9-РТП16073 с1, ПС 750 с1 яч9-РТП16073 с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 03:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 03:48 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
8927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20866 Б - ТП 20871 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 04:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 16:46 | [6 empty] | 60.05 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21401 Б - ТП 29685 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 15:00 | [6 empty] | 198.15 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ ТП21401Б-ТП29685Б | АВР успешно
8929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18483 А - вв 97066 |  | 0.38 | 2024-11-14 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 10:00 | [6 empty] | 168.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ ТП 18483 А -вв 97066 | АВР отсутсвует
8930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 27851 Б - вв 702588 |  | 0.38 | 2024-11-14 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 15:00 | [6 empty] | 29.2667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4КВ ТП27851Б-вв702588 выделена осмотром | -
8931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП28179с2-ТП29831Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 11:00 | [6 empty] | 144.4333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 305 с1 яч23-РТП1395 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-14 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 14:20 | [6 empty] | 51.4 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч47-РТП18151 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 11:18 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11195 с.1 - ТП 31228 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-14 11:20 | 2024-11-14 11:40 | 2024-11-21 11:00 | 8 | 4 |  | 900 | 3 | 0.2 | 167.6667 | 0.3333 | 2.6664 | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30844 А - ТП 31228 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 11:00 | [6 empty] | 167.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30844 Б - ТП 31228 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 11:00 | [6 empty] | 167.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
8937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12946 Б - вв 99485 |  | 0.38 | 2024-11-14 11:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 11:26 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
8938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с1 яч25-РП10105 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 14:00 | [6 empty] | 98.3667 |  |  | Повреждение ПКЛ РП10105с1-ПС46альфа
8939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19560 А - вв 62579 |  | 0.38 | 2024-11-14 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 14:50 | [6 empty] | 194.2833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП19560А-вв.62579 | ,
8940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20337 Б - ТП 17369 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 13:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 15:00 | [6 empty] | 241.8667 |  |  | Повреждение кабельной линии
8941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10008 (А) - ТП 30672 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 15:05 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ ТП 10008 А- ТП 30672 А Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный | АВР (АВРТ) АВР успешно
8942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18077 с.1 - ТП 26969А |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 16:00 | [6 empty] | 191.9167 |  |  | повреждение кл
8943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15578 Б - вв 86775 |  | 0.38 | 2024-11-14 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-14 21:30 | [6 empty] | 3.7 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 10008 (Б) - ТП 30672 (Б) |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 15:05 | [6 empty] | 236.95 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ТП 10008 Б- ТП 30672 Б Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
8945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 с3 яч57-РП11029 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 06:10 | [6 empty] | 84.0167 |  |  | Повреждена КЛ ТЭЦ 11- РП 11029 Альфа Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
8946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 16099 А - вв 91645 (1) |  | 0.38 | 2024-11-14 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 18:30 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждена КЛ 0,4кВ РТП16099с.1-вв.91645к.1 | ,
8947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18519 Б - ТП 18520 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 14:00 | [6 empty] | 187.35 |  |  | Повреждена КЛ ТП 18519 Б- ТП 18520 Б Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Дождь | АВР (АВРТ) АВР успешно
8948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16906 Б - вв 100347 |  | 0.38 | 2024-11-14 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 16:45 | [6 empty] | 21.8333 |  |  | Повреждение кабельной линии
8949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16635 Б-ТП16634 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 14:00 | [6 empty] | 210.5333 |  |  | Повреждение изоляции | -
8950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16149с2-ПС50α |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 15:00 | [6 empty] | 112.3833 |  |  | пробой изоляции
8951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП26 1-ТП395 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
8952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП304 А-ТП895 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 10:00 | [6 empty] | 106 |  |  | пробой изоляции
8953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25669 Б - РП 28129 c.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 01:43 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16851 А - ТП 24026 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 01:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 01:54 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
8955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с2 яч41-РТП15014 с1, ПС 825 с2 яч41-РТП15014 с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 23:00 | [6 empty] | 232.1833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП15014с.1 - ПС825. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.4яч.407-РТП11098 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 07:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 07:07 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.3/яч.81 - РП 12094 с.1 Альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 08:15 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12094с.1-ПС299альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18716 А-ТП24788 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 15:40 | [6 empty] | 101.9833 |  |  | аварийное откл. КЛ 10 кВ в РП 26138с.1 откл ВВк ТП 28399 А, повреждение КЛ 10 кВ ТП 18716 А -ТП 24788 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с4 яч408-РП12151 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 16:00 | [6 empty] | 197.45 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
8960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1594 2-РТП5440 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-15 10:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 14:25 | [6 empty] | 27.45 |  |  | КЛ поврежден | АВР
8961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12298 с.2 - ТЭЦ 26 β ##КЛ 10 кВ РП 12298 с.2 - ТЭЦ 26 β ¦ с.2 яч.27 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 11:02 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
8962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17029 с.1 - ТП 20393 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 14:00 | [6 empty] | 122.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
8963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17222 с.2 - ТП 17223 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 11:02 | [6 empty] | 239.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
8964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 27656 Б - вв 58860 |  | 0.38 | 2024-11-15 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 23:00 | [6 empty] | 10.6167 |  |  | кл поврежден | АВР
8965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22289 А - вв 106444 |  | 0.38 | 2024-11-15 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 14:00 | [6 empty] | 73.2 |  |  | пробой изоляции
8966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21534 А - вв 102346 |  | 0.38 | 2024-11-15 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 12:00 | [6 empty] | 70.15 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 21534А - вв 102346 повреждена
8967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14518 А - ТП 27375 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 12:00 | [6 empty] | 188.7333 |  |  | повреждение кл ТП 14518 А - ТП 27375 А | МТЗ, АВР успешно.
8968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12679 Б - вв 50605 |  | 0.38 | 2024-11-15 15:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 15:00 | [6 empty] | 239.1167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
8969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 29013(с1)-ТП ПС795 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 15:00 | [6 empty] | 190.9667 |  |  | Отключилась ПКЛ РТП29013с.1-ПС795. КЛ повреждена. | МТЗ
8970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч9-РП18128 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 12:00 | [6 empty] | 187.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ ПС 334 с1 яч9-РП18128 с2 | -
8971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с1 яч17-РТП14183 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 16:02 | [6 empty] | 239.9667 |  |  | Повредилась КЛ РТП14183с.1 - ПС795. | В ручную на ПЦ отключен
8972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18585 Б - вв 98970 (ОЭК) |  | 0.38 | 2024-11-15 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 11:20 | [6 empty] | 90.3333 |  |  | Выделена поврежденная КЛ МКС 0,4кВ ТП 18585Б(ОЭК) - вв 98970 (ЦТП ул.Авиационная 13к2). Установлен КВЭ 90м 50мм.кв. от ТП 18585А (ОЭК) - на вв 98970
8973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10100 2-ТП24112 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 17:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-16 18:48 | [6 empty] | 25.4333 |  |  | повреждение проходящих шин 0.4кВ сборки н\нА ТП 24113, которые соединяются со сборными шинами 0.4кВ в направление потребителя отходящих КЛ 0.4кВ | АВР
8974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19185 с.1 - РТП 27099 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 17:30 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ РП 27099 с2- РП 19185 с1
8975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25965 Б - вв 60771 |  | 0.38 | 2024-11-15 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 23:40 | [6 empty] | 6 |  |  | Повреждение КЛ
8976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 780 с8 яч70-РТП17039 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 17:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-15 17:52 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
8977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с8 яч70-РП12221 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 23:00 | [6 empty] | 220.2833 |  |  | поврежден
8978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16711 А-ТП16895 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 21:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 14:20 | [6 empty] | 160.4833 |  |  | Повреждение изоляции
8979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15140 1-ТП14378 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 00:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 00:08 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ ТП 14378 А - ТП 12578 А имеет повреждение
8980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 690 с1А яч7-РП12267 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 16:00 | [6 empty] | 158 |  |  | Повреждение КЛ
8981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 833 с2 яч2-РТП16162 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 14:00 | [6 empty] | 178.4167 |  |  | пробой изоляции
8982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП28713Б - ТП15389Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 04:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 04:08 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
8983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12196 с2 - ТП 14807 Б, КЛ10кВ РП12196 2-ТП14807 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 04:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 12:00 | [6 empty] | 223.7333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10553 А - ТП 19401 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 05:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 15:00 | [6 empty] | 105.8 |  |  | пробой изоляции | МТЗ
8985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14138с1-РП11096 |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 05:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 13:00 | [6 empty] | 103.7667 |  |  | пробой изоляции
8986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11933 Б - ТП 23218 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 05:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 15:00 | [6 empty] | 57.75 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11933Б-ТП23218Б | МТЗ
8987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 604 с2 яч21-РТП17077 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 05:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 05:23 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
8988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 с.2/яч.49 - РП 14065 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 13:10 | [6 empty] | 127.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12456 А-ТП22748 А, КЛ10кВ ТП12456 А-ТП22748 1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 10:00 | [6 empty] | 240.6333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 17014 (1) - ТП 30536 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 12:00 | [6 empty] | 194.5833 |  |  | Повреждён КЛ РП 17014 с.1 - ТП 30536 А, отключен вручную ОЗЗ, ПС 710 секция 5. | АВР успешно
8991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19855 Б - вв 106913 |  | 0.38 | 2024-11-16 11:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 11:14 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ вв. 106913 - вв. 104567 ( ТП 19855 Б )
8992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с3 яч33-РТП18195 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 23:00 | [6 empty] | 225.95 |  |  | повреждение КЛ
8993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16005 с.1 - ПС Бескудниково 505 α |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 15:00 | [6 empty] | 169.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
8994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с4 яч28-РТП16171 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 13:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 01:04 | [6 empty] | 227.2 |  |  | Выясняется
8995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с1 яч23-РТП15043 гамма с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 13:00 | [6 empty] | 93.3333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13022 А - ТП 13702 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 13:00 | [6 empty] | 93.3333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии ТП13022А-ТП13702А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП28450А-ТП25422А |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-17 21:20 | [6 empty] | 29.6167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 25422 А - ТП 28450 А (Отключавшееся направление РП 17083 с.3 - ТП 25243 А)
8998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП707 3-ТП2877 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-16 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 15:56 | [6 empty] | 240 |  |  | ДД ЦДП Тафинцев: по ПС46 СШ Б 6 кВ ОЗЗ показания 2199альфа,бета в РП707с3 АО МВ напр. ТП2877Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
8999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19412 Б - ТП 23730 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 15:59 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции. Повреждена КЛ ТП 19412Б-ТП23730Б | авр успешно
9000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20304 Б-ТП20308 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 14:00 | [6 empty] | 190 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11743 Б - ТП 18386 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 15:00 | [6 empty] | 70.2333 |  |  | пробой изоляции. повреждена КЛ ТП11743Б-ТП18386Б | авр успешно
9002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15019 с.2 - ТП 17849 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 12:00 | [6 empty] | 235.15 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | РП 20127 с.2 (ОЭК) работа МТЗ яч 11718 Б
9003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП27227 А-ТП20353 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 17:48 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 20023 с.1 - ТП 20805 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 19:12 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 20293А - ТП 28993А | АВР работал успешно
9005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18003с2-ТП20292 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 12:00 | [6 empty] | 136.7667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП23278Б - ТП30379Б | АВР работал успешно
9006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 463 с.1 - РТП 2601 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-16 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 15:45 | [6 empty] | 68.4833 |  |  | Земля в сети
9007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14023 1-ТП14276 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 16:39 | [6 empty] | 93.2667 |  |  | Причины выясняются | АВР
9008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16177 1-ТП20583 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-16 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 20:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 20РЭР ТП22198А-ТП22773А | -
9009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16007 1-ТП20359 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 01:27 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС221с3яч10-РТП17172альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 03:20 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
9011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11096 3-ТП15303 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 15:00 | [6 empty] | 178.2167 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
9012 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14138 2-ТП15346 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 14:00 | [6 empty] | 245.05 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
9013 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | ТП | ТП 25927 | ТП 25927 Т-А | 10 (10.5) | 2024-11-17 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 12:00 | [6 empty] | 25.5667 |  |  | Повреждена Кл ТП 25927 А-ТА (перемычка 6кВ) | успешно
9014 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12294 с.1 - ПС 710 с.2 яч.7 альфа+ |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 10:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 10:59 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ РП12294с.1-ПС710 альфа работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9015 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11456 А - ТП 22682 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 12:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 16:00 | [6 empty] | 99.9833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9016 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18188 2-ТП12370 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 12:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 12:00 | [6 empty] | 47.2667 |  |  | Повреждение КЛ. | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9017 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч6-РП11181 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 13:00 | [6 empty] | 120.05 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
9018 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч18-РТП16139 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 13:00 | [6 empty] | 119.65 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9019 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Г яч36-РП12006 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 13:00 | [6 empty] | 119.35 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
9020 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14109 2-ТП15472 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 11:47 | [6 empty] | 68.7 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП14109с2-ТП15472Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9021 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ - 11 альфа яч.3 - РП 10124 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 23:00 | [6 empty] | 30.35 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | МТЗ успешно
9022 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч29-РП885 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-17 20:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 11:01 | [6 empty] | 134.5167 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП885 с2-ПС 45 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9023 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с4 яч26-РП16008 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 22:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 22:17 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9024 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с1 яч40-РП14027 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 22:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 23:00 | [6 empty] | 96.1 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9025 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с4 яч21-РП19104 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 23:00 | [6 empty] | 95.5167 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9026 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с1В яч39-РТП10190 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 23:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 15:00 | [6 empty] | 87.15 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9027 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18014 с.1 - ПС Коровино β ##КЛ 10 кВ РТП 18014 с.1 - ПС Коровино β ¦ ПС 604 с.1 яч.4 |  | 10 (10.5) | 2024-11-18 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 00:06 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9028 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17170с1-ТП19313 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-18 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 09:21 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждения изоляции
9029 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | ТП | ТП17538 | ТП17538 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-11-18 13:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-18 19:50 | [6 empty] | 6.5667 |  |  | ТП 17538Б поврежден Т-Б
9030 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12948 А-ТП27974 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-18 14:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 15:00 | [6 empty] | 96.7 |  |  | пробой изоляции.
9031 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 28805 А (СП1477) - вв 96723 |  | 0.38 | 2024-11-18 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 14:20 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ-0,4кВ "СП 1477 луч А - вв.96723".
9032 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП527 2-ТП1789 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-18 18:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 22:00 | [6 empty] | 147.2167 |  |  | Повреждение КЛ
9033 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 6 с3 яч18-РП5442 α с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-18 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 12:00 | [6 empty] | 64.2333 |  |  | повреждение КЛ
9034 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 751 с.2 яч.4 - РТП 19068 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-18 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-18 19:52 | 2024-11-18 20:05 | 2024-11-22 11:53 | 7 | 1 |  | 480 | 1 | 0.02 | 88.1 | 0.2167 | 1.5169 | повреждение в сети ОЭК | МТЗ
9035 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21999 А - вв 104041 |  | 0.38 | 2024-11-18 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 10:00 | [6 empty] | 62 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ вв.104041-вв.104040(ТП21999А)
9036 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10826 Б - ТП 14561 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-18 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 12:00 | [6 empty] | 159.5333 |  |  | Отключили вручную с "землёй" Повреждена КЛ ТП 10826 Б – ТП 14561 Б | АВР,МТЗ не выполнялось
9037 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14169 2-ТП26561 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-18 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-19 16:00 | [6 empty] | 19.0333 |  |  | Повреждена КЛ 15568 Б-19782 Б | АВР успешно
9038 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19845 А - вв 102209 |  | 0.38 | 2024-11-18 22:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 22:41 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9039 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с8 яч59-РТП17020 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-18 22:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 22:43 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РТП 17020 с2 - ПС 370 альфа | мтз
9040 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29422 А - РТП 27065 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 16:00 | [6 empty] | 207.4667 |  |  | Повреждение КЛ
9041 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26968 Б-ТП18612 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 12:00 | [6 empty] | 83.2667 |  |  | повреждение изоляции
9042 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14131 с.1 - ПС Бескудниково 505 α |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 02:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 02:34 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9043 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12210 с.1 - ТП 19245 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 03:11 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9044 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20847 А - ТП 28625 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 12:00 | [6 empty] | 80.3333 |  |  | в РТП 15199 с1 отключен МВ в направлении ТП 20848 А- ТП 28625 А | АВР Успешно
9045 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 1-ТП30262 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 08:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 16:00 | [6 empty] | 151.8667 |  |  | повреждение кл
9046 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5015 2-ТП6859 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-19 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 18:00 | [6 empty] | 57.45 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП5015С2-ТП6859Б | -
9047 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16040(с1)-РП18125(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 08:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 21:00 | [6 empty] | 36.1 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП16040С1-РП18125С1 выделена осмотром
9048 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 419 Б - вв 41234 (2) |  | 0.38 | 2024-11-19 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 16:00 | [6 empty] | 30.6333 |  |  | КЛ поврежден | АВР
9049 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12932 А-ТП13878 Б, КЛ10кВ ТП12932 А-ТП13878 Б уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 12:00 | [6 empty] | 169.7333 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9050 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17727 Б - РТП 21009 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 14:00 | [6 empty] | 218.45 |  |  | Пробой изоляции
9051 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП669 1-ТП2076 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-19 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 12:05 | [6 empty] | 240 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РТП 669 с.1 - ТП 2076 Б | АВР успешно
9052 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27165 с.1/яч.3 - ПС 505 с.2/яч.502 |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 12:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ РТП27165с1-ПС505 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9053 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП28675А-ТП30882А |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 12:35 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ откл. вручную с ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9054 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21187 с.1 - ТЭЦ 25 α |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 13:35 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
9055 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 398 с2 яч16-РП2720 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-19 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 14:00 | [6 empty] | 71.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ПС398с.2-РП2720с.2 | ОЗЗ
9056 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20431 Б - вв 107985 |  | 0.38 | 2024-11-19 15:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 12:00 | [6 empty] | 44.9667 |  |  | Растяжка КЛ 0.4 кВ ТП20431Б - вв.107985. | Абонент перешёл на другой луч.
9057 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27978 1-ТП23387 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 18:11 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9058 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16087 2-ТП27982 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 18:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 10:00 | [6 empty] | 87.7833 |  |  | повреждение КЛ
9059 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12992 А - вв 52621 |  | 0.38 | 2024-11-19 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 10:00 | [6 empty] | 38.8 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | перегорание ПН
9060 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16087 1-ТП27982 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-19 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 14:00 | [6 empty] | 88.7667 |  |  | Повреждение КЛ
9061 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч20-РП11096 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 15:00 | [6 empty] | 84.3333 |  |  | пробой изоляции
9062 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП72 А-ТП3125 1, КЛ6кВ ТП72 А-ТП3125 1 уч1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 04:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 04:09 | [6 empty] | 240 |  |  | АО по ТМ В РП 2143 сек.2 отключилась ячейка ТП 72 А, в результате повреждение КЛ 6 кВ ТП 72 А - ТП 3125 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9063 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2524 1-ТП1080 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 05:45 | [6 empty] | 240 |  |  | причина выясняется
9064 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП273 А-РП3295 2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 06:25 | [6 empty] | 240 |  |  | ПОВРЕЖДЕНИЕ КЛ 6кВ РП 3295с.2-ТП 273А | МТЗ
9065 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч16-РП3295 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 07:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 23:00 | [6 empty] | 87.95 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РП 3295с2-ПС378альфа | АВР успешно
9066 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с5 яч55-РТП16191 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 08:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 16:00 | [6 empty] | 55.4833 |  |  | Пробой изоляции.
9067 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18174 с.2 - ПС 549 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 09:04 | [6 empty] | 240 |  |  | С ОЗЗ откл ПКЛ 10 кВ ПС 549 - РТП 18174с.2
9068 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2504 2-ТП2683 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 09:38 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
9069 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3295 1-ТП1405 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 12:00 | [6 empty] | 50.0333 |  |  | пробой изоляции
9070 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с1Г яч5-РТП11195 альфа+ с1, ПС 56 с1Г яч5-РТП11195 альфа+ с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 12:00 | [6 empty] | 121.8833 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП11195с.1 - ПС56альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9071 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1080 Б-ТП2068 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 11:18 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
9072 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19806 А - ТП 19813 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 12:04 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9073 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч42-РП15061 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 12:15 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ РП 15061с1 - ТЭЦ 21 альфа, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9074 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5116 с 2 -ТП 5022 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 12:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 12:52 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ-6кВ
9075 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19855 Б - вв 106913 |  | 0.38 | 2024-11-20 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 16:00 | [6 empty] | 146.9 |  |  | повреждение КЛ
9076 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19452 А - вв 109770 |  | 0.38 | 2024-11-20 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 16:45 | [6 empty] | 50.9333 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 19452 - вв. 109770. В сторону вв. 109770 от ТП 28448 А установлен КВЭС- 70 мм2 L = 55м
9077 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5024(c1)-РП5048(с2) |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 13:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 13:49 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ поврежден | АВР
9078 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23792 А - вв 113481 |  | 0.38 | 2024-11-20 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 15:07 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9079 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19224 А - ТП 30751 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-24 10:30 | [6 empty] | 90.9 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 19224 А - ТП 30751 А (Отключавшееся направление РТП 21008 с.1 - ТП 13316 А
9080 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч6-РТП20177 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 15:59 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ РП 20177 С2 - ТЭЦ 16 имеет повреждение
9081 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч211-РП167 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 16:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 11:34 | [6 empty] | 139 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 6 кВ РП 167 - ПС 112 альфа.
9082 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с8 яч60-РТП5058 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-20 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 | [6 empty] | 52.7167 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 6 кВ РП 5058 с1 - ПС 334 альфа | АВР успешно
9083 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18089 с.2 - СП 10938 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 09:40 | [6 empty] | 205 |  |  | Повреждена КЛ 10695Б-ТП10938 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9084 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18990 Б - ТП 21845 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 12:00 | [6 empty] | 207.2667 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП12274с.3 МТЗ МВ ТП18990Б
9085 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с1 яч30-РП28129 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 22:20 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
9086 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 713 с1 яч44-РП28129 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 22:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-20 22:21 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
9087 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2Б яч19-РТП16064 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 23:42 | [6 empty] | 72.2 |  |  | Повреждена . | ПС56 МВ РТП16064с.2+РТП28179 при ОЗЗ.
9088 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч4-РП10185 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 12:33 | [6 empty] | 180.6167 |  |  | Повреждение ПКЛ РП10185-ПС46 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9089 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч24-РТП10156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 10:49 | [6 empty] | 58.7833 |  |  | Повреждение ПКЛ РП10156с1-ПС46альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9090 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16178 2-ТП24943 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 02:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 10:00 | [6 empty] | 103.55 |  |  | выясняются | АВР
9091 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 677 с11 яч107-РТП14043 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 05:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 05:59 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
9092 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП27101с2-16935Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 09:27 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 27101 с2- ТП 16935 Б
9093 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13978 А - ТП 28474 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 18:37 | [6 empty] | 104.65 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9094 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14568 Б - ТП 30885 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 10:10 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9095 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч32-РТП11195 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 13:02 | [6 empty] | 98.2167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
9096 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17028 с.1 - ПС Бирюлево ##КЛ 10 кВ РП 17028 с.1 - ПС Бирюлево ¦ ПС 394 с.3 яч.43 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 15:00 | [6 empty] | 170.8833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.РП 17028 с2 - ПС 394 | АВР успешно
9097 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 838 с.4 яч.403 - РТП 15170 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 15:00 | [6 empty] | 26.7833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
9098 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 с3 яч27-РП16053 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 15:40 | [6 empty] | 169.75 |  |  | Повреждена КЛ РП16053-ПС795. | МТЗ
9099 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18289 А - ТП 21813 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 15:07 | [6 empty] | 168.9667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9100 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч3-РП10039 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 14:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 14:03 | [6 empty] | 47.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 10039с.2 - ПС 32 бета. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9101 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с1 яч15-РТП16044 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 15:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 02:02 | [6 empty] | 130.6833 |  |  | повреждение изоляции КЛ РТП16044С1-ПС833 выделена осмотром | -
9102 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18152 2-ТП19710 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 15:25 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП18152 с2-ТП19710 Б
9103 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10056 с.2 - ПС Пресня β ##КЛ 10 кВ РТП 10056 с.2 - ПС Пресня β ¦ ПС 805 с.3 яч.9 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 15:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 23:00 | [6 empty] | 55.4333 |  |  | повреждение ПКЛ РТП 10056 с2-ПС 805 бета
9104 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11777 А - ТП 29537 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 10:00 | [6 empty] | 114.4167 |  |  | КЛ ТП29537А-ТП11777А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9105 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16346 Б-ТП15272 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 16:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 15:40 | [6 empty] | 167.6333 |  |  | Повреждена КЛ ТП16346Б-ТП15272Б. | МТЗ
9106 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18273 А - вв 100687 |  | 0.38 | 2024-11-21 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 16:53 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 18273 А - вв 100687
9107 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14130(с.1)-РП14131 бетта |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 15:10 | [6 empty] | 118.1 |  |  | Повреждение изоляции
9108 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 21 α с.1/яч.23-1 - РТП 12213 с.1/яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 17:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 17:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9109 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч6-РП11181 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 19:06 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-11-23 15:00 | [6 empty] | 43.9 |  |  | Устранение ОЗЗ
9110 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с1 яч110 - РТП 26064 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 16:00 | [6 empty] | 116.85 |  |  | Выясняются | АВР
9111 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19128 с2-пс796А |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 15:30 | [6 empty] | 116.2167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 19128с2 - ПС 796 альфа | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9112 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с1 яч21-РТП16015 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 10:00 | [6 empty] | 36.5833 |  |  | Пробой изоляции | мтз
9113 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с6 яч122-РТП17082 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 17:24 | [6 empty] | 235.8333 |  |  | Повреждение изоляции
9114 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч8-РП14067 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 21:35 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
9115 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11047 1-ТП14447 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 15:00 | [6 empty] | 113 |  |  | выясняется
9116 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21623 А-ТП18330 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:08 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-11-25 15:00 | [6 empty] | 88.8667 |  |  | устранение ОЗЗ
9117 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП18014 с.1-ТП27954А |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 00:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 12:06 | [6 empty] | 251.8 |  |  | Повреждение изоляции
9118 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20664 А-ТП17944 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 00:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 15:23 | [6 empty] | 183.0167 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 20664 А -ТП 17944 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9119 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП4123 1-ТП2871 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-22 00:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 00:49 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 6 кВ ТП2871А - РТП4123с.1. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9120 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ6кВ РП667с1 - ТП4101 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-22 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 16:50 | [6 empty] | 135.1667 |  |  | КЛ ТП 725 А - ТП 174 Б имеет повреждение
9121 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16950 Б-ТП14589 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 15:14 | [6 empty] | 201.5667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 16950 Б - ТП 14589 Б
9122 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28060 с.2 - ПС Павелецкая ##КЛ 10 кВ РТП 28060 с.2 - ПС Павелецкая ¦ ПС 750 с.7 яч.63 |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 08:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 12:00 | [6 empty] | 123.6167 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ
9123 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 299 с4 яч6-РП11141 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 09:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 11:00 | [6 empty] | 25.2 |  |  | Пробой изоляции КЛ
9124 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с4 яч30-РТП20130 альфа с4 |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 23:00 | [6 empty] | 253.15 |  |  | повреждение КЛ
9125 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10661 Б - ТП 11635 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 12:00 | [6 empty] | 97.2833 |  |  | РТП16122с2 откл. МВ от МТЗ ТП19212Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП11635Б-ТП10661Б | АВР успешно
9126 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18830 Б-ТП18829 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 15:18 | [6 empty] | 244.0833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9127 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП29543Б-ТП25421Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 16:24 | [6 empty] | 172.9333 |  |  | Повреждение кабельной линии
9128 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21023 с.2 - ПС Вернадская ##КЛ 10 кВ РТП 21023 с.2 - ПС Вернадская ¦ ПС 713 с.4 яч.19 |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 11:34 | [6 empty] | 240 |  |  | на ПС 713 откючилась ячейка 17195 Альфа+21023 | АВР
9129 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20978 А - ТП 20322 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 11:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 16:10 | [6 empty] | 244.55 |  |  | Повреждение кабельной линии
9130 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13491 А - ТП 15672 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 23:30 | [6 empty] | 35.8333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9131 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23117 Б-ТП10521 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 11:50 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9132 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12682 Б - вв 51975 |  | 0.38 | 2024-11-22 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 15:00 | [6 empty] | 122.5167 |  |  | пробой изоляции
9133 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч62-РП27018 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 10:00 | [6 empty] | 141.2333 |  |  | Пробой изоляции КЛ
9134 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6303 А - ТП 6116 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-22 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 16:00 | [6 empty] | 74.75 |  |  | Повреждение кабельной линии
9135 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14796 Б - вв 108633 (2) |  | 0.38 | 2024-11-22 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 13:35 | [6 empty] | 0 |  |  | Пробой изоляции КЛ
9136 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с4 яч33-РТП16171 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 01:00 | [6 empty] | 10.6 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 16171 с.1 - ПС 70 бетта | АВР успешно
9137 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12257 1-ТП13747 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 10:00 | [6 empty] | 138.35 |  |  | РП12257с1 откл. МВ от МТЗ ТП13747А из-за повреждения данной КЛ 10кВ | АВР успешно
9138 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТП 568 с-1 - РП 653 с-1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-22 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 16:15 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9139 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП3727 2-ТП3986 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-22 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 10:00 | [6 empty] | 136.9333 |  |  | Выясняются | АВР
9140 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20505 А - вв 97513 |  | 0.38 | 2024-11-22 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 17:56 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 20505 А - вв 97513 К1
9141 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20505 А - вв 97513 |  | 0.38 | 2024-11-22 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 17:59 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ТП 20505 А - вв 97513 К2
9142 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16063 с.1 - ТП 22084 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 10:00 | [6 empty] | 134.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | МТЗ 1 ступень
9143 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с4 яч40 - РТП 28074 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 19:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 19:11 | [6 empty] | 168 |  |  | выесняются
9144 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП17539 А-ТП22719 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 12:40 | [6 empty] | 113.15 |  |  | Выделена поврежденная Кл 10кВ ТП 17533А - ТП 22719А; КЛ отключена с двух сторон, вывешены плакаты по ТБ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9145 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч14-РП11145 с1, ТЭЦ-20 с2 яч14-РП11145 с1 уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 21:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 10:08 | [6 empty] | 228.9833 |  |  | Повреждение КЛ
9146 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18767 А - ТП 20463 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 00:06 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняются
9147 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14861 А - ТП 14862 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 02:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 02:59 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ
9148 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП19105С1 - РП21121С2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 16:00 | [6 empty] | 57.9667 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
9149 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15391 Б-ТП16979 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 15:00 | [6 empty] | 79.9167 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
9150 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 5046 Б - вв 51679 2 |  | 0.38 | 2024-11-23 08:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 15:00 | [6 empty] | 78.15 |  |  | Повреждение КЛ РП 5046с2 - вв.51679 к.2 | ПП
9151 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с4 яч78А-РП19097 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 16:00 | [6 empty] | 126.4 |  |  | поврежден
9152 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13366 А - ТП 20331 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 10:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 14:00 | [6 empty] | 243.3167 |  |  | Пробой изоляции
9153 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | РП | РТП 18063 | ПС 549 с1 яч23-РТП18063 бета с1 (РТП 18063) | 10 (10.5) | 2024-11-23 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 12:47 | [6 empty] | 240 |  |  | причина отключения выясняется
9154 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14266 Б - вв 73329 |  | 0.38 | 2024-11-23 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 14:00 | [6 empty] | 70.55 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно.
9155 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23785 Б - ТП 25521 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 15:00 | [6 empty] | 143.3167 |  |  | повреждение КЛ
9156 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с1 яч10-РП1331 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-23 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 16:20 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9157 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с2 яч9-РП815 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-23 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 16:20 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9158 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч9-РП322 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-23 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 12:00 | [6 empty] | 258.5167 |  |  | Повреждение ПКЛ 6кВ РП322с2-ПС378бета | АВР успешно
9159 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19263 Б - вв 93778 |  | 0.38 | 2024-11-23 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 18:33 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9160 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 5152 А — РП 5437 с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-23 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 20:40 | [6 empty] | 240 |  |  | Замечания: В РП 515 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 1075 А. Выделили поврежденную КЛ 6 кВ ТП 5152 А - РП 5437 с.2.
9161 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 5085 А - вв 47007 |  | 0.38 | 2024-11-23 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 21:00 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
9162 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 91 с2 яч211-РП1157 альфа+ с1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-23 23:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 23:24 | [6 empty] | 240 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ ПС 91 -РП 1157 Альфа Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Восточный, Дождь, Снег | АВР (АВРТ) АВР успешно
9163 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23313 А-ТП24358 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 00:16 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9164 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22614 1-ТП21996 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 00:32 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9165 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14038 1-ТП15241 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 20:30 | [6 empty] | 62.1333 |  |  | уточняются
9166 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16496 А - ТП 16996 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 06:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 15:15 | [6 empty] | 128.7833 |  |  | уточняются
9167 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18030 с.1 - ПС Лианозово 814 α |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 07:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 16:12 | [6 empty] | 152.7833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9168 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14376 А - вв 19113 |  | 0.38 | 2024-11-24 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 16:00 | [6 empty] | 79.8333 |  |  | ликвидация неполнофазного режима работы. повреждена кл 0,4 кВ ТП 14376 А - вв. 19113. установлен КВЭС 100м 70 мм2 от ТП 14376 А на вв. 19113. аб-т с напряжением | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9169 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11705 А - ТП 19503 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 12:36 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ | МТЗ
9170 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12616 Б - вв 45713 |  | 0.38 | 2024-11-24 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 13:00 | [6 empty] | 120.3667 |  |  | пробой изоляции
9171 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13826 Б - вв 61698 |  | 0.38 | 2024-11-24 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 13:46 | [6 empty] | 64.45 |  |  | повреждена КЛ 0,4кВ ТП13826Б-вв.61698 | ,
9172 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч10-РП10004 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 13:47 | [6 empty] | 208.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП10004с.2-ПС32 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9173 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10140 с.1 - ПС Измайлово α ##КЛ 10 кВ РП 10140 с.1 - ПС Измайлово α ¦ ПС 32 с.1 яч.2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 12:00 | [6 empty] | 134.4833 |  |  | Внешние воздействия РП10140с.1 отключился МВ ПС32альфа из-за повреждения ПКЛ10кВ РП10140с.1-ПС32альфа Схема сети – Нормальная | АВР успешно
9174 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2371 1-ТП1415 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-24 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 14:00 | [6 empty] | 64.4667 |  |  | пробой изоляции ТП1189А-ТП4709А | АВР успешно
9175 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15041 с.2 - ТП 13199 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 22:07 | [6 empty] | 240 |  |  | Внешние воздействия РП15041с.2 отключился МВ ТП13199Б из-за повреждения КЛ10кВ РП15041с.2-ТП13199Б Схема сети – Нормальная | АВР успешно
9176 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 12 с1 яч4-РП12064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 23:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 15:10 | [6 empty] | 112.15 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ, АВР успешно
9177 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 00:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 13:00 | [6 empty] | 36.9333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
9178 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18173 с.1 - ПС Люблино ##КЛ 10 кВ РТП 18173 с.1 - ПС Люблино ¦ ПС 815 с.1 яч.2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 14:30 | [6 empty] | 58.4833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП18173с.1-ПС815 | ,
9179 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 603 с1 яч4-РТП17177 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 10:00 | [6 empty] | 29.1 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
9180 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП3324 1-ТП4087 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-25 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 13:42 | [6 empty] | 31.95 |  |  | Повреждена КЛ РП3324с1-ТП4087Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9181 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч113-РП2143 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-25 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 10:33 | [6 empty] | 124.35 |  |  | Повреждение ПКЛ РП2143с1-ПС112альфа
9182 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 90 с3 яч49-РТП19142 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 06:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП19142с.1-ПС90бета
9183 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч48-РТП17096 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 14:40 | [6 empty] | 245.8667 |  |  | выясняются
9184 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч48-РП12131 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 08:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-25 23:00 | [6 empty] | 14.2 |  |  | выясняются
9185 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15025 с.2 - ТП 20457 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 09:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 14:40 | [6 empty] | 245.5833 |  |  | выясняются
9186 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 344 с2 яч12-РТП15126 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 09:35 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ повреждена. | ПС344 МТЗ МВ РТП15126альфа+бета.
9187 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19034 1-ТП15444 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 10:45 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ ТП 20948 А - ТП 23793 А
9188 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10511 А-ТП16423 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 16:00 | [6 empty] | 195.8833 |  |  | КЛ ТП 10511 А - ТП 16423 А пробой изоляции
9189 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ ТП14988А-ТП30841А |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 16:00 | [6 empty] | 123.7 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП14988А - ТП31287А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9190 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20840 Б - вв 103647 (1) |  | 0.38 | 2024-11-25 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 13:11 | [6 empty] | 96.4833 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 20840Б - вв 103647 (к4) повреждена | АВР успешно
9191 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21958 А-ТП19416 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 13:00 | [6 empty] | 72.1667 |  |  | Пробой изоляции
9192 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18526 Б - ТП 24567 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 14:15 | [6 empty] | 49.1667 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП18526Б-ТП24567Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9193 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15398 Б - ТП 18318 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 10:40 | [6 empty] | 213.3333 |  |  | выясняются
9194 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12151 с.2 - ТП 12474 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 15:00 | [6 empty] | 121.6667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП12474А-РП12151с.2 | МТЗ
9195 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16215 Б - ТП 16475 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 11:00 | [6 empty] | 165.2333 |  |  | выясняются
9196 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16142 1-ТП15835 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 14:37 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняются
9197 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП30661Б-РП28196с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 14:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 14:38 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
9198 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 661 с3 яч28-РТП27133 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 11:10 | [6 empty] | 91 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ПС661-РП27133с.1 | ОЗЗ
9199 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП5917 Б-ТП5918 Б |  | 6 (6.3) | 2024-11-25 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 15:00 | [6 empty] | 66.7 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
9200 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16051 с.1 - ПС Прожектор α ##КЛ 10 кВ РТП 16051 с.1 - ПС Прожектор α ¦ ПС 762 с.3 яч.16 |  | 10 (10.5) | 2024-11-25 22:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 22:08 | [6 empty] | 240 |  |  | Причина выясняется Отключили вручную, выделили испытанием Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Мороз | ДЗ 1 ступень
9201 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11216 1-ТП10783 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 00:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 00:27 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9202 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП24803 Б-ТП26548 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 16:30 | [6 empty] | 206.2667 |  |  | Повреждение КЛ ТП 24803Б - ТП 26548Б, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9203 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11338 А-ТП11704 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 02:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 11:17 | [6 empty] | 104.85 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 11338 А - ТП 11704 А.
9204 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с8 яч10 - РП 15134 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 04:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 16:00 | [6 empty] | 83.2167 |  |  | Выясняются | АВР успешно
9205 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12294 с.1 - ПС Выхино β ##КЛ 10 кВ РП 12294 с.1 - ПС Выхино β ¦ ПС 710 с.2 яч.7 |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 07:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 07:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9206 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 398 с2 яч19-РП10154 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 11:03 | [6 empty] | 240 |  |  | в РП 10154с1 от АВР откл МВ ПС 398
9207 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 32 с1 яч11-РП11180 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 11:45 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 11180с.3 - ПС 32. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9208 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10662 Б - ТП 12465 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 14:00 | [6 empty] | 146.25 |  |  | пробой изоляции , повреждена КЛ ТП10662Б - ТП12465Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9209 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19030 2-ТП22021 Б (договор) |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 11:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 11:46 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РП 19030 с.2 - ТП 22021 Б
9210 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22021 Б-ТП11866 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 12:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 12:07 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ ТП 11866 Б - ТП 22021 Б
9211 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19013 1-РТП19018 1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 10:00 | [6 empty] | 212.3333 |  |  | РТП19013с1 откл. МВ, от МТЗ РТП19018с1 из-за повреждения данной КЛ 10кВ | АВР успешно
9212 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14224 Б - вв 62687 |  | 0.38 | 2024-11-26 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 15:00 | [6 empty] | 97.0333 |  |  | Пробой изоляции.
9213 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16125 2-ТП22392 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-26 16:15 | 2024-11-26 16:32 | 2024-11-29 14:15 | 4 | 3 |  | 300 |  | 0.7 | 70 | 0.2833 | 1.1332 | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 10934 Б - РП 10149 с.2. | РЗА
9214 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10149 1-ТП10934 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 14:15 | [6 empty] | 70 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 10934 А - РП 10149 с.1.
9215 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16125 2-ТП13142 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 14:15 | [6 empty] | 70 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13774 Б - ТП 12987 Б.
9216 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15101 2-ТП29519 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 16:41 | [6 empty] | 240 |  |  | АО в РП 15101 сек.2 ячейки ТП 29519 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ РП 15101 сек.2 - ТП 29519 Б
9217 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП1421 2 - ТП2098А |  | 6 (6.3) | 2024-11-26 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 13:00 | [6 empty] | 91.4667 |  |  | Отключение КЛ с ОЗЗ
9218 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с10 яч18-РП12232 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 10:00 | [6 empty] | 226.7833 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 12232 с2-ПС 370 бета выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
9219 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17022с1-ТП18994 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 20:00 | [6 empty] | 90.5 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП17022с.1 МТЗ МВ ТП18994А
9220 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28069 с.1 - ПС 630 яч.48 |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 03:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 11:00 | [6 empty] | 55.0333 |  |  | пробой изоляции
9221 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20534 А-ТП16353 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 04:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 10:00 | [6 empty] | 53.2667 |  |  | Повреждена КЛ ТП16353А-ТП20534А | МТЗ
9222 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10607 Б - вв 30584 |  | 0.38 | 2024-11-27 05:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 10:00 | [6 empty] | 244.3 |  |  | пробой изоляции
9223 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18089 2-ТП24301 Б ДОГ |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 05:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 13:44 | [6 empty] | 247.75 |  |  | ДД ЦДП Цареву: по ТМ в РП18089с2 АО МВ напр. ТП24301Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9224 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16286 Б-ТП16285 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 06:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 06:22 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ-10 кВ
9225 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ТЭЦ-8 с3 яч54А-РП19098 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 12:00 | [6 empty] | 220.6667 |  |  | пробой изоляции
9226 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18455 А - вв 96556 к2 |  | 0.38 | 2024-11-27 09:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 10:00 | [6 empty] | 72.3667 |  |  | повреждение КЛ ТП 18455Б- вв96556 к.2 | ПП
9227 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16072 1-РП15013 1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 09:59 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9228 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18461 Б - вв 95494 |  | 0.38 | 2024-11-27 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 16:00 | [6 empty] | 77.8167 |  |  | повреждена КЛ ТП 18461Б-вв95454 к.1 | предохранители
9229 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15142 2-ТП20755 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 15:30 | [6 empty] | 77.25 |  |  | Повреждена РКЛ ТП 25320 Б - ТП 25311 Б | БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
9230 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15142 1-ТП20755 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-27 10:39 | 2024-11-27 11:05 | 2024-11-30 15:30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 76.85 | 0.4333 | 0.8666 | Повреждена РКЛ ТП 25320 А - ТП 25311 А | Без замечаний
9231 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12733 А - вв 106403 (1) |  | 0.38 | 2024-11-27 11:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 10:00 | [6 empty] | 22.5167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
9232 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18619 Б-ТП 23351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 10:00 | [6 empty] | 70.2167 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18619 Б - ТП 23351 Б
9233 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с8 яч72-РП18045 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 11:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 11:54 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9234 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22032 А - ТП 26487 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 14:44 | [6 empty] | 50.2667 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ успешно
9235 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14081 с.2 - ТП 13383 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 10:40 | [6 empty] | 142.1 |  |  | Пробой изоляции
9236 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с2 яч12-РТП18043 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 12:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 23:00 | [6 empty] | 58.3667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9237 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч37-РП12251 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 14:50 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 12251 с2 - ПС 370 бета
9238 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12505 А - вв 42074+ вв 42081 |  | 0.38 | 2024-11-27 15:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 16:00 | [6 empty] | 72.2 |  |  | пробой изоляции
9239 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15015 1-ТП26228 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 12:00 | [6 empty] | 67.65 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9240 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч32-РТП11195 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 16:56 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9241 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с3 яч13-РТП20038 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 17:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 20:00 | [6 empty] | 170.35 |  |  | повреждение ПКЛ РТП 20038с2-ПС70б | МТЗ
9242 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30827- ТП 13180 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 17:50 | [6 empty] | 240 |  |  | Замечания: В РП 14089 с.2 от МТЗ откл. МВ яч. напр. ТП 13159 Б Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 30827 Б - ТП 13180 Б.
9243 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20634 Б-ТП20633 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 18:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 18:06 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП20634 Б - ТП20633 Б
9244 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1284 А-ТП4523 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-27 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 10:39 | [6 empty] | 232.4667 |  |  | Повреждена КЛ ТП1284А-ТП4523А.
9245 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20609 Б-ТП20623 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-27 20:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 20:14 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
9246 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП3461 А-ТП1781 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-27 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 15:32 | [6 empty] | 234.1167 |  |  | АО в РП 4215 сек.1 отключилась ячейка ТП 3461 А. В Результате повреждения КЛ 6 кВ ТП 3461 А - ТП 1781 А
9247 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 560 с2 яч10-РП17103 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 15:00 | [6 empty] | 62.9167 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ | МТЗ
9248 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.2 яч.20 - РТП 18023 бета с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 00:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 15:15 | [6 empty] | 62.2833 |  |  | Повреждение кабельной линии
9249 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15030 с.1 - ПС 760 δ |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 15:20 | [6 empty] | 109.7167 |  |  | повреждение пкл 10 кв
9250 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | ТП | ТП 19484 | ТП19484 Т-Б | 10 (10.5) | 2024-11-28 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 15:00 | [6 empty] | 13.05 |  |  | Повреждение кабельной перемычки на Т-Б
9251 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 679 с4 яч46-РТП16076 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 12:00 | [6 empty] | 153.5833 |  |  | повреждение КЛ
9252 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23997 А - ТП 30585 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 02:25 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9253 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16076 1-ТП17820 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 02:25 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9254 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16072 2-ТП29284Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 02:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 02:25 | [6 empty] | 0 |  |  | повреждение КЛ
9255 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | ПС 90 Г яч14-РТП5320 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-28 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 10:00 | [6 empty] | 53.5 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
9256 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ БРТП 6383 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2024-11-28 04:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 10:00 | [6 empty] | 53.5 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматическое регулирование возбуждения.
9257 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19605 Б - вв 92603 |  | 0.38 | 2024-11-28 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 14:00 | [6 empty] | 75.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
9258 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КВЛ | ОЭК КЛ10кВ РТП 21082с.1 - ТП28244А |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-28 10:54 | 2024-11-28 11:50 | 2024-11-29 10:00 | 12 | 3 | 0 | 200 | 1 | 0.3 | 23.1 | 0.9333 | 11.1996 | Выясняется | РП21082
9259 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27635 А-ТП18632 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 10:00 | [6 empty] | 23.1 |  |  | 1) В РП21082с.1 отключился МВ направление ТП28244А, повреждение КЛ 10кВ ТП18632А-ТП27635А. | -
9260 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18632 Б-ТП27635 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 10:00 | [6 empty] | 23.1 |  |  | В РП21082с.2 отключился МВ направление ТП28244Б, повреждение КЛ 10кВ ТП18632Б-ТП27635Б. | -
9261 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12505 Б - ТП 23732 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 15:00 | [6 empty] | 98.0667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9262 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2497 А - вв 90386 |  | 0.38 | 2024-11-28 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 16:30 | [6 empty] | 51.25 |  |  | Выясняются | АВР
9263 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 5046 А - вв 43559 |  | 0.38 | 2024-11-28 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 14:00 | [6 empty] | 23.0833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0, 4 кВ РТП 5046 с1- вв 43559 | АВР отсутсвует
9264 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12632 А - вв 45651 |  | 0.38 | 2024-11-28 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 11:00 | [6 empty] | 91.7333 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9265 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21813 Б - ТП 21814 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 15:00 | [6 empty] | 95.45 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП21813Б-ТП21814Б | .
9266 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с1 яч8-РТП11179 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 15:00 | [6 empty] | 142.7833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
9267 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с7 яч41-РП26098 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 16:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 16:33 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
9268 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12632 А - вв 47770 |  | 0.38 | 2024-11-28 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 10:00 | [6 empty] | 185.4 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9269 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 5046 Б - вв 51679 1 |  | 0.38 | 2024-11-28 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 10:00 | [6 empty] | 16.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ РТП 5046 с2 -вв 51679 (1) | АВР отсутсвует
9270 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 5046 Б - вв 51679 2 |  | 0.38 | 2024-11-28 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 10:00 | [6 empty] | 16.5833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ РТП 5046 с2 вв 51679 (2) | АВР отсутсвует
9271 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5601 с.2 - ТП 5702 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-28 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 17:36 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 6 кВ РП5601с2 - ТП5702А | АВР успешно
9272 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 5046 Б - вв 51679 3 |  | 0.38 | 2024-11-28 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 10:00 | [6 empty] | 16.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ РТП 5046 с2 - вв51679 (3) | АВР отсутсвует
9273 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 28043 с1-ПС 690 |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 19:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 19:23 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП28043с1-ПС690 | АВР успешно
9274 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11957 А-ТП12837 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 20:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 15:00 | [6 empty] | 186.2167 |  |  | повреждена КЛ ТП11957А-ТП12837А.
9275 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17418 А - ТП 24424 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 22:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Причины выясняются
9276 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10198 2-ТП12962 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 22:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 11:32 | [6 empty] | 108.55 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП10198с2-ТП12962Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9277 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14141 1-ТП18868 А, КЛ10кВ РТП14141 1-ТП18868 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 23:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9278 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14140 1-ТП16268 А, КЛ10кВ РТП14140 1-ТП16268 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 23:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 23:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9279 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ТЭЦ-20 с2 яч26- РП 2337 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-29 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 16:00 | [6 empty] | 39.9667 |  |  | выясняються Повреждена ПКЛ 2337-ТЭЦ 20 Бета | АВР успешно
9280 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП19302 А-ТП19303 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 00:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 00:48 | [6 empty] | 240 |  |  | Откл. КЛ 10 кВ РТП 18076 с.1 - ТП 22088 А (22 РЭР) Пробой изоляции КЛ ТП 19302 А -ТП 19303 А | -
9281 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП 17168 1-ТП 22667 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 00:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 17:00 | [6 empty] | 136.1833 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 17168 с1 - ТП 22667 А
9282 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19035 с.2 - ТП 23590 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 15:15 | [6 empty] | 134.0667 |  |  | Выделена повреждённая РКЛ 10кВ РТП 19035сек2 - ТП 23590А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9283 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16821 А - ТП 19281 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 10:00 | [6 empty] | 198.9167 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 19281 А -ТП 16821 А | АВР успешно
9284 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26595 Б-ТП27330 Б |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 04:52 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 27330 Б -ТП 26595 Б
9285 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11176 с.2 - ТП 22225 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 10:00 | [6 empty] | 147.15 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ в РП.
9286 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 212 с5 яч1-РТП14087 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 23:00 | [6 empty] | 134.0333 |  |  | КЛ РП14087с.1-ПС212 работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9287 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14092 с.2 - ПС Восточная β ##КЛ 10 кВ РП 14092 с.2 - ПС Восточная β ¦ ПС 212 с.3 яч.18 |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 08:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 23:00 | [6 empty] | 134.0333 |  |  | КЛ РП14092с.2-ПС212 бета работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9288 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17178 1-ТП21846 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 10:00 | [6 empty] | 120.8667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9289 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП15753 Б-ВВ33920 |  | 0.38 | 2024-11-29 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 10:10 | [6 empty] | 24.9667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9290 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 1211 А - ТП 3315 А |  | 6 (6.3) | 2024-11-29 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 12:00 | [6 empty] | 49.2167 |  |  | откл вручную с землей ТП1211А-ТП3315А | АВР успешно
9291 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 28376 А - вв 144219-причал Филевский парк |  | 0.38 | 2024-11-29 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 12:00 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции, повреждена КЛ 0.4кВ ТП28376А- вв144219. | АВР успешно
9292 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5037(с1)-РТП5046(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-11-29 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 12:59 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 5037 с.1 - РП 5046 с.1
9293 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20024 1-ТП13571 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 14:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 10:00 | [6 empty] | 115.9167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9294 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 25629 А - ТП 26600 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 15:18 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 25629 А - ТП 26600 А | МТЗ
9295 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17028 с.2 - РП18072 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 15:51 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП 17028 с2 - РТП 18072 с1 | ОЗЗ
9296 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13768 А - ТП 15369 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 10:00 | [6 empty] | 89.7 |  |  | КЛ ТП13768А-ТП15369А работала в нормальном режиме , пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9297 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17038 с.1 - ТП 30390 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 21:18 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9298 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12262 с.2 - ПС Бескудниково δ##КЛ 10 кВ РП 12262 с.2 - ПС Бескудниково δ ¦ ПС 505 с.5 яч.520 |  | 10 (10.5) | 2024-11-29 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 10:45 | [6 empty] | 155.9167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РП 12262 с.2 - ПС 505 Бета
9299 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с2 яч18-РТП14064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 00:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-01 15:00 | [6 empty] | 38.65 |  |  | Повреждение изоляции
9300 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП1070 1-РП4420 2 |  | 6 (6.3) | 2024-11-30 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 00:37 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП4420с.2 отключился МВ направление ТП1070-ТП672-РП3260с.1, повреждение КЛ ТП1070-РП4420с.2.
9301 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 18 с.1 яч.101 - РП 14057 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 14:40 | [6 empty] | 157.3833 |  |  | ПОвреждение КЛ 10 кВ РП 14057 с.1 - ПС 18 Альфа
9302 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18496 А - ТП 24948 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 10:00 | [6 empty] | 127.65 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 18496 А- ТП 24948 А | АВР успешно
9303 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12206 с.2/яч.23 - ТП 13462 Б/яч.6 |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 02:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 02:49 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12206с2 - ТП13462Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9304 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч21-РП10324 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 05:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 17:00 | [6 empty] | 131.6 |  |  | В РП10324с.2 отключился МВ направление ПС179, КЛ РП10324с.2-ПС179 повреждена.
9305 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с1 яч22-РТП16180 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 10:10 | [6 empty] | 242.6833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9306 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 809 с1 яч22-РТП16180 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 10:10 | [6 empty] | 242.6833 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9307 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2497 А - вв 90386 (2) |  | 0.38 | 2024-11-30 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-30 15:10 | [6 empty] | 6 |  |  | КЛ поврежден | АВР
9308 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25088 А - вв 101164 |  | 0.38 | 2024-11-30 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 09:21 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
9309 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 793 с3 яч12-РТП21136 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 15:00 | [6 empty] | 242.4667 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9310 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13594 А-ТП17997 А, КЛ10кВ ТП13594 А-ТП17997 А уч1 |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 13:00 | [6 empty] | 95.3 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП13588А - ТП17997А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9311 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП452 1-РП100 1 |  | 6 (6.3) | 2024-11-30 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 15:19 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
9312 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17809 А - ТП 17810 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 10:00 | [6 empty] | 108.6167 |  |  | Растяжка по ф. "Ж" на КЛ 10 кВ ТП17809А-ТП17810А. | СВН
9313 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12409 А - ТП 12411 А |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 14:00 | [6 empty] | 39.3833 |  |  | пробой изоляции ТП12409А-ТП12411А | АВР успешно
9314 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13879 Б - ТП 15467 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 01:24 | [6 empty] | 240 |  |  | Электропробой КЛ 10кВ ТП 13879 Б - ТП 15469 Б | АВР успешно
9315 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12409 А - ТП 12411 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-02 12:00 | [6 empty] | 34 |  |  | пробой изоляции
9316 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18158 с.2 - ТЭЦ 21 β ##КЛ 10 кВ РП 18158 с.2 - ТЭЦ 21 β ¦ с.4 яч.69 |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 10:00 | [6 empty] | 78.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВРТП18158с.2 напр. ТЭЦ21бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9317 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26173 1-ТП16867 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 15:00 | [6 empty] | 56.5 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9318 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 3962 - ПС 46 А |  | 6 (6.3) | 2024-12-01 06:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 12:00 | [6 empty] | 221.0167 |  |  | пробой изоляции РП3962с-1-ПС46бета | АВР успешно
9319 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16171 1-ТП23296 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 07:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 07:59 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9320 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10040 2-ТП26273 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 08:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 11:04 | [6 empty] | 98.5667 |  |  | Повреждена изоляция КЛ 10 кВ РТП 10040с.2 - ТП 26273Б. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9321 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с4 яч26-РП28109 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 09:21 | [6 empty] | 240 |  |  | аварийное откл. ПС 682 с.4 - РП 28109 с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9322 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 180 с2 яч6-РП5019 альфа+ с3 |  | 6 (6.3) | 2024-12-01 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 15:00 | [6 empty] | 52 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
9323 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 180 с2 яч19-РП5035 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-12-01 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 11:58 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждениу изоляции ПКЛ 6 кВ РП 5035 с3 - ПС 180 бетта | АВР успешно
9324 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4212 Б-ТП4357 А |  | 6 (6.3) | 2024-12-01 11:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 11:59 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ отключена с ОЗЗ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9325 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14030 с.1 - ТП 15259 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 12:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 15:00 | [6 empty] | 122.5667 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ РП 14030с1 - ТП15259А | МТЗ
9326 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 20 кВ СП71011(с1)-ПС859(с1) |  | 20 (21) | 2024-12-01 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 15:30 | [6 empty] | 218.4833 |  |  | повреждение кл
9327 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП30511 с2-ТП24069 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 11:00 | [6 empty] | 45.2667 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9328 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10732 А - вв 36876 |  | 0.38 | 2024-12-01 15:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 11:00 | [6 empty] | 43.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП10732А-вв36876 | ПН
9329 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с4 яч32-РТП21047 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 10:00 | [6 empty] | 82 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП21047с.2 - ПС536. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9330 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.7 яч.143 - РТП 27061 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 01:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 18:25 | [6 empty] | 257.25 |  |  | Повреждение кабельной линии
9331 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17019 с.2 - ПС370 с.7 яч.35 |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 16:00 | [6 empty] | 109.8 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 17019 с2-ПС 370 выведена в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
9332 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18432 А - вв 89210 |  | 0.38 | 2024-12-02 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 17:00 | [6 empty] | 34.6167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП18432А-вв89210 выделена осмотром | -
9333 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11671 А - вв 67221 |  | 0.38 | 2024-12-02 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 12:00 | [6 empty] | 26.9333 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9334 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17650 Б - вв 113796 |  | 0.38 | 2024-12-02 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 15:00 | [6 empty] | 76.95 |  |  | Пробой изоляции
9335 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13119 А - ТП 28618 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 10:00 | [6 empty] | 95.85 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии 10 кВ ТП13119А-ТП28618А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9336 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19561 Б - ТП 24232 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 11:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 11:02 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждён КЛ ТП 19561 Б - ТП 24232 Б, от МТЗ | АВР успешно
9337 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 785с4яч56-РТП17172альфа+с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 11:27 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ РТП 17172 с1-ПС 785 альфа | АВР успешно
9338 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с2 яч9-РП18130 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 11:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 12:00 | [6 empty] | 72.45 |  |  | повреждение ПКЛ РП 18130с1-ПС 361 альфа | МТЗ
9339 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17596 А - ТП 18446 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 13:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 13:27 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
9340 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с2 яч47-РП18056 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 12:00 | [6 empty] | 70.35 |  |  | Причины выясняются
9341 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 484 с1 яч21-РТП16015 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 13:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 12:00 | [6 empty] | 70.2667 |  |  | Причины выясняются
9342 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с1 яч18-РП3341 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-02 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 12:41 | [6 empty] | 166.9167 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП3341-ПС 45 вльфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9343 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14819 Б - вв 67909 |  | 0.38 | 2024-12-02 13:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 13:56 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 04 кВ
9344 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11559 А - вв 44469 (2) |  | 0.38 | 2024-12-02 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 13:59 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9345 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12274с2 -ТП17685 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 15:30 | [6 empty] | 25.25 |  |  | Повреждение РКЛ Рп 12274 с2-ТП 17685 А. | АВР успешно
9346 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14224 Б - вв 62887 |  | 0.38 | 2024-12-02 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 15:19 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции
9347 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11315 Б - вв 34381 |  | 0.38 | 2024-12-02 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 15:00 | [6 empty] | 191.5833 |  |  | Пробой изоляции
9348 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 417 альфа-РП11044 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 16:29 | [6 empty] | 240 |  |  | Дефекты: в РП 11044 с.1 АО МВ ПС-417 АВр успешен повреждена КЛ 10 кВ РП 11044 с.1 - ПС-417
9349 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18218 А - вв 113270 |  | 0.38 | 2024-12-02 16:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 16:50 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 18218 луч А - вв.113270". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9350 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14081 с.2 - ТП 30906 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 17:02 | [6 empty] | 22.8833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РП14081с2-ТП30906Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9351 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП10056 1-ТП24604 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 10:00 | [6 empty] | 38.5667 |  |  | в РП 10056с.1 откл МВ ТП 24604А пробой изоляции РКЛ 10 кВ РП 10056с.1 -ТП 24604А работала в нормальном режиме пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9352 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12856 Б-ТП27676 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-02 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 12:21 | [6 empty] | 156.7 |  |  | аварийное откл. в РТП 18089с.2 откл напр СП 10938, повреждение КЛ 10 кВ ТП 12856 Б-ТП27676 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9353 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16256 А-ТП24957 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 15:00 | [6 empty] | 229.3167 |  |  | пробой изоляции
9354 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19318 А - ТП 20811 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 10:00 | [6 empty] | 52.5 |  |  | Повреждение КЛ. | РТП17170с.1 МТЗ МВ КЛ ТП19319А
9355 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС785 с2яч45-РТП17170бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 05:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 10:00 | [6 empty] | 76.1667 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС785 откл. при ОЗЗ МВ РТП17170альфа+бета.
9356 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14698 Б - ТП 23896 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 16:30 | [6 empty] | 56.8333 |  |  | Повреждена КЛ ТП 23896 Б - ТП 14698 Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9357 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12577 Б - вв 84531 (2) |  | 0.38 | 2024-12-03 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 10:00 | [6 empty] | 48.4 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
9358 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.3Б/яч.301 - РТП 19139 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 12:00 | [6 empty] | 217.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП19139с.1-ПС305 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9359 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 305 с.1Б/яч.102 - РП 12198 с.3 Гамма+ |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 12:00 | [6 empty] | 217.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РП12198с.3-ПС305гамма | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9360 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14151 2-ТП15777 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 23:00 | [6 empty] | 12 |  |  | пробой изоляции
9361 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с5 яч502-РТП18095 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 14:09 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РТП18095с1-ПС378 | АВР успешно
9362 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч6-РП11181 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 14:15 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9363 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14255 Б - вв 65305 |  | 0.38 | 2024-12-03 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 15:09 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9364 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с5 яч45-РТП16148 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 15:00 | [6 empty] | 71.7833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9365 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12548 А - вв 42429 |  | 0.38 | 2024-12-03 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 15:00 | [6 empty] | 23.7667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9366 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15288 А-ТП23175 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 12:00 | [6 empty] | 19.7 |  |  | ТП15288А-ТП23175А | АВР успешно
9367 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14266 Б - вв 73329 |  | 0.38 | 2024-12-03 16:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 11:00 | [6 empty] | 162.55 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9368 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 397 с6 яч612- РП 19101 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 12:00 | [6 empty] | 43.35 |  |  | повреждена ПКЛ РП 19101-пс 397 бета | АВР
9369 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с3 яч305-РТП2039 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-03 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 16:39 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ.
9370 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч22-РП11181 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 18:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 15:00 | [6 empty] | 44.8833 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9371 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 21773 А - ТП 31409 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 15:00 | [6 empty] | 68.75 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП21773А-ТП31409А | .
9372 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19064 с.1 - ТЭЦ 26 α |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 11:30 | [6 empty] | 110 |  |  | Выясняются
9373 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19073 с.2 - ТП 21516 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 21:35 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
9374 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18077 с.2 - ТП 26969 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 10:21 | [6 empty] | 108.7333 |  |  | Выясняются
9375 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 397 с3 яч306-РП10155 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 15:00 | [6 empty] | 183.1333 |  |  | пробой изоляции
9376 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22280 Б - ТП 26598 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 00:32 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
9377 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11064 2-РП18041 1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 00:40 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛС-10кВ "РП 11064 секция 2 - РТП 18041 секция 1" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9378 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15195 2-ТП17736 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 01:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 10:11 | [6 empty] | 200.8667 |  |  | Повреждение изоляции
9379 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16623 Б - ТП 21940 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 01:26 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции
9380 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП11195 2-РП26066 2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 04:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 09:00 | [6 empty] | 76.9667 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9381 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 19145 с.1 - ПС Чухлинка β ##КЛ 10 кВ РП 19145 с.1 - ПС Чухлинка β ¦ ПС 372 с.3 яч.49 |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 04:42 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-12-11 15:10 | [6 empty] | 178.4667 |  |  | Повреждён ПКЛ 10 кВ ПС 372 - РП 19145 альфа. Отключен вручную, ОЗЗ ПС "Чухлинка" №372 3-я секция.
9382 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10551 Б - вв 15270 |  | 0.38 | 2024-12-04 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 15:00 | [6 empty] | 129.1167 |  |  | пробой изоляции
9383 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11479 А - вв 45123 (1) |  | 0.38 | 2024-12-04 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 10:53 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
9384 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП 5444 с.1 - ПС 90 α |  | 6 (6.3) | 2024-12-04 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 14:00 | [6 empty] | 146.8667 |  |  | Откл. от МТЗ ПКЛ 6 кВ ПС90-5444а.
9385 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14126 2-ТП18848 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 12:20 | [6 empty] | 145.1833 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9386 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13699 Б - ТП 16360 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 12:00 | [6 empty] | 48.8167 |  |  | Пробой изоляции КЛ
9387 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13534 А - ТП 17685 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 11:00 | [6 empty] | 47.7833 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП 13534А - ТП 17685А
9388 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10707 Б - вв 18939 |  | 0.38 | 2024-12-04 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 15:00 | [6 empty] | 27.5 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9389 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ-25 с1 яч6 - РП 11065 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 10:00 | [6 empty] | 211.8 |  |  | пробой изоляции | АВР
9390 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 17001 А - вв 114369 |  | 0.38 | 2024-12-04 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 16:00 | [6 empty] | 49 |  |  | Откл. от МТЗ 0.4 кВ РТП17001с1-вв.114369. | Абонент перешёл на другой луч.
9391 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с3 яч39-РТП16172 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 23:00 | [6 empty] | 79.9167 |  |  | повреждение ПКЛ РТП 16172с2-ПС833альфа | МТЗ
9392 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16172 2-ТП18458 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-04 16:35 | [6 empty] | 1.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РТП 16176 с.2 - ТП 25798 Б ( КЛ на балансе ОЭК ) | АВР успешно
9393 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 299 с.3/яч.65 - РП 12106 с.1/яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 11:00 | [6 empty] | 67.0667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12106с1 - ПС299. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9394 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10732 Б - вв 36875 |  | 0.38 | 2024-12-04 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 10:00 | [6 empty] | 41.75 |  |  | Пробой изоляции КЛ
9395 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 28067 с.2 - ПС Коньково ##КЛ 10 кВ РП 28067 с.2 - ПС Коньково ¦ ПС 841 с.3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 15:00 | [6 empty] | 118.4667 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9396 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6кВ ТП 827 6 кВ луч Б-ТП 320 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-04 16:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 16:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
9397 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП654 2-ТП827 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-04 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 16:00 | [6 empty] | 22.9833 |  |  | Повреждение КЛ
9398 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12582 Б - вв 44043 |  | 0.38 | 2024-12-04 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 10:30 | [6 empty] | 230.5833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно
9399 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС813-БРТП28183 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 10:00 | [6 empty] | 197.9833 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ ПС813-БРТП28183 альфа с1
9400 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч7-РТП18185 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 05:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 05:37 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП18185с2-ТЭЦ20 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9401 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12202 с.1 - ТП 16696 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 14:00 | [6 empty] | 99.3333 |  |  | пробой изоляции РП12202с.1-ТП16696А | АВР успешно
9402 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19066 с.2 - ТП 25836 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 10:30 | [6 empty] | 238.85 |  |  | Выясняются.
9403 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20772 А-ТП20775 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 23:30 | [6 empty] | 11.7 |  |  | КЛ повреждена | АВР
9404 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с1 яч1-РТП27035 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 23:00 | [6 empty] | 34.0667 |  |  | повреждение КЛ
9405 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18759 Б - вв 93172 |  | 0.38 | 2024-12-05 14:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 14:39 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции
9406 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20534 Б-ТП16353 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 11:40 | [6 empty] | 20.8833 |  |  | КЛ ТП16353Б-ТП20534Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
9407 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18443 Б - вв 94652 (2) |  | 0.38 | 2024-12-05 15:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 15:17 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ ТП18443Б- вв.94652 к.2 | предохранители
9408 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4628 Б - вв 23226 (1) |  | 0.38 | 2024-12-05 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 14:00 | [6 empty] | 46.35 |  |  | пробой изоляции вв23226-вв141720 (ТП4628Б)
9409 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14268 Б - ТП 30864 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 15:00 | [6 empty] | 119 |  |  | Пробой изоляции. Повреждена КЛ 10кВ ТП14268Б-ТП30864Б | АВР успешно
9410 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15259 А-ТП14272 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 15:00 | [6 empty] | 22.6667 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
9411 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с11 яч27-РТП17031 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 15:00 | [6 empty] | 118.4167 |  |  | уточняются
9412 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10128 1-ТП20765 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 12:00 | [6 empty] | 113.5333 |  |  | пробой изоляции
9413 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с3 яч66-РТП11055 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 20:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 13:00 | [6 empty] | 136.1 |  |  | Пробой изоляции КЛ
9414 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12728 А - ТП 24144 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 22:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 10:00 | [6 empty] | 59.4667 |  |  | Повреждена РКЛ ТП24144А-ТП12728А. | АВР успешно
9415 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12130 с.3 - ТЭЦ 25 ##КЛ 10 кВ РТП 12130 с.3 - ТЭЦ 25 ¦ с.1 яч.15 |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 22:46 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9416 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП669 1-ТП344 А |  | 6 (6.3) | 2024-12-05 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 10:00 | [6 empty] | 11.0667 |  |  | Электропробой КЛ 6кВ РТП 669 с.1 - ТП 344 А | АВР успешно
9417 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21403 А - ИКВН 31 |  | 10 (10.5) | 2024-12-06 00:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 14:10 | [6 empty] | 37.8333 |  |  | ОЗЗ на КЛ 10 кВ ТП21403А - ИКВН-31 по ф."З".
9418 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12135 1-ТП13275 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-06 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 15:00 | [6 empty] | 157.0333 |  |  | пробой изоляции, повреждена КЛ РП 12135с1-ТП 13275Б | авр успешно
9419 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП4566 А-ТП3604 А |  | 6 (6.3) | 2024-12-06 02:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 12:40 | [6 empty] | 177.95 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9420 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ТЭЦ-8 с2 яч34-РП16071 гамма+ с3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-06 03:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 10:00 | [6 empty] | 30.5333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9421 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25909 А-ТП16970 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-06 05:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 05:26 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9422 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11852 А - вв 40441 |  | 0.38 | 2024-12-06 09:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 10:10 | [6 empty] | 24.2833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
9423 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6кВ РП 673 с.1 - ТП 529 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-06 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 10:07 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение кл | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9424 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11299 Б - вв 89817 |  | 0.38 | 2024-12-06 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 14:40 | [6 empty] | 52.45 |  |  | в ТП 11299 Б сгорели ПП вв. 89817 повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 11299 Б - вв. 89817 КЛ в растяжке
9425 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | 7Л0,4кВ ТП19331 Б-ВВ51916 |  | 0.38 | 2024-12-06 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 12:00 | [6 empty] | 73.5667 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 0,4 кВ кВ ТП 19331 Б - вв 51916 абонент ЦТП для надежности электроснабжения с ТП 1002 А на вв 51916 уст КВЭс
9426 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 45 с2 яч1-РП16030 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-06 10:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 11:43 | [6 empty] | 97.2833 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 16030с.1 - ПС 45 альфа. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9427 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 2614 с.2/яч.13 - ТП 4979 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-06 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 10:00 | [6 empty] | 167.3333 |  |  | Пробой изоляции КЛ 6 кВ РПРП2614с2-ТП4979Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9428 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 19162 Б - вв 110042 |  | 0.38 | 2024-12-06 10:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 14:55 | [6 empty] | 124.2167 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ РТП 19162с2 - вв.110042 | сгорел ПП
9429 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 15195 Б - вв 88237 |  | 0.38 | 2024-12-06 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 14:38 | [6 empty] | 170.9167 |  |  | Повреждение изоляции.
9430 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с2 яч12-РП12115 с3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-06 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 12:00 | [6 empty] | 143.6167 |  |  | Повреждение изоляции
9431 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТЭЦ-9 с1 ЗРУ яч3-РП2184 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-06 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 13:17 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ отключена с ОЗЗ
9432 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14936 Б - вв 93241 |  | 0.38 | 2024-12-06 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 13:29 | [6 empty] | 240 |  |  | м-р Есиков: выделил повр. КЛ 0,4кВ ТП 14936 А - 93241 (теплокамера) нагрузка переведена на луч Б | П.П.
9433 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19756 А - вв 96392 |  | 0.38 | 2024-12-06 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-07 13:00 | [6 empty] | 23.5 |  |  | Повреждение изоляции
9434 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13754 А - вв 68994 |  | 0.38 | 2024-12-06 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 10:00 | [6 empty] | 235.9667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Предохранители
9435 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18949 Б - вв 115793 |  | 0.38 | 2024-12-06 14:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 14:13 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 18949 Б - вв 115793
9436 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10606 Б - ТП 29896 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-06 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 14:30 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП 14144 С2 откл. МВ - ТП 10609 Б, повреждение КЛ МКС ТП 10606 Б-ТП 29896 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9437 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21384 А - вв 102601 |  | 0.38 | 2024-12-06 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 15:24 | [6 empty] | 144.2833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 21384А - вв.102601 | сгорел ПП
9438 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21386 Б - вв 103952 |  | 0.38 | 2024-12-06 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 16:15 | [6 empty] | 168.75 |  |  | Повреждение КЛ ТП 21386Б - вв.103952 | Сгорел ПП
9439 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП2730 2-ТП174 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-06 15:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-06 15:55 | 2024-12-06 16:10 | 2024-12-09 12:00 | 3 | 1 |  | 240 |  | 0.5 | 68.0833 | 0.25 | 0.75 | В ТП 3294 С1 откл. МВ-ТП 969 , повреждение КЛ МКС ТП 174 Б-ТП 725 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9440 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4914 А - вв 55209 |  | 0.38 | 2024-12-06 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 16:15 | [6 empty] | 120.1667 |  |  | Повреждение КЛ ТП 4914А - вв.55209 | Сгорел ПП
9441 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18171 с.1 - ПС 69 α |  | 10 (10.5) | 2024-12-06 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 15:00 | [6 empty] | 118.7 |  |  | По ТМ в РТП 18171с.1 откл МВ - ПС 69 альфа | АВР успешно
9442 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15188 с.2 - ПС Коровино 604 α |  | 10 (10.5) | 2024-12-06 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 14:30 | [6 empty] | 189.0667 |  |  | Повреждение изоляции
9443 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13109 А - вв 52797 |  | 0.38 | 2024-12-06 18:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 11:00 | [6 empty] | 160.55 |  |  | Растяжка двух фаз | Предохранители
9444 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | РП498с1-ТЭЦ-16А яч8 |  | 6 (6.3) | 2024-12-06 18:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 18:33 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП498-ТЭЦ16 А | АВР успешно
9445 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11726 Б - вв 50486 |  | 0.38 | 2024-12-06 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 12:00 | [6 empty] | 88.9667 |  |  | повреждение изоляции
9446 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | РП 498 с2-ТЭЦ-16Б яч14 |  | 6 (6.3) | 2024-12-06 19:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 15:00 | [6 empty] | 91.2333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
9447 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч13-РТП3305 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-06 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 09:30 | [6 empty] | 107.7833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9448 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18210 А-РП10087 1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 00:19 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9449 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с1 яч19 - РТП 5440 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-12-07 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 05:05 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ поврежден | АВР
9450 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22159 А - ТП 23766 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 19:40 | [6 empty] | 179.5 |  |  | ТП 23776 А - ТП 22159 А | Без замечаний
9451 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ ТП22452 Б-ТП17534 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 10:00 | [6 empty] | 121.8333 |  |  | пробой изоляции
9452 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18474 А - вв 95705 |  | 0.38 | 2024-12-07 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 09:05 | [6 empty] | 72.4167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП18474А-вв95705 (к2) выделен осмотром | -
9453 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3741 Б - ТП 3934 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-07 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 09:32 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение РКЛ 6 КВ ТП 3934 Б - ТП 3741 Б
9454 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ТЭЦ-21 с1А яч2-РП12078 с5 |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 09:54 | [6 empty] | 240 |  |  | ДД ЦДП Царев: на ТЭЦ-21 ОЗЗ, показания 12078 ДД ЦДП Тафинцев: по ТЭЦ-21 отключили 12078, "земля" пропала
9455 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 28461 А - ТП 28665 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 10:51 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-12-09 15:00 | [6 empty] | 52.15 |  |  | Устранение ОЗЗ
9456 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20902 Б-ТП23495 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 16:00 | [6 empty] | 125.05 |  |  | В РП16133с.2 от ТЗ отключился МВ направление ТП24389Б+ТП20902Б, повреждена КЛ ТП20902Б-ТП23495Б.
9457 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11178 2-ТП15502 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 10:00 | [6 empty] | 237.25 |  |  | КЛ РП11178с.2 -ТП15502А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9458 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11178 с.1 - ТП 10887 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 12:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 10:00 | [6 empty] | 237.25 |  |  | Причина выясняется КЛ ТП10887Б-РП11178с.1 работала в нормальном режиме, пробой изоляции Схема сети – Ремонтная | МТЗ АУ
9459 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 11 Б - РП 27195 С.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 14:09 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ | МНЗ,МТЗ успешно
9460 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП22418 Б-ТП20647 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 15:00 | [6 empty] | 24.5 |  |  | повреждение изоляции каб. линии
9461 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП20033 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 17:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 19:00 | [6 empty] | 121.7333 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП 20033 с1 - ПС 70 | АВР успешно
9462 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с2 яч40-РП18128 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 17:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-08 10:03 | [6 empty] | 16.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ РП20033С1-ПС70 | -
9463 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20566 Б - ТП 22776 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 21:00 | [6 empty] | 75.6833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 20566 Б - ТП 22776 Б | АВР успешно
9464 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП19452 А-ВВ109768 |  | 0.38 | 2024-12-07 18:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 12:26 | [6 empty] | 210.25 |  |  | повреждение КЛ
9465 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12849 Б - ТП 12850 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 15:00 | [6 empty] | 68.2 |  |  | пробой изоляции | МТЗ
9466 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП 30609 Б - ТП 12850 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 15:00 | [6 empty] | 68.2 |  |  | пробой изоляции | МТЗ
9467 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24361 1-ТП23304А |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 19:00 | [6 empty] | 95.4167 |  |  | повреждение РКЛ 10кВ ТП 24361- ТП 23304 А
9468 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с9 яч63 - РТП 27015 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 10:00 | [6 empty] | 156.1667 |  |  | ПКЛ повреждена | АВР успешно
9469 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 805 с2 яч18- РТП 28148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 16:00 | [6 empty] | 90 |  |  | КЛ повреждена, на ПЦ отболчена в колпаках. | АВР успешно
9470 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 785 с1 яч19-РП16070 гамма+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-07 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 23:33 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9471 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30452 Б - ТП 30453 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 10:00 | [6 empty] | 225.35 |  |  | Повреждена РКЛ ТП30453А-ТП30945А | АВР успешно
9472 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 16010 с.2/яч.16 - ТП 21449 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 12:00 | [6 empty] | 81.25 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП13400Б-ТП26590Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9473 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18073 2-ТП23742 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 04:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 14:20 | [6 empty] | 249.8667 |  |  | уточняются
9474 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18966 Б - вв 107135 |  | 0.38 | 2024-12-08 11:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 11:49 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
9475 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 710 с.8 яч.809 - РТП 11136 альфа с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 13:10 | [6 empty] | 144.5833 |  |  | Повреждена КЛ РТП11136с.2-ПС710с.8яч.809(а) Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северный, Снег | АВР (АВРТ) АВР успешно
9476 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ10кВ РП10100 2-РП10069 с1(А) |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 13:17 | [6 empty] | 240 |  |  | РП 10100с2-РП 10069 с1 повреждён | АВР
9477 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с1 яч4-РТП15124 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 18:00 | [6 empty] | 76.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.РТП 15124 с2-ПС 370 альфа, выведена в ремонт для устранения неисправности крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
9478 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с3 яч9-РТП15012 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 13:26 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняется
9479 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14876 Б - ТП 15969 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 13:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 14:00 | [6 empty] | 120.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
9480 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18033 с.2 - ТП 18696 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 17:49 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9481 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21362 А - вв 44584 |  | 0.38 | 2024-12-08 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 14:40 | [6 empty] | 44.6667 |  |  | Замечания: В ТП 21362 А сгорели два ПП по желтой и красной фазе в сторону вв 44584. Дежурному электрику было сообщено чтобы нагрузку перевел на луч Б. Повредилась КЛ 0,4 кВ ТП 21362 А - вв 44584.
9482 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19914 А - вв 51526 |  | 0.38 | 2024-12-08 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 18:28 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ
9483 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15368 Б - ТП 18358 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 13:20 | [6 empty] | 66.6667 |  |  | д/д Костяная ОЭК В РТП 19046 с.2 от МТЗ откл. ВВ яч. напр. ТП 18358 Б, бригада направлена на осмотр и на разбор схемы. Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТА 15368 Б - ТП 18358 Б.
9484 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13520 Б-ТП13552 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 10:00 | [6 empty] | 227.0667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП13520Б-ТП13552Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9485 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21323 Б - ТП 22657 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-08 23:14 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно |  |  | 2024-12-12 15:30 | [6 empty] | 88.2667 |  |  | повреждение кл
9486 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11011 с.2 - ТП 12147 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 10:00 | [6 empty] | 105.4667 |  |  | ДД ЦДП Семионову: по ТМ в РП11011с2 (ПС342) АО МВ РП12147с2 в РТП12147с2 проверить на УПК со спец.з/з КЛС РТП11011с2 КЛ повреждена "Ж,К" =2 кВ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9487 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 370 с4 яч21-РТП11179 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 07:00 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
9488 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 14108 Б - вв 59895 |  | 0.38 | 2024-12-09 08:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 18:00 | [6 empty] | 9.6667 |  |  | Повреждение КЛ
9489 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с.2 яч.18-РП28110 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 14:52 | [6 empty] | 100.6167 |  |  | аварийное откл. ПС 112 с.2 яч.18-РП28110 с.2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9490 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13057 Б - вв 49568 |  | 0.38 | 2024-12-09 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 15:00 | [6 empty] | 28.5833 |  |  | Причина выясняется ТТП13057Б повреждена КЛ0,4кВ вв.49568 Схема сети – Нормальная | предохранитель
9491 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21384 А - вв 102603 (1) |  | 0.38 | 2024-12-09 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 10:51 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ ТП 21384 А - вв 102603(1), в резерве у аб-т.
9492 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с2 яч6-РП5016 гамма+ с2 |  | 6 (6.3) | 2024-12-09 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 23:00 | [6 empty] | 35.55 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ ПС 334 с2 яч6-РП5016 дельта с2 | -
9493 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с2 яч6-РП5016 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2024-12-09 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 10:00 | [6 empty] | 190.5333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ РП5016С2-ПС334 дельта | -
9494 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5023 1-ТП6833 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-09 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 10:00 | [6 empty] | 190.4667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6кВ ТП6833Б-ТП6839Б | -
9495 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16816 А - ТП 16817 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 17:00 | [6 empty] | 53.3333 |  |  | Повреждена КЛ ТП 16816 А - ТП 16817 А | АВР успешно
9496 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 221 с1 яч11-РТП17021 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 17:00 | [6 empty] | 53.3167 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
9497 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17022с2-ТП18994 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 17:00 | [6 empty] | 53.1667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
9498 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.2яч.207-РТП18041 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 11:50 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ-10кВ "РТП 18041 с.1 - ПС 869". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9499 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП34 1-ТП2735 А |  | 6 (6.3) | 2024-12-09 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 11:56 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП 34сек1 - ТП 2735 А
9500 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП20168 1-РП 20016 1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 10:00 | [6 empty] | 213.55 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9501 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16559 А - вв 84481 |  | 0.38 | 2024-12-09 12:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-10 18:00 | [6 empty] | 29.2167 |  |  | Причина выясняется ТП16559А повреждена КЛ0,4 кВ вв.84481 Схема сети – Нормальная | предохранители
9502 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15862 Б - вв 20167 |  | 0.38 | 2024-12-09 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 11:00 | [6 empty] | 93.4167 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
9503 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10кВ РП20156с1(аб)-ПС361 |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 14:00 | [6 empty] | 71.0833 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10кВ РП20156с1 - ПС361
9504 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19280 А - вв 94877 (1) |  | 0.38 | 2024-12-09 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 15:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
9505 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с2 яч41-РТП15014 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 15:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
9506 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20269 Б - вв 99690 (1) |  | 0.38 | 2024-12-09 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 15:00 | [6 empty] | 167.6667 |  |  | Повреждение КЛ
9507 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10551 А - вв 15270 |  | 0.38 | 2024-12-09 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 15:00 | [6 empty] | 94.5333 |  |  | Замечания: в ТП 10551А повреждена КЛ 0,4 кВ направление вв 15270. Отключена. | АВР успешно.
9508 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13238 Б - вв 77462 |  | 0.38 | 2024-12-09 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 17:00 | [6 empty] | 167.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ, установлен КВЭ № 3
9509 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10433 Б - ТП 10511 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-09 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 15:40 | [6 empty] | 91.7 |  |  | КЛ ТП 10511 Б - ТП 10433 Б имеет повреждение
9510 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13001 А - вв 7819 |  | 0.38 | 2024-12-10 00:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 16:00 | [6 empty] | 87.0667 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ
9511 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15529 Б-ТП20581 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 01:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 10:00 | [6 empty] | 152.65 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
9512 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП24867Асш2-КТП15336А |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 05:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 05:04 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ ТП 15336 А - ТП 24867 А имеет повреждение
9513 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП2923 Б-ТП729 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-10 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 13:35 | [6 empty] | 247.8333 |  |  | АО в РП 4221 сек.1 ячейка ТП 3698 Б. В результате повреждения КЛ 6 кВ ТП 2923 Б - ТП 729 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9514 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП4221 1-ТП1939 А |  | 6 (6.3) | 2024-12-10 05:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 13:35 | [6 empty] | 247.7667 |  |  | АО в РП 4221 сек.1 ячейка ТП 1939 А. В результате повреждения КЛ 6 кВ РП 4221 сек.1 - ТП 1939 А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9515 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17384 А - ТП 16341 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 05:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 18:40 | [6 empty] | 252.8 |  |  | Повреждение кабельной линии
9516 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 780 с7 яч67-РТП20175 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 08:00 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9517 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10269 Б - вв 110138 |  | 0.38 | 2024-12-10 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 16:40 | [6 empty] | 79.2333 |  |  | Замечания: КЛ повреждена | АВР
9518 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 26828 А - вв 376 |  | 0.38 | 2024-12-10 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 15:45 | [6 empty] | 150.15 |  |  | КЛ повреждена | АВР
9519 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17234Б - РТП26197с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 10:00 | [6 empty] | 191.6333 |  |  | повреждение КЛ | РТП 26197 с.2 работа МТЗ - 17234 Б
9520 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16702 А - ТП 20749 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 10:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 16:30 | [6 empty] | 53.75 |  |  | Повреждение КЛ ТП 16702А - ТП 20749А, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9521 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19218 А - вв 74335 (1) |  | 0.38 | 2024-12-10 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 10:00 | [6 empty] | 46.65 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
9522 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19218 А - вв 74335 (1) |  | 0.38 | 2024-12-10 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 10:00 | [6 empty] | 46.65 |  |  | Растяжка трех фаз КЛ ТП19218А-вв74335(2) | предохраители
9523 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22533 Б - вв 109126 |  | 0.38 | 2024-12-10 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 14:20 | [6 empty] | 98.0167 |  |  | Пробой изоляции КЛ
9524 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с5 яч57-РП21076 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 12:00 | [6 empty] | 47.4667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9525 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19753 Б - ТП 19755 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 12:35 | [6 empty] | 240 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9526 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ТЭЦ-23 с1Б яч22-РТП16118 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 14:36 | [6 empty] | 49.0667 |  |  | Дефекты: в РП 16118 с.1 АО МВ ТЭЦ-23 альфа АВР успешен повреждена
9527 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30522 А -ТП 18408 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 13:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 13:00 | [6 empty] | 191.4667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9528 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 378 с5 яч503-РТП16924 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 12:00 | [6 empty] | 69.4667 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9529 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 30369 А - вв 141835 |  | 0.38 | 2024-12-10 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 18:00 | [6 empty] | 99 |  |  | повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 30369 А - вв. 141835
9530 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | РП 635 с1 - РП 2875 с2 |  | 6 (6.3) | 2024-12-10 15:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 15:06 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП635с1 отключился МВ - РП2875С2 - ТП3716А причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9531 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14779 А - вв 87017 |  | 0.38 | 2024-12-10 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 10:30 | [6 empty] | 66.8667 |  |  | Пробой изоляции КЛ
9532 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11759 А - вв 96653 |  | 0.38 | 2024-12-10 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 14:00 | [6 empty] | 190.0667 |  |  | Повреждение КЛ | в ТП 11759 А повреждение п.п. на ввод 96653
9533 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 397 - РТП 28066с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 16:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 15:00 | [6 empty] | 238.8 |  |  | проюбой изоляции | авр успешно
9534 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20505 А - вв 97514 |  | 0.38 | 2024-12-10 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 10:00 | [6 empty] | 161.5333 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 20505А - вв 97514 повреждена.
9535 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15016 1-ТП19942 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 10:00 | [6 empty] | 185.4667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП15016с.1 - ТП19942А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9536 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП196 А-ТП3237 А |  | 6 (6.3) | 2024-12-10 17:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 10:00 | [6 empty] | 232.5667 |  |  | пробой изоляции
9537 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с3 яч27-РП10324 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 15:00 | [6 empty] | 21.4333 |  |  | пробой изоляции
9538 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19508 Б - вв 37900 |  | 0.38 | 2024-12-10 17:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 17:34 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9539 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17763 А - ТП 29244 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 15:00 | [6 empty] | 92.6167 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 17763А - ТП 29244А повреждена. | АВР успешно
9540 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19195 с.2 -ТП 20852 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 18:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 20:28 | [6 empty] | 49.5833 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9541 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19508 А - вв 37900 |  | 0.38 | 2024-12-10 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 21:30 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9542 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19484 А - ТП 19235 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 22:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 21:59 | [6 empty] | 143.25 |  |  | Пробой изоляции
9543 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20533 Б-ТП20532 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 14:00 | [6 empty] | 206.95 |  |  | КЛ ТП20532Б-ТП20533Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
9544 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11254 А-ТП13138 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-10 23:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 14:00 | [6 empty] | 206.2167 |  |  | КЛ ТП11254А-ТП13138А работала в нормальном режиме, пробой изоляции
9545 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19235 Б - ТП 19484 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 18:34 | [6 empty] | 90.3833 |  |  | Пробой изоляции
9546 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20544 Б-ТП17471 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 00:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 12:00 | [6 empty] | 203.7333 |  |  | КЛ ТП17471Б-ТП20544Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции
9547 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РТП16072 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 01:05 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9548 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РТП15188 2-ТП16630 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 15:20 | [6 empty] | 158.0333 |  |  | Повреждение изоляции
9549 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП12177 с.2-ТП17887Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 15:00 | [6 empty] | 132.3333 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9550 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с1 яч1-РП15018 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 02:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 09:45 | [6 empty] | 55.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
9551 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26807 А-ТП10332 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 12:00 | [6 empty] | 31 |  |  | откл. ВВ в РП28165с.1, выделена поврежденная КЛ ТП10332А-ТП26807А
9552 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 179 сТр. яч3-РП11028 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 11:37 | [6 empty] | 54.6167 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9553 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13630 А-ТП13699 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 05:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 15:10 | [6 empty] | 81.9667 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9554 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 10:37 | [6 empty] | 101.35 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с6 яч25-РТП15120 бета с2+РТП17061с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9555 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с6 яч25-РТП17061 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 10:34 | [6 empty] | 101.3 |  |  | аварийное откл. ПС 46 с6 яч25-РТП17061с.1+РТП15120 бета с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9556 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19570 Б - ТП 19577 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 19:37 | [6 empty] | 84.3 |  |  | Причина выясняется КЛ КТП19570Б-КТП19577Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9557 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21362 Б - вв 44585 |  | 0.38 | 2024-12-11 08:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-11 23:00 | [6 empty] | 14.05 |  |  | Повреждение КЛ ТП21362А-вв44585 | МТЗ
9558 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП17929 Б-ТП15267 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 12:00 | [6 empty] | 146.25 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9559 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27042 (с.1) - ТЭЦ25 |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 10:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 15:00 | [6 empty] | 52.7 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
9560 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11715 А - вв 48131 |  | 0.38 | 2024-12-11 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 15:00 | [6 empty] | 123.3333 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
9561 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20568 Б - вв 105696 |  | 0.38 | 2024-12-11 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 11:43 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждена КЛ ТП 20568Б- -вв.105696 | предохранители
9562 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14089 2-ТП20528 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 10:00 | [6 empty] | 46.1667 |  |  | Повреждена КЛ РП14089с.2-ТП20528Б | МТЗ
9563 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10552 Б - вв 23474 |  | 0.38 | 2024-12-11 11:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 15:00 | [6 empty] | 195.05 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
9564 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12647 А - вв 44772 |  | 0.38 | 2024-12-11 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 15:00 | [6 empty] | 121.6667 |  |  | Пробой изоляции
9565 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22773 Б - ТП 24328 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 14:00 | [6 empty] | 72.6167 |  |  | повреждение КЛ ТП 22773Б - ТП24328Б | МТЗ
9566 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15714 Б - вв 79467 |  | 0.38 | 2024-12-11 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 15:00 | [6 empty] | 191.7833 |  |  | повреждение изоляции
9567 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1491 Б - вв 101939 |  | 0.38 | 2024-12-11 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 15:00 | [6 empty] | 23.3833 |  |  | Повреждение КЛ, установлен КВЭС
9568 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14410 А - вв 136958 |  | 0.38 | 2024-12-11 16:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 18:00 | [6 empty] | 145.1167 |  |  | Повреждение КЛ
9569 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП16631 Б-ТП16632 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 13:18 | [6 empty] | 19.4833 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9570 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22846 Б - вв 44895 |  | 0.38 | 2024-12-11 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 15:00 | [6 empty] | 43.7667 |  |  | пробой изоляции
9571 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16039 2-ТП20221 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 21:23 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РП 16039 с 2 - ТП 20221 Б. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9572 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11561 А-ТП23387 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 16:00 | [6 empty] | 90.3833 |  |  | gjdht;ltybt RK | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9573 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП21365 А-РТП18063 1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 12:00 | [6 empty] | 133.4 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 21365А - РТП 18063с.1 повреждена
9574 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 2-ТП18675 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 05:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 14:15 | [6 empty] | 200.5333 |  |  | выясняются
9575 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15027 1-ТП16496 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 05:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 14:15 | [6 empty] | 200.5167 |  |  | выясняются
9576 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС869 с2 яч22-РП26125 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 06:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-22 06:48 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9577 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21719 Б - ВВ 76011 |  | 0.38 | 2024-12-12 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 19:00 | [6 empty] | 9.95 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП 21719 Б - вв 76011
9578 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с5 яч39-РТП5009 альфа с1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-12 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 09:00 | [6 empty] | 167.0333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 6 кВ РТП5009С1-ПС334 альфа | -
9579 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6540 А - вв 94836 |  | 0.38 | 2024-12-12 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 10:00 | [6 empty] | 24 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП6540А-вв94836 выделена осмотром | -
9580 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18054 2-ТП14301 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-22 10:47 | [6 empty] | 240 |  |  | В РП 18054 С2 откл. МВ- ТП 14301 Б, повреждение КЛ МКС РП 18054 С2 - ТП 14301 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9581 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 23443 А - ТП 25639 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 16:00 | [6 empty] | 147.45 |  |  | Повреждена КЛ 23443 А-25639 А | АВР успешно
9582 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11333 Б - вв 35115 |  | 0.38 | 2024-12-12 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 10:00 | [6 empty] | 189.3833 |  |  | Повреждение кл 0.4 кВ ТП11333Б-вв35115 выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | от КЗ
9583 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19883 А - ТП 30630 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-14 11:00 | [6 empty] | 45.9167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП19883А-ТП30630А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9584 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11673 Б - вв 37442 |  | 0.38 | 2024-12-12 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 14:06 | [6 empty] | 288 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
9585 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23360 А - вв 36522 |  | 0.38 | 2024-12-12 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-22 14:00 | [6 empty] | 239.5 |  |  | Повредилась КЛ 0,4 кВ (ТП 23360 А) вв 33894 - вв 37062
9586 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10874 А-ТП10988 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 15:00 | [6 empty] | 120.4167 |  |  | пробой изоляции
9587 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17665 А - вв 140017 |  | 0.38 | 2024-12-12 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 23:00 | [6 empty] | 7.1333 |  |  | повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 17665 А- вв 140017 | АВР Успешно
9588 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ТЭЦ-11 с4 яч93-РТП10040 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 16:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 11:30 | [6 empty] | 139.0333 |  |  | Пробой изоляции ПКЛ РП10040с1-ТЭЦ-11 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9589 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 863 А - ТП 1411 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-12 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 12:00 | [6 empty] | 115.0167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
9590 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч14-РТП14054 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 10:00 | [6 empty] | 135.7 |  |  | Пробой изоляции
9591 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18244 А - вв 91146 |  | 0.38 | 2024-12-12 18:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-22 18:41 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9592 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч11-РТП10275 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 10:00 | [6 empty] | 134.7667 |  |  | Пробой изоляции
9593 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12195 1 - РП 12234 2 (1) |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 16:00 | [6 empty] | 92.75 |  |  | Пробой изоляции.
9594 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20566 Б - ТП 22776 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 16:00 | [6 empty] | 91.3167 |  |  | повреждена КЛ ТП20566Б-ТП22776Б | МТЗ
9595 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12647 Б - вв 44772+ вв 44771 |  | 0.38 | 2024-12-12 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-22 20:44 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции | АВР успешно.
9596 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22846 А - вв 44894 |  | 0.38 | 2024-12-12 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-15 15:00 | [6 empty] | 66 |  |  | Пробой изоляции. Повреждена (ТП22846А)вв44894-вв44893 | АВР успешно.
9597 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17219Б-ТП 30551Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 15:00 | [6 empty] | 161.7167 |  |  | Пробой изоляции.
9598 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 22905 А - ТП 24068 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 16:00 | [6 empty] | 113.95 |  |  | Выясняются | АВР
9599 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14575 А - ТП 19666 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-12 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 13:50 | [6 empty] | 87.7167 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 19666 А – ТП 14575 А | АВР,МТЗ успешно
9600 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26224 А-ТП12555 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 11:00 | [6 empty] | 82.95 |  |  | повреждение изоляции
9601 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18514 Б - ТП 26769 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 00:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 14:10 | [6 empty] | 133.7 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ ТП 18514 Б – ТП 26769 Б | МТЗ успешно
9602 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20359 А-ТП20965 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 04:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 04:48 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9603 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13069 Б - вв 49334 |  | 0.38 | 2024-12-13 05:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 11:00 | [6 empty] | 77.6833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ вв49334-вв50939 (ТП13069) | МТЗ
9604 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 369 с4 яч48 - РП18006 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 05:40 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
9605 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС56 с.7 яч.712 - РП11193 с.1 яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 14:00 | [6 empty] | 79.6667 |  |  | Пробой изоляции КЛ РП 11193 С1 - ПС 56
9606 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч43-РТП14164 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 12:52 | [6 empty] | 245.1167 |  |  | По результату осмотра В РП 14164 сек.2 обнаружено откл. положение МВ ячейки ПС 682 бета, напряжение на ПКЛ отсутствует, замечание к ячейки нет. Вкл. положение СМВ, АВР работал успешно. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9607 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14147 с.2 - ПС Сабурово β ##КЛ 10 кВ РП 14147 с.2 - ПС Сабурово β ¦ ПС 369 с.2 яч.34 |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 10:00 | [6 empty] | 193.2833 |  |  | Повреждение КЛ. | ПС369(Сабурово) МТЗ МВ КЛ РП14147альфа+бета. АВР успешно.
9608 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19218 Б - вв 74336 |  | 0.38 | 2024-12-13 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 16:00 | [6 empty] | 6.4 |  |  | Причина выясняется повреждение КЛ 0,4кВ ТП19218Б-вв.74336 Схема сети – Нормальная | предохранитель
9609 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11666 А - ТП 16263 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 11:00 | [6 empty] | 144.9333 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП11666А-ТП16263А | МТЗ
9610 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19355 Б - вв 86436 |  | 0.38 | 2024-12-13 10:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 10:10 | [6 empty] | 95.5667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП19355Б-вв86436 | АВР успешно
9611 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18538 Б - вв 70645 |  | 0.38 | 2024-12-13 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 10:00 | [6 empty] | 166.8833 |  |  | ТП 18538 Б - вв 70645 КЛ 0,4кВ повр. нагрузка переведена
9612 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16005 с.1 - ПС Бескудниково 505 α |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 11:28 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9613 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14649 Б - вв 68100 |  | 0.38 | 2024-12-13 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 12:10 | [6 empty] | 71.5167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП14649Б-вв68100 | АВР успешно
9614 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС45 с11 яч112-РП17068 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 13:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 16:00 | [6 empty] | 242.65 |  |  | Повреждение изоляции.
9615 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч28-РТП21185 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 14:23 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
9616 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21813 А - вв 103883 (1) |  | 0.38 | 2024-12-13 16:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 15:00 | [6 empty] | 94.6333 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП21813А-вв.103883(к.1) | .
9617 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21804 А - ТП 21805 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 17:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 10:00 | [6 empty] | 112.7667 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП21804А-ТП21805А | .
9618 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.7 яч.143 - РТП 27061 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 17:17 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение кабельной линии
9619 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21811 А - ТП 21812 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 14:00 | [6 empty] | 92.15 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП21811А-ТП21812А | .
9620 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП25704 Б-РТП20123 2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 19:16 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9621 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13811 Б - ТП 15493 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 00:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 14:00 | [6 empty] | 157.3167 |  |  | повреждена РКЛ 10кВ ТП 13811 Б - ТП 15493 Б
9622 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 342 с6 яч47-РП26012 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 02:21 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
9623 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 798 с2 яч212-РП26012 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-14 02:50 | 2024-12-14 03:22 | 2024-12-14 03:22 | 20 | 11 |  | 640 |  | 1.2 | 0.5333 | 0.5333 | 10.666 | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ 1 ступень
9624 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | ПС 805 с3 яч11-РП16109 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 10:00 | [6 empty] | 219.3 |  |  | В РП 16109 С2 откл. МВ - ПС 805, повреждение КЛ МКС РП 16109 С2- ПС 805 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9625 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10607 Б - вв 30584 |  | 0.38 | 2024-12-14 07:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 15:00 | [6 empty] | 103.3667 |  |  | Пробой изоляции КЛ 0.4 кВ (ТП10607Б) вв30581-вв31005 | ПП
9626 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16051 1-РП12223 3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 13:00 | [6 empty] | 98.2833 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9627 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ТЭЦ-25 с2 яч19-РП17092 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 09:00 | [6 empty] | 118.15 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ РП17092с1 - ТЭЦ 25 альфа
9628 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 17287 А - ТП 17752 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 13:00 | [6 empty] | 96.2833 |  |  | Откл. от МТЗ КЛ 10 кВ ТП17287А - ТП17752А. | КС-А
9629 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 3622 А - ТП 4568 А |  | 6 (6.3) | 2024-12-14 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 16:22 | [6 empty] | 75.3667 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 6 кВ ТП3622А-ТП4568 с.1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9630 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21480 Б - вв 16560 |  | 0.38 | 2024-12-14 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 13:23 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9631 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12074 с.2 - ТЭЦ-16 |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 13:00 | [6 empty] | 93.4167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП12074с2 - Тэц16
9632 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с7 яч3- РП 10051 альфа с3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 16:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 10:00 | [6 empty] | 209.7833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9633 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч43-РП11172 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 11:00 | [6 empty] | 234.65 |  |  | пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9634 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП376 2-ТП323 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-14 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 16:10 | [6 empty] | 143.7667 |  |  | пробой изоляции КЛ 6кВ ТП323Б- ТП4006Б | АВР
9635 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14187 с.2 - ТП 19287 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 18:15 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ РТП 14187 с2-ТП 19287 А. | МТЗ
9636 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10656 А - ТП 22984 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 18:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 14:00 | [6 empty] | 163.6833 |  |  | повреждён КЛ ТП 10656 А – ТП 22984 А, от МТЗ | АВР успешно
9637 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21821 А - ТП 21822 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 15:00 | [6 empty] | 89.3833 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ ТП21821А-ТП21822А | .
9638 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 111 с4 яч22-РП15143 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 22:04 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10кВ ПС 111 - РП 15143 бета. Отключена в ручную с " землей" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9639 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12129 1-ТП13297 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 15:00 | [6 empty] | 87.9667 |  |  | пробой изоляции
9640 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ТЭЦ-21 с2А яч46-РП15061 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-14 23:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 14:23 | [6 empty] | 86.4833 |  |  | Повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ТЭЦ 21 - РП 15061 бета | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9641 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 10191 с.1 - ТП 24966 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-15 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 16:00 | [6 empty] | 110.25 |  |  | ТП 24966 Б -РП 10191 с1 повреждён. | АВР
9642 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 12150 с.1 - ТЭЦ-16 α |  | 10 (10.5) | 2024-12-15 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 16:00 | [6 empty] | 75.6667 |  |  | пробой изоляции
9643 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14314 Б - ТП 21895 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-15 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 12:42 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9644 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16111 с.1 - ТП 14384 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-15 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 15:00 | [6 empty] | 74.0833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9645 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27187 с.2 - ТЭЦ-16 β (договор) |  | 10 (10.5) | 2024-12-15 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 14:50 | [6 empty] | 49.55 |  |  | пробой изоляции
9646 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2734 А - вв 72330 (1) |  | 0.38 | 2024-12-15 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 10:00 | [6 empty] | 116.6 |  |  | пробой изоляции | АВР нет
9647 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20582 А-РП16179 1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-15 16:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 16:08 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
9648 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с2 яч33-РП14031 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-15 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 18:29 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
9649 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с1 яч12-РП676 с1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-15 18:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 17:00 | [6 empty] | 142.3833 |  |  | пробой изоляции
9650 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 6387 А - ТП 6114 А |  | 6 (6.3) | 2024-12-15 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 20:08 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ ТП6114А-ТП6387А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9651 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 с1 яч17-РП5616 дельта с2 |  | 6 (6.3) | 2024-12-15 20:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 15:00 | [6 empty] | 66.7 |  |  | Повреждение КЛ | ПС 394 работа МТЗ - 5614 бета + 5616 дельта
9652 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с2 яч22- РТП 5440 бета с1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-15 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 15:45 | [6 empty] | 138.25 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9653 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18157 с.1/яч.2 - ТП 26582 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-15 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 10:00 | [6 empty] | 108.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10кВ РТП18157с.1-ТП26582А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9654 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15385 А - ТП 24624 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-15 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 16:47 | [6 empty] | 65.8667 |  |  | ТП15385А- ТП24624А пробой изоляции | АВР успешно
9655 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12115 2-ТП13586 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-15 23:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 23:56 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ РП 12115 с2-ТП 13586 А. | Растяжка, КЛ отключена в ручную.
9656 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16040(с1)-РП18125(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 06:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 10:00 | [6 empty] | 27.4833 |  |  | Повреждение изоляции
9657 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13719 А - вв 61828 |  | 0.38 | 2024-12-16 06:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 12:00 | [6 empty] | 5.4667 |  |  | Отгорела жила "з" фаза на в61828 | Предохранители
9658 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14446 А-ТП12708 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 15:00 | [6 empty] | 30.5333 |  |  | растяжка ф "К" | авр успешно
9659 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13500 Б - вв 47048 |  | 0.38 | 2024-12-16 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 09:04 | [6 empty] | 240 |  |  | ТП 13500 (вв.47047– вв.47048) повреждение КЛ | -
9660 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10344 Б - вв 35233 |  | 0.38 | 2024-12-16 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 13:44 | [6 empty] | 75.2333 |  |  | В ТП 10344 Б сгорели два ПП по желтой и красной фазе в сторону вв 35233, дежурный электрик нагрузку перевел на луч А. Повредилась КЛ 0,4 кВ ТП 10344 Б - вв 35233.
9661 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13743 Б - вв 66525 |  | 0.38 | 2024-12-16 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 16:00 | [6 empty] | 221 |  |  | В ТП 13743 Б сгорели два ПП по зеленой и красной фазе в сторону вв 66525, дежурный электрик нагрузку перевел на луч А. Повредилась КЛ 0,4 кВ ТП 13743 Б - вв 66525
9662 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 46 с.8 яч.42 - РП 10151 альфа с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 16:00 | [6 empty] | 76.6167 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
9663 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14868 А - вв 87302 |  | 0.38 | 2024-12-16 11:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 11:41 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 14868 А - вв 87302
9664 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 11148 с.2 - ТП 15964 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 12:00 | [6 empty] | 192.0333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9665 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13963 Б - ТП 20450 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 16:43 | [6 empty] | 28.2667 |  |  | Повреждение КЛ ТП20450Б-ТП13963Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9666 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17838 Б - вв 89997 |  | 0.38 | 2024-12-16 12:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 12:53 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9667 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 3727с.2 - ТЭЦ-20 |  | 6 (6.3) | 2024-12-16 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 15:00 | [6 empty] | 49.9167 |  |  | пробой изоляции | авр успешно
9668 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24575 Б - вв 65724 |  | 0.38 | 2024-12-16 13:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 14:37 | [6 empty] | 49.5 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 24575 Б - вв. 65724
9669 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21040 c.2 - ТП 27863 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 15:40 | [6 empty] | 74.3333 |  |  | выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9670 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16702 А - вв 92886 |  | 0.38 | 2024-12-16 13:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 18:22 | [6 empty] | 52.6 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 16702 Б-вв 92886 повр. по 3 м фазам | АВР (АВРТ)
9671 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с5 яч17-РТП15119 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 13:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 16:00 | [6 empty] | 74.2 |  |  | д\д ЦДП Ефременко В.А. На ПС 220кВ Бутырки №46 АО от МТЗ с землёй 3 яч.: 18011альфа+15119альфа, 17052бета+17144, 10151альфа+12043. В результате повреждения КЛ 10 кВ РП 15119 сек.1 - ПС 46 альфа. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9672 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с7 яч16-РП17052 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 16:00 | [6 empty] | 73.9667 |  |  | д\д ЦДП Ефременко В.А. На ПС 220кВ Бутырки №46 АО от МТЗ с землёй 3 яч.: 18011альфа+15119альфа, 17052бета+17144, 10151альфа+12043. В результате повреждения КЛ 10 кВ РП 17052 сек.1 - ПС 46 бета. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9673 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19862 Б - вв 106249 |  | 0.38 | 2024-12-16 14:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 14:00 | [6 empty] | 71.9667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 19862 Б - вв 106249
9674 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25755 А - вв 43347 |  | 0.38 | 2024-12-16 15:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 21:26 | [6 empty] | 78.1667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 25755 А - вв. 43347
9675 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20269 Б - вв 99690 (1) |  | 0.38 | 2024-12-16 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 16:10 | [6 empty] | 240 |  |  | ТП20269Б - вв99690(2) повреждение КЛ №2
9676 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13119 Б - ТП 28618 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 13:30 | [6 empty] | 44.9 |  |  | РП26189с2 откл. ВВ от МТЗ ТП30246Б из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13119Б - ТП28618Б | АВР успешно
9677 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч15-РТП5601 бета с2 |  | 6 (6.3) | 2024-12-16 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 22:00 | [6 empty] | 52.6 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
9678 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13048 Б - ТП 16567 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 12:00 | [6 empty] | 42.1667 |  |  | Выделил поврежденную КЛ 10 кВ ТП 16567 Б - ТП 13048 Б.
9679 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 370 с5 яч36-РТП14149 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 10:00 | [6 empty] | 88.1667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР успешно
9680 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП10053 2-ТП11691 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 12:00 | [6 empty] | 41.25 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 11801 Б - ТП 24056 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9681 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11273 Б - вв 37271 |  | 0.38 | 2024-12-16 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 13:44 | [6 empty] | 42.7333 |  |  | Повредилась КЛ 0,4 кВ вв 37271 - вв 36015 (ТП 11273 Б)
9682 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10904 А - ТП 24601 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 19:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 16:55 | [6 empty] | 69.4 |  |  | Причины выясняются | АВР
9683 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч27-РП16168 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 20:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 20:00 | [6 empty] | 71.9333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 16040 с.2 - ПС 334 бетта | АВР успешно
9684 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с3 яч27-РП16040 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-19 20:00 | [6 empty] | 71.8667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 16040 с.2 - ПС 334 бетта | АВР успешно
9685 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РП15148с.2-РП15155с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 16:00 | [6 empty] | 87.85 |  |  | Повреждение КЛ РТП 15148с2 - РТП 15155с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9686 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10кВ ТП19584Б-ТП28690Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 01:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 15:40 | [6 empty] | 229.85 |  |  | Повреждение КЛ ТП 19584Б - ТП 28690Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9687 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 20177 с.1 - ТП 23448 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 03:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 10:00 | [6 empty] | 246.95 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9688 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16с.3 яч.60-РП14156 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 03:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 03:24 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9689 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 394 с1 яч11-РТП14108 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 05:27 | [6 empty] | 168.45 |  |  | Повреждение КЛ
9690 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч29-РТП12168 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 06:45 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9691 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП727 А-РП2509 1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-17 06:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 06:47 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9692 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП20027 1-ТП22419 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 07:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 10:00 | [6 empty] | 146.6667 |  |  | Повреждение КЛ
9693 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ ТП19223 Б-ТП16337 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 07:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 13:44 | [6 empty] | 198.1 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9694 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ6кВ РП8100 с.1 - ПС630 альфа с.2 |  | 6 (6.3) | 2024-12-17 09:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 11:00 | [6 empty] | 25.2167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9695 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | ПС 500 с.4 яч.35-РП19014 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 10:00 | [6 empty] | 142.9333 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РТп 19014 с1 - ПС 500
9696 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11176 1-ТП13544 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-17 11:09 | 2024-12-17 11:33 | 2024-12-26 12:00 | 56 | 6 |  | 2100 | 6 | 1.2 | 216.85 | 0.4 | 22.4 | Повреждение КЛ ТП13558А-ТП13591А. Дефект МВ РТП20024с2-ТП13578Б.(РП на балансе аб-та) | МТЗ 1 ступень
9697 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15025 1-ТП20479 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 12:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 10:00 | [6 empty] | 189.9333 |  |  | Выясняются.
9698 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6817 А - вв 27501 |  | 0.38 | 2024-12-17 12:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-17 20:06 | [6 empty] | 7.8333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП6817А-вв27501 выделена осмотром | -
9699 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22662 Б - вв 108455 |  | 0.38 | 2024-12-17 12:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 11:40 | [6 empty] | 143.1667 |  |  | Повреждение изоляции
9700 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23502 Б-РТП18111 2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 12:34 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждены КЛ РП 18111 с.2 - ТП 23502 Б, ТП 23502 Б - ТП 23504 Б, от МТЗ | АВР успешно
9701 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6577 Б - вв 92557 (к.2) |  | 0.38 | 2024-12-17 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 15:40 | [6 empty] | 145.9667 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП6577Б-вв 92557(к2) выделена осмотром | -
9702 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС56 с.7 яч.712 - РП11193 с.1 яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 14:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 13:00 | [6 empty] | 94.45 |  |  | повреждение изоляции
9703 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30837 А - ТП 16335 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 14:18 | [6 empty] | 214.3333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9704 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13707 А - вв 64552 |  | 0.38 | 2024-12-17 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 10:00 | [6 empty] | 89.25 |  |  | Причина выясняется ТП13707А повреждение КЛ 0,4кВ вв.64552 Схема сети – Нормальная | предохранители
9705 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25422 А - вв 63763 |  | 0.38 | 2024-12-17 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 17:20 | [6 empty] | 72.1167 |  |  | Пробой изоляции
9706 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11250 Б-ТП11273 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 12:50 | [6 empty] | 90.4333 |  |  | КЛ ТП1125Б-ТП11273Б работала в нормальном режиме, пробой изоляции (после перекладки)
9707 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 750 с6 яч54-РП18042 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 10:00 | [6 empty] | 63.3333 |  |  | Повреждение КЛ
9708 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15083 с.2 - ПС Бескудниково 505 γ |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 19:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 13:10 | [6 empty] | 185.7 |  |  | Повреждение изоляции
9709 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП20304 Б-ТП20308 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 10:06 | [6 empty] | 227.9 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9710 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14851 А-ТП14853 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-18 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 16:00 | [6 empty] | 134.8667 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 14853 А - ТП 14851 А
9711 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18060 с.1 - ПС Баскаково α ##КЛ 10 кВ РП 18060 с.1 - ПС Баскаково α ¦ ПС 692 с.1 яч.3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-18 05:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 10:00 | [6 empty] | 52.6833 |  |  | Причина выясняется РТП18060с1 откл. МВ в ручную с землей яч. ПС692альфа из-за повреждения данной ПКЛ 10кВ Схема сети – Нормальная | АВР успешно
9712 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | ПС 692 с2 яч27-РП15041 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-18 09:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 12:00 | [6 empty] | 146.0333 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | авр
9713 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | ПС 80 с2 яч17-РП1578 альфа с2 |  | 6 (6.3) | 2024-12-18 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 11:15 | [6 empty] | 120.4167 |  |  | Повреждение изоляции.
9714 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6674 Б - вв 68138 |  | 0.38 | 2024-12-18 14:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 15:25 | [6 empty] | 49.1 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0,4 кВ ТП 6874 Б - вв 68138 | отсутсвует
9715 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17638 А - вв 100314 |  | 0.38 | 2024-12-18 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 14:28 | [6 empty] | 240 |  |  | Замечания: КЛ 0,4 кВ ТП 17638 А - вв 100314 повреждена.
9716 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11299 А-ТП11279 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-18 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 15:00 | [6 empty] | 120.2833 |  |  | Повреждена КЛ ТП11279А-ТП11299А | В ручную
9717 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП27215 Б-ТП18376 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-18 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 10:00 | [6 empty] | 42.15 |  |  | пробой изоляции КЛ 10кВ ТП27215Б-ТП31602Б
9718 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14838 А - вв 97041 (1) |  | 0.38 | 2024-12-18 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 16:58 | [6 empty] | 240 |  |  | ТП 14838 А - вв. 97041 к.1 - КЛ 0,4кВ повр.
9719 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13349 А - вв 98254 |  | 0.38 | 2024-12-18 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 16:42 | [6 empty] | 47.5333 |  |  | Повреждение КЛ
9720 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13659 А - вв 703956 |  | 0.38 | 2024-12-18 17:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 21:42 | [6 empty] | 4.35 |  |  | Повреждение КЛ ТП 13659Б - вв.146029 | АВР (АВРТ)
9721 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 15360 А - вв 93483 |  | 0.38 | 2024-12-18 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 09:00 | [6 empty] | 135.4167 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Предохранители
9722 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16702 А - вв 92886 |  | 0.38 | 2024-12-18 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 15:20 | [6 empty] | 213.1833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 16702А - вв.92886 | АВР (АВРТ) сгорел ПП
9723 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12124 с.2 - РП 18034 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-18 22:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 10:20 | [6 empty] | 131.6333 |  |  | Пробой изоляции
9724 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18188 2-ТП12370 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-18 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 10:00 | [6 empty] | 35.25 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9725 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ10кВ ТП 29335 Б-ТП 29427А |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-22 16:00 | [6 empty] | 83.0833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9726 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с1 яч15 - РП12194 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 11:20 | [6 empty] | 124.7 |  |  | аварийное откл. ПС 112 с1 яч15 - РП 12194 с1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9727 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6540 А - вв 94836 |  | 0.38 | 2024-12-19 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 10:05 | [6 empty] | 48.8 |  |  | Повреждение изоляции | нет
9728 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 22511 А - вв 135943 (уч) |  | 0.38 | 2024-12-19 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 13:00 | [6 empty] | 51.65 |  |  | Повреждение изоляции. | нет
9729 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20840 Б - вв 103647 (1) |  | 0.38 | 2024-12-19 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 16:55 | [6 empty] | 31.2 |  |  | Растяжка на КЛ 0.4 кВ по ф."З". | КС-абонента
9730 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20344 А - ТП 28835 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 10:07 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции РКЛ-10 кВ ТП 20344 А-ТП 28835 А (ОЭК СВО)
9731 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2488 А - вв 36606 |  | 0.38 | 2024-12-19 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 16:00 | [6 empty] | 197.8333 |  |  | Пробой изоляции Кл 0.4 кВ ТП2488Б-вв36606 | ПП
9732 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12961 Б - вв 24185 |  | 0.38 | 2024-12-19 10:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 11:33 | [6 empty] | 168.9667 |  |  | повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9733 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 17638 Б - вв 100314 |  | 0.38 | 2024-12-19 10:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 10:52 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции
9734 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18800 Б - вв 94690 |  | 0.38 | 2024-12-19 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 15:30 | [6 empty] | 171.9833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 18800Б - вв 94690 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9735 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 3044 А - вв 35592 |  | 0.38 | 2024-12-19 11:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 14:00 | [6 empty] | 194.2833 |  |  | Повреждена КЛ ТП3044А-вв35592 | Предохранители
9736 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14942 Б - вв 81567 |  | 0.38 | 2024-12-19 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 11:40 | [6 empty] | 119.5833 |  |  | повреждение кл 0.4 кВ ТП14942Б-вв81567 выведен в ремонт для устранения неисправности, крупных и социально значимых потребителей нет | от КЗ
9737 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20840 А - вв 103647 |  | 0.38 | 2024-12-19 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 16:55 | [6 empty] | 28.75 |  |  | Повр. оболочка КЛ 0.4 кВ ТП20840Б-вв.103647-1 | КС-абонента
9738 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП19007 2-ТП21966 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 11:00 | [6 empty] | 94.5167 |  |  | Откл. от МТЗ РКЛ 10 кВ РП19007с2 - ТП21966Б.
9739 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП24901 Б-РТП12033 2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 12:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 16:00 | [6 empty] | 99.1667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП12033с.2-ТП24901Б | АВР успешно
9740 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 30573 А - вв 54886 |  | 0.38 | 2024-12-19 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 12:57 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП30573А-вв54886 | АВР успешно
9741 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | ПС 692 с3 яч16-РТП18063 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 13:15 | [6 empty] | 240 |  |  | ОЗЗ ПКЛ 10 кВ ПС692 - 18063α.
9742 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП 969 А - ТП 2730 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-19 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 10:00 | [6 empty] | 43.9833 |  |  | Причина выясняется в РП 3294от МТЗ откл МВ ТП 3108 повреждение 2 КЛ РП2730с.2-ТП 969 и РП 3294с.1-ТП 969А Схема сети – Нормальная | откл от МТЗ
9743 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП12632 А-ТП23724 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 15:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 16:00 | [6 empty] | 144.9333 |  |  | растяжка фазы "З".
9744 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 394 альфа с.4 яч.42 - РТП14107 с.2 яч.29 |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 12:00 | [6 empty] | 116.9167 |  |  | Повреждение ПКЛ РП 14107 с2-ПС 394 альфа выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
9745 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП12008 2-ТП21953 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 16:00 | [6 empty] | 144.7833 |  |  | пробой изоляции
9746 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 1-ТП16212 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 10:00 | [6 empty] | 210.4667 |  |  | повреждение кл
9747 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4927 Б - вв 46744 |  | 0.38 | 2024-12-19 15:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 15:45 | [6 empty] | 24.15 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 4927Б - вв 46744 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9748 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14279 А - вв 130439 |  | 0.38 | 2024-12-19 15:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 15:00 | [6 empty] | 239.3667 |  |  | пробой изоляции
9749 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 869с.4яч.405-РТП16022 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 16:24 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
9750 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 18094 с.1 - - вв 15629 |  | 0.38 | 2024-12-19 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 16:36 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9751 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2497 Б - вв 90386 |  | 0.38 | 2024-12-19 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 12:00 | [6 empty] | 90.9667 |  |  | пробой изоляции ТП 2497 Б - вв 90386(1) | АВР успешно
9752 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16511 Б - ТП 17637 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-19 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 11:00 | [6 empty] | 137.5167 |  |  | повреждение кл
9753 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 213 с2 яч8-РТП12174 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 00:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 00:06 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП12174с2-ПС213б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9754 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15036 с.1 - ТП 24848 А (договор) |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 10:00 | [6 empty] | 153.8333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП15036с1-ТП24848А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9755 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП14158 2-ТП18399 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 01:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 13:00 | [6 empty] | 107.1667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14158с2-ТП18399Б | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9756 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП15303 А-ТП17204 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 03:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 10:00 | [6 empty] | 150.4667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ТП15303А-ТП17204А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9757 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10716 А-ТП10200 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 04:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 16:00 | [6 empty] | 131.45 |  |  | пробой изоляции
9758 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 805 с1 яч32-РТП16111 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 04:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 04:42 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | МТЗ
9759 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП 15136с2-РП16111с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 05:02 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | АВР успешно
9760 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ Рп15069 с.2-Рп15143 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 05:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 15:30 | [6 empty] | 34.1333 |  |  | Повреждение КЛ РТП 15069с2 - РТП 15143с2, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9761 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12237 с.2 - ТП 13760 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 07:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 10:00 | [6 empty] | 170.5 |  |  | Выделили поврежденную КЛ 10 кВ ТП 13760 Б - РП 12237 с.2
9762 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18133 с.1 - ТП 27958 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-20 09:11 | 2024-12-20 09:40 | 2024-12-20 09:40 | 13 | 2 |  | 204 |  | 0.2 | 0.4833 | 0.4833 | 6.2829 | Повреждение КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9763 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 6 кВ ТП863 А-ТП1411 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-20 09:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 16:00 | [6 empty] | 174.7833 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9764 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 15190 с.2 - вв 84899 |  | 0.38 | 2024-12-20 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 10:20 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9765 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6839 А - вв 45777-1 |  | 0.38 | 2024-12-20 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 11:00 | [6 empty] | 119.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП 6839 А - вв 45777 | АВРа нет
9766 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 25242 А - вв 63676 |  | 0.38 | 2024-12-20 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 10:00 | [6 empty] | 142.15 |  |  | Повреждение изоляции
9767 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП14102 2-ТП19657 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 15:00 | [6 empty] | 98.9167 |  |  | Повреждена КЛ РП 14102с.2- ТП 19657 А Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Снег | АВР (АВРТ) АВР успешно
9768 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17028 с.2 - РП19073 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 10:00 | [6 empty] | 93.15 |  |  | Повреждение изоляции КЛ.
9769 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14833 Б - ТП 14889 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 12:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ. | МТЗ 1 ступень
9770 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 112 с2 яч16-РП15182 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 13:40 | [6 empty] | 96.3667 |  |  | ДД ЦДП Набойщиков: на ПС112 отключен,схема разобрана 15182, земля пропала
9771 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10кВ ПС 370 с.12 - РП 21200 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 13:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
9772 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с2 яч5-РТП16181 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 13:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 14:00 | [6 empty] | 72.3167 |  |  | Повреждение изоляции РТП 16181 с.2 - ПС 361 | АВР успешно
9773 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 361 с2 яч9-РП18130 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 14:00 | [6 empty] | 24 |  |  | Повреждение изоляции КЛ РП 18130 с.1 - ПС 361 бетта | АВР успешно
9774 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29558 Б - ТП 19575 Б/яч.6 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 14:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9775 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РТП5012(с2)-РТП 5055(с2) |  | 6 (6.3) | 2024-12-20 15:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 15:00 | [6 empty] | 95.85 |  |  | Повреждение изоляции
9776 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ10кВ РТП28063с.1яч.4-ПС 267c.1яч.37 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 16:00 | [6 empty] | 142.4833 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9777 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12519 Б - вв 41239 |  | 0.38 | 2024-12-20 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 | [6 empty] | 102.0833 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ 0.4 кВ ТП 12519 Б - ввод 41239 Схема сети – Ремонтная Погодные условия: Ветер 4–6 м/с с порывами до 9 м/с Северо-восточный, Снег | АВР (АВРТ) АВР успешно
9778 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 713 с3 яч41-РТП15169 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 18:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 15:00 | [6 empty] | 116.1333 |  |  | пробой изоляции | МТЗ
9779 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 1491 Б - вв 101939 |  | 0.38 | 2024-12-20 19:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-20 23:50 | [6 empty] | 4.7 |  |  | Повреждение КЛ
9780 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14170с1-РП14043с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-21 15:00 | [6 empty] | 19.6833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП14170с1-РП14043с2
9781 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17077 с.2 - ПС Коровино β ##КЛ 10 кВ РТП 17077 с.2 - ПС Коровино β ¦ ПС 604 с.2 яч.21 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 21:18 | [6 empty] | 240 |  |  | Замечания: В РТП 17077 С.2 отключен МВ ПС 604альфа+бетта,выпавший блинкер ЗС ПС 604 альфа+бетта,АВР успешно,РТП 17077 С.1,С.2 с напряжением.ОЗЗ на шинах второй секции отсутствует.В РТП 17077 С.2 разобрали ,,СХЕМУ" ПС 604 альфа+бетта,вывели руб АВР(оба).РТП 17077 С.1 и С.2 поделены.
9782 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 70 с4 яч28-РТП16171 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 12:00 | [6 empty] | 110.2 |  |  | Повреждение изоляции | успешно
9783 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП12099 1-ТП16427 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 22:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 12:00 | [6 empty] | 133.1833 |  |  | повреждение изоляции КЛ РП12099с.1-ТП16427А | МТЗ
9784 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ РТП17031 2-ТП21518 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-20 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 11:00 | [6 empty] | 107.9667 |  |  | Повреждение РКЛ 10 кВ РТП 17031 с2-ТП 21518 Б выведен в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
9785 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ТЭЦ-11 альфа с2 яч47 - РП 10172 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 00:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-31 00:02 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ | МТЗ успешно.
9786 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13485 А - вв 49970 - вв 50343 |  | 0.38 | 2024-12-21 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 11:00 | [6 empty] | 130.5 |  |  | Пробой изоляции КЛ0,4кВ вв.50343-вв.49970 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9787 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10521 А - ТП 23117 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-31 02:45 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
9788 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19142 с.1 - ПС 90 β |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 04:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-21 04:16 | 2024-12-21 04:50 | 2024-12-31 04:16 | 90 | 12 |  | 3200 |  | 2.1 | 240 | 0.5667 | 51.003 | откл. от МТЗ ПКЛ 10 кВ ПС90-19142β. | Нет условий для работы АВР
9789 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18574 Б-ТП17302 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 09:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 14:30 | [6 empty] | 125.2 |  |  | По ТМ в РП 28109 с 2 откл. напр. ТП 28396 Б. В результате повреждения КЛ 10 кВ ТП 18574 Б - ТП 17301 Б (ТП 17302 ликвидирована)
9790 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21227 А - ТП 21228 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-31 10:25 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждена РКЛ ТП 21227 А - ТП 21228 А
9791 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 14999 А - ТП 29967 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 13:00 | [6 empty] | 122.5333 |  |  | Причина выясняется
9792 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17001 с.2 - ПС 69 α |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 14:06 | [6 empty] | 51.55 |  |  | Повреждена ПКЛ 10кВ РТП 17001 с2- ПС 69 альфа
9793 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12908 А - вв 6040 |  | 0.38 | 2024-12-21 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-31 13:14 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ ТП 12908 А - вв.6040 имеет повреждение
9794 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12652 Б - вв 113992 (2) |  | 0.38 | 2024-12-21 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 16:00 | [6 empty] | 143.65 |  |  | пробой изоляции
9795 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 26 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 23719 А - вв 113519 |  | 0.38 | 2024-12-21 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-31 16:35 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 23719 А - вв 11359
9796 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11900 А - вв 39289 |  | 0.38 | 2024-12-21 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-31 16:57 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
9797 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с1 яч17-РТП14164 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 15:32 | [6 empty] | 69.9333 |  |  | МВС:по ТМ на ПС682 АО кл.14164альфа+117. В результате повреждения КЛ 10 кВ РП 14164 сек.1 - ПС 682 альфа
9798 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП23148 Б-ТП18783 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 23:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 12:00 | [6 empty] | 156.9833 |  |  | повр. КЛ 10 кВ ТП 18783 Б-ТП 23148 Б
9799 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 682 с1 яч9-РП15176 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-22 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 10:00 | [6 empty] | 57.8167 |  |  | пробой изоляции
9800 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10581 А - вв 21519 |  | 0.38 | 2024-12-22 00:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 12:23 | [6 empty] | 83.65 |  |  | Пробой изоляции КЛ 0.4 кВ ТП 10581 А - вв 21519 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9801 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ10кВ РТП16163 2-ТП17541 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-22 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 13:50 | [6 empty] | 58.9167 |  |  | пробой изоляции
9802 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 18029 с.2 - ПС Бескудниково 505 γ |  | 10 (10.5) | 2024-12-22 03:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-01 03:34 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9803 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 с1 яч3-РТП17086 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-22 04:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 23:00 | [6 empty] | 90.9333 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9804 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18619 Б - ТП 23351 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-22 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 10:00 | [6 empty] | 99.0333 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 18619 Б -ТП 23351 Б | мтз
9805 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 56 с2А яч15-РП14078 гамма с3 |  | 10 (10.5) | 2024-12-22 08:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 10:00 | [6 empty] | 49.55 |  |  | повреждение КЛ | АВР успешно
9806 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13863 Б - ТП 28917 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-22 09:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 15:55 | [6 empty] | 77.9833 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 13863 Б - ТП 28917 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9807 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11416 Б - вв 40363 |  | 0.38 | 2024-12-22 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-01 09:59 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
9808 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП16241 А-ТП10736 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-22 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 12:00 | [6 empty] | 69.25 |  |  | В РТП12279с.1 от МТЗ отключился МВ направление ТП24381А, повреждение КЛ ТП16241А-ТП10736А.
9809 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 578 с2 яч204-РП19163 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-22 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 16:30 | [6 empty] | 49.5 |  |  | Повреждение КЛ РП 19163с1 - ПС 578, АВР успешно | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9810 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 505 сек 7 яч 710-РП15087 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 05:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 05:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9811 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11013 с.1 - ПС Восточная α ##КЛ 10 кВ РП 11013 с.1 - ПС Восточная α ¦ ПС 212 с.1 яч.23 |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 05:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 10:00 | [6 empty] | 76.8167 |  |  | Причина выясняется РП11013с.1 отключили МВ ПС212альфа из-за повреждения КЛ10кВ Схема сети – Нормальная | АВР успешно
9812 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 835 с4 яч410-РТП27132 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 07:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 14:50 | [6 empty] | 55.2833 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно
9813 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15100 1-ТП12859 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 07:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 16:00 | [6 empty] | 152.3833 |  |  | пробой изоляции
9814 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13117 А-ТП15543 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 08:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 11:00 | [6 empty] | 122.6167 |  |  | Повреждена КЛ ТП13117А-ТП15543А. | МТЗ
9815 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 536 с2 яч24-РП14124 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 08:26 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП14124с1-ПС536а | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9816 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 24575 А - вв 65280 |  | 0.38 | 2024-12-23 09:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 11:38 | [6 empty] | 50.4333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ
9817 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 28452 А - ТП 29896 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 11:30 | [6 empty] | 48.6667 |  |  | Причина выясняется Выделена повреждённая кл 28452А-29896А Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9818 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18152 1-ТП19710 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 13:30 | [6 empty] | 74.0333 |  |  | растяжка фазы "З"
9819 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП16041 2-ТП18440 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 13:45 | [6 empty] | 50.25 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9820 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | ТП | ТП 12390 | ТП12390 Т-А | 10 (10.5) | 2024-12-23 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 12:00 | [6 empty] | 24.3 |  |  | повреждение Т-А
9821 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13816 А - вв 65954 |  | 0.38 | 2024-12-23 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 12:10 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 13816А-вв65954
9822 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6417 А - вв 58235 |  | 0.38 | 2024-12-23 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 15:00 | [6 empty] | 50.5833 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП6417А-вв58235 выделена осмотром | -
9823 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 5733 Б - вв 111521 |  | 0.38 | 2024-12-23 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 13:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
9824 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ-10кВ РТП17041с.1-РТП21018 |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 20:00 | [6 empty] | 5.6333 |  |  | Повреждение КЛ 10кВ РП17041с1-РП21018с1 | АВР успешно
9825 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ10кВ РТП11047 с.2-ТП14447 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 16:00 | [6 empty] | 73.4 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
9826 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19111 с.1 - ПС Зюзино 50 α |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 16:00 | [6 empty] | 73.15 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
9827 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | РТП27054с.2 - ПС56 |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 15:10 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | ПС 56 работа МТЗ - 27054
9828 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27168 с.2 - ТП 18033 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 15:18 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9829 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17106 1-ТП19698 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 16:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-23 16:57 | 2024-12-23 17:35 | 2024-12-25 20:00 | 8 | 6 |  | 20 |  | 0.3 | 51.05 | 0.6333 | 5.0664 | Нет условий для работы АВР. | АО от МТЗ
9830 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18948 А - вв 102000 (2) |  | 0.38 | 2024-12-23 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 20:00 | [6 empty] | 26 |  |  | Повреждение КЛ
9831 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | ПС 378 с1 яч17-РП10091 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 10:00 | [6 empty] | 63.5833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ РП10091с2-ПС378дельта | АВР успешно
9832 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26342 А-ТП20613 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 20:00 | [6 empty] | 49.35 |  |  | повреждение КЛ 10кВ ТП 20613А - ТП 26342А
9833 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП17105С1-РТП17106С2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 20:00 | [6 empty] | 48.85 |  |  | повреждение КЛ 10кВ
9834 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 27168 с.2 - ТП 17729 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 19:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 15:18 | [6 empty] | 235.9667 |  |  | Повреждение изоляции
9835 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15611 Б - ТП 19464 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 12:00 | [6 empty] | 37.75 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП15611Б-ТП19464Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9836 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18249 Б-ТП18243 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-23 23:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 23:08 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9837 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4026 Б - вв 37919 |  | 0.38 | 2024-12-24 02:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 16:00 | [6 empty] | 85.6333 |  |  | пробой изоляции
9838 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП11773 А-ТП26740 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 03:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-03 03:23 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9839 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16015 2-ТП18637 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 05:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 10:00 | [6 empty] | 52.4 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП 16015 с.2 - ТП 18637 Б | АВР успешно
9840 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21368 Б - вв 103329 (1) |  | 0.38 | 2024-12-24 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-03 07:22 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 21368Б - вв 103329(1) | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9841 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП13893 Б-ТП15554 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 08:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 10:00 | [6 empty] | 49.4167 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9842 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13816 А - вв 64040 |  | 0.38 | 2024-12-24 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-24 20:35 | [6 empty] | 10.0167 |  |  | КЛ 0.4 кВ повр.!
9843 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | ПС 369 с3 яч17-РП18010 бета с4 |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 10:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 13:00 | [6 empty] | 50.3667 |  |  | Повреждение изоляции
9844 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч22-РП11181 гамма с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 16:00 | [6 empty] | 76.7 |  |  | пробой изоляции
9845 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2Б яч18-РТП16139 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 16:00 | [6 empty] | 76.7 |  |  | пробой изоляции
9846 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19476 А - вв 100261 |  | 0.38 | 2024-12-24 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 21:26 | [6 empty] | 105.9833 |  |  | Пробой изоляции КЛ
9847 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13120 А - ТП 29536 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 13:00 | [6 empty] | 49.5333 |  |  | Причина выясняется РТП19022с1 откл. ВВ в ручную в направлении ТП13059А из-за повреждения КЛ 10кВ ТП13120А-ТП29536А Схема сети – Нормальная | АВР успешно
9848 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10457 А - вв 23515 |  | 0.38 | 2024-12-24 13:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 16:00 | [6 empty] | 26.85 |  |  | КЛ поврежден, установлен КВЭЛ для надежного эл.снабжения | АВР
9849 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10670 Б - вв 9139 |  | 0.38 | 2024-12-24 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-03 14:12 | [6 empty] | 240 |  |  | В ТП 10670 Б-сгорел предохранитель - вв. 9139, аб-т на резерве, повреждение КЛ МКС ТП 10670 Б-вв. 9139 | предохранитель
9850 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 6 кВ П 2261 А - РП 5443 с.1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-24 14:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 15:00 | [6 empty] | 96.5167 |  |  | пробой изоляции поврждена КЛ 6кВ РП5443с1 - ТП2261А, отсутствует в ПК аварийности. | испытание
9851 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12163 с.1 - ПС Сигма 445 α |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 14:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 15:00 | [6 empty] | 48.2 |  |  | Повреждение ПКЛ 10кВ
9852 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18481 Б - вв 96635 |  | 0.38 | 2024-12-24 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 10:00 | [6 empty] | 18.6333 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ ТП18481Б-вв96635 выделена осмотром | -
9853 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП26224 Б-ТП12555 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 15:00 | [6 empty] | 47.4833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9854 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП10591 А-ТП11243 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 15:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 16:30 | [6 empty] | 24.6333 |  |  | пробой изоляции
9855 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП 5128 с.1 - ТП 6309 А |  | 6 (6.3) | 2024-12-24 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 16:35 | [6 empty] | 24.1833 |  |  | Пробой изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9856 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14882 А - вв 92439 |  | 0.38 | 2024-12-24 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-03 16:25 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение кл 0.4 кВ | от КЗ
9857 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 561 с2 яч4-РТП21198 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-03 16:43 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение ПКЛ | ПС 561 Сумская работа МТЗ яч №4
9858 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП2219 2-ТП4212 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-24 17:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 12:00 | [6 empty] | 66.2667 |  |  | Повреждение изоляции КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9859 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с3 яч22-РТП10618 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 15:30 | [6 empty] | 20.9333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9860 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 334 с1 яч11-РП18125 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 20:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-03 20:42 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции РП 18125 с.1 - ПС 334 бетта | АВР успешно
9861 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12992 Б - ТП 15755 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 12:00 | [6 empty] | 39.2667 |  |  | пробой изоляции ТП12992Б-ТП15755Б | успешно
9862 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15326 А - ТП 16958 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 11:30 | [6 empty] | 85.7833 |  |  | Повреждение изоляции. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
9863 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | ПС 795 альфа-РТП16125 С 1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 22:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 13:00 | [6 empty] | 62.6833 |  |  | Повреждена КЛ ПС795-16125альфа. | МТЗ на ПС795. В РТП АВР
9864 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с2 яч8-РП18124 альфа+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 22:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 19:00 | [6 empty] | 20.15 |  |  | повреждена ПКЛ РП 18124с2-ПС833бета | МТЗ
9865 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | ПС 833 с2 яч8-РП18124 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 19:00 | [6 empty] | 20.1333 |  |  | повреждена ПКЛ РП 18124с2-ПС833бета | МТЗ
9866 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19143 с.2 - ТП 21820 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-24 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 13:20 | [6 empty] | 14.25 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП19143с.2-ТП21820Б | .
9867 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 780 с5 яч57-РТП14151 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 00:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 00:46 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
9868 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП23500 Б-ТП23501 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 15:00 | [6 empty] | 38.1667 |  |  | пробой изоляции
9869 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 10870 Б - ТП 15811 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 03:12 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
9870 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11419 А - ТП 22304 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 20:00 | [6 empty] | 15.5833 |  |  | пробой изоляции кл 10 кВ ТП 11419 А - 22304 А | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9871 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4828 А - вв 81888 |  | 0.38 | 2024-12-25 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 08:26 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ 0,4 кВ ТП 4828А - вв 81888 повреждена | АВР успешно
9872 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12547 А - вв 98182 (2) |  | 0.38 | 2024-12-25 08:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 08:36 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ ТП 12547А - вв 98182(2)_ сгорели предохр фаз к и ж кл имеет повреждение
9873 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12547 Б - вв 98182 (2) |  | 0.38 | 2024-12-25 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 08:40 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ ТП 12547Б - вв 98182(2) сгорели предохр фаз з и ж кл имеет повреждение.
9874 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ-10кВ РП 16143 (с.2)-ПС 677с.14яч.409 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 16:00 | [6 empty] | 78.6 |  |  | выясняется
9875 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП 30789 А - вв 145293 |  | 0.38 | 2024-12-25 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 09:42 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции кл 0.4кВ
9876 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18484 Б-ТП18490 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-25 18:00 | [6 empty] | 6.55 |  |  | повреждение КЛ ТП18490Б-ТП18484Б
9877 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 19442 Б - вв 63616 |  | 0.38 | 2024-12-25 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 10:00 | [6 empty] | 238.0667 |  |  | Пробой изоляции
9878 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 14039 с.1 - ТЭЦ 25 ##КЛ 10 кВ РП 14039 с.1 - ТЭЦ 25 ¦ с.2 яч.19 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 13:00 | [6 empty] | 45.75 |  |  | повреждение изоляции КЛ-10кВ
9879 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13535 А - вв 77024 |  | 0.38 | 2024-12-25 15:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 10:00 | [6 empty] | 42.6833 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП13535А - вв.77024. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9880 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13535 Б - вв 77025 |  | 0.38 | 2024-12-25 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 10:00 | [6 empty] | 42.45 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП13535Б - вв.77025. Для устранения неполнофазного режима установлена КЛ временного электроснабжения. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9881 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 17 с4 яч32- РП 19119 дельта с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 16:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 15:00 | [6 empty] | 70.7 |  |  | ПКЛ поврежден
9882 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч26-РП29038 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 16:19 | [6 empty] | 240 |  |  | ДД ЦДП Царев: на ПС46 АО 27070 альфа+29038бета+20122 | МТЗ
9883 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с.2 яч. 26-РТП27070 с1 альфа |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 23:00 | [6 empty] | 30.6833 |  |  | ДД ЦДП Царев: на ПС46 АО 27070 альфа+29038бета+20122 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9884 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с2 яч12-РП29038 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 16:19 | [6 empty] | 240 |  |  | ДД ЦДП Конорев: на ПС46 АО 21014+29038альфа+20125 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9885 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | ПС 46 с2 яч26-РТП20122 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-25 16:19 | 2024-12-25 16:48 | 2024-12-26 23:00 | 5 | 1 |  | 250 |  | 0.3 | 30.6833 | 0.4833 | 2.4165 | Отключение групповой ячейки на ПС46 "Бутырки" | АВР выведен по заявке
9886 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с1 яч36-РТП20055 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 13:00 | [6 empty] | 92.5 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТЭЦ 16 фид. 20055 альфа | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9887 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5037(с1)-РТП5046(с1) |  | 6 (6.3) | 2024-12-25 16:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 13:00 | [6 empty] | 44.2833 |  |  | Повреждение изоляции
9888 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10519 А - вв 9834 |  | 0.38 | 2024-12-25 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 18:00 | [6 empty] | 25.2667 |  |  | Повреждение КЛ
9889 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13370 Б - вв 83783 (1) |  | 0.38 | 2024-12-25 16:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 11:00 | [6 empty] | 42.2 |  |  | Пробой изоляции
9890 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13822 А - РТП 14085 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 17:08 | [6 empty] | 240 |  |  | РКЛ 10 кВ ТП 13822А - РТП 14085с.1 повреждена по 2м фазам | АВР успешно
9891 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 20391 А - вв 82194 |  | 0.38 | 2024-12-25 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 17:59 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ 0.4 кВ ТП 20391 А - вв 82194 повр. Нагрузка переведена
9892 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с3 яч18-РП16089 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 21:24 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
9893 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч47-РТП18151 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 14:00 | [6 empty] | 39.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9894 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | ПС 554 с3 яч61-РТП19157 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 14:00 | [6 empty] | 39.1667 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9895 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15170с.1 - ПС Академическая ##КЛ 10 кВ РТП 15170 с.1 - ПС Академическая ¦ ПС 838 с.3 яч.303 |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 03:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 16:00 | [6 empty] | 36.1833 |  |  | пробой изоляции.
9896 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20567 Б - ТП 22776 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 06:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 09:00 | [6 empty] | 26.95 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП22776Б-ТП20567Б | -
9897 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 20585 Б - ТП 20589 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 06:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 09:00 | [6 empty] | 26.95 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10кВ ТП20585Б-ТП20589Б | -
9898 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 6 кВ КТПн 95 - ТП 695 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-26 07:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 15:00 | [6 empty] | 55.1667 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ ТП695Б - КТП95
9899 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13767 Б - вв 71455 |  | 0.38 | 2024-12-26 08:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 10:00 | [6 empty] | 25.4667 |  |  | Повреждение изоляции кабельной линии | Предохранители
9900 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4160 А - вв 104929 |  | 0.38 | 2024-12-26 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-26 20:00 | [6 empty] | 11.45 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ вв 104928 - вв 104930(ТП 4160 А)
9901 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 18271 Б - вв 66759 |  | 0.38 | 2024-12-26 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 08:30 | [6 empty] | 47.8667 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 0,4 кВ ТП 18271 Б - вв 66759
9902 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13383 Б - вв 133631 |  | 0.38 | 2024-12-26 09:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 17:20 | [6 empty] | 55.6167 |  |  | Повреждение кабельной линии
9903 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18008 1-ТП22220 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-26 10:33 | 2024-12-26 10:53 | 2024-12-27 12:00 | 4 | 1 |  | 460 |  | 0.2 | 25.45 | 0.3333 | 1.3332 | Перекрытие ШВН-А в ТП 22215 А | АВР выведен, ремонтная схема.
9904 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП26138 2-ТП25007 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 11:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 10:00 | [6 empty] | 70.2 |  |  | АО д\д ОЭК СВРЭС Тримасов: В РП 14146 сек.2 откл. ячейка РП 26138 сек.2. В результате повреждение КЛ 10 кВ РП 26138 сек.2 - ТП 25007 Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9905 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП15023 1-ТП18658 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 11:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 16:00 | [6 empty] | 52.1167 |  |  | пробой изоляции КЛ 10 кВ ТП12310А-ТП18660А | МТЗ
9906 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54 - РТП 26064 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 11:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 23:00 | [6 empty] | 59.0333 |  |  | Выясняются
9907 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10835 А - вв 12111 |  | 0.38 | 2024-12-26 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-26 13:25 | 2024-12-26 13:56 | 2024-12-27 10:30 | 1 |  |  | 150 |  | 0.03 | 21.0833 | 0.5167 | 0.5167 | КЛ ТП 10835 А - вв. 12111 имеет повреждение, устанавливаем КВЭС с ТП 10835 А - вв. 12111 | АВР отсутствует
9908 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21368 Б - вв 103329 (1) |  | 0.38 | 2024-12-26 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-03 14:06 | [6 empty] | 192.1833 |  |  | Повреждение КЛ ТП 21368Б - вв.103329(1) | Сгорел ПН
9909 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 30406 А - вв 88209 |  | 0.38 | 2024-12-26 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-05 14:44 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции | АВР успешно
9910 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | КЛ10кВ РП16008 1-ТП19488 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-05 15:24 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9911 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14876 Б - вв 82839 |  | 0.38 | 2024-12-26 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-05 16:47 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 0.4 кВ.
9912 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15036 с.2 - ТП 14909 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 13:00 | [6 empty] | 18.35 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9913 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП14909 Б-ТП16818 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 13:00 | [6 empty] | 18.35 |  |  | повреждение изоляции | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9914 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 56 с2В яч18-РТП15010 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 13:00 | [6 empty] | 18.3333 |  |  | КЛ отключена с ОЗЗ
9915 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП21590 А-ТП21591 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 21:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-05 21:13 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9916 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 604 с.1/яч.3 - РТП 16197 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 10:00 | [6 empty] | 153.4167 |  |  | Пробой изоляции КЛ 10кВ РТП16197с1-ПС604 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9917 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 16199 с.1 - ТП 18686 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 00:35 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП18694А-ТП18695А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9918 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 27705 А - вв 61531 |  | 0.38 | 2024-12-27 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 01:32 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛТП27705А-вв61531 работала в нормальном режиме пробой изоляции.
9919 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16395 Б - вв 82692 |  | 0.38 | 2024-12-27 02:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 02:03 | [6 empty] | 240 |  |  | КЛ ТА 16395Б-вв 82692 работала в нормальном режиме пробой изоляции
9920 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18368 А - ТП 24370 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 13:00 | [6 empty] | 28.7333 |  |  | КЛ ТП18368А- ТП24370А работала в нормальном режиме, пробой изоляции | МТЗ 1 ступень
9921 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 29426 А - ТП 25752 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 13:00 | [6 empty] | 243.8167 |  |  | повреждение КЛ
9922 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ТЭЦ-16 с2 яч32-РП824 альфа+ с1 |  | 6 (6.3) | 2024-12-27 11:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 14:30 | [6 empty] | 243.1167 |  |  | Повреждение КЛ 6кВ РП 824сек1 - ТЭЦ 16 . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9923 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 2918 Б - вв 104535 |  | 0.38 | 2024-12-27 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 10:00 | [6 empty] | 22.0833 |  |  | Повреждена КЛ 0,4кВ ТП2918Б-вв.104535
9924 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 12919 А - вв 80006 (1) |  | 0.38 | 2024-12-27 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 10:37 | [6 empty] | 238.3833 |  |  | Повреждение КЛ
9925 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19641 А - ТП 24394 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 12:00 | [6 empty] | 70.6333 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении Повреждена КЛ 24394 А - ТП 19641 А | АВР,МТЗ успешно
9926 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 15072 с.2 - ТП 22989 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-27 13:22 | 2024-12-27 14:15 | 2024-12-30 12:00 | 14 | 13 |  | 460 |  | 2.1 | 70.6333 | 0.8833 | 12.3662 | МКС, 7 РЭР, ЮВАО. АО 2-х КЛ 10 кВ РП 15072 – ТП 22989 А и Б (ОЭК) Обесточено: ТП: 22989 (ОЭК), 25597 (ОЭК), 22997,27655,22996,19554,23503,23504,19640,24394,19644,30280,26763 (абонентская) Потребители: 1 ж/д, 1 ЦТП, пром зона, военкомат, гаражи, спорт комплекс, типография СЗО: 1 Отключенное население: 460 чел. Точки поставки: 14 по адресам: Угрешская улица д. 8, пр-кт Волгоградский, 2-я Машиностроения Резерв: Есть. Отключенная мощность: 2.1 МВт. Направлено: 2 бр., 4 чел., 2 ед. техн, время прибытия 25 минут. Предполагаемое время подачи напряжения 40 мин. Повреждена КЛ 24394 Б - ТП 19641 Б, КЛ ТП 24394 Б - ТП 19640 Б | Нет условий для работы АВР
9927 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 13641 А - вв 63979 |  | 0.38 | 2024-12-27 13:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 16:15 | [6 empty] | 242.6333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 13641А - вв 63979 | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9928 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ РТП 18074 А - вв 99976 |  | 0.38 | 2024-12-27 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 14:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | РТП 18074 с.1 п.п. - вв 99976
9929 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 4177 А - вв 113327 |  | 0.38 | 2024-12-27 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-27 23:50 | [6 empty] | 8.75 |  |  | Повреждение КЛ-0,4кВ "ТП 4177 луч А - вв.82060"
9930 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10670 А - вв 30976 |  | 0.38 | 2024-12-27 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 16:00 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 10670 А-вв30976
9931 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 2 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 16681 А - вв 87890 |  | 0.38 | 2024-12-27 16:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 17:30 | [6 empty] | 25.0667 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 16681 А-вв87890
9932 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13480 Б - ТП 13486 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 17:12 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП13480Б-ТП13486Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9933 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 2-ТП16223 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 10:40 | [6 empty] | 232.9833 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9934 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13614 Б - ТП 16365 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 17:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-31 10:00 | [6 empty] | 88.1833 |  |  | Повреждение изоляции КЛ ТП13614Б-ТП16365Б | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9935 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15036 с.2 - ТП 24848 Б (договор) |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 18:01 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9936 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21240 Б - ТП 21241 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 19:18 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждён КЛ ТП 21240 Б - ТП 21241 Б, от МТЗ | АВР,МТЗ успешно
9937 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 21237 А - ТП 21238 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 19:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 19:22 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждён КЛ ТП 21237 А - ТП 21238 А, от МТЗ | АВР,МТЗ успешно
9938 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП11024 1-ТП11269 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 22:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 10:00 | [6 empty] | 35.4333 |  |  | Дефекты: в РП 11024 с.1 АО МВ ТП 11269 А повреждена КЛ 10 кВ РП 11024 с.1 - ТП 11269 А
9939 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 346 с2 яч54-РП11048 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 00:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 15:00 | [6 empty] | 134.2167 |  |  | пробой изоляции. | АВР
9940 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12197 с.1 - ТП 13801 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 01:46 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9941 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 267 с2 яч17-РП14138 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 03:25 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции | АВР
9942 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч3-РТП16048 альфа+ с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 03:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 16:10 | [6 empty] | 180.4333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ РТП16048с1 - ПС796альфа
9943 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10398 А - вв 108103 |  | 0.38 | 2024-12-28 08:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 20:30 | [6 empty] | 11.7333 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
9944 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 12246 - РП 14151 |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 09:30 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
9945 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ10кВ ТП26968 Б-ТП18612 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 10:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 10:09 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции КЛ ТП 18612 - ТП 26968 Б
9946 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 6541 А - вв 51891 |  | 0.38 | 2024-12-28 10:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 16:38 | [6 empty] | 5.75 |  |  | повреждение изоляции КЛ 0,4кВ вв.51891 - вв.52710 (ТП 6541 А) выделена осмотром | -
9947 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18640 Б - ТП 21952 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 11:56 | [6 empty] | 240 |  |  | Выясняются
9948 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | ПС 837 с2 яч203-РТП15148 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 12:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-05 17:30 | [6 empty] | 196.7333 |  |  | Повр. КЛ 10 кВ РТП 15148 с.2- ПС 837, АВР успешно | АВР (АВРТ)
9949 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 12 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14622 А - вв 80253 |  | 0.38 | 2024-12-28 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 12:10 | [6 empty] | 22.9667 |  |  | Пробой изоляции КЛ | АВР успешно
9950 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 14205 А - вв 60754 |  | 0.38 | 2024-12-28 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 10:00 | [6 empty] | 164.6333 |  |  | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП 14205А-вв 60754 | АВР
9951 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ (ТП 16801 А) СП901 А - вв 13273 |  | 0.38 | 2024-12-28 13:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 15:00 | [6 empty] | 25.5333 |  |  | пробой изоляции
9952 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 21654 Б - вв 88879 |  | 0.38 | 2024-12-28 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 14:14 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
9953 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ0,4кВ ТП10800 Б-ВВ61564 |  | 0.38 | 2024-12-28 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 15:58 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ 0,4кВ ТП10800Б-вв61564(1) | АВР успешно
9954 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 9 район | КЛ | ПС 814 с3 яч14-РТП17082 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 18:30 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9955 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП30511 с2-ТП24069 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 19:19 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная РКЛ 10кВ РП 30511сек2 - ТП 24069А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9956 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 25 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 10050 с.2 - ПС Фили β ##КЛ 10 кВ РП 10050 с.2 - ПС Фили β ¦ ПС 17 с.8 яч.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 19:21 | [6 empty] | 240 |  |  | На ПС 606 отключилась ячейка КЛ 10050 Альфа+Бета, пробой изоляции | АВР успешно
9957 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15121 1-ТП14965 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-28 19:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-07 19:47 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции
9958 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ТЭЦ-20 с1 яч29-РТП14112 с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 00:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 10:23 | [6 empty] | 33.5333 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва,Максимальная токовая защита.
9959 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 18 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 27285 А--ТП16302 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 11:33 | [6 empty] | 149.3 |  |  | Отключили КЛ ТП16302А-ТП27285А с землей. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9960 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 682 с5 яч43-РТП14164 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 12:33 | [6 empty] | 246.1667 |  |  | Аварийное откл. ПС 682 с5 яч43-РТП 14164 бета с2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9961 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14101 C2- РП 20112 С2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 07:22 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
9962 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП17101 2-ТП23203 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 08:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-30 10:00 | [6 empty] | 25.9167 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
9963 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч24-РП15104 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-29 23:30 | [6 empty] | 14.95 |  |  | Отключены с ПС 46 ПКЛ 10 кВ РП 15104 + РП 10156 альфа вручную с ОЗЗ.
9964 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 5 район | КЛ | ПС 46 с4 яч24-РТП10156 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 08:33 | [6 empty] | 240 |  |  | Отключены с ПС 46 ПКЛ 10 кВ РП 15104 + РП 10156 альфа вручную с ОЗЗ.
9965 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | КЛ-10кВ ТП 20446 (А) - ТП 30536 (А) |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 10:44 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение кл | МТЗ, АВР успешно.
9966 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 19124 с.1 - ПС Пенягино 578 б |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 15:00 | [6 empty] | 242.8667 |  |  | повреждение кл 10кВ
9967 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 16221 Б - ТП 28777 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 13:00 | [6 empty] | 240.0167 |  |  | Выясняются.
9968 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 17169 с.1 - ПС 370 |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 14:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 14:28 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ на ПЦ
9969 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15722 А - ТП 18550 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 15:50 | [6 empty] | 240 |  |  | Причины выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9970 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 18077 с.2 - ТП 21298 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 16:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 13:30 | [6 empty] | 237.0167 |  |  | Выясняются.
9971 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17177 с.1 - ПС 344 |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 18:03 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ
9972 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 6 кВ РП5015 2-ТП6859 Б |  | 6 (6.3) | 2024-12-29 19:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 19:41 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 6кВ РП5015С2-ТП6859Б | -
9973 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 630 с2А яч6-РП11181 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 20:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-03 15:00 | [6 empty] | 114.2833 |  |  | пробой изоляции. | АВР успешно.
9974 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 15 район | КЛ | КЛ-10кВКЛ РТП19143 1-РТП19148 1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-31 12:00 | [6 empty] | 38.4167 |  |  | Повреждена КЛ 10кВ РТП19143с.1-РТП19148с.1 | .
9975 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 14 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 12302 Б - ТП 13059 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-08 11:00 | [6 empty] | 229.3833 |  |  | РТП19022с.2(ОЭК) отключился МВ ТП13059Б из-за повреждения КЛ10кВ ТП13059Б-ТП12302Б | АВР успешно
9976 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП 11096 с.3 - РП 14138 с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-29 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 15:00 | [6 empty] | 88.85 |  |  | пробой изоляции | АВР успешно.
9977 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15030 с.1 - ТП 16843 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 02:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 02:56 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняются
9978 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч48-РТП17096 альфа с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 02:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 02:56 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняются
9979 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | ПС 760 с4 яч48-РП12131 с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 02:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-31 23:00 | [6 empty] | 44.0667 |  |  | выясняются
9980 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 3 район | КЛ | ПС 396 с2 яч5-РТП 12234 бета с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 04:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 16:00 | [6 empty] | 251.3333 |  |  | пробой изоляции
9981 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16049(с1)-РП16177(с1) |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 07:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 18:00 | [6 empty] | 130.6167 |  |  | повреждение изоляции КЛ 10 кВ РТП16049С1-РТП16177С1 | -
9982 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ ТП18784 Б-ТП22147 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 07:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 15:30 | [6 empty] | 247.8333 |  |  | повр. КЛ 10 КВ ТП 18784 Б-ТП 22147 Б
9983 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 19719 А - ТП 19720 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 10:00 | [6 empty] | 241.75 |  |  | уточняются
9984 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 23 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 10344 А - вв 35233 |  | 0.38 | 2024-12-30 10:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 15:00 | [6 empty] | 124.6 |  |  | КЛ ТП10344А-вв35233 работала в нормальном режиме, пробой изоляции
9985 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21040 с.2 - ТЭЦ-16 β |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 12:11 | [6 empty] | 240 |  |  | выясняется | АВР успешна
9986 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 21040 с.1 - ТЭЦ-16 α |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 12:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-30 12:25 | 2024-12-30 12:47 | 2024-12-31 15:00 | 28 | 9 |  | 1200 | 4 | 0.8 | 26.5833 | 0.3667 | 10.2676 | пробой изоляции | Нет условий для работы АВР АО по двум секциям.
9987 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП 11688 Б - вв 36122 |  | 0.38 | 2024-12-30 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 18:00 | [6 empty] | 240 |  |  | пробой изоляции
9988 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 20 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП21123 1-ТП25907 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 21:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 21:46 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение изоляции КЛ
9989 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 17177 с.1 - ПС 344 |  | 10 (10.5) | 2024-12-30 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-31 00:07 | [6 empty] | 744.2833 |  |  | Повреждение КЛ.
9990 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП18548 Б-ТП24472 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 11:00 | [6 empty] | 226.95 |  |  | Повреждение изоляции КЛ 10 кВ ТП 18548 Б - ТП 24472 Б | мтз
9991 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 19 район | КЛ | ПС 796 с1 яч2-РТП16162 бета с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 00:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-06 11:00 | [6 empty] | 154.5667 |  |  | повреждение изоляции ПКЛ 10 кВ ПС 796 - фид. 16162 бета | Сработавшие УРЗА: Автоматический ввод резерва.
9992 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 8 район | КЛ | КЛ10кВ РТП19126с.2-ТП22166Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 01:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 14:00 | [6 empty] | 228.6333 |  |  | повреждение кл 10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9993 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 4 район | КЛ | ПС 825 с3 яч4-РП16088 дельта+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 02:47 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение изоляции КЛ
9994 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | ПС 825 с1 яч13-РТП16087 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 02:55 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9995 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | ПС 731 с6 яч63-РТП16137 гамма+ с2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 04:45 | [6 empty] | 240 |  |  | Пробой изоляции. | АВР успешно
9996 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 11 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 11717 Б - ТП 30863 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 05:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-05 16:00 | [6 empty] | 130.7333 |  |  | Пробой изоляции. Повреждена КЛ 10кВ ТП11717Б-ТП30863Б | АВР успешно.
9997 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 17 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 18424 Б - ТП 22447 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 07:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 17:00 | [6 empty] | 225.7 |  |  | повреждена КЛ ТП22447Б-18424Б | МТЗ
9998 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 21 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 26009 с.1 - ТП 16359 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 08:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-04 10:00 | [6 empty] | 98 |  |  | Пробой изоляции КЛ10кВ ТП18797А-ТП20760А | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
9999 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 7 район | КЛ | ПС 386 с.1 Г яч.27 - РП 19096 дельта с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 08:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-09 08:07 | [6 empty] | 216 |  |  | Пробой изоляции при рабочем напряжении | АВР,МТЗ успешно
10000 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 6 район | КЛ | КЛ 10 кВ РП26049 2-ТП26974 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 09:59 | [6 empty] | 240 |  |  | Выделена поврежденная КЛ 10 кВ РП 26049 с.2 - ТП 26974 Б
10001 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 15398 Б - ТП 18318 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 11:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 13:00 | [6 empty] | 241.6 |  |  | повреждение кл
10002 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 24 район | КЛ | ПС 370 с7 яч33-РТП17031 альфа с1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 12:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 16:00 | [6 empty] | 243.6833 |  |  | Повреждение ПКЛ 10 кВ РТП 17031 с1-ПС 370 альфа выведена в ремонт для устранения неисправности,крупных и социально значимых потребителей нет | от МТЗ
10003 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 14149 с.1 - ПС 370 |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-02 15:40 | [6 empty] | 51.3 |  |  | выясняются | АВР успешно
10004 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 13 район | КЛ | ПС 505 с.4 яч.36 - РП 12262 гамма с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 12:36 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ
10005 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15025 2-ТП16000 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 15:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 16:00 | [6 empty] | 240.95 |  |  | повреждение кл
10006 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 16 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15128 с.1 - ПС 221 α |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 16:36 | [6 empty] | 240 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ РТП15128с1 - ПС221альфа. | АВР работал успешно
10007 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 15030 с.1 - ПС 760 δ |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 11:40 | [6 empty] | 233.95 |  |  | повреждение КЛ РТП15030с1-ПС760дельта
10008 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 24077 Б - ТП 22087 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 231.9333 |  |  | повреждение КЛ ТП22087Б-ТП24077Б
10009 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 22 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП15022 1-ТП18675 А |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 21:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 21:23 | [6 empty] | 240 |  |  | УТОЧНЯЮТСЯ
10010 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | УКС г. Зеленограда | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 13978 Б - ТП 28474 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 15:00 | [6 empty] | 232.3333 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
10011 | ПАО «Россети Московский регион» | МКС |  | 1 район | КЛ | КЛ 10 кВ РТП16924 2-ТП18961 Б |  | 10 (10.5) | 2024-12-31 23:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2025-01-10 23:39 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение КЛ.
МКС | [15 empty] | 2160 | 435 | 0 | 77337 | 133 | 97.2636 | 1146437.2508 | 68.9004 | 1012.9023