## ЖурналОтключений
Сводная форма журнала отключений за заданный период
Предприятие: произошли в территориальных сетевых организациях ПАО «Россети Московский регион» Московская область; в районах электрических сетей Южные ЭС
Дата возникновения события: за прошлый год (местное время)
Вид технологического отключения: рассматриваются Аварийное, Неотложное
№ п.п. | Организация (филиал, обособленное структурное подразделение) |  |  |  | Электросетевой объект: ЛЭП, ПС | Диспетчерское наименование | Диспетчерское наименование оборудования ПС | Напряжение сети | Дата и время возникновения события | Вид технологического отключения | АПВ | РПВ | Дата и время прекращения электроснабжения потребителей | Дата и время восстановления электроснабжения потребителям | Дата и время восстановления нормальной(доаварийной) схемы | Количество обесточенных: |  |  |  |  | Суммарная отключённая мощность, МВт | Длительность события, ч | Длительность перерывов электроснабжения, ч | Суммарная длительность отключений потребителей, ч (17х24) | Причина отключения | Наименование РЗА, действием которых отключалось оборудование
| ДЗО | Филиал(ПО) ДЗО | ПО филиала ДЗО | РЭС | [11 empty] | потребителей (точек поставки), ед. | трансформаторных подстанций (ТП), шт. | населённых пунктов (НП), шт. | населения, чел. | социально-значимых объектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП23/2-ЗТП325 |  | 10 (10.5) | 2024-01-01 00:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-01 00:32 | 2024-01-01 01:04 | 2024-01-01 01:04 | 107 | 14 | 2 | 150 |  | 0.52 | 0.5333 | 0.5333 | 57.0631 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
2 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 1026 (д.Филипповское) | Коммутационный аппарат 03 | 0.38 | 2024-01-01 01:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-01 01:29 | 2024-01-01 02:22 | 2024-01-01 02:22 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 0.8833 | 0.8833 | 8.833 | ПВУ | АВ 0,4 кВ
3 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1101 (д.Оксино) | ВА 0,4 кВ фид 1 с КТП 1101 | 0.38 | 2024-01-01 03:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-01 03:48 | 2024-01-01 05:08 | 2024-01-01 05:08 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.02 | 1.3333 | 1.3333 | 6.6665 | ПВУ | АВ 0,4кВ
4 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Юбилейная №776 | ВВк 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-01-02 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-02 11:09 | 2024-01-02 12:52 | 2024-01-02 12:52 | 676 | 43 | 1 | 6238 | 1 | 9.2 | 1.7167 | 1.7167 | 1160.4892 | повреждение в кабельном отсеке яч фид.107 Ленинского РЭС и фид.108 ООО "Синди-М" | Дуговая защита
5 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ЯЧ.13 Ф.1 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-02 12:37 | 2024-01-02 13:05 | 2024-01-02 13:05 | 305 | 71 | 4 | 470 |  | 1.5 | 0.4667 | 0.4667 | 142.3435 | ПВУ | МТЗ
6 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП-10кВ №31 Заворово | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 (РП-10кВ №31 Заворово)-коп | 10 (10.5) | 2024-01-02 19:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-02 19:33 | 2024-01-02 21:31 | 2024-01-02 21:31 | 500 | 67 | 4 | 600 |  | 1.8 | 1.9667 | 1.9667 | 983.35 | Причина: РПВ успешно, перегрузка ВЛ-10кВ. | мтз
7 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-4 ф.4 с ПС-384 | КВЛ 6 кВ ПС 384/4 - АСП-19 чер. ТП 107 с отпайками (АСП-4 ф.4 с ПС-384) | 6 (6.3) | 2024-01-02 19:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-01-02 19:45 | [6 empty] | 0 |  |  | перегрузка
8 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-01-02 19:50 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-01-02 19:50 | [6 empty] | 0 |  |  | перегрузка
9 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1314/630 ДНП Буньк сосны |  | 0.38 | 2024-01-02 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-02 22:25 | 2024-01-02 23:53 | 2024-01-02 23:53 | 22 | 1 | 1 | 44 |  | 0.1 | 1.4667 | 1.4667 | 32.2674 | АВ 250А фид. 1 греется, произведена опрессовка наконечников | нет
10 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.1А с ПС 358 |  | 6 (6.3) | 2024-01-02 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-02 22:30 | 2024-01-03 08:50 | 2024-01-03 08:50 | 520 | 27 | 6 | 200 |  | 6 | 10.3333 | 10.3333 | 5373.316 | ПВУ | МТЗ
11 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1113 (д.Мальцы) | ф.2 | 0.38 | 2024-01-02 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-02 22:30 | 2024-01-02 22:46 | 2024-01-02 22:46 | 15 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.2667 | 0.2667 | 4.0005 | Выясняется, ПВУ | нет
12 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10 кВ №865 Рылеево | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2024-01-02 23:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-02 23:17 | 2024-01-03 04:03 | 2024-01-07 00:17 | 30 | 1 | 1 | 50 |  | 0.4 | 97 | 4.7667 | 143.001 | КТП-865 Рылеево повреждение РУ-10кВ . ожидаем РИСЭ | нет
13 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 208 фид Сандарово - АСП-17 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-02 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2024-01-02 23:30 | 2024-01-03 02:25 | 2024-01-03 02:25 | 1040 | 44 | 2 | 2000 |  | 5 | 2.9167 | 2.9167 | 3033.368 | Причина: оп.3 - отгорело 2 шлейфа. | МТЗ
14 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1491 (д.Репниково) | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2024-01-02 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-02 23:59 | 2024-01-03 12:54 | 2024-01-03 12:54 | 36 | 1 | 1 | 100 |  | 0.2 | 12.9167 | 12.9167 | 465.0012 | повреждение тр-ра 250 кВА 10 кВ | нет
15 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1338 (д.Ермолово) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-03 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 00:15 | 2024-01-03 00:50 | 2024-01-03 00:50 | 30 |  | 1 | 50 |  | 0.2 | 0.5833 | 0.5833 | 17.499 | Выясняется, ПВУ | нет
16 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-840 д. Валищево |  | 0.38 | 2024-01-03 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 00:53 | 2024-01-03 02:19 | 2024-01-03 02:19 | 15 |  | 1 | 23 |  | 0.2 | 1.4333 | 1.4333 | 21.4995 | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
17 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 22 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 22 яч.1а - ТП 312 яч.1 (РТП 22 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-01-03 01:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 01:17 | 2024-01-03 01:30 | 2024-01-12 06:55 | 120 | 1 |  | 120 |  | 0.1 | 221.6333 | 0.2167 | 26.004 | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
18 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лаговская №319 | МВ 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2024-01-03 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 01:55 | 2024-01-03 02:03 | 2024-01-03 02:03 | 153 | 37 | 3 | 178 | 3 | 4.5 | 0.1333 | 0.1333 | 20.3949 | Выясняется. Причина АО : предположительно повреждение на фид.1 6 кВ абонент | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
19 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 142 фид Мелихово - ТП 10 чер. ТП 689, ТП 25 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-03 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 02:30 | 2024-01-03 04:10 | 2024-01-03 04:10 | 270 | 16 | 3 | 600 |  | 1.5 | 1.6667 | 1.6667 | 450.009 | перегрузка | мтз
20 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1132 (д.Алферово) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-03 02:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 02:30 | 2024-01-03 03:00 | 2024-01-03 03:00 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | Выясняется, ПВУ | нет
21 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 02:53 | 2024-01-03 11:50 | 2024-01-04 12:10 | 640 | 51 | 9 | 800 |  | 1.7 | 33.2833 | 8.95 | 5728 | повреждение КЛ 10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
22 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 357/5 - ЛР 96 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-03 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 03:00 | 2024-01-03 19:55 | 2024-01-03 19:55 | 421 | 21 | 7 | 1000 |  | 3 | 16.9167 | 16.9167 | 7121.9307 | перегрузка | мтз
23 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1186 (д.Лешино) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-01-03 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 03:20 | 2024-01-03 03:36 | 2024-01-03 03:36 | 15 |  | 1 | 25 |  | 0.25 | 0.2667 | 0.2667 | 4.0005 | перегрузка (ВЛ-0,4 кВ от ТП-1749), ПВУ | АО низковольтного автомата
24 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 209 (д.Покров) | Силовой трансформатор №1 | 0.38 | 2024-01-03 04:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 04:00 | 2024-01-03 08:15 | 2024-01-03 08:15 | 50 | 1 | 2 | 100 |  | 0.6 | 4.25 | 4.25 | 212.5 | заглох РИСЭ-700 кВА, включили от сети | нет
25 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 6 кВ №10 Вертячево | Силовой трансформатор №1 | 0.38 | 2024-01-03 04:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 04:41 | 2024-01-03 07:30 | 2024-01-03 07:30 | 21 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 2.8167 | 2.8167 | 59.1507 | заглохла РИСЭ повреждена | нет
26 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1218 (п. Дубна СНТ "Ромашкино" ) | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2024-01-03 04:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 04:45 | 2024-01-03 14:43 | 2024-01-03 14:43 | 35 | 1 | 1 | 50 |  | 0.3 | 9.9667 | 9.9667 | 348.8345 | сгорели ПКТ-6 - 3 шт. | нет
27 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1186 (д.Лешино) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-03 04:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 04:54 | 2024-01-03 09:50 | 2024-01-03 09:50 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.3 | 4.9333 | 4.9333 | 123.3325 | сплавилась выкидка СИП-2 на КТП-1749 | нет
28 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 142 фид Мелихово - ТП 10 чер. ТП 689, ТП 25 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-03 05:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 05:15 | 2024-01-03 08:00 | 2024-01-03 08:00 | 270 | 15 | 3 | 600 |  | 1.5 | 2.75 | 2.75 | 742.5 | перегрузка, ПВУ | мтз
29 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП-337/ф.1 - СНТ Селекционер |  | 0.38 | 2024-01-03 06:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 06:25 | 2024-01-03 07:17 | 2024-01-03 07:17 | 15 |  |  | 20 |  | 0.001 | 0.8667 | 0.8667 | 13.0005 | Превышение нагрузки, номинальный ток установленных ранее ПН 400 А, нагрузка 500А,527А,500 А. Заменили ПН на 630 А. | МТЗ
30 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1313 |  | 0.38 | 2024-01-03 09:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 09:44 | 2024-01-03 10:52 | 2024-01-03 10:52 | 18 |  |  | 21 |  | 0.1 | 1.1333 | 1.1333 | 20.3994 | аварийное отключение н/в автомата на 125 А, Причина отключения: заменен н/в автомат фид. 3 (125 А) на 160 А; I = 156 / 154 / 150 А. | АВ 0,4 кВ
31 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | БМКТП 147 (д.Ольгино) | АВ Сек 0,4кВ №1 | 0.38 | 2024-01-03 10:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 10:16 | 2024-01-03 11:00 | 2024-01-03 11:00 | 29 |  | 1 | 29 |  | 0.2 | 0.7333 | 0.7333 | 21.2657 | ПВУ, I = 160 / 200 / 170 А. | АВ 0,4 кВ
32 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Ерино №358 | МВ 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2024-01-03 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 11:31 | 2024-01-03 12:13 | 2024-01-03 12:13 | 203 | 114 | 7 | 289 | 3 | 3.62 | 0.7 | 0.7 | 142.1 | Выясняются | МТЗ
33 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | КТП 1588 (с.Татариново) | ВА57-35 Ф-1 | 0.38 | 2024-01-03 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 12:28 | 2024-01-03 12:51 | 2024-01-03 12:51 | 29 |  | 1 | 29 |  | 0.3 | 0.3833 | 0.3833 | 11.1157 | ПВУ, I = 340 / 315 / 310 А. | АВ 0.4 кВ
34 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | КТП 1537 (д.Горки) | АВ 1 | 0.38 | 2024-01-03 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 12:33 | 2024-01-03 13:02 | 2024-01-03 13:02 | 32 |  | 1 | 32 |  | 0.3 | 0.4833 | 0.4833 | 15.4656 | ПВУ. I = 137 / 140 / 150 А. | АВ 0.4 кВ
35 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1114 (д.Мальцы) | ВА 0,4 кВ фид 2 | 0.38 | 2024-01-03 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 13:03 | 2024-01-03 15:01 | 2024-01-03 15:01 | 21 | 1 | 1 | 54 |  | 0.05 | 1.9667 | 1.9667 | 41.3007 | произведена замена АВ 160 на 250 А. Нагрузка 192/200/186 А. | АВ 0.4 кВ
36 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид 12 с РП 42 |  | 10 (10.5) | 2024-01-03 13:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 13:35 | 2024-01-03 15:22 | 2024-01-03 15:22 | 31 | 7 | 43 | 43 |  | 0.5 | 1.7833 | 1.7833 | 55.2823 | Поврежден питающий каб. от РП-42 списков отв. нет сообщено абоненту через колцентр, ,ЕДДС Моисееву В.И. ( на линии к.з) | МТЗ
37 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1111 (д.Мальцы) | Т-1 | 10 (10.5) | 2024-01-03 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 14:24 | 2024-01-03 17:39 | 2024-01-03 17:39 | 21 | 1 | 1 | 54 |  | 0.3 | 3.25 | 3.25 | 68.25 | Повреждение трансформатора. Подключена РИСЭ-700 кВА. | МТЗ
38 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 826 (п.Столбовая) | 1 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2024-01-03 15:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 15:18 | 2024-01-04 07:30 | 2024-01-04 07:30 | 21 | 1 | 1 | 54 |  | 0.2 | 16.2 | 16.2 | 340.2 | подключили РИСЭ 400 кВА МОЭ. | АВ 0,4 кВ
39 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1450 (д.Чепелево) | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2024-01-03 15:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 15:31 | 2024-01-03 18:25 | 2024-01-07 13:50 | 21 | 1 | 1 | 54 |  | 0.1 | 94.3167 | 2.9 | 60.9 | Повреждение тр-ра | МТЗ
40 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-1354 Толмачево Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-03 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 16:59 | 2024-01-03 18:00 | 2024-01-03 18:00 | 35 |  | 1 | 40 |  | 0.04 | 1.0167 | 1.0167 | 35.5845 | выясняется - ПВУ | АВ 0,4 кВ
41 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | БМКТП 1480 (с.Аксиньино) | сек1 0,4кВ | 10 (10.5) | 2024-01-03 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 17:00 | 2024-01-03 23:56 | 2024-01-03 23:56 | 40 | 1 |  | 40 |  | 0.25 | 6.9333 | 6.9333 | 277.332 | повреждение РУ НН-0,4 кВ, н/н кабелей 0,4 кВ фид. 1, 2, 3, н/в кабеля 0,4 кВ силового трансформатора | АВ 0,4 кВ
42 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10 кВ №883 Надеждино | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-03 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 18:21 | 2024-01-03 19:05 | 2024-01-03 19:05 | 35 |  | 1 | 50 |  | 0.016 | 0.7333 | 0.7333 | 25.6655 | ПВУ | н/в АВ
43 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1553 ( д.Пешково) | АВ 0,4кВ фид.1 | 0.38 | 2024-01-03 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-03 20:38 | 2024-01-03 21:39 | 2024-01-03 21:39 | 21 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 1.0167 | 1.0167 | 21.3507 | Выясняется- ПВУ | н/в АВ
44 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | КТП 3010 (В.Мячково) | сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-03 22:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-03 22:30 | 2024-01-04 05:27 | 2024-01-04 05:27 | 40 | 1 | 1 | 120 |  | 0.025 | 6.95 | 6.95 | 278 | Перегрузка - проведена ревизия РУ 0,4 кВ | МТЗ
45 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 с РП 60 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 02:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-04 02:09 | 2024-01-04 02:33 | 2024-01-09 12:14 | 190 | 30 | 1 | 305 | 2 | 4 | 130.0833 | 0.4 | 76 | повреждение кабеля от РП 60 до ЛР 886 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
46 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 220 кВ Пахра-Борисово |  | 220 | 2024-01-04 09:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-01-04 09:55 | [6 empty] | 0 |  |  | на опоре 55 - отрыв узла крепления правого грозотросса от троссостойки, грозотросс лежит на траверсе | ДФЗ
47 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 975 (д.Васькино) | 1 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2024-01-04 13:50 | Неотложное |  |  | 2024-01-04 13:50 | 2024-01-04 14:34 | 2024-01-04 14:34 | 25 | 1 | 1 | 54 |  | 0.1 | 0.7333 | 0.7333 | 18.3325 | КТП 975 подключена РИСЭ 700 кВа, ПЕРЕГРУЗКА Т-1
48 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10кВ №940 с.Никитское | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-01-04 14:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-04 14:10 | 2024-01-04 14:26 | 2024-01-04 14:26 | 8 |  | 1 | 18 |  | 0.1 | 0.2667 | 0.2667 | 2.1336 | Причина: РПВ успешно, РУ-0,4 кВ АВ 63А Л-2 ПВУ I=52, 50, 58А | АО низковольтного автомата
49 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1178 (с.Дубна) | Т-1 | 6 (6.3) | 2024-01-04 14:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-04 14:22 | 2024-01-04 15:41 | 2024-01-04 15:41 | 25 | 1 | 1 | 54 |  | 0.4 | 1.3167 | 1.3167 | 32.9175 | замена силового трансформатора 400 кВа | нет
50 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1132 (д.Алферово) | Коммутационный аппарат 03 | 0.38 | 2024-01-04 14:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-04 14:53 | 2024-01-04 15:29 | 2024-01-04 15:29 | 34 | 1 | 1 | 54 |  | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 20.4 | Причина АО: РУ 0,4 кВ фид 3 замена кабельных наконечников. Нагр= 245,253,249А (АВ 400) | нет
51 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | БМКТП-10 кВ №1422 Костино | 160А | 0.38 | 2024-01-04 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-04 15:00 | 2024-01-04 15:15 | 2024-01-04 15:15 | 20 |  | 1 | 27 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 5 | Причина: выясняется -РПВ успешно, КТП-1422 РУ-0,4 кВ АВ Л-2 250 I=150,160,155А | АО низковольтного автомата
52 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1261 (д.Бавыкино) | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2024-01-04 16:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-04 16:20 | 2024-01-04 17:57 | 2024-01-04 17:57 | 25 | 1 | 1 | 54 |  | 0.1 | 1.6167 | 1.6167 | 40.4175 | замена силового трансформатор | нет
53 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/32 - ТП 208 чер. ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-04 18:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-04 18:54 | 2024-01-05 04:31 | 2024-01-05 04:31 | 69 | 33 | 4 | 900 |  | 1 | 9.6167 | 9.6167 | 663.5523 | ПВУ, перегрузка | МТЗ
54 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 7/14 - ТП 97 чер. ТП 300, ТП 95 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-04 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-04 19:36 | 2024-01-04 22:20 | 2024-01-04 22:20 | 260 | 24 | 4 | 1000 |  | 1 | 2.7333 | 2.7333 | 710.658 | Перегрузка | МТЗ
55 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 2 фид Чепелево - ТП 208 чер. ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-04 19:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-04 19:44 | 2024-01-05 02:14 | 2024-01-05 02:14 | 226 | 20 | 4 | 600 |  | 1 | 6.5 | 6.5 | 1469 | В пролетах оп. 10-12 обрыв проводов фазы "А" "В" | МТЗ
56 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 20:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-04 20:33 | 2024-01-04 21:02 | 2024-01-04 21:02 | 300 | 74 | 6 | 450 |  | 2 | 0.4833 | 0.4833 | 144.99 | ПВУ | МТЗ
57 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с ПС 320 |  | 10 (10.5) | 2024-01-04 20:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-04 20:56 | 2024-01-04 22:52 | 2024-01-04 22:52 | 86 | 28 | 5 | 167 |  | 2 | 1.9333 | 1.9333 | 166.2638 | ПВУ, перегрузка | МТЗ
58 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП 13 (д.Дубна) | Коммутационный аппарат 06 | 0.38 | 2024-01-04 21:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-04 21:28 | 2024-01-05 06:25 | 2024-01-05 06:25 | 12 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 8.95 | 8.95 | 107.4 | ПВУ | МТЗ
59 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП18/Л-1- д.Кулаково |  | 0.38 | 2024-01-04 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-04 21:45 | 2024-01-04 22:21 | 2024-01-04 22:21 | 30 |  | 1 | 40 |  | 0.025 | 0.6 | 0.6 | 18 | ПВУ | АВ 0,4 кВ
60 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП - 10 кВ№1281 Заворово | Коммутационный аппарат 03 | 0.38 | 2024-01-04 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-04 22:56 | 2024-01-05 00:04 | 2024-01-05 00:04 | 40 |  | 1 | 50 |  | 0.04 | 1.1333 | 1.1333 | 45.332 | ПВУ | АВ 0,4кВ
61 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10 кВ №1379 Салтыково | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-05 00:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 00:29 | 2024-01-05 01:12 | 2024-01-05 01:12 | 25 |  | 1 | 45 |  | 0.025 | 0.7167 | 0.7167 | 17.9175 | ПВУ, РУ 0.4 кВ АО Л-1 АВ 160 А, нагрузка 159 А | АВ 0,4кВ
62 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | БМКТП 1420 (с.Семеновское) | ВА57-35 фид 1 | 0.38 | 2024-01-05 01:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 01:20 | 2024-01-05 02:24 | 2024-01-05 02:24 | 21 |  |  | 21 |  | 0.2 | 1.0667 | 1.0667 | 22.4007 | ПВУ, н/в автомат на 400 А фид. 1, I= 237 / 245 / 289 А. | АВ 0,4кВ
63 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 209 (д.Покров) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-01-05 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 03:40 | 2024-01-05 05:11 | 2024-01-05 05:11 | 12 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 1.5167 | 1.5167 | 18.2004 | ПВУ | АВ 0,4 кВ
64 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 311 (д.Чепелево) | Коммутационный аппарат 03 | 0.38 | 2024-01-05 05:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 05:27 | 2024-01-05 06:47 | 2024-01-05 06:47 | 12 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 1.3333 | 1.3333 | 15.9996 | РУ-0.4 кВ отключен АВ 250А фид. 3. Включен повторно. Нагрузка 120/150/160А | АВ 0,4кВ
65 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП 1111 Мальцы |  | 0.38 | 2024-01-05 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-05 09:10 | 2024-01-05 14:50 | 2024-01-05 14:50 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 5.6667 | 5.6667 | 141.6675 | повреждение АВ 250 А, повреждение КЛ на оп.1 | АВ 0.4кВ
66 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 7/14 - ТП 97 чер. ТП 300, ТП 95 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-05 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-05 09:40 | 2024-01-05 14:19 | 2024-01-05 14:19 | 67 | 20 | 2 | 1000 |  | 2 | 4.65 | 4.65 | 311.55 | по перегрузке | мтз
67 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/47 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-05 09:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-01-05 09:45 | [6 empty] | 0 |  |  | по перегрузке
68 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП 1110 Мальцы |  | 0.38 | 2024-01-05 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-05 09:45 | 2024-01-05 16:10 | 2024-01-05 16:10 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 6.4167 | 6.4167 | 160.4175 | повреждение КЛ на оп.1 | АВ 0.4кВ
69 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/10 - РП 4 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-05 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2024-01-05 09:50 | 2024-01-05 18:20 | 2024-01-05 18:20 | 110 | 51 | 6 | 3000 |  | 2 | 8.5 | 8.5 | 935 | Подключена РИСЭ 400кВА МКС на ТП-689, по перегрузке | мтз
70 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/32 - ТП 208 чер. ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-05 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-05 10:14 | 2024-01-05 13:45 | 2024-01-05 13:45 | 41 | 32 | 3 | 1000 |  | 2 | 3.5167 | 3.5167 | 144.1847 | по перегрузке | мтз
71 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/25-РТП6 |  | 6 (6.3) | 2024-01-05 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 10:20 | 2024-01-05 10:45 | 2024-01-05 10:45 | 275 | 35 | 1 | 380 |  | 2 | 0.4167 | 0.4167 | 114.5925 | ПВУ | МТЗ
72 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-4 ф.4 с ПС-384 | КВЛ 6 кВ ПС 384/4 - АСП-19 чер. ТП 107 с отпайками (АСП-4 ф.4 с ПС-384) | 6 (6.3) | 2024-01-05 11:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-01-05 11:00 | [6 empty] | 0 |  |  | по перегрузке
73 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 187/6 - РП 1 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-05 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-05 14:21 | 2024-01-05 17:10 | 2024-01-05 17:10 | 101 | 30 | 4 | 1800 |  | 2 | 2.8167 | 2.8167 | 284.4867 | повреждение у абонента (КТП-730 (аб) Мособлэнерго, перекрытие РУ-6 кВ) | мтз
74 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1255 ВИМС д.Молоди |  | 0.38 | 2024-01-05 15:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 15:15 | 2024-01-05 15:30 | 2024-01-05 15:30 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 6.25 | ПВУ | АВ 0.4кВ
75 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/32 - ТП 208 чер. ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-05 16:00 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-01-05 16:00 | 2024-01-05 19:55 | 2024-01-05 19:55 | 41 | 32 | 3 | 1000 |  | 2 | 3.9167 | 3.9167 | 160.5847 | по перегрузке | мтз
76 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП209/2 д.Покров |  | 0.38 | 2024-01-05 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 17:00 | 2024-01-05 19:50 | 2024-01-05 19:50 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 2.8333 | 2.8333 | 70.8325 | Выясняется | АВ 0.4кВ
77 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/47 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-05 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-05 17:20 | 2024-01-05 20:27 | 2024-01-05 20:27 | 72 | 45 | 7 | 2000 |  | 2 | 3.1167 | 3.1167 | 224.4024 | по перегрузке | мтз
78 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП477/1 д.Оксино |  | 0.38 | 2024-01-05 18:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 18:00 | 2024-01-05 18:20 | 2024-01-05 18:20 | 50 |  | 1 | 100 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 16.665 | ПВУ | МТЗ
79 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 6 кВ №1159 Дурниха | Коммутационный аппарат 20 | 0.38 | 2024-01-05 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-05 18:35 | 2024-01-05 20:47 | 2024-01-05 20:47 | 34 | 1 | 1 | 48 |  | 0.25 | 2.2 | 2.2 | 74.8 | в ЩУ у аб повреждение, устранено, АВ Л-1 400 А ПВУ I=250,270,260 А | нет
80 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1255 (д.Молоди) | Силовой трансформатор №1 | 0.38 | 2024-01-05 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-06 00:59 | 2024-01-06 00:59 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.1 | 5.9833 | 5.9833 | 149.5825 | перегрузка | нет
81 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП 13 (д.Дубна) | Силовой трансформатор №1 | 0.38 | 2024-01-05 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-05 20:45 | 2024-01-05 20:45 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.15 | 1.75 | 1.75 | 43.75 | пву ЦРП 13 РУ 0,4 кВ включили АВ 400 кВа. Нагр= 365,380,354 А | нет
82 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 207 (д.Скурыгино) | Силовой трансформатор №1 | 6 (6.3) | 2024-01-05 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-05 22:30 | 2024-01-05 22:30 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 87.5 | перегрукза | нет
83 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 84 (д.Бавыкино) | Т-1 | 0.38 | 2024-01-05 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 19:00 | 2024-01-06 01:00 | 2024-01-06 01:00 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.1 | 6 | 6 | 150 | Выясняется | нет
84 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 6 кВ №16 Чулково | 160А | 0.38 | 2024-01-05 19:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 19:52 | 2024-01-05 20:29 | 2024-01-05 20:29 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 9.2505 | ПВУ КТП-16 Ру-0,4 кВ АВ 160 Л-1 АО, ПВУ I=149,138,145А | нет
85 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП191/Л-2- д.Кузнецово |  | 0.38 | 2024-01-05 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-05 20:44 | 2024-01-05 21:12 | 2024-01-05 21:12 | 29 |  | 1 | 45 |  | 0.15 | 0.4667 | 0.4667 | 13.5343 | заменили н/в 250 А пред I=160,217,158 А | нет
86 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.1 с БМКТП-1212 д.Образцово |  | 0.38 | 2024-01-05 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 21:02 | 2024-01-05 21:24 | 2024-01-05 21:24 | 9 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 3.3003 | Выясняется, ПВУ | нет
87 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 55 |  | 10 (10.5) | 2024-01-05 21:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 21:26 | 2024-01-05 21:56 | 2024-01-05 21:56 | 230 | 40 | 3 | 251 |  | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 115 | Выясняется, ПВУ - перегрузка | МТЗ
88 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Сидорово с отпайкой на ПС Марс |  | 110 | 2024-01-05 21:55 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2024-01-06 15:08 | [6 empty] | 17.2167 |  |  | пролет оп.№152-153 – обрыв провода нижней фазы(фаза «С»)) | ПС 110 кВ Сидорово №529: ДФЗ, АПВ неуспешное, показания фиксирующих приборов - 12 км, фаза «С-0»
89 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП156/Л-4- с.Никитское |  | 0.38 | 2024-01-05 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 21:59 | 2024-01-05 22:30 | 2024-01-05 22:30 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.5167 | 0.5167 | 7.7505 | выясняется, РПВ успешно | нет
90 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП27/Л-1- д.Петровское |  | 0.38 | 2024-01-05 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-05 23:02 | 2024-01-05 23:26 | 2024-01-05 23:26 | 20 |  | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 8 | РПВ успешно - Ру-0,4 кВ АВ Л-1 АО, ПВУ I=157,174,182А. | нет
91 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-574 д. Белозериха |  | 0.38 | 2024-01-05 23:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-05 23:28 | 2024-01-05 23:49 | 2024-01-05 23:49 | 12 |  | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 4.2 | ПВУ - РУ-04 кВ АВ 160 А Л-2 АО ПВУ I=69,52,54А. | нет
92 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-1159 Дурниха Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-06 01:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 01:18 | 2024-01-06 02:17 | 2024-01-06 02:17 | 29 |  | 1 | 96 |  | 0.2 | 0.9833 | 0.9833 | 28.5157 | Причина: выясняется, РПВ успешно - РУ-0,4 кВ АВ 400 А ПВУ I=330,340,342А | нет
93 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ТП | КТП 650 (с/т "Березка-2") | 1 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2024-01-06 01:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 01:37 | 2024-01-06 02:03 | 2024-01-06 02:03 | 20 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 8.666 | ПВУ, перегрузка. | нет
94 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-359 Кривцы Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-06 02:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 02:04 | 2024-01-06 02:24 | 2024-01-06 02:24 | 15 |  | 1 | 28 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 4.9995 | ПВУ, ПЕРЕГРУЗКА РУ-0,4 кВ АВ Л-1 250 А АО, ПВУ I=251, 268, 282А. | НЕТ
95 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | БМКТП-10кВ №1555 д.Салтыково | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-01-06 02:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 02:57 | 2024-01-06 03:24 | 2024-01-06 03:24 | 19 |  | 1 | 33 |  | 0.16 | 0.45 | 0.45 | 8.55 | перегрузка - Ру-0,4 кВ АВ 250 А Л-2 ПВУ I=290,260,320 А | нет
96 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10кВ №1811 д.Першино | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-06 03:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 03:52 | 2024-01-06 04:08 | 2024-01-06 04:08 | 19 |  | 1 | 26 |  | 0.2 | 0.2667 | 0.2667 | 5.0673 | Причины: РПВ успешно, перегрузка - РУ-0,4 кВ АВ Л-1 250 А АО, ПВУ I=250,280,310А | АО низковольтного автомата
97 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1257 ДНП Свой дом Большое Петровское | КТП 1257 ДНП Свой дом Большое Петровское | 0.38 | 2024-01-06 07:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-06 07:34 | 2024-01-06 10:59 | 2024-01-06 10:59 | 25 | 1 | 1 | 54 |  | 0.04 | 3.4167 | 3.4167 | 85.4175 | РИСЭ сломанную 700 кВА Подольского РЭС, отключили, абонентов подключили от сети. | неисправность РИСЭ
98 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | СДТУ | ПС 220 кВ ЦАГИ №175 | СДТУ | 220 | 2024-01-06 08:37 | Аварийное |  |  |  |  | 2024-01-06 12:40 | [6 empty] | 4.05 |  |  | отключение каналов ТМ в следствии прорыв трубы отопления в помещении СДТУ | нет
99 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1553 ( д.Пешково) | АВ 0,4 кВ фид 2 КТП 1553 | 0.38 | 2024-01-06 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 11:27 | 2024-01-06 12:20 | 2024-01-06 12:20 | 34 | 1 | 1 | 54 |  | 0.4 | 0.8833 | 0.8833 | 30.0322 | ПВУ АВ-0,4 кВ. Перегрузка оборудования. | АВ 0,4 кВ
100 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1255 (д.Молоди) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-06 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 12:13 | 2024-01-06 13:30 | 2024-01-06 13:30 | 20 |  | 1 | 50 |  | 0.05 | 1.2833 | 1.2833 | 25.666 | Отключение АВ 0,4 кВ из-за перегруза | АВ 0,4 кВ
101 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 994 (д.Васькино) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-01-06 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-06 12:20 | 2024-01-06 13:40 | 2024-01-06 13:40 | 34 |  | 1 | 65 |  | 0.02 | 1.3333 | 1.3333 | 45.3322 | Обрыв провода ф.1, ф.2 0,4 кВ. | АВ 0,4 кВ
102 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 975 (д.Васькино) | 1 сек 0,4 кВ | 0.38 | 2024-01-06 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-06 13:05 | 2024-01-06 16:45 | 2024-01-06 16:45 | 34 |  | 1 | 70 |  | 0.05 | 3.6667 | 3.6667 | 124.6678 | Повреждение РИСЭ 700 кВА МСК Энерго. | Повреждение РИСЭ
103 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-1159 Дурниха Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-06 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-06 14:34 | 2024-01-06 21:15 | 2024-01-06 21:15 | 20 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 6.6833 | 6.6833 | 133.666 | ПВУ | ав 0,4 кВ
104 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с РП 23 |  | 10 (10.5) | 2024-01-06 14:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 14:34 | 2024-01-06 14:52 | 2024-01-06 14:52 | 105 | 12 | 2 | 140 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 31.5 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
105 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-1086 Становое Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-06 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-06 14:36 | 2024-01-06 22:25 | 2024-01-06 22:25 | 20 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 7.8167 | 7.8167 | 156.334 | превышение нагрузки, монтаж провода. | АВ 0,4 кВ
106 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП - 10 кВ №1525 Бисерово-лесное | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-01-06 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-06 15:41 | 2024-01-06 17:06 | 2024-01-06 17:06 | 20 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 1.4167 | 1.4167 | 28.334 | повреждение АВ 250А Л-2 | АВ 0,4кВ
107 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/32 - ТП 208 чер. ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-06 16:30 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось | 2024-01-06 16:30 | 2024-01-06 22:15 | 2024-01-06 22:15 | 647 | 33 | 4 | 1500 |  | 4 | 5.75 | 5.75 | 3720.25 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
108 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 999 (д.Мелихово) | Присоединение ЛЭП №1 | 0.38 | 2024-01-06 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 17:43 | 2024-01-06 19:00 | 2024-01-06 19:00 | 40 |  | 1 | 74 |  | 0.1 | 1.2833 | 1.2833 | 51.332 | ПВУ | АВ 0,4 кВ
109 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1497 д. Борисовка |  | 0.38 | 2024-01-06 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 17:43 | 2024-01-06 20:15 | 2024-01-06 20:15 | 9 |  | 1 | 23 |  | 0.025 | 2.5333 | 2.5333 | 22.7997 | ПВУ | АВ 0,4 кВ
110 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 2 фид Чепелево - ТП 208 чер. ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-06 18:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-06 18:14 | 2024-01-07 04:00 | 2024-01-07 04:00 | 266 | 13 | 2 | 600 |  | 1.5 | 9.7667 | 9.7667 | 2597.9422 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
111 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1497 д. Борисовка |  | 0.38 | 2024-01-06 20:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 20:32 | 2024-01-06 21:12 | 2024-01-06 21:12 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.025 | 0.6667 | 0.6667 | 10.0005 | ПВУ | МТЗ
112 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | КТП 1537 (д.Горки) | АВ 1 | 0.38 | 2024-01-06 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 21:08 | 2024-01-06 21:54 | 2024-01-06 21:54 | 22 | 1 | 1 | 44 |  | 0.1 | 0.7667 | 0.7667 | 16.8674 | АО АВ 400А фид. 2 ПВУ I = 300/280/290 А. | МТЗ
113 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10кВ № 2025 Петровское | КТП-10кВ № 2025 Петровское | 0.38 | 2024-01-06 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 23:13 | 2024-01-07 00:38 | 2024-01-07 00:38 | 30 |  | 1 | 45 |  | 0.25 | 1.4167 | 1.4167 | 42.501 | ПВУ | МТЗ
114 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 932 (д.Курниково) | 1 сек. 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-01-06 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-06 23:20 | 2024-01-06 23:42 | 2024-01-06 23:42 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.25 | 0.3667 | 0.3667 | 9.1675 | ПВУ | МТЗ
115 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП-1936 д.Титово | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-06 23:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-06 23:22 | 2024-01-07 | 2024-01-07 | 38 |  | 1 | 38 |  | 0.25 | 0.6333 | 0.6333 | 24.0654 | ПВУ | МТЗ
116 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1248 (д.Шарапово) | Коммутационный аппарат 05 | 0.38 | 2024-01-07 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 00:05 | 2024-01-07 00:25 | 2024-01-07 00:25 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.15 | 0.3333 | 0.3333 | 3.333 | ПВУ | МТЗ
117 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 10 кВ №467 Старо-Майково | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-01-07 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 01:55 | 2024-01-07 02:42 | 2024-01-07 02:42 | 25 |  | 1 | 35 |  | 0.25 | 0.7833 | 0.7833 | 19.5825 | ПВУ | МТЗ
118 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1497 д. Борисовка |  | 0.38 | 2024-01-07 02:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 02:34 | 2024-01-07 03:10 | 2024-01-07 03:10 | 15 | 1 | 1 | 25 |  | 0.025 | 0.6 | 0.6 | 9 | АО н\в авт-та 0.4кВ фид 3 на 250А. Повторное включение успешное. Нагрузка 260А | МТЗ
119 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | КТП 1537 (д.Горки) | АВ 1 | 0.38 | 2024-01-07 02:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 02:42 | 2024-01-07 03:25 | 2024-01-07 03:25 | 22 | 1 | 1 | 44 |  | 0.1 | 0.7167 | 0.7167 | 15.7674 | АО АВ 400А фид. 2 ПВУ I = 290/280/280 А | МТЗ
120 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.2 ЗТП-290 Тарасково |  | 0.38 | 2024-01-07 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-07 02:47 | 2024-01-07 03:03 | 2024-01-07 03:03 | 1 |  |  | 1 |  | 0.0001 | 0.2667 | 0.2667 | 0.2667 | повр н.в.пред от перегрузки. | МТЗ
121 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-80 ф.17 с ПС 382 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-01-07 07:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-07 07:15 | 2024-01-07 08:53 | 2024-01-07 08:53 | 77 | 3 | 1 | 150 |  | 0.8 | 1.6333 | 1.6333 | 125.7641 | Выясняется, прегрузка | мтз
122 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 25 (д.Мелихово) | Пр 0,4кВ фид 1 с КТП-25 | 0.38 | 2024-01-07 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-07 10:01 | 2024-01-07 10:42 | 2024-01-07 10:42 | 12 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.6833 | 0.6833 | 8.1996 | Перезапущена РИСЭ-350 кВА | нет
123 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-1222 Ульянино Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-07 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 10:55 | 2024-01-07 11:23 | 2024-01-07 11:23 | 27 | 1 | 1 | 35 |  | 0.2 | 0.4667 | 0.4667 | 12.6009 | Причина АО: выясняется, АО НВ-АВ Л-1 250 А РПВ успешно, ток 200/170/190А. | АО низковольтного автомата
124 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 1235 (д.Манушкино) | Коммутационный аппарат 04 | 0.38 | 2024-01-07 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-07 12:23 | 2024-01-07 14:06 | 2024-01-07 14:06 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 1.7167 | 1.7167 | 17.167 | РУ-0.4 кВ АВ фид. 1 произведена замена кабельного наконечника фазы "А". | АО низковольтного автомата
125 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-493 Морозово Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-07 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 13:18 | 2024-01-07 14:19 | 2024-01-07 14:19 | 45 | 1 | 1 | 67 |  | 0.25 | 1.0167 | 1.0167 | 45.7515 | АО АВ Л-2 250 А, РПВ успешно ток 220/205/207А | АО низковольтного автомата
126 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-1222 Ульянино Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-07 14:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 14:21 | 2024-01-07 15:29 | 2024-01-07 15:29 | 27 | 1 | 1 | 35 |  | 0.2 | 1.1333 | 1.1333 | 30.5991 | МТП-1222 АО АВ Л-1 250 А - РПВ успешно ток 150/152/170А | АО низковольтного автомата
127 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ РП3/яч.вых.ф.8 с ПС-624 К-153 |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-07 15:46 | 2024-01-07 18:39 | 2024-01-07 18:39 | 68 | 15 | 1 | 600 |  | 0.8 | 2.8833 | 2.8833 | 196.0644 | Предположительно повреждение КЛ-155. Целостность КЛ-158 АО "Мособлэнерго" не подтверждена. | мтз
128 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС624/1 К-152 |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-07 17:00 | 2024-01-07 17:55 | 2024-01-07 17:55 | 47 | 5 | 1 | 250 |  | 0.3 | 0.9167 | 0.9167 | 43.0849 | Перекрытие в ТП 14 в ячейке ввода фид 1 10 кВ с ПС 110 кВ Столбовая | мтз
129 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | КТП 1395 ( котт. д.Петрушино) | ВА 52-37 250 А фид.1 | 0.38 | 2024-01-07 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 17:35 | 2024-01-07 22:20 | 2024-01-07 22:20 | 17 |  | 1 | 38 |  | 0.025 | 4.75 | 4.75 | 80.75 | Повреждение в КТП-1395 ГР 630А, АВ 0,4кВ 250А, ТТ | АВ 0,4 кВ
130 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС480/1-КТП1689 |  | 10 (10.5) | 2024-01-07 21:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 21:12 | 2024-01-07 23:25 | 2024-01-07 23:25 | 47 | 9 | 2 | 99 |  | 1.1 | 2.2167 | 2.2167 | 104.1849 | ПВУ | МТЗ
131 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 994 (д.Васькино) | ф. 1 | 0.38 | 2024-01-07 22:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 22:36 | 2024-01-07 22:48 | 2024-01-07 22:48 | 12 |  | 1 | 32 |  | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | ПВУ | АВ 0,4 кВ
132 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 932 (д.Курниково) | АВ 0,4 кВ фид 1 на КТП 932 | 0.38 | 2024-01-07 23:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 23:10 | 2024-01-07 23:41 | 2024-01-07 23:41 | 30 |  | 1 | 38 |  | 0.2 | 0.5167 | 0.5167 | 15.501 | ПВУ, перегрузка | АВ 0,4кВ
133 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1257 ДНП Свой дом Большое Петровское | ГР 0,4 кВ | 0.38 | 2024-01-07 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-07 23:50 | 2024-01-08 00:18 | 2024-01-08 00:18 | 25 |  | 1 | 54 |  | 0.2 | 0.4667 | 0.4667 | 11.6675 | Замена н\в предохранителя на ГР | АВ 0,4кВ
134 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП - 2005 д. Кузнецово | Секция Шин | 10 (10.5) | 2024-01-08 01:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 01:24 | 2024-01-08 03:00 | 2024-01-08 03:00 | 40 | 1 | 1 | 40 |  | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 64 | Кузнецовское подворье КТП-1338 РУ-0,4кВ повреждение сборных шин, поврежден ОР | АВ 0,4 кВ
135 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 25 (д.Мелихово) | Т-1 | 0.38 | 2024-01-08 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 01:26 | 2024-01-08 06:57 | 2024-01-08 06:57 | 23 | 1 | 1 | 50 |  | 0.3 | 5.5167 | 5.5167 | 126.8841 | перегрузка РИСЭ | АО РИСЭ по перегрузке
136 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 530 (д.Пешково) | Система шин 1 | 0.38 | 2024-01-08 01:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 01:27 | 2024-01-08 05:36 | 2024-01-08 05:36 | 30 | 1 | 1 | 64 |  | 0.4 | 4.15 | 4.15 | 124.5 | АО РИСЭ по перегрузке | АО РИСЭ по перегрузке
137 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 1342 (д.Поповка) | Присоединение ЛЭП №1 | 0.38 | 2024-01-08 02:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 02:19 | 2024-01-08 02:44 | 2024-01-08 02:44 | 27 | 1 | 1 | 62 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 11.2509 | ПВУ | АВ 0,4 кВ
138 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 598 (д.Чепелево) | СШ 0,4 кВ | 0.38 | 2024-01-08 02:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 02:21 | 2024-01-08 04:20 | 2024-01-08 04:20 | 20 | 1 | 1 | 48 |  | 0.2 | 1.9833 | 1.9833 | 39.666 | АО РИСЭ от перегрузки | АО РИСЭ от перегрузки
139 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1450 (д.Чепелево) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-01-08 06:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 06:01 | 2024-01-08 06:32 | 2024-01-08 06:32 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.5167 | 0.5167 | 2.5835 | ТП-1450 РУ 0,4 кВ включили н/в АВ фид.2 I=143/162/188 АВ 250 А, ПВУ | АВ 0,4 кВ
140 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | МТП 10 кВ №404 д.Матвейково | МТП 10 кВ №404 д.Матвейково | 0.38 | 2024-01-08 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 08:10 | 2024-01-08 10:21 | 2024-01-08 10:21 | 28 | 1 | 1 | 48 |  | 0.1 | 2.1833 | 2.1833 | 61.1324 | РИСЭ включена в работу повторно, замечаний нет | отключение РИСЭ
141 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от БМКТП 1420 СНТ Виктория-2 |  | 0.38 | 2024-01-08 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 09:51 | 2024-01-08 11:07 | 2024-01-08 11:07 | 30 |  | 1 | 40 |  | 0.1 | 1.2667 | 1.2667 | 38.001 | повреждение АВ фид. 1 | АВ 0.4кВ
142 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП170/Л-2- д.Кузнецово |  | 0.38 | 2024-01-08 10:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 10:02 | 2024-01-08 10:33 | 2024-01-08 10:33 | 30 |  | 1 | 40 |  | 0.1 | 0.5167 | 0.5167 | 15.501 | ПВУ | АВ 0.4кВ
143 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП872/3 Клейменово |  | 0.38 | 2024-01-08 10:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 10:25 | 2024-01-08 11:10 | 2024-01-08 11:10 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 7.5 | ПВУ | АВ 0.4кВ
144 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-616/1 Солнечный остров |  | 0.38 | 2024-01-08 13:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 13:55 | 2024-01-08 14:10 | 2024-01-08 14:10 | 15 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 3.75 | ПВУ | АВ 0.4кВ
145 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП№866 Клейменово |  | 0.38 | 2024-01-08 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 14:20 | 2024-01-08 14:44 | 2024-01-08 14:44 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 4 | ПВУ | АВ 0.4кВ
146 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-1626 Старниково |  | 0.38 | 2024-01-08 15:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 15:51 | 2024-01-08 16:15 | 2024-01-08 16:15 | 40 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 16 | ПВУ | АВ 0.4кВ
147 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1032 (д.Гришенки) | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2024-01-08 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 16:14 | 2024-01-08 21:58 | 2024-01-08 21:58 | 54 | 1 | 2 | 54 |  | 0.1 | 5.7333 | 5.7333 | 309.5982 | РУ-0.4 кВ Произведена замена ГР. | мтз
148 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/47 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-08 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 17:08 | 2024-01-08 18:51 | 2024-01-08 18:51 | 71 | 69 | 9 | 1500 |  | 2 | 1.7167 | 1.7167 | 121.8857 | Отключение от перегрузки.Аб ООО " Зармак" перевел нагрузку на фид 47 с ПС 382. | мтз
149 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с РП 6 |  | 10 (10.5) | 2024-01-08 17:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 17:31 | 2024-01-08 17:54 | 2024-01-08 17:54 | 51 | 28 | 3 | 670 |  | 2 | 0.3833 | 0.3833 | 19.5483 | ПВУ | мтз
150 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от БМКТП 1537 д.Горки (Раткевич) |  | 0.38 | 2024-01-08 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 17:43 | 2024-01-08 18:10 | 2024-01-08 18:10 | 32 |  | 1 | 42 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 14.4 | ПВУ | АВ 0.4кВ
151 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП84/1 д.Бавыкино |  | 0.38 | 2024-01-08 19:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 19:02 | 2024-01-08 20:31 | 2024-01-08 20:31 | 15 |  | 1 | 40 |  | 0.01 | 1.4833 | 1.4833 | 22.2495 | РУ-0.4 кВ произведена замена выкидки фид. 1 от КТП до оп. 1. | МТЗ
152 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 208 (д.Чепелево) | Система шин 1 | 0.38 | 2024-01-08 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 19:26 | 2024-01-08 21:22 | 2024-01-08 21:22 | 25 | 1 | 1 | 54 |  | 0.02 | 1.9333 | 1.9333 | 48.3325 | ПВУ | МТЗ
153 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | КТП 1497 | 250А фид.3 | 0.38 | 2024-01-08 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-08 20:02 | 2024-01-08 20:40 | 2024-01-08 20:40 | 9 |  | 1 | 16 |  | 0.025 | 0.6333 | 0.6333 | 5.6997 | Причина выясняется, бригада выехала В щите 0.4 кВ АО н/в автомата на 250А, нагрузки 230, 210, 215А, уровень напряжения 228, 227, 231В | нет
154 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП44/Л-1- д.Чулково |  | 0.38 | 2024-01-08 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 21:44 | 2024-01-08 22:27 | 2024-01-08 22:27 | 33 | 1 | 1 | 45 |  | 0.04 | 0.7167 | 0.7167 | 23.6511 | ПВУ | МТЗ
155 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-862 Ждановское Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-08 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 23:20 | 2024-01-09 00:33 | 2024-01-09 00:33 | 40 | 1 | 1 | 50 |  | 0.5 | 1.2167 | 1.2167 | 48.668 | ПВУ | МТЗ
156 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП423/3- Скрылья |  | 0.38 | 2024-01-08 23:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-08 23:50 | 2024-01-09 00:10 | 2024-01-09 00:10 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.02 | 0.3333 | 0.3333 | 6.666 | Включили повторно н/в автомат фид. 3 (250А), нагрузка - 238, 213, 233А. | МТЗ
157 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | МТП 1316 д. Ивановское | ВА57-35 160А Ф-3 | 0.38 | 2024-01-09 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 01:05 | 2024-01-09 01:46 | 2024-01-09 01:46 | 21 |  | 1 | 21 |  | 0.12 | 0.6833 | 0.6833 | 14.3493 | ПВУ, I= 205 / 85 / 70 А. | МТЗ
158 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1450 (д.Чепелево) | Коммутационный аппарат | 0.38 | 2024-01-09 01:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 01:12 | 2024-01-09 02:39 | 2024-01-09 02:39 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 1.45 | 1.45 | 14.5 | РУ-0.4 кВ включен АВ-250 А фид. 1. Нагрузка 240/198/232 А. | МТЗ
159 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 933 (д.Курниково) | АВ 0,4 кВ фид 4 | 0.38 | 2024-01-09 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 01:57 | 2024-01-09 02:41 | 2024-01-09 02:41 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 0.7333 | 0.7333 | 7.333 | РУ-0.4 отключен АВ-250 А фид. 4. Нагрузка 212/230/217 А. | МТЗ
160 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 444 (д.Гришенки) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-09 03:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 03:46 | 2024-01-09 04:28 | 2024-01-09 04:28 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 0.7 | 0.7 | 7 | ПВУ | МТЗ
161 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | КТП 1588 (с.Татариново) | сек1 0,4кВ | 0.38 | 2024-01-09 04:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-09 04:15 | 2024-01-09 06:00 | 2024-01-09 06:00 | 49 | 1 | 1 | 69 |  | 0.35 | 1.75 | 1.75 | 85.75 | отключилось РИСЭ 700 кВа ("глохнет") | МТЗ
162 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | МТП 1316 д. Ивановское | ВА57-35 160А Ф-3 | 0.38 | 2024-01-09 05:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 05:09 | 2024-01-09 05:49 | 2024-01-09 05:49 | 21 |  | 1 | 21 |  | 0.12 | 0.6667 | 0.6667 | 14.0007 | ПВУ; I= 214 / 104 / 70 А. | МТЗ
163 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-862 Ждановское Л-2 |  | 0.38 | 2024-01-09 09:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-09 09:04 | 2024-01-09 09:27 | 2024-01-09 09:27 | 25 |  | 1 | 38 |  | 0.001 | 0.3833 | 0.3833 | 9.5825 | ПВУ I=154,156,162А. | АВ 0,4 кВ
164 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП44/Л-2- д.Никулино |  | 0.38 | 2024-01-09 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 10:14 | 2024-01-09 10:41 | 2024-01-09 10:41 | 19 |  | 1 | 53 |  | 0.001 | 0.45 | 0.45 | 8.55 | ПВУ, I=100 109 98А. | АВ 0,4 кВ
165 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1086 (д.Венюково) | Коммутационный аппарат 03 | 0.38 | 2024-01-09 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-09 11:45 | 2024-01-09 11:45 | 15 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 11.25 | ПВУ | АВ 0,4кВ
166 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП16/Л-1- База РРЭС Бронницы |  | 0.38 | 2024-01-09 13:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 13:19 | 2024-01-09 13:52 | 2024-01-09 13:52 | 25 |  | 1 | 39 |  | 0.03 | 0.55 | 0.55 | 13.75 | ПВУ, I=120, 132, 127А. | АВ 0,4 кВ
167 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 452 (д.Костомарово) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-09 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-09 13:40 | 2024-01-09 14:10 | 2024-01-09 14:10 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | нагрев наконечников на АВ | АВ 0,4кВ
168 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/10 - РП 4 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-09 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 14:55 | 2024-01-09 15:15 | 2024-01-09 15:15 | 58 | 40 | 6 | 2000 |  | 3.87 | 0.3333 | 0.3333 | 19.3314 | отпайка на КТП-1412 (аб) Тиерра Вилладж перекрытие ВР | МТЗ
169 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1376 (д.Филипповское) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-09 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 15:00 | 2024-01-09 15:15 | 2024-01-09 15:15 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | ПВУ | АВ 0,4кВ
170 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 1527 |  | 0.38 | 2024-01-09 21:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-09 21:43 | 2024-01-09 22:05 | 2024-01-09 22:05 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 5.5005 | ПВУ | АВ 0.4кВ
171 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пущино – Таруса I цепь |  | 110 | 2024-01-10 05:08 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-01-10 05:08 | [6 empty] | 0 |  |  | А-0; Расстояние до места КЗ 10км (длинна ВЛ 17км); Ток КЗ 3.22кА; Время 0.15сек. Причина оп. 50. Средняя фаза (А). Следы перекрытия нижнего изолятора. Срочный ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
172 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с ПС 266 |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 05:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-10 05:10 | 2024-01-10 05:32 | 2024-01-10 05:32 | 45 | 16 | 4 | 50 |  | 1 | 0.3667 | 0.3667 | 16.5015 | ПВУ | мтз
173 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 13 с РП-43 |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 05:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-10 05:34 | 2024-01-10 14:16 | 2024-01-10 14:16 | 26 | 2 | 1 | 40 |  | 0.4 | 8.7 | 8.7 | 226.2 | отключение фид.13 с РП-43 от АСП-28 , так же обесточены СНТ полянка (МОЭ) и СНТ Светлячок, бригада выехала , причина повреждение каб. воронки оп.1 от АСП-28 | мтз
174 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 13 с РП-43 |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 06:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-10 06:10 | 2024-01-10 07:05 | 2024-01-10 07:05 | 84 | 20 | 4 | 120 | 1 | 4 | 0.9167 | 0.9167 | 77.0028 | так же обесточены СНТ "Сынково", СНТ "Сынково-2", СНТ "Росы", СНТ "Бережки", ДСК "Косогор", ЖК"Каскад-парк" вблизи д.Бережки, бригада выехала , причина выясняется, котельная Сынково Причины: выясняется, РПВ успешно. | мтз
175 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 06:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-10 06:26 | 2024-01-10 06:54 | 2024-01-10 06:54 | 250 | 67 | 4 | 350 |  | 1.2 | 0.4667 | 0.4667 | 116.675 | выясняется, РПВ успешно ,нагрузка 349 А | МТЗ
176 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 10 с РП 27 |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-10 08:10 | 2024-01-10 08:54 | 2024-01-20 17:35 | 29 | 4 | 2 | 45 |  | 0.4 | 249.4167 | 0.7333 | 21.2657 | повреждение КЛ 10 кВ фид 10 с РП 27 до ЗТП-239 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
177 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 6 кВ №1172 Паткино | 100 А | 0.38 | 2024-01-10 09:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-10 09:08 | 2024-01-10 09:55 | 2024-01-10 09:55 | 15 |  | 1 | 23 |  | 0.16 | 0.7833 | 0.7833 | 11.7495 | выясняются, ПВУ | АО низковольтного автомата
178 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/17-КТП276 Кашира |  | 10 (10.5) | 2024-01-10 11:20 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-01-10 11:20 | 2024-01-10 11:35 | 2024-01-10 11:35 | 58 | 13 | 1 | 133 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 14.5 | уточняются, ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
179 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП685/1 д.Гришино |  | 0.38 | 2024-01-11 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 11:18 | 2024-01-11 12:04 | 2024-01-11 12:04 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.7667 | 0.7667 | 7.667 | РПВ успешно, нагрузка 242/252/218 А | АВ 0.4кВ
180 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 614 с.Константиновские Хутора | КВЛ 10 кВ РТП16/2-ЗТП614 (ЗТП 614 с.Константиновские Хутора)-коп | 10 (10.5) | 2024-01-11 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 12:17 | 2024-01-11 12:51 | 2024-01-11 12:51 | 51 | 19 | 2 | 79 |  | 2 | 0.5667 | 0.5667 | 28.9017 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
181 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 12:42 | 2024-01-11 13:22 | 2024-01-11 13:22 | 320 | 44 | 4 | 500 |  | 2 | 0.6667 | 0.6667 | 213.344 | АО КВЛ-10кВ | мтз
182 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 13:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 13:11 | 2024-01-11 13:31 | 2024-01-11 13:31 | 320 | 64 | 5 | 500 |  | 2 | 0.3333 | 0.3333 | 106.656 | ПВУ | мтз
183 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС280/1-МТП512 |  | 6 (6.3) | 2024-01-11 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 13:18 | 2024-01-11 14:30 | 2024-01-11 14:30 | 40 | 10 | 2 | 72 |  | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 48 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
184 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-605 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 13:39 | 2024-01-11 13:57 | 2024-01-11 13:57 | 362 | 52 | 9 | 550 |  | 2 | 0.3 | 0.3 | 108.6 | ПВУ (сильный ветер) | мтз
185 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-11 13:40 | 2024-01-11 14:21 | 2024-01-11 14:21 | 435 | 85 | 7 | 640 |  | 3 | 0.6833 | 0.6833 | 297.2355 | ПВУ (сильный ветер) | мтз
186 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 14:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 14:08 | 2024-01-11 14:40 | 2024-01-11 14:40 | 437 | 87 | 8 | 800 |  | 3 | 0.5333 | 0.5333 | 233.0521 | ПВУ, НПУ | мтз
187 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ЯЧ.13 Ф.1 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-11 14:15 | 2024-01-11 17:11 | 2024-01-11 17:11 | 128 | 9 | 1 | 200 |  | 1 | 2.9333 | 2.9333 | 375.4624 | ветка на ВР-1236, ветка за ЛР-216 на ВР-781 | мтз
188 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 14:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 14:24 | 2024-01-11 14:54 | 2024-01-11 14:54 | 280 | 67 | 6 | 470 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 140 | ПВУ (НПУ) | мтз
189 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ф.10 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-01-11 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 14:40 | 2024-01-11 15:23 | 2024-01-11 15:23 | 162 | 23 | 7 | 350 |  | 1.1 | 0.7167 | 0.7167 | 116.1054 | ПВУ | мтз
190 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-781 д. Никулино |  | 0.38 | 2024-01-11 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-11 15:58 | 2024-01-11 20:34 | 2024-01-11 20:34 | 22 |  | 1 | 48 |  | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 101.2 | Бригада выехала. Причина выясняется Обесточено КП Никулино - повреждение РУ 0,4 кВ(ГР,АВ) | АВ 0.4кВ
191 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-174 д.Оксино Строитель |  | 0.38 | 2024-01-11 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 17:55 | 2024-01-11 18:41 | 2024-01-11 18:41 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.7667 | 0.7667 | 7.667 | Причины: выясняется, РПВ успешно, РУ-0.4 кВ отключение АВ-160 А фид.3- нагрузка 100/84/121 А | АВ 0.4кВ
192 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 6 кВ №1172 Паткино | 100А | 0.38 | 2024-01-11 22:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-11 22:34 | 2024-01-11 22:48 | 2024-01-11 22:48 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.2333 | 0.2333 | 3.4995 | сильные порывы ветра, ПВУ | нет
193 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-3010/Л-2 - ул.Центральная |  | 0.38 | 2024-01-12 05:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-12 05:29 | 2024-01-12 05:43 | 2024-01-12 05:43 | 30 | 1 | 1 | 100 |  | 0.15 | 0.2333 | 0.2333 | 6.999 | Нагрузка на отключившемся АВ 400 А - 350 А, ПВУ | АО низковольтного автомата
194 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 246/10-РТП23 |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-12 12:36 | 2024-01-12 13:07 | 2024-01-12 13:07 | 121 | 44 | 3 | 198 | 2 | 1.2 | 0.5167 | 0.5167 | 62.5207 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
195 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 246/13-РТП23 |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-12 12:36 | 2024-01-12 13:08 | 2024-01-12 13:08 | 143 | 55 | 3 | 213 | 2 | 1.2 | 0.5333 | 0.5333 | 76.2619 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
196 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-01-12 17:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-12 17:07 | 2024-01-12 22:38 | 2024-01-13 16:30 | 90 | 19 | 3 | 700 |  | 1 | 23.3833 | 5.5167 | 496.503 | предположительно повреждение КЛ-443 на КТП-1089 | МТЗ
197 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/18-КТП1046 |  | 6 (6.3) | 2024-01-12 17:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-12 17:17 | 2024-01-12 18:14 | 2024-01-13 10:58 | 72 | 6 | 1 | 200 |  | 1.3 | 17.6833 | 0.95 | 68.4 | Повреждение КЛ выделен участок от ПС до КТП-1046 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
198 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Сидорово с отпайкой на ПС Марс |  | 110 | 2024-01-12 20:22 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2024-01-13 12:08 | [6 empty] | 15.7667 |  |  | пролет оп.№180-181 обрыв провода средней фазы (B) | Диспетчер ПС 110 кВ Марс №479: АВР 10 кВ успешно. ПС 110 кВ Сидорово №529: ДФЗ, АПВ неуспешное, показания фиксирующих приборов – 3,3 км, фаза «B, С»-0. Каширская ГРЭС: ДФЗ, ДЗ 2 ступ., АПВ неуспешное, АО-1: 46,1 км «А-0», =1,46 кА. АО-2 (после АПВ): 41,1 км, «А, B-0», I=2,29 кА.
199 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП872/1 Клейменово |  | 0.38 | 2024-01-12 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-12 20:45 | 2024-01-12 22:06 | 2024-01-12 22:06 | 10 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 1.35 | 1.35 | 13.5 | Включили н/в автомат фид. 1 (250А) нагрузка - 194, 242, 124А. Заменили н/в автомат, грелась средняя фаза . | АВ 0.4кВ
200 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-1537 |  | 0.38 | 2024-01-12 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-12 23:29 | 2024-01-12 23:55 | 2024-01-12 23:55 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 10.8325 | ПВУ | АВ 0.4кВ
201 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1010 с. Семёновское |  | 0.38 | 2024-01-13 00:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 00:09 | 2024-01-13 00:52 | 2024-01-13 00:52 | 21 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.7167 | 0.7167 | 15.0507 | ПВУ | АВ 0.4кВ
202 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4кВ от КТП 1588 ЗАО "Татариново" (Гульянц) |  | 0.38 | 2024-01-13 01:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 01:02 | 2024-01-13 02:15 | 2024-01-13 02:15 | 23 |  | 1 | 23 |  | 0.1 | 1.2167 | 1.2167 | 27.9841 | ПВУ | АВ 0.4кВ
203 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1010 с. Семёновское |  | 0.38 | 2024-01-13 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 02:20 | 2024-01-13 03:20 | 2024-01-13 03:20 | 21 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 1 | 1 | 21 | ПВУ | АВ. 0.4кВ
204 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/10 - РП 4 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-13 04:23 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2024-01-13 04:23 | 2024-01-13 05:33 | 2024-01-13 05:33 | 70 | 39 | 7 | 2000 |  | 2 | 1.1667 | 1.1667 | 81.669 | перегрузка, РПВ успешно | мтз
205 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 311 (д.Чепелево) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-13 09:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 09:20 | 2024-01-13 09:35 | 2024-01-13 09:35 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 6.25 | ПВУ | МТЗ
206 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 16 (д.Сенино) | Силовой трансформатор №1 | 0.38 | 2024-01-13 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 09:30 | 2024-01-13 09:45 | 2024-01-13 09:45 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 6.25 | ПВУ | МТЗ
207 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1677 (д.Шарапово) | АВ фид.1 | 0.38 | 2024-01-13 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 09:40 | 2024-01-13 09:55 | 2024-01-13 09:55 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6.25 | ПВУ | МТЗ
208 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-1537 |  | 0.38 | 2024-01-13 11:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 11:07 | 2024-01-13 11:51 | 2024-01-13 11:51 | 25 | 1 | 1 | 25 |  | 0.21 | 0.7333 | 0.7333 | 18.3325 | ПВУ | МТЗ
209 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП82/Л-1- д.Слободино |  | 0.38 | 2024-01-13 16:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 16:32 | 2024-01-13 16:55 | 2024-01-13 16:55 | 30 |  | 1 | 40 |  | 0.025 | 0.3833 | 0.3833 | 11.499 | ПВУ | МТЗ
210 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-4 ф.4 с ПС-384 | КВЛ 6 кВ ПС 384/4 - АСП-19 чер. ТП 107 с отпайками (АСП-4 ф.4 с ПС-384) | 6 (6.3) | 2024-01-13 17:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-01-13 17:00 | [6 empty] | 0 |  |  | перегрузка
211 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | ВЛ 10 кВ Фид. 6 с РП-4 |  | 10 (10.5) | 2024-01-13 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 17:41 | 2024-01-13 18:19 | 2024-01-13 18:19 | 89 | 28 | 7 | 138 | 2 | 5.6 | 0.6333 | 0.6333 | 56.3637 | ПВУ | МТЗ
212 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10 кВ №865 Рылеево | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-13 17:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 17:42 | 2024-01-13 18:08 | 2024-01-13 18:08 | 40 |  | 1 | 50 |  | 0.024 | 0.4333 | 0.4333 | 17.332 | ПВУ | МТЗ
213 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 966 д.Манушкино | Т-1 | 6 (6.3) | 2024-01-13 18:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-13 18:50 | 2024-01-13 22:49 | 2024-01-13 22:49 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.4 | 3.9833 | 3.9833 | 99.5825 | повреждение тр-ра 100 кВА | МТЗ
214 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 2 фид Чепелево - ТП 208 чер. ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-13 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-13 19:30 | 2024-01-14 01:16 | 2024-01-14 01:16 | 75 | 45 | 2 | 1500 |  | 2.43 | 5.7667 | 5.7667 | 432.5025 | обрыв проводов в пролёте оп.25-26 | МТЗ
215 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Лопасня – Ерино |  | 35 | 2024-01-13 20:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-01-13 20:18 | 2024-01-14 10:20 | 2024-01-14 10:20 | 361 | 147 | 8 | 1500 |  | 7.56 | 14.0333 | 14.0333 | 5066.0213 | обрыв провода пролёт оп 22-23 | Дистанционная защита 1 зоны
216 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-248/Л1 - В.Мячково |  | 0.38 | 2024-01-13 21:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 21:42 | 2024-01-13 22:09 | 2024-01-13 22:09 | 20 | 1 | 1 | 40 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 9 | ПВУ, АВ-160 А нагрузка по фазам -75А-50А-85А. | АВ 0,4 кВ
217 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-866 Рылеево Л-2 |  | 0.38 | 2024-01-13 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-13 21:53 | 2024-01-13 22:38 | 2024-01-13 22:38 | 35 | 1 | 1 | 45 |  | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 26.25 | ПВУ, АВ Л-2 250 А, ток 248/202/186А. | АВ 0,4 кВ
218 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1010 с. Семёновское |  | 0.38 | 2024-01-14 00:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 00:55 | 2024-01-14 02:27 | 2024-01-14 02:27 | 21 | 1 | 1 | 48 |  | 0.15 | 1.5333 | 1.5333 | 32.1993 | ПВУ, перегрузка | Сработавшие УРЗА: Автоматика виброконтроля.
219 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1010 с. Семёновское |  | 0.38 | 2024-01-14 03:49 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 03:49 | 2024-01-14 04:38 | 2024-01-14 04:38 | 48 | 1 | 1 | 48 |  | 0.15 | 0.8167 | 0.8167 | 39.2016 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Автоматика виброконтроля.
220 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-866 Рылеево Л-2 |  | 0.38 | 2024-01-14 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 03:55 | 2024-01-14 04:40 | 2024-01-14 04:40 | 35 | 1 | 1 | 45 |  | 0.04 | 0.75 | 0.75 | 26.25 | ПВУ, АВ 250 А - ток 220/245/250А. | АВ 0,4кВ
221 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП-1577 Бубново |  | 0.38 | 2024-01-14 06:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 06:29 | 2024-01-14 07:11 | 2024-01-14 07:11 | 47 | 1 | 1 | 60 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 32.9 | ПВУ АО АВ Л-2 0,4 кВ на 250 А - после включения ток 150/230/250А | АО низковольтного автомата
222 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 10 кВ №451 Чекменево | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-14 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 10:54 | 2024-01-14 11:16 | 2024-01-14 11:16 | 26 |  | 1 | 54 |  | 0.15 | 0.3667 | 0.3667 | 9.5342 | ПВУ РУ-0,4 кВ АВ Л-3 160А ПВУ I=80, 50, 70 А | АО низковольтного автомата
223 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП311/1 д.Чепелево |  | 0.38 | 2024-01-14 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 11:42 | 2024-01-14 12:10 | 2024-01-14 12:10 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.4667 | 0.4667 | 4.667 | Причина: выясняется, РПВ успешно | АО низковольтного автомата
224 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ЗТП62/ВЛКСМ- С-Пруды |  | 0.38 | 2024-01-14 16:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 16:30 | 2024-01-14 16:42 | 2024-01-14 16:42 | 2 |  |  | 2 |  | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | перегрузка, ПВУ | АО низковольтного автомата
225 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | МТП 647 (д.Глазово) | Предохранитель | 0.38 | 2024-01-14 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 17:55 | 2024-01-14 19:00 | 2024-01-14 19:00 | 27 | 1 | 1 | 47 |  | 0.047 | 1.0833 | 1.0833 | 29.2491 | АО АВ (160А) фид. 1, ПВУ, Iн=50-160-65А. | МТЗ
226 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-86 д. Федюково |  | 0.38 | 2024-01-14 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 17:57 | 2024-01-14 19:15 | 2024-01-14 19:15 | 27 |  | 1 | 45 |  | 0.001 | 1.3 | 1.3 | 35.1 | РУ-0,4кВ включили н/в авт. на 400А. | МТЗ
227 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП-10 кВ №1598 Д/П"Отрадный"Старниково | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-14 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 18:01 | 2024-01-14 18:27 | 2024-01-14 18:27 | 25 |  | 1 | 69 |  | 0.2 | 0.4333 | 0.4333 | 10.8325 | МТП-1598 Ру-0,4 кВ АВ Л-1 250 А АО, ПВУ I=160, 170, 190А. | МТЗ
228 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | БМКТП 926 (КИЗ "Нагорное" Сельцо) | АВ-2 | 0.38 | 2024-01-14 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 19:32 | 2024-01-14 19:51 | 2024-01-14 19:51 | 36 |  | 1 | 41 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 11.4012 | КТП-926 РУ-0,4 кВ АВ Л2 ПВУ. Нагрузка по фазам 170-220-210 А. | МТЗ
229 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП1656/1- д.Романцево |  | 0.38 | 2024-01-14 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 20:00 | 2024-01-14 20:22 | 2024-01-14 20:22 | 15 |  | 1 | 28 |  | 0.025 | 0.3667 | 0.3667 | 5.5005 | АО н\в авт-та фид 1 на 250А , повторное включение успешно. Напряжение: 230В.232В, 234В. Нагрузка: 120А, 100А, 110А. | МТЗ
230 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 477 (д.Оксино) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-14 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 22:00 | 2024-01-14 22:20 | 2024-01-14 22:20 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.4 | 0.3333 | 0.3333 | 8.3325 | ПВУ | МТЗ
231 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1398 (д.Коровино) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-14 22:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 22:20 | 2024-01-14 22:35 | 2024-01-14 22:35 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 6.25 | ПВУ | МТЗ
232 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1275 (д.Антропово) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-14 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 23:00 | 2024-01-14 23:21 | 2024-01-14 23:21 | 25 |  | 1 | 25 |  | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 8.75 | ПВУ | МТЗ
233 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1264 (д.Скурыгино) | Присоединение ЛЭП 1 | 0.38 | 2024-01-14 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 23:15 | 2024-01-14 23:27 | 2024-01-14 23:27 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 5 | ПВУ | МТЗ
234 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 91 (д.Крюково) | Коммутационный аппарат ф.3 | 0.38 | 2024-01-14 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 23:30 | 2024-01-14 23:50 | 2024-01-14 23:50 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 8.3325 | ПВУ | МТЗ
235 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1194 (д.Ивино) | АВ 0,4кВ фид.1 | 0.38 | 2024-01-14 23:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-14 23:55 | 2024-01-15 01:00 | 2024-01-15 01:00 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.25 | 1.0833 | 1.0833 | 27.0825 | ПВУ | МТЗ
236 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП 8 (с.Новый Быт) | КВЛ 10 кВ РП 8/14 - ТП 334 с отпайками (РП 8 (с.Новый Быт)) | 10 (10.5) | 2024-01-15 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-15 20:55 | 2024-01-15 22:37 | 2024-01-15 22:37 | 62 | 24 | 6 | 1200 |  | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 105.4 | Выясняется. ПВУ | МТЗ
237 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТРП | РТП 6 кВ №6 с-з "Раменский" | Выключатель | 6 (6.3) | 2024-01-15 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-15 21:35 | 2024-01-15 21:49 | 2024-01-15 21:49 | 276 | 19 | 2 | 580 |  | 1.2 | 0.2333 | 0.2333 | 64.3908 | Выясняется , ПВУ | МТЗ
238 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 28 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 03:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-16 03:55 | 2024-01-16 04:57 | 2024-01-16 16:15 | 17 | 17 |  |  |  | 3.1 | 12.3333 | 1.0333 | 17.5661 | Повреждение кабельной воронки на ЛР-314 | мтз
239 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/9-КТП320 |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 12:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-16 12:58 | 2024-01-16 14:00 | 2024-01-16 14:00 | 130 | 11 | 3 | 134 | 1 | 0.6 | 1.0333 | 1.0333 | 134.329 | Повреждение в ЗТП-634, потребители отсутствуют. | МТО
240 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС182/12-ЗТП1424 |  | 10 (10.5) | 2024-01-16 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-16 15:47 | 2024-01-16 17:14 | 2024-01-29 17:05 | 84 | 19 | 2 | 120 |  | 2.29 | 313.3 | 1.45 | 121.8 | повреждение КЛ от ПС до оп.1 | МТЗ
241 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | РП | РП-41А Лого-Групп | 1 | 10 (10.5) | 2024-01-17 07:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-17 07:22 | 2024-01-17 08:09 | 2024-01-17 08:09 | 73 | 20 | 4 | 115 | 1 | 2.9 | 0.7833 | 0.7833 | 57.1809 | Отключение от РП-4 фид1 10кВ .Бригада выехала, причина выясняется Обесточены пос.Федюково, СНТ Березка-10, ДНП Дон, Калиновка, к/п Федюково, К/С Архитектор | МТЗ
242 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1677 (д.Шарапово) | АВ фид.1 | 0.38 | 2024-01-17 21:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-17 21:40 | 2024-01-17 22:05 | 2024-01-17 22:05 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 10.4175 | ПВУ | АВ 0,4кВ
243 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-182 ЗТП-364 |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 11:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-18 11:00 | 2024-01-18 11:31 | 2024-01-24 13:56 | 14 | 10 | 1 |  |  | 1.9 | 146.9333 | 0.5167 | 7.2338 | Повреждение КЛ от АСП-131 до ЛР-407 | МТЗ
244 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП 8 (с.Новый Быт) | КВЛ 10 кВ РП 8/14 - ТП 334 с отпайками (РП 8 (с.Новый Быт)) | 10 (10.5) | 2024-01-18 16:59 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-01-18 16:59 | 2024-01-18 17:58 | 2024-01-18 17:58 | 63 | 24 | 7 | 1200 |  | 1 | 0.9833 | 0.9833 | 61.9479 | РУ-10 кВ отключен МВ от МТЗ. Включен повторно нагрузка 196 А. | МТЗ
245 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1061 (д.Молоди) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-18 20:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-18 20:55 | 2024-01-18 22:01 | 2024-01-18 22:01 | 10 |  | 1 | 2 |  | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 11 | Причина: выясняется, АВ-160А фид.1 включен повторно, нагрузка 154/98/145 А. | АО низковольтного автомата
246 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ЯЧ.13 Ф.1 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2024-01-18 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-18 21:01 | 2024-01-18 21:45 | 2024-01-18 21:45 | 270 | 47 | 4 | 450 |  | 2.5 | 0.7333 | 0.7333 | 197.991 | Причина: выясняется, РПВ успешно | МТЗ
247 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ ПС400/6 на з-д Химволокно |  | 6 (6.3) | 2024-01-19 01:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 17:57 | [6 empty] | 88.1833 |  |  | Повреждение КЛ-6 кВ
248 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1656 д. Романцево |  | 0.38 | 2024-01-19 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-19 13:23 | 2024-01-19 14:00 | 2024-01-19 14:00 | 17 |  | 1 | 28 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 10.4839 | Бригада выехала , причина выясняется. АО н/в автомата на 250А. ПВУ. Нагрузки 80,110,120А, напряжение 232, 234, 232В | АВ 0.4кВ
249 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-1319 Редькино Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-19 15:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-19 15:41 | 2024-01-19 16:01 | 2024-01-19 16:01 | 19 |  | 1 | 28 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 6.3327 | ПВУ | АВ 0.4кВ
250 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-1700 с.Заворово |  | 0.38 | 2024-01-19 15:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-19 15:58 | 2024-01-19 16:40 | 2024-01-19 16:40 | 26 |  | 1 | 39 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 18.2 | ПВУ | АВ 0.4кВ
251 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС569/41 |  | 10 (10.5) | 2024-01-19 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-22 14:25 | [6 empty] | 69.8 |  |  | повреждение кабеля № 525 сторонней организацией, при проведении строительных работ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
252 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-1319 Редькино Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-19 18:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-19 18:04 | 2024-01-19 18:29 | 2024-01-19 18:29 | 19 |  | 1 | 28 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 7.9173 | ПВУ | АВ 0.4кВ
253 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | КТП №1010 (с.Семёновское) | ВА 1сек 0,4кВ №1 | 0.38 | 2024-01-20 01:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-20 01:40 | 2024-01-20 02:30 | 2024-01-20 02:30 | 44 |  | 1 | 24 |  | 0.2 | 0.8333 | 0.8333 | 36.6652 | Отключился АВ фид. 1, номинал 400А. Нагрузка 220, 207, 230 А. | МТЗ
254 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Тураево с отпайками |  | 110 | 2024-01-20 10:36 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-01-20 10:36 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролете опор 4-5 перекрытие средней фазы "В" предположительно на стороннюю технику, срочный вывод в ремонт КВЛ не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
255 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/9-опора1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-20 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-20 13:57 | 2024-01-20 14:18 | 2024-01-20 14:18 | 188 | 28 | 3 | 280 |  | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 65.8 | ПВУ | МТЗ
256 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1677 (д.Шарапово) | АВ фид.1 | 0.38 | 2024-01-20 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-20 14:00 | 2024-01-20 14:15 | 2024-01-20 14:15 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 6.25 | повреждение АВ 0,4кВ 250А | АВ 0,4кВ
257 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фид.3 КТП-152 Хворостянка |  | 0.38 | 2024-01-20 17:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-20 17:15 | 2024-01-20 17:37 | 2024-01-20 17:37 | 19 |  | 1 | 24 |  | 0.25 | 0.3667 | 0.3667 | 6.9673 | ветка дерева в пролёте опор 11-12. | АВ 0,4 кВ
258 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 585 с.Татариново | КЛ 10 кВ РТП23/6-ЗТП585 (ЗТП 585 с.Татариново) | 10 (10.5) | 2024-01-20 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-20 17:50 | 2024-01-20 18:25 | 2024-01-20 18:25 | 177 | 24 | 2 | 192 |  | 0.9 | 0.5833 | 0.5833 | 103.2441 | ЗТП-585: перегорание предохранителей 10 кВ Т-2. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
259 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП311/1 д.Чепелево |  | 0.38 | 2024-01-20 18:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-20 18:40 | 2024-01-20 19:00 | 2024-01-20 19:00 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 8.3325 | ПВУ | АВ 0.4кВ
260 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-865 Рылеево Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-20 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-20 22:27 | 2024-01-20 23:00 | 2024-01-20 23:00 | 28 |  | 1 | 46 |  | 0.1 | 0.55 | 0.55 | 15.4 | ПВУ | АВ 0.4кВ
261 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТРП | РТП 10 кВ №8 г.Бронницы | Коммутационный аппарат 01 | 10 (10.5) | 2024-01-21 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-21 03:20 | 2024-01-21 04:31 | 2024-01-21 04:31 | 134 | 14 | 1 | 890 | 1 | 2 | 1.1833 | 1.1833 | 158.5622 | повреждение у абонента (ТП-267 "ТВК Бронницы") | мтз
262 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №184 Ремстройконтора | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" (ЗТП 10 кВ №184 Ремстройконтора) | 10 (10.5) | 2024-01-21 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-21 11:55 | 2024-01-21 18:41 | 2024-02-10 16:04 | 415 | 36 | 6 | 600 |  | 1.6 | 484.15 | 6.7667 | 2808.1805 | повреждение КЛ-10кВ ф.2 ПС 605 за ЛР-322. повреждение ВВк в АСП-982 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
263 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10 кВ №866 Рылеево | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-01-21 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-21 12:05 | 2024-01-21 13:58 | 2024-01-21 13:58 | 20 | 1 | 1 | 30 |  | 0.1 | 1.8833 | 1.8833 | 37.666 | ПВУ | МТЗ
264 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | МТП 1937 (Сельцо) | Т-1 | 6 (6.3) | 2024-01-21 12:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-21 12:56 | 2024-01-21 16:35 | 2024-01-21 18:14 | 79 | 1 |  | 80 |  | 0.001 | 5.3 | 3.65 | 288.35 | ПВУ | МТЗ
265 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-866 Рылеево Л-1 |  | 0.38 | 2024-01-21 20:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-21 20:28 | 2024-01-21 20:55 | 2024-01-21 20:55 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.16 | 0.45 | 0.45 | 6.75 | ПВУ | АВ 0,4 кВ
266 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красногорка №596 | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-01-22 02:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-22 02:54 | 2024-01-22 04:20 | 2024-01-22 04:20 | 569 | 39 | 3 | 3602 |  | 5.82 | 1.4333 | 1.4333 | 815.5477 | фид.2 Мособлэнерго, фид.4 Московского РЭС, фид. 8 ОАО РСП отключились от МТЗ | МТЗ
267 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1594 |  | 0.38 | 2024-01-22 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-22 06:55 | 2024-01-22 08:21 | 2024-01-22 08:21 | 44 | 1 | 1 | 44 |  | 0.4 | 1.4333 | 1.4333 | 63.0652 | Перегрузка АВ 250А. Нагрузка 209, 303, 350 А | Сработавшие УРЗА: Автоматика виброконтроля.
268 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-17 – Алеево |  | 110 | 2024-01-23 02:23 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-01-23 16:47 | [6 empty] | 14.4 |  |  | на оп.1 обнаружен обрыв шлейфа (фаза верхняя, красная) | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
269 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 104/1 - АСП-9 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-01-23 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-23 12:15 | 2024-01-23 13:20 | 2024-01-23 13:20 | 250 | 20 | 4 | 500 |  | 2 | 1.0833 | 1.0833 | 270.825 | ПВУ | мтз
270 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС319/22-РП33 |  | 6 (6.3) | 2024-01-24 10:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-01-30 16:12 | [6 empty] | 150.0833 |  |  | Подозрение на повреждение кабеля от ПС-319 яч ф22 до РП-33 6кВ | МТЗ
271 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №203 Тимонино | Коммутационный аппарат 01 | 10 (10.5) | 2024-01-24 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-24 10:28 | 2024-01-24 10:46 | 2024-01-24 10:46 | 382 | 32 | 4 | 590 |  | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 114.6 | ПВУ | МТЗ
272 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №203 Тимонино | Коммутационный аппарат 01 | 10 (10.5) | 2024-01-24 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-24 11:20 | 2024-01-24 11:34 | 2024-01-24 11:34 | 382 | 32 | 4 | 590 |  | 1.6 | 0.2333 | 0.2333 | 89.1206 | ПВУ | МТЗ
273 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП23/1-БМКТП318 |  | 10 (10.5) | 2024-01-24 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-24 15:56 | 2024-01-24 16:18 | 2024-01-24 16:18 | 170 | 43 | 6 | 243 | 3 | 1.2 | 0.3667 | 0.3667 | 62.339 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
274 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1076 (с.Новый Быт) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-01-24 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-24 17:36 | 2024-01-24 18:38 | 2024-01-24 18:38 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 1.0333 | 1.0333 | 10.333 | ПВУ | АВ 0,4кВ
275 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ опора ввода/5/635-ЗТП317 |  | 10 (10.5) | 2024-01-25 00:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-25 00:26 | 2024-01-25 00:45 | 2024-01-25 00:45 | 141 | 11 | 3 | 200 |  | 1 | 0.3167 | 0.3167 | 44.6547 | ПВУ | мтз
276 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №405 Рыболово | Выключатель | 10 (10.5) | 2024-01-26 02:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-26 02:13 | 2024-01-26 02:42 | 2024-01-26 02:42 | 635 | 17 | 3 | 860 |  | 1.4 | 0.4833 | 0.4833 | 306.8955 | ПВУ | МТЗ
277 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-5 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 02:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-26 02:36 | 2024-01-26 04:06 | 2024-01-26 04:06 | 73 | 24 | 4 | 98 |  | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 109.5 | Бригада выехала, причина выясняется. ПВУ | МТЗ
278 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП-337 Михеево ф.5 ПС635 ф.8 ПС607 | Коммутационный аппарат 02 | 10 (10.5) | 2024-01-26 03:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-26 03:07 | 2024-01-26 03:25 | 2024-01-26 03:25 | 360 | 12 | 3 | 570 |  | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 108 | ПВУ | МТЗ
279 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС400/1 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 04:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-26 04:27 | 2024-01-26 05:13 | 2024-01-26 15:13 | 150 | 12 | 3 | 150 |  | 0.15 | 10.7667 | 0.7667 | 115.005 | повреждение оп.84. | МТЗ
280 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 4 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 10:15 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-01-26 10:15 | 2024-01-26 11:41 | 2024-01-26 11:41 | 15 | 8 | 3 | 35 |  | 0.45 | 1.4333 | 1.4333 | 21.4995 | Причина - повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
281 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-182 до ЗТП-364 |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-01 22:05 | [6 empty] | 154.7333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ ф.23 с ПС-182 за АСП-131 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
282 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС244/14 Глубок-ЗТП184/14 Круто |  | 10 (10.5) | 2024-01-26 13:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-26 13:24 | 2024-01-26 13:40 | 2024-01-26 13:40 | 44 | 9 | 3 | 100 | 1 | 1 | 0.2667 | 0.2667 | 11.7348 | ПВУ | МТЗ
283 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 103а - РТП 17 |  | 10 (10.5) | 2024-01-28 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-28 09:54 | 2024-01-28 11:00 | 2024-02-02 16:35 | 382 | 27 | 1 | 1300 |  | 1 | 126.6833 | 1.1 | 420.2 | Повреждение КЛ 10 кВ от РТП 19 РУ 10 кВ яч №13 до ТП 296 | МТЗ
284 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Шепчинки №791 | 1 сек. 10кВ | 10 (10.5) | 2024-01-29 08:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-29 08:17 | 2024-01-29 09:08 | 2024-01-29 09:08 | 685 | 53 | 1 | 2345 |  | 9.01 | 0.85 | 0.85 | 582.25 | Выясняются | МТЗ
285 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 22 (Жуковский) | Присоединение яч.4 к ТП-314/яч.3 | 10 (10.5) | 2024-01-29 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-29 11:30 | 2024-01-29 12:55 | 2024-02-04 06:15 | 3 | 2 | 1 | 150 |  | 0.2 | 138.75 | 1.4167 | 4.2501 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ Ф-140а ПС 175 ЦАГИ от РТП 22 до ТП 314. | МТЗ
286 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 1 с РП-4 |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-30 01:32 | 2024-01-30 01:59 | 2024-01-30 01:59 | 46 | 23 | 4 | 105 |  | 2.1 | 0.45 | 0.45 | 20.7 | ПВУ | МТЗ
287 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №145 Никитское | Выключатель | 10 (10.5) | 2024-01-30 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-01-30 04:25 | 2024-01-30 04:43 | 2024-01-30 04:43 | 300 | 28 | 4 | 450 |  | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 90 | ПВУ | МТЗ
288 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 1 с РП-7 до ЗТП-417 |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 07:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-30 07:35 | 2024-01-30 08:57 | 2024-01-30 15:01 | 12 | 3 | 1 | 25 |  | 0.9 | 7.4333 | 1.3667 | 16.4004 | Подозрение на повреждение КЛ от РП-7 до ЗТП-417 | МТЗ
289 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.3 ПС-119 Алешино |  | 6 (6.3) | 2024-01-30 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-30 12:36 | 2024-01-30 14:13 | 2024-01-30 14:13 | 150 | 5 | 2 | 250 |  | 0.9 | 1.6167 | 1.6167 | 242.505 | повреждение у абонента - Мособлэнерго | МТЗ
290 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 309 фид 113-РТП 31 /14 |  | 10 (10.5) | 2024-01-30 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-30 15:32 | 2024-01-30 16:00 | 2024-01-31 01:52 | 90 | 10 | 1 | 250 |  | 0.7 | 10.3333 | 0.4667 | 42.003 | подозрение на повреждение КЛ. | МТЗ
291 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сидорово №529 | 2Б сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-01-30 22:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-30 22:24 | 2024-01-30 23:24 | 2024-01-30 23:24 | 670 | 97 | 11 | 2345 | 4 | 4.7 | 1 | 1 | 670 | Причина уточняется. | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
292 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/32-МТП567 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 17:28 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-01-31 17:28 | 2024-01-31 18:09 | 2024-02-02 10:28 | 9 | 3 | 1 | 10 |  | 0.6 | 41 | 0.6833 | 6.1497 | повреждение кабеля № 449 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
293 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 10 с РП-25 |  | 10 (10.5) | 2024-01-31 20:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-01-31 20:52 | 2024-02-01 01:00 | 2024-02-01 01:35 | 44 | 2 | 1 | 60 |  | 0.4 | 4.7167 | 4.1333 | 181.8652 | повреждение КЛ от АСП-217 до КТП-226 | мтз
294 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6 кВ ф.4 с ПС-7 до АСП-145 К-572 |  | 6 (6.3) | 2024-02-01 08:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-05 17:25 | [6 empty] | 105.2833 |  |  | Предположительно повреждение КЛ-572 | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
295 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 319/15 - РП 5 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-02-01 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-01 18:43 | 2024-02-01 21:30 | 2024-02-02 16:35 | 67 | 38 | 7 | 1500 |  | 2 | 21.8667 | 2.7833 | 186.4811 | повреждение КЛ-177 (новый) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
296 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/20-ЗТП490 |  | 10 (10.5) | 2024-02-01 23:03 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-02-01 23:03 | 2024-02-02 01:52 | 2024-02-02 01:52 | 79 | 14 | 2 | 130 | 1 | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 222.5193 | причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
297 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/25-РТП6 |  | 6 (6.3) | 2024-02-02 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-02 12:27 | 2024-02-02 13:00 | 2024-02-02 19:52 | 117 | 26 | 2 | 200 |  | 1.7 | 7.4167 | 0.55 | 64.35 | подозрение на повреждение КЛ 6 кВ от ПС 634 Сафоново до РТП 6. | МТЗ
298 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/18-КТП1046 |  | 6 (6.3) | 2024-02-02 14:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-02 14:37 | 2024-02-02 14:58 | 2024-02-06 14:51 | 86 | 10 | 3 | 150 |  | 1.5 | 96.2333 | 0.35 | 30.1 | подозрение на повреждение КЛ 6 кВ от ПС 634 Сафоново до ТП 1046 | МТЗ
299 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМТП732/1- Глубоково |  | 0.38 | 2024-02-02 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-02 21:35 | 2024-02-02 22:02 | 2024-02-02 22:02 | 27 |  | 1 | 27 |  | 0.027 | 0.45 | 0.45 | 12.15 | АВ-0,4 фид .1 нагрев наконечника- опрессован. АВ 250 А Iн=207-174-203А . | АВ 0,4кВ
300 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/30-ЗТП238 Новоселки |  | 10 (10.5) | 2024-02-03 13:13 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-02-03 13:13 | 2024-02-03 13:35 | 2024-02-03 13:35 | 56 | 11 | 2 | 317 |  | 0.85 | 0.3667 | 0.3667 | 20.5352 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
301 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полиграф №567 | Т-2 | 110 | 2024-02-03 14:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-02-04 03:45 | [6 empty] | 12.8 |  |  | повреждение ТН 2 сек 110 кВ | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
302 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 28 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-02-04 10:49 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2024-02-04 10:49 | 2024-02-04 12:47 | 2024-02-04 18:31 | 19 | 21 | 1 | 27 |  | 2 | 7.7 | 1.9667 | 37.3673 | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
303 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 586 д.Карпово | Присоединение ЛЭП выход Ф-9 ПС-771 | 10 (10.5) | 2024-02-04 12:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-04 12:24 | 2024-02-04 13:14 | 2024-02-04 13:14 | 40 | 10 | 3 | 92 |  | 0.8 | 0.8333 | 0.8333 | 33.332 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
304 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | ЗТП 10 кВ №22 Руново | МВ Ф-12 | 10 (10.5) | 2024-02-04 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-04 19:55 | 2024-02-04 20:27 | 2024-02-06 23:30 | 68 | 5 | 1 | 350 | 1 | 0.15 | 51.5833 | 0.5333 | 36.2644 | Выясняются. ПВУ. | МТЗ
305 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/12 - ТП 74 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-02-05 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-05 08:10 | 2024-02-05 09:07 | 2024-02-05 09:07 | 60 | 20 | 2 | 1080 |  | 0.8 | 0.95 | 0.95 | 57 | ПВУ. Нагрузка 180/188/182 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
306 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ Фид. 29 с ПС-319 до РП-33 |  | 6 (6.3) | 2024-02-06 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-09 13:19 | [6 empty] | 63.9167 |  |  | Повреждение КЛ от ПС-319 до РП-33 1300 метров от ПС. | МТЗ
307 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/25-РТП6 |  | 6 (6.3) | 2024-02-07 15:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-07 15:24 | 2024-02-07 15:47 | 2024-02-07 15:47 | 121 | 21 | 2 | 200 |  | 1.2 | 0.3833 | 0.3833 | 46.3793 | выясняется, РПВ успешное | МТЗ
308 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Ершовка №279 | Трансформатор ТМН-1000/35/6 | 35 | 2024-02-08 00:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-08 00:19 | 2024-02-08 02:19 | 2024-02-08 02:19 | 248 | 12 | 3 | 134 |  | 1.82 | 2 | 2 | 496 | Причина выясняется. | МТЗ
309 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП400/1- д.Растрехаевка |  | 0.38 | 2024-02-08 08:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-08 08:25 | 2024-02-08 08:37 | 2024-02-08 08:37 | 12 |  | 1 | 12 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | ПВУ | АВ 0.4кВ
310 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-1427 Крюково Малиновка |  | 0.38 | 2024-02-08 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-08 22:45 | 2024-02-08 23:51 | 2024-02-08 23:51 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 11 | Причины: выясняется, РПВ низковольтного автомата успешно | АО низковольтного автомата
311 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 07:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-09 07:47 | 2024-02-09 09:06 | 2024-02-14 12:28 | 187 | 9 | 4 | 280 |  | 1.2 | 124.6833 | 1.3167 | 246.2229 | повреждение КЛ 10 кВ на ЛР 271 ввод в РП-28 (резервная) | МТЗ
312 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП14/Л-1- д.Поддубье |  | 0.38 | 2024-02-09 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-09 09:50 | 2024-02-09 10:27 | 2024-02-09 10:27 | 15 |  | 1 | 15 |  | 0.16 | 0.6167 | 0.6167 | 9.2505 | ПВУ | АВ 0,4кВ
313 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 598 (д.Чепелево) | фид. 1 | 0.38 | 2024-02-09 10:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-09 10:37 | 2024-02-09 11:44 | 2024-02-09 11:44 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.25 | 1.1167 | 1.1167 | 11.167 | Неисправность РИСЭ-500 кВА Интех. Потребители переведены на сеть. Передано ответственному за эксплуатацию РИСЭ. | АВ 0,4кВ
314 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 22 с ПС-617 до РП-47 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-12 14:01 | [6 empty] | 73.4833 |  |  | Повреждение КЛ от ПС-617 до РП-47. РП-47 РУ-10кВ отработал АВР. | МТЗ
315 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2024-02-09 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 10:11 | [6 empty] | 88.7667 |  |  | Повреждение КЛ от ПС-791 до КТП-920 и АСП-120 | МТЗ
316 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 28 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-02-10 08:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-10 08:19 | 2024-02-10 10:16 | 2024-02-10 10:16 | 16 | 16 | 0 | 0 |  | 3 | 1.95 | 1.95 | 31.2 | предположительно повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
317 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП - 10 кВ №1535 Старниково | Л-2 | 0.38 | 2024-02-10 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-10 12:37 | 2024-02-10 13:20 | 2024-02-10 13:20 | 10 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.7167 | 0.7167 | 7.167 | Причины: выясняется, РПВ низковольтного автомата успешное, проведена ревизия болтовых соединений. Время обесточения: 43 мин | АО низковольтного автомата
318 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП 10 кВ №791 Нижнее Велино | Л-2 | 0.38 | 2024-02-10 13:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-10 13:26 | 2024-02-10 14:19 | 2024-02-10 14:19 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.8833 | 0.8833 | 13.2495 | Причины: выясняется, РПВ низковольтного автомата успешное - АВ 250 Л-2, РПВ нагрузка 249А. | АО низковольтного автомата
319 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ Фид. 30 с ПС-747 до РП-33 |  | 6 (6.3) | 2024-02-10 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-13 11:06 | [6 empty] | 66.45 |  |  | Повреждение КЛ от ПС-747 до ЗТП-1269 | МТЗ
320 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС624/1 К-152 |  | 10 (10.5) | 2024-02-11 05:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-11 05:25 | 2024-02-11 12:24 | 2024-02-12 03:31 | 60 | 16 | 1 | 700 | 1 | 0.8 | 22.1 | 6.9833 | 418.998 | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
321 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-791 Н. Велино Л-2 |  | 0.38 | 2024-02-11 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-11 11:20 | 2024-02-11 12:02 | 2024-02-11 12:02 | 25 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0.02 | 0.7 | 0.7 | 17.5 | АО АВ Л-2 250 А - РПВ успешно, ток при включении 280/300/260 (через 10 мин. спал до 210/245/190А) | Отсутствует
322 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ РТП4-БКТП115/с.1 |  | 10 (10.5) | 2024-02-13 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-14 18:22 | [6 empty] | 30.0833 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ
323 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС109/1-ЗТП217 |  | 6 (6.3) | 2024-02-13 23:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-13 23:26 | 2024-02-14 00:13 | 2024-02-14 00:13 | 38 | 35 | 5 | 350 |  | 2 | 0.7833 | 0.7833 | 29.7654 | Причина: выясняется, РПВ успешно | МТЗ
324 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 12/5 - ЛР 219 чер. ТП 269 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-02-14 20:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-14 20:58 | 2024-02-14 22:57 | 2024-02-16 16:10 | 45 | 31 | 5 | 1500 |  | 1 | 43.2 | 1.9833 | 89.2485 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
325 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы-Загорново с отп |  | 110 | 2024-02-17 00:15 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось | 2024-02-17 00:15 | 2024-02-17 00:25 | 2024-02-17 00:25 | 1902 | 53 | 17 | 2454 | 27 | 4.03 | 0.1667 | 0.1667 | 317.0634 | Перекрытие воздушного изоляционного промежутка нижней части баков выключателя МВ 10 кВ Т-1 на межфазную изоляционную шторку при перенапряжении в сети 10 кВ в условиях возникновения однофазного замыкания на землю в распределительной сети. | работа ДГЗ ввода Т-1
326 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Загорново-Бронницы тяговая |  | 110 | 2024-02-17 00:15 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось | 2024-02-17 00:15 | 2024-02-17 00:47 | 2024-02-17 03:17 | 878 | 24 | 3 | 1637 | 3 | 2.76 | 3.0333 | 0.5333 | 468.2374 | выясняется | работа ДГЗ ввода Т-1
327 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Загорново №764 | Т-1 16 МВА | 110 | 2024-02-17 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-17 00:15 | 2024-02-17 02:15 | 2024-02-17 07:34 | 1050 | 44 | 6 | 5451 | 12 | 5.66 | 7.3167 | 2 | 2100 | выясняются | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
328 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы | ВЛ 10 кВ ЦРП1/яч.11 ф.1/383-МТП239 (ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы) | 10 (10.5) | 2024-02-17 02:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-17 02:28 | 2024-02-17 04:20 | 2024-02-17 04:20 | 54 | 48 | 4 | 600 |  | 1.4 | 1.8667 | 1.8667 | 100.8018 | Причина: выясняется, РПВ успешно. | МТЗ
329 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы | ВЛ-10кВ ЯЧ.13 Ф.1 ПС-383 Бронницы-Тяговая (ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы) | 10 (10.5) | 2024-02-17 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-17 03:00 | 2024-02-17 03:37 | 2024-02-17 03:37 | 56 | 48 | 2 | 600 |  | 1.8 | 0.6167 | 0.6167 | 34.5352 | Причина: выясняется, РПВ успешно | МТЗ
330 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2024-02-17 04:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-17 04:25 | 2024-02-17 06:43 | 2024-02-17 13:50 | 68 | 47 | 4 | 600 |  | 1.2 | 9.4167 | 2.3 | 156.4 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
331 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Загорново №764 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-02-17 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-17 14:40 | 2024-02-17 15:05 | 2024-02-17 15:05 | 420 | 24 | 3 | 1637 | 6 | 2.76 | 0.4167 | 0.4167 | 175.014 | Отключение МВ 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Загорново произошло по причине возникновения внешнего короткого замыкания в распределительной сети и наличия открытого клапана дуговой защиты в ячейке 10 кВ фид. №7. Открытие клапана произошло при динамическом ударе при предыдущем технологическом нарушении на Т-1 и отсутствия возможности визуального осмотра клапана ДГЗ на ячейках данного типа. Сигнализация открытого клапана фид. 7-10 кВ отсутствовала по причине механического заклинивания указательного реле. | выясяняется
332 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/1 - ЛР 321 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-02-17 19:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-02-17 19:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется
333 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 3 с ПС-617 |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-18 02:45 | 2024-02-18 04:35 | 2024-02-18 04:35 | 47 | 22 | 3 | 105 |  | 3 | 1.8333 | 1.8333 | 86.1651 | подозрение на повреждение КЛ-10кВ фид.3 с ПС-617 от ЛР-116 до КТП-1638 | МТЗ
334 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП143 на Лукино |  | 10 (10.5) | 2024-02-18 08:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-18 08:33 | 2024-02-18 09:08 | 2024-02-19 11:29 | 39 | 8 | 1 | 100 |  | 0.1 | 26.9333 | 0.5833 | 22.7487 | ПВУ, включено на "Землю" | МТЗ
335 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр – Пурлово с отпайкой на ПС Степная |  | 110 | 2024-02-19 07:04 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-02-19 07:04 | [6 empty] | 0 |  |  | опора №602 – подозрение на перекрытие гирлянды изоляторов фаза «В» | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
336 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЗТП9/38/605-ЗТП381 |  | 10 (10.5) | 2024-02-21 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-21 17:54 | 2024-02-21 18:30 | 2024-02-22 15:19 | 45 | 1 | 1 | 150 |  | 0.06 | 21.4167 | 0.6 | 27 | Повреждение КЛ-10 кВ ф. 38 ПС Бронницы от ТП-9 до ТП-381. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
337 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КЛ 10 кВ ПС-175/ф.136в - РТП-15/яч.11 |  | 10 (10.5) | 2024-02-23 03:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-23 03:37 | 2024-02-23 05:36 | 2024-02-29 05:41 | 27 | 9 | 1 | 950 |  | 0.6 | 146.0667 | 1.9833 | 53.5491 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ ф136 б ,ПС 175 | мтз
338 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 238/1 д.Алексеевка |  | 0.38 | 2024-02-23 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-23 11:45 | 2024-02-23 12:27 | 2024-02-23 12:27 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 7 | выясняется, РПВ НВ-автомата успешное- Uн=238/238/23/ В, I АВ фид.1 250 А.=154/193/178 А | АО низковольтного автомата
339 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1176 с.Дубна |  | 0.38 | 2024-02-23 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-02-23 19:00 | 2024-02-23 19:47 | 2024-02-23 19:47 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 7.833 | ПВУ | АВ 0,4кВ
340 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | РП | РП 1 Ожерелье | КВЛ 6 кВ РП1/3-МТП98 Г.Змеево (РП 1 Ожерелье) | 6 (6.3) | 2024-02-23 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-23 21:34 | 2024-02-24 00:20 | 2024-02-24 11:22 | 55 | 21 | 6 | 123 |  | 1.1 | 13.8 | 2.7667 | 152.1685 | оп.16 обрыв провода | МТЗ
341 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ ПС400/6 на з-д Химволокно |  | 6 (6.3) | 2024-02-24 04:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-24 20:54 | [6 empty] | 15.9833 |  |  | Повреждение КЛ-6кВ
342 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП - 10 кВ №1525 Бисерово-лесное | Коммутационный аппарат 03 | 0.38 | 2024-02-24 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-02-24 19:18 | 2024-02-24 19:30 | 2024-02-24 19:30 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 3 | пву МТП-1525 РУ-0,4 кВ АВ 250 Л-1 ПВУ I=195, 190, 199А. | АО низковольтного автомата
343 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Полиграф №567 | Т-2 | 110 | 2024-02-25 16:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-02-25 18:35 | [6 empty] | 2.35 |  |  | при осмотре обнаружено – на радиаторе охлаждения под шинным мостом 10кВ птица – птицу сняли, ОИ и шины моста 10кВ Т-2 исправны. | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
344 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гжель – Донино |  | 110 | 2024-02-26 13:28 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-02-26 13:28 | 2024-02-26 14:36 | 2024-02-29 20:18 | 809 | 96 | 17 | 18400 | 88 | 15.6 | 78.8333 | 1.1333 | 916.8397 | в результате работы УРОВ на ПС 366 обесточены ПС №366 Донино и №634 Сафоново. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита. УРОВ
345 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС23/10-опора1 |  | 6 (6.3) | 2024-03-01 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-01 13:20 | 2024-03-01 13:51 | 2024-03-01 13:51 | 100 | 16 | 3 | 300 |  | 0.9 | 0.5167 | 0.5167 | 51.67 | ПВУ | МТЗ
346 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 38 (Октябрьский) | КЛ 10 кВ РТП 38 яч 5 - ТП 393 вв 1 (РТП 38 (Октябрьский)) | 10 (10.5) | 2024-03-01 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-04 18:36 | [6 empty] | 73.0167 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ Ф126 ПС 309 от РТП 38 до ТП 383
347 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ПС | ПС 110 кВ Пролетарий №613 | ВВк 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-03-02 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-02 10:44 | 2024-03-02 12:05 | 2024-03-05 16:38 | 578 | 42 | 7 | 2573 | 6 | 5.6 | 77.9 | 1.35 | 780.3 | фид. 15 (ООО "Винтек Пластик") отключился от МТЗ» - повреждение у абонента. Причины АО: каскадное отключение фидеров | АО фид.11 10кВ (СРЭС) от МТЗ, АПВ успешно, АО от МТЗ ввода 10кВ Т-1
348 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 11 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-03-02 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-02 22:00 | 2024-03-02 23:39 | 2024-03-02 23:39 | 53 | 23 | 1 | 56 |  | 2.8 | 1.65 | 1.65 | 87.45 | Выделен поврежденный участок от АСП-8 до КТП 1535, повреждение на участке абонента | МТЗ
349 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 657/16-МТП105 |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-03 15:25 | 2024-03-03 16:22 | 2024-03-03 16:22 | 31 | 7 | 1 | 49 |  | 0.28 | 0.95 | 0.95 | 29.45 | повреждение за ЛР-210 на абонентской отпайке к ЗТП-245 (аб., п/л Березка), списки отвественных отсутствуют. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
350 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 12 с ПС-266 |  | 10 (10.5) | 2024-03-03 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-03 17:53 | 2024-03-03 18:25 | 2024-03-03 18:25 | 51 | 38 | 6 | 95 |  | 1.3 | 0.5333 | 0.5333 | 27.1983 | Подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
351 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТРП | РТП 6 кВ №6 с-з "Раменский" | ВЛ 6 кВ РТП6/яч.13 ф.26/634-ЗТП103 (РТП 6 кВ №6 с-з "Раменский") | 6 (6.3) | 2024-03-04 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-04 00:25 | 2024-03-04 01:18 | 2024-03-05 20:50 | 73 | 20 | 4 | 200 |  | 1.2 | 44.4167 | 0.8833 | 64.4809 | требуется испытание КЛ-10кВ от ТП-318 до ТП-277 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
352 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 14 с ПС-319 до РП-10 |  | 6 (6.3) | 2024-03-05 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-05 10:39 | 2024-03-05 10:51 | 2024-03-05 10:51 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | Повреждение на абонентском участке линии за ЛР-394. Частично обесточено освещение а/д М-2 и ЦКАД | МТЗ
353 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/15 - ТП 15 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-03-07 11:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-07 11:21 | 2024-03-07 12:46 | 2024-03-07 12:46 | 47 | 15 | 3 | 810 |  | 1.2 | 1.4167 | 1.4167 | 66.5849 | ПВУ | МТЗ
354 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Серпухов №44 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-09 00:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-09 00:31 | 2024-03-09 01:13 | 2024-03-09 01:13 | 482 |  | 1 | 8500 | 18 | 3.53 | 0.7 | 0.7 | 337.4 | Работа ДЗ в следствии повреждение экрана КЛ фид.22 10кВ (АО "Мособлэнерго"). | дуговая защита
355 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от БМКТП-1535 Старниково Л-1 |  | 0.38 | 2024-03-09 21:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-09 21:55 | 2024-03-09 22:26 | 2024-03-09 22:26 | 21 |  | 1 | 40 |  | 0.1 | 0.5167 | 0.5167 | 10.8507 | АВ 250 А, протяжка контактов РПВ успешно нагрузка 116,100,120 А | АВ 0.4кВ
356 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ МТП-1142 Ф-1 д Крюково |  | 0.38 | 2024-03-09 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-09 21:58 | 2024-03-09 22:24 | 2024-03-09 22:24 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 4.333 | ПВУ | АВ 0.4кВ
357 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1257 Морозово Л-1 |  | 0.38 | 2024-03-09 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-09 22:06 | 2024-03-09 22:30 | 2024-03-09 22:30 | 15 |  | 1 | 30 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 6 | РУ 0.4 кВ АО Л-1 АВ 250 А , произвели замену АВ, РПВ успешно, нагрузка 110.115.130 А. | АВ 0.4кВ
358 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ваулово – Кресты с отпайкой на ПС Вороново |  | 110 | 2024-03-10 06:22 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-03-10 06:22 | [6 empty] | 0 |  |  | Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №23 (фаза «С» верхняя) на продукт жизнедеятельности птиц. | 1ст.ТЗНП, показания приборов ОМП: 4,9 км фаза С=0
359 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 3010 Л.2 ул.Центральная |  | 0.38 | 2024-03-10 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-10 20:10 | 2024-03-10 20:42 | 2024-03-10 20:42 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.5333 | 0.5333 | 7.9995 | Нагрев контакта АВ 0,4кВ Ф."А" из-за слабого контакта. Произведена протяжка соединения | АВ 0,4 кВ
360 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1142 (д.Крюково) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-03-11 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-11 00:05 | 2024-03-11 01:05 | 2024-03-11 01:05 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.2 | 1 | 1 | 10 | перегрузка, I=186/185/260 А заменили н/в АВ фид.2 250 А на 400 А ТП-1142 РУ 0,4 кВ Uн=234/234/234 В, Iгр.=250/255/280А. I фид.2=240/235/265 А. | АВ 0,4кВ
361 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-03-11 04:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-11 04:50 | 2024-03-11 06:47 | 2024-03-12 00:48 | 39 | 19 | 3 | 1026 | 1 | 1.5 | 19.9667 | 1.95 | 76.05 | повреждение КЛ №443 на ТП-1089 | МТЗ
362 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1372 (Змеевка) | АВ 0,4 кВ ф.1 | 0.38 | 2024-03-11 08:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-11 08:10 | 2024-03-11 08:35 | 2024-03-11 08:35 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.15 | 0.4167 | 0.4167 | 4.167 | ПВУ, АО НВ- автомата предположительно из-за нагрузки. нагрузка после включения АВ 160А: 90-67-93 А | АО низковольтного автомата
363 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | БМКТП 1420 (с.Семеновское) | ВА57-35 фид 2 | 0.38 | 2024-03-11 13:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-11 13:05 | 2024-03-11 13:40 | 2024-03-11 13:40 | 10 |  |  | 24 |  | 0.14 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | от перегрузки(АВ 250 А фид. 2, I = 247 / 150 /150 А;), РПВ низковольтного автомата успешное , - произведено перераспределение нагрузки по фазам(I = 210 / 160 /170 А), проведена ревизия болтовых соединений | АО низковольтного автомата
364 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ Фид. 22 с ПС-319 до РП-33 |  | 6 (6.3) | 2024-03-12 03:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-14 12:16 | [6 empty] | 56.8 |  |  | Подозрение на повреждение кабеля от ПС-319 до РП-33 | МТЗ
365 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 444/1 д.Гришенки |  | 0.38 | 2024-03-12 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-12 17:25 | 2024-03-12 18:10 | 2024-03-12 18:10 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | АВ-160 А фид. 1 нагрузка после включения 4/10/7 А. На данном фидере участок ВЛ выполнен неизолированным проводом, произведен осмотр, предположительно был перехлест | АО низковольтного автомата
366 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Мячково – Тураево II цепь |  | 110 | 2024-03-14 18:41 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-03-14 18:41 | 2024-03-14 18:53 | 2024-03-14 21:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.7167 | 0.2 | 0.2 | в пролёте оп. 4-5 обнаружены следы перекрытия провода средней фазы- «В» на строительную технику, ремонт провода не требуется. | ПС Тураево: Работа ДЗЛ 1,2 комплект, АПВ-неуспешно, АВР- не работал, на ПС Мячково: Работа ДЗЛ 1,2 комплект, АПВ-неуспешно
367 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Болятино №309 | МВ 1 сек 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2024-03-16 07:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-16 07:36 | 2024-03-16 08:51 | 2024-03-16 08:51 | 742 | 94 | 3 | 3476 | 28 | 8.18 | 1.25 | 1.25 | 927.5 | Повреждение концевой муфты фид.2 ООО "Самолет-Томилино" | ДЗ
368 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ РП-99-РП-38 сек1, Участок магистрали КЛ-10кВ (уч-ки КЛ) 1 |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-17 01:40 | [6 empty] | 13.8167 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ
369 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 3 с ПС-617 |  | 10 (10.5) | 2024-03-16 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-16 12:20 | 2024-03-16 13:58 | 2024-03-19 11:11 | 38 | 18 | 2 | 84 |  | 3.2 | 70.85 | 1.6333 | 62.0654 | оп 55 повреждение кабельной воронки | МТЗ
370 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1338 (д.Ермолово) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-03-18 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-18 12:42 | 2024-03-18 13:33 | 2024-03-18 13:33 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 0.85 | 0.85 | 8.5 | Отключен АВ-250 А фид. 1 протянуть контакты фазы А.В.С. со стороны линии. Нагрузка 120/70/95 А. | МТЗ
371 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/1-ЗТП125 |  | 10 (10.5) | 2024-03-18 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-18 20:45 | 2024-03-18 21:07 | 2024-03-18 21:07 | 51 | 6 | 4 | 134 |  | 0.45 | 0.3667 | 0.3667 | 18.7017 | выясняется, РПВ успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
372 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | РП | РП 26 (Малаховка) | ВВк10кВ яч.7 Резерв | 10 (10.5) | 2024-03-18 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-22 05:31 | [6 empty] | 78.9667 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ от РП 26 РУ 10 кВ яч №7 до РП 29 РУ 10 кв яч №8 | МТЗ
373 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП11/12-ЗТП535 |  | 10 (10.5) | 2024-03-19 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-19 06:02 | 2024-03-19 07:12 | 2024-03-19 07:12 | 78 | 36 | 3 | 176 |  | 0.8 | 1.1667 | 1.1667 | 91.0026 | ЗТП-802 РУ 10 кВ повреждение оп. изолятора1 сек | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
374 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 10:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-20 10:03 | 2024-03-20 10:54 | 2024-03-20 10:54 | 77 | 45 | 4 | 380 |  | 1.2 | 0.85 | 0.85 | 65.45 | Повреждение за ЛР-936 абонента, сообщено Оборонэнерго. | МТЗ
375 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 4 фид РКМ - ТП 77 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-03-20 15:00 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-03-20 15:00 | 2024-03-20 17:25 | 2024-03-21 16:07 | 53 | 8 | 2 | 400 |  | 1 | 25.1167 | 2.4167 | 128.0851 | Повреждена концевая муфта на ПС-4 Любучаны (МОЭ) - оп.1 - (КЛ-6 кВ № 289) | МТЗ
376 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/47-МТП366 |  | 10 (10.5) | 2024-03-20 17:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-20 17:48 | 2024-03-20 18:09 | 2024-03-20 18:09 | 28 | 10 | 2 | 76 |  | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 9.8 | причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
377 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бугры – Полиграф |  | 110 | 2024-03-21 00:19 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-03-21 00:19 | [6 empty] | 0 |  |  | на опоре №12 следы перекрытия на изоляторе и проводе нижней фазы "А" на следы жизнедеятельности птиц. Требуется вывод ВЛ в ремонт. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
378 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2024-03-21 09:40 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-03-21 09:40 | [6 empty] | 0 |  |  | в пролете опор №77-78 следы перекрытия провода нижней фазы («С») на стороннюю технику (предположительно экскаватор), техники на месте нет. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
379 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | АСП-133 (КВЛ 6 кВ РП11 Глазовский) | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-21 20:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-21 20:23 | 2024-03-21 21:57 | 2024-03-22 11:59 | 17 | 1 | 1 | 47 |  | 0.25 | 15.6 | 1.5667 | 26.6339 | КТП-999 запитана от РИСЭ 700 кВА. Причина АО: предположительно повреждение КЛ от КТП-663 до КТП-999. Время обесточения: 1 ч 34 мин. | МТЗ
380 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/3-ЗТП52 |  | 10 (10.5) | 2024-03-21 23:12 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-03-21 23:12 | 2024-03-21 23:59 | 2024-03-21 23:59 | 66 | 20 | 3 | 179 |  | 0.95 | 0.7833 | 0.7833 | 51.6978 | Причина: выясняется, РПВ успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
381 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 30 с ПС-617 до КТП-695А |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 12:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-26 16:33 | [6 empty] | 76.15 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ от ПС-617 до АСП-173. | МТЗ
382 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/3-ЗТП52 |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-23 20:41 | 2024-03-23 22:03 | 2024-03-23 22:03 | 66 | 21 | 3 | 185 |  | 0.85 | 1.3667 | 1.3667 | 90.2022 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
383 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/32-МТП567 |  | 10 (10.5) | 2024-03-23 22:04 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-03-23 22:04 | 2024-03-23 23:25 | 2024-03-24 18:30 | 76 | 21 | 3 | 185 |  | 0.65 | 20.4333 | 1.35 | 102.6 | Повреждение в сети абонента: Мособлэнерго Коломенский филиал ПО Ступинское - +7(496)642-19-23. Повреждение проводов на отпайке к КТП 562, изоляторов и предохранителей 10 кВ КТП 562. Абонент АО Мособлэнерго Коломенский филиал. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
384 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 27 ПС-617 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 12:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-24 12:20 | 2024-03-24 15:03 | 2024-03-24 15:03 | 59 | 20 | 9 | 112 |  | 3.5 | 2.7167 | 2.7167 | 160.2853 | Бригада выехала , причина выясняется. . Причина: оп.69 - отгорел шлейф 10кВ. | МТЗ
385 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 1 с РП-4 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 12:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-24 12:39 | 2024-03-24 16:18 | 2024-03-24 16:18 | 56 | 27 | 4 | 115 | 2 | 3.3 | 3.65 | 3.65 | 204.4 | повреждение у абонента (ТП-1597 Мособлэнерго) | МТЗ
386 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/3-ЗТП52 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 14:11 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-03-24 14:11 | 2024-03-24 15:17 | 2024-03-24 15:17 | 66 | 20 | 3 | 179 |  | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 72.6 | причина выясняется. ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
387 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС617/17-РП4/17 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 17:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-24 17:41 | 2024-03-24 19:09 | 2024-03-24 21:32 | 54 | 32 | 6 | 122 |  | 2 | 3.85 | 1.4667 | 79.2018 | выясняется, выделен участок КВЛ 10 кВ от ЗТП-34 до ЗТП-755 | МТЗ
388 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 22:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-24 22:16 | 2024-03-24 22:46 | 2024-03-24 22:46 | 64 | 74 | 5 | 350 |  | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 32 | ПВУ | МТЗ
389 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 5 с ПС-173 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 23:05 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-03-24 23:05 | 2024-03-25 00:30 | 2024-03-25 00:30 | 63 | 27 | 8 | 121 |  | 1.3 | 1.4167 | 1.4167 | 89.2521 | ПВУ | МТЗ
390 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-605 |  | 10 (10.5) | 2024-03-24 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-24 23:33 | 2024-03-25 01:00 | 2024-03-25 01:00 | 44 | 39 | 4 | 300 |  | 1.2 | 1.45 | 1.45 | 63.8 | повреждение у абонета КТП 892 аб ФГУ | МТЗ
391 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 00:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-25 00:42 | 2024-03-25 02:36 | 2024-03-25 02:36 | 110 | 78 | 10 | 450 |  | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 209 | повреждение АСП 953 Замена изоляторов ,восстановление шлейфов. | МТЗ
392 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 658/10 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 03:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-25 03:16 | 2024-03-25 03:37 | 2024-03-25 09:31 | 43 | 20 | 2 | 200 |  | 0.2 | 6.25 | 0.35 | 15.05 | Выясняется, выделен участок от ПС до ЛР-98 | МТЗ
393 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/14 - РП 12 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 03:22 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-03-25 03:22 | 2024-03-25 04:38 | 2024-03-25 13:14 | 64 | 38 | 7 | 1500 |  | 1 | 9.8667 | 1.2667 | 81.0688 | Выделен участок КВЛ от ПС до ЛР-1030. Предположительно повреждение КЛ-206 или КЛ-168 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
394 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП6/1-МТП354 |  | 10 (10.5) | 2024-03-25 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-25 10:44 | 2024-03-25 11:07 | 2024-03-25 11:07 | 24 | 24 | 8 | 163 |  | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 9.1992 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
395 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ фид 1 ПС400 - РП Бумажная фабрика |  | 6 (6.3) | 2024-03-25 12:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-27 17:32 | [6 empty] | 53.4 |  |  | Требуется испытание кабеля отключился от МТЗ
396 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Ялфимово №657 | 2 сек 10 кВ | 35 | 2024-03-25 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-25 15:50 | 2024-03-25 17:05 | 2024-03-25 17:05 | 1000 | 161 | 38 | 2562 | 9 | 2.8 | 1.25 | 1.25 | 1250 | А.О МВ 110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ №580 Яганово (ПАО РЖД). | работа МТЗ фид.5 10кВ (аб.), фидер не отключился, АО МВ 110кВ Т-1 от МТЗ.
397 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 331 (д.Чепелево) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-03-26 08:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-26 08:50 | 2024-03-26 10:00 | 2024-03-26 10:00 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.1667 | 1.1667 | 11.667 | повреждение в сети МКД (д. Чепелево ул. Новая д.3 перекрытие РЩ в подъезде №2). | МТЗ
398 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 1 с РП-8 |  | 10 (10.5) | 2024-03-26 16:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-26 16:37 | 2024-03-26 17:05 | 2024-03-27 16:24 | 19 | 5 | 2 | 45 |  | 0.7 | 23.7833 | 0.4667 | 8.8673 | Подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
399 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Малаховка №434 | МВ ВЛ 110 кВ Малаховка-Болятино II цепь | 110 | 2024-03-27 15:27 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2024-03-27 17:09 | [6 empty] | 1.7 |  |  | Причины выясняются. 17:09 на ПС Болятино поставлена под напряжение ВЛ 110 кВ Малаховка-Болятино II цепь 17:33 на ПС Малаховка включен МВ ВЛ 110 кВ Малаховка-Болятино II цепь, на ПС Болятино отключен МВ ВЛ 110 кВ Малаховка-Болятино II цепь (режим РДУ) | ДФЗ
400 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2024-03-27 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-27 15:54 | 2024-03-27 16:24 | 2024-03-27 16:24 | 47 | 45 | 4 | 450 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 23.5 | ПВУ | МТЗ
401 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 319/15 - РП 5 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-03-28 11:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-28 11:31 | 2024-03-28 16:58 | 2024-03-29 11:48 | 51 | 38 | 6 | 800 |  | 1 | 24.2833 | 5.45 | 277.95 | Причина выясняется повреждение головной КЛ 6 кВ №177а (новая) и №177б (старая). Схема сети – Нормальная | МТЗ
402 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 716 (д.Талеж) |  | 0.38 | 2024-03-28 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-28 18:01 | 2024-03-28 18:41 | 2024-03-28 18:41 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 6.667 | ПВУ, включили н/в АВ фид.1, АВ 100 А ВЛ 0,4 кВ от ТП-716 провод неизолированный I=31/35/30. | АВ 0,4кВ
403 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1338 (д.Ермолово) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-03-28 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-28 22:00 | 2024-03-28 22:25 | 2024-03-28 22:25 | 5 | 1 | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 2.0835 | Причина выясняется выясняется бригада направлена, время в пути 20-30 мин | АВ 0,4кВ
404 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 7 с ПС-319 до РП-10 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 23:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-28 23:30 | 2024-03-29 00:28 | 2024-03-29 00:28 | 33 | 11 | 1 | 59 |  | 1.05 | 0.9667 | 0.9667 | 31.9011 | РП-10 РУ-10кВ повреждение СМВ | МТЗ
405 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 32 с ПС-319 до РП-5 |  | 10 (10.5) | 2024-03-28 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-28 23:37 | 2024-03-29 00:30 | 2024-03-29 00:30 | 50 | 29 | 2 | 78 |  | 1.38 | 0.8833 | 0.8833 | 44.165 | РП-10 РУ-10кВ повреждение СМВ. | МТЗ
406 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС447/8 |  | 10 (10.5) | 2024-03-29 16:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-01 17:50 | [6 empty] | 73.7667 |  |  | выясняется
407 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 7/13 - ТП 241 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-03-29 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-03-29 20:50 | 2024-03-29 21:05 | 2024-03-29 21:05 | 46 | 21 | 3 | 500 |  | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 11.5 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
408 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Шепчинки №791 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-03-30 08:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-30 08:44 | 2024-03-30 10:20 | 2024-03-30 10:20 | 750 | 53 | 3 | 2345 | 24 | 8.5 | 1.6 | 1.6 | 1200 | Причина выясняется в яч. фид.1 10кВ (ООО "Подольский энергетический завод имени Калинина" (ПЭЗ им.Калинина)) повреждение ВВк и ОПН фаза «Ж». повреждение ОПН («Ж», «З», «К») в яч. фид.11 10кВ (АО "Подольский Электромеханический завод" (ОАО "ПЭМЗ")) Схема сети – Нормальная | АО МВ 10кВ Т-1 от дуговой защиты
409 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ фид.802 -РП-39 сек.2 |  | 10 (10.5) | 2024-03-30 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-03-31 17:04 | [6 empty] | 27.9667 |  |  | Повреждение КЛ | АВР
410 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1338 (д.Ермолово) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-03-30 20:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-30 20:13 | 2024-03-30 20:30 | 2024-03-30 20:30 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.05 | 0.2833 | 0.2833 | 2.833 | РУ-0.4 кВ отключен АВ-250 А фид. 1, включен повторно. Нагрузка 152/176/156 А. | МТЗ 1 ступень
411 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сорокино №525 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-03-31 05:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-31 05:52 | 2024-03-31 07:12 | 2024-03-31 07:12 | 8 | 23 | 1 | 5871 | 15 | 7.5 | 1.3333 | 1.3333 | 10.6664 | повреждение концевой муфты фид.7, закопчение МВ 10 кВ | МТЗ 1 ступень АО фид.7 ООО "Каширский завод стальных конструкций" от МТЗ, АО фид.9 ООО "Техноинвестстрой" от МТО, ввод 2 сек 10 кВ Т-2 АО от МТЗ
412 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 580/4-ЗТП503 |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-31 08:45 | 2024-03-31 09:40 | 2024-03-31 09:40 | 50 | 11 | 3 | 135 | 1 | 0.7 | 0.9167 | 0.9167 | 45.835 | Повреждение оборудования подозрение на повреждение кабеля №257 (ввод фид. 4 ПС 580 в РТП 17) | МТЗ 1 ступень МТЗ
413 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 658/10 |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-31 09:45 | 2024-03-31 11:49 | 2024-04-02 15:40 | 50 | 20 | 2 | 100 |  | 0.8 | 53.9167 | 2.0667 | 103.335 | Повреждение у абонента Автодор - +7(495)067-59-87. Отключен АПС-8 на абонентскую отпайку | МТЗ 1 ступень МТЗ
414 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ КТП 3414 яч.3 - ВЛ к МТП 3421 |  | 10 (10.5) | 2024-03-31 14:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-31 14:01 | 2024-03-31 14:59 | 2024-03-31 23:33 | 30 | 1 |  | 58 |  | 0.2 | 9.5333 | 0.9667 | 29.001 | повреждение концевой кабельной воронки в ТП 3431 | МТЗ 1 ступень
415 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 57 (д.Красные Орлы) | КВЛ 10 кВ РП 12/5 - ЛР 219 чер. ТП 269 с отпайками (КТП 57 (д.Красные Орлы)) | 10 (10.5) | 2024-03-31 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-31 19:25 | 2024-03-31 20:39 | 2024-04-01 06:24 | 18 | 1 | 1 | 54 |  | 0.16 | 10.9833 | 1.2333 | 22.1994 | НЕТ В ОЖУР ТП-1650 СНТ Янтарь выясняется, бригада направлена, время в пути 30-40 мин | МТЗ АУ
416 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 495 д.Еськино |  | 0.38 | 2024-03-31 22:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-03-31 22:35 | 2024-03-31 23:00 | 2024-03-31 23:00 | 3 | 1 | 1 | 5 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 1.2501 | ТП-495 РУ 0,4 кВ включили н/в АВ фид.1 подтянули контакты на н/в АВ, в порядке текущей эксплуатации , произвели замеры в порядке текущей эксплуатации ТП- 495 РУ 0,4 кВ Uн=225/226/225 В, Iфид.1.=20/30/20 А. Категория критичности фидера - 4 кат. | МТЗ АУ
417 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП10/4-ЗТП436 |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 11:22 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-04-01 11:22 | 2024-04-01 11:51 | 2024-04-01 11:51 | 51 | 20 | 3 | 141 | 2 | 0.59 | 0.4833 | 0.4833 | 24.6483 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
418 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | РП | РП 26 (Малаховка) | ВВк10кВ яч.7 Резерв | 10 (10.5) | 2024-04-01 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-08 06:00 | [6 empty] | 162.3333 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение КЛ-10 кВ Схема сети – Нормальная | Отказавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
419 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-04-01 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-01 22:06 | 2024-04-01 23:15 | 2024-04-04 16:30 | 88 | 46 | 3 | 700 |  | 1.4 | 66.4 | 1.15 | 101.2 | повреждение КЛ 10кВ от КРН-976 до РП-28 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
420 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №184 Ремстройконтора | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" (ЗТП 10 кВ №184 Ремстройконтора) | 10 (10.5) | 2024-04-01 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-01 22:33 | 2024-04-01 23:53 | 2024-04-01 23:53 | 83 | 75 | 6 | 800 |  | 1.5 | 1.3333 | 1.3333 | 110.6639 | повреждение у абонента за ЛР-328аб. отпайка на МТП-2386 Автодор повреждение ПКУ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
421 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с ПС 491 |  | 10 (10.5) | 2024-04-02 08:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-02 08:34 | 2024-04-02 09:19 | 2024-04-02 09:19 | 32 | 20 | 3 | 36 |  | 2 | 0.75 | 0.75 | 24 | Причина выясняется Выясняется | МТЗ
422 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1736 (с. Новоселки) | Т (250 кВА) | 6 (6.3) | 2024-04-03 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 10:17 | 2024-04-03 13:08 | 2024-04-05 05:30 | 20 | 1 | 1 | 54 |  | 0.25 | 43.2167 | 2.85 | 57 | повреждение КЛ №662 на КТП-1736 по фид.23 с ПС-187 | МТЗ 1 ступень
423 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная |  | 110 | 2024-04-03 11:34 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 22:13 | [6 empty] | 10.65 |  |  | обрыв провода средней и нижней фазы в пролете оп.49-50 | ДФЗ. Срабатывание
424 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП 101 - МТП 1600 (ПС 174 фид 16) |  | 6 (6.3) | 2024-04-03 11:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 11:34 | 2024-04-03 12:50 | 2024-04-03 13:15 | 39 | 35 | 2 | 1197 |  | 1.5 | 1.6833 | 1.2667 | 49.4013 | ПВУ | МТЗ 1 ступень
425 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Егоровка – Мишуково |  | 35 | 2024-04-03 11:35 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-04-04 18:37 | [6 empty] | 31.0333 |  |  | в пролете оп.51-52 вывалилось дерево из охранной зоны, в пр. опор 45-46 дерево на всех проводах, порван провод левой фазы "К". В пр. опор 47-48 дерево на проводах, порван тот же провод | Сработавшие УРЗА: Дистанционная защита.
426 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Шепчинки |  | 110 | 2024-04-03 11:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-04-03 11:45 | 2024-04-03 12:42 | 2024-04-06 22:40 | 1162 | 82 | 7 | 7098 | 37 | 9.5 | 82.9167 | 0.95 | 1103.9 | повреждение провода средней и нижней в пролете оп.49-50 | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита линий,Токовая защита нулевой последовательности.
427 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Подольск №61 | I СШ 110 кВ | 110 | 2024-04-03 11:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-03 11:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита шин,Устройство резервирования при отказе выключателя.
428 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Подольск №61 | II СШ 110 кВ | 110 | 2024-04-03 11:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-04-06 17:46 | [6 empty] | 78.0167 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Устройство резервирования при отказе выключателя,Дифференциальная защита шин.
429 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 52 (Островцы) | КЛ 6 кВ ЗТП 52 яч.8 - ЗТП 92 яч.1.2 (ПС 309 фид 26) (ЗТП 52 (Островцы)) | 6 (6.3) | 2024-04-03 11:47 | Неотложное |  |  | 2024-04-03 11:47 | 2024-04-03 13:03 | 2024-04-03 13:03 | 40 | 30 | 1 | 2100 |  | 2 | 1.2667 | 1.2667 | 50.668 | наезд автотранспорта на опору ВЛ.
430 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Калугино II цепь |  | 110 | 2024-04-03 11:59 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-03 11:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
431 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Калугино II цепь |  | 110 | 2024-04-03 12:04 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2024-04-03 12:56 | [6 empty] | 0.8667 |  |  | Причина отключения выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
432 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП143 на Лукино |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 12:15 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-03 12:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется
433 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 6 кВ ПС217/11А |  | 6 (6.3) | 2024-04-03 12:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-03 12:54 | 2024-04-03 14:50 | 2024-04-03 14:50 | 38 | 8 | 2 | 100 |  | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 73.4654 | ПВУ | МТЗ 1 ступень
434 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/4 - АСП-19 чер. ТП 107 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-04-03 12:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 12:57 | 2024-04-03 15:55 | 2024-04-03 15:55 | 54 | 49 | 10 | 900 |  | 1 | 2.9667 | 2.9667 | 160.2018 | ПВУ | МТЗ 1 ступень
435 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП268 Съяновский |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 13:16 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-04-03 13:16 | 2024-04-03 13:30 | 2024-04-03 13:30 | 38 | 43 | 7 | 250 |  | 2 | 0.2333 | 0.2333 | 8.8654 | ПВУ | МТЗ 1 ступень
436 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 13:17 | 2024-04-03 13:43 | 2024-04-03 13:43 | 50 | 67 | 5 | 350 |  | 1.1 | 0.4333 | 0.4333 | 21.665 | ВЛ 10 КВ ЛР 437 сняли ветку НПУ. | МТЗ 1 ступень
437 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 104/1 - АСП-9 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-04-03 13:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 13:38 | 2024-04-03 14:15 | 2024-04-03 14:15 | 35 | 19 | 2 | 1026 |  | 0.8 | 0.6167 | 0.6167 | 21.5845 | ЛР-241 аб на ТП-647 СНТ Турар абонен - упало дерево на провода ВЛ списков отв за эл/х на ТП-647 нет. Категория критичности фидера - 4 кат. | МТЗ 1 ступень
438 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 8/14 - ТП 334 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 14:12 | 2024-04-03 19:55 | 2024-04-03 19:55 | 33 | 37 | 7 | 300 |  | 0.7 | 5.7167 | 5.7167 | 188.6511 | за КРН-11 оп.280 смонтирована перемычка на фид.14 10 кВ с ЦРП-8 на оп. 83 | МТЗ 1 ступень
439 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 с ПС-478 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 15:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-03 15:28 | 2024-04-03 16:00 | 2024-04-03 16:00 | 50 | 10 | 4 | 540 |  | 1 | 0.5333 | 0.5333 | 26.665 | Причина выясняется ПВУ Схема сети – Нормальная | МТЗ
440 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Калугино II цепь |  | 110 | 2024-04-03 16:29 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-04-03 20:43 | [6 empty] | 4.2333 |  |  | в пролете оп.4-11 обрыв грозотросса с падением на землю | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
441 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-03 17:20 | 2024-04-03 17:33 | 2024-04-03 17:33 | 56 | 76 | 6 | 300 |  | 0.7 | 0.2167 | 0.2167 | 12.1352 | ПВУ | МТЗ 1 ступень
442 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/35 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 17:35 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-04-03 17:35 | 2024-04-03 18:06 | 2024-04-03 18:06 | 66 | 66 | 11 | 285 |  | 0.8 | 0.5167 | 0.5167 | 34.1022 | При падении дерева обрыв на проводах в пролёте опор 11-12, отпайка к МТП 145 (аб.) . Категория критичности фидера - 4 кат. | МТЗ 1 ступень Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
443 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35кВ Серпухов – Егоровка |  | 35 | 2024-04-03 18:23 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-04-03 18:23 | 2024-04-03 21:11 | 2024-04-03 21:11 | 150 | 32 | 8 | 360 |  | 0.82 | 2.8 | 2.8 | 420 | Падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор № 77-78 | Сработавшие УРЗА: Дистанционная защита.
444 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/14 - РП 12 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 18:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 18:25 | 2024-04-03 20:21 | 2024-04-03 20:21 | 102 | 39 | 6 | 700 |  | 2 | 1.9333 | 1.9333 | 197.1966 | Внешние воздействия схлест проводов в пролёте оп.5-6 | МТЗ
445 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 РП 11 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 18:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-03 18:35 | 2024-04-03 19:07 | 2024-04-03 19:07 | 32 | 18 | 4 | 80 |  | 2 | 0.5333 | 0.5333 | 17.0656 | Природные воздействия ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
446 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-91 Крюково |  | 0.38 | 2024-04-03 18:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 18:45 | 2024-04-03 19:06 | 2024-04-03 19:06 | 20 |  | 1 | 54 |  | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 7 | ВЛ 0,4 кВ фид.9 с ТП-91 в пролете оп.74-75 разбили провода ВЛ 0,4 кВ оперативной штангой. ТП-91 РУ 0,4 кВ включили н/в АВ фид.9 | АВ 0.4кВ
447 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/10 - РП 4 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-04-03 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 19:01 | 2024-04-03 22:00 | 2024-04-04 11:30 | 45 | 38 | 6 | 950 |  | 2 | 16.4833 | 2.9833 | 134.2485 | Природные воздействия повреждение КЛ на ТП-1752, абонентов по 0,4 кВ нет - ещё не введена в работу | МТЗ
448 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 67/Л-3- с.Никоновское |  | 0.38 | 2024-04-03 19:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 19:17 | 2024-04-03 19:36 | 2024-04-03 19:36 | 17 |  | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.3167 | 0.3167 | 5.3839 | Природные воздействия ПВУ | АВ 0.4кВ
449 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 22 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-04-03 19:21 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-04-03 19:21 | 2024-04-03 19:45 | 2024-04-03 19:45 | 22 | 10 | 1 | 35 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 8.8 | Природные воздействия ПВУ | МТЗ
450 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 649 (д.Коровино) | Коммутационный аппарат 03 | 0.38 | 2024-04-03 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 19:55 | 2024-04-03 20:44 | 2024-04-03 20:44 | 10 | 1 | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.8167 | 0.8167 | 8.167 | Природные воздействия ПВУ | откл. АВ 0.4кВ
451 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.Манушкино с ЦРП-1 |  | 6 (6.3) | 2024-04-03 19:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 19:58 | 2024-04-04 00:40 | 2024-04-04 00:40 | 35 | 22 | 3 | 500 |  | 2 | 4.7 | 4.7 | 164.5 | Причина выясняется обрыв провода в пролете опор №268-269 | МТЗ
452 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 20/Л-1- д.Ново-Майково |  | 0.38 | 2024-04-03 23:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-03 23:07 | 2024-04-03 23:27 | 2024-04-03 23:27 | 12 |  | 2 | 29 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 3.9996 | ПВУ | АВ 0.4кВ
453 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП 1140 ф-3 д Милягино |  | 0.38 | 2024-04-04 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-04 08:45 | 2024-04-04 09:40 | 2024-04-04 09:40 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.025 | 0.9167 | 0.9167 | 4.5835 | Повреждение наконечника к АВ 0,4кВ, АВ-250 А: 145-130-140 А | АВ 0,4кВ
454 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 200 (д.Манушкино) | Присоединение ф.8 Садовая ул. | 0.38 | 2024-04-04 10:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-04 10:20 | 2024-04-04 11:00 | 2024-04-04 11:00 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.15 | 0.6667 | 0.6667 | 0.6667 | повреждение наконечника 0,4кВ на АВ | АВ 0,4кВ
455 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/47-МТП366 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 14:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-04 14:43 | 2024-04-04 15:05 | 2024-04-04 15:05 | 69 | 36 | 2 | 196 |  | 0.7 | 0.3667 | 0.3667 | 25.3023 | повреждение у абонента на БМКТП 1255* СНТ "Альбатрос | МТЗ
456 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-114 ф.32 с ПС 382 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-04 15:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-04 15:05 | 2024-04-04 17:03 | 2024-04-06 13:10 | 3 | 4 | 1 | 1 |  | 0.25 | 46.0833 | 1.9667 | 5.9001 | Повреждение КЛ от КРН-114 до ТП-1563 | МТЗ
457 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 8 с РП-27 до РП-7 |  | 10 (10.5) | 2024-04-04 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 15:04 | [6 empty] | 190.3833 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
458 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 с ПС 702 "Гришенки" |  | 10 (10.5) | 2024-04-05 06:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-05 06:45 | 2024-04-05 10:43 | 2024-04-05 10:43 | 30 | 15 | 2 | 400 |  | 1 | 3.9667 | 3.9667 | 119.001 | Выясняется. | МТЗ АУ
459 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1536 д.Покров | Коммутационный аппарат 1 | 0.38 | 2024-04-06 02:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-06 02:16 | 2024-04-06 02:34 | 2024-04-06 02:34 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3 | ПВУ | АВ 0,4кВ
460 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС480 |  | 10 (10.5) | 2024-04-06 13:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-06 13:47 | 2024-04-06 14:16 | 2024-04-09 16:55 | 50 | 21 | 1 | 101 | 2 | 2 | 75.1333 | 0.4833 | 24.165 | повреждение КЛ | МТЗ
461 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ТП256/1 д.Кулаково |  | 0.38 | 2024-04-06 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-06 16:39 | 2024-04-06 16:59 | 2024-04-06 16:59 | 15 | 1 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.3333 | 0.3333 | 4.9995 | ПВУ | АВ 0.4кВ
462 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 19 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-07 10:46 | 2024-04-07 12:31 | 2024-04-10 11:03 | 66 | 21 | 3 | 112 | 1 | 1.66 | 72.2833 | 1.75 | 115.5 | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ с ПС 791 до ЛР 269 и ЛР612.(выделена) | МТЗ
463 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 128/1- Новая деревня |  | 0.38 | 2024-04-07 11:28 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2024-04-07 11:28 | 2024-04-07 12:31 | 2024-04-07 12:31 | 9 |  |  | 20 |  | 0.02 | 1.05 | 1.05 | 9.45 | оп. 3 слетел крюк, провод на траверсе | АВ 0,4кВ
464 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС529/55-РП18 |  | 10 (10.5) | 2024-04-07 15:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-07 15:49 | 2024-04-07 16:08 | 2024-04-08 21:00 | 26 | 2 | 1 | 285 | 1 | 0.6 | 29.1833 | 0.3167 | 8.2342 | Подозрение на повреждение кабеля №459 | МТЗ
465 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ваулово-Лебедево с отпайками |  | 110 | 2024-04-07 18:00 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-07 18:00 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Схема сети – Ремонтная | ДФЗ. Срабатывание
466 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1142 (д.Крюково) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-04-08 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-08 06:20 | 2024-04-08 06:55 | 2024-04-08 06:55 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 5.833 | заменили кабельный наконечник ф "А" I: 230-190-250 А. | МТЗ АУ
467 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/32-МТП567 |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 07:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-08 07:39 | 2024-04-08 08:02 | 2024-04-08 08:02 | 38 | 15 | 3 | 164 |  | 0.5 | 0.3833 | 0.3833 | 14.5654 | ПВУ. Организован осмотр бригадой КВЛ 10 кВ фид. 32 от ЗТП-286. Категория критичности фидера - 4 кат. | МТЗ 1 ступень Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
468 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2024-04-08 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-08 13:20 | 2024-04-08 13:41 | 2024-04-08 13:41 | 59 | 37 | 4 | 400 |  | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 20.65 | ПВУ | МТЗ АУ
469 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 6 с РП-8 до ЗТП-165 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-09 03:20 | 2024-04-09 04:17 | 2024-04-12 10:30 | 17 | 4 | 4 | 112 |  | 0.8 | 79.1667 | 0.95 | 16.15 | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ от РП-8 вывод на ЗТП 147 и вывод на ЗТП 165 (выделен участок) | МТЗ
470 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ляхово – Новодомодедово |  | 110 | 2024-04-09 05:33 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-09 05:33 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. 159 средняя фаза «B» следы перекрытия гирлянды изоляторов. Срочный ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,1 ступень.
471 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 266 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 06:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-09 06:19 | 2024-04-09 06:39 | 2024-04-09 06:39 | 28 | 8 | 2 | 60 |  | 1 | 0.3333 | 0.3333 | 9.3324 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
472 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-09 06:49 | 2024-04-09 07:15 | 2024-04-09 07:15 | 29 | 36 | 3 | 200 |  | 2 | 0.4333 | 0.4333 | 12.5657 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
473 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бор – Лужники с отпайками |  | 110 | 2024-04-09 07:06 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-09 07:06 | [6 empty] | 0 |  |  | опора №242 фаза «В» перекрытие гирлянды изоляторов на посторонний предмет, занесенный птицами. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Токовая защита нулевой последовательности.
474 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 6 кВ РП1/20 Горсвет-ЗТП151 Новоселки |  | 6 (6.3) | 2024-04-09 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-09 07:31 | 2024-04-09 07:58 | 2024-04-09 13:20 | 14 | 3 | 1 | 32 |  | 0.5 | 5.8167 | 0.45 | 6.3 | Повреждение на абонентской линии (Мособлэнерго). | МТЗ
475 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 13 с РП-43 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 10:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-09 10:27 | 2024-04-09 11:55 | 2024-04-09 11:55 | 31 | 21 | 3 | 59 |  | 2 | 1.4667 | 1.4667 | 45.4677 | АСП-182 повреждение двух опорных изоляторов | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
476 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 585 с.Татариново | КВЛ 10 кВ РТП23/6-МТП205 (ЗТП 585 с.Татариново)-коп | 10 (10.5) | 2024-04-09 11:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-09 11:18 | 2024-04-09 11:49 | 2024-04-09 11:49 | 49 | 24 | 3 | 158 |  | 2 | 0.5167 | 0.5167 | 25.3183 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
477 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 140в - РТП 19 яч.24 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 12:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-09 12:12 | 2024-04-09 12:55 | 2024-04-14 05:44 | 45 | 27 | 1 | 1100 |  | 2 | 113.5333 | 0.7167 | 32.2515 | Повреждение КЛ | мтз
478 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | ЗТП 268 (Старые Кузьменки) | секция 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-09 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-09 14:00 | 2024-04-09 14:20 | 2024-04-09 14:20 | 56 | 67 | 9 | 380 |  | 2 | 0.3333 | 0.3333 | 18.6648 | повреждение Т-2 в ТП-268 | мтз
479 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП268 Шараповский |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-09 17:01 | 2024-04-09 18:49 | 2024-04-10 23:37 | 17 | 1 | 1 | 47 |  | 0.1 | 30.6 | 1.8 | 30.6 | подозрение на повреждение КЛ от ЛР-589 до КТП-440 | мтз
480 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ РТП18/с.2-ЗТП55/с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-04-09 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 02:40 | [6 empty] | 55.6 |  |  | Повреждение КЛ | АВР
481 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/15 - РП 13 чер. АСП 106 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 14:50 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-04-10 14:50 | 2024-04-10 16:48 | 2024-04-10 19:10 | 107 | 37 | 7 | 1500 |  | 2 | 4.3333 | 1.9667 | 210.4369 | повреждение КЛ-10 кВ №348 (оп.367-368) концевая муфта на оп. 368 | МТЗ
482 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/15 |  | 10 (10.5) | 2024-04-10 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-10 15:50 | 2024-04-10 16:16 | 2024-04-10 16:16 | 69 | 39 | 5 | 179 |  | 0.7 | 0.4333 | 0.4333 | 29.8977 | повреждение в сети абонента за ЛР-279. Неполнофазный режим работы сети от ЛР-17 до ЛР-89 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
483 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 22 (Жуковский) | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 116а - РТП 22 яч.15 (РТП 22 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-04-11 14:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-11 14:03 | 2024-04-11 15:27 | 2024-04-20 05:48 | 19 | 9 | 1 | 750 |  | 1 | 207.75 | 1.4 | 26.6 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ АУ
484 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 14 с ПС 379 |  | 10 (10.5) | 2024-04-11 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-11 15:54 | 2024-04-11 17:10 | 2024-04-11 20:48 | 6 | 6 |  |  |  | 2 | 4.9 | 1.2667 | 7.6002 | пром.зона мкр Центральный , ул Промышленная, повреждение кабеля 10 кВ | МТЗ АУ Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
485 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – Взлетная с отпайкой на ПС Транспортная |  | 110 | 2024-04-12 19:38 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-04-12 20:49 | [6 empty] | 1.1833 |  |  | на оп.197 следы перекрытия на шлейфе нижней фазы (В). Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
486 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 7 с РП 45 |  | 10 (10.5) | 2024-04-12 21:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-12 21:17 | 2024-04-12 21:47 | 2024-04-12 21:47 | 12 | 2 | 1 | 30 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 6 | выясняются | МТЗ АУ Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
487 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ ф.105 ПС-366 |  | 10 (10.5) | 2024-04-13 09:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-15 00:01 | [6 empty] | 38.7333 |  |  | повреждение КЛ 10 кВ ( шитый полетилен) от ПС 366 Донино до АСП 967 | МТЗ
488 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид. 13 с ПС 379 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-14 19:08 | [6 empty] | 16.05 |  |  | повреждение КЛ от ПС- 379 до РП- 41 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
489 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 320 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 10:50 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-04-14 10:50 | 2024-04-14 11:10 | 2024-04-14 11:10 | 48 | 22 | 3 | 602 |  | 2.2 | 0.3333 | 0.3333 | 15.9984 | Повреждение за ЛР-19 (аб). | МТЗ АУ
490 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП4/8 |  | 10 (10.5) | 2024-04-14 16:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-14 16:19 | 2024-04-14 21:30 | 2024-04-18 15:23 | 40 | 16 | 4 | 165 | 1 | 0.65 | 95.0667 | 5.1833 | 207.332 | Подозрение повреждения кабельной линии от оп.44 до оп.46 | МТЗ АУ Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
491 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/4 - АСП-19 чер. ТП 107 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-04-14 23:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-14 23:37 | 2024-04-15 00:25 | 2024-04-15 00:25 | 66 | 46 | 9 | 750 |  | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 52.8 | Выясняется, бригада направлена, приблизительное время доезда 40 мин | МТЗ
492 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ПС | ПС 110 кВ Крутыши | Силовой трансформатор №1 | 10 (10.5) | 2024-04-15 01:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-15 01:15 | 2024-04-15 01:44 | 2024-04-15 01:44 | 1480 | 94 | 22 | 2405 | 3 | 3.07 | 0.4833 | 0.4833 | 715.284 | Причина выясняется Причина АО и работа защит выясняется Схема сети – Нормальная Погодные условия: Дождь | Выясняется
493 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 187/20 - ТП 701 чер. АСП-157 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-04-15 01:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-15 01:36 | 2024-04-15 02:11 | 2024-04-15 02:11 | 70 | 33 | 4 | 750 |  | 0.8 | 0.5833 | 0.5833 | 40.831 | ПВУ | МТЗ
494 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/1 - РП 8 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 01:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-15 01:57 | 2024-04-15 02:21 | 2024-04-15 02:21 | 69 | 39 | 8 | 1100 |  | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 27.6 | ПВУ | МТЗ
495 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 33 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-15 01:58 | 2024-04-15 02:39 | 2024-04-15 02:39 | 26 | 10 | 4 | 67 |  | 0.7 | 0.6833 | 0.6833 | 17.7658 | ПВУ требуется дневной обход | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
496 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 11 с ПС-319 до РП-8 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 09:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-15 09:32 | 2024-04-15 10:52 | 2024-04-15 10:52 | 30 | 7 | 2 | 79 |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 39.999 | Повреждение у абонента (кабельная воронка, вывод от ТП-140В на ТП-156 аб.(Мособлэнерго) | мтз
497 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Северово II цепь с отпайкой на ПС Климовская |  | 110 | 2024-04-15 17:46 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-15 17:46 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено в пр.оп. 31-32 нижняя фаза (А) следы перекрытия от наброса в следствии заноса стороннего предмета сильным ветром. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования,Земляная защита.
498 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ПС748/16 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 18:45 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-04-15 18:45 | 2024-04-15 20:01 | 2024-04-15 20:01 | 32 | 18 | 2 | 200 |  | 0.2 | 1.2667 | 1.2667 | 40.5344 | оп. 13-14 восстановили оборванные провода. | МТЗ АУ
499 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП265-ТП141 |  | 10 (10.5) | 2024-04-15 22:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-16 13:33 | [6 empty] | 15.3 |  |  | Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-265 до оп. 1 | МТЗ АУ
500 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТРП | РТП 10 кВ №8 г.Бронницы | КЛ-10кВ Ф.12 ПС-605 "Бронницы" (РТП 10 кВ №8 г.Бронницы)-коп-коп-коп-коп | 10 (10.5) | 2024-04-16 07:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-16 07:12 | 2024-04-16 07:40 | 2024-04-16 17:10 | 27 | 6 | 1 | 200 |  | 0.4 | 9.9667 | 0.4667 | 12.6009 | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от ТП-150 к ТП-184 | МТЗ
501 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП185/Л-1- д.Меньшово |  | 0.38 | 2024-04-16 10:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-16 10:15 | 2024-04-16 10:37 | 2024-04-16 10:37 | 12 |  | 1 | 26 |  | 0.05 | 0.3667 | 0.3667 | 4.4004 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-185 подхлест проводов | АВ 0,4кВ
502 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-9 ф. 1 с ТП 104, ф. 3 с ПС 278 КЭС | КВЛ 6 кВ ТП 104/1 - АСП-9 с отпайками (АСП-9 ф. 1 с ТП 104, ф. 3 с ПС 278 КЭС) | 6 (6.3) | 2024-04-16 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-16 14:09 | 2024-04-16 15:01 | 2024-04-16 15:01 | 30 | 19 | 2 | 1026 |  | 0.7 | 0.8667 | 0.8667 | 26.001 | спецэксплуатация повреждение КЛ № 293(аб) с РП-10 на ТП-104 | МТЗ
503 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | РП | РП 1 Ожерелье | КВЛ 6 кВ РП1/3-МТП98 Г.Змеево (РП 1 Ожерелье) | 6 (6.3) | 2024-04-16 21:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-16 21:33 | 2024-04-16 21:54 | 2024-04-16 21:54 | 18 | 19 | 8 | 43 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 6.3 | ПВУ | мтз
504 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 198 п.Михнево | КВЛ 10 кВ ПС 529/15-ЗТП413 (ЗТП 198 п.Михнево)-коп | 10 (10.5) | 2024-04-17 10:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-17 10:00 | 2024-04-17 10:19 | 2024-04-17 10:19 | 48 | 13 | 1 | 129 |  | 0.45 | 0.3167 | 0.3167 | 15.2016 | Причина выясняется Повреждение у абонента КТП-40 (Мосагропромснаб-5,Курденко И.В - +7(916)550-53-45) Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
505 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки №2 |  | 35 | 2024-04-17 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-20 11:41 | [6 empty] | 70.6167 |  |  | Повреждение оборудования повреждение КЛ 35 кВ, 1385м от ПС Барсуки Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Токовая защита нулевой последовательности.
506 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС480 |  | 10 (10.5) | 2024-04-17 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-17 14:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ от РП-7 до ЛР-284 | МТЗ 1 ступень
507 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | ЗТП 267 (Большая Городня) | КВЛ 10 кВ ПС447/2 (ЗТП 267 (Большая Городня)) | 10 (10.5) | 2024-04-17 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-17 15:20 | 2024-04-17 16:02 | 2024-04-17 16:02 | 33 | 19 | 3 | 120 |  | 0.45 | 0.7 | 0.7 | 23.1 | Внешние воздействия в пролете оп 395-396 дерево на ВЛ из-за пределов охранной зоны. Схема сети – Нормальная | МТЗ
508 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-6кВ Фид. 40 с ПС-747 |  | 6 (6.3) | 2024-04-17 17:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-24 16:40 | [6 empty] | 167.4833 |  |  | Бригада направлена, причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
509 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | ЦРП 2 (г.Чехов) | КВЛ 6 кВ РП 2 фид Чепелево - ТП 208 чер. ТП 152 с отпайками (ЦРП 2 (г.Чехов)) | 6 (6.3) | 2024-04-17 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-17 19:55 | 2024-04-17 23:56 | 2024-04-19 22:40 | 50 | 41 | 2 | 2214 | 1 | 1.1 | 50.75 | 4.0167 | 200.835 | Подозрение на повреждение КЛ. Потребители Россетей запитаны, абонентам за КРН-55 предоставлены РИСЭ. | МТЗ
510 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бугры – Лопасня II цепь с отпайкой на ПС Венюково |  | 110 | 2024-04-18 13:51 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-18 13:51 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
511 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26-Гулево 2 |  | 220 | 2024-04-18 14:49 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-18 14:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется следы перекрытия и оплавления провода фазы «А» в пролете оп.17-18, а также следы экскаватора, в пролете оп.16-17 обнаружен экскаватор со следами перекрытия на стреле. Схема сети – Нормальная | АПВ успешно; работа ДФЗ; показания фиксирующих приборов 14,8 км фаза «А» - 0
512 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-3 ф.1 с ПС-357 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-18 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-18 16:00 | 2024-04-18 17:59 | 2024-04-18 17:59 | 61 | 21 | 5 | 500 |  | 0.75 | 1.9833 | 1.9833 | 120.9813 | КТП-855 РУ-0,4 кВ СНТ "Южное" перекрытие РУ-0,4 кВ. | МТЗ АУ
513 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2024-04-18 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-18 17:02 | 2024-04-18 18:52 | 2024-04-18 18:52 | 38 | 48 | 3 | 390 |  | 1.2 | 1.8333 | 1.8333 | 69.6654 | выясняется, РПВ успешно. | МТЗ АУ
514 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ПС-119 Фид.4 |  | 6 (6.3) | 2024-04-18 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-18 20:20 | 2024-04-18 20:47 | 2024-04-18 20:47 | 54 | 32 | 4 | 300 |  | 1.2 | 0.45 | 0.45 | 24.3 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
515 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 02:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 02:00 | 2024-04-19 02:30 | 2024-04-24 17:35 | 50 | 53 | 5 | 300 |  | 1.2 | 135.5833 | 0.5 | 25 | Причина выясняется подозрение повреждение КЛ 10 кВ от ТП 352 до опоры №1 Схема сети – Нормальная | МТЗ
516 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 10/2 - ТП 1146 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 02:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 02:53 | 2024-04-19 03:03 | 2024-04-19 03:03 | 51 | 40 | 5 | 450 |  | 1.2 | 0.1667 | 0.1667 | 8.5017 | Причина выясняется Дефекты: ЦРП-10 РУ 10 кВ яч ф.2 АО МВ, бригада на месте, причина выясняется питающий ф. 10 с ПС 615 10 кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
517 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КЛ | КЛ 10 кВ РТП23/6-ЗТП585 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 06:15 | 2024-04-19 06:35 | 2024-04-19 06:35 | 20 | 15 | 2 | 154 |  | 1 | 0.3333 | 0.3333 | 6.666 | Повреждение в сети абонента: КТП-1291 ООО"Здравушка" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
518 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 06:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 06:23 | 2024-04-19 06:53 | 2024-04-19 06:53 | 65 | 89 | 4 | 350 |  | 2 | 0.5 | 0.5 | 32.5 | ПВУ | мтз
519 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/32 - ТП 208 чер. ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-04-19 10:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 10:43 | 2024-04-19 16:08 | 2024-04-19 16:08 | 86 | 50 | 10 | 2500 |  | 1 | 5.4167 | 5.4167 | 465.8362 | оп. 6 обрыв проводов фазы "А. С" в сторону отпайки на КТП-903. Оп. 5 обрыв провода фазы "А" в сторону оп. 6; предположительно повреждение КЛ-403 в шейке каб. воронки КЛ на оп. 227 | мтз
520 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9/3-КТП241 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 10:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 10:54 | 2024-04-19 11:44 | 2024-04-19 11:44 | 47 | 53 | 6 | 154 |  | 2 | 0.8333 | 0.8333 | 39.1651 | за ЛР-35 отп. на МТП-219 СНТ "Энергетик" снята ветка дерева | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
521 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/6-КТП209 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 11:15 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-04-19 11:15 | 2024-04-19 11:44 | 2024-04-19 11:44 | 20 | 16 | 4 | 108 |  | 1 | 0.4833 | 0.4833 | 9.666 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
522 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС245/8 аб.-ЗТП49 Корыстово |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 11:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 11:35 | 2024-04-19 12:08 | 2024-04-19 12:08 | 23 | 8 | 2 | 300 |  | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 12.65 | Повреждение в сети абонента: АО "Московский завод "Кристалл" филиал "Корыстово" | мтз
523 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 11:50 | 2024-04-19 12:12 | 2024-04-19 12:12 | 32 | 27 | 4 | 105 |  | 1 | 0.3667 | 0.3667 | 11.7344 | ПВУ | мтз
524 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 14 с ПС-747 |  | 6 (6.3) | 2024-04-19 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 12:59 | 2024-04-19 13:55 | 2024-04-19 13:55 | 20 | 13 | 1 | 20 |  | 0.9 | 0.9333 | 0.9333 | 18.666 | ПВУ | мтз
525 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 452 с. Татариново | КВЛ 10 кВ РТП23/6-МТП205 (ЗТП 452 с. Татариново) | 10 (10.5) | 2024-04-19 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 13:30 | 2024-04-19 13:51 | 2024-04-19 13:51 | 38 | 19 | 2 | 96 |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 13.3 | Повреждение в сети абонента: ТП-1123 СНТ "Пульс" | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
526 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 1 фид Манушкино - ТП 201 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-04-19 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 14:06 | 2024-04-19 14:25 | 2024-04-19 14:25 | 55 | 22 | 5 | 1050 |  | 1 | 0.3167 | 0.3167 | 17.4185 | ПВУ | мтз
527 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | ВЛ-10кВ Фид. 9 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 14:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 14:25 | 2024-04-19 15:35 | 2024-04-19 15:35 | 31 | 23 | 2 | 84 |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 36.1677 | Причина выясняется ПВУ Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
528 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-27 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 14:47 | 2024-04-19 15:30 | 2024-04-24 13:29 | 45 | 19 | 3 | 98 |  | 1 | 118.7 | 0.7167 | 32.2515 | КТП-808 повреждение проходных изоляторов | мтз
529 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9/3-КТП241 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 15:50 | 2024-04-19 16:16 | 2024-04-19 16:16 | 41 | 53 | 6 | 154 |  | 2 | 0.4333 | 0.4333 | 17.7653 | Повреждение пинцета предохранителя 10 кВ КТП-107 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
530 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 16:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 16:46 | 2024-04-19 18:22 | 2024-04-19 18:22 | 32 | 27 | 6 | 129 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 51.2 | Сильный ветер. ПВУ. | мтз
531 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Донино – Сафоново II цепь |  | 110 | 2024-04-19 16:59 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-19 16:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются.
532 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Никоново – Столбовая |  | 110 | 2024-04-19 17:04 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-19 17:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
533 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС210/8-КРН48 |  | 6 (6.3) | 2024-04-19 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 17:12 | 2024-04-19 18:34 | 2024-04-19 18:34 | 61 | 29 | 6 | 350 |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 83.3687 | выясняется | мтз
534 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2024-04-19 17:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 17:47 | 2024-04-19 18:40 | 2024-04-19 18:40 | 54 | 24 | 2 | 170 |  | 1 | 0.8833 | 0.8833 | 47.6982 | Ветка на ВЛ-6 кВ в пролетах опор 212-213 | мтз
535 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Никоново – Столбовая |  | 110 | 2024-04-19 17:54 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-19 17:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
536 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Никоново – Столбовая |  | 110 | 2024-04-19 17:57 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-04-19 17:57 | [6 empty] | 0 |  |  | Выяснябтся. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
537 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 69 (д.Любучаны) | ВА 0,4 кВ фид 1 | 0.38 | 2024-04-19 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 18:28 | 2024-04-19 18:49 | 2024-04-19 18:49 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 3.5 | РУ-0.4 кВ отключен АВ фид. 4. Включен повторно. | АВ 0.4кВ
538 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 1 с РП-4 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 19:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 19:25 | 2024-04-19 20:03 | 2024-04-19 21:40 | 36 | 23 | 4 | 127 | 1 | 1 | 2.25 | 0.6333 | 22.7988 | Сильный ветер. ПВУ. | мтз
539 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 4 фид Ш-Быт - ТП 301 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-04-19 20:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 20:00 | 2024-04-19 21:46 | 2024-04-19 21:46 | 30 | 5 | 2 | 250 |  | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 53.001 | повреждение в сети Мособлэнерго. | МТЗ
540 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 9 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 20:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 20:17 | 2024-04-19 20:50 | 2024-04-19 20:50 | 31 | 23 | 2 | 85 |  | 3.7 | 0.55 | 0.55 | 17.05 | Сильный ветер. ПВУ. | мтз
541 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ЦРП1/яч.11 ф.1/383-МТП239 |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 21:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 21:19 | 2024-04-19 22:19 | 2024-04-19 22:19 | 30 | 18 | 3 | 400 |  | 1.1 | 1 | 1 | 30 | СНЯЛИ ВЕТКУ оп.1 ЛР-229. | мтз
542 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП278/Л-1- д.Бояркино |  | 0.38 | 2024-04-19 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-19 23:00 | 2024-04-19 23:40 | 2024-04-19 23:40 | 10 |  | 1 | 28 |  | 0.16 | 0.6667 | 0.6667 | 6.667 | пву | МТЗ
543 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 228/фид. дачи с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-04-19 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 23:20 | 2024-04-19 23:50 | 2024-04-19 23:50 | 37 | 11 | 4 | 400 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18.5 | пву | МТЗ
544 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.47 с ПС-382 |  | 6 (6.3) | 2024-04-19 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-19 23:35 | 2024-04-19 23:55 | 2024-04-19 23:55 | 30 | 18 | 2 | 500 |  | 1 | 0.3333 | 0.3333 | 9.999 | ПВУ | МТЗ
545 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БКТП134/Л-1- д.Лысцево |  | 0.38 | 2024-04-20 00:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-20 00:53 | 2024-04-20 01:20 | 2024-04-20 01:20 | 8 |  | 1 | 25 |  | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 3.6 | пву | мтз
546 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 281 (д.Оксино) | ф.4 | 0.38 | 2024-04-20 01:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-20 01:30 | 2024-04-20 01:55 | 2024-04-20 01:55 | 10 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 4.167 | ВЛ абонентская, голая, предположительно был схлёст проводов во время ветра. | мтз
547 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-32 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 02:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-20 02:41 | 2024-04-20 04:40 | 2024-04-22 08:44 | 39 | 11 | 3 | 91 |  | 2.3 | 54.05 | 1.9833 | 77.3487 | Подозрение на повреждение КЛ между ЛР-247 и ЛР-248. | мтз
548 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП167/Л-1- с.Вишняково |  | 0.38 | 2024-04-20 05:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-20 05:45 | 2024-04-20 06:05 | 2024-04-20 06:05 | 12 |  | 1 | 34 |  | 0.25 | 0.3333 | 0.3333 | 3.9996 | выясняются | МТЗ
549 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 5 с ПС-173 |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-20 06:38 | 2024-04-20 07:29 | 2024-04-20 07:29 | 31 | 15 | 6 | 124 |  | 1.2 | 0.85 | 0.85 | 26.35 | ПВУ | МТЗ
550 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-04-20 12:29 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-04-20 12:29 | 2024-04-20 12:53 | 2024-04-20 12:53 | 120 | 74 | 8 | 330 |  | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 48 | ПВУ | МТЗ
551 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2024-04-20 15:35 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2024-04-20 15:46 | 2024-04-20 19:13 | 2024-04-21 15:45 | 553 | 86 | 5 | 9200 | 39 | 9.7 | 24.1667 | 3.45 | 1907.85 | во время производства земляных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ компанией ООО «ГК Альянс» при строительстве развязки Лыткаринской платной дороги выполняемых без согласования с ПАО «Россети Московский регион» в следствие навала грунта на опору было создано сверхнормативное одностороннее давление на тело опоры №88, что привело к ее падению. | работа 1 ст ДЗ
552 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2024-04-20 15:35 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2024-04-21 19:08 | [6 empty] | 27.55 |  |  | во время производства земляных работ в охранной зоне ВЛ 110 кВ компанией ООО «ГК Альянс» при строительстве развязки Лыткаринской платной дороги выполняемых без согласования с ПАО «Россети Московский регион» в следствие навала грунта на опору было создано сверхнормативное одностороннее давление на тело опоры №88, что привело к ее падению. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
553 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 408 (д.Еськино) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-04-21 02:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-21 02:28 | 2024-04-21 02:50 | 2024-04-21 02:50 | 12 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 4.4004 | ПВУ | АВ 0.4кВ
554 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.14 ПС-121 Асаново |  | 6 (6.3) | 2024-04-21 10:55 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-04-21 10:55 | 2024-04-21 11:12 | 2024-04-21 11:12 | 61 | 39 | 7 | 952 |  | 1 | 0.2833 | 0.2833 | 17.2813 | ПВУ | МТЗ
555 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | ВЛ 10 кВ РТП23/1-БМКТП318 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-21 10:55 | 2024-04-21 12:20 | 2024-04-21 12:20 | 37 | 43 | 4 | 195 | 0 | 0.9 | 1.4167 | 1.4167 | 52.4179 | Причина выясняется Дерево на проводах ВЛ 10 кВ от КТП-1091 СНТ "Ясень". Устранено Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер с порывами до 8 м/с Северо-западный | МТЗ 1 ступень МТЗ
556 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС635/8-КТП152 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 12:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-21 12:00 | 2024-04-21 12:27 | 2024-04-21 12:27 | 44 | 18 | 4 | 780 | 0 | 1.4 | 0.45 | 0.45 | 19.8 | Причина выясняется ПВУ, ветер. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер с порывами до 8 м/с | МТЗ 1 ступень МТЗ
557 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 13:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-21 13:00 | 2024-04-21 13:16 | 2024-04-21 13:16 | 51 | 45 | 3 | 690 |  | 1.3 | 0.2667 | 0.2667 | 13.6017 | ПВУ, ветер Погодные условия: Ветер с порывами до 8 м/с | МТЗ
558 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП19/Л-1- д.Першино |  | 0.38 | 2024-04-21 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-21 16:00 | 2024-04-21 16:30 | 2024-04-21 16:30 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | АВ Л-1 160 А, ПВУ I=64,72,76 А Причина - порывы ветра . Погодные условия: Ветер с порывами до 8 м/с | МТЗ
559 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 208 (д.Чепелево) | Нагрузка ф.11-коп | 0.38 | 2024-04-21 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-21 20:40 | 2024-04-21 20:41 | 2024-04-21 20:41 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | Повреждение оборудования котельная №21 ТП-208 РУ 0,4 кВ 2 СШ 0,4 кВ Н/В ав фид.11 отключен, КЗ на линии , линия неизолированным проводом, 1 СШ фид.6 Н/В АВ отключен - повреждение давно - линии абонентские выполнены неизолированным проводом - сообщено отв за эл/х Королёву Схема сети – Нормальная | отключение автомата
560 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/6-КТП209 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-21 20:44 | 2024-04-21 21:23 | 2024-04-21 21:23 | 62 | 54 | 9 | 267 |  | 2 | 0.65 | 0.65 | 40.3 | Повреждение оборудования Повреждение в сети абонента: СНТ "Родники" - повреждение высоковольтных предохранителей на абонентской КТП-807* СНТ "Родники Схема сети – Нормальная | МТЗ
561 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 382 (Ишино с/т Прогресс) | 1 | 0.38 | 2024-04-21 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-21 22:45 | 2024-04-21 23:27 | 2024-04-21 23:27 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 7 | Внешние воздействия ВЛ 0,4 кВ от ТП-382 в 2х пролётах схлёст проводов, устранено с помощью оперативной штанги. Включен АВ на 200 А, I =27/32/38 А Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
562 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 18 с ПС-182 до РП-44 |  | 10 (10.5) | 2024-04-21 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 16:50 | [6 empty] | 17.9667 |  |  | Причина выясняется Подозрение на повреждение КЛ 10кВ Схема сети – Ремонтная | МТЗ
563 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка – Болятино II цепь |  | 110 | 2024-04-22 05:40 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-04-22 10:08 | [6 empty] | 4.4667 |  |  | Причины выясняются.
564 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС764/6-ЗТП352 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-23 17:07 | [6 empty] | 34.2667 |  |  | Подозрение на повреждение головной КЛ 10 кВ ф. 6, резерв ф. 27 ПС Загорново | 111
565 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС383/1-ЦРП1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 10:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-22 10:29 | 2024-04-22 10:53 | 2024-04-22 10:53 | 113 | 99 | 9 | 350 |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 45.2 | ПС 383 Тяговая яч Ф.1 АО МВ при ОЗЗ,неселективная защита на ПС 383 тяговая. | МТЗ
566 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 19 (Жуковский) | ВВк яч.10 | 10 (10.5) | 2024-04-22 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-22 18:30 | 2024-04-22 19:19 | 2024-04-25 20:49 | 14 | 3 | 1 | 100 |  | 0.9 | 74.3167 | 0.8167 | 11.4338 | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от РТП-19 яч.10 до ТП-303 яч.1 Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
567 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 146/1 д.Шарапово |  | 0.38 | 2024-04-22 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-22 18:30 | 2024-04-22 18:55 | 2024-04-22 18:55 | 12 |  | 1 | 50 |  | 0.3 | 0.4167 | 0.4167 | 5.0004 | Природные воздействия голая ВЛ - предположительно схлёст проводов Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
568 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП1/1/383 яч.13-опора1 |  | 10 (10.5) | 2024-04-22 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-22 20:37 | 2024-04-22 21:01 | 2024-04-22 21:01 | 22 | 9 | 1 | 350 |  | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 8.8 | Причина выясняется выясняется - НПУ(сильный ветер), РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
569 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП 123/2- Глазово |  | 0.38 | 2024-04-23 09:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-23 09:22 | 2024-04-23 09:39 | 2024-04-23 09:39 | 5 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.2833 | 0.2833 | 1.4165 | Включили повторно н/в автомат фид. 1 (100А) Нагрузка -41, 36, 65А | АВ 0.4
570 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 4 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-23 17:50 | 2024-04-23 18:10 | 2024-04-23 18:10 | 23 | 6 | 3 | 40 |  | 0.9 | 0.3333 | 0.3333 | 7.6659 | КТП-187 РУ-10 кВ: упала ветка | мтз
571 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с РП 4 |  | 10 (10.5) | 2024-04-23 19:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-23 19:35 | 2024-04-23 19:45 | 2024-04-23 19:45 | 36 | 36 | 5 | 335 |  | 6 | 0.1667 | 0.1667 | 6.0012 | Упала ветка на ВР-10кВ КТП-224(аб). | МТЗ
572 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-11 ф.4 с ПС-478 | СШ 6 кВ | 10 (10.5) | 2024-04-24 08:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-24 08:26 | 2024-04-24 09:12 | 2024-04-24 09:12 | 58 | 24 | 7 | 1296 |  | 0.8 | 0.7667 | 0.7667 | 44.4686 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
573 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-04-24 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-24 16:05 | 2024-04-24 16:45 | 2024-04-24 16:45 | 59 | 16 | 3 | 918 | 1 | 0.9 | 0.6667 | 0.6667 | 39.3353 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
574 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Донино №366 | МВ 3 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-04-25 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-25 12:59 | 2024-04-25 14:13 | 2024-04-25 14:13 | 307 | 87 | 6 | 9300 |  | 9.3 | 1.2333 | 1.2333 | 378.6231 | повреждение концевой муфты фид.110 10кВ (абонент ООО "Раменская эксплуатационная энергетическая компания" ("РЭЭК")) вызвавшее работу дуговой защиты | ЗДЗ
575 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 350 (д.Бутырки) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-04-25 20:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-25 20:42 | 2024-04-25 21:30 | 2024-04-25 21:30 | 8 | 0 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 6.4 | Повреждение оборудования РУ 0,4 кВ н/в АВ 200 А фид.1 был отключен, включили н/в АВ, обнаружен нагрев наконечник фазы В. БМКТП-350 - РУ 0,4 кВ Iгр.=А.I фид.1 =110/113/95 А БМКТП-350 - РУ 0,4 кВ фид. н/в АВ фид.1 200 А замеен отходящий наконечник фаза В. Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
576 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красногорка №596 | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-04-25 23:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-25 23:32 | 2024-04-26 00:24 | 2024-04-26 00:24 | 785 | 44 | 3 | 3933 | 6 | 7.31 | 0.8667 | 0.8667 | 680.3595 | Повреждение оборудования АО ВВк 10кВ Т-2, одновременно фид.10 10 кВ (ПАО "Подольская теплоэнергетическая компания" (ОАО "ПТЭК"). При включении 2 и 4 сек 10 кВ в работу АО от МТЗ фид.24 10 кВ (.Филиал АО "Московская областная энергосетевая компания" (АО "Мособлэнерго") "Домодедовские электрические сети" ) и АО от МТЗ фид.28 10кВ (филиал НМ) Схема сети – Нормальная | МТЗ
577 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1385 (д.Масново-Жуково) | Разъединитель линейный_коп2 | 10 (10.5) | 2024-04-26 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-26 12:55 | 2024-04-26 13:30 | 2024-04-26 13:30 | 25 |  | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 14.5825 | Выясняется, заменили сгоревшие ПКТ-10 | АВ 0.4кВ
578 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | МТП 122 (д.Глазово) | Секция Шин_коп1 | 0.38 | 2024-04-26 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2024-04-26 17:55 | 2024-04-26 19:02 | 2024-04-26 19:02 | 9 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 1.1167 | 1.1167 | 10.0503 | оп. 75 снятие зависшего дерева с ВЛ. | АВ 0.4кВ
579 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 60/Л-1- д.Петровское |  | 0.38 | 2024-04-26 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-26 21:10 | 2024-04-26 22:10 | 2024-04-26 22:10 | 25 | 1 | 1 | 35 |  | 0.02 | 1 | 1 | 25 | АВ Л-1 РПВ успешно ток 56/73/51 А . | МТЗ
580 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.2 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 10:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-27 10:51 | 2024-04-27 11:07 | 2024-04-27 11:07 | 22 | 39 | 3 | 300 |  | 1.2 | 0.2667 | 0.2667 | 5.8674 | Причина выясняется выясняется (НПУ - ливень), РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
581 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 44/Л-1- д.Чулково |  | 0.38 | 2024-04-27 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-27 13:02 | 2024-04-27 13:55 | 2024-04-27 13:55 | 18 |  | 1 | 50 |  | 0.2 | 0.8833 | 0.8833 | 15.8994 | Причина выясняется РУ 0.4 кВ - повреждение перемычки от силового трансформатора до ОР. Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
582 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/10 - ТП 737 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 13:02 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-04-27 13:02 | 2024-04-27 13:21 | 2024-04-27 14:37 | 40 | 10 | 3 | 550 |  | 1.2 | 1.5833 | 0.3167 | 12.668 | Повреждение оборудования отгорание шлейфов на ЛР-240 в сторону отпайки на КТП-617 необходимо вывести в ремонт КВЛ-10 кВ фид. 10 с ПС-702. Абонентский участок. Повреждение в сети абонента: АО "Мособолэнерго" Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
583 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ЦРП1/яч.8 ф.2/383-ЗТП191 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 13:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-27 13:04 | 2024-04-27 13:57 | 2024-04-27 13:57 | 26 | 26 | 4 | 150 |  | 0.6 | 0.8833 | 0.8833 | 22.9658 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
584 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 22 с ПС-617 до РП-47 |  | 10 (10.5) | 2024-04-27 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 16:41 | [6 empty] | 99.1833 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
585 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-3 ф.1 с ПС-357 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-04-28 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-28 00:50 | 2024-04-28 01:10 | 2024-04-28 01:10 | 61 | 21 | 5 | 500 |  | 1 | 0.3333 | 0.3333 | 20.3313 | ПВУ | мтз
586 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.Сандарово с ТП-208 |  | 6 (6.3) | 2024-04-28 09:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-28 09:45 | 2024-04-28 11:34 | 2024-04-28 16:09 | 30 | 13 | 1 | 400 | 0 | 0.9 | 6.4 | 1.8167 | 54.501 | Повреждение оборудования Дефекты: КРН-55 отключен ВВК, АПВ ВЛ 6 кВ фид.Сандарово с ТП-208 за КРН-55 оп.13 повреждение кабельной воронки Схема сети – Нормальная | МТЗ
587 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП 101 - МТП 1600 (ПС 174 фид 16) |  | 6 (6.3) | 2024-04-28 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-28 09:55 | 2024-04-28 10:40 | 2024-04-29 13:01 | 47 | 35 | 2 | 900 |  | 1 | 27.1 | 0.75 | 35.25 | Повреждение КЛ-6 от ПС-174 яч.Ф.16 до АСП-101 . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
588 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП17/Л-1- д.Старниково |  | 0.38 | 2024-04-28 10:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-28 10:04 | 2024-04-28 10:29 | 2024-04-28 10:29 | 7 |  | 1 | 15 |  | 0.16 | 0.4167 | 0.4167 | 2.9169 | КТП-17 ру 0.4 кВ на ОР заменили сгоревший предохранитель. | мтз
589 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10кВ ф.100 ПС-366 |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 15:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-28 15:10 | 2024-04-28 15:43 | 2024-04-30 14:47 | 34 | 5 | 1 | 380 |  | 1.2 | 47.6167 | 0.55 | 18.7 | Повреждение оборудования подозрение на повреждение КЛ 10 фид.100 с ПС 366 Донино до АСП-2137 Схема сети – Нормальная | МТЗ
590 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.27 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2024-04-28 19:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-28 19:04 | 2024-04-28 20:02 | 2024-05-04 21:37 | 41 | 17 | 4 | 320 |  | 0.9 | 146.55 | 0.9667 | 39.6347 | Причина выясняется подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от ПС 764 до ТП 351. Схема сети – Нормальная | МТЗ
591 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП440/4 Рыжиково |  | 0.38 | 2024-04-28 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-28 21:37 | 2024-04-28 21:55 | 2024-04-28 21:55 | 20 | 0 | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 6 | Причина выясняется выясняется, заменен н/в предохранитель фид. 4 (I-125А), нагрузка -80, 50, 54А Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
592 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Кварц – Алешино |  | 35 | 2024-04-28 22:17 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2024-04-28 22:17 | 2024-04-28 23:49 | 2024-04-29 12:20 | 515 | 21 | 8 | 657 |  | 1.81 | 14.05 | 1.5333 | 789.6495 | в пролете опор №28-29 обрыв двух проводов (фаза "А" и "С") и следы перекрытия на технику, под ВЛ следы неустановленной техникой. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
593 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-319 до РП-54А |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-04-29 16:12 | [6 empty] | 5.0167 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ до АСП-98 | МТЗ 1 ступень
594 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 11 с ПС-319 до РП-8 |  | 10 (10.5) | 2024-04-29 13:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-29 13:39 | 2024-04-29 15:14 | 2024-04-29 15:14 | 22 | 13 | 2 | 112 | 1 | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 34.8326 | повреждение кабеля от РП-8 до ЗТП-163 | мтз
595 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ 6 кВ ПС23/10-ЗТП119 |  | 6 (6.3) | 2024-04-29 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-29 15:37 | 2024-04-29 16:57 | 2024-04-30 02:46 | 32 | 1 | 1 | 85 |  | 0.1 | 11.15 | 1.3333 | 42.6656 | повреждение КЛ 6 кВ от ЛР-497 до КТП-2852 | мтз
596 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 267 (Жуковский) | АВ 0,4 кВ ф.9 Дугина 29 | 0.38 | 2024-04-29 19:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-02 16:47 | [6 empty] | 69.25 |  |  | Возможное повреждение КЛ 0,4 кВ | АВ 0,4 кВ ф.9
597 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 17 (Жуковский) | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 133а - РТП 17 (РТП 17 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-04-29 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-29 22:50 | 2024-04-30 00:05 | 2024-05-05 05:55 | 42 | 18 | 1 | 990 |  | 1 | 127.0833 | 1.25 | 52.5 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ Ф133А+б от ПС 175 ЦАГИ | МТЗ
598 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | РП | РП 129 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 12/1 - РП 129/2 (РП 129 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-04-30 02:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-04-30 02:47 | 2024-04-30 03:14 | 2024-05-02 20:51 | 18 | 4 | 1 | 150 |  | 0.3 | 66.0667 | 0.45 | 8.1 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
599 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Лопасня – Поповка |  | 35 | 2024-04-30 17:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-05-01 00:01 | [6 empty] | 6.7167 |  |  | Причина выясняется в пролете опор 106-107 обрыв провода средней и нижней фазы в следствии падения дерева (ель) из глубины леса, вне охранной зоны. Схема сети – Нормальная | ДЗ 1 ст
600 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 317 АО Жилевское | КВЛ 10 кВ ПС 698/23-МТП403 (ЗТП 317 АО Жилевское) | 10 (10.5) | 2024-04-30 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-04-30 21:11 | 2024-04-30 21:35 | 2024-04-30 21:35 | 30 | 9 | 2 | 75 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 12 | повреждение у абонента (ТП-1130 Охотобаза) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
601 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 19а - РТП 9 яч.13 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 00:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-01 00:39 | 2024-05-01 01:10 | 2024-05-07 02:24 | 24 | 15 | 1 | 800 |  | 1 | 145.75 | 0.5167 | 12.4008 | Причины выясняются | мтз
602 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 615/3 - РП 10 |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 09:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-01 09:09 | 2024-05-01 12:36 | 2024-05-01 12:36 | 75 | 46 | 6 | 2000 |  | 1.5 | 3.45 | 3.45 | 258.75 | Предположительно повреждение на абонентской КТП-1221. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
603 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 615/9 - ТП 205 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-05-01 10:02 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-05-01 10:02 | 2024-05-01 12:36 | 2024-05-01 12:36 | 40 | 9 | 6 | 800 |  | 0.8 | 2.5667 | 2.5667 | 102.668 | Предположительно повреждение КЛ-240 и КЛ-241. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
604 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС23/10-опора1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-01 14:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-01 14:23 | 2024-05-01 16:02 | 2024-05-03 11:35 | 83 | 45 | 8 | 350 |  | 1.6 | 45.2 | 1.65 | 136.95 | подозрение на повреждение КЛ 6 КВ за ЛР 767. | МТЗ
605 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 207 (Жуковский) | КЛ 10 кВ ТП 207 яч.7 - ТП 211 яч.4 (ЗТП 207 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-05-02 09:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-03 15:48 | [6 empty] | 30.4833 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
606 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 323/2-ЗТП535 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-02 14:32 | 2024-05-02 15:21 | 2024-05-05 16:05 | 40 | 16 | 4 | 94 |  | 0.3 | 73.55 | 0.8167 | 32.668 | Падение дерева в пролете опор 81-82, падение опор №67, №92 в следствии подгнивания (опоры деревянные) | МТЗ
607 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП 1285 Софьино Л-1 |  | 0.38 | 2024-05-02 15:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-02 15:01 | 2024-05-02 15:38 | 2024-05-02 15:38 | 10 |  | 1 | 23 |  | 0.25 | 0.6167 | 0.6167 | 6.167 | ПВУ | АВ 0.4
608 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП2/13 |  | 10 (10.5) | 2024-05-02 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-02 15:40 | 2024-05-02 16:03 | 2024-05-02 16:03 | 18 | 38 | 1 | 117 |  | 0.6 | 0.3833 | 0.3833 | 6.8994 | ПВУ | МТЗ
609 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 21 (Жуковский) | МВ яч.6 | 10 (10.5) | 2024-05-03 05:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-03 05:30 | 2024-05-03 06:19 | 2024-05-03 11:39 | 14 | 4 | 1 | 240 |  | 0.5 | 6.15 | 0.8167 | 11.4338 | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ 10кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
610 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | РП 12 (Кулаково) | КВЛ 10 кВ РП 12/5 - ЛР 219 чер. ТП 269 с отпайками (РП 12 (Кулаково)) | 10 (10.5) | 2024-05-03 06:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-03 06:55 | 2024-05-03 08:49 | 2024-05-03 08:49 | 75 | 32 | 6 | 1500 |  | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 142.5 | Причина выясняется Повреждение за ЛР-1131. Требуется испытание КЛ и БТ-3. Схема сети – Нормальная | МТЗ
611 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 08:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-03 08:04 | 2024-05-03 08:30 | 2024-05-03 08:30 | 66 | 44 | 1 | 370 |  | 1 | 0.4333 | 0.4333 | 28.5978 | Причина выясняется Выясняются (ветер). РПВ успешное Схема сети – Нормальная | МТЗ
612 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-27 |  | 10 (10.5) | 2024-05-03 17:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-03 17:05 | 2024-05-03 17:25 | 2024-05-03 17:25 | 44 | 21 | 3 | 95 | 1 | 1.3 | 0.3333 | 0.3333 | 14.6652 | Причина выясняется причина выясняется ,обесточена котельная в сан. Родина , СНТ Надежда,Крокус-1,Крокус-2, ИЖЗ Булатово, кот.Булатово,кот.ЖСПК Правобережный, кот.Поливаново,ДНП Лесная сказка,п.Поливаново, ООО Эко-сад, РПВ успешное Схема сети – Нормальная | МТЗ
613 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ПС | ПС 110 кВ Столбовая (аб) №624 РЖД | Т-1 20 МВА | 10 (10.5) | 2024-05-03 17:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-03 17:54 | 2024-05-03 22:25 | 2024-05-03 22:25 | 79 | 16 | 1 | 800 | 1 | 2 | 4.8333 | 4.5167 | 356.8193 | ПС 110 кВ Столбовая № 624(РЖД): повреждение опорного изолятора на шинах 1 сек.10кВ, 1 сек. 10кВ выводят в ремонт. | МТЗ
614 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ТРП | РТП 17 (д.Марусино) | КВЛ 10 кВ ПС500/118-РТП17 (РТП 17 (д.Марусино)) | 10 (10.5) | 2024-05-03 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-04 04:10 | [6 empty] | 10.5 |  |  | Предположительно повреждена КЛ-10кВ фид.118 от ПС-859 до РТП-17 сек.2 | МТЗ
615 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 0,4 кВ ЗТП150-ЗТП209 г.Бронницы |  | 0.38 | 2024-05-03 22:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-03 22:43 | 2024-05-03 22:59 | 2024-05-03 22:59 | 8 |  | 1 | 39 |  | 0.25 | 0.2667 | 0.2667 | 2.1336 | Сгорел предохранитель на 250А, заменили на 400 А , нагрузка при включении 315 А, на других фазах 215А , Тр-р 315 кВА | АВ 0.4 кВ
616 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Кварц – Алешино |  | 35 | 2024-05-05 03:18 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-05-05 03:18 | 2024-05-05 04:34 | 2024-05-05 11:46 | 925 | 68 | 6 | 1437 | 5 | 2.89 | 8.4667 | 1.2667 | 1171.6975 | Причина выясняется В пролете опор №28-29 обрыв провода (средней фазы) Схема сети – Нормальная | 1 ст. ДЗ
617 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/10-опора1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 08:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-05 08:16 | 2024-05-05 08:38 | 2024-05-05 08:38 | 55 | 65 | 5 | 300 |  | 1.5 | 0.3667 | 0.3667 | 20.1685 | ПВУ | МТЗ
618 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бор – Лужники с отпайками |  | 110 | 2024-05-05 13:21 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-05-05 13:21 | [6 empty] | 0 |  |  | опора №45 (7,7 км от ПС, по ИМФ 3,7 км) фаза «А» - следы перекрытия на проводе, траверсе и 1-м изоляторе, вывод ВЛ в ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита
619 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-451 д. Никулино |  | 0.38 | 2024-05-05 15:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-05 15:25 | 2024-05-05 15:36 | 2024-05-05 15:36 | 9 | 1 | 1 | 15 |  | 0.025 | 0.1833 | 0.1833 | 1.6497 | ПВУ | АВ 0.4 кВ
620 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП141-МТП172 |  | 10 (10.5) | 2024-05-05 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-05 16:10 | 2024-05-05 16:28 | 2024-05-05 16:28 | 47 | 1 | 1 |  |  | 0.047 | 0.3 | 0.3 | 14.1 | ПВУ | МТЗ
621 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ 922А (д.Змеевка) |  | 0.38 | 2024-05-06 01:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-06 01:00 | 2024-05-06 01:16 | 2024-05-06 01:16 | 4 | 1 | 1 | 10 |  | 0.05 | 0.2667 | 0.2667 | 1.0668 | оп. 2-3 - схлест проводов. | МТЗ
622 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ КТП936/10/634-РТП1 |  | 6 (6.3) | 2024-05-06 16:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-06 16:36 | 2024-05-06 17:26 | 2024-05-07 20:11 | 25 | 9 | 2 | 300 |  | 1.2 | 27.5833 | 0.8333 | 20.8325 | Повреждение оборудования повреждение КЛ-6кВ ф.10 ПС 634 от КТП-936 Дарам до РТП-1 Дубовая роща Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
623 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 22 с ПС-319 до РП-15 |  | 10 (10.5) | 2024-05-06 19:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-13 21:16 | [6 empty] | 169.3833 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
624 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Пурлово №432 | ТСН-1 250 кВА | 10 (10.5) | 2024-05-07 02:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-08 14:37 | [6 empty] | 36.3833 |  |  | Причина выясняется. При осмотре ТСН-1 повреждений не обнаружено. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
625 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 05:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-07 05:00 | 2024-05-07 05:23 | 2024-05-07 05:23 | 37 | 36 | 6 | 250 |  | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 14.1821 | ПВУ | мтз
626 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ РП-15 до ЗТП-139, Уч-к маг. КЛ-10кВ РП-15 - ЗТП-139 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 05:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-07 05:59 | 2024-05-07 07:24 | 2024-05-08 17:00 | 18 | 5 | 1 | 119 |  | 0.1 | 35.0167 | 1.4167 | 25.5006 | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ МОЭ | мтз
627 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 13:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-07 13:59 | 2024-05-07 14:22 | 2024-05-07 14:22 | 53 | 55 | 3 | 350 |  | 1.5 | 0.3833 | 0.3833 | 20.3149 | ПВУ | МТЗ
628 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП234/400-РТП8 Роднички |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 19:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-07 19:03 | 2024-05-07 19:23 | 2024-05-07 19:23 | 30 | 20 | 3 | 133 |  | 1.2 | 0.3333 | 0.3333 | 9.999 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Мокрый снег | МТЗ
629 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП17/8-РП6 Никулино |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 19:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-07 19:12 | 2024-05-07 19:36 | 2024-05-07 19:36 | 34 | 9 | 1 | 290 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 13.6 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
630 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/26-ЗТП247 Ледово |  | 10 (10.5) | 2024-05-07 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-07 19:21 | 2024-05-07 19:50 | 2024-05-07 19:50 | 23 | 19 | 5 | 167 |  | 1.2 | 0.4833 | 0.4833 | 11.1159 | Природные воздействия Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная Погодные условия: Мокрый снег | МТЗ
631 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС624/1 К-152 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-08 08:15 | 2024-05-08 11:30 | 2024-05-08 20:30 | 26 | 16 | 2 | 1000 |  | 1 | 12.25 | 3.25 | 84.5 | повреждение КЛ-1 0кВ №152 (ПС-614 Столбовая - ТП-14). | МТЗ
632 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/16-КТП8 |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 17:02 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-05-08 17:02 | 2024-05-08 17:31 | 2024-05-08 17:31 | 21 | 16 | 4 | 118 |  | 0.56 | 0.4833 | 0.4833 | 10.1493 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
633 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП3 Якшинский |  | 10 (10.5) | 2024-05-08 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-08 19:00 | 2024-05-08 19:20 | 2024-05-08 19:20 | 32 | 12 | 3 | 120 |  | 0.12 | 0.3333 | 0.3333 | 10.6656 | ПВУ | МТЗ
634 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 166 (д.Ходаево) | РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-05-08 22:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-08 22:25 | 2024-05-08 22:50 | 2024-05-08 22:50 | 25 | 1 | 1 | 50 |  | 0.1 | 0.4167 | 0.4167 | 10.4175 | АВ-200 А отключение от перегрузки, заменили на 250 А: 198-202-210 А. | АВ 0.4 кВ
635 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП 1285 Софьино Л-2 |  | 0.38 | 2024-05-08 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-08 23:35 | 2024-05-09 00:15 | 2024-05-09 00:15 | 5 |  | 1 | 15 |  | 0.25 | 0.6667 | 0.6667 | 3.3335 | ПВУ | АВ 0.4 кВ
636 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП 1386 Филипповское |  | 0.38 | 2024-05-09 11:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-09 11:30 | 2024-05-09 11:57 | 2024-05-09 11:57 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 4.5 | ПВУ | АВ 0,4кВ
637 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2024-05-09 11:59 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-05-09 11:59 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины - на степ-болте опоры №95 следы перекрытия на шлейф фазы В | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
638 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1110/Л-2- д.Салтыково |  | 0.38 | 2024-05-09 23:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-09 23:15 | 2024-05-09 23:47 | 2024-05-09 23:47 | 27 | 1 | 1 | 67 |  | 0.03 | 0.5333 | 0.5333 | 14.3991 | ПВУ | МТЗ
639 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ фид 10 ПС 400 - РП Бумажная ф-ка |  | 6 (6.3) | 2024-05-10 19:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-14 15:07 | [6 empty] | 92.1 |  |  | повреждена КЛ | МТЗ
640 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 6 с РП 53 |  | 10 (10.5) | 2024-05-11 10:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-11 10:08 | 2024-05-11 10:47 | 2024-05-11 10:47 | 30 | 22 | 3 | 95 |  | 1.2 | 0.65 | 0.65 | 19.5 | Причина выясняется повреждение на аб. отпайке на СТП-1755 Схема сети – Нормальная | МТЗ
641 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 588 (д.Васькино) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-05-11 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-11 22:00 | 2024-05-11 22:24 | 2024-05-11 22:24 | 4 |  | 1 | 10 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | ПВУ | АВ 0.4кВ
642 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТРП | РТП 22 (с. Ивановское) | КВЛ 10 кВ ПС 529/35 (РТП 22 (с. Ивановское)) | 10 (10.5) | 2024-05-13 11:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-13 11:52 | 2024-05-13 12:16 | 2024-05-13 12:16 | 26 | 19 | 5 | 112 |  | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 10.4 | ПВУ, за ЛР-627(абонентский) на отпайку к КТП-1518 (аб., освещение дороги, ООО Трансэнергомонтаж, тел. 8-903-130-65-38, ответст. Булычев А.С.), повреждение на ПКУ абонента | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
643 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Донино №366 | II СШ 110 кВ | 110 | 2024-05-15 04:03 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-05-15 04:03 | 2024-05-15 05:04 | 2024-05-15 05:43 | 731 | 45 | 11 | 8700 |  | 4.5 | 1.6667 | 1.0167 | 743.2077 | Причина работы УРОВ на ПС 366 Донино по МВ ВЛ 110 кВ Нежино-Донино - трение элемента сектора удерживающего ролика о поверхность отключающей планки в следствии повышенного трения ролика из-за выработки | ДФЗ,ТЗНП 1ст.
644 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бор – Лужники с отпайками |  | 110 | 2024-05-15 04:19 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-05-15 04:19 | [6 empty] | 0 |  |  | опора №48 (8,4 км от ПС 569- совпадает с показаниями ИМФ)фаза «В» - следы перекрытия на проводе, траверсе и 1-м изоляторе, вывод ВЛ в ремонт не требуется | ДФЗ. Срабатывание
645 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-15 09:50 | 2024-05-15 10:26 | 2024-05-15 10:26 | 77 | 89 | 6 | 350 |  | 2 | 0.6 | 0.6 | 46.2 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
646 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП7/312-КТП24 |  | 10 (10.5) | 2024-05-15 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-15 15:39 | 2024-05-15 17:33 | 2024-05-15 17:33 | 24 | 14 | 1 | 180 |  | 0.75 | 1.9 | 1.9 | 45.6 | Внешние воздействия КВЛ-10кВ фид.312 отпайка к КТП-23: опора №102 - повреждены изоляторы на опоре ВЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ
647 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10кВ фид 12 с РП 42 |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 02:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-16 02:55 | 2024-05-16 04:45 | 2024-05-16 16:05 | 27 | 7 | 1 | 150 |  | 0.7 | 13.1667 | 1.8333 | 49.4991 | В РП-42 РУ-10кВ АО ВВк вых фид 12.Повреждение КЛ-10кВ фид 12 с РП-42 от ТП-1162А до ТП-1163. На ТП-1163 РУ-0,4кВ установлено РИСЭ-400кВА. Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
648 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/1 - РП 8 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-05-16 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-16 09:31 | 2024-05-16 09:59 | 2024-05-17 16:00 | 49 | 47 | 8 | 750 |  | 1.2 | 30.4833 | 0.4667 | 22.8683 | ПВУ по ТУ | МТЗ
649 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Венюково №382 | МВ 4 сек 6 кВ Т-1 | 6 (6.3) | 2024-05-16 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-16 18:21 | 2024-05-16 20:18 | 2024-05-17 13:44 | 670 | 77 | 5 | 4290 | 20 | 2.98 | 19.3833 | 1.95 | 1306.5 | Причина выясняется подозрение на повреждение СКЛ 6 кВ от оп.1а до оп.329 Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
650 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 322 Синьково Л-1 |  | 0.38 | 2024-05-16 21:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-16 21:48 | 2024-05-16 22:25 | 2024-05-16 22:25 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.2 | 0.6167 | 0.6167 | 9.2505 | Повреждение оборудования Причина АО: РУ 0.4 кВ АО Л-1 АВ 250 А - замена наконечника. Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
651 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2024-05-17 17:58 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-05-17 17:58 | 2024-05-17 18:36 | 2024-05-17 19:34 | 932 | 206 | 18 | 2747 | 18 | 9 | 1.6 | 0.6333 | 590.2356 | в пролете оп. 32-33 (6,4 км от ПС 500 кВ Пахра) следы перекрытия нижней фазы «А» на стороннюю технику. На месте сторонней техники не обнаружено. Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Пахра-Апаренки с отп. не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Токовая защита нулевой последовательности.
652 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 5 с ПС 522, Уч-к магистрали 1 КЛ в земле,в каб.Соор |  | 10 (10.5) | 2024-05-18 06:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-18 06:51 | 2024-05-18 07:25 | 2024-05-18 07:25 | 26 | 31 | 4 | 151 |  | 1.35 | 0.5667 | 0.5667 | 14.7342 | повреждение на абонентском присоединении фид.3 с РП-24 на ТП-1015 (не отработала РЗ) | МТЗ
653 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бугры – Лопасня I цепь с отпайкой на ПС Венюково |  | 110 | 2024-05-20 13:38 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-05-20 13:38 | [6 empty] | 0 |  |  | пролёте опор 90-91следы перекрытия провода фазы "В" на строительную технику | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
654 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бугры – Лопасня II цепь с отпайкой на ПС Венюково |  | 110 | 2024-05-20 13:38 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-05-20 13:38 | [6 empty] | 0 |  |  | На 220 кВ ПС Бугры №615: согласно осциллограмме неисправность блока ДФЗ. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
655 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/5-опора1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-20 14:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-20 14:54 | 2024-05-20 16:50 | 2024-05-20 16:50 | 38 | 38 | 2 | 200 |  | 0.7 | 1.9333 | 1.9333 | 73.4654 | Повреждение КЛ. Выделен повреждённый участок. | МТЗ
656 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Подольск I цепь |  | 110 | 2024-05-21 06:16 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-05-21 06:16 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено на оп.31 средней фазы «В» следы перекрытия между нижнем изолятором гирлянды и провода. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
657 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/17-КТП276 Кашира |  | 10 (10.5) | 2024-05-21 10:22 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-05-21 10:22 | 2024-05-21 10:49 | 2024-05-21 10:49 | 23 | 12 | 1 | 27 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 10.35 | Повреждение от ЗТП-470 аб. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
658 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Калиново |  | 110 | 2024-05-21 14:13 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-05-21 14:13 | [6 empty] | 0 |  |  | На оп.24 верхняя фаза «В» следы перекрытия на грозу | МТЗ 1 ступень
659 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока-Резерв 2 |  | 110 | 2024-05-21 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2024-05-21 14:57 | [6 empty] | 0.6167 |  |  | Причина выясняется На оп.21 верхняя фаза «В» следы перекрытия на грозу Схема сети – Нормальная | ТНЗНП 1 ступень
660 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | РП | РП-25 п.Быково | КВЛ 10 кВ Фид. 9 с РТП-25 (РП-25 п.Быково) | 10 (10.5) | 2024-05-21 22:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-21 22:56 | 2024-05-22 00:48 | 2024-05-24 15:02 | 29 | 9 | 4 | 78 |  | 2.8 | 64.1 | 1.8667 | 54.1343 | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ фид 9 с РП-25 до ЗТП 333. | МТЗ
661 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ТП | АСП 93 | ВВк 6 кВ АСП-92 | 6 (6.3) | 2024-05-22 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-22 22:52 | 2024-05-22 23:20 | 2024-05-23 15:02 | 21 | 3 | 1 | 170 |  | 0.3 | 16.1667 | 0.4667 | 9.8007 | Предположительно повреждена КЛ-6кВ от КТП-651 до ЛР-15. | МТЗ 1 ступень
662 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 22 яч.1а - ТП 312 яч.1 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-23 08:40 | 2024-05-23 09:02 | 2024-05-30 05:36 | 25 | 1 | 1 | 100 |  | 0.25 | 164.9333 | 0.3667 | 9.1675 | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
663 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Бор – Добрыниха с отпайками |  | 110 | 2024-05-23 11:39 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось | 2024-05-23 11:39 | 2024-05-23 12:55 | 2024-05-23 13:18 | 807 | 82 | 9 | 1496 | 7 | 8.79 | 1.65 | 1.2667 | 1022.2269 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
664 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС109/2-РТП2 |  | 6 (6.3) | 2024-05-23 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-23 13:15 | 2024-05-23 14:00 | 2024-05-23 14:00 | 28 | 4 | 1 | 605 |  | 1.2 | 0.75 | 0.75 | 21 | Причина выясняется повреждение в сети МОЭ Ильинское ПО Схема сети – Нормальная | МТЗ
665 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КЛ | КЛ 10 кВ Ф-17 ПС-591 |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 14:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-23 14:51 | 2024-05-23 15:13 | 2024-05-25 17:50 | 1 | 1 |  |  |  | 3.6 | 50.9833 | 0.3667 | 0.3667 | Причина выясняется подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от ПС до АСП-33 (КЛ №242) Схема сети – Нормальная | МТЗ
666 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 205/2 д.Стремилово |  | 0.38 | 2024-05-23 15:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-23 15:33 | 2024-05-23 16:04 | 2024-05-23 16:04 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.15 | 0.5167 | 0.5167 | 5.167 | Причина выясняется Причины: АО низковольтного автомата из-за КЗ вследствие падения дерева возле ВЛ-0.4 кВ, линия не повреждена. Схема сети – Нормальная | АО низковольтного автомата
667 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.103 ПС-366 Донино |  | 10 (10.5) | 2024-05-23 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-23 16:39 | 2024-05-23 18:38 | 2024-05-25 01:37 | 31 | 1 | 1 | 150 |  | 0.3 | 32.9667 | 1.9833 | 61.4823 | Причина выясняется Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от АСП-4001 до КТП-1065 Схема сети – Нормальная | МТЗ
668 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/25-РТП6 |  | 6 (6.3) | 2024-05-23 17:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-23 17:24 | 2024-05-23 18:24 | 2024-05-25 19:55 | 27 | 19 | 1 | 990 |  | 1.3 | 50.5167 | 1 | 27 | Причина выясняется Подозрение на повреждение КЛ-6 кВ фид. 25 от ПС 634 до РТП-6 Схема сети – Нормальная | МТЗ
669 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 10 (Октябрьский) | КЛ 10 кВ РТП 6 - РТП 10 яч 23 (РТП 10 (Октябрьский)) | 10 (10.5) | 2024-05-25 08:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-25 08:11 | 2024-05-25 08:24 | 2024-05-30 12:08 | 22 | 3 | 1 | 280 |  | 0.6 | 123.95 | 0.2167 | 4.7674 | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | мтз
670 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 12/5 - ЛР 219 чер. ТП 269 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-05-25 09:54 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-05-25 09:54 | 2024-05-25 10:07 | 2024-05-25 10:07 | 75 | 31 | 5 | 750 |  | 2 | 0.2167 | 0.2167 | 16.2525 | ПВУ | мтз
671 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Калугино – Гришенки с отпайкой на ПС Пролетарий |  | 110 | 2024-05-26 03:58 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-05-26 04:45 | [6 empty] | 0.7833 |  |  | выясняется. пройден участок опор от оп.102 до оп.120 (по показаниям), дефектов не обнаружено. 27.05.2024 обход будет продолжен | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
672 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 28 с ПС-182, Уч-к маг. КЛ АСП-209 - ЛР-630 |  | 10 (10.5) | 2024-05-26 18:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-26 18:21 | 2024-05-26 20:12 | 2024-05-27 21:35 | 18 | 21 |  |  |  | 1 | 27.2333 | 1.85 | 33.3 | Повреждение КЛ за АСП-209 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
673 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 14 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 04:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-27 04:14 | 2024-05-27 05:47 | 2024-05-28 21:52 | 31 | 17 | 2 | 78 |  | 1 | 41.6333 | 1.55 | 48.05 | Выясняется | мтз
674 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-182 до РП-56 |  | 10 (10.5) | 2024-05-27 17:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-05-27 17:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
675 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ТРП | РТП 14 (п. Дрожжино) | КЛ 10 кВ ПС859/805-РТП14/с.1 (РТП 14 (п. Дрожжино)) | 10 (10.5) | 2024-05-27 19:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-05 04:00 | [6 empty] | 200.7333 |  |  | Повреждение КЛ-10кВ фид.805 от ПС-859 "Бутово" до РТП-14 сек.1 | МТЗ 1 ступень
676 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лаговская №319 | СМВ 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-05-28 17:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-28 17:33 | 2024-05-28 19:27 | 2024-05-29 15:28 | 614 | 99 | 1 | 9300 | 6 | 9.3 | 21.9167 | 1.9 | 1166.6 | Повреждение оборудования Выясняются Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
677 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Бугры-ГТЭС Коломенское |  | 220 | 2024-05-29 10:02 | Аварийное | Выведено по режиму | Успешно |  |  | 2024-05-29 10:50 | [6 empty] | 0.8 |  |  | Причина выясняется Обнаружено в пролете опор 122-123 (расстояние 20,2 от ГТЭС 220кВ Коломенское) шар с металлизированной лентой, следы оплавления на проводе и на грозотросе, вывод ВЛ в ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Отключение 1-о фазное
678 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1666 (д.Чепелево ул. Алексеевская) | АВ-0,4кВ | 0.38 | 2024-05-29 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-29 16:01 | 2024-05-29 16:33 | 2024-05-29 16:33 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 0.5333 | 0.5333 | 5.333 | РУ-0.4 кВ отключен АВ-250 А. Включен повторно. Нагрузка 218/220/200 А. | МТЗ
679 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-05-30 22:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-30 22:26 | 2024-05-30 22:49 | 2024-05-30 23:09 | 27 | 9 | 1 | 182 |  | 1.5 | 0.7167 | 0.3833 | 10.3491 | Повреждение оборудования Причина выясняется, - подозрение на повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ
680 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 0,4 кВ ТП -210/яч.17 - Амет-хан-Султ.5 |  | 0.38 | 2024-05-31 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-05-31 15:13 | 2024-05-31 15:37 | 2024-06-02 00:23 | 1 |  |  | 120 |  | 0.01 | 33.1667 | 0.4 | 0.4 | повреждение КЛ 0,4 кВ | АВ 0.4 кВ
681 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 10/2 - ТП 1146 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-05-31 17:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-05-31 17:04 | 2024-05-31 17:33 | 2024-05-31 17:33 | 59 | 40 | 6 | 850 |  | 0.8 | 0.4833 | 0.4833 | 28.5147 | ПВУ | МТЗ
682 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ фид 31ПС 44 - РП з-д Химволокно |  | 6 (6.3) | 2024-06-01 00:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-10 | [6 empty] | 215.9167 |  |  | Повреждение кабеля | МТЗ
683 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 10:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-01 10:47 | 2024-06-01 12:30 | 2024-06-01 12:30 | 26 | 5 | 1 | 68 |  | 1.5 | 1.7167 | 1.7167 | 44.6342 | Причина выясняется Повреждение у абонента - на КТП-1585(Аб. - ООО ПКФ-КИТ2000) Схема сети – Нормальная | МТЗ
684 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | РП | РП 32 (Жуковский) | КЛ 6 кВ ПС 23 фидер 22 - РП 32/6 (РП 32 (Жуковский)) | 6 (6.3) | 2024-06-01 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-01 14:15 | 2024-06-01 14:34 | 2024-06-06 22:49 | 1 | 1 |  |  |  | 0.4 | 128.5667 | 0.3167 | 0.3167 | Повреждение оборудования Причины выясняются. Схема сети – Нормальная | МТЗ
685 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС480 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 14:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-08 15:52 | [6 empty] | 169.3333 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ 10кВ Схема сети – Нормальная | мтз
686 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лаговская №319 | СМВ 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-01 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-01 19:40 | 2024-06-01 20:59 | 2024-06-01 20:59 | 614 | 99 | 4 | 9300 | 6 | 9.3 | 1.3167 | 1.3167 | 808.4538 | Залипание реле ускорения МТЗ СМВ 10кВ по причине износа, неисправность устранена. | МТЗ СМВ 10 кВ
687 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-01 20:34 | 2024-06-01 21:10 | 2024-06-01 21:10 | 33 | 19 | 3 | 800 |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 19.8 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
688 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2024-06-01 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-01 22:00 | 2024-06-01 22:20 | 2024-06-01 22:20 | 20 | 27 | 6 | 125 |  | 3.5 | 0.3333 | 0.3333 | 6.666 | ПВУ | МТЗ
689 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 08:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-02 08:22 | 2024-06-02 08:50 | 2024-06-02 08:50 | 66 | 38 | 2 | 800 |  | 1 | 0.4667 | 0.4667 | 30.8022 | ПВУ | мтз
690 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/4-КТП 345 (А) Кашира |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 09:59 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-06-02 09:59 | 2024-06-02 10:11 | 2024-06-02 10:11 | 2 | 2 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | повреждение у абонента (ТП-369 "Вкусно и точка") | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
691 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от МТП-1778 Никитское Л-1 |  | 0.38 | 2024-06-02 10:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-02 10:13 | 2024-06-02 10:39 | 2024-06-02 10:39 | 20 |  | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 8.666 | Ветка на ВЛ-0,4 кВ оп.№1 | АВ 0.4кВ
692 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП136/Л-3- д.Истомиха |  | 0.38 | 2024-06-02 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-02 11:05 | 2024-06-02 11:35 | 2024-06-02 11:35 | 20 |  | 1 | 60 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 10 | ПВУ | АВ 0.4кВ
693 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 29 с ПС-266 до РП-57А |  | 10 (10.5) | 2024-06-02 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 23:39 | [6 empty] | 322.7333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ №1 | МТЗ 1 ступень
694 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стрелецкая – Пущино |  | 110 | 2024-06-03 04:09 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-03 04:09 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется на опоре 71 фаза верхняя («С») следы перекрытия гирлянды изоляторов. Срочного вывода в ремонт не требуется Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
695 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ф.26 ПС-634 до РТП-6 |  | 6 (6.3) | 2024-06-03 05:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-03 05:13 | 2024-06-03 05:39 | 2024-06-03 23:02 | 17 | 9 | 1 | 150 |  | 0.8 | 17.8167 | 0.4333 | 7.3661 | Повреждение оборудования подозрение на повреждение КЛ 6 кВ фид.26 с ПС 634 до РТП-6 Схема сети – Нормальная | МТЗ
696 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП3 Якшинский |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 05:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-03 05:40 | 2024-06-03 06:27 | 2024-06-03 06:27 | 22 | 12 | 3 | 100 |  | 0.1 | 0.7833 | 0.7833 | 17.2326 | Замечания: Отключен МВ в РП-3 фид. Якшинский | МТЗ
697 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Загорново №764 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-06-03 15:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-03 15:22 | 2024-06-03 16:17 | 2024-06-03 16:17 | 769 | 48 | 5 | 1637 | 6 | 5.73 | 0.9167 | 0.9167 | 704.9423 | фид.13 АО "Мособлэнерго" Раменский ПОЭС, повреждение у абонента Погодные условия: Ветер 8–10 м/с с порывами до 15 м/с, Сильный дождь | МТЗ ввода 10кВ Т-1
698 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 654/1 - ЛР 124 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-06-03 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-03 15:46 | 2024-06-03 16:13 | 2024-06-03 16:13 | 19 | 10 | 2 | 150 |  | 0.8 | 0.45 | 0.45 | 8.55 | Причина отключения: повреждение трансформатора у абонента на КТП-953 - (Мособлэнерго) | МТЗ
699 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 17:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-03 17:00 | 2024-06-03 17:47 | 2024-06-03 17:47 | 52 | 52 | 6 | 300 |  | 1.2 | 0.7833 | 0.7833 | 40.7316 | ПВУ ОСМОТР НА 06.06.2024 год | МТЗ
700 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Чистая-Красково 2 с отп |  | 110 | 2024-06-03 17:28 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2024-06-04 01:12 | [6 empty] | 7.7333 |  |  | Причина выясняется в пролете опор № 37-38 обнаружено перекрытие нижней фазы (фаза "А") на кран манипулятор, пострадавших нет. Повреждено более 30 % жил провода. Требуется вывод ВЛ в ремонт. Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Срабатывание
701 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9/3-КТП241 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 18:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-03 18:03 | 2024-06-03 18:35 | 2024-06-03 18:35 | 33 | 49 | 6 | 168 |  | 2 | 0.5333 | 0.5333 | 17.5989 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
702 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 580/4-ЗТП503 |  | 10 (10.5) | 2024-06-03 20:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-03 20:41 | 2024-06-03 21:25 | 2024-06-03 21:25 | 16 | 8 | 3 | 114 |  | 1 | 0.7333 | 0.7333 | 11.7328 | повреждение у абонента (ТП-1031 БСС Билайн) | Сработавшие УРЗА: Междуфазная токовая отсечка.
703 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2024-06-03 21:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-03 21:00 | 2024-06-03 21:23 | 2024-06-03 21:23 | 55 | 21 | 5 | 780 |  | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 21.0815 | ПВУ | мтз
704 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП848/Л-2- д.Малышево |  | 0.38 | 2024-06-03 21:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-03 21:15 | 2024-06-03 21:42 | 2024-06-03 21:42 | 12 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 5.4 | ПВУ | АВ 0.4кВ
705 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2024-06-03 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-03 22:00 | 2024-06-03 22:28 | 2024-06-03 22:28 | 55 | 21 | 5 | 780 |  | 2 | 0.4667 | 0.4667 | 25.6685 | ПВУ | МТЗ
706 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 18 с ПС-182 до РП-44 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 06:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 21:10 | [6 empty] | 182.45 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
707 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.129 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 10:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-05 10:48 | 2024-06-05 11:22 | 2024-06-05 11:22 | 36 | 60 | 3 | 500 |  | 0.9 | 0.5667 | 0.5667 | 20.4012 | Причина выясняется Причина АО: повреждение на аб. КТП-770 снт Виктория Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
708 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС569/41 |  | 10 (10.5) | 2024-06-05 16:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 18:40 | [6 empty] | 194.4 |  |  | Повреждение оборудования подозрение на повреждение кабеля №525 Схема сети – Нормальная | МТЗ
709 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки №1 |  | 35 | 2024-06-05 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-07 17:12 | [6 empty] | 48.4667 |  |  | Повреждение оборудования Выясняются. АВР Выведен по режиму в ремонте Т-1 на ПС Барсуки. Повреждение КЛ 35 кВ Схема сети – Нормальная | 1 ст ТЗНП, ЗМН
710 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10 кВ Ф.35 ПС-605 РТП-14 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 10:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-06 10:14 | 2024-06-06 11:44 | 2024-06-07 12:18 | 22 | 6 | 1 | 180 |  | 0.8 | 26.0667 | 1.5 | 33 | Подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
711 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 580/3-ЗТП678 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-06 15:45 | 2024-06-06 16:07 | 2024-06-06 16:07 | 47 | 63 | 15 | 143 |  | 0.85 | 0.3667 | 0.3667 | 17.2349 | ПВУ.Осмотр КВЛ запланирован на 10.06.24. | МТЗ
712 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 с ПС-478 |  | 10 (10.5) | 2024-06-06 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-06 17:40 | 2024-06-06 17:48 | 2024-06-06 17:48 | 29 | 23 | 4 | 250 |  | 0.8 | 0.1333 | 0.1333 | 3.8657 | ПВУ, обход ВЛ 10 кВ ф.4 с ПС 478 за КРН-11 планируется на 8.06.24. | МТЗ
713 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 357/10 - ТП 376 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-06-06 17:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-06 17:50 | 2024-06-06 19:10 | 2024-06-06 19:10 | 56 | 22 | 2 | 350 |  | 0.8 | 1.3333 | 1.3333 | 74.6648 | РУ-0.4 кВ отключен АВ 160 А фид. 2. Произведена протяжка контактных соединений. Включен повторно. Нагрузка 95/87/84 А | МТЗ
714 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП-20 Ф.19 |  | 6 (6.3) | 2024-06-06 22:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-06 22:50 | 2024-06-06 23:11 | 2024-06-06 23:11 | 32 | 12 | 2 | 150 |  | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 11.2 | Причина выясняется Выясняется, ПВУ Схема сети – Нормальная | МТЗ
715 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2024-06-07 12:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-07 12:23 | 2024-06-07 12:46 | 2024-06-07 12:46 | 76 | 88 | 7 | 968 |  | 1.9 | 0.3833 | 0.3833 | 29.1308 | ПВУ | МТЗ
716 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 1028 (д.Васькино) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-06-07 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-07 17:54 | 2024-06-07 18:21 | 2024-06-07 18:21 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 0.45 | 0.45 | 4.5 | РУ-0.4 кВ отключен АВ 160 А фид. 2. Произведена протяжка контактных соединений. Включен повторно. Нагрузка 95/87/84 А. | АВ 0,4кВ
717 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 24 (Жуковский) | Прис. яч.10 к АСП-118(А),КТП-3427(А) | 10 (10.5) | 2024-06-07 21:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-17 13:48 | [6 empty] | 232.5667 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от РТП -24 РУ-10 кВ яч 10 до ЛР 3427/2 | МТЗ 1 ступень
718 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ ПС-859-РП-99 с.2 фид.509 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-11 00:22 | [6 empty] | 37.2167 |  |  | Причина выясняется Повреждена КЛ-10кВ фид.38альфа от ПС-859 Бутово до РП-99 сек.2- выведена в ремонт для устранения повреждения Схема сети – Нормальная | МТЗ 2 ступень
719 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 2 с РП-5 |  | 10 (10.5) | 2024-06-09 12:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-09 12:29 | 2024-06-09 12:46 | 2024-06-14 21:02 | 54 | 29 | 3 | 98 |  | 1.5 | 128.55 | 0.2833 | 15.2982 | Причина выясняется Причина выясняется. Отключены дополнительно: к/с Березка,к/с Новгородово, СНТ Связист,СНТ Вера,к/с Березка,к/с Новгородово Схема сети – Нормальная | МТЗ
720 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 6 (Октябрьский) | КЛ 6 кВ РТП 6 яч 8 - ЗТП 386 яч 1 (РТП 6 (Октябрьский)) | 10 (10.5) | 2024-06-09 13:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-09 13:51 | 2024-06-09 14:18 | 2024-06-09 14:18 | 8 | 8 |  |  |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 3.6 | Причина выясняется выясняются, ПВУ Схема сети – Нормальная | МТЗ
721 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 26 с ПС-266 |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-10 03:05 | 2024-06-10 03:25 | 2024-06-11 11:36 | 30 | 30 | 3 | 125 | 1 | 3.38 | 32.5167 | 0.3333 | 9.999 | ПВУ | МТЗ
722 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 187/20 - ТП 701 чер. АСП-157 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-06-10 03:06 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-06-10 03:06 | 2024-06-10 03:37 | 2024-06-10 03:37 | 54 | 29 | 4 | 540 |  | 0.8 | 0.5167 | 0.5167 | 27.9018 | Повреждение КРН-134 за ЛР-768 отпайка на КТП-1397 16 кВА "ГКУ Дирекция дорожного строительства". Актуальный список лиц, допущенных к оперативным переговорам отсутствует. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
723 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 27 ПС-617 |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-10 15:45 | 2024-06-10 17:40 | 2024-06-16 22:58 | 37 | 26 | 3 | 95 |  | 2 | 151.2167 | 1.9167 | 70.9179 | бригада выехала , причина выясняется котт.Суханово, котт. Суханово-2, СНТ Урожай, СНТ Полянка, ДСПК Изида, СНТ Астра, ООО "Прибрежный | мтз
724 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС 309 фид 26 - РТП 1/5 |  | 6 (6.3) | 2024-06-10 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-10 15:45 | 2024-06-10 16:07 | 2024-06-14 16:00 | 43 | 30 | 2 | 1500 |  | 2 | 96.25 | 0.3667 | 15.7681 | Предположительно повреждение КЛ-10 кВ. | мтз
725 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ ф.105 ПС-366 |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-12 16:55 | [6 empty] | 47.9333 |  |  | подозрение повреждение КЛ 10 кВ от ПС 366 Донино до РП 77 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
726 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-32 |  | 10 (10.5) | 2024-06-10 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-10 20:40 | 2024-06-10 21:00 | 2024-06-10 21:00 | 36 | 11 | 2 | 89 |  | 1.65 | 0.3333 | 0.3333 | 11.9988 | Причина выясняется Отключены дополнительно: п.МИС Лесное-2, д.Гривно, кот. Мотовилово, СНТ Гривно. Причина АО: выясняется, РПВ успешное. Схема сети – Нормальная | МТЗ
727 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 357/1 - ТП 368 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-06-11 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-11 11:11 | 2024-06-11 11:57 | 2024-06-11 11:57 | 60 | 32 | 8 | 1728 |  | 1.2 | 0.7667 | 0.7667 | 46.002 | ПВУ | ЗМН
728 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-11 17:19 | 2024-06-11 17:51 | 2024-06-11 17:51 | 80 | 88 | 7 | 850 |  | 1.2 | 0.5333 | 0.5333 | 42.664 | повреждение на аб отп. ВЛ-10кв за ЛР-537 обрыв ВЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
729 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 12 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2024-06-11 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-11 20:12 | 2024-06-11 21:45 | 2024-06-13 11:25 | 33 | 12 | 3 | 85 |  | 1 | 39.2167 | 1.55 | 51.15 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ отпайка на КТП-1308 КС Лучинское от ЛР-7 | мтз
730 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-119 ф.1 с ПС-357 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-06-11 22:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-11 22:13 | 2024-06-11 22:55 | 2024-06-11 22:55 | 17 | 3 | 1 | 108 |  | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 11.9 | ПВУ | мтз
731 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 459/2 д.Кузьмино-Фильчаково |  | 0.38 | 2024-06-11 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-11 23:00 | 2024-06-11 23:37 | 2024-06-11 23:37 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 6.167 | ПВУ | АВ 0.4кВ
732 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.1А с ПС 358 |  | 6 (6.3) | 2024-06-11 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-11 23:52 | 2024-06-12 00:20 | 2024-06-12 00:20 | 56 | 29 | 4 | 900 |  | 2 | 0.4667 | 0.4667 | 26.1352 | ПВУ | мтз
733 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/10-опора1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-12 11:51 | 2024-06-12 12:22 | 2024-06-12 12:22 | 39 | 37 | 8 | 280 |  | 0.8 | 0.5167 | 0.5167 | 20.1513 | ПВУ | МТЗ
734 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 10/2 - ТП 1146 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 16:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-12 16:10 | 2024-06-12 16:30 | 2024-06-12 16:30 | 41 | 44 | 5 | 316 |  | 0.6 | 0.3333 | 0.3333 | 13.6653 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
735 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/3-ЗТП52 |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 17:30 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-06-12 17:30 | 2024-06-12 18:15 | 2024-06-12 18:15 | 22 | 23 | 2 | 121 |  | 0.59 | 0.75 | 0.75 | 16.5 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
736 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/10 |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 17:33 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-06-12 17:33 | 2024-06-12 18:18 | 2024-06-12 18:18 | 23 | 9 | 3 | 59 |  | 0.29 | 0.75 | 0.75 | 17.25 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
737 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от МТП 1648 Никулино "Пятерочка |  | 0.38 | 2024-06-12 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-12 17:40 | 2024-06-12 18:12 | 2024-06-12 18:12 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0.16 | 0.5333 | 0.5333 | 0.5333 | ПВУ | АВ 0.4 кВ
738 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 6 (Октябрьский) | Присоед. яч.3 к РТП-11/яч.3 | 10 (10.5) | 2024-06-12 18:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 18:57 | [6 empty] | 24.0333 |  |  | АВР на ТП 140 успешно, подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
739 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лужники – Добрыниха с отпайками |  | 110 | 2024-06-12 20:39 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2024-06-12 21:27 | [6 empty] | 0.8 |  |  | опора 165, верхняя фаза "С" - следы перекрытия гирлянды изолятора от траверсы в следствии от грозовых перенапряжений | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Токовая защита нулевой последовательности.
740 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бор – Лужники с отпайками |  | 110 | 2024-06-12 20:39 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-12 20:39 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Токовая защита нулевой последовательности.
741 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 325 - ТП 280 |  | 10 (10.5) | 2024-06-12 21:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-12 21:25 | 2024-06-12 23:17 | 2024-06-14 03:03 | 30 | 12 | 5 | 180 |  | 0.18 | 29.6333 | 1.8667 | 56.001 | Повреждение КЛ от КТП-848 до КТП-901 | МТЗ
742 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ-10кВ Фид. 29 с ПС-266 до РП-57А |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 12:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-15 23:36 | [6 empty] | 59.3667 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ
743 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС447/8 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 16:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-13 18:04 | [6 empty] | 1.25 |  |  | Природные воздействия В р-не гроза Схема сети – Нормальная | МТЗ
744 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП7-ТП35 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 17:51 | 2024-06-13 18:18 | 2024-06-13 18:18 | 24 | 20 | 2 | 200 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 10.8 | Причина выясняется Выясняется, гроза в р-не Схема сети – Нормальная | МТЗ
745 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Малино – Мартыново I цепь |  | 35 | 2024-06-13 18:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-13 18:28 | 2024-06-13 19:19 | 2024-06-14 09:54 | 136 | 38 | 3 | 224 | 3 | 1.27 | 15.4333 | 0.85 | 115.6 | Выясняются | МТЗ
746 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №135 Кирпичный завод | Коммутационный аппарат 01 | 10 (10.5) | 2024-06-13 19:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 19:55 | 2024-06-13 20:16 | 2024-06-13 20:16 | 17 | 25 | 3 | 450 |  | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 5.95 | ПВУ | МТЗ
747 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ РП20/яч.вв.ф.7 с ПС-478 К-393 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 20:08 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2024-06-13 20:08 | 2024-06-13 21:06 | 2024-06-13 21:06 | 23 | 19 | 3 | 350 |  | 0.8 | 0.9667 | 0.9667 | 22.2341 | ВЛ 6 кВ ф.7 с РП-34 оп.16 сняли ветку, разбили схлест | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
748 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС480 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 20:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-14 14:32 | [6 empty] | 18.25 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
749 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №292 Колупаево | Выключатель_коп7 | 10 (10.5) | 2024-06-13 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 20:20 | 2024-06-13 20:37 | 2024-06-13 20:37 | 20 | 13 | 3 | 320 |  | 0.9 | 0.2833 | 0.2833 | 5.666 | ПВУ | МТЗ
750 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 20:31 | 2024-06-13 20:49 | 2024-06-13 20:49 | 41 | 67 | 4 | 960 |  | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 12.3 | ПВУ | МТЗ
751 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 20:37 | 2024-06-13 21:03 | 2024-06-13 21:03 | 41 | 37 | 1 | 750 |  | 1.5 | 0.4333 | 0.4333 | 17.7653 | ПВУ | МТЗ
752 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ 695/7 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 20:38 | 2024-06-13 21:07 | 2024-06-13 21:07 | 45 | 28 | 5 | 230 |  | 0.85 | 0.4833 | 0.4833 | 21.7485 | ПВУ | МТЗ
753 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 477 Михнево | КВЛ 10 кВ ПС 529/45-ЗТП631 (ЗТП 477 Михнево)-коп | 10 (10.5) | 2024-06-13 20:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 20:50 | 2024-06-13 21:19 | 2024-06-13 21:19 | 62 | 15 | 1 | 235 |  | 1.3 | 0.4833 | 0.4833 | 29.9646 | ПВУ | МТЗ
754 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/47-МТП366 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 20:57 | 2024-06-13 21:31 | 2024-06-13 21:31 | 23 | 26 | 1 | 140 |  | 0.75 | 0.5667 | 0.5667 | 13.0341 | ПВУ | МТЗ
755 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/18-РТП14 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 21:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 21:04 | 2024-06-13 21:34 | 2024-06-13 21:34 | 53 | 18 | 3 | 120 |  | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 26.5 | ПВУ | МТЗ
756 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/16-КТП8 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 21:08 | 2024-06-13 21:36 | 2024-06-13 21:36 | 45 | 20 | 4 | 138 |  | 0.65 | 0.4667 | 0.4667 | 21.0015 | ПВУ | МТЗ
757 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 21:10 | 2024-06-13 21:32 | 2024-06-13 21:32 | 116 | 88 | 6 | 899 |  | 1.5 | 0.3667 | 0.3667 | 42.5372 | ПВУ | МТЗ
758 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | РП | РП 3 (с. Старая Ситня) | КВЛ 10 кВ РП3/5-ЗТП62 (РП 3 (с. Старая Ситня)) | 10 (10.5) | 2024-06-13 21:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 21:16 | 2024-06-13 22:01 | 2024-06-13 22:01 | 53 | 10 | 1 | 258 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 39.75 | ПВУ | МТЗ
759 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 22:10 | 2024-06-13 22:35 | 2024-06-13 22:35 | 41 | 67 | 4 | 960 |  | 1.9 | 0.4167 | 0.4167 | 17.0847 | ПВУ | МТЗ
760 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 698/11-РП1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-13 22:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 22:33 | 2024-06-13 23:50 | 2024-06-13 23:50 | 68 | 51 | 8 | 325 |  | 0.95 | 1.2833 | 1.2833 | 87.2644 | ПВУ | МТЗ
761 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Мартыново №233 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-06-13 23:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-13 23:28 | 2024-06-14 00:33 | 2024-06-14 00:33 | 105 | 38 | 3 | 224 | 3 | 1.27 | 1.0833 | 1.0833 | 113.7465 | Причина выясняется. направлена ОВБ. | выясняется
762 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-14 00:10 | 2024-06-14 00:38 | 2024-06-14 00:38 | 50 | 42 | 5 | 756 |  | 0.8 | 0.4667 | 0.4667 | 23.335 | ПВУ | МТЗ
763 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 00:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-14 00:45 | 2024-06-14 01:05 | 2024-06-14 01:05 | 116 | 88 | 6 | 899 |  | 1.5 | 0.3333 | 0.3333 | 38.6628 | ПВУ | МТЗ
764 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 00:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-14 00:54 | 2024-06-14 01:16 | 2024-06-14 01:16 | 36 | 15 | 3 | 250 |  | 0.6 | 0.3667 | 0.3667 | 13.2012 | ПВУ | МТЗ
765 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТРП | РТП 10 кВ №14 г.Бронницы | Коммутационный аппарат 03_коп77 | 10 (10.5) | 2024-06-14 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-14 01:05 | 2024-06-14 01:49 | 2024-06-14 01:49 | 26 | 3 | 1 | 350 |  | 0.9 | 0.7333 | 0.7333 | 19.0658 | ПВУ | МТЗ
766 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-14 01:23 | 2024-06-14 01:50 | 2024-06-14 01:50 | 41 | 37 | 1 | 750 |  | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 18.45 | ПВУ | МТЗ
767 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 01:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-14 01:55 | 2024-06-14 02:15 | 2024-06-14 02:15 | 59 | 83 | 4 | 996 |  | 1.9 | 0.3333 | 0.3333 | 19.6647 | ПВУ | МТЗ
768 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 03:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-14 03:00 | 2024-06-14 03:22 | 2024-06-14 03:22 | 73 | 69 | 6 | 936 |  | 1.9 | 0.3667 | 0.3667 | 26.7691 | ПВУ | МТЗ
769 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-06-14 06:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-14 06:02 | 2024-06-14 06:48 | 2024-06-14 06:48 | 63 | 47 | 9 | 380 |  | 2 | 0.7667 | 0.7667 | 48.3021 | ПВУ | мтз
770 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Металлист №563 | Т-1 | 35 | 2024-06-14 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-14 08:45 | 2024-06-14 09:48 | 2024-06-14 09:48 | 6 | 17 | 1 | 1664 |  | 3.7 | 1.05 | 1.05 | 6.3 | выясняются | МТЗ
771 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ 695/6-РП3 |  | 10 (10.5) | 2024-06-15 16:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-15 16:11 | 2024-06-15 16:44 | 2024-06-15 16:44 | 98 | 33 | 7 | 375 |  | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 53.9 | ПВУ | мтз
772 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 17 с ПС-182 до РП-44 |  | 10 (10.5) | 2024-06-16 03:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-16 14:27 | [6 empty] | 11.25 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
773 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 03:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-17 03:20 | 2024-06-17 03:45 | 2024-06-17 03:45 | 27 | 27 | 5 | 120 |  | 3 | 0.4167 | 0.4167 | 11.2509 | гроза , сильный ветер , обгоревшая ветка на ЛР-207А отп. на КТП-1839А | МТЗ
774 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 05:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-17 05:38 | 2024-06-17 06:05 | 2024-06-17 06:05 | 109 | 27 | 5 | 120 |  | 1.1 | 0.45 | 0.45 | 49.05 | причина выясняется | МТЗ
775 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 7 с ПС-319 до РП-10 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 06:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-17 06:58 | 2024-06-17 07:36 | 2024-06-28 12:42 | 72 | 11 | 2 | 85 |  | 2 | 269.7333 | 0.6333 | 45.5976 | Повреждение оборудования причина выясняется подозрение на повреждение КЛ-10кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
776 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Шепчинки №791 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-06-17 14:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-17 14:14 | 2024-06-17 14:37 | 2024-06-17 14:37 | 816 | 29 | 2 | 4751 | 11 | 8.37 | 0.5167 | 0.3833 | 312.7728 | Причина выясняется Выясняются. Включены все отходящие фидера за исключением фид.2 и фид.12 10 кВ (Филиал АО "Московская областная энергосетевая компания" (АО "Мособлэнерго") "Подольские электрические сети") Схема сети – Нормальная | МТЗ
777 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Хомутово-Новодомодедово |  | 110 | 2024-06-17 16:44 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-17 16:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется опора № 20 - следы перекрытия обводного шлейфа фаза «А» на металлоконструкцию опоры вследствие порывов ветра при грозе, вывод ВЛ в ремонт не требуется Схема сети – Нормальная Погодные условия: Сильный дождь | ДФЗ. Отключение 1-о фазное
778 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Хомутово №379 | Т-1 | 110 | 2024-06-17 16:44 | Аварийное | Успешно, со сбросом нагрузки | Не выполнялось | 2024-06-17 16:44 | 2024-06-17 17:37 | 2024-06-18 14:20 | 587 | 60 |  | 6589 | 26 | 7.07 | 21.6 | 0.8833 | 518.4971 | Причина выясняется Причины выясняются Схема сети – Нормальная | ДЗШ
779 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Расторгуево – Пахра |  | 110 | 2024-06-17 17:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-17 17:03 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется пролет опор №№33-34, фаза «В-С» - следы перекрытия на проводах вследствие грозовых перенапряжений Схема сети – Нормальная | ДФЗ
780 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 14 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-17 17:43 | 2024-06-17 18:15 | 2024-06-17 21:39 | 86 | 47 | 3 | 105 | 1 | 2.3 | 3.9333 | 0.5333 | 45.8638 | Причина выясняется Причина выясняется, ПВУ (НПУ - гроза) Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
781 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-66 ф.15 с ПС-319 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-06-17 19:31 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-06-17 19:31 | 2024-06-17 19:50 | 2024-06-17 19:50 | 49 | 28 | 6 | 550 |  | 0.8 | 0.3167 | 0.3167 | 15.5183 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
782 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 с РП 10 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 19:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-17 19:50 | 2024-06-17 20:26 | 2024-06-17 20:26 | 25 | 43 | 5 | 213 |  | 4 | 0.6 | 0.6 | 15 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
783 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ТП 434 |  | 10 (10.5) | 2024-06-17 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-17 21:32 | 2024-06-17 21:57 | 2024-06-17 21:57 | 25 | 38 | 3 | 227 |  | 3.1 | 0.4167 | 0.4167 | 10.4175 | ПВУ | МТЗ
784 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гулево №182 | СМВ 2-4 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-06-18 15:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-18 15:35 | 2024-06-18 16:45 | 2024-06-18 16:45 | 1219 | 79 | 1 | 5396 | 19 | 8.73 | 1.1667 | 1.1667 | 1422.2073 | Причина выясняется Причина выясняется. Схема сети – Нормальная | ДЗ
785 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-18 15:45 | 2024-06-18 16:34 | 2024-06-18 16:34 | 19 | 22 | 2 | 480 |  | 0.9 | 0.8167 | 0.8167 | 15.5173 | Причина выясняется Причина: ТП-13 яч 6 повреждение ЛР Схема сети – Нормальная | мтз
786 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 16:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-18 16:15 | 2024-06-18 17:28 | 2024-06-18 17:28 | 77 | 91 | 7 | 890 |  | 0.9 | 1.2167 | 1.2167 | 93.6859 | Причина выясняется ПВУ Схема сети – Нормальная | МТЗ
787 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2024-06-18 16:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-18 16:42 | 2024-06-18 18:41 | 2024-06-18 18:41 | 46 | 88 | 6 | 930 |  | 3.2 | 1.9833 | 1.9833 | 91.2318 | Причина выясняется оп.94-95 обрыв провода Схема сети – Нормальная | МТЗ
788 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-4 ф.4 с ПС-384 | МВ 6 кВ АСП-4 | 6 (6.3) | 2024-06-19 00:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-19 00:52 | 2024-06-19 01:23 | 2024-06-19 01:23 | 33 | 23 | 8 | 1000 |  | 1 | 0.5167 | 0.5167 | 17.0511 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
789 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 09:51 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-06-19 09:51 | 2024-06-19 10:22 | 2024-06-19 10:22 | 35 | 44 | 7 | 450 |  | 0.7 | 0.5167 | 0.5167 | 18.0845 | ПВУ | МТЗ
790 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 30 с ПС-617 до КТП-695А |  | 10 (10.5) | 2024-06-19 12:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 16:54 | [6 empty] | 316.3333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ | МТЗ 1 ступень
791 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Барыбино – Пахра с отпайкой на ПС Санаторная |  | 110 | 2024-06-20 11:23 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 12:23 | [6 empty] | 1 |  |  | в пролёте оп. 50-51 следы перекрытия нижней фазы (А) на кабель интернета (ВОЛС), ремонт ВЛ не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
792 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Егоровка – Мишуково |  | 35 | 2024-06-20 12:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 20:43 | [6 empty] | 31.8667 |  |  | участк ЮЭС в пролете оп.63-64 обнаружено дерево на проводах, | 1ст.ДЗ
793 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сабурово-Видное 1 с отп |  | 110 | 2024-06-20 13:25 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2024-06-20 13:25 | 2024-06-20 14:00 | 2024-06-20 21:34 | 687 | 21684 | 1 | 6855 | 14 | 5.58 | 8.15 | 0.5833 | 400.7271 | Повреждение оборудования на оп.46 обрыв шлейфа верхней фазы ( фаза А). участок ЮЭС Схема сети – Нормальная Погодные условия: Ветер 18 м/с с порывами до 18 м/с, Дождь | ДФЗ
794 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС109/5-опора1 |  | 6 (6.3) | 2024-06-20 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-20 13:30 | 2024-06-20 13:43 | 2024-06-20 13:43 | 23 | 31 | 3 | 250 |  | 0.9 | 0.2167 | 0.2167 | 4.9841 | ПВУ | МТЗ
795 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ Фид. 22 с ПС-319 до РП-33 |  | 6 (6.3) | 2024-06-20 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-30 13:30 | [6 empty] | 240 |  |  | подозрение на повреждение КЛ-6кВ | МТЗ 1 ступень
796 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Мордвес с отпайкой на ПС Новосёлки |  | 110 | 2024-06-20 13:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-20 13:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
797 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Ожерелье I цепь с отпайкой на ПС Сорокино |  | 110 | 2024-06-20 13:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-20 13:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
798 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 13/4 - ТП 1338 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 13:43 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-06-20 13:43 | 2024-06-20 14:13 | 2024-06-20 14:13 | 34 | 11 | 3 | 500 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
799 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2024-06-20 13:47 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-20 13:47 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
800 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино II цепь |  | 110 | 2024-06-20 13:47 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-06-21 16:50 | [6 empty] | 27.05 |  |  | обнаружено в пролёте оп. 16-18 обрыв грозотроса, требуется вывод ВЛ в ремонт | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
801 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Пятницкая №245 | СМВ 110 кВ | 110 | 2024-06-20 13:57 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-06-20 20:24 | [6 empty] | 6.45 |  |  | неисправность резервных защит ВЛ 110кВ Ожерелье- Пятницкая (введены в ремонт) | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
802 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-1 ф.4 с ПС-384 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-06-20 14:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-20 14:15 | 2024-06-20 15:04 | 2024-06-20 15:04 | 50 | 23 | 4 | 1000 |  | 1 | 0.8167 | 0.8167 | 40.835 | ПВУ | МТЗ
803 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-20 14:35 | 2024-06-20 15:09 | 2024-06-20 15:09 | 46 | 26 | 5 | 250 |  | 0.6 | 0.5667 | 0.5667 | 26.0682 | ПВУ | МТЗ
804 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС624/1 К-152 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 14:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-20 14:36 | 2024-06-20 16:35 | 2024-06-20 16:35 | 65 | 15 | 2 | 700 |  | 2 | 1.9833 | 1.9833 | 128.9145 | Повреждение на ВЛ-10 кВ фид. 5 с ЦРП-6 в пролетах оп. 25-26 обрыв проводов упавшим деревом, провода восстановлены. Фид. включен с однофазным замыканием на землю. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
805 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 14:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-20 14:52 | 2024-06-20 16:07 | 2024-06-20 16:07 | 45 | 65 | 5 | 650 |  | 0.9 | 1.25 | 1.25 | 56.25 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
806 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ головндо РП-34 ф15 ПС-478 К-562 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-20 15:13 | 2024-06-20 16:12 | 2024-06-20 16:12 | 82 | 19 | 3 | 800 |  | 0.7 | 0.9833 | 0.9833 | 80.6306 | ПВУ | МТЗ
807 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/8-ЗТП231, Участок магистрали ВЛ-10кВ (уч-ки ВЛ) 1 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-20 15:23 | 2024-06-20 17:01 | 2024-06-20 17:01 | 68 | 9 | 1 | 120 |  | 0.8 | 1.6333 | 1.6333 | 111.0644 | обрыв проводов в пролете опор №6-8. | МТЗ
808 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП4/12-ЗТП343 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 15:44 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2024-06-20 15:44 | 2024-06-20 17:07 | 2024-06-20 17:07 | 45 | 9 | 1 | 91 | 1 | 0.4 | 1.3833 | 1.3833 | 62.2485 | ЗТП 341 повреждение проходных изоляторов. | МТЗ
809 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/10 - РП 4 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-06-20 16:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-20 16:03 | 2024-06-20 20:19 | 2024-06-20 20:19 | 53 | 39 | 7 | 2000 |  | 2 | 4.2667 | 4.2667 | 226.1351 | В пролетах оп. 12-13 снят ДКР, фид. Мелихово с ЗТП-142 оп. 217-218 отпайка на СНТ Боровик снят ДКР. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
810 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №145 Никитское | ВЛ 10 кВ ПС635 ф.1 (ЗТП 10 кВ №145 Никитское) | 10 (10.5) | 2024-06-20 17:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-20 17:02 | 2024-06-20 17:34 | 2024-06-20 17:34 | 38 | 34 | 4 | 350 |  | 0.8 | 0.5333 | 0.5333 | 20.2654 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
811 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №135 Кирпичный завод | КВЛ-10кВ Ф.44 ПС-605 Бронницы (ЗТП 10 кВ №135 Кирпичный завод) | 10 (10.5) | 2024-06-20 17:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-20 17:13 | 2024-06-20 18:58 | 2024-06-20 18:58 | 37 | 18 | 4 | 450 |  | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 64.75 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
812 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.139 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-20 17:43 | 2024-06-20 19:20 | 2024-06-20 19:20 | 40 | 28 | 2 | 300 |  | 0.8 | 1.6167 | 1.6167 | 64.668 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
813 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | ВЛ-10кВ ПС246/17-ЛР-819 |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 17:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-20 17:54 | 2024-06-20 18:50 | 2024-06-20 18:50 | 61 | 19 | 2 | 121 |  | 0.4 | 0.9333 | 0.9333 | 56.9313 | повреждение за ЛР №530* (отпайка на СНТ Лисичкино). | МТЗ
814 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП 10 кВ №72 Головино | ВЛ-10кВ ф.3 РП-72 (РП 10 кВ №72 Головино)-коп | 10 (10.5) | 2024-06-20 17:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-20 17:59 | 2024-06-20 19:23 | 2024-06-20 19:23 | 67 | 34 | 6 | 500 |  | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 93.8 | АО ВЛ-10кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
815 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП234/400-РТП8 Роднички |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 20:16 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-20 20:16 | 2024-06-20 20:45 | 2024-06-20 20:45 | 100 | 26 | 4 | 100 |  | 0.7 | 0.4833 | 0.4833 | 48.33 | повреждение АСП-23 | МТЗ
816 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 12/5 - ЛР 219 чер. ТП 269 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-06-20 20:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-20 20:31 | 2024-06-20 20:57 | 2024-06-20 20:57 | 63 | 32 | 4 | 1500 |  | 1 | 0.4333 | 0.4333 | 27.2979 | ПВУ, Организован осмотр ВЛ на 22.06.24 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
817 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.129 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-06-21 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-21 09:21 | 2024-06-21 10:45 | 2024-06-21 10:45 | 42 | 61 | 2 | 960 |  | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 58.8 | ПВУ | МТЗ
818 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Северово №480 | ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-06-22 16:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-22 16:23 | 2024-06-22 18:20 | 2024-07-01 20:25 | 891 | 44 | 1 | 4400 | 31 | 6.2 | 220.0333 | 1.95 | 1737.45 | Каскадное действие МТЗ. | выясняется
819 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Климовская – Молчаново II цепь |  | 35 | 2024-06-23 11:20 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-23 11:20 | [6 empty] | 0 |  |  | уч. ЮЭС, в пролете оп.8-9 обнаружены следы перекрытия на проводе нижней фазы и на строительной технике без опознавательных знаков. Вывод в ремонт ВЛ не требуется | МТЗ 1 ступень Сработавшие УРЗА: 1 ступень.
820 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | АСП 70 (ф.33/ПС-23) | 1 сек 10 кВ | 6 (6.3) | 2024-06-23 14:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-23 14:40 | 2024-06-23 15:05 | 2024-06-23 15:05 | 35 | 11 | 1 | 290 |  | 0.6 | 0.4167 | 0.4167 | 14.5845 | ПВУ | МТЗ
821 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2024-06-24 12:47 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-06-27 20:40 | [6 empty] | 79.8833 |  |  | КЛ 10 кВ повреждена, ЗЕМЛЯ на головной КЛ.
822 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/5-РП10 |  | 10 (10.5) | 2024-06-25 16:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-25 16:00 | 2024-06-25 16:34 | 2024-06-27 12:15 | 143 | 60 | 7 | 286 |  | 1.2 | 44.25 | 0.5667 | 81.0381 | подозрение на повреждение кабеля №194. Потребители запитаны по резерву фид.19 10 кВ с ПС 110 кВ Сидорово №529. | ТО
823 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 357/5 - ЛР 96 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-06-25 18:39 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-06-25 18:39 | 2024-06-25 19:40 | 2024-06-25 19:40 | 79 | 30 | 7 | 1500 |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 80.3193 | Повреждение за ЛР-89 Отпайка на СНТ "Милягино" абонентский участок ВЛ, дерево на ВЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
824 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ ПС400/6 на з-д Химволокно |  | 6 (6.3) | 2024-06-25 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 19:36 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение кабеля
825 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ фид 10 ПС 400 - РП Бумажная ф-ка |  | 6 (6.3) | 2024-06-25 19:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 19:36 | [6 empty] | 240 |  |  | Повреждение кабеля с землей
826 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы | ВЛ 10 кВ ЦРП1/яч.8 ф.2/383-ЗТП191 (ЦРП 10 кВ №1 ст.Бронницы) | 10 (10.5) | 2024-06-26 16:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-26 16:56 | 2024-06-26 18:08 | 2024-06-26 18:08 | 65 | 53 | 3 | 750 |  | 2 | 1.2 | 1.2 | 78 | сняли ветку с ВР-553 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
827 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 17:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-26 17:03 | 2024-06-26 17:35 | 2024-06-26 17:35 | 45 | 39 | 5 | 650 |  | 2 | 0.5333 | 0.5333 | 23.9985 | ПВУ, прохождение грозового фронта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
828 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-26 17:08 | 2024-06-26 18:10 | 2024-06-26 18:10 | 67 | 27 | 4 | 500 |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 69.2311 | ПВУ, прохождение грозового фронта | мтз
829 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/10 - РП 4 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-06-26 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-26 18:01 | 2024-06-26 18:25 | 2024-06-26 18:25 | 53 | 39 | 7 | 420 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 21.2 | ПВУ, прохождение грозового фронта | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
830 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2024-06-26 20:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-26 20:35 | 2024-06-26 21:25 | 2024-06-26 21:25 | 24 | 29 | 7 | 156 |  | 3.8 | 0.8333 | 0.8333 | 19.9992 | Дополнительно обесточены :к/с Василек, , СНТ Полет, кот.Никулино, : повреждение за ЛР-325А на абонентской отп. на КТП-514А. кот Никулино Актуальный список лиц, допущенных к оперативным переговорам отсутствует. | МТЗ
831 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-6кВ Ф.10А ПС-195 Раменская |  | 6 (6.3) | 2024-06-27 09:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-06-27 09:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Повреждение КЛ-6 кВ фид. 10А Пс 195 Раменская от ПС 195 до ТП-1739 | МТЗ 1 ступень
832 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.103 ПС-366 Донино |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-02 13:15 | [6 empty] | 115.4 |  |  | подозрение на повреждение КЛ-10 кВ фид. 103 ПС 366 Донино за ПРВТ-1054 на МТП-2500 | МТЗ 1 ступень
833 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП27/13 Оболенск |  | 10 (10.5) | 2024-06-27 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-27 20:40 | 2024-06-27 20:52 | 2024-06-28 03:20 | 50 | 1 | 1 | 50 |  | 0.1 | 6.6667 | 0.2 | 10 | ПВУ | мтз
834 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Хомутово №379 | ВВк 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-06-28 12:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-28 12:21 | 2024-06-28 12:29 | 2024-06-28 12:29 | 501 | 138 | 1 | 9300 | 67 | 9.6 | 0.1333 | 0.1333 | 66.7833 | Повреждение кабельной воронки в ячейке фидера 10-10кВ. | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
835 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка – Болятино I цепь |  | 110 | 2024-06-28 13:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-28 13:55 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | МТЗ 1 ступень
836 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Пахра-Чагино |  | 220 | 2024-06-28 14:06 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-06-28 14:06 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Обнаружено: Оп. 62 (промежуточная) следы перекрытия провода ф. «С» на металлоконструкцию вследствие наброса. Видимое повреждение провода 30-40%. Схема сети – Нормальная | ДЗЛ. Отключение 3-х фазное; ДФЗ. Отключение 3-х фазное
837 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка-Болятино 1 |  | 110 | 2024-06-28 20:52 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-06-29 01:56 | [6 empty] | 5.0667 |  |  | Внешние воздействия на оп.3 перекрытие фазы «В» на траверсу по воздушному шару с металлизированной лентой Схема сети – Нормальная
838 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Пахра-Чагино |  | 220 | 2024-06-29 00:21 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-06-29 06:23 | [6 empty] | 6.0333 |  |  | Причина выясняется Обнаружено: Оп. 62 (промежуточная) следы перекрытия провода ф. «С» на металлоконструкцию вследствие наброса. Видимое повреждение провода 30-40%. Схема сети – Нормальная
839 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-06-29 05:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-06-29 05:51 | 2024-06-29 06:21 | 2024-06-29 06:21 | 86 | 30 | 6 | 390 |  | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 43 | ПВУ | МТЗ
840 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6 кВ 385/4 - КТП 521 |  | 6 (6.3) | 2024-06-29 14:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-29 14:20 | 2024-06-29 14:48 | 2024-07-01 13:02 | 17 | 1 | 1 | 51 |  | 0.1 | 46.7 | 0.4667 | 7.9339 | Предположительно повреждение питающей КЛ-6 кВ фид. 4 с ПС-385. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
841 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-30 06:12 | 2024-06-30 06:30 | 2024-06-30 06:30 | 25 | 22 | 2 | 54 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 7.5 | Повреждение проходных изоляторов на абонентскую КТП-612А ДСК Партнер | мтз
842 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №149 Боршева | Коммутационный аппарат 20_коп11 | 10 (10.5) | 2024-06-30 13:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-30 13:14 | 2024-06-30 13:59 | 2024-06-30 13:59 | 69 | 14 | 2 | 250 |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 51.75 | схлест проводов, оп.12 отпайка к ЛР-304 | мтз
843 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 14 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2024-06-30 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-06-30 17:38 | 2024-06-30 22:33 | 2024-07-04 17:00 | 90 | 27 | 3 | 95 |  | 2 | 95.3667 | 4.9167 | 442.503 | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ за АСП-34А фид 14 с ПС 791, повреждение КЛ 10кВ на ЛР 41 фид 19 с ПС 791. | мтз
844 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Красково – Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская |  | 110 | 2024-07-01 15:17 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-07-01 15:17 | 2024-07-01 16:01 | 2024-07-05 06:15 | 784 | 21 | 1 | 6025 | 17 | 6.41 | 86.9667 | 0.7333 | 574.9072 | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Токовая защита нулевой последовательности.
845 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ПС | ПС 110 кВ Талеж №478 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-07-02 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-02 01:05 | 2024-07-02 05:40 | 2024-07-02 05:40 | 242 | 88 | 11 | 1245 | 1 | 5 | 4.5833 | 4.5833 | 1109.1586 | в ячейке фид.7 (ЧРЭС) повреждение концевой воронки, закопченный шинный отсек, требуется вывод в ремонт 1 сек. 10кВ для чистки изоляции | выясняются
846 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС243/151-РП72 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-02 06:20 | 2024-07-02 06:51 | 2024-07-02 06:51 | 24 | 34 | 7 | 350 | 4 | 0.5 | 0.5167 | 0.5167 | 12.4008 | ПС 243 РУ 10 кВ яч Ф.151 АО МВ РПВ успешно . | МТЗ
847 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/1-ЗТП125 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-02 16:01 | 2024-07-02 16:55 | 2024-07-02 16:55 | 30 | 9 | 6 | 84 |  | 0.43 | 0.9 | 0.9 | 27 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
848 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/17-КТП276 Кашира |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 17:50 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-07-02 17:50 | 2024-07-02 18:11 | 2024-07-02 18:11 | 31 | 15 | 1 | 100 |  | 3 | 0.35 | 0.35 | 10.85 | повреждение абонентского кабеля в сторону отпайки на КТП-470. | МТЗ
849 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/5-КТП309 |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-02 18:34 | 2024-07-02 19:05 | 2024-07-02 19:05 | 28 | 14 | 6 | 73 |  | 0.45 | 0.5167 | 0.5167 | 14.4676 | повреждение разрядника на КТП-993 (аб. ГРП) - Серпуховское управление газопроводов. | МТЗ
850 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/3 - ТП 315 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-07-02 19:08 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-07-02 19:08 | 2024-07-02 22:02 | 2024-07-02 22:02 | 49 | 27 | 4 | 1100 |  | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 142.1 | Отгорели шлейфа проводов 3-х фаз на оп. 1 и оп. 8 . | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
851 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-07-03 02:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-04 14:30 | [6 empty] | 35.7833 |  |  | подозрение на повреждение КЛ | МТЗ
852 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ЗТП318/26/634-ЗТП274 |  | 6 (6.3) | 2024-07-03 10:55 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-07-05 15:25 | [6 empty] | 52.5 |  |  | Отключен в ручную по ЗЕМЛЕ
853 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/1-ЗТП125, Отпайка ВЛ-10кВ на ЗТП-319 Зерноток |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 06:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-04 06:36 | 2024-07-04 06:59 | 2024-07-04 06:59 | 84 | 9 | 5 | 84 |  | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 32.1972 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
854 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 10/2 - ТП 1146 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-07-04 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-04 08:38 | 2024-07-04 09:15 | 2024-07-04 09:15 | 41 | 45 | 5 | 350 | 1 | 1 | 0.6167 | 0.6167 | 25.2847 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
855 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Бор №266 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-04 09:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-04 09:35 | 2024-07-04 11:09 | 2024-07-04 11:09 | 878 | 16 | 6 | 70 | 2 | 4.5 | 1.5667 | 1.5667 | 1375.5626 | повреждение в ячейке фид.6 10кВ (ФГБУ "Оздоровительный комплекс "Бор" (ФГБУ "ОК "Бор")) концевой муфты | дуговая защита
856 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Пурлово с отпайками |  | 110 | 2024-07-04 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2024-07-04 13:03 | [6 empty] | 1.6833 |  |  | в пролете опор №182-183 обрыв грозотроса, грозотрос примотан к телу опоры. | ДФЗ
857 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Богатищево – Пурлово с отпайкой на ПС Глубокое |  | 110 | 2024-07-04 11:48 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2024-07-04 11:48 | 2024-07-04 12:00 | 2024-07-04 14:22 | 847 | 99 | 6 | 6863 | 32 | 2.8 | 2.5667 | 0.2 | 169.4 | в пролете опор №182-183 обрыв грозотроса, грозотрос примотан к телу опоры. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
858 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки №2 |  | 35 | 2024-07-04 13:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-08 14:23 | [6 empty] | 97.1833 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Токовая защита нулевой последовательности.
859 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 344 (Жуковский) | Присоединение яч.10 к ЗТП-346/яч.10 | 10 (10.5) | 2024-07-04 14:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-04 14:12 | 2024-07-04 14:33 | 2024-07-06 23:00 | 2 | 3 | 1 | 304 |  | 0.3 | 56.8 | 0.35 | 0.7 | Предположительно повреждение КЛ-10 кВ от ЗТП-344-10 кВ яч 10 до ЗТП-346(аб) РУ-10 кВ яч 10 ( ОЭК). | мтз
860 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Лосево №538 | Т-2 16 МВА | 35 | 2024-07-05 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 21:37 | [6 empty] | 15.7333 |  |  | повреждение опорных изоляторов в яч МВ 1 сек 6 кВ Т-2 в ст Т-2 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
861 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Лосево №538 | МВ 1 сек 6 кВ Т-1 | 35 | 2024-07-05 05:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 21:37 | [6 empty] | 15.7333 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
862 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/3 - ТП 315 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 06:01 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-07-05 06:01 | 2024-07-05 06:32 | 2024-07-05 06:32 | 52 | 28 | 4 | 190 |  | 0.3 | 0.5167 | 0.5167 | 26.8684 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
863 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | КТП 417 (д.Лукьяново) | Т-1 (250) | 10 (10.5) | 2024-07-05 08:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-05 08:56 | 2024-07-05 09:19 | 2024-07-05 09:19 | 16 | 1 | 1 | 47 |  | 0.047 | 0.3833 | 0.3833 | 6.1328 | перегорание 2 ВВ предохранителей | ВВ предохранитель
864 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП11/4-РП6 Никулино |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 09:40 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-07-05 09:40 | 2024-07-05 10:07 | 2024-07-05 10:07 | 6 | 8 | 2 | 2 |  | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 2.7 | оп. 129 повреждение вязки на 2-х изоляторах | МТЗ
865 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ с ТП-141 д. Нефедово, Фид.1 |  | 0.38 | 2024-07-05 12:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-05 12:06 | 2024-07-05 12:52 | 2024-07-05 12:52 | 8 | 1 | 1 | 25 |  | 0.025 | 0.7667 | 0.7667 | 6.1336 | оп. 1 восстановление отгоревшего зажима | предохранитель 0,4кВ
866 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС480 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 16:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-15 14:45 | [6 empty] | 238.7333 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
867 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/10 - РП 4 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 17:40 | 2024-07-05 17:55 | 2024-07-05 17:55 | 60 | 38 | 5 | 700 |  | 2 | 0.25 | 0.25 | 15 | ПВУ | мтз
868 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Пущино №447 | ЭВ БСК-2 110 кВ | 110 | 2024-07-05 19:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-05 20:12 | [6 empty] | 0.45 |  |  | В следствии сильного порыва ветра упала ветка дерева на ошиновку БСК 110кВ | ТО
869 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Елизарово – Асаново |  | 35 | 2024-07-05 20:37 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2024-07-05 20:37 | 2024-07-05 21:43 | 2024-07-07 00:32 | 30 | 23 | 4 | 53 | 1 | 0.86 | 27.9167 | 1.1 | 33 | в пролете опор 57-58 дерево на проводах, выпавшее из массива леса, провода целы; опора №4 металлическая, сломана, лежит на земле. На территории СНТ АЯКС | выясняются
870 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Бронницы тяговая – Степановская |  | 35 | 2024-07-05 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно |  |  | 2024-07-06 12:08 | [6 empty] | 15.4 |  |  | на опоре №61, фаза верхняя, в следствии удара молнии разрушена гирлянда изоляторов, обрыв провода, провод лежит на средней фазе в сторону опоры №62. | выясняется
871 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Гжель – Андреево |  | 35 | 2024-07-05 21:05 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2024-07-06 15:28 | [6 empty] | 18.3833 |  |  | в пролете оп.46-48 повреждение провода | выясняется
872 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 37 с ПС-173 до РП-25 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 21:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-05 21:32 | 2024-07-05 22:50 | 2024-07-05 22:50 | 35 | 21 | 2 | 170 |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 45.5 | повреждение у абонента (КТП-655А промзона) | мтз
873 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 13 с ПС 708 на РП 4 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 21:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 21:41 | 2024-07-05 22:47 | 2024-07-05 22:47 | 53 | 61 | 6 | 345 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 58.3 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
874 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП22/12-ЗТП148 Б.Руново |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 21:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 21:45 | 2024-07-05 22:08 | 2024-07-05 22:08 | 30 | 5 | 1 | 250 |  | 0.5 | 0.3833 | 0.3833 | 11.499 | ПВУ | мтз
875 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 21:50 | 2024-07-05 23:05 | 2024-07-05 23:05 | 61 | 36 | 5 | 500 |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 76.25 | ПВУ | мтз
876 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС591/15 Топканово-ЗТП130/15 Ко |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 22:00 | 2024-07-05 22:42 | 2024-07-05 22:42 | 24 | 4 | 1 | 150 |  | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 16.8 | ПВУ | мтз
877 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 22:07 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | 70 | 46 | 3 | 400 |  | 2 | 1.8833 | 1.8833 | 131.831 | ПВУ | мтз
878 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 23 фид 33 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 22:35 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-07-05 22:35 | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-05 23:00 | 50 | 60 | 2 | 980 |  | 1 | 0.4167 | 0.4167 | 20.835 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
879 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 10/2 - ТП 1146 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-05 23:00 | 2024-07-05 23:38 | 2024-07-05 23:38 | 46 | 40 | 5 | 750 |  | 2 | 0.6333 | 0.6333 | 29.1318 | КТП-612 сняли ветку оперативной штангой с ВР. | мтз
880 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 6 кВ ЗТП 128/1 (аб) - КТП 1054/4 (аб) |  | 6 (6.3) | 2024-07-05 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 23:03 | 2024-07-05 23:14 | 2024-07-05 23:14 | 14 | 16 | 1 | 400 |  | 0.6 | 0.1833 | 0.1833 | 2.5662 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
881 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 771/6-КТП209 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 23:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 23:16 | 2024-07-06 00:42 | 2024-07-06 00:42 | 33 | 75 | 9 | 385 |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 47.2989 | ПВУ | мтз
882 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/16-КТП8, Отпайка ВЛ-10кВ на КТП-787 СНТ Вишневый сад |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 23:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 23:23 | 2024-07-06 00:21 | 2024-07-06 00:21 | 27 | 20 | 4 | 110 |  | 1 | 0.9667 | 0.9667 | 26.1009 | Гроза. ПВУ | мтз
883 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Бугры-ГТЭС Коломенское |  | 220 | 2024-07-05 23:23 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2024-07-06 23:46 | [6 empty] | 24.3833 |  |  | Причина выясняется Схема сети – Нормальная | ТНЗНП 1 ступень
884 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 695/9 ЗТП-236, ЛР-778 отп.на МТП-455 Тишково |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 23:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 23:26 | 2024-07-06 00:48 | 2024-07-06 00:48 | 6 | 13 | 3 | 3 |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 8.2002 | Гроза. ПВУ | мтз
885 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 26 с ПС-266 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 23:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 14:40 | [6 empty] | 783.0333 |  |  | повреждение кабельной воронки на АСП-122 | МТЗ 1 ступень
886 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 8/12 |  | 10 (10.5) | 2024-07-05 23:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-05 23:46 | 2024-07-06 00:06 | 2024-07-06 00:06 | 25 | 10 | 2 | 50 |  | 1 | 0.3333 | 0.3333 | 8.3325 | ПВУ, обход ВЛ 10 кВ ф.12 с ЦРП-8 запланирован на 12.07.24. | мтз
887 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС244/14 Глубок-ЗТП184/14 Круто |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-06 | 2024-07-06 00:32 | 2024-07-06 00:32 | 43 | 13 | 3 | 520 |  | 1 | 0.5333 | 0.5333 | 22.9319 | Повреждение на АСП-5 . | мтз
888 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/49-МТП21 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 00:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 00:04 | 2024-07-06 01:23 | 2024-07-06 01:23 | 27 | 19 | 7 | 120 |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 35.5509 | Повреждение у абонента (за ЛР 106 отпайка на СНТ "Березки") | мтз
889 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.3 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 00:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 00:30 | 2024-07-06 02:10 | 2024-07-06 02:10 | 26 | 19 | 3 | 300 |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 43.3342 | ПВУ, НПУ | мтз
890 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 0,4 кВ КТП102/Правый- Мартьяново |  | 0.38 | 2024-07-06 01:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 01:07 | 2024-07-06 01:34 | 2024-07-06 01:34 | 10 |  | 1 | 27 |  | 0.1 | 0.45 | 0.45 | 4.5 | ПВУ | АВ 0.4кВ
891 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ БМКТП №5 Дашковка/3 |  | 0.38 | 2024-07-06 01:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 01:43 | 2024-07-06 02:24 | 2024-07-06 02:24 | 10 |  | 1 | 27 |  | 0.1 | 0.6833 | 0.6833 | 6.833 | ПВУ | АВ 0.4кВ
892 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 02:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 02:17 | 2024-07-06 04:12 | 2024-07-06 04:12 | 63 | 75 | 7 | 400 |  | 2 | 1.9167 | 1.9167 | 120.7521 | НПУ, ПВУ | мтз
893 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС607/9-РТП13 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 02:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 02:50 | 2024-07-06 04:10 | 2024-07-06 04:10 | 22 | 5 | 2 | 50 |  | 0.1 | 1.3333 | 1.3333 | 29.3326 | НПУ, ПВУ | мтз
894 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС210/8-КРН48 |  | 6 (6.3) | 2024-07-06 03:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 03:05 | 2024-07-06 04:52 | 2024-07-06 04:52 | 48 | 28 | 4 | 200 |  | 1 | 1.7833 | 1.7833 | 85.5984 | НПУ. ПВУ | мтз
895 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 04:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 04:53 | 2024-07-06 06:50 | 2024-07-06 06:50 | 62 | 38 | 4 | 300 |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 120.9 | ПВУ | мтз
896 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 06:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-06 06:15 | 2024-07-06 08:13 | 2024-07-06 08:13 | 26 | 46 | 5 | 400 |  | 2 | 1.9667 | 1.9667 | 51.1342 | схлест проводов оп.21-22. | мтз
897 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-6кВ ф.21 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2024-07-06 07:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 07:24 | 2024-07-06 08:04 | 2024-07-06 08:04 | 74 | 54 | 5 | 400 |  | 1.3 | 0.6667 | 0.6667 | 49.3358 | ПВУ | МТЗ
898 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 08:45 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-07-06 08:45 | 2024-07-06 09:10 | 2024-07-06 09:10 | 21 | 19 | 3 | 800 |  | 0.8 | 0.4167 | 0.4167 | 8.7507 | ПВУ. Запланирован осмотр КВЛ-10 кВ на 08.07.24. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
899 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 624/2 д.Баранцево |  | 0.38 | 2024-07-06 10:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-06 10:17 | 2024-07-06 10:42 | 2024-07-06 10:42 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 0.4167 | 0.4167 | 4.167 | РУ-0.4 кВ отключен АВ-250 А 0.4 кВ фид. 2. Включен повторно. | МТЗ
900 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Видное – Расторгуево |  | 110 | 2024-07-06 16:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-06 16:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются.
901 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 706 (д.Васькино) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-07-06 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 17:28 | 2024-07-06 18:34 | 2024-07-06 18:34 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 11 | ПВУ | мтз
902 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6 кВ ТП368/яч.вых.ф.10 с ПС-357 К-18 |  | 6 (6.3) | 2024-07-06 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-06 18:24 | 2024-07-06 19:08 | 2024-07-06 19:08 | 15 | 13 | 2 | 600 |  | 0.6 | 0.7333 | 0.7333 | 10.9995 | ПВУ | МТЗ
903 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.14 ПС-121 Асаново |  | 6 (6.3) | 2024-07-06 21:43 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-07-06 21:43 | 2024-07-06 22:32 | 2024-07-06 22:32 | 51 | 39 | 6 | 350 |  | 1.1 | 0.8167 | 0.8167 | 41.6517 | ПВУ, НПУ | МТЗ
904 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-07-06 21:55 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-07-06 21:55 | 2024-07-06 23:39 | 2024-07-06 23:39 | 91 | 75 | 9 | 430 |  | 1 | 1.7333 | 1.7333 | 157.7303 | ПВУ, НПУ | МТЗ
905 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС109/5-ЛР55 |  | 6 (6.3) | 2024-07-06 22:34 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-07-06 22:34 | 2024-07-06 23:56 | 2024-07-06 23:56 | 38 | 47 | 3 | 370 |  | 0.8 | 1.3667 | 1.3667 | 51.9346 | ПВУ, НПУ | МТЗ
906 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы, Присоед. секцион. ЛР-414,КРН-414,ЛР-414А |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 02:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-07 02:20 | 2024-07-07 03:00 | 2024-07-07 03:00 | 32 | 32 | 3 | 200 |  | 0.3 | 0.6667 | 0.6667 | 21.3344 | повреждение у аб за ЛР 403 аб . | МТЗ
907 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9/3-КТП241 |  | 10 (10.5) | 2024-07-07 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-07 10:33 | 2024-07-07 12:29 | 2024-07-07 12:29 | 29 | 53 | 6 | 170 |  | 0.63 | 1.9333 | 1.9333 | 56.0657 | повреждение на абонентской отпайке за ЛР-687 на КТП- 611 (аб.). | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
908 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ПС | ПС 110 кВ Пятницкая №245 | СМВ 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-07-08 06:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-08 06:53 | 2024-07-08 08:05 | 2024-07-08 08:05 | 449 | 57 | 16 | 3064 | 8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 538.8 | каскадное отключение фидеров (фидер.8, фидер 10) | выясняется
909 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Пурлово с отпайками |  | 110 | 2024-07-09 03:20 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-09 03:20 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются
910 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Пахра-Чагино |  | 220 | 2024-07-09 10:20 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно |  |  | 2024-07-09 23:03 | [6 empty] | 12.7167 |  |  | Причина выясняется оп.14, на траверсе фазы А посторонний предмет в виде проволоки, требуется вывод КВЛ в ремонт Схема сети – Нормальная | с ПС Пахра работа ДФЗ и 1 ст. ДЗ, ОМП L=4,2км фаза А=0, с ПС Чагино работа ДФЗ, ДЗЛ, ОМП L=19,2 км, фаза А=0
911 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС400/1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-09 17:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-09 17:25 | 2024-07-09 18:15 | 2024-07-09 18:15 | 33 | 45 | 140 | 320 |  | 0.32 | 0.8333 | 0.8333 | 27.4989 | ПВУ | МТЗ
912 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 32 с ПС-319 до РП-5 |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 00:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-10 00:35 | 2024-07-10 00:50 | 2024-07-10 11:20 | 31 | 35 | 2 | 105 |  | 1 | 10.75 | 0.25 | 7.75 | подозрение на повреждение КЛ | мтз
913 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС400/107 (бывш. ф.1) |  | 10 (10.5) | 2024-07-10 11:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-10 11:08 | 2024-07-10 13:02 | 2024-07-10 13:02 | 33 | 908 | 8 | 250 |  | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 62.7 | Причина выясняется оп. 61 выпал крюк . Схема сети – Ремонтная | МТЗ
914 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нежино-Донино |  | 110 | 2024-07-11 08:06 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2024-07-11 16:26 | [6 empty] | 8.3333 |  |  | Причина выясняется повреждение провода в пролете опор №69-70 (фаза С). Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Срабатывание
915 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Климовская №104 | 1 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-07-11 13:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-11 13:01 | 2024-07-11 13:59 | 2024-07-11 13:59 | 101 | 37 | 2 | 9800 |  | 4.24 | 0.9667 | 0.9667 | 97.6367 | повреждение в ячейке фид.13 6кВ (Филиал АО "Московская областная энергосетевая компания" (АО "Мособлэнерго") "Подольские электрические сети") | дуговая защита
916 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2024-07-11 18:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-11 18:23 | 2024-07-11 19:03 | 2024-07-12 10:33 | 65 | 74 | 7 | 1000 |  | 1.5 | 16.1667 | 0.6667 | 43.3355 | требуется испытание КЛ-10кВ ф.52 ПС 605. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
917 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 3 от ЗТП-1380 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 03:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-12 03:25 | 2024-07-12 03:50 | 2024-07-12 03:50 | 35 | 22 | 4 | 75 | 1 | 2.5 | 0.4167 | 0.4167 | 14.5845 | ПВУ. Осмотр ВЛ 12.07.2024г. | МТЗ
918 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/3-ЗТП52 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-12 10:33 | 2024-07-12 11:14 | 2024-07-12 11:14 | 24 | 19 | 2 | 105 |  | 0.55 | 0.6833 | 0.6833 | 16.3992 | Причина выясняется ввод в ЗТП-341 - птица на приемной траверсе 10 кВ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
919 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 21 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 11:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-12 11:56 | 2024-07-12 12:30 | 2024-07-12 12:30 | 46 | 18 | 1 | 85 |  | 1.3 | 0.5667 | 0.5667 | 26.0682 | Причина выясняется подозрение на повреждение КЛ-10кВ фид.21 с ПС-182 до РП-56 Схема сети – Нормальная | ТО
920 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-175/ф.8а - РТП-17/яч.22 |  | 10 (10.5) | 2024-07-12 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-12 13:30 | 2024-07-12 13:54 | 2024-07-15 15:12 | 340 | 22 | 1 | 500 | 1 | 1 | 73.7 | 0.4 | 136 | Причина выясняется Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
921 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 35 кВ Кварц – Юсупово |  | 35 | 2024-07-13 00:23 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-07-13 00:23 | 2024-07-13 04:22 | 2024-07-13 13:30 | 680 | 61 | 6 | 1494 | 1 | 3.15 | 13.1167 | 3.9833 | 2708.644 | в пролете опор 47-50 падение провода на землю, на переходном пункте обнаружено оплавление кабельной воронки, обгоревшие фазы КЛ | ТО
922 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 12 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 12:24 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-07-13 12:24 | 2024-07-13 13:19 | 2024-07-13 13:19 | 29 | 30 | 5 | 75 |  | 1.1 | 0.9167 | 0.9167 | 26.5843 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
923 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 698/29-ЗТП236 |  | 10 (10.5) | 2024-07-13 22:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-13 22:45 | 2024-07-13 23:41 | 2024-07-14 02:33 | 50 | 17 | 2 | 98 |  | 0.56 | 3.8 | 0.9333 | 46.665 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
924 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП23/1-БМКТП318 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 06:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-14 06:12 | 2024-07-14 06:42 | 2024-07-14 06:42 | 21 | 45 | 3 | 150 |  | 0.69 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
925 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС383/1-ЦРП1 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 08:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-14 08:28 | 2024-07-14 09:05 | 2024-07-14 09:05 | 35 | 27 | 3 | 320 |  | 0.9 | 0.6167 | 0.6167 | 21.5845 | ПВУ | МТЗ
926 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 08:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-14 08:42 | 2024-07-14 09:25 | 2024-07-14 09:25 | 19 | 45 | 5 | 350 |  | 1.2 | 0.7167 | 0.7167 | 13.6173 | ПВУ гроза осмотр после АО сообщено рук-ву РЭС. | МТЗ
927 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ф.10 ПС607 ввод в ТП292Колупаево |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 08:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-14 08:45 | 2024-07-14 09:39 | 2024-07-14 09:39 | 26 | 11 | 5 | 150 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 23.4 | ПВУ гроза требуется после аварийный осмотр сообщено рук-ву РЭС | МТЗ
928 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Шепчинки №791 | МВ 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-07-14 16:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-14 16:35 | 2024-07-14 17:45 | 2024-07-14 17:45 | 381 |  | 1 | 2345 | 26 | 8.46 | 1.1667 | 1.1667 | 444.5127 | Фид.15 Мособлэнерго – повреждение в яч. ТТ | ДГЗ
929 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС109/5-ЛР55 |  | 6 (6.3) | 2024-07-14 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-14 16:58 | 2024-07-14 17:44 | 2024-07-14 17:44 | 29 | 35 | 3 | 300 |  | 1.1 | 0.7667 | 0.7667 | 22.2343 | ПВУ | МТЗ
930 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-10кВ Фид. 28 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 19:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-14 19:21 | 2024-07-14 19:53 | 2024-07-14 19:53 | 21 | 13 | 1 | 25 |  | 1.5 | 0.5333 | 0.5333 | 11.1993 | Повреждение у абонента КТП-682аб. видимое повреждение на тр-ре. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
931 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 748/14 |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 19:30 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-07-14 19:30 | 2024-07-14 20:02 | 2024-07-14 20:02 | 48 | 31 | 9 | 180 |  | 0.18 | 0.5333 | 0.5333 | 25.5984 | повреждение у абонента КТП-562 (аб) разрушение 2х проходных изоляторов, 1 опрного | МТЗ
932 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-319 до РП-54А |  | 10 (10.5) | 2024-07-14 19:57 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 18:29 | [6 empty] | 262.5333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
933 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 23 фид 33 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-07-14 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-14 20:15 | 2024-07-14 20:50 | 2024-07-14 20:50 | 62 | 36 | 3 | 1000 |  | 1 | 0.5833 | 0.5833 | 36.1646 | ПВУ | МТЗ
934 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 10/2 - ТП 1146 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-07-15 09:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-15 09:31 | 2024-07-15 10:00 | 2024-07-15 10:00 | 19 | 46 | 5 | 420 |  | 1.2 | 0.4833 | 0.4833 | 9.1827 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
935 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-17 – Крутыши |  | 110 | 2024-07-15 16:17 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-15 16:17 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется на опоре №10 (фаза верхняя, «В»), следы поджога на поддерживающем зажиме и пробой в изоляционном промежутке. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
936 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-17 – Крутыши |  | 110 | 2024-07-15 16:44 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-15 16:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Выясняется. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
937 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ф.10 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-16 10:10 | 2024-07-16 10:36 | 2024-07-16 10:36 | 26 | 26 | 7 | 250 | 1 | 1.4 | 0.4333 | 0.4333 | 11.2658 | ПВУ | МТЗ
938 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/35 |  | 10 (10.5) | 2024-07-16 10:42 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-07-16 10:42 | 2024-07-16 11:24 | 2024-07-16 11:24 | 31 | 36 | 9 | 150 |  | 0.59 | 0.7 | 0.7 | 21.7 | ПВУ. лежит дерево в охранной зоне ВЛ оп. 74-75. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
939 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Фетищево №546 | ВВк 1 сек 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-07-16 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-16 11:05 | 2024-07-16 12:20 | 2024-07-16 13:55 | 355 | 43 | 7 | 6731 | 25 | 4.3 | 2.8333 | 1.25 | 443.75 | повреждение кабельной воронки в яч. фид.3 Филиала АО "Московская областная энергосетевая компания" (АО "Мособлэнерго") | Дуговая защита фид.3
940 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Бор I цепь |  | 110 | 2024-07-17 04:19 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-17 04:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется На оп. 62 следы перекрытия изоляции на верхней фазе ("А") . Изоляторы не повреждены, срочный ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
941 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №13 Верхнее Велино | ВЛ-10кВ ф.9 ПС-605 Бронницы (ЗТП 10 кВ №13 Верхнее Велино) | 10 (10.5) | 2024-07-17 06:49 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-17 06:49 | 2024-07-17 07:10 | 2024-07-17 07:10 | 20 | 15 | 3 | 500 |  | 0.9 | 0.35 | 0.35 | 7 | ПВУ | МТЗ
942 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Нащекино №243 | ЭВ БСК 110 кВ | 110 | 2024-07-17 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2024-07-17 14:23 | [6 empty] | 0.2333 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Защита минимального напряжения.
943 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Расторгуево – Пахра |  | 110 | 2024-07-17 18:35 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-07-18 01:39 | [6 empty] | 7.0667 |  |  | обнаружено оп. 36 обрыв шлейфа верхней фазы «А» | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Дистанционная защита,Земляная защита,Междуфазная токовая отсечка.
944 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пахра – Яковлево |  | 110 | 2024-07-18 03:51 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-18 03:51 | [6 empty] | 0 |  |  | С ПС Пахра: L=4.99км. Ik=8.1кА. А-0. Uo=7,1кВ. Io=2.6кА. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Дистанционная защита.
945 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 2 с РП-5 |  | 10 (10.5) | 2024-07-18 10:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-18 10:56 | 2024-07-18 11:40 | 2024-07-18 11:40 | 41 | 32 | 2 | 85 |  | 2.8 | 0.7333 | 0.7333 | 30.0653 | ПВУ | МТЗ
946 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 9 с РП-25 |  | 10 (10.5) | 2024-07-19 20:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-19 20:37 | 2024-07-19 21:00 | 2024-07-19 21:00 | 17 | 6 | 3 | 45 |  | 1.8 | 0.3833 | 0.3833 | 6.5161 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
947 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/1-ЗТП125, Отпайка ВЛ-10кВ на ЗТП-319 Зерноток |  | 10 (10.5) | 2024-07-20 17:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-20 17:38 | 2024-07-20 18:09 | 2024-07-20 18:09 | 22 | 8 | 5 | 59 |  | 0.41 | 0.5167 | 0.5167 | 11.3674 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
948 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 25 с ПС-747 |  | 6 (6.3) | 2024-07-21 09:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-06 12:00 | [6 empty] | 386.65 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
949 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 09:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-21 09:50 | 2024-07-21 10:30 | 2024-07-21 10:30 | 54 | 37 | 6 | 350 |  | 1.2 | 0.6667 | 0.6667 | 36.0018 | ПВУ | МТЗ
950 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Шепчинки №791 | МВ 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-07-21 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-21 18:01 | 2024-07-21 18:43 | 2024-07-22 04:32 | 541 | 29 | 1 | 4753 | 11 | 8.99 | 10.5167 | 0.7 | 378.7 | повреждение в отсеке ТТ фид.16 (ООО "Региональная перерабатывающая компания" (ООО "РПК") | Выясняется
951 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 3 от ЗТП-1380 |  | 10 (10.5) | 2024-07-21 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-21 20:34 | 2024-07-21 20:58 | 2024-07-21 20:58 | 24 | 20 | 4 | 148 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 9.6 | повреждение на КТП-1493А МОЭ | МТЗ
952 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 586 д.Карпово | КВЛ 10 кВ ПС 771/9-КТП320 (ЗТП 586 д.Карпово)-коп | 10 (10.5) | 2024-07-21 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-21 21:39 | 2024-07-21 22:04 | 2024-07-21 22:04 | 33 | 10 | 3 | 56 |  | 0.23 | 0.4167 | 0.4167 | 13.7511 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
953 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 19 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2024-07-22 02:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-22 02:24 | 2024-07-22 02:45 | 2024-07-22 13:28 | 53 | 21 | 3 | 95 | 1 | 3 | 11.0667 | 0.35 | 18.55 | повреждение кабельной воронки на оп.1. | МТЗ
954 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2024-07-22 04:12 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-22 04:12 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются
955 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красногорка №596 | ВВк 6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2024-07-22 04:36 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-22 04:36 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется. | Выясняется
956 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Алешино №119 | Т-2 3,2 МВА | 35 | 2024-07-23 00:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-23 00:50 | 2024-07-23 01:37 | 2024-07-23 01:37 | 780 | 42 | 5 | 1550 | 5 | 1.1 | 0.7833 | 0.7833 | 610.974 | Выясняются. Т -1 выведен в ремонт по заявке для замены. | МТЗ 35кВ
957 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | РП | РП-10 Романцево | 2 СШ | 10 (10.5) | 2024-07-24 06:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-24 06:38 | 2024-07-24 07:55 | 2024-07-24 10:23 | 117 | 29 | 2 | 125 |  | 3 | 3.75 | 1.2833 | 150.1461 | ПВУ | МТЗ
958 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка – Болятино II цепь |  | 110 | 2024-07-24 10:14 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-07-24 23:43 | [6 empty] | 13.4833 |  |  | Выясняются
959 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-07-24 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-24 11:27 | 2024-07-24 11:51 | 2024-07-24 11:51 | 19 | 13 | 1 | 250 |  | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 7.6 | ПВУ | МТЗ
960 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 07:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-25 07:00 | 2024-07-25 07:33 | 2024-07-25 07:33 | 72 | 36 | 3 | 350 |  | 1.1 | 0.55 | 0.55 | 39.6 | ПВУ | МТЗ
961 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ф.39 ПС-23 "Кварц" |  | 6 (6.3) | 2024-07-25 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-25 10:44 | 2024-07-25 11:30 | 2024-07-26 00:10 | 35 | 48 | 5 | 700 |  | 1.3 | 13.4333 | 0.7667 | 26.8345 | повреждение КЛ-6кВ от КТП-2496 до РП-23 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
962 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид. 6 ПС480 |  | 10 (10.5) | 2024-07-25 12:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-25 12:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
963 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Северово №480 | Т-2 63 МВА | 110 | 2024-07-25 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-26 18:59 | [6 empty] | 24.4167 |  |  | Причина: Отключение Т-2 ПС 110 кВ Северово действием ДЗТ в следствии получения некорректной информации терминалом РЗА от преобразователя аналоговых сигналов AMU от трансформаторов тока по фазе "С". | ДЗТ
964 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Подольск №61 | Т-2 32 МВА | 110 | 2024-07-25 18:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-25 18:34 | 2024-07-25 19:25 | 2024-07-26 05:38 | 686 | 9 | 1 | 3570 | 8 | 4.49 | 11.0667 | 0.85 | 583.1 | Выясняется. По ТС обесточена 4 сек 6 кВ. | ДЗТ
965 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-13 ф.15 с ПС-319 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-07-26 12:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-26 12:40 | 2024-07-26 13:22 | 2024-07-26 13:22 | 17 | 9 | 3 | 400 |  | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 11.9 | ЛР-568 на АСП-13 подгорает средний нож, ЛР-568 переключили, искрений после переключения не обнаружено. | МТЗ
966 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 91 (д.Крюково) | КВЛ 6 кВ ПС 654/14 - ТП 91 с отпайками (ЗТП 91 (д.Крюково)) | 6 (6.3) | 2024-07-26 15:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-26 15:14 | 2024-07-26 15:37 | 2024-07-26 15:37 | 28 | 12 | 2 | 400 |  | 0.7 | 0.3833 | 0.3833 | 10.7324 | ПВУ | МТЗ
967 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/10 - РП 4 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-07-27 05:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-27 05:05 | 2024-07-27 05:45 | 2024-07-27 05:45 | 43 | 39 | 6 | 900 |  | 0.9 | 0.6667 | 0.6667 | 28.6681 | оп.151 ворона на ВР КТП-994, провода целы. | МТЗ
968 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №292 Колупаево | Выключатель_коп7 | 10 (10.5) | 2024-07-27 10:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-27 10:57 | 2024-07-27 11:16 | 2024-07-27 11:16 | 22 | 13 | 5 | 160 |  | 0.8 | 0.3167 | 0.3167 | 6.9674 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
969 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 357/1 - ТП 368 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-07-28 13:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-28 13:20 | 2024-07-28 13:45 | 2024-07-28 13:45 | 52 | 32 | 9 | 2100 |  | 2.1 | 0.4167 | 0.4167 | 21.6684 | ПВУ | МТЗ
970 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 6 с РП 53 |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-28 13:23 | 2024-07-28 13:56 | 2024-07-28 13:56 | 36 | 47 | 2 | 410 |  | 4.9 | 0.55 | 0.55 | 19.8 | ПВУ | МТЗ
971 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | ЗТП 331 (Жуковский) | КЛ 10 кВ ТП 331 яч 3 - ТП 327 яч 1 (ЗТП 331 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-07-28 15:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-31 21:36 | [6 empty] | 78.6 |  |  | выясняются | МТЗ
972 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с РП 2 |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-28 15:20 | 2024-07-28 15:54 | 2024-07-28 15:54 | 25 | 14 | 1 | 210 | 2 | 3.6 | 0.5667 | 0.5667 | 14.1675 | Выясняются | МТЗ
973 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/6-РТП11 Кокино |  | 10 (10.5) | 2024-07-28 17:22 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-07-28 17:22 | 2024-07-28 17:42 | 2024-07-28 17:42 | 40 | 11 | 1 | 56 |  | 0.01 | 0.3333 | 0.3333 | 13.332 | отп на тп-133 аб гроза. . Повреждение в сети абонента: Мособлэнерго Сальников РВ гр.5 - +7(496)692-06-40. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
974 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ПС | ПС 110 кВ Расторгуево №454 | Т-1 | 10 (10.5) | 2024-07-29 03:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-29 03:29 | 2024-07-29 05:24 | 2024-07-29 05:55 | 50 | 6 | 2 | 50 |  | 0.3 | 2.4333 | 1.9167 | 95.835 | Причина выясняется выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
975 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9/3-КТП241 |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 10:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-29 10:23 | 2024-07-29 10:55 | 2024-07-29 10:55 | 21 | 53 | 6 | 143 |  | 0.89 | 0.5333 | 0.5333 | 11.1993 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
976 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 802 д. Новосёлки Зерноток | КВЛ 10 кВ РТП11/12-ЗТП535 (ЗТП 802 д. Новосёлки Зерноток) | 10 (10.5) | 2024-07-29 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-29 10:39 | 2024-07-29 11:17 | 2024-07-29 11:17 | 35 | 24 | 4 | 85 |  | 0.54 | 0.6333 | 0.6333 | 22.1655 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
977 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 698/25-ЗТП343 |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 15:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-29 15:46 | 2024-07-29 16:14 | 2024-07-29 16:14 | 32 | 20 | 4 | 102 |  | 0.35 | 0.4667 | 0.4667 | 14.9344 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
978 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС500/115-РТП17 |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 20:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-07-30 23:29 | [6 empty] | 26.7333 |  |  | Повреждена КЛ-10кВ участок от ЛР-500 до РТП-17 сек 1. | МТЗ
979 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 10 кВ фид 17 ПС 748 -ТП 265 |  | 10 (10.5) | 2024-07-29 22:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-29 22:40 | 2024-07-29 23:27 | 2024-07-29 23:27 | 33 | 9 | 2 | 200 |  | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 25.8489 | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
980 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №317 Ульянино | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское (ЗТП 10 кВ №317 Ульянино) | 10 (10.5) | 2024-07-30 15:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-30 15:12 | 2024-07-30 15:45 | 2024-07-30 15:45 | 30 | 13 | 1 | 150 |  | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 16.5 | ТП-317 Ульянино РУ-10кв яч. ввода ф.5 Пс 635 АО МВ, РПВ осмотр ВЛ-10кв запланирован на 1.08.2024. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
981 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП12-ТП7,177 |  | 10 (10.5) | 2024-07-30 15:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-30 15:45 | 2024-07-30 16:06 | 2024-07-30 16:06 | 37 | 14 | 3 | 94 |  | 0.094 | 0.35 | 0.35 | 12.95 | повреждение на отпайке КТП-458 (абонентская). | МТЗ
982 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.133 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 12:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-07-31 12:18 | 2024-07-31 12:52 | 2024-07-31 12:52 | 33 | 15 | 3 | 150 |  | 0.55 | 0.5667 | 0.5667 | 18.7011 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
983 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС718/4 Якимов-ЗТП166/4 Мочилы |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 13:16 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-07-31 13:16 | 2024-07-31 13:31 | 2024-07-31 13:31 | 15 | 3 | 1 | 40 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.75 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
984 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС718/4 Якимов-ЗТП166/4 Мочилы |  | 10 (10.5) | 2024-07-31 16:33 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-07-31 16:33 | 2024-07-31 16:59 | 2024-08-01 17:26 | 15 | 3 | 1 | 40 |  | 0.25 | 24.8833 | 0.4333 | 6.4995 | Повреждение оборудования повреждение КЛ С-4-3 Схема сети – Нормальная | МТЗ
985 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Малино – Мартыново I цепь |  | 35 | 2024-07-31 16:49 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-31 16:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Оп. 72 следы перекрытия гирлянды изоляторов средней и нижней фаз в следствии прохождения грозового фронта. Механических повреждений нет. Вывод в ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
986 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Малино – Мартыново II цепь |  | 35 | 2024-07-31 16:49 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-31 16:49 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется выясняется. расстояние L=8,3 км фаза ВС Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
987 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | КТП 387 (Октябрьский) | АВ 0,4 кВ ф.5 Комсомольская 1 | 0.38 | 2024-07-31 18:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-31 18:32 | 2024-07-31 19:28 | 2024-07-31 19:28 | 7 |  |  | 20 |  | 0.01 | 0.9333 | 0.9333 | 6.5331 | ПВУ | МТЗ
988 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Калиново |  | 110 | 2024-07-31 19:10 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-07-31 19:10 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | ТО, МТЗ 1ст., ТЗНП 1ст.
989 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Калиново №459 | Т-2 10 МВА | 110 | 2024-07-31 19:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-07-31 19:10 | 2024-07-31 21:05 | 2024-08-01 02:11 | 257 | 13 | 1 |  | 7 | 1.23 | 7.0167 | 1.9167 | 492.5919 | Повреждение проходных изоляторов 10кВ Т-2 фаза «В» и «С», закопчение проходного изолятора фаза «А» в следствии перекрытия на птицу | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
990 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №317 Ульянино | Коммутационный аппарат 21 | 10 (10.5) | 2024-08-01 09:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-01 09:40 | 2024-08-01 09:57 | 2024-08-01 09:57 | 48 | 11 | 2 | 128 |  | 1 | 0.2833 | 0.2833 | 13.5984 | ПВУ | МТЗ
991 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП-10кВ №31 Заворово | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы (РП-10кВ №31 Заворово) | 10 (10.5) | 2024-08-01 10:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-01 10:40 | 2024-08-01 10:58 | 2024-08-01 10:58 | 24 | 12 | 3 | 210 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 7.2 | ПВУ | МТЗ
992 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС447/9 |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 14:29 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-01 14:29 | [6 empty] | 0 |  |  | гроза, сильный ветер
993 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №317 Ульянино | Коммутационный аппарат 21 | 10 (10.5) | 2024-08-01 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-01 15:50 | 2024-08-01 16:14 | 2024-08-01 16:14 | 48 | 11 | 2 | 128 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 19.2 | ПВУ | мтз
994 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС348/14 Пруды-ЗТП139/14 Дудино |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-01 16:39 | 2024-08-01 16:47 | 2024-08-01 16:47 | 56 | 9 | 3 | 65 |  | 1 | 0.1333 | 0.1333 | 7.4648 | ПВУ | мтз
995 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/26-ЗТП247 Ледово |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 17:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-01 17:29 | 2024-08-01 17:53 | 2024-08-01 17:53 | 56 | 20 | 5 | 123 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 22.4 | ПВУ | мтз
996 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с РП 21 |  | 10 (10.5) | 2024-08-01 19:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-01 19:13 | 2024-08-01 19:48 | 2024-08-01 19:48 | 29 | 36 | 3 | 480 | 2 | 2.1 | 0.5833 | 0.5833 | 16.9157 | Причина выясняется Причины выясняются Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
997 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Жилево – Ляхово |  | 110 | 2024-08-04 04:31 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-04 04:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
998 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Жилево |  | 110 | 2024-08-04 04:31 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-04 04:31 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
999 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Асаново №121 | 1 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-08-04 13:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-04 13:06 | 2024-08-04 19:50 | 2024-08-04 19:50 | 327 | 23 | 4 | 327 | 1 | 1.26 | 6.7333 | 6.7333 | 2201.7891 | повреждение концевой муфты резервного КЛ фид.3 с ПС 35кВ Асаново №121 до оп.1 | МТЗ
1000 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-08-04 15:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-04 15:27 | 2024-08-04 16:27 | 2024-08-11 00:17 | 35 | 15 | 2 | 500 |  | 0.6 | 152.8333 | 1 | 35 | повреждение КЛ-10кв выход с ТП-211 на оп.15. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1001 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №317 Ульянино | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское (ЗТП 10 кВ №317 Ульянино) | 10 (10.5) | 2024-08-04 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-04 15:44 | 2024-08-04 16:59 | 2024-08-04 16:59 | 17 | 13 | 2 | 300 |  | 0.7 | 1.25 | 1.25 | 21.25 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1002 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | РП | РП 37 (д.Ермолино) | КЛ 10 кВ ф.108 от ПС-859 до РП-37 (РП 37 (д.Ермолино)) | 10 (10.5) | 2024-08-04 20:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-07 21:49 | [6 empty] | 73.0167 |  |  | Причина выясняется повреждение КЛ-10кВ фид.108 от ПС-859 Схема сети – Нормальная | МТЗ
1003 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 17 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 17/44 - ЗТП 261/5 (РТП 17 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-08-05 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-05 03:30 | [6 empty] | 0 |  |  | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
1004 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП9/3-КТП241 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 07:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-05 07:05 | 2024-08-05 07:30 | 2024-08-05 07:30 | 104 | 53 | 6 | 104 |  | 2 | 0.4167 | 0.4167 | 43.3368 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1005 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ опора ввода/6/635-ЗТП317 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 10:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-05 10:19 | 2024-08-05 10:47 | 2024-08-05 10:47 | 18 | 11 | 2 | 210 |  | 1 | 0.4667 | 0.4667 | 8.4006 | ПВУ | мтз
1006 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 22 яч.7 - ТП 283 яч.2 |  | 10 (10.5) | 2024-08-05 13:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-05 13:10 | 2024-08-05 13:45 | 2024-08-09 17:41 | 14 | 3 | 1 | 680 |  | 1 | 100.5167 | 0.5833 | 8.1662 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1007 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП17/11-ЗТП47 Барабаново |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 06:04 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-06 06:04 | 2024-08-06 06:27 | 2024-08-06 06:27 | 33 | 11 | 2 | 147 |  | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 12.6489 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1008 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 7 с РП-4 |  | 10 (10.5) | 2024-08-06 18:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-06 18:17 | 2024-08-06 18:48 | 2024-08-06 18:48 | 25 | 20 | 2 | 152 | 1 | 2.9 | 0.5167 | 0.5167 | 12.9175 | ПВУ | МТЗ
1009 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 272/3 - ТП 371 чер. ТП 141 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-08-06 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-06 18:30 | 2024-08-06 19:13 | 2024-08-06 19:13 | 33 | 23 | 9 | 590 |  | 0.8 | 0.7167 | 0.7167 | 23.6511 | ПВУ | МТЗ
1010 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС348/13 Пруды-ЦРП1/13 Куребино |  | 10 (10.5) | 2024-08-07 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-08 12:30 | [6 empty] | 18.0167 |  |  | Повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
1011 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Крутыши – Сетовка |  | 110 | 2024-08-08 04:44 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-08 04:44 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1012 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 06:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-08 06:20 | 2024-08-08 06:39 | 2024-08-08 06:39 | 63 | 75 | 6 | 960 |  | 1.9 | 0.3167 | 0.3167 | 19.9521 | ПВУ, НПЯ в виде дождя, планируется осмотр 09.08.2024 . | МТЗ
1013 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | РП | РТП 3 Топканово | ВЛ 10 кВ РП3/26-ЗТП247 Ледово (РТП 3 Топканово) | 10 (10.5) | 2024-08-08 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-08 08:21 | 2024-08-08 08:45 | 2024-08-08 08:45 | 29 | 22 | 5 | 123 |  | 0.001 | 0.4 | 0.4 | 11.6 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1014 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП11 Глазовский |  | 6 (6.3) | 2024-08-08 17:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 18:50 | [6 empty] | 97.8167 |  |  | Повреждение КЛ-6 кВ | МТЗ 1 ступень
1015 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.3 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 18:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-08 18:05 | 2024-08-08 19:20 | 2024-08-08 19:20 | 32 | 26 | 4 | 300 |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 40 | Причина выясняется НПУ, РПВ успешное Схема сети – Нормальная | МТЗ
1016 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2024-08-08 18:45 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-08 18:45 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Выясняются. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1017 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-08 19:05 | 2024-08-08 20:28 | 2024-08-08 20:28 | 46 | 67 | 4 | 450 |  | 1.4 | 1.3833 | 1.3833 | 63.6318 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно (НПУ) Схема сети – Нормальная | МТЗ
1018 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 20:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-08 20:20 | 2024-08-08 21:04 | 2024-08-11 14:20 | 51 | 90 | 6 | 500 |  | 0.65 | 66 | 0.7333 | 37.3983 | Причина выясняется КТП-491 снт Милосердие - повреждение в РУ 10 КВ ,требуется замена оборудования. Установлено РИСЭ 320 кВА Схема сети – Нормальная | МТЗ
1019 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | РП | РТП 3 Топканово | ВЛ 10 кВ РП3/26-ЗТП247 Ледово (РТП 3 Топканово) | 10 (10.5) | 2024-08-08 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-08 21:58 | 2024-08-08 22:35 | 2024-08-08 22:35 | 29 | 22 | 5 | 125 |  | 1.1 | 0.6167 | 0.6167 | 17.8843 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1020 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ опора ввода/38/605-ЗТП360 |  | 10 (10.5) | 2024-08-08 22:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-08 22:07 | 2024-08-08 22:44 | 2024-08-08 22:44 | 13 | 1 | 1 | 100 |  | 0.15 | 0.6167 | 0.6167 | 8.0171 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешное Схема сети – Нормальная | МТЗ
1021 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП164/31-ЗТП7 Елькино |  | 10 (10.5) | 2024-08-09 12:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-09 12:32 | 2024-08-09 12:47 | 2024-08-09 12:47 | 15 | 5 | 5 | 37 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 3.75 | ПВУ | мтз
1022 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП 101 - МТП 1600 (ПС 174 фид 16) |  | 6 (6.3) | 2024-08-10 06:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-10 06:07 | 2024-08-10 06:17 | 2024-08-10 06:17 | 35 | 35 | 2 | 1197 |  | 2 | 0.1667 | 0.1667 | 5.8345 | ПВУ | МТЗ
1023 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2024-08-11 17:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-11 17:57 | 2024-08-11 18:25 | 2024-08-11 18:25 | 69 | 41 | 7 | 400 |  | 1.45 | 0.4667 | 0.4667 | 32.2023 | Причина выясняется ПС 764 РУ 10 КВ яч Ф.26 АО МВ РПВ успешно выполнено. Схема сети – Нормальная | мтз
1024 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ленинская-МКГЗ 2 |  | 35 | 2024-08-12 00:20 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-08-12 13:56 | [6 empty] | 13.6 |  |  | Причина выясняется в пролет оп.7-8: на ВЛ 35кВ Ленинская-МКГЗ I цепь, обрыв нижний фазы вместе с гирляндой изоляторов от оп.8. на ВЛ 35кВ Ленинская-МКГЗ II цепь обрыв средней и нижней фазы. Сторонней техникой, техника не обнаружена. Схема сети – Нормальная | ДсЗ 1 зона и 2 зона
1025 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Ленинская-МКГЗ 1 |  | 35 | 2024-08-12 00:36 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-08-12 13:56 | [6 empty] | 13.3333 |  |  | Причина выясняется в пролет оп.7-8: на ВЛ 35кВ Ленинская-МКГЗ I цепь, обрыв нижний фазы вместе с гирляндой изоляторов от оп.8. Схема сети – Нормальная
1026 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Красногорка №596 | 2 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-08-12 10:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-14 23:04 | [6 empty] | 61.05 |  |  | Выясняются. | МТЗ ввода 6 кВ Т-2
1027 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-08-12 13:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-12 13:18 | 2024-08-12 14:01 | 2024-08-13 00:47 | 42 | 26 | 1 | 350 |  | 1.1 | 11.4833 | 0.7167 | 30.1014 | ПОДОЗРЕНИЕ НА ПОВР-Е КЛ 10 КВ от АСП-976 до РП-28 яч.3. | МТЗ
1028 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Лужники №569 | Т-2 40 МВА | 110 | 2024-08-13 01:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-13 01:58 | 2024-08-13 03:14 | 2024-08-13 03:41 | 601 | 31 | 1 | 7622 | 8 | 2.1 | 1.7167 | 1.2667 | 761.2867 | Повреждение оборудования Выясняются. сек 2Б 10 кВ АВР успешно. Повреждение кабельной воронки фид.30 10кВ (ООО "МАРС") Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дистанционная защита.
1029 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Полиграф – Добрыниха |  | 110 | 2024-08-13 04:56 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-13 04:56 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Выясняются. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1030 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 317 АО Жилевское | КВЛ 10 кВ ПС 698/29-ЗТП236 (ЗТП 317 АО Жилевское)-коп | 10 (10.5) | 2024-08-13 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-13 09:25 | 2024-08-13 10:28 | 2024-08-13 10:28 | 83 | 15 | 2 | 83 |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 87.15 | повреждение опорного изолятора на ВР КТП-402 (снт Краснопресненское) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1031 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/10-РТП11 |  | 10 (10.5) | 2024-08-13 17:58 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-08-13 17:58 | 2024-08-13 18:30 | 2024-08-13 18:30 | 138 | 34 | 9 | 138 | 1 | 1 | 0.5333 | 0.5333 | 73.5954 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1032 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1316 д.Ивановское |  | 0.38 | 2024-08-13 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-13 20:19 | 2024-08-13 20:45 | 2024-08-13 20:45 | 45 | 1 | 1 | 45 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 19.4985 | повреждение ПУ Меркурий в ящике абонента ВЛ 0.4 кВ фид. 2 оп. 9. | Сработавшие УРЗА: Автоматика виброконтроля.
1033 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2024-08-14 04:37 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-14 04:37 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется. | ДФЗ. Срабатывание
1034 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 319/4 - ТП 62 чер. АСП-7 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-08-14 13:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-14 13:40 | 2024-08-14 14:22 | 2024-08-15 17:40 | 37 | 13 | 2 | 680 |  | 1 | 28 | 0.7 | 25.9 | Повреждение кабельной воронки на оп. 288 ЛР-1008 | МТЗ
1035 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 15 (Жуковский) | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 12в - РТП 15 яч.12 (РТП 15 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-08-14 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-14 21:58 | 2024-08-14 22:20 | 2024-08-20 18:48 | 25 | 13 | 1 | 1300 | 1 | 1 | 140.8333 | 0.3667 | 9.1675 | Причины выясняются | мтз
1036 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Богатищево с отпайкой на ПС Топканово |  | 110 | 2024-08-15 04:44 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-15 04:44 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1037 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ТРП | РТП 17 (д.Марусино) | КВЛ 10 кВ ПС500/118-РТП17 (РТП 17 (д.Марусино)) | 10 (10.5) | 2024-08-15 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-16 23:16 | [6 empty] | 30.3667 |  |  | Предположительно повреждение КЛ-10кв фид.118 от ПС-500 "Некрасовка" до РТП-17 сек.2 | МТЗ
1038 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бугры – Ваулово II цепь |  | 110 | 2024-08-17 05:18 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-17 05:18 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется на опоре №23 (фаза «В») следы перекрытия гирлянды изоляторов по росе. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. Схема сети – Нормальная | ДФЗ
1039 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТРП | РТП 6 кВ №6 с-з "Раменский" | ВЛ 6 кВ РТП6/яч.16 ф.25/634-ЗТП103 (РТП 6 кВ №6 с-з "Раменский") | 6 (6.3) | 2024-08-17 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-17 20:15 | 2024-08-17 20:53 | 2024-08-17 20:53 | 28 | 18 | 1 | 200 |  | 0.7 | 0.6333 | 0.6333 | 17.7324 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1040 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 30 с ПС-617 до КТП-695А |  | 10 (10.5) | 2024-08-18 08:21 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-24 07:01 | [6 empty] | 142.6667 |  |  | Причина выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1041 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | ТРП | РТП 18 (п.Развилка) | КЛ 10 кВ ПС14/116А-РТП18/с.1 (РТП 18 (п.Развилка)) | 10 (10.5) | 2024-08-19 01:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-21 23:10 | [6 empty] | 69.4167 |  |  | Предположительно повреждена КЛ-10кВ фид.116 от ПС-14 "Апаринки" до РТП-18 сек.1 | МТЗ 1 ступень
1042 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Мордвес с отпайкой на ПС Новосёлки |  | 110 | 2024-08-19 04:52 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-19 04:52 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются | ДФЗ, 1 ст. ТЗНП
1043 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 491 |  | 10 (10.5) | 2024-08-19 09:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-19 09:41 | 2024-08-19 10:22 | 2024-08-19 10:22 | 52 | 35 | 6 | 280 |  | 2.1 | 0.6833 | 0.6833 | 35.5316 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1044 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 6 |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 00:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-20 00:11 | 2024-08-20 00:44 | 2024-08-20 00:44 | 28 | 24 | 2 | 700 |  | 3 | 0.55 | 0.55 | 15.4 | ПВУ. КТП-1506(аб) повреждение ПКУ.ООО "Джавид". Актуальный список лиц, допущенных к оперативным переговорам отсутствует. | МТЗ
1045 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Северово II цепь с отпайкой на ПС Климовская |  | 110 | 2024-08-20 08:56 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2024-08-20 08:56 | 2024-08-20 10:09 | 2024-08-20 17:18 | 1405 | 377 | 29 | 19000 | 78 | 9 | 8.3667 | 1.2167 | 1709.4635 | Причина АО ВЛ 110 кВ Гулёво-Северово II цепь с отпайкой на ПС Климовская, АПВ-не успешно. Протяжённость ВЛ: 12,2 км. Марка провода: АС 150. ВЛ 110 кВ Гулёво-Северово I цепь с отпайкой на ПС Климовская выведена в ремонт заявка №26644. на оп.15 обрыв шлейфа фазы «А», других дефектов не обнаружено | 3 ст. ТЗНП
1046 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 10/2 - ТП 1146 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-08-20 11:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-20 11:39 | 2024-08-20 12:13 | 2024-08-20 12:13 | 31 | 46 | 5 | 1050 |  | 1.2 | 0.5667 | 0.5667 | 17.5677 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1047 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП-196 Рыбаки | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 Бронницы (ЗТП-196 Рыбаки) | 10 (10.5) | 2024-08-21 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-21 09:03 | 2024-08-21 09:34 | 2024-08-21 09:34 | 18 | 15 | 2 | 200 |  | 1 | 0.5167 | 0.5167 | 9.3006 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1048 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | ЗТП 271 (д/о Шахтер) | МВ ф.на ТП-129 | 10 (10.5) | 2024-08-22 11:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-22 11:06 | 2024-08-22 12:10 | 2024-08-22 12:10 | 16 | 13 | 3 | 100 |  | 0.1 | 1.0667 | 1.0667 | 17.0672 | ПВУ | МТЗ
1049 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.18 ПС-352 Гжель |  | 6 (6.3) | 2024-08-22 18:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-22 18:51 | 2024-08-22 19:59 | 2024-08-22 19:59 | 20 | 8 | 1 | 50 |  | 0.8 | 1.1333 | 1.1333 | 22.666 | ПВУ | мтз
1050 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2024-08-23 06:03 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-23 06:03 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. №82 фаза «А» - перекрытие гирлянды изоляторов | ДФЗ
1051 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 6 с РП 53 |  | 10 (10.5) | 2024-08-23 06:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-23 06:30 | 2024-08-23 06:57 | 2024-08-23 06:57 | 36 | 24 | 4 | 155 |  | 1.25 | 0.45 | 0.45 | 16.2 | Причина выясняется гроза в районе Схема сети – Нормальная | МТЗ
1052 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пахра – Яковлево |  | 110 | 2024-08-24 05:19 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-24 05:19 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено на опоре 87 фаза "Б", перекрытие гирлянды изоляторов со следами оплавления на проводе и траверсе | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1053 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 17 с ПС-182 до РП-44 |  | 10 (10.5) | 2024-08-24 05:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-08-29 20:59 | [6 empty] | 135.4333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1054 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/10-КТП936, Участок магистрали КЛ-6кВ (уч-ки КЛ) 1 |  | 6 (6.3) | 2024-08-25 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-25 09:27 | 2024-08-25 11:11 | 2024-08-26 23:46 | 13 | 9 | 2 | 250 | 3 | 0.9 | 38.3167 | 1.7333 | 22.5329 | подозрение на повреждение КЛ 6 КВ от КТП 936 до РТП 1 Дубовая роща | мтз
1055 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-21 ф.47 с ПС 382 | КВЛ 6 кВ фид.47 c ПС 110 кВ Венюково № 382 за АСП-21 | 6 (6.3) | 2024-08-25 13:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-25 13:57 | 2024-08-25 14:32 | 2024-08-25 14:32 | 24 | 15 | 2 | 850 |  | 1 | 0.5833 | 0.5833 | 13.9992 | ПВУ | мтз
1056 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС748/4 |  | 10 (10.5) | 2024-08-25 17:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-25 17:10 | 2024-08-25 19:08 | 2024-08-25 19:08 | 35 | 17 | 5 | 230 |  | 1 | 1.9667 | 1.9667 | 68.8345 | оп. 5-5А-6 отгорел провод | мтз
1057 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пахра – Яковлево |  | 110 | 2024-08-26 02:27 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-26 02:27 | [6 empty] | 0 |  |  | оп.№97 фаза «В» следы перекрытия гирлянды изоляторов и провода. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1058 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-11 ф.4 с ПС-478 | КВЛ 10 кВ фид.4 c ПС 110 кВ Талеж № 478 за АСП-11 | 10 (10.5) | 2024-08-26 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-26 07:55 | 2024-08-26 08:15 | 2024-08-26 08:15 | 27 | 25 | 6 | 350 |  | 0.8 | 0.3333 | 0.3333 | 8.9991 | ПВУ | МТЗ
1059 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 382/47 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-08-26 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-26 18:15 | 2024-08-26 18:44 | 2024-08-26 18:44 | 37 | 23 | 4 | 750 |  | 1 | 0.4833 | 0.4833 | 17.8821 | ПВУК | мтз
1060 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП8/1-ЗТП125 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 21:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-26 21:20 | 2024-08-26 21:51 | 2024-08-26 21:51 | 31 | 11 | 5 | 85 |  | 1 | 0.5167 | 0.5167 | 16.0177 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1061 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ опора ввода/5/635-ЗТП317 |  | 10 (10.5) | 2024-08-26 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-26 23:20 | 2024-08-26 23:38 | 2024-08-26 23:38 | 11 | 11 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | ПВУ | мтз
1062 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 09:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-27 09:51 | 2024-08-27 10:57 | 2024-08-27 10:57 | 51 | 54 | 5 | 550 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 56.1 | Причина выясняется МТП-2334 РУ-10 кВ - перекрытие на птицу на ВР Схема сети – Нормальная | МТЗ
1063 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС-607 Рыболово, Отпайка 13 ВЛ-10кВ к ТП-232 |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-27 11:03 | 2024-08-27 11:31 | 2024-08-27 11:31 | 31 | 13 | 3 | 350 |  | 1.2 | 0.4667 | 0.4667 | 14.4677 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1064 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РТП7/5-ЗТП193 Зендиково |  | 6 (6.3) | 2024-08-27 17:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-27 17:19 | 2024-08-27 18:03 | 2024-08-30 15:10 | 37 | 15 | 1 | 80 |  | 0.45 | 69.85 | 0.7333 | 27.1321 | Причина выясняется Причина выясняется. Время доезда бригады 10 мин. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1065 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-319 до РП-54А |  | 10 (10.5) | 2024-08-27 21:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-02 16:05 | [6 empty] | 138.4667 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1066 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Осетр – Пурлово с отпайкой на ПС Степная |  | 110 | 2024-08-28 04:50 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-08-28 04:50 | [6 empty] | 0 |  |  | опора № 606 верхняя фаза - следы перекрытия на гирлянде изоляторов. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1067 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-28 11:03 | 2024-08-28 11:35 | 2024-08-28 11:35 | 14 | 14 | 1 | 170 |  | 0.3 | 0.5333 | 0.5333 | 7.4662 | ПВУ | МТЗ
1068 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-08-28 13:40 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-08-28 13:40 | 2024-08-28 15:30 | 2024-08-28 15:30 | 44 | 84 | 10 | 700 |  | 1.7 | 1.8333 | 1.8333 | 80.6652 | Повреждение изоляторов оп. 118 за ЛР-954, обрыв провода 10 кВ, совместная подвеска с ф. 5 ПС Бронницы | МТЗ
1069 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-72 ф.7 с РП-34 | МВ 10 кВ фид 7 с РП-34 на АСП-72 | 10 (10.5) | 2024-08-28 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-28 23:13 | 2024-08-28 23:49 | 2024-08-28 23:49 | 100 | 3 | 1 | 210 |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 60 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1070 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ТП 228/фид. дачи с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:39 | 2024-08-29 09:39 | 23 | 12 | 2 | 1900 |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 14.95 | ПВУ | мтз
1071 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ф.26 ПС-634 до РТП-6 |  | 6 (6.3) | 2024-08-29 09:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 09:48 | 2024-09-02 08:20 | 10 | 26 | 2 | 245 |  | 1 | 95.3333 | 0.8 | 8 | Подозрение на повреждение КЛ-6 кВ от ПС Сафоново до РТП-6 | мтз
1072 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС634/25-РТП6 |  | 6 (6.3) | 2024-08-29 09:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-29 09:25 | 2024-08-29 09:42 | 2024-08-29 09:42 | 7 | 18 | 2 | 320 |  | 1 | 0.2833 | 0.2833 | 1.9831 | ПВУ | мтз
1073 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 14:36 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-08-29 14:36 | 2024-08-29 15:36 | 2024-08-29 15:36 | 35 | 100 | 15 | 1350 |  | 3 | 1 | 1 | 35 | на оп.34 - повреждение изолятора | мтз
1074 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.44 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-08-29 17:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-29 17:12 | 2024-08-29 17:40 | 2024-08-29 17:40 | 32 | 34 | 4 | 380 |  | 2 | 0.4667 | 0.4667 | 14.9344 | ТП-206 - повреждение разрядника | мтз
1075 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 07:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-08-30 07:31 | 2024-08-30 08:02 | 2024-08-31 23:22 | 42 | 67 | 3 | 550 | 3 | 1.2 | 39.85 | 0.5167 | 21.7014 | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от АСП-976 яч. 3 до РП-28 яч. 3 | МТЗ
1076 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС243/151-РП72 |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 07:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-30 07:56 | 2024-08-30 08:06 | 2024-08-30 08:06 | 24 | 34 | 5 | 250 | 2 | 0.4 | 0.1667 | 0.1667 | 4.0008 | ПВУ | МТЗ
1077 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | РП | РП 37 (д.Ермолино) | КЛ 10 кВ ф.108 от ПС-859 до РП-37 (РП 37 (д.Ермолино)) | 10 (10.5) | 2024-08-30 10:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 19:01 | [6 empty] | 104.55 |  |  | Предположительно повреждение КЛ | МТЗ
1078 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-08-30 14:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-30 14:30 | 2024-08-30 15:05 | 2024-08-30 15:05 | 29 | 19 | 3 | 450 |  | 1.2 | 0.5833 | 0.5833 | 16.9157 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1079 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-8 ф.3 с ПС-272 | СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-08-30 20:50 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-08-30 20:50 | 2024-08-30 21:30 | 2024-08-30 21:30 | 37 | 23 | 9 | 350 |  | 1 | 0.6667 | 0.6667 | 24.6679 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1080 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 10 кВ №221 Софьино | 160А | 0.38 | 2024-08-30 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-08-30 21:05 | 2024-08-30 21:28 | 2024-08-30 21:28 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 5.7495 | ПВУ | АВ 0.4кВ
1081 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Ожерелье I цепь с отпайкой на ПС Сорокино |  | 110 | 2024-09-01 02:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-01 02:55 | [6 empty] | 0 |  |  | оп.8 на проводах и нижней траверсе БПЛА и его обломки. оп. 8 средняя фаза разбиты 6 изоляторов, целых 4 | ДФЗ
1082 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Мордвес с отпайкой на ПС Новосёлки |  | 110 | 2024-09-01 02:55 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-01 02:55 | [6 empty] | 0 |  |  | оп.8 на проводах и нижней траверсе БПЛА и его обломки | ДФЗ, ТЗНП 1 ст.
1083 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с ТП 796 |  | 10 (10.5) | 2024-09-01 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-01 18:08 | 2024-09-01 18:43 | 2024-09-01 18:43 | 14 | 4 | 1 | 36 |  | 0.6 | 0.5833 | 0.5833 | 8.1662 | Причина выясняется Повреждение в сети абонента: МОЭ - +7(496)794-28-80. оп.20/17: повреждение концевой кабельной муфты (МОЭ) Схема сети – Нормальная | МТЗ
1084 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Ожерелье 2 с отп |  | 110 | 2024-09-02 05:35 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-09-02 16:31 | [6 empty] | 10.9333 |  |  | Внешние воздействия падение БПЛА, на ВЛ 110кВ Каширская-ГРЭС-Ожерелье II цепь с отпайкой Сорокино оп. 8 средняя фаза - повреждены 6 изоляторов из 10 Схема сети – Нормальная
1085 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ опора ввода/8/635-ЗТП365 |  | 10 (10.5) | 2024-09-02 15:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-02 15:54 | 2024-09-02 17:06 | 2024-09-02 17:06 | 42 | 33 | 6 | 380 |  | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 50.4 | Повреждение опорного изолятора фаза "А" на ВР-1272 | МТЗ
1086 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Пурлово с отпайками |  | 110 | 2024-09-02 18:26 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-02 18:26 | [6 empty] | 0 |  |  | на ПС 110 кВ Топканово №591 АО Т-1 (работа КЗ 110кВ Т-1) | ДФЗ
1087 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Топканово №591 | Т-1 10 МВА | 110 | 2024-09-02 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 18:05 | [6 empty] | 599.65 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Газовая защита трансформатора.
1088 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ РТП6/яч.13 ф.26/634-ЗТП103 |  | 6 (6.3) | 2024-09-03 09:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-03 09:54 | 2024-09-03 10:17 | 2024-09-03 10:17 | 4 | 4 | 1 | 5 |  | 0.6 | 0.3833 | 0.3833 | 1.5332 | ПВУ | мтз
1089 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Чагино – Болятино с отпайкой на ПС Котельники |  | 110 | 2024-09-03 11:24 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-09-03 13:32 | [6 empty] | 2.1333 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1090 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Ожерелье 1 с отп |  | 110 | 2024-09-03 12:15 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-09-03 19:51 | [6 empty] | 7.6 |  |  | Внешние воздействия падение БПЛА, оп.8 - на проводах и нижней траверсе БПЛА и его обломки Схема сети – Нормальная
1091 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Мордвес с отп |  | 110 | 2024-09-03 13:30 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-09-03 18:46 | [6 empty] | 5.2667 |  |  | Внешние воздействия ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Ожерелье I цепь с отп. оп.8 на проводах и нижней траверсе БПЛА и его обломки (совместный подвес ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Мордвес с отпайкой) Схема сети – Нормальная
1092 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 645 Энергетик Л-1 |  | 0.38 | 2024-09-03 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-03 16:58 | 2024-09-03 17:19 | 2024-09-03 17:19 | 15 |  | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 5.25 | ПВУ | АВ 0.4кВ
1093 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бугры – Полиграф |  | 110 | 2024-09-04 05:18 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-04 05:18 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено в пролёте оп.56-57 следы перекрытия нижнего провода (фаза С) на стороннею технику. Технику на месте не обнаружили. Вывод в ремонт ВЛ не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1094 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с РП 3 |  | 10 (10.5) | 2024-09-05 12:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-05 12:15 | 2024-09-05 12:46 | 2024-09-05 12:46 | 35 | 22 | 5 | 93 |  | 2.8 | 0.5167 | 0.5167 | 18.0845 | Повреждение за ЛР-88 (аб). | МТЗ
1095 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 491 |  | 10 (10.5) | 2024-09-06 12:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-06 12:59 | 2024-09-06 13:22 | 2024-09-06 13:22 | 27 | 22 | 5 | 170 |  | 1.1 | 0.3833 | 0.3833 | 10.3491 | абоненты СНТ Полёт включили АСП-17 аб на поврежденный участок без согласования | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1096 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Малино |  | 110 | 2024-09-08 05:40 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-08 05:40 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ
1097 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Тураево с отпайками |  | 110 | 2024-09-08 13:14 | Аварийное | Неуспешно | Неуспешно | 2024-09-08 13:14 | 2024-09-08 14:34 | 2024-09-08 18:56 | 1212 | 249 | 14 | 4279 | 19 | 8.9 | 5.7 | 1.3333 | 1615.9596 | в пролете опор №3-4 обнаружен кран-манипулятор на базе КАМАЗ гос номер А454МС 797 сторонней организации, который при осуществлении разгрузки приблизился на недопустимое расстояние к фазе "С". Пострадавших нет. Техника убрана, ремонт КВЛ не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1098 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Сидорово – Барыбино |  | 110 | 2024-09-09 05:22 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-09 05:22 | [6 empty] | 0 |  |  | опора №26 - следы перекрытия на гирлянде изоляторов, арматуре и проводе верхней фазы (фаза «А») на птичий помёт | ДФЗ
1099 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гулево – Бор I цепь |  | 110 | 2024-09-09 05:39 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-09 05:39 | [6 empty] | 0 |  |  | опора №63 - следы перекрытия на гирлянду изоляторов (верхний и нижний изоляторы) и на провод фазы «А» (верхняя). Срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1100 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ф.153 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 07:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-09 07:55 | 2024-09-09 08:18 | 2024-09-09 08:18 | 38 | 29 | 5 | 250 | 1 | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 14.5654 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1101 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП16/2-ЗТП614 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 08:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-09 08:32 | 2024-09-09 09:02 | 2024-09-09 09:02 | 15 | 19 | 2 | 110 |  | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | Причина выясняется Выясняются. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1102 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гришенки №702 | Т-1 16 МВА | 110 | 2024-09-09 12:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно |  |  | 2024-09-09 13:12 | [6 empty] | 0.9833 |  |  | Причина выясняется Перекрытие ошиновки птицей Схема сети – Ремонтная | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
1103 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 9 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2024-09-09 18:43 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-09 18:43 | 2024-09-09 19:12 | 2024-09-09 19:12 | 150 | 30 | 2 | 398 |  | 2 | 0.4833 | 0.4833 | 72.495 | Повреждение за ЛР-325 (аб). (ООО "Вибо") | мтз
1104 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26-Гулево 1 |  | 220 | 2024-09-10 15:04 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2024-09-10 15:37 | [6 empty] | 0.55 |  |  | Причина выясняется пролет опор №20-21 – перекрытие на технику сторонней организации Схема сети – Нормальная | ДФЗ, 1ст. ТЗНП
1105 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.27 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 00:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-11 00:13 | 2024-09-11 00:40 | 2024-09-12 23:09 | 26 | 56 | 5 | 300 | 1 | 2 | 46.9333 | 0.45 | 11.7 | Причина выясняется ЗТП 351 Росагроприбор РУ 10 КВ яч 8 выход фид.27 с ПС 764 Загорново - повреждение ячейки и концевой кабельной муфты Схема сети – Нормальная | МТЗ
1106 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 301 (д.Шарапово-Быт) | Т-1 | 6 (6.3) | 2024-09-11 13:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-11 13:03 | 2024-09-11 13:30 | 2024-09-11 13:30 | 112 | 1 | 1 | 29 |  | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 50.4 | Замена поврежденного тр-ра и главного рубильника 0,4 кВ | МТЗ
1107 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 8/14 - ТП 334 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-09-11 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-11 13:30 | 2024-09-11 15:28 | 2024-09-11 15:28 | 95 | 8 | 1 | 247 |  | 0.9 | 1.9667 | 1.9667 | 186.8365 | восстановление двух проводов на опоре 64 | МТЗ
1108 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Малино |  | 110 | 2024-09-11 17:31 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-09-11 23:08 | [6 empty] | 5.6167 |  |  | Причина выясняется Обнаружено: в пролёте опор 192 – 193 перекрытие провода нижней фазы на стороннюю технику (предположительно комбайн), следы оплавления на проводе и поджоги на земле. Пострадавших нет, техники на месте нет. Срочный вывод в ремонт ВЛ не требуется. Схема сети – Нормальная | ТЗНП
1109 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/32-МТП567, Участок магистрали ВЛ-10кВ до оп.№134 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-12 11:27 | 2024-09-12 11:52 | 2024-09-12 11:52 | 40 | 16 | 3 | 176 |  | 0.5 | 0.4167 | 0.4167 | 16.668 | : повреждение кабеля № 287 на абонентской отпайке к МТП-567 СНТ "Лесное". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1110 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф,8 ПС-635 |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 12:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-12 12:36 | 2024-09-12 14:04 | 2024-09-12 14:04 | 27 | 17 | 3 | 250 |  | 0.9 | 1.4667 | 1.4667 | 39.6009 | ПВУ | МТЗ
1111 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП5 Прончищевский |  | 10 (10.5) | 2024-09-12 14:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-12 14:35 | 2024-09-12 15:43 | 2024-09-12 15:43 | 22 | 21 | 7 | 180 |  | 0.18 | 1.1333 | 1.1333 | 24.9326 | Оп. 247 повреждение аб. ПКУ (СНТ Ветеран) | МТЗ
1112 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | РП | РП 1 Ожерелье | КВЛ 6 кВ РП1/8-МТП56 Яковское (РП 1 Ожерелье) | 6 (6.3) | 2024-09-12 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-12 15:20 | 2024-09-12 15:40 | 2024-09-12 15:40 | 74 | 9 | 2 | 123 |  | 0.011 | 0.3333 | 0.3333 | 24.6642 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1113 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП182/Л-1- д.Федино |  | 0.38 | 2024-09-13 08:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-13 08:38 | 2024-09-13 08:56 | 2024-09-13 08:56 | 12 |  | 1 | 16 |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | ПВУ | АВ 0.4кВ
1114 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Тураево с отпайками |  | 110 | 2024-09-13 12:35 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-09-13 12:35 | 2024-09-13 13:03 | 2024-09-13 21:29 | 1212 | 249 | 14 | 4279 | 19 | 8.9 | 8.9 | 0.4667 | 565.6404 | Причина выясняется | ДФЗ
1115 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Тураево с отпайками |  | 110 | 2024-09-13 13:04 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-09-13 13:04 | 2024-09-13 13:20 | 2024-09-13 21:29 | 1212 | 249 | 4 | 4276 | 19 | 8.9 | 8.4167 | 0.2667 | 323.2404 | Выясняется | ДФЗ
1116 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рыболово – Нащекино |  | 110 | 2024-09-13 13:13 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-13 13:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | ДФЗ
1117 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино-Рыболово |  | 110 | 2024-09-13 13:13 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-13 13:13 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется АО ВЛ 110 кВ Федино - Рыболово совместно с ВЛ 110 кВ Рыболово - Нащекино Схема сети – Нормальная | ДФЗ
1118 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-13 13:15 | 2024-09-13 13:41 | 2024-09-13 13:41 | 23 | 19 | 3 | 350 |  | 1 | 0.4333 | 0.4333 | 9.9659 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1119 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Тураево с отпайками |  | 110 | 2024-09-13 13:33 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2024-09-13 21:29 | [6 empty] | 7.9333 |  |  | выясняется
1120 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Тураево с отпайками |  | 110 | 2024-09-13 13:38 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-09-13 13:38 | 2024-09-13 13:57 | 2024-09-13 21:29 | 1212 | 249 | 4 | 4279 | 19 | 8.9 | 7.85 | 0.3167 | 383.8404 | Выясняется | ДФЗ
1121 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП290- д.Малышево |  | 0.38 | 2024-09-13 14:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-13 14:55 | 2024-09-13 15:12 | 2024-09-13 15:12 | 13 |  | 1 | 35 |  | 0.1 | 0.2833 | 0.2833 | 3.6829 | ПВУ. планируется осмотр ЛЭП 14.09.2024. | АВ 0.4кВ
1122 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 34/7 - ТП 10 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-09-13 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-13 15:30 | 2024-09-13 15:59 | 2024-09-13 15:59 | 23 | 19 | 3 | 350 |  | 1 | 0.4833 | 0.4833 | 11.1159 | ПВУ | мтз
1123 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 669 Косякино Л-1 |  | 0.38 | 2024-09-13 21:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-13 21:36 | 2024-09-13 21:51 | 2024-09-13 21:51 | 12 |  | 1 | 18 |  | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 3 | ПВУ, АВ 0.4 кВ (250 А), ), нагрузка 17,22,14 (А) | АВ 0.4 кВ
1124 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ТП | АСП-140 (ВЛ 10 кВ ТП335 на Съяново-2) | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-14 09:20 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-09-14 09:20 | 2024-09-14 09:55 | 2024-09-14 09:55 | 149 | 4 | 1 | 100 |  | 0.1 | 0.5833 | 0.5833 | 86.9117 | Причина выясняется РПВ успешно. Повреждение разрядника на оп.141 - аб. отп-ка КТП-1043(аб.) Александров А.В. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1125 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/30-ЗТП238 Новоселки |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-14 10:44 | 2024-09-14 11:30 | 2024-09-14 11:30 | 52 | 14 | 3 | 52 | 1 | 1 | 0.7667 | 0.7667 | 39.8684 | Причина выясняется повреждение аб. КЛ №225 - ввод в РП-14(аб.) Нац. грибная компания. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1126 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС447/24 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 11:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-14 11:32 | 2024-09-14 12:08 | 2024-09-14 12:08 | 26 | 14 | 4 | 200 |  | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 15.6 | Причина выясняется пролет оп. 371-372 (провод АС-50) - подхлест ветвями дерева Схема сети – Нормальная | МТЗ
1127 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/5-опора1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-14 12:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-14 12:05 | 2024-09-14 12:32 | 2024-09-14 12:32 | 38 | 44 | 3 | 350 |  | 2 | 0.45 | 0.45 | 17.1 | Причина выясняется повреждение разрядника в ТП-1293 Заворово Схема сети – Нормальная | МТЗ
1128 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП290- д.Малышево |  | 0.38 | 2024-09-14 20:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-14 20:34 | 2024-09-14 20:56 | 2024-09-14 20:56 | 10 |  | 1 | 26 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 3.667 | ПВУ, I=56,42,47А, планируется осмотр ЛЭП 15.09.2024 | АВ 0.4кВ
1129 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 17 с ПС-182 до РП-44 |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 11:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-18 14:13 | [6 empty] | 74.4667 |  |  | подозрение на повреждение кабеля от ПС до РП-44. | МТЗ
1130 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2024-09-15 15:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-15 15:44 | 2024-09-15 16:13 | 2024-09-15 16:13 | 38 | 15 | 3 | 350 |  | 0.4 | 0.4833 | 0.4833 | 18.3654 | РПВ успешно, планируется осмотр ВЛ-10 кВ на 16.09.24. | МТЗ
1131 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП234/400-РТП8 Роднички |  | 10 (10.5) | 2024-09-16 09:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-16 09:24 | 2024-09-16 10:25 | 2024-09-16 10:25 | 29 | 13 | 1 | 48 |  | 0.6 | 1.0167 | 1.0167 | 29.4843 | КРН-22 повреждение разрядников | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1132 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Пахра – Яковлево |  | 110 | 2024-09-16 16:20 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-16 16:20 | [6 empty] | 0 |  |  | В пролете опор 56-57 "фаза С" следы перекрытия на проводе и на земле, предположительно на уборочную технику. | ДФЗ
1133 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рыболово – Нащекино |  | 110 | 2024-09-17 12:48 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-17 12:48 | [6 empty] | 0 |  |  | обнаружено в пролёте опор 18-19 ВЛ 110кВ Рыболово – Нащекино следы перекрытия на проводе фаза «В» предположительно на технику (техники на месте нет, только следы). Срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется | ДФЗ
1134 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Федино-Рыболово |  | 110 | 2024-09-17 12:48 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-17 12:48 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется обнаружено в пролёте опор 18-19 ВЛ 110кВ Рыболово – Нащекино следы перекрытия на проводе фаза «В» предположительно на технику (техники на месте нет, только следы). Срочный вывод ВЛ в ремонт не требуется Схема сети – Нормальная | ДФЗ
1135 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф,8 ПС-635 |  | 10 (10.5) | 2024-09-17 13:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-17 13:42 | 2024-09-17 14:06 | 2024-09-17 14:06 | 44 | 19 | 4 | 460 |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 17.6 | ПВУ, оп.176 схлест проводов | мтз
1136 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 467 Старо-Майково Л-1 |  | 0.38 | 2024-09-17 17:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-17 17:55 | 2024-09-17 18:17 | 2024-09-17 18:17 | 12 |  | 1 | 32 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 4.4004 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-467 ввод в д.9 схлёст проводов. | АВ 0.4кВ
1137 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-09-19 12:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-19 12:33 | 2024-09-19 13:07 | 2024-09-19 13:07 | 120 | 72 | 6 | 400 |  | 1.1 | 0.5667 | 0.5667 | 68.004 | АО ВкВ РПВ успешно ВЛ 10 КВ отпайка на ТП 214 оп1 схлест проводов . | МТЗ
1138 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/1 - ЛР 321 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-09-19 17:14 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-09-19 17:14 | 2024-09-19 18:48 | 2024-09-19 18:48 | 98 | 80 | 4 | 984 |  | 2.1 | 1.5667 | 1.5667 | 153.5366 | Причина выясняется пролет оп. 353-354 - обрыв провода фазы "В". Произведена замена оборванного участка провода Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1139 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-11 ф.4 с ПС-478 | СШ 6 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-19 18:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-19 18:48 | 2024-09-19 19:32 | 2024-09-19 19:32 | 48 | 28 | 5 | 1050 |  | 1.4 | 0.7333 | 0.7333 | 35.1984 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно (запланирован обход ВЛ на 19-20.09.24). Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1140 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 11 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-09-20 11:14 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-09-20 11:14 | 2024-09-20 11:48 | 2024-09-20 11:48 | 214 | 114 | 0 | 0 |  | 2 | 0.5667 | 0.5667 | 121.2738 | ПВУ (фид. включился полностью при включении частями после деления) | МТЗ
1141 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 7/13 - ТП 241 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-09-20 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-20 17:37 | 2024-09-20 18:02 | 2024-09-20 18:02 | 25 | 21 | 3 | 350 |  | 0.8 | 0.4167 | 0.4167 | 10.4175 | Выясняется (обход ВЛ запланирован сегодня 20.09.2024) | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1142 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЗТП355/9/607-опора выхода |  | 10 (10.5) | 2024-09-21 08:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-21 08:53 | 2024-09-21 09:36 | 2024-09-21 09:36 | 37 | 7 | 1 | 90 |  | 0.8 | 0.7167 | 0.7167 | 26.5179 | ПВУ. осмотр ВЛ 21.09.24; 22.09.24 | мтз
1143 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 477 Михнево | КВЛ 10 кВ ПС 529/45-ЗТП631 (ЗТП 477 Михнево)-коп-коп | 10 (10.5) | 2024-09-21 10:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-21 10:11 | 2024-09-21 11:01 | 2024-09-21 11:01 | 46 | 18 | 1 | 285 | 5 | 1 | 0.8333 | 0.8333 | 38.3318 | Повреждение за ЛР-109аб. (СНТ Лесная Поляна) | мтз
1144 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 14 с РП-43 |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-22 09:15 | 2024-09-22 09:41 | 2024-09-22 09:41 | 152 | 27 | 3 | 78 | 1 | 1.1 | 0.4333 | 0.4333 | 65.8616 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. 22.09.24 организуется осмотр КВЛ-10 кВ ф14 с РП-43 от АСП-2 Схема сети – Нормальная | МТЗ
1145 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 11:22 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-22 11:22 | 2024-09-22 11:49 | 2024-09-22 11:49 | 34 | 10 | 2 | 320 |  | 0.8 | 0.45 | 0.45 | 15.3 | Причина выясняется РПВ успешно, выясняется - осмотр ЛЭП запланирован на 23.09.2024 Схема сети – Нормальная | МТЗ
1146 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-22 11:50 | 2024-09-22 12:14 | 2024-09-22 12:14 | 62 | 32 | 1 | 680 |  | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 24.8 | Причина выясняется Повреждение на КТП-1095 на балансе абонента (ч/л Филютич ) Схема сети – Нормальная | МТЗ
1147 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-09-22 16:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-22 16:45 | 2024-09-22 18:40 | 2024-09-23 02:04 | 32 | 4 | 1 | 145 |  | 0.65 | 9.3167 | 1.9167 | 61.3344 | Повреждение оборудования за ЛР-1121 оп.9 сломана, оп.8-10 обрыв проводов в результате падение спиленного неизвестными лицами дерева из-за ОЗ Схема сети – Нормальная | МТЗ
1148 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 11 (Жуковский) | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-09-23 03:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-23 03:14 | 2024-09-23 03:39 | 2024-09-23 19:21 | 120 | 15 | 1 | 120 |  | 1 | 16.1167 | 0.4167 | 50.004 | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от РТП 17 РУ 10 кВ яч№19 до РТП 11 РУ 10 кВ яч №5 | мтз
1149 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЗТП355/9/607-опора выхода |  | 10 (10.5) | 2024-09-23 07:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-23 07:38 | 2024-09-23 08:00 | 2024-09-23 08:00 | 39 | 7 | 1 | 95 |  | 0.4 | 0.3667 | 0.3667 | 14.3013 | ПВУ, сообщено рук-ву РЭС, требуется осмотр ВЛ . | МТЗ
1150 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 17 с ПС-182 до РП-44 |  | 10 (10.5) | 2024-09-24 03:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-09-27 14:10 | [6 empty] | 83.0333 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение кабеля от ПС-182 до РП-44 Схема сети – Нормальная | МТЗ
1151 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС109/5-опора1 |  | 6 (6.3) | 2024-09-24 05:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-24 05:07 | 2024-09-24 05:40 | 2024-09-24 05:40 | 50 | 29 | 3 | 520 |  | 1.3 | 0.55 | 0.55 | 27.5 | Причина выясняется падение дерева на ВЛ-6 кВ фид.5 ПС 109 Юсупово за ЛР-46 аб на абонентскую отпайку к КТП-232 МТС. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1152 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №145 Никитское | ВЛ-10кВ Ф,8 ПС-635 (ЗТП 10 кВ №145 Никитское) | 10 (10.5) | 2024-09-25 11:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-25 11:27 | 2024-09-25 12:09 | 2024-09-25 12:09 | 69 | 39 | 5 | 450 |  | 2 | 0.7 | 0.7 | 48.3 | ПВУ | мтз
1153 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | КТП 160 (Сельцо-2) | Сек 0,4 кВ | 0.38 | 2024-09-25 14:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-25 14:46 | 2024-09-25 15:06 | 2024-09-25 17:46 | 120 |  |  | 120 |  | 0.1 | 3 | 0.3333 | 39.996 | нагрев на вводном АВ 0,4 кВ | АВ 0.4кВ
1154 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/5 - ТП 400 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 01:38 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-09-26 01:38 | 2024-09-26 03:31 | 2024-09-26 09:59 | 40 | 41 | 8 | 2000 |  | 1.5 | 8.35 | 1.8833 | 75.332 | обрыв провода пролёт оп.1-2, 174-176 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1155 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Мордвес с отпайкой на ПС Новосёлки |  | 110 | 2024-09-26 05:59 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-26 05:59 | [6 empty] | 0 |  |  | опора № 51 - следы перекрытия на гирлянде изоляторов, фаза В. Требуется вывод ВЛ в ремонт. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1156 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 2 фид Чепелево - ТП 208 чер. ТП 152 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-09-26 12:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-26 12:02 | 2024-09-26 13:37 | 2024-09-27 07:50 | 21 | 11 | 1 | 586 |  | 1.2 | 19.8 | 1.5833 | 33.2493 | Повреждение оборудования подозрение на повреждение гол. КЛ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1157 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС591/4-ЗТП144 Каменка |  | 10 (10.5) | 2024-09-26 12:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-26 12:41 | 2024-09-26 13:26 | 2024-09-26 13:26 | 170 | 27 | 7 | 300 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 127.5 | Причина выясняется выясняются Схема сети – Нормальная | МТЗ
1158 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС-605 ф.29 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 12:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-27 12:37 | 2024-09-27 13:08 | 2024-09-27 13:08 | 152 | 4 | 1 | 400 |  | 0.8 | 0.5167 | 0.5167 | 78.5384 | РП-10 ЯЧ.2 отключен ШР повреждение КЛ 10 КВ на ТП- 1902 (Аб). | МТЗ
1159 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-27 15:20 | 2024-09-27 16:16 | 2024-09-27 16:16 | 46 | 26 | 4 | 200 |  | 0.6 | 0.9333 | 0.9333 | 42.9318 | НПУ требуется осмотр сообщено рук-ву РЭС. Категория критичности фидера - 4 кат. | МТЗ
1160 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 16:33 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-09-27 16:33 | 2024-09-27 18:05 | 2024-09-27 18:05 | 90 | 65 | 10 | 650 |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 137.997 | Выясняются | МТЗ
1161 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лужники-Добрыниха с отп |  | 110 | 2024-09-27 18:10 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-09-27 22:02 | [6 empty] | 3.8667 |  |  | Внешние воздействия Снятие постороннего предмета (металлизированная лента) с приемного портала ВЛ 110 кВ Лужники – Добрыниха с отпайками на ПС Добрыниха Схема сети – Нормальная
1162 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП1/1/383 яч.13-опора1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 20:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-27 20:08 | 2024-09-27 20:53 | 2024-09-27 20:53 | 135 | 13 | 2 | 180 |  | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 101.25 | Причина выясняется выясняются. АО АСП-2 ВРЭС Схема сети – Нормальная | МТЗ
1163 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-09-27 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-27 21:08 | 2024-09-27 21:56 | 2024-09-27 21:56 | 46 | 16 | 3 | 100 |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 36.8 | Причина выясняется Причина: выясняется(НПУ), РПВ успешно (осмотр на 28-29.09.24) Схема сети – Нормальная | МТЗ
1164 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС245/3-РП 13 (А) Пятница |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 04:14 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-28 04:14 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
1165 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | ВЛ 10 кВ ПС245/3-РП 13 (А) Пятница |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 05:43 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-28 05:43 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ 1 ступень
1166 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Стрелецкая – Пущино |  | 110 | 2024-09-28 06:32 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-09-28 06:32 | [6 empty] | 0 |  |  | оп. 54 перекрытие на птицу гирлянды изоляторов верхней фазы (фаза "С"). Погодные условия: Дождь | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1167 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 28 |  | 10 (10.5) | 2024-09-28 13:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-28 13:02 | 2024-09-28 14:32 | 2024-09-28 14:32 | 125 | 25 | 8 | 200 |  | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 187.5 | ПВУ, обход ВЛ запланирован на 29.09.2024г | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1168 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | ВЛ-10кВ ПС246/17-ЛР-819 |  | 10 (10.5) | 2024-09-29 19:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-09-29 19:56 | 2024-09-29 20:50 | 2024-09-29 20:50 | 78 | 18 | 2 | 186 |  | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 70.2 | повреждение на абонентской ВЛ-10кВ за ЛР №595 (дерево на ВЛ-10кВ, отпайка на КТП 878* СНТ Василёк-2). | МТЗ
1169 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-32 |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 06:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-30 06:42 | 2024-09-30 07:13 | 2024-09-30 07:13 | 126 | 10 | 2 | 28 |  | 0.2 | 0.5167 | 0.5167 | 65.1042 | Причина выясняется КТП-1948 в РУ-10 кВ сгорели 2 в/в предохранителя. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1170 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС607/9-ЗТП355 |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 09:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-30 09:11 | 2024-09-30 09:40 | 2024-09-30 09:40 | 65 | 5 | 1 | 110 |  | 0.15 | 0.4833 | 0.4833 | 31.4145 | Причина выясняется МТП-1802 повреждение разрядника. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1171 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП1/2/383 яч.14-опора1 |  | 10 (10.5) | 2024-09-30 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-09-30 22:48 | 2024-09-30 23:11 | 2024-09-30 23:11 | 25 | 16 | 2 | 210 |  | 1 | 0.3833 | 0.3833 | 9.5825 | ПВУ | мтз
1172 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | РП | АСП 124 (ф.17 ПС-174) | 1 СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-10-01 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-01 10:55 | 2024-10-01 11:50 | 2024-10-01 17:37 | 82 | 30 | 2 | 1001 |  | 1 | 6.7 | 0.9167 | 75.1694 | Повреждение на КТП-284 (А) с/т "Белый берег-2" | МТЗ
1173 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Гжель №352 | I СШ 110 кВ | 110 | 2024-10-01 14:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-01 14:00 | 2024-10-01 14:33 | 2024-10-02 02:25 | 4 | 91 | 10 | 5000 | 15 | 4.6 | 12.4167 | 0.55 | 2.2 | в пролёте опор 54-55 следы перекрытия на проводе фаза «С», предположительно от сторонней техники. | ДЗШ, УРОВ 110кВ
1174 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Гжель – Донино |  | 110 | 2024-10-01 14:00 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 02:25 | [6 empty] | 12.4167 |  |  | пролёт опор 54-55 следы перекрытия на проводе фаза «С». Разрегулировка блок-контактов КСА в цепи отключения привода МВ. | ДФЗ и ТЗНП 1 ст
1175 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | КВЛ 110 кВ Яковлево – Тураево с отпайками |  | 110 | 2024-10-01 17:19 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-10-01 17:19 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | ДФЗ
1176 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2024-10-02 11:04 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-10-02 11:04 | [6 empty] | 0 |  |  | Отпайка на ПС Ям в пролёте опор 1 -2, нижняя фаза, следы перекрытия на технику (экскаватор) со следами оплавления. Срочный вывод в ремонт ВЛ не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1177 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Коксогаз – МКГЗ I цепь |  | 35 | 2024-10-02 11:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-02 17:05 | [6 empty] | 6.0167 |  |  | в пролёте опор 2 -3 следы оплавления на проводе нижней фазы и на земле, предположительно на технику. Техники на месте нет. Срочный вывод в ремонт ВЛ не требуется. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1178 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 30 с ПС-617 до КТП-695А |  | 10 (10.5) | 2024-10-03 18:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-07 21:16 | [6 empty] | 99.1333 |  |  | Повреждение оборудования Подозрение на повреждение КЛ 10кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
1179 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 35 кВ Сетовка – Ялфимово |  | 35 | 2024-10-04 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-04 03:30 | 2024-10-04 04:02 | 2024-10-04 04:02 | 734 | 175 | 28 | 2213 |  | 3.8 | 0.5333 | 0.5333 | 391.4422 | Причина выясняется Выясняются. АО МВ ВЛ 35 кВ Сетовка-Ялфимово на ПС 570. Обесточена ПС 657 Ялфимово. Схема сети – Ремонтная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1180 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 22 (Жуковский) | ЛР-2 10 кВ яч.4 к ТП 314/яч.3 | 10 (10.5) | 2024-10-05 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-05 11:20 | 2024-10-05 11:41 | 2024-10-12 07:03 | 24 | 4 | 1 | 400 |  | 1 | 163.7167 | 0.35 | 8.4 | Причины выясняются | мтз
1181 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 8 с РП 25 |  | 10 (10.5) | 2024-10-05 11:38 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-05 11:38 | 2024-10-05 12:29 | 2024-10-05 12:29 | 60 | 36 | 3 | 420 | 2 | 3.9 | 0.85 | 0.85 | 51 | Причина выясняется Причины выясняются. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1182 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Нащекино №243 | 1 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-06 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-06 19:26 | 2024-10-06 21:00 | 2024-10-06 21:00 | 748 | 134 | 12 | 2600 | 7 | 3.02 | 1.5667 | 1.5667 | 1171.8916 | Причина АО: износ изоляции КЛ ВК дуговой защиты | выясняются
1183 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243, Участок маг. ВЛ-10кВ от оп.1 за РП-31 до ВДТ-7 |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 12:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-07 12:27 | 2024-10-07 12:45 | 2024-10-07 12:45 | 92 | 67 | 3 | 790 |  | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 27.6 | ПВУ, планируется осмотр ЛЭП 08.10.2024. | МТЗ
1184 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы, Отпайка 10 ВЛ-10кВ отАСП-953 до АСП-3929 |  | 10 (10.5) | 2024-10-07 19:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-07 19:00 | 2024-10-07 19:29 | 2024-10-07 19:29 | 80 | 46 | 5 | 500 |  | 1.4 | 0.4833 | 0.4833 | 38.664 | АСП-953 РПВ ВВк по ф.10 ПС 605. | МТЗ
1185 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | РП | АСП 124 (ф.17 ПС-174) | КВЛ 6 кВ Ф.17 ПС 174 (Лыткарино) (АСП 124 (ф.17 ПС-174)) | 6 (6.3) | 2024-10-08 09:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-08 09:55 | 2024-10-08 10:33 | 2024-10-08 19:06 | 46 | 32 | 1 | 800 |  | 1 | 9.1833 | 0.6333 | 29.1318 | Подозрение на повреждение КЛ-6 кВ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1186 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-32 |  | 10 (10.5) | 2024-10-08 14:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-10 16:00 | [6 empty] | 49.5667 |  |  | Повреждение КЛ | МТЗ
1187 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 8/Сельцо/ф.8 - Погранич. |  | 0.38 | 2024-10-10 17:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-10 17:08 | 2024-10-10 17:48 | 2024-10-10 17:48 | 20 |  |  | 20 |  | 0.1 | 0.6667 | 0.6667 | 13.334 | ПВУ, выясняется, обход ВЛ запланирован 11.10.24 | АВ 0.4кВ
1188 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 6 с РП-8 до ЗТП-165 |  | 10 (10.5) | 2024-10-10 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-10 18:10 | 2024-10-10 18:40 | 2024-10-10 18:40 | 15 | 5 | 1 | 102 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | Причина выясняется, бригада в обходе Повреждение абонентского кабеля от ЗТП-173 до ЗТП-140 на балансе МОЭ | мтз
1189 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.3 ПС-119 Алешино |  | 6 (6.3) | 2024-10-12 02:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-12 02:10 | 2024-10-12 02:51 | 2024-10-12 02:51 | 13 | 3 | 3 | 20 |  | 0.6 | 0.6833 | 0.6833 | 8.8829 | повреждение аб. КЛ-6кВ М.О.Э. ф.3 с ПС 119 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1190 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Бронницы №605 | Т-2 | 110 | 2024-10-12 13:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-12 13:53 | 2024-10-12 22:10 | 2024-10-14 06:30 | 1221 | 198 | 20 | 7464 | 39 | 9.6 | 40.6167 | 8.2833 | 10113.9093 | Причины уточняются. | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
1191 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки №1 |  | 35 | 2024-10-12 17:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-15 01:52 | [6 empty] | 56.3333 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1192 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 00:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-13 00:25 | 2024-10-13 00:52 | 2024-10-13 00:52 | 76 | 40 | 5 | 450 |  | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 34.2 | ПВУ. Повреждение на аб ТП за ЛР-1129. Актуальный список лиц, допущенных к оперативным переговорам отсутствует. | МТЗ
1193 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 Бронницы, Отпайка 31 ВЛ-10кВ к КТП-1434 |  | 10 (10.5) | 2024-10-13 01:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-13 01:54 | 2024-10-13 02:20 | 2024-10-13 02:20 | 54 | 2 | 1 | 160 |  | 0.3 | 0.4333 | 0.4333 | 23.3982 | ПВУ. Планируется осмотр ЛЭП 14.10.2024. | МТЗ
1194 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №252 Жирошкино | Выключатель_коп8 | 10 (10.5) | 2024-10-13 03:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-13 03:29 | 2024-10-13 03:50 | 2024-10-13 03:50 | 20 |  | 1 | 45 |  | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 7 | ПВУ | МТЗ
1195 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП 1007 Судимля |  | 0.38 | 2024-10-13 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-13 23:05 | 2024-10-13 23:53 | 2024-10-13 23:53 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 16 | Нагрев контактов на АВ 0.4кВ, произведена опресовка наконечников и замена АВ | АВ 0,4кВ
1196 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП136/1 Петровское |  | 0.38 | 2024-10-14 00:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-14 00:23 | 2024-10-14 00:53 | 2024-10-14 00:53 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 10 | нагрев контакта, замена н/в автомата фид.1 (125 А на 160 А.) Нагрузка -97, 43, 80 А. | АВ 0,4кВ
1197 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ляхово №246 | ВВк 10 кВ Т-1 | 10 (10.5) | 2024-10-14 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-14 07:45 | 2024-10-14 08:54 | 2024-10-14 08:54 | 374 | 87 | 12 | 1087 | 8 | 4.83 | 1.15 | 1.15 | 430.1 | Причина выясняется. | уточняется
1198 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 301 (д.Шарапово-Быт) | АВ 0,4 кВ ф.3 | 0.38 | 2024-10-14 09:49 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-14 09:49 | 2024-10-14 10:12 | 2024-10-14 10:12 | 12 |  | 2 | 21 |  | 0.05 | 0.3833 | 0.3833 | 4.5996 | АВ-250 А, нагрузка после включения 40/50/64 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1199 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | РП | РТП 3 Топканово | ВЛ 10 кВ РП3/33-ЗТП125 Ледово (РТП 3 Топканово) | 10 (10.5) | 2024-10-14 15:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-14 15:32 | 2024-10-14 15:51 | 2024-10-14 15:51 | 47 | 12 | 3 | 126 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 14.8849 | ПВУ.запланирован обход на15.10.2024 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1200 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП268 Шараповский |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 16:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-14 16:24 | 2024-10-14 16:57 | 2024-10-14 16:57 | 41 | 18 | 3 | 164 |  | 0.164 | 0.55 | 0.55 | 22.55 | КИП-441 Аб. перекрыло на предохранительной раме | МТЗ
1201 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/12 - ТП 74 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-10-14 17:50 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-10-14 17:50 | 2024-10-14 23:44 | 2024-10-14 23:44 | 33 | 23 | 8 | 1000 |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 194.7 | повреждение у абонента СНТ "Искра", Отключен ЛР-861 на КТП-1497 (аб). Отключен ЛР-61 на КТП-306 (аб). Отключен ЛР-253 на КТП-45 (аб). Заросшее ДКР. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1202 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 10 кВ головндо РП-34 ф15 ПС-478 К-562 |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-14 19:19 | 2024-10-14 20:30 | 2024-10-15 03:46 | 43 | 19 | 3 | 700 |  | 2 | 8.45 | 1.1833 | 50.8819 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1203 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 614 с.Константиновские Хутора | КВЛ 10 кВ РТП16/2-ЗТП614 (ЗТП 614 с.Константиновские Хутора)-коп-коп | 10 (10.5) | 2024-10-14 20:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-14 20:12 | 2024-10-14 20:44 | 2024-10-14 20:44 | 33 | 23 | 2 | 125 |  | 2 | 0.5333 | 0.5333 | 17.5989 | повреждение у абонента (КТП-878 СНТ Василёк-2) | МТЗ
1204 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 748/14, АСП-14 |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-14 21:31 | 2024-10-14 22:36 | 2024-10-14 22:36 | 98 | 64 | 8 | 320 |  | 2 | 1.0833 | 1.0833 | 106.1634 | повреждение у абонента (КТП-520 ООО "КЭС") | мтз
1205 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 27 с ПС-266 |  | 10 (10.5) | 2024-10-14 23:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-14 23:52 | 2024-10-15 00:40 | 2024-10-15 00:40 | 30 | 10 | 2 | 59 |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 24 | ПВУ | мтз
1206 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС447/17 |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-15 00:10 | 2024-10-15 01:20 | 2024-10-15 01:20 | 30 | 10 | 2 | 180 |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 35.001 | Повреждение у абонента (АСП-26 аб). | мтз
1207 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП2/1-зтп-538 |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-15 01:23 | 2024-10-15 02:48 | 2024-10-15 02:48 | 52 | 20 | 3 | 95 |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 73.6684 | Выясняются | мтз
1208 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 10 с РП-25 |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 01:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-15 01:35 | 2024-10-15 03:31 | 2024-10-15 11:35 | 33 | 9 | 3 | 89 | 1 | 0.7 | 10 | 1.9333 | 63.7989 | от АСП-231А. Причина: Подозрение на повреждение у абонента. | мтз
1209 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/3 - ТП 315 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 02:58 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-10-15 02:58 | 2024-10-15 04:09 | 2024-10-15 04:09 | 36 | 27 | 3 | 800 |  | 2 | 1.1833 | 1.1833 | 42.5988 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1210 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ Балковский РП-5 |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 03:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-15 03:54 | 2024-10-15 04:20 | 2024-10-15 04:20 | 49 | 17 | 3 | 180 |  | 1 | 0.4333 | 0.4333 | 21.2317 | повреждение у абонента (Мособлэнерго ТП-421) | мтз
1211 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 8/14 - ТП 334 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 04:57 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-10-15 04:57 | 2024-10-15 06:54 | 2024-10-15 06:54 | 35 | 24 | 3 | 550 |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 68.25 | ПВУ, Запланирован обход ВЛ на 16-17.10.24. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1212 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 3 с ПС-617 |  | 10 (10.5) | 2024-10-15 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-15 05:48 | 2024-10-15 07:45 | 2024-10-15 07:45 | 41 | 18 | 3 | 112 |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 79.95 | ПВУ, Схлёст проводов в пролёте опор 131-132 | мтз
1213 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.3 ПС-121 Асаново |  | 6 (6.3) | 2024-10-15 06:28 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-10-15 06:28 | 2024-10-15 06:47 | 2024-10-15 10:18 | 50 | 21 | 5 | 350 |  | 1.2 | 3.8333 | 0.3167 | 15.835 | ПВУ | МТЗ
1214 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-1467 д. Петрушино |  | 0.38 | 2024-10-15 09:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-15 09:30 | 2024-10-15 11:26 | 2024-10-15 11:26 | 6 |  |  | 15 |  | 0.2 | 1.9333 | 1.9333 | 11.5998 | АВ 0,4 кВ 250А, ф."А" 84А, ф."В" 89А, ф."С" 92А Замена наконечника ф."А". | АВ 0.4 кВ
1215 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-11 ф.4 с ПС-478 | СШ 6 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-16 09:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-16 09:10 | 2024-10-16 10:16 | 2024-10-16 10:16 | 28 | 28 | 6 | 501 |  | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 30.8 | повреждение у абонента за ЛР-233 аб ОАО Спецэксплуатация. | МТЗ
1216 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243, Участок магистрали 5 с ЛР-415 до ЗТП-99 |  | 10 (10.5) | 2024-10-16 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-16 10:34 | 2024-10-16 11:00 | 2024-10-16 11:00 | 73 | 68 | 6 | 450 |  | 1.3 | 0.4333 | 0.4333 | 31.6309 | ПВУ, организуется послеаварийный осомотр ВЛ | МТЗ
1217 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Кашира-Город №224 | 3Б сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-10-16 10:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-16 10:46 | 2024-10-16 11:30 | 2024-10-25 13:09 | 247 | 18 | 1 | 1271 | 9 | 1.12 | 218.3833 | 0.7333 | 181.1251 | все потребители запитаны кроме фид.30 ПАО "АГРОСЕРВИС" повреждение в сети абонента (блинкер МТЗ, фид. Находился во включенном положении) | МТЗ
1218 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | ЦРП 7 (д.Венюково) | КВЛ 6 кВ РП 7/14 - ТП 97 чер. ТП 300, ТП 95 с отпайками (ЦРП 7 (д.Венюково)) | 6 (6.3) | 2024-10-16 11:42 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-16 11:42 | 2024-10-16 12:27 | 2024-10-16 12:27 | 50 | 24 | 3 | 500 |  | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 37.5 | ПВУ, планируется послеаварийный обход ВЛ 6 кВ фид 14 с ЦРП-7 | МТЗ
1219 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | РП | ЦРП 10 (д.Шарапово) | КВЛ 10 кВ РП 10/2 - ТП 1146 с отпайками (ЦРП 10 (д.Шарапово)) | 10 (10.5) | 2024-10-16 16:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-16 16:51 | 2024-10-16 18:01 | 2024-10-16 18:01 | 36 | 46 | 5 | 500 |  | 0.8 | 1.1667 | 1.1667 | 42.0012 | ПВУ сообщено рук-ву ЧРЭС: планируется внеплановый обход ВЛ 10 кВ фид 2 с ЦРП-10 (пит.фид.10 10 кВ с ПС-615). | МТЗ
1220 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.20 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-10-17 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-17 17:37 | 2024-10-17 18:16 | 2024-10-18 10:20 | 58 | 28 | 3 | 398 |  | 1.2 | 16.7167 | 0.65 | 37.7 | МТП-2394 РУ-10 кВ повреждение опорного изолятора | мтз
1221 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 05:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-18 05:35 | 2024-10-18 06:12 | 2024-10-18 06:12 | 96 | 76 | 8 | 400 | 2 | 2 | 0.6167 | 0.6167 | 59.2032 | ПВУ, Планируется послеаварийный осмотр ВЛ 10 кВ | МТЗ
1222 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 18:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-18 18:10 | 2024-10-18 18:38 | 2024-10-18 18:38 | 46 | 56 | 5 | 450 |  | 1.5 | 0.4667 | 0.4667 | 21.4682 | повреждение на АБ отпайке пофид. в сторону КТП-592 СНТ Луч. | МТЗ
1223 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ 357/14 |  | 6 (6.3) | 2024-10-18 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-18 21:30 | 2024-10-18 22:18 | 2024-10-18 22:18 | 23 | 5 | 1 | 300 |  | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 18.4 | КТП-1174 РУ-6 кВ яч. ввод фид. 14 с ПС-357 повреждение ОПН фазы "В" выведен из схемы. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1224 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-605 "Бронницы" |  | 10 (10.5) | 2024-10-18 22:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-18 22:10 | 2024-10-19 00:07 | 2024-10-19 00:07 | 60 | 69 | 4 | 1200 |  | 2 | 1.95 | 1.95 | 117 | ЛР-198 отгорели шлейфа | мтз
1225 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | ЗТП 91 (д.Крюково) | Коммутационный аппарат ф.1 | 0.38 | 2024-10-19 00:01 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-19 00:01 | 2024-10-19 01:18 | 2024-10-19 01:18 | 12 |  | 1 | 25 |  | 0.1 | 1.2833 | 1.2833 | 15.3996 | РУ-0.4 кВ отключен АВ 400 А фид. 1, ПВУ. нагрузка 296/221/282 А. Нагрева контактных соединений нет. | АВ 0.4кВ
1226 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТРП | РТП 10 кВ №8 г.Бронницы | Выключатель_коп19 | 10 (10.5) | 2024-10-19 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-19 00:15 | 2024-10-19 01:09 | 2024-10-19 01:09 | 34 | 9 | 1 | 380 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 30.6 | Повреждение у абонента (КЛ-10 кВ к ТП-251 аб.) (СЗО: котельная) | мтз
1227 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 7 с РП 45 |  | 10 (10.5) | 2024-10-20 13:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-20 13:25 | 2024-10-20 13:48 | 2024-10-20 13:48 | 44 | 20 | 2 | 650 |  | 3.5 | 0.3833 | 0.3833 | 16.8652 | ПВУ | МТЗ
1228 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ф.39 ПС-23 "Кварц" |  | 6 (6.3) | 2024-10-20 22:14 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-20 22:14 | 2024-10-20 22:50 | 2024-10-21 00:59 | 62 | 30 | 4 | 450 |  | 1.4 | 2.75 | 0.6 | 37.2 | Повреждение оборудования Выясняется, подозрение на повреждение головной КЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ
1229 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 31 (Заозерье) | КЛ 10 кВ ПС 309 ф 114 - РТП 31 яч.13 (РТП 31 (Заозерье)) | 10 (10.5) | 2024-10-21 14:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-21 14:45 | 2024-10-21 15:19 | 2024-10-28 12:13 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 165.4667 | 0.5667 | 0.5667 | : Выделен участок от РПТ-31 до ТП-7 и КЛ 10 кВ от ТП-7 до блока трансформаторов | МТЗ
1230 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 11:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-22 11:51 | 2024-10-22 12:23 | 2024-10-22 12:23 | 87 | 37 | 5 | 550 |  | 1 | 0.5333 | 0.5333 | 46.3971 | ПВУ | мтз
1231 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 4 / 16 - КТП 4147 / 1 |  | 10 (10.5) | 2024-10-22 14:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-22 14:44 | 2024-10-22 15:40 | 2024-10-31 07:38 | 10 | 7 |  | 20 |  | 1 | 208.9 | 0.9333 | 9.333 | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ от РТП-4 яч.16 до ТП-4747 яч 1. | мтз
1232 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 13 (Жуковский) | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 16в - РТП 13/15 (РТП 13 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-10-23 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-23 11:20 | 2024-10-23 11:47 | 2024-11-07 05:48 | 26 | 13 | 1 | 870 |  | 1 | 354.4667 | 0.45 | 11.7 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
1233 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 1645 д. Лаговское |  | 0.38 | 2024-10-23 16:44 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-23 16:44 | 2024-10-23 17:42 | 2024-10-23 17:42 | 5 |  | 1 | 9 |  | 0.016 | 0.9667 | 0.9667 | 4.8335 | Причина выясняется, бригада выехала. Повреждение ввода в дом 24(16) по ул.Тихая,сообщено абоненту о повреждении ввода в дом, выполненный трехфазным кабелем. | МТЗ
1234 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-6кВ ф.20 ПС-23 |  | 6 (6.3) | 2024-10-23 20:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-23 20:44 | 2024-10-23 21:07 | 2024-10-23 21:07 | 54 | 30 | 3 | 420 |  | 2 | 0.3833 | 0.3833 | 20.6982 | ПВУ, планируется осмотр ЛЭП 24.10.2024 | мтз
1235 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 142 фид Мелихово - ТП 10 чер. ТП 689, ТП 25 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-10-23 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-23 21:30 | 2024-10-23 22:00 | 2024-10-23 22:00 | 57 | 17 | 2 | 452 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 28.5 | ПВУ, обход ВЛ запланирован на 24.10.2024. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1236 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы, Уч. магистрали 4 (от ЛР-431А до ЛР-416) |  | 10 (10.5) | 2024-10-24 03:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-24 03:35 | 2024-10-24 05:22 | 2024-10-24 18:10 | 25 | 43 | 6 | 612 |  | 1 | 14.5833 | 1.7833 | 44.5825 | отпайка на ТП-464аб (ЧЛ Шагинян). - обрыв проводов | мтз
1237 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Новодомодедово №320 | МВ 10 кВ Т-3 | 10 (10.5) | 2024-10-24 05:17 | Аварийное | Отсутствует | Неуспешно | 2024-10-24 05:17 | 2024-10-24 06:20 | 2024-10-24 06:20 | 898 | 98 | 3 | 9243 |  | 9.9 | 1.05 | 1.05 | 942.9 | Повреждение оборудования Повреждение фид 4 А+Б 10 кВ, и фид 1 А+Б 10 кВ абонент Домодедовский филиал "МОСОБЛЭНЕРГО" Домодедовское ПО Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1238 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 120 (д.Венюково) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-10-24 17:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-24 17:37 | 2024-10-24 19:34 | 2024-10-24 19:34 | 7 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 1.95 | 1.95 | 13.65 | Причина выясняется Включен АВ-250 А фид. 2 нагрузка 210/188/202 А. Схема сети – Нормальная | АО Н/В
1239 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ РТП6/25/634 яч.16-опора1 |  | 6 (6.3) | 2024-10-24 19:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-24 19:09 | 2024-10-24 19:32 | 2024-10-24 19:32 | 42 | 25 | 1 | 350 |  | 0.6 | 0.3833 | 0.3833 | 16.0986 | повреждение за Аб. ЛР 262. | МТЗ
1240 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка – Болятино I цепь |  | 110 | 2024-10-25 13:07 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 14:56 | [6 empty] | 289.8167 |  |  | Выясняется
1241 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Малаховка – Болятино II цепь |  | 110 | 2024-10-25 13:07 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2024-11-06 14:56 | [6 empty] | 289.8167 |  |  | Выясняется. По ТС отключение выключателя только с ПС 110 кВ Болятино. | работа резервных защит с ускорением (2 зона дистанционной защиты и 3 ступень ТЗНП)
1242 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП34/3-ЗТП52 |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 09:47 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-10-26 09:47 | 2024-10-26 10:32 | 2024-10-26 10:32 | 40 | 19 | 2 | 78 |  | 0.59 | 0.75 | 0.75 | 30 | повреждение на абонентской КТП-1214 (аб., церковь, с. Талеж) за ЛР-367,. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1243 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-10-26 15:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-26 15:13 | 2024-10-26 15:53 | 2024-10-26 15:53 | 96 | 77 | 5 | 550 |  | 2.1 | 0.6667 | 0.6667 | 64.0032 | АСП 976 АО ВКВ РПВ успешно.Осмотр ЛЭП | МТЗ
1244 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП334-ТП92, РП-7 |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 07:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-28 14:34 | [6 empty] | 30.8167 |  |  | Повреждение КЛ примерно 190 М от оп.41
1245 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы, Отпайка 10 ВЛ-10кВ отАСП-953 до АСП-3929 |  | 10 (10.5) | 2024-10-27 11:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-27 11:09 | 2024-10-27 11:36 | 2024-10-27 11:36 | 101 | 65 | 6 | 963 |  | 2 | 0.45 | 0.45 | 45.45 | ПВУ, планируется осмотр ЛЭП 28.10.2024. | мтз
1246 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1115 (д.Алферово) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-10-27 18:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-27 18:26 | 2024-10-27 18:59 | 2024-10-27 18:59 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 0.55 | 0.55 | 5.5 | РУ-0.4 кВ отключен АВ-100А фид. 2 включен повторно, нагрузка 88/91/95 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1247 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 Бронницы, Уч. магистрали 4 (от ЛР-431А до ЛР-416) |  | 10 (10.5) | 2024-10-28 02:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-28 02:45 | 2024-10-28 03:25 | 2024-10-28 03:25 | 57 | 47 | 7 | 350 |  | 0.3 | 0.6667 | 0.6667 | 38.0019 | ПВУ. АСП 431 АО ВкВ РПВ успешно ,повреждение за ЛР 407 абонентский СКЗ КТП 235 аб. | МТЗ
1248 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 50/Л-2- д.Прудки |  | 0.38 | 2024-10-29 00:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-29 00:12 | 2024-10-29 00:36 | 2024-10-29 00:36 | 12 |  | 1 | 16 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | МТП-50 РУ-0,4 кВ АВ Л-2 160А АО, протянули контакты, ПВУ I=90,70,60А. | АВ 0.4кВ
1249 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 357/5 - ЛР 96 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-10-29 17:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-29 17:40 | 2024-10-29 18:08 | 2024-10-29 18:08 | 45 | 6 | 1 | 99 |  | 0.5 | 0.4667 | 0.4667 | 21.0015 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1250 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-182, Уч-к маг. КЛ АСП-131 - оп.2 ЛР-407 |  | 10 (10.5) | 2024-10-29 18:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-29 18:30 | 2024-10-29 18:55 | 2024-11-01 10:51 | 39 | 9 | 1 | 89 |  | 1.2 | 64.35 | 0.4167 | 16.2513 | Причина выясняется АО от МТЗ с "Землей" ВВк 10 кВ фид. 23 с ПС 182 Схема сети – Нормальная | МТЗ
1251 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Лосево №1 |  | 35 | 2024-10-29 23:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-02 20:35 | [6 empty] | 93.5333 |  |  | Повреждение оборудования повреждение КЛ ПС 35 кВ Лосево №538 работа ЗМН. АВР 35кВ успешно, обесточенных потребителей нет. ПС 220 кВ Бугры №615: работа ДФЗ, 1 ст. ТЗНП Схема сети – Нормальная | МТЗ
1252 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 6 (Октябрьский) | КЛ 10 кВ РТП 6 яч.3 - РТП 11 яч.3 (РТП 6 (Октябрьский)) | 10 (10.5) | 2024-10-30 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 19:27 | [6 empty] | 31.0833 |  |  | подозрение на повреждение КЛ 10 кВ
1253 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 6 (Октябрьский) | КЛ 6 кВ РТП 6/ 13 - ТП 388/ 3 (РТП 6 (Октябрьский)) | 10 (10.5) | 2024-10-30 14:47 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-30 14:47 | 2024-10-30 15:38 | 2024-11-07 14:52 | 30 | 4 | 1 | 540 |  | 0.6 | 192.0833 | 0.85 | 25.5 | подозрение на повреждение КЛ 6 кВ | мтз
1254 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-72 ф.7 с РП-34 | СШ 6 кВ | 10 (10.5) | 2024-10-30 15:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-30 15:56 | 2024-10-30 16:48 | 2024-10-30 16:48 | 42 | 2 | 1 | 120 |  | 0.2 | 0.8667 | 0.8667 | 36.4014 | ПВУ | мтз
1255 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 1 с РП-4 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 19:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-30 19:14 | 2024-10-30 19:50 | 2024-10-30 19:50 | 48 | 20 | 3 | 125 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 28.8 | ПВУ, Причина не выяснена. Обход 31.10.24г. | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1256 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Степановская №635 | Т-1 16 МВА | 35 | 2024-10-30 19:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-10-31 17:12 | [6 empty] | 21.7 |  |  | излишняя работа ЛЗШ 35кВ | выясняется
1257 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/16-КТП8 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 20:50 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-10-30 20:50 | 2024-10-30 21:12 | 2024-10-30 21:12 | 55 | 19 | 9 | 173 |  | 0.6 | 0.3667 | 0.3667 | 20.1685 | ПВУ. Осмотр ВЛ запланирован на 31.10.2024. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1258 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | ЗТП 71 (Ферма Макарово) | ЗН-2 ф.7 с РП-4 | 10 (10.5) | 2024-10-30 21:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-30 21:10 | 2024-10-30 21:53 | 2024-10-30 21:53 | 58 | 16 | 5 | 129 | 1 | 1.5 | 0.7167 | 0.7167 | 41.5686 | ЗТП-71 РУ 10 кВ Отключен ВВк ввод ф. 6 с РП-4 | МТЗ
1259 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 10 с РП-25 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 22:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-30 22:27 | 2024-10-30 23:59 | 2024-10-30 23:59 | 25 | 4 | 2 | 59 |  | 1.5 | 1.5333 | 1.5333 | 38.3325 | ПВУ, НПУ, порывистый ветер. обход КВЛ 10 кВ запланирован на 31.10 24 в дневное время суток. | МТЗ
1260 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид. на ТП-363 с ТП-38 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-30 22:58 | 2024-10-30 23:19 | 2024-10-30 23:19 | 29 | 6 | 1 | 120 |  | 0.12 | 0.35 | 0.35 | 10.15 | ПВУ, планируемая дата осмотра 31.10.2024 | МТЗ
1261 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 990 д. Коледино Покузеев |  | 0.38 | 2024-10-30 23:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-30 23:04 | 2024-10-31 00:18 | 2024-10-31 00:18 | 25 | 1 | 1 | 49 |  | 0.9 | 1.2333 | 1.2333 | 30.8325 | Подгорание наконечников на ф.А фид.2 0,4кВ. | АВ 0,4кВ
1262 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП346-КТП282 |  | 10 (10.5) | 2024-10-30 23:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-30 23:20 | 2024-10-30 23:56 | 2024-10-30 23:56 | 26 | 12 | 3 | 180 |  | 0.18 | 0.6 | 0.6 | 15.6 | ПВУ, планируемая дата осмотра 31.10.2024 | МТЗ
1263 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ТП | БМТП 1214 (д.Артемьево) | КВЛ 10 кВ фид 4 с ТП 434 (БМТП 1214 (д.Артемьево)) | 10 (10.5) | 2024-10-31 00:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-31 00:15 | 2024-10-31 00:30 | 2024-10-31 00:30 | 47 | 38 | 2 | 250 |  | 1.5 | 0.25 | 0.25 | 11.75 | ПВУ | МТЗ
1264 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы, Отпайка 10 ВЛ-10кВ отАСП-953 до АСП-3929 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 00:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-31 00:40 | 2024-10-31 01:25 | 2024-10-31 01:25 | 76 | 66 | 11 | 500 |  | 1.8 | 0.75 | 0.75 | 57 | Повреждение у абонента. Перекрытие РУ-10 кВ КТП-958 аб. | МТЗ
1265 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 12 с РП-38, АСП-30 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-31 01:26 | 2024-10-31 02:20 | 2024-10-31 02:20 | 43 | 13 | 2 | 98 |  | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 38.7 | Повреждение у абонента на КТП-741А отключен ЛР-560А 10 кВ . | МТЗ
1266 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ 695/7 |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 01:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-10-31 01:52 | 2024-10-31 02:21 | 2024-10-31 12:23 | 60 | 28 | 5 | 202 |  | 0.8 | 10.5167 | 0.4833 | 28.998 | Повреждение ТСН-1 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1267 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/1 - РП 8 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-10-31 03:22 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-10-31 03:22 | 2024-10-31 04:40 | 2024-10-31 04:40 | 60 | 18 | 3 | 600 |  | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 78 | повреждение у абонента ООО «РТ-Инвест ТС», отпайка за ЛР-912аб. Отключен ЛР-912, абонентский участок ВЛ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1268 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ РТП6/яч.13 ф.26/634-ЗТП103 |  | 6 (6.3) | 2024-10-31 09:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-10-31 09:26 | 2024-10-31 10:33 | 2024-10-31 10:33 | 38 | 38 | 3 | 200 | 1 | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 42.4346 | РТП 6 яч 13 выход Ф.26 ПС 634 АО МВ РПВ успешно.Осмотр ЛЭП планируется | МТЗ
1269 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 07:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-01 07:19 | 2024-11-01 07:47 | 2024-11-01 07:47 | 96 | 70 | 7 | 700 |  | 1.6 | 0.4667 | 0.4667 | 44.8032 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1270 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/28-ЗТП571 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 09:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-01 09:03 | 2024-11-01 09:50 | 2024-11-01 09:50 | 44 | 22 | 3 | 286 |  | 1.1 | 0.7833 | 0.7833 | 34.4652 | Причина выясняется выясняются Схема сети – Нормальная | МТЗ
1271 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 14:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-01 14:09 | 2024-11-01 14:44 | 2024-11-01 14:44 | 67 | 47 | 1 | 560 | 2 | 1.5 | 0.5833 | 0.5833 | 39.0811 | Причина выясняется выясняется (планируется осмотр ЛЭП 02.11.2024.), РПВ успешно. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1272 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 21 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 15:39 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 14:55 | [6 empty] | 143.2667 |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
1273 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5ПС-605 Бронницы, Присоед. секционирующее КРН-502 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 21:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-01 21:11 | 2024-11-01 21:33 | 2024-11-01 21:33 | 50 | 68 | 4 | 350 |  | 1.6 | 0.3667 | 0.3667 | 18.335 | АСП 502 АО Вкв РПВ успешно. | МТЗ
1274 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ф.153 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 21:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-01 21:18 | 2024-11-01 22:00 | 2024-11-01 22:00 | 69 | 65 | 6 | 350 |  | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 48.3 | ВЛ 10 КВ Ф.10 ПС 605 АСП 953 АО ВКВ РПВ успешно | МТЗ
1275 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.27 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 21:24 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-01 21:24 | 2024-11-01 21:48 | 2024-11-01 21:48 | 50 | 10 | 2 | 200 |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 20 | ПС 764 РУ 10 КВ яч Ф 27 АО вкВ РПВ успешно . | МТЗ
1276 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.26А+Б ПС-764 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 21:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-01 21:35 | 2024-11-01 23:28 | 2024-11-01 23:28 | 71 | 41 | 5 | 300 |  | 1.1 | 1.8833 | 1.8833 | 133.7143 | КТП 62 ВЛ 10 КВ оп с ВР 62 сняли ветку. | МТЗ
1277 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | ВЛ 10 кВ фид 1 с РП 24 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 23:09 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-11-01 23:09 | 2024-11-01 23:55 | 2024-11-01 23:55 | 96 | 40 | 3 | 370 |  | 3.7 | 0.7667 | 0.7667 | 73.6032 | Замечания: РП-24 РУ-10кВ яч вых фид.1 А.О. МВ от МТЗ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1278 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП19/4-ЗТП534 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 23:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-01 23:09 | 2024-11-01 23:55 | 2024-11-01 23:55 | 24 | 21 | 6 | 104 |  | 0.56 | 0.7667 | 0.7667 | 18.4008 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1279 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП2/13 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 23:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-01 23:12 | 2024-11-01 23:56 | 2024-11-01 23:56 | 45 | 37 | 1 | 87 |  | 0.45 | 0.7333 | 0.7333 | 32.9985 | РПВ успешно | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1280 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/20-ЗТП384 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 23:50 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-11-01 23:50 | 2024-11-02 00:39 | 2024-11-02 00:39 | 36 | 10 | 2 | 87 |  | 0.45 | 0.8167 | 0.8167 | 29.4012 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1281 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/16-КТП8 |  | 10 (10.5) | 2024-11-01 23:53 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-11-01 23:53 | 2024-11-02 00:40 | 2024-11-02 00:40 | 36 | 18 | 4 | 78 |  | 0.56 | 0.7833 | 0.7833 | 28.1988 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1282 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 23 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 00:10 | 2024-11-02 00:33 | 2024-11-02 00:33 | 86 | 39 | 4 | 290 |  | 2.1 | 0.3833 | 0.3833 | 32.9638 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1283 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 150 МТФ Чирково | КВЛ 10 кВ ПС 529/28-ЗТП571 (ЗТП 150 МТФ Чирково) | 10 (10.5) | 2024-11-02 00:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 00:37 | 2024-11-02 01:49 | 2024-11-02 01:49 | 43 | 43 | 1 | 87 |  | 0.89 | 1.2 | 1.2 | 51.6 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1284 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП3/9-ЗТП534 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 01:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 01:05 | 2024-11-02 01:58 | 2024-11-02 01:58 | 31 | 14 | 4 | 76 |  | 0.56 | 0.8833 | 0.8833 | 27.3823 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1285 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/26 РТП-11 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 02:59 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-11-02 02:59 | 2024-11-02 04:02 | 2024-11-02 04:02 | 50 | 35 | 4 | 145 |  | 0.59 | 1.05 | 1.05 | 52.5 | ПВУ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1286 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 631 п.Михнево | КВЛ 10 кВ РТП16/2-ЗТП614 (ЗТП 631 п.Михнево)-коп | 10 (10.5) | 2024-11-02 03:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 03:11 | 2024-11-02 04:48 | 2024-11-02 04:48 | 58 | 28 | 1 | 98 |  | 0.56 | 1.6167 | 1.6167 | 93.7686 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1287 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/47-МТП366, Участок магистрали ЗТП311-59а |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 03:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 03:30 | 2024-11-02 04:04 | 2024-11-02 04:04 | 35 | 15 | 2 | 68 |  | 0.42 | 0.5667 | 0.5667 | 19.8345 | аварийное отключение в ЗТП-311 выхода фид. 47 ПС 529 к ЗТП-642. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1288 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/32-МТП567 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 05:32 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 05:32 | 2024-11-02 05:59 | 2024-11-02 05:59 | 35 | 18 | 3 | 72 |  | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 15.75 | аварийное отключение в ЗТП-286, ПВУ. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1289 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 1 с РП-4 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 11:13 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 11:13 | 2024-11-02 12:22 | 2024-11-02 12:22 | 44 | 21 | 4 | 138 | 2 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | 50.6 | Причина выясняется бригада выехала . Дополнительно обесточены СНТ Березка-10, очистные .сооружения пос.Федюково, котельная пос.Федюково, к/с Калиновка-2, СНТ Архитектор-Ветеран, ДНТ Дон, КП Федюково, котт Адамова, ж/д Федюково, котт Петрушино, СНТ Фестивальное, поселок Федюково ПВУ. Причина не выяснена. Организован обход линии 02.11.24 | МТЗ
1290 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП111/1- Пущино |  | 0.38 | 2024-11-02 11:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 11:25 | 2024-11-02 11:45 | 2024-11-02 11:45 | 20 |  | 1 | 20 |  | 0.02 | 0.3333 | 0.3333 | 6.666 | ПВУ, будет организован обход ВЛ | АВ 0,4кВ
1291 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЗТП145/1/635-опоравыхода |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 11:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 11:47 | 2024-11-02 12:16 | 2024-11-02 12:16 | 62 | 46 | 6 | 350 |  | 1.2 | 0.4833 | 0.4833 | 29.9646 | ПВУ | МТЗ
1292 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-605 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 12:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 12:10 | 2024-11-02 12:57 | 2024-11-02 12:57 | 113 | 69 | 9 |  |  | 1.5 | 0.7833 | 0.7833 | 88.5129 | повреждение опорного полимерного изолятора на КТП- 754, произведена замена. | МТЗ
1293 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Пахра – Апаренки с отпайками |  | 110 | 2024-11-02 15:52 | Аварийное | Выведено по режиму | Не выполнялось |  |  | 2024-11-03 11:37 | [6 empty] | 19.75 |  |  | В пролете опор 75-76 – воздушные шары на фазе «В-С» (переход через дорогу) | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1294 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС-635 Степановское |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 21:08 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-02 21:08 | 2024-11-02 22:56 | 2024-11-02 22:56 | 50 | 13 | 4 | 530 |  | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 90 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
1295 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП16/2-ЗТП614 |  | 10 (10.5) | 2024-11-02 22:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 22:52 | 2024-11-02 23:52 | 2024-11-02 23:52 | 63 | 43 | 2 | 198 |  | 0.9 | 1 | 1 | 63 | Причина выясняется Повреждение за ЛР-395 аб. (абонент - СНТ Солнечный) Схема сети – Нормальная | АО н/в-автомата
1296 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1745 (д. Скурыгино) Терешкин А.В. | АВ 0,4 кВ ф.2 | 0.38 | 2024-11-02 22:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-02 22:58 | 2024-11-02 23:39 | 2024-11-02 23:39 | 10 |  | 2 | 21 |  | 0.75 | 0.6833 | 0.6833 | 6.833 | Причина выясняется Выясняется, отключен АВ-250 А фид. 2, включен повторно. нагрузка 210/220/213 А. Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1297 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП - 10 кВ №1535 Старниково | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-11-03 00:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-03 00:07 | 2024-11-03 00:36 | 2024-11-03 00:36 | 10 |  | 1 | 19 |  | 0.1 | 0.4833 | 0.4833 | 4.833 | Причина выясняется выясняется, РУ-0,4 кВ АВ фид.2 - 250А , ПВУ I=160,170,167А. Схема сети – Нормальная | АО н/в-АВ
1298 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10кВ №1811 д.Першино | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-11-03 01:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-03 01:32 | 2024-11-03 02:09 | 2024-11-03 02:09 | 16 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.6167 | 0.6167 | 9.8672 | Причина выясняется КТП-1811 РУ-0,4 кВ АВ Л-1 250 А, грелись наконечники, перепрессовали I=180,180,187А Схема сети – Нормальная | АО н/в-автомата
1299 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Лосево №1 |  | 35 | 2024-11-03 04:12 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-05 02:22 | [6 empty] | 46.1667 |  |  | Автоматическое отключение на ПС 220 кВ Бугры, КЛ была на холостом ходу | Сработавшие УРЗА: Токовая защита нулевой последовательности.
1300 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-11-04 14:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-04 14:50 | 2024-11-04 15:23 | 2024-11-04 15:23 | 85 | 59 | 7 | 600 |  | 1.6 | 0.55 | 0.55 | 46.75 | повреждение аб. КТП-551 Холуденево, отключен ВР-551 по ф.45 ПС 605. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1301 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ ЦАГИ №175 | сек 220 кВ | 220 | 2024-11-05 12:28 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-07 06:44 | [6 empty] | 42.2667 |  |  | неисправность механизма свободного расцепления привода фаза «Ж» | выяснется
1302 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 432 (Водозабор Малино) | КВЛ 10 кВ ПС 771/26-МТП328 (ЗТП 432 (Водозабор Малино))-коп-коп | 10 (10.5) | 2024-11-05 21:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-05 21:56 | 2024-11-05 22:27 | 2024-11-05 22:27 | 42 | 15 | 2 | 96 |  | 0.75 | 0.5167 | 0.5167 | 21.7014 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1303 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 17 (Жуковский) | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 103а - РТП 17 (РТП 17 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-11-06 15:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-06 15:59 | 2024-11-06 16:28 | 2024-11-12 05:26 | 55 | 15 | 1 | 1000 |  | 1 | 133.45 | 0.4833 | 26.5815 | Подозрение на повреждение. КЛ-10 кВ. выделен участок от ТП-206 до ТП-320 | МТЗ
1304 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-791 |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 16:54 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-08 11:00 | [6 empty] | 42.1 |  |  | Подозрение на повреждение кабеля от ПС до АСП-120. Абоненты перезапитаны по резерву ф14 10 кВ с ПС-791 | МТЗ
1305 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ опора ввода/1/383 яч.11-РП5 |  | 10 (10.5) | 2024-11-06 19:19 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-06 19:19 | 2024-11-06 19:26 | 2024-11-06 19:26 | 43 | 43 | 3 | 300 |  | 1.2 | 0.1167 | 0.1167 | 5.0181 | Причина выясняется по ТМ АСП 330 РПВ успешное. Выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
1306 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 22 с ПС-319 до РП-15 |  | 10 (10.5) | 2024-11-07 21:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-12 19:00 | [6 empty] | 117.4333 |  |  | Подозрение на повреждение кабеля от ПС-319 яч ф22 10 кВ до РП-15 | МТЗ
1307 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 6 кВ Фид. 5 с ПС-747, АСП-250 оп.14/1-23 |  | 6 (6.3) | 2024-11-08 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-08 10:50 | 2024-11-08 12:35 | 2024-11-08 12:35 | 42 | 12 | 2 | 85 |  | 2 | 1.75 | 1.75 | 73.5 | Повреждение в сети абонента: КТП-883А ИП Шмыгин - +7(926)073-98-95. Актуальный список лиц, допущенных к оперативным переговорам отсутствует | МТЗ
1308 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 16 с РП 60 |  | 10 (10.5) | 2024-11-08 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-08 11:20 | 2024-11-08 11:50 | 2024-11-08 11:50 | 54 | 30 | 1 | 390 |  | 3.9 | 0.5 | 0.5 | 27 | Повреждение на абонентской отпайке №549А Освещение. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1309 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 296/1 д.Зыкеево |  | 0.38 | 2024-11-08 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-08 16:59 | 2024-11-08 17:20 | 2024-11-08 17:20 | 18 | 1 | 1 | 54 |  | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 6.3 | земенен неисправный АВ-0,4кВ фидера1. | МТЗ
1310 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 360 (д.Дубровка) | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-11-09 15:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-09 15:50 | 2024-11-09 16:31 | 2024-11-09 16:31 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.6833 | 0.6833 | 6.833 | Причина выясняется Выясняется, АО АВ-400 А фид.1, РПВ успешное: нагрузка 260/260/224 Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1311 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 296 (д. Зыкеево) | АВ ф.4 | 0.38 | 2024-11-09 16:05 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-09 16:05 | 2024-11-09 17:34 | 2024-11-09 17:34 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 1.4833 | 1.4833 | 14.833 | Причина выясняется РУ-0.4 кВ отключен АВ-400 А фид.2 - отгорел кабельный наконечник фазы "С". Произведена замена. Нагрузка 320/380/340 Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1312 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 384/12 - ТП 74 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-11-11 12:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-11 12:43 | 2024-11-11 14:26 | 2024-11-11 14:26 | 53 | 23 | 4 | 500 |  | 2 | 1.7167 | 1.7167 | 90.9851 | ТП-708 повреждение на ВР 6 кВ, ВР заменили. | мтз
1313 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 220 кВ Бугры-ГТЭС Коломенское |  | 220 | 2024-11-11 20:51 | Аварийное | Выведено по режиму | Неуспешно |  |  | 2024-11-12 17:57 | [6 empty] | 21.1 |  |  | Причина выясняется Причина АО: Дефект монтажа соединителя САС-400 при строительстве. Схема сети – Нормальная | На ПС 220кВ Бугры: АПВ выведено (по нормальной схеме). Оборудование осмотрено, без замечаний. Работа ДЗЛ, 1 ст. ТЗНП, 1 ст.ДЗ. ИМФ фаза А=0 L=4 км. На ГТЭС Коломенское: АПВ выведено (по нормальной схеме). Работа 2 комплекта ДЗЛ, фаза А=0 L=65 км.
1314 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП7/312-КТП24, Уч-к магистрали 6 КЛ (КТП-789-ЛР-105) |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 07:32 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-12 07:32 | 2024-11-12 07:53 | 2024-11-13 21:00 | 33 | 13 | 1 | 150 |  | 1.1 | 37.4667 | 0.35 | 11.55 | Предположительно повреждение КЛ | мтз
1315 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 2 с ПС 721 |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 10:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-12 10:22 | 2024-11-12 11:05 | 2024-11-12 22:32 | 57 | 67 | 5 | 398 |  | 1 | 12.1667 | 0.7167 | 40.8519 | ПВУ | мтз
1316 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ-10кВ ПС-859-РП-99 с.1 фид.209 |  | 10 (10.5) | 2024-11-12 13:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-13 19:41 | [6 empty] | 30.1833 |  |  | Повреждена КЛ-10кВ фид.38бета от ПС-859 Бутово до РП-99 сек.1- выведена в ремонт для устранения повреждения | мтз
1317 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ от БМКТП-1535 Старниково Л-1 |  | 0.38 | 2024-11-12 23:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-12 23:33 | 2024-11-12 23:59 | 2024-11-12 23:59 | 10 |  | 1 | 20 |  | 0.1 | 0.4333 | 0.4333 | 4.333 | МТП-1535 РУ-0,4 кВ АВ Л-2 250А АО, ПВУ, I=180,170,156 А, планируется осмотр ЛЭП 13.11.2024 | АВ 0.4кВ
1318 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/10 - РП 4 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-11-13 11:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-13 11:15 | 2024-11-13 12:37 | 2024-11-13 12:37 | 95 | 39 | 7 | 1500 |  | 1.5 | 1.3667 | 1.3667 | 129.8365 | КТП-281 РУ -6 кВ разрушение разрядника фазы А, выведен из схемы. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1319 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 358/1 - ЛР 321 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-11-13 13:20 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-11-13 13:20 | 2024-11-13 13:37 | 2024-11-13 13:37 | 73 | 33 | 4 | 550 |  | 1 | 0.2833 | 0.2833 | 20.6809 | ПВУ, Запланирован осмотр ВЛ на 14.11.24 г. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1320 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ РТП6/яч.13 ф.26/634-ЗТП103 |  | 6 (6.3) | 2024-11-13 15:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-13 15:47 | 2024-11-13 16:15 | 2024-11-13 16:15 | 55 | 15 | 2 | 250 |  | 0.6 | 0.4667 | 0.4667 | 25.6685 | ПВУ, причина АО не установлена, планируется обход ВЛ-6кВ на 15.11.24 г. | МТЗ
1321 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-182 до РП-56 |  | 10 (10.5) | 2024-11-14 16:58 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 09:00 | [6 empty] | 664.0333 |  |  | Причина выясняется повреждение трансформаторов тока в РП-56 в РУ-10 в яч. вв. фид.24 с ПС-182 Схема сети – Нормальная | МТЗ
1322 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ока – Серпухов II цепь |  | 110 | 2024-11-15 10:47 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-15 10:47 | [6 empty] | 0 |  |  | опора №51 фаза «С», перекрытие нижнего изолятора в гирлянде. Вывод ВЛ в ремонт не требуется. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,1 ступень.
1323 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП27/13 Оболенск |  | 10 (10.5) | 2024-11-15 14:08 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-11-15 14:08 | 2024-11-15 14:32 | 2024-11-15 14:32 | 150 | 21 | 4 | 150 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 60 | ПВУ, планируемая дата осмотра 16.11.24 | мтз
1324 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ЗТП155/26/634-ЗТП277 |  | 6 (6.3) | 2024-11-15 15:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-15 15:07 | 2024-11-15 15:44 | 2024-11-15 15:44 | 55 | 18 | 2 | 200 |  | 1 | 0.6167 | 0.6167 | 33.9185 | ПВУ, запланирован осмотр ВЛ. | МТЗ
1325 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 13 (Жуковский) | ЛР (2) 10кВ яч.11 к ТП-268/яч.6 | 10 (10.5) | 2024-11-16 12:35 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-16 12:35 | 2024-11-16 12:50 | 2024-11-19 17:25 | 34 | 3 | 1 | 380 | 2 | 0.3 | 76.8333 | 0.25 | 8.5 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | МТЗ
1326 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП61/Л-1- д.Белозериха |  | 0.38 | 2024-11-16 16:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-16 16:39 | 2024-11-16 17:02 | 2024-11-16 17:02 | 9 |  | 1 | 16 |  | 0.01 | 0.3833 | 0.3833 | 3.4497 | КТП-61 Белозериха РУ-0,4 кВ АВ Л-1 160 А АО ПВУ 100,120,158А, планируется перераспределение нагрузок . | мтз
1327 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 1 с ПС-480, АСП-194 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-17 11:55 | 2024-11-17 12:15 | 2024-11-17 12:15 | 28 | 8 | 2 | 56 |  | 1.2 | 0.3333 | 0.3333 | 9.3324 | ПВУ, причина АО не установлена, обход ВЛ запланирован на 18.11.2024 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1328 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КЛ | КЛ 6 кВ ПС-567 до ЦРП-2 К-115а |  | 6 (6.3) | 2024-11-17 12:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-17 12:55 | 2024-11-17 13:22 | 2024-11-20 14:37 | 85 | 35 | 2 | 1500 |  | 1.5 | 73.7 | 0.45 | 38.25 | Выясняется. Нагрузка переведена на фид. 21 с ПС-567 Полиграф. Запланирован осмотр оборудования на 17-18.11.24 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1329 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | КТП-990 КП Новое Коледино | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-11-17 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-17 21:31 | 2024-11-17 23:18 | 2024-11-17 23:18 | 10 | 1 | 1 | 45 |  | 0.025 | 1.7833 | 1.7833 | 17.833 | ПВУ | МТЗ
1330 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.1 ПС-383 |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-17 23:00 | 2024-11-17 23:34 | 2024-11-17 23:34 | 85 | 106 | 7 | 1552 |  | 1.6 | 0.5667 | 0.5667 | 48.1695 | ПВУ, предположительно обесточение СШ 10 кВ на ПС 383 Бронницы тяговая . | МТЗ
1331 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.2 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2024-11-17 23:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-17 23:05 | 2024-11-17 23:38 | 2024-11-17 23:38 | 64 | 44 | 4 | 960 | 4 | 1.2 | 0.55 | 0.55 | 35.2 | ПВУ, предположительно обесточение СШ 10 кВ на ПС 383 Бронницы тяговая . | МТЗ
1332 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 1 с ПС-480, АСП-194 |  | 10 (10.5) | 2024-11-18 03:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-18 03:37 | 2024-11-18 03:46 | 2024-11-18 03:46 | 40 | 10 | 2 | 89 |  | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 6 | Повторное включение успешно. Обход будет 18.11.24 | МТЗ
1333 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки №2 |  | 35 | 2024-11-18 05:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-27 18:56 | [6 empty] | 229.2333 |  |  | Повреждение оборудования Повреждение КЛ 35 кВ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Токовая защита нулевой последовательности.
1334 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/32-МТП567 |  | 10 (10.5) | 2024-11-18 18:09 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-18 18:09 | 2024-11-18 18:41 | 2024-11-18 18:41 | 45 | 17 | 3 | 95 |  | 0.42 | 0.5333 | 0.5333 | 23.9985 | ПВУ. Причина АО не установлена, обход запланирован на 19.11.2024 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1335 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 990 д. Коледино Покузеев |  | 0.38 | 2024-11-18 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-18 23:29 | 2024-11-18 23:48 | 2024-11-18 23:48 | 10 | 1 | 1 | 21 |  | 0.01 | 0.3167 | 0.3167 | 3.167 | ПВУ. Нагрузка на АВ 245, 206, 220А | АВ 0,4 кВ
1336 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-605, Отпайка 18 ВЛ-10кВ к КТП-892 аб. |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 05:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-20 05:17 | 2024-11-20 05:48 | 2024-11-20 05:48 | 86 | 40 | 7 | 400 |  | 1 | 0.5167 | 0.5167 | 44.4362 | Причина выясняется РПВ успешно, планируется обход осмотр ВЛ до 23.11.24. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1337 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 1 с ПС-480, АСП-194 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 11:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-20 11:50 | 2024-11-20 12:00 | 2024-11-20 12:00 | 45 | 10 | 3 | 96 |  | 1.8 | 0.1667 | 0.1667 | 7.5015 | Повторное включение успешно, обход будет 20.11.24 | МТЗ
1338 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 13 с РП-43, АСП-245 оп.49А-67 переустройство в КЛ |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 18:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-20 18:18 | 2024-11-20 19:17 | 2024-11-20 19:17 | 37 | 7 | 2 | 78 |  | 0.7 | 0.9833 | 0.9833 | 36.3821 | повреждение у абонента (за АСП-113А Баринов Парк) | мтз
1339 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 12 с РП 21 |  | 10 (10.5) | 2024-11-20 20:10 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-20 20:10 | 2024-11-20 20:35 | 2024-11-20 20:35 | 55 | 39 | 6 | 250 | 5 | 1 | 0.4167 | 0.4167 | 22.9185 | ПВУ | мтз
1340 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Нащекино №243 | Т-1 | 110 | 2024-11-20 20:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-20 20:24 | 2024-11-21 01:58 | 2024-11-21 01:58 | 858 | 96 | 32 | 4900 | 25 | 9.1 | 5.5667 | 5.5667 | 4776.2286 | выясняется | ДЗТ
1341 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Юбилейная №776 | ВВк 2 сек 10 кВ Т-2 | 10 (10.5) | 2024-11-21 05:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 05:48 | 2024-11-21 07:18 | 2024-11-21 12:38 | 676 | 41 | 1 | 6174 | 5 | 7.1 | 6.8333 | 1.5 | 1014 | Причина выясняется. фид.207 АО "МСК Инжиниринг" –АО при включении и фид.212 А+Б Ленинский РЭС (работа дуговой защиты) – запитаны по резерву в РП-30 | Дуговая защита
1342 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ РТП6/яч.13 ф.26/634-ЗТП103 |  | 6 (6.3) | 2024-11-21 09:16 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 09:16 | 2024-11-21 09:31 | 2024-11-21 09:31 | 40 | 21 | 3 | 350 |  | 1.2 | 0.25 | 0.25 | 10 | ПВУ, планируется осмотр ЛЭП 21.11.2024 | МТЗ
1343 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 6 кВ №1207 Чулково | Л-3 | 0.38 | 2024-11-21 09:27 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 09:27 | 2024-11-21 09:49 | 2024-11-21 09:49 | 10 |  | 1 | 15 |  | 0.09 | 0.3667 | 0.3667 | 3.667 | Выясняется | АВ 0,4кВ
1344 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 Кварц |  | 6 (6.3) | 2024-11-21 11:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 11:05 | 2024-11-21 11:21 | 2024-11-21 11:21 | 51 | 29 | 3 | 390 |  | 1.5 | 0.2667 | 0.2667 | 13.6017 | ПВУ, порывы ветра, планируется осмотр ЛЭП 22.11.2024. | МТЗ
1345 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ РТП6/яч.13 ф.26/634-ЗТП103 |  | 6 (6.3) | 2024-11-21 11:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 11:20 | 2024-11-21 11:29 | 2024-11-21 11:29 | 40 | 21 | 3 | 350 |  | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 6 | ПВУ, порывы ветра, планируется осмотр 21.11.2024 | МТЗ
1346 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 13:34 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 13:34 | 2024-11-21 14:08 | 2024-11-21 14:08 | 26 | 8 | 2 | 210 |  | 1.1 | 0.5667 | 0.5667 | 14.7342 | ПВУ, планируется осмотр 22.11.2024 . | МТЗ
1347 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ВЛ | КВЛ 10 кВ фид 4 с ТП 434 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 14:07 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 14:07 | 2024-11-21 14:48 | 2024-11-21 14:48 | 55 | 38 | 5 | 727 |  | 1.5 | 0.6833 | 0.6833 | 37.5815 | Повреждение у абонента - КТП-1004. | МТЗ
1348 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Ф.10 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 16:25 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 16:25 | 2024-11-21 16:39 | 2024-11-21 16:39 | 40 | 21 | 7 | 450 | 1 | 1.6 | 0.2333 | 0.2333 | 9.332 | ПВУ, осмотр запланирован на 22.11.2024 | МТЗ
1349 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №46 Бояркино | Выключатель | 10 (10.5) | 2024-11-21 16:41 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 16:41 | 2024-11-21 16:57 | 2024-11-21 16:57 | 66 | 36 | 2 | 560 |  | 1.4 | 0.2667 | 0.2667 | 17.6022 | ПВУ, порывы ветра . | МТЗ
1350 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-6кВ ПС-119 Фид.4 |  | 6 (6.3) | 2024-11-21 16:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 16:47 | 2024-11-21 17:09 | 2024-11-21 17:09 | 72 | 32 | 4 | 982 |  | 2.2 | 0.3667 | 0.3667 | 26.4024 | ПВУ, порывы ветра | МТЗ
1351 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Калугино – Гришенки с отпайкой на ПС Пролетарий |  | 110 | 2024-11-21 17:23 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 17:23 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1352 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС607 фид 8 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 17:28 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 17:28 | 2024-11-21 17:55 | 2024-11-21 17:55 | 61 | 23 | 4 | 650 | 2 | 1.5 | 0.45 | 0.45 | 27.45 | ПВУ, порывы ветра, обход на 22.11.2024 | МТЗ
1353 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 11 с ПС 266 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 17:36 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 17:36 | 2024-11-21 18:17 | 2024-11-21 18:17 | 52 | 28 | 3 | 214 |  | 1.52 | 0.6833 | 0.6833 | 35.5316 | ПВУ | МТЗ
1354 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | ЗТП №139 РУ 10/0,4 кВ д. Дудино | ЗТП 10 кВ №139 д. Дудино | 10 (10.5) | 2024-11-21 18:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 18:15 | 2024-11-21 18:43 | 2024-11-21 18:43 | 18 | 3 | 2 | 40 |  | 0.1 | 0.4667 | 0.4667 | 8.4006 | ПВУ после осмотра бригадой ВЛ 10 кВ. | МТЗ
1355 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 5 с РП 31 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 18:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 18:20 | 2024-11-21 19:08 | 2024-11-21 19:08 | 43 | 25 | 4 | 180 |  | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 34.4 | ПВУ, НПУ | МТЗ
1356 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП1/3-МТП98 Г.Змеево |  | 6 (6.3) | 2024-11-21 18:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 18:24 | 2024-11-21 19:10 | 2024-11-21 19:10 | 35 | 13 | 7 | 149 |  | 0.1 | 0.7667 | 0.7667 | 26.8345 | Повреждение на абонентской МТП-461. | МТЗ
1357 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Бор – Добрыниха с отпайками |  | 110 | 2024-11-21 18:27 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 18:27 | [6 empty] | 0 |  |  | Причины выясняются
1358 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | РП | РП-4 Федюково | Коммутационный аппарат 10 | 0.38 | 2024-11-21 18:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 18:29 | 2024-11-21 20:30 | 2024-11-21 20:30 | 42 | 1 | 1 | 78 |  | 0.04 | 2.0167 | 2.0167 | 84.7014 | Природные воздействия АО н/в автомата в РП-4 поселок Федюково на ул.Шоссейная, ул.Школьная, ул.Строителей, ул.Полевая, СНТ Березки-10, ЖСКИЗ Строителей Погодные условия: Ветер 10–12 м/с с порывами до 25 м/с | нет
1359 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2024-11-21 19:09 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 19:09 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1360 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2024-11-21 19:11 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 19:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется
1361 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино II цепь |  | 110 | 2024-11-21 19:11 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 19:11 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется
1362 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ТП | ЗТП №8 РУ-10/0,4кВ д. Беляево | КВЛ 10 кВ ПС244/11 Глубок-ЗТП175/11 Петр (ЗТП №8 РУ-10/0,4кВ д. Беляево)-коп | 10 (10.5) | 2024-11-21 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 19:15 | 2024-11-21 21:00 | 2024-11-21 21:00 | 36 | 12 | 6 | 120 |  | 0.4 | 1.75 | 1.75 | 63 | ПВУ после осмотра ВЛ 10 кВ. | МТЗ
1363 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ЯЧ.13 Ф.1 ПС-383 Бронницы-Тяговая, Присоед. секционирующее АСП-343 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 19:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 19:26 | 2024-11-21 20:13 | 2024-11-21 20:13 | 77 | 47 | 3 | 560 |  | 1.9 | 0.7833 | 0.7833 | 60.3141 | Повреждение за ЛР-1386 аб заросла. | МТЗ
1364 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Пущино №447 | Т-2 20 МВА | 110 | 2024-11-21 19:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 19:29 | 2024-11-21 20:02 | 2024-11-21 20:02 | 721 | 97 | 13 | 3500 | 13 | 7.36 | 0.55 | 0.55 | 396.55 | От порыва ветра падение металлического листа со здания реакторной с перекрытием на шинный мост 10кВ Т-2, ремонт не требуется | Сработавшие УРЗА: Дифференциальная защита трансформатора.
1365 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10кВ фид 7 с РП 45 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 19:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 19:39 | 2024-11-21 20:20 | 2024-11-21 20:20 | 52 | 22 | 2 | 232 |  | 1.4 | 0.6833 | 0.6833 | 35.5316 | ПВУ, НПУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1366 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 6 кВ РТП6/яч.13 ф.26/634-ЗТП103 |  | 6 (6.3) | 2024-11-21 19:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 19:40 | 2024-11-21 20:23 | 2024-11-21 20:23 | 40 | 21 | 3 | 350 |  | 1.2 | 0.7167 | 0.7167 | 28.668 | ПВУ, ветер. | МТЗ
1367 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Ожерелье II цепь с отпайкой на ПС Сорокино |  | 110 | 2024-11-21 19:51 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-11-21 19:51 | 2024-11-21 22:08 | 2024-11-21 22:08 | 168 | 376 | 52 | 9500 |  | 8.3 | 2.2833 | 2.2833 | 383.5944 | Выясняется | Сработавшие УРЗА: 3 зона.
1368 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Пурлово с отпайками |  | 110 | 2024-11-21 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-22 14:19 | [6 empty] | 18.4667 |  |  | Выясняются | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1369 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Ожерелье – Богатищево с отпайкой на ПС Топканово |  | 110 | 2024-11-21 19:51 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-21 19:51 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются. | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1370 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Пятницкая №245 | ПС 110 кВ Пятницкая №245 | 110 | 2024-11-21 19:51 | Аварийное | Неуспешно | Успешно |  |  | 2024-11-21 21:06 | [6 empty] | 1.25 |  |  | Причина выясняется Не благоприятные погодные условия. Обесточение ПС Ожерелье (РЖД) Схема сети – Нормальная | Резервные защиты
1371 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Михайловская – Пурлово I цепь с отпайкой на ПС Якимовская |  | 110 | 2024-11-21 19:53 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 19:53 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Токовая защита нулевой последовательности,Дистанционная защита.
1372 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 6 с РП-4 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 20:02 | 2024-11-21 20:30 | 2024-11-21 20:30 | 34 | 16 | 5 | 178 |  | 2.8 | 0.4667 | 0.4667 | 15.8678 | Природные воздействия Бригада выехала , причина выясняется Дополнительно обесточены котт Яковлево. Повторное включение успешно Погодные условия: Ветер 10–15 м/с с порывами до 25 м/с | нет
1373 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 31 (Заозерье) | ВВк 10 кВ ПС-309 ф.113 | 10 (10.5) | 2024-11-21 20:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 20:15 | 2024-11-21 21:12 | 2024-11-22 15:39 | 47 | 9 | 1 | 358 | 1 | 0.7 | 19.4 | 0.95 | 44.65 | ПВУ | МТЗ
1374 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 20:19 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 20:19 | 2024-11-21 23:17 | 2024-11-21 23:17 | 90 | 88 | 5 | 1230 |  | 1.9 | 2.9667 | 2.9667 | 267.003 | ПВУ | МТЗ
1375 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2024-11-21 20:26 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 20:26 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1376 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид 6 с РП 53 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 20:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 20:26 | 2024-11-21 21:35 | 2024-11-21 21:35 | 34 | 22 | 3 | 257 |  | 1.6 | 1.15 | 1.15 | 39.1 | ВЫясняется, бригада направлена | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1377 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 1 с ПС-480, АСП-194 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 20:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 20:39 | 2024-11-21 20:58 | 2024-11-21 20:58 | 39 | 9 | 2 | 78 |  | 1.8 | 0.3167 | 0.3167 | 12.3513 | повторное включение успешно. Очень сильный ветер до 25м/с. | МТЗ
1378 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ЯЧ.13 Ф.1 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 20:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 20:40 | 2024-11-21 21:41 | 2024-11-21 21:41 | 38 | 9 | 1 | 350 |  | 0.6 | 1.0167 | 1.0167 | 38.6346 | ПВУ, ветер. | МТЗ
1379 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №292 Колупаево | Выключатель_коп7; ЗТП 10 кВ №292 Колупаево | 10 (10.5) | 2024-11-21 20:57 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 20:57 | 2024-11-21 21:21 | 2024-11-21 21:21 | 29 | 8 | 2 | 125 |  | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 11.6 | ПВУ, порывы ветра . | МТЗ
1380 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2024-11-21 20:57 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 20:57 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1381 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.133 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 21:01 | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-21 23:00 | 138 | 98 | 6 | 1650 | 2 | 2.3 | 1.9833 | 1.9833 | 273.6954 | НПУ | МТЗ
1382 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 580/6-РТП8 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 21:02 | 2024-11-21 22:57 | 2024-11-21 22:57 | 53 | 17 | 4 | 95 |  | 0.5 | 1.9167 | 1.9167 | 101.5851 | Посторонний предметы (листы кровли) на ВЛ в д. Костомарово. | МТЗ
1383 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ опора ввода/123/243-РП-31 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 21:05 | 2024-11-21 22:58 | 2024-11-21 22:58 | 70 | 85 | 3 | 350 | 2 | 2.8 | 1.8833 | 1.8833 | 131.831 | НПУ | МТЗ
1384 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2024-11-21 21:13 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 21:13 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита.
1385 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 7/13 - ТП 627 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-11-21 21:20 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-11-21 21:20 | 2024-11-21 21:43 | 2024-11-21 21:43 | 82 | 32 | 2 | 586 |  | 1.2 | 0.3833 | 0.3833 | 31.4306 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1386 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-86 д. Федюково |  | 0.38 | 2024-11-21 21:31 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 21:31 | 2024-11-21 21:38 | 2024-11-21 21:38 | 16 |  | 1 | 26 |  | 0.04 | 0.1167 | 0.1167 | 1.8672 | Повторное включение успешно. Сильный ветер до 25м/с. | МТЗ
1387 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.2 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 21:39 | 2024-11-21 23:38 | 2024-11-21 23:38 | 87 | 45 | 4 | 250 |  | 2 | 1.9833 | 1.9833 | 172.5471 | выясняется | МТЗ
1388 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.3 ПС-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:43 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось | 2024-11-21 21:43 | 2024-11-21 23:42 | 2024-11-21 23:42 | 50 | 65 | 5 | 350 |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 99.165 | НПУ | МТЗ
1389 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.1 ПС-383 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 21:44 | 2024-11-21 23:42 | 2024-11-21 23:42 | 85 | 98 | 3 | 1230 |  | 1.8 | 1.9667 | 1.9667 | 167.1695 | НПУ | МТЗ
1390 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 3 с ПС 491 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 21:47 | 2024-11-21 22:53 | 2024-11-21 22:53 | 55 | 20 | 4 | 234 |  | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 60.5 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1391 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП8 Тверитино |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:53 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 21:53 | 2024-11-22 00:36 | 2024-11-22 00:36 | 23 | 17 | 2 | 150 |  | 0.15 | 2.7167 | 2.7167 | 62.4841 | ПВУ | МТЗ
1392 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС – Мордвес с отпайкой на ПС Новосёлки |  | 110 | 2024-11-21 21:54 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 21:54 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняются
1393 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП298 Новинковский |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 21:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 21:58 | 2024-11-21 23:44 | 2024-11-21 23:44 | 35 | 38 | 5 | 314 |  | 0.314 | 1.7667 | 1.7667 | 61.8345 | ПВУ | МТЗ
1394 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ РП 1 фид Манушкино - ТП 201 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-11-21 21:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 21:59 | 2024-11-21 22:58 | 2024-11-21 22:58 | 80 | 22 | 3 | 589 |  | 1.3 | 0.9833 | 0.9833 | 78.664 | ПВУ, запланирован осмотр на 22.11.2024. | МТЗ
1395 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-182 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:00 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 22:00 | 2024-11-21 23:50 | 2024-11-28 16:05 | 35 | 10 | 2 | 64 |  | 1.2 | 162.0833 | 1.8333 | 64.1655 | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ от АСП-131. | МТЗ
1396 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС748/4 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:03 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 22:03 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 63 | 17 | 4 | 240 |  | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 122.85 | ПВУ | МТЗ
1397 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/1 - РП 8 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 22:06 | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-21 23:00 | 60 | 37 | 4 | 563 |  | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 54 | РПВ- успешно, запланирован осмотр на 22.11.2024. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1398 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы – Загорново с отпайкой на БСК |  | 110 | 2024-11-21 22:07 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 22:07 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется
1399 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП207 Подмокловский |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 22:09 | 2024-11-22 00:05 | 2024-11-22 00:05 | 46 | 43 | 9 | 320 |  | 0.32 | 1.9333 | 1.9333 | 88.9318 | ПВУ | МТЗ
1400 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 7 с РП-38 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 22:12 | 2024-11-21 22:26 | 2024-11-21 22:26 | 41 | 27 | 6 | 123 |  | 1.4 | 0.2333 | 0.2333 | 9.5653 | ПВУ | МТЗ
1401 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 614 с.Константиновские Хутора | КВЛ 10 кВ РТП16/2-ЗТП614 (ЗТП 614 с.Константиновские Хутора)-коп | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 22:18 | 2024-11-22 00:03 | 2024-11-22 00:03 | 54 | 24 | 2 | 176 |  | 0.65 | 1.75 | 1.75 | 94.5 | Повреждение за ЛР абонента. Абонент СНТ "Знание", отпайка к КТП 916. | МТЗ
1402 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ТП268 Съяновский |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 22:18 | 2024-11-22 00:15 | 2024-11-22 00:15 | 51 | 43 | 4 | 123 |  | 0.2 | 1.95 | 1.95 | 99.45 | ПВУ | МТЗ
1403 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 142 фид Мелихово - ТП 10 чер. ТП 689, ТП 25 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-11-21 22:18 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 22:18 | 2024-11-21 22:22 | 2024-11-21 22:22 | 75 | 25 | 2 | 265 |  | 1.2 | 0.0667 | 0.0667 | 5.0025 | ПВУ, запланирован осмотр на 22.11.2024 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1404 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бронницы – Загорново с отпайкой на БСК |  | 110 | 2024-11-21 22:30 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-21 22:30 | [6 empty] | 0 |  |  | выясняется
1405 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС658/7 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 22:34 | 2024-11-22 00:56 | 2024-11-22 00:56 | 41 | 15 | 3 | 80 |  | 0.08 | 2.3667 | 2.3667 | 97.0347 | выясняется | МТЗ
1406 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ-10кВ Фид. 8 с РП-18 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 22:39 | 2024-11-21 23:03 | 2024-11-21 23:03 | 25 | 15 | 1 | 54 |  | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 10 | ПВУ. Ветер 20м\с | МТЗ
1407 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 22:46 | 2024-11-21 23:08 | 2024-11-21 23:08 | 44 | 32 | 5 | 165 |  | 1.9 | 0.3667 | 0.3667 | 16.1348 | Включение успешно. ветер 20м\с. 21.11.2024 23:13 (МСК) восстановлена нормальная (до аварийная) схема. | МТЗ
1408 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ПС 385/6 - ЛР 223 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-11-21 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 22:48 | 2024-11-22 00:40 | 2024-11-22 00:40 | 74 | 37 | 4 | 487 |  | 1.2 | 1.8667 | 1.8667 | 138.1358 | вПВУ, запланирован осмотр на 23.11.2024. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1409 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 2 с РП 2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 22:55 | 2024-11-21 23:43 | 2024-11-21 23:43 | 74 | 36 | 3 | 160 |  | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 59.2 | НПУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1410 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КВЛ | КВЛ 10 кВ фид 47 с РП 2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:00 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 23:00 | 2024-11-21 23:42 | 2024-11-21 23:42 | 30 | 11 | 2 | 61 |  | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 21 | НПУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1411 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 23:02 | 2024-11-21 23:57 | 2024-11-21 23:57 | 70 | 78 | 4 | 350 |  | 1.8 | 0.9167 | 0.9167 | 64.169 | ПВУ | МТЗ
1412 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП 8/12 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:13 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 23:13 | 2024-11-22 00:45 | 2024-11-22 00:45 | 56 | 12 | 2 | 452 |  | 1.3 | 1.5333 | 1.5333 | 85.8648 | Повреждение на отпайки за ЛР 164. обрыв проводов | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1413 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ опора ввода/123/243-РП-31 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:29 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 23:29 | 2024-11-22 00:10 | 2024-11-22 00:10 | 70 | 85 | 3 | 350 |  | 2.1 | 0.6833 | 0.6833 | 47.831 | ПВУ | МТЗ
1414 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 5 с РП-32 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 23:40 | 2024-11-21 23:49 | 2024-11-21 23:49 | 25 | 8 | 2 | 56 |  | 1.2 | 0.15 | 0.15 | 3.75 | ПВУ | ПВУ
1415 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 3 с ЗТП-121 до КТП-1651 |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:54 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-21 23:54 | 2024-11-22 00:02 | 2024-11-22 00:02 | 29 | 9 | 2 | 56 |  | 1.7 | 0.1333 | 0.1333 | 3.8657 | Повторное включение успешно. | МТЗ
1416 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЗТП166/1 Мочилы-ЗТП40/1 Озерки |  | 10 (10.5) | 2024-11-21 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-21 23:59 | 2024-11-22 00:51 | 2024-11-25 15:20 | 7 | 3 | 1 | 15 |  | 0.08 | 87.35 | 0.8667 | 6.0669 | оп.78-83 обрыв проводов, упали провода; оп.65 сняты перемычки. | МТЗ
1417 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС572/13-РП5 Колтово |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 00:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-22 00:03 | 2024-11-22 01:40 | 2024-12-02 16:57 | 25 | 9 | 2 | 110 |  | 0.25 | 256.9 | 1.6167 | 40.4175 | Оп.71-76 упали деревья, провода на земле; сняты перемычки на оп.62, оп.77. | МТЗ
1418 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ЦРП1/4 Куребин-ЗТП115/4 Ламонов |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 01:26 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-22 01:26 | 2024-11-22 02:02 | 2024-11-22 02:02 | 25 | 11 | 3 | 48 |  | 0.01 | 0.6 | 0.6 | 15 | повреждение на ТП-143 (абонентская). | МТЗ
1419 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС525/50-РТП10 Базарово |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 02:12 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-22 02:12 | 2024-11-22 02:50 | 2024-11-22 02:50 | 21 | 5 | 3 | 52 |  | 0.1 | 0.6333 | 0.6333 | 13.2993 | ПВУ | МТЗ
1420 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 198 п.Михнево | КВЛ 10 кВ ПС 529/15-ЗТП413 (ЗТП 198 п.Михнево)-коп | 10 (10.5) | 2024-11-22 02:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-22 02:51 | 2024-11-22 03:23 | 2024-11-22 03:23 | 44 | 12 | 1 | 328 |  | 0.75 | 0.5333 | 0.5333 | 23.4652 | Повреждение за ЛР абонента. Абонент АО Мосагропромснаб-5. повреждение КТП-40, | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1421 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Каширский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП8/13-ЗТП22 Б.Руново |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 04:52 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-22 04:52 | 2024-11-22 05:08 | 2024-11-22 05:08 | 30 | 8 | 2 | 130 |  | 0.4 | 0.2667 | 0.2667 | 8.001 | Причина выясняется Причина выясняется Схема сети – Нормальная | МТЗ
1422 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС-14 "Апаренки""/.412-РП-22 с.2 |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 09:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-23 05:22 | [6 empty] | 19.3833 |  |  | Повреждение оборудования Предположительно повреждена КЛ фид 412 Схема сети – Нормальная | МТЗ
1423 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Нащекино – Барыбино I цепь |  | 110 | 2024-11-22 12:18 | Неотложное |  |  |  |  | 2024-11-22 20:26 | [6 empty] | 8.1333 |  |  | Повреждение оборудования Замена полимерной изоляции на стеклянную на опоре № 90. Схема сети – Нормальная
1424 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Рыболово №607 | Присоединение СМВ 110 кВ | 110 | 2024-11-22 15:37 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-22 15:37 | 2024-11-22 18:03 | 2024-11-22 22:45 | 2052 | 163 | 45 | 4543 | 25 | 6.75 | 7.1333 | 2.4333 | 4993.1316 | Причина выясняется ТС АО СМВ 110кВ ПС 607 Рыболово, ОД 110 кВ Т-2, АО МВ 10 кВ Т-2, МВ 10 кВ Т-1, АО с успешным АПВ ВЛ 110кВ Федино – Рыболово. Повреждение ОПН 10 кВ Схема сети – Ремонтная | выясняется
1425 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1088 д. Васькино |  | 0.38 | 2024-11-22 22:46 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-22 22:46 | 2024-11-22 23:36 | 2024-11-22 23:36 | 11 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 0.8333 | 0.8333 | 9.1663 | фид.2 в пролете оп 38-39 устранен схлест | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1426 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.15 П-607 Рыболово |  | 10 (10.5) | 2024-11-22 23:06 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-22 23:06 | 2024-11-22 23:33 | 2024-11-22 23:33 | 33 | 1 | 1 | 150 |  | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 14.85 | ПВУ, осмотр на 23.11.24 | МТЗ
1427 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 13 с РП-43 |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 01:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 01:23 | 2024-11-23 01:56 | 2024-11-23 01:56 | 17 | 3 | 3 | 36 |  | 0.7 | 0.55 | 0.55 | 9.35 | Повторное включение успешное. На 23.11.24 запланирован обход | МТЗ
1428 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП - 10 кВ №1442 Аргуново | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-11-23 02:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 02:33 | 2024-11-23 02:49 | 2024-11-23 02:49 | 14 |  | 1 | 24 |  | 0.1 | 0.2667 | 0.2667 | 3.7338 | ПВУ | АВ 0,4кВ
1429 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 645 Энергетик Л-2 |  | 0.38 | 2024-11-23 02:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 02:48 | 2024-11-23 03:13 | 2024-11-23 03:13 | 12 |  | 1 | 16 |  | 0.05 | 0.4167 | 0.4167 | 5.0004 | ПВУ | АВ 0,4кВ
1430 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.121 ПС-243 Нащекино |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 04:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 04:17 | 2024-11-23 04:39 | 2024-11-23 04:39 | 112 | 88 | 5 | 996 |  | 1.9 | 0.3667 | 0.3667 | 41.0704 | ПВУ | МТЗ
1431 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 11 с ПС 491 |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 10:33 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 10:33 | 2024-11-23 11:13 | 2024-11-23 11:13 | 53 | 45 | 6 | 250 |  | 5 | 0.6667 | 0.6667 | 35.3351 | ПВУ, перегрузка питающего фидера. 23.11.2024 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1432 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП19/4-ЗТП534 |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 10:44 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 10:44 | 2024-11-23 11:35 | 2024-11-23 11:35 | 53 | 31 | 6 | 98 |  | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 45.05 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1433 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП3/22-РТП27 |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 11:22 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-11-23 11:22 | 2024-11-23 12:21 | 2024-11-23 12:21 | 62 | 39 | 6 | 109 |  | 1.2 | 0.9833 | 0.9833 | 60.9646 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1434 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 478/1 - РП 8 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 14:14 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 14:14 | 2024-11-23 14:50 | 2024-11-23 14:50 | 35 | 15 | 3 | 100 |  | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 21 | причина выясняется ПВУ | МТЗ
1435 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/32-МТП567 |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 15:30 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 15:30 | 2024-11-23 16:10 | 2024-11-23 16:10 | 52 | 18 | 3 | 98 |  | 1.2 | 0.6667 | 0.6667 | 34.6684 | Причина выясняется причина выясняется, ПВУ Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1436 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РТП2/1-зтп-538 |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 15:40 | 2024-11-23 16:14 | 2024-11-23 16:14 | 36 | 16 | 2 | 42 |  | 0.45 | 0.5667 | 0.5667 | 20.4012 | Причина выясняется Причина: выясняется(НПУ), РПВ успешно Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1437 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП15/15-КТП400 |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 16:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 16:59 | 2024-11-23 17:38 | 2024-11-23 17:38 | 29 | 9 | 2 | 58 |  | 0.23 | 0.65 | 0.65 | 18.85 | Причина выясняется выясняется (НПУ), РПВ успешно Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1438 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ЯЧ.13 Ф.1 ПС-383 Бронницы-Тяговая |  | 10 (10.5) | 2024-11-23 17:51 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-23 17:51 | 2024-11-23 19:00 | 2024-11-23 19:00 | 54 | 35 | 3 | 450 |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 62.1 | Причина выясняется Выясняются, ПВУ Схема сети – Нормальная | МТЗ
1439 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 118 - РП 23 яч 9 |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 01:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-24 01:11 | 2024-11-24 01:40 | 2024-12-07 14:38 | 34 | 3 |  | 240 |  | 0.1 | 325.45 | 0.4833 | 16.4322 | Причина выясняется подозрение на повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ
1440 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 22 (Жуковский) | КЛ 10 кВ РТП 22 яч.1а - ТП 312 яч.1 (РТП 22 (Жуковский)) | 10 (10.5) | 2024-11-24 08:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-24 08:15 | 2024-11-24 08:35 | 2024-12-01 21:51 | 25 | 1 | 1 | 230 |  | 0.1 | 181.6 | 0.3333 | 8.3325 | Подозрение на повреждение КЛ 10 кВ | мтз
1441 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС243/151-РП72 |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 08:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 18:41 | [6 empty] | 58.0167 |  |  | поврежден КЛ-10кв от ПС 243 до РП-72 место повреждения найдено 98м | МТЗ
1442 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 6 кВ ф.39 ПС-23 "Кварц" |  | 6 (6.3) | 2024-11-24 08:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 11:00 | [6 empty] | 434.2833 |  |  | повреждение КЛ-6кВ | мтз
1443 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | ЗТП 10 кВ №349 Заворово | Силовой трансформатор №1 | 0.38 | 2024-11-24 12:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-24 12:22 | 2024-11-24 12:45 | 2024-11-24 12:45 | 20 |  | 1 | 30 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 7.666 | Замечания: ТП-349 РУ-0,4кв руб-к быт отгорел наконечник фазы "С" | АВ. 0.4кВ
1444 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 24 с ПС-319 до РП-54А |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 13:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-29 20:35 | [6 empty] | 126.8667 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ | МТЗ
1445 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 2 с РП-10 |  | 10 (10.5) | 2024-11-24 13:58 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-24 13:58 | 2024-11-24 14:17 | 2024-11-24 14:17 | 33 | 25 | 4 | 118 |  | 2 | 0.3167 | 0.3167 | 10.4511 | ПВУ | мтз
1446 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Рыболово №607 | Т-2 | 110 | 2024-11-25 05:40 | Аварийное | Успешно, со сбросом нагрузки | Не выполнялось | 2024-11-25 05:40 | 2024-11-25 06:12 | 2024-11-25 06:12 | 274 | 52 | 7 | 359 | 4 | 1.82 | 0.5333 | 0.5333 | 146.1242 | неисправность струйного реле РПН Т-2 | ДФЗ, ГЗ РПН Т-2
1447 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 321 (д.Пешково) | АВ 0,4кВ ф.1 | 0.38 | 2024-11-25 14:59 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-25 14:59 | 2024-11-25 15:36 | 2024-11-25 15:36 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 0.6167 | 0.6167 | 6.167 | РУ-0.4 кВ АВ-250 А фид. 1 произведена замена кабельного наконечника фазы "С" Нагрузка 110/121/87 А. | АВ 0,4кВ
1448 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | ВЛ 110 кВ Бутово-Бирюлево |  | 110 | 2024-11-25 15:42 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-11-25 15:42 | [6 empty] | 0 |  |  | Причина выясняется в пр. оп. №№36-37 следы повреждения на проводе (незначительные) нижней правой фазы на стороннюю неустановленную технику, техники на месте нет. Ремонт КВЛ не требуется. Схема сети – Нормальная | 1 и 2 комплекта ДЗЛ
1449 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Асаново №121 | МВ 6 кВ Т-1 | 35 | 2024-11-26 01:41 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-26 10:44 | [6 empty] | 9.05 |  |  | опора №32 - отгорел шлейф нижней фазы | выясняется
1450 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 3 от ЗТП-1380 |  | 10 (10.5) | 2024-11-26 08:47 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-26 08:47 | 2024-11-26 09:10 | 2024-11-26 09:10 | 35 | 21 | 4 | 123 | 2 | 1.5 | 0.3833 | 0.3833 | 13.4155 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно. КТП-1752(аб.) ДПК Околица - перекрытие на белку Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1451 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Сидорово №529 | ШСМВ 110 кВ | 110 | 2024-11-26 09:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-11-28 15:57 | [6 empty] | 54.25 |  |  | падение отгоревшего шлейфа ошиновки ОПН фаза "А" ТН 2 СШ 110кВ на шкаф ВК, в следствии чего произошло повреждение ВК ТН 2 СШ 110кВ и ВК ТН 1 СШ 110кВ (цепи приходят на общую панель РПР на ЩУ) | ДЗШ 2 СШ 110 кВ
1452 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП14/Л-1- д.Поддубье |  | 0.38 | 2024-11-26 15:20 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-26 15:20 | 2024-11-26 15:41 | 2024-11-26 15:41 | 26 |  | 1 | 56 |  | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 9.1 | Причина выясняется Выясняется РУ-0,4 кВ АО АВ Л-1 250 А, ПВУ I=245,230,236А, нагрузка по одной фазе подходит к номиналу Схема сети – Нормальная | АО НВ-автормата
1453 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 142 фид Мелихово - ТП 10 чер. ТП 689, ТП 25 с отпайками |  | 6 (6.3) | 2024-11-26 19:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-26 19:05 | 2024-11-26 19:28 | 2024-11-26 19:28 | 48 | 17 | 3 | 450 |  | 0.8 | 0.3833 | 0.3833 | 18.3984 | ПВУ, Iн=150 А уставка 200 А. | МТЗ
1454 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | БМКТП 311 (д.Чепелево) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-11-27 00:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-27 00:10 | 2024-11-27 00:39 | 2024-11-27 00:39 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.05 | 0.4833 | 0.4833 | 4.833 | АВ-250 А фид. 2. произведена замена кабельных наконечников фазы А,В,С. Нагрузка 162/200/198 А. | АВ 0,4кВ
1455 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТП | АСП 2164 (д.Кулаково) | 1 сек 6 кВ | 6 (6.3) | 2024-11-27 13:23 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-03 17:12 | [6 empty] | 147.8167 |  |  | подозрение на повреждение КЛ
1456 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Болятино №309 | Т-1 63 МВА | 110 | 2024-11-27 18:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-27 18:02 | 2024-11-27 20:33 | 2024-11-28 18:12 | 1418 | 90 | 5 | 8046 | 18 | 8.7 | 24.1667 | 2.5167 | 3568.6806 | Причина выясняется Излишняя работа ДЗР 6 кВ Т-1 по причине неисправности токовых цепей ввода 1 сек 6 кВ в результате повреждения контактной части шпильки испытательного блока. Схема сети – Нормальная | ДЗР
1457 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от КТП 1551 д. Никулино |  | 0.38 | 2024-11-27 21:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-27 21:50 | 2024-11-27 22:37 | 2024-11-27 22:37 | 17 |  | 1 | 35 |  | 0.2 | 0.7833 | 0.7833 | 13.3161 | Причина выясняется Причина: выясняется, РПВ успешно Схема сети – Нормальная | АО НВ-автомата
1458 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ТП | ЗТП 586 д.Карпово | КВЛ 10 кВ ПС 771/9-КТП320 (ЗТП 586 д.Карпово) | 10 (10.5) | 2024-11-28 11:11 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-28 11:11 | 2024-11-28 11:46 | 2024-11-28 11:46 | 30 | 10 | 3 | 39 |  | 0.23 | 0.5833 | 0.5833 | 17.499 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1459 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново |  | 10 (10.5) | 2024-11-28 22:37 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-28 22:37 | 2024-11-28 23:04 | 2024-11-28 23:04 | 59 | 35 | 4 | 350 |  | 2 | 0.45 | 0.45 | 26.55 | ПВУ | мтз
1460 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП8 Ивантиновский |  | 10 (10.5) | 2024-11-30 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-11-30 13:45 | 2024-11-30 14:05 | 2024-11-30 14:05 | 66 | 42 | 8 | 230 |  | 1.1 | 0.3333 | 0.3333 | 21.9978 | Причина выясняется повреждение КТП-584 аб.(ф.л. Сарвардинов - списков нет) Схема сети – Нормальная | МТЗ
1461 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | МТП 6 кВ №7 Становое | 160А | 0.38 | 2024-11-30 21:52 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-30 21:52 | 2024-11-30 22:29 | 2024-11-30 22:29 | 8 |  | 1 | 15 |  | 0.01 | 0.6167 | 0.6167 | 4.9336 | МТП-7 РУ-0,4кВ АВ Л-3 нагрев болтовых соединений, произвели протяжку. | АВ 0,4кВ
1462 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | КТП 1092 (д.Красные Орлы) | АВ 0,4 кВ фид 3 | 0.38 | 2024-11-30 22:04 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-11-30 22:04 | 2024-11-30 22:32 | 2024-11-30 22:32 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.015 | 0.4667 | 0.4667 | 4.667 | АВ-160 А фид. 3, отгорание кабельного наконечника фазы "С". Произведена замена. Нагрузка 88/65/102 А. | АВ 0,4кВ
1463 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ям №721 | Т-3 | 110 | 2024-12-01 02:07 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-01 02:07 | 2024-12-01 03:10 | 2024-12-01 12:30 | 184 | 39 | 5 | 266 | 2 | 3.45 | 10.3833 | 1.05 | 193.2 | Причина выясняется АО Т-3. Неисправность автоматики контроля циркуляции масла Схема сети – Нормальная | защита от потери охлаждения
1464 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 336/Л-1- Большое Ивановское |  | 0.38 | 2024-12-01 09:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-01 09:15 | 2024-12-01 09:37 | 2024-12-01 09:37 | 10 |  | 1 | 12 |  | 0.1 | 0.3667 | 0.3667 | 3.667 | в пролете оп.2-3 расхлестнули провода, АВ Л-1 160А включили повторно I=60,70,67А | АВ 0.4кВ
1465 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 Бронницы, Отпайка 6 ВЛ-10кВ от ЗТП-196 до ЛР-603 |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-01 15:40 | 2024-12-01 15:59 | 2024-12-01 15:59 | 40 | 12 | 2 | 360 |  | 1 | 0.3167 | 0.3167 | 12.668 | Повреждение у абонента (КТП-616 аб ч/л Суханов) | мтз
1466 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ЦРП1/2/383 яч.14-опора1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-01 18:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-01 18:01 | 2024-12-01 18:36 | 2024-12-01 18:36 | 46 | 14 | 2 | 960 | 4 | 1 | 0.5833 | 0.5833 | 26.8318 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно, планируется осмотр ЛЭП 02.12.2024. Схема сети – Нормальная | мтз
1467 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф,8 ПС-635 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 02:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-03 02:40 | 2024-12-03 03:26 | 2024-12-03 03:26 | 62 | 40 | 7 | 809 |  | 2 | 0.7667 | 0.7667 | 47.5354 | АО по фид. 7 ПС 635 Степановская в ОЖУРе нет, повреждение у абонента (за ЛР-1217 Центравтомагистраль) | мтз
1468 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Серпухов №44 | ВВк 2 сек 10 кВ Т-4 | 10 (10.5) | 2024-12-03 10:34 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-03 10:34 | 2024-12-03 11:07 | 2024-12-07 10:09 | 708 | 30 | 1 | 8132 |  | 5.53 | 95.5833 | 0.55 | 389.4 | фид.26 ЗАО "НАРА" (2 сек 10кВ) по сообщению абонента повреждена КЛ 10кВ | МТЗ ввода 2 ступени
1469 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид.2 ПС-383 ЦРП-1 Яч.14 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-03 10:50 | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 12:00 | 34 | 13 | 2 | 350 |  | 0.8 | 1.1667 | 1.1667 | 39.6678 | КТП-137 перекрытие на птицу | МТЗ
1470 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 7 с ПС-319 до РП-10 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 11:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 17:12 | [6 empty] | 245.2833 |  |  | Подозрение на повреждение кабеля от ПС-319 10 кВ яч ф7 до РП-10 | МТЗ
1471 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 10 кВ Фид. 7 с ПС-319 после РП-10 |  | 10 (10.5) | 2024-12-03 12:48 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 17:17 | [6 empty] | 220.4833 |  |  | повреждение КЛ-10 кВ ф7 с ПС-319 от РП-10 до АСП-99 | МТЗ
1472 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | МТП 1042 (д.Мерлеево) | Коммутационный аппарат 02 | 0.38 | 2024-12-03 17:09 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-03 17:09 | 2024-12-03 17:47 | 2024-12-03 17:47 | 10 |  | 1 | 21 |  | 0.8 | 0.6333 | 0.6333 | 6.333 | РУ-0.4 кВ отключен АВ-250 А фид. 2, произведена замена АВ. Нагрузка 210/200/214 А. | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1473 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КЛ | КЛ 6 кВ фид 1 ПС400 - РП Бумажная фабрика |  | 6 (6.3) | 2024-12-04 13:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-05 16:43 | [6 empty] | 27.4333 |  |  | Повреждение оборудования повреждение КЛ Схема сети – Нормальная | МТЗ
1474 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | ВЛ 10 кВ ЗТП355/ф.9/607-РТП13 |  | 10 (10.5) | 2024-12-04 14:17 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-04 14:17 | 2024-12-04 15:28 | 2024-12-24 13:30 | 45 | 8 | 1 | 200 |  | 0.6 | 479.2167 | 1.1833 | 53.2485 | Повреждение оборудования Дефекты: РТП-13 Боршева РУ-10кВ сек.2 повреждение проходных изоляторов Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1475 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | РП | РП-10кВ №31 Заворово | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243 (РП-10кВ №31 Заворово) | 10 (10.5) | 2024-12-04 18:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-04 18:39 | 2024-12-04 18:57 | 2024-12-04 18:57 | 88 | 68 | 3 | 700 |  | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 26.4 | ПВУ. Причина АО не установлена обход ВЛ запланирован на 05.12.2024 | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1476 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | РП | РП-56 10кВ Бережки | КВЛ 10 кВ Фид. 21 с ПС-182 (РП-56 10кВ Бережки) | 10 (10.5) | 2024-12-05 10:39 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-05 10:39 | 2024-12-05 10:49 | 2024-12-05 10:49 | 25 | 15 | 1 | 45 |  | 1 | 0.1667 | 0.1667 | 4.1675 | ПВУ | мтз
1477 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ ЦАГИ №175 | МВ 4 сек 10 кВ АТ-6 | 10 (10.5) | 2024-12-05 10:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-05 10:55 | 2024-12-05 12:53 | 2024-12-06 22:57 | 649 | 92 | 7 | 8140 | 18 | 9.1 | 36.0333 | 1.9667 | 1276.3883 | выясняется | Сработавшие УРЗА: Защита от дуговых замыканий.
1478 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | ЗТП-1306 ферма Кутузово | ВВк фид. 2 на ЛР 441 | 10 (10.5) | 2024-12-05 11:03 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-06 10:53 | [6 empty] | 23.8333 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ 10кВ | мтз
1479 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КВЛ | КВЛ 10 кВ Фид. 23 с ПС-182, Уч-к маг. КЛ АСП-131 - оп.2 ЛР-407 |  | 10 (10.5) | 2024-12-05 12:11 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-12 17:17 | [6 empty] | 173.1 |  |  | Причина выясняется | МТЗ
1480 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 35 кВ Алешино №119 | Т-2 3,2 МВА | 35 | 2024-12-05 19:18 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-05 19:18 | 2024-12-05 21:10 | 2024-12-06 04:04 | 384 | 47 | 5 | 1350 |  | 1.25 | 8.7667 | 1.8667 | 716.8128 | Повреждение оборудования повреждение ТТ в яч. ввода 6 кВ Т-2 Схема сети – Нормальная | ДЗТ
1481 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 702/11 - РП 12 с отпайками |  | 10 (10.5) | 2024-12-06 21:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-06 21:30 | 2024-12-06 22:07 | 2024-12-06 22:07 | 83 | 53 | 9 | 500 |  | 2 | 0.6167 | 0.6167 | 51.1861 | I=299 А по ТИ при отключении, I срабатывания 300 А. После перевода нагрузка фид.11 - 121 А, I срабатывания 300 А на фид.14 - 194 А, I срабатывания 320 А | мтз
1482 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | КЛ | КЛ 6 кВ ЗТП1269-РП33/30 |  | 6 (6.3) | 2024-12-07 11:40 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-13 14:35 | [6 empty] | 146.9167 |  |  | АВР успешно. Предположительно причина повреждение КЛ 6 кВ от ЗТП-1269 до РП-33 | Сработавшие УРЗА: Основные защиты ЛЭП и оборудования.
1483 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ТП | КТП-10 кВ №883 Надеждино | Коммутационный аппарат 01 | 0.38 | 2024-12-07 20:02 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-07 20:02 | 2024-12-07 20:25 | 2024-12-07 20:25 | 7 |  | 1 | 12 |  | 0.1 | 0.3833 | 0.3833 | 2.6831 | КТП-883 РУ-0,4 кВ АВ Л-1 100А АО, ПВУ, I=70,97,90А, планируется замена АВ 07.12.2024. | МТЗ
1484 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Ям №721 | ВЛ 110 кВ Пахра - Борисово с отпайками (ПС 110 кВ Ям №721) | 110 | 2024-12-09 13:33 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-09 13:33 | 2024-12-09 13:47 | 2024-12-09 13:47 | 610 | 82 | 17 | 1800 |  | 9.5 | 0.2333 | 0.2333 | 142.313 | отпайка на ПС 110кВ Ям №721 - в пролете опор 1-2 следы перекрытия на проводе фазы «В» на неустановленную технику. Вывод ВЛ в ремонт не требуется | работа ДФЗ, 1 ст. ТЗНП
1485 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Чеховский | ТП | АСП-32 ф.15 с ПС-702 | СШ 6 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-09 17:56 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-09 17:56 | 2024-12-09 18:27 | 2024-12-09 18:27 | 54 | 27 | 4 | 350 |  | 1.2 | 0.5167 | 0.5167 | 27.9018 | Причина выясняется КРН-32 включение МВ повторно успешно Схема сети – Нормальная | МТЗ
1486 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС-Клишино |  | 110 | 2024-12-09 18:15 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-12-09 18:15 | [6 empty] | 0 |  |  | Внешние воздействия оп. 36 посторонний предмет нижняя фаза Схема сети – Нормальная | ДФЗ. Отключение 3-х фазное
1487 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Серпуховской | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС400/1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 10:10 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-11 10:10 | 2024-12-11 10:30 | 2024-12-11 10:30 | 71 | 56 | 10 | 344 |  | 1.3 | 0.3333 | 0.3333 | 23.6643 | Повреждение у абонента за ЛР-392, сбита опора на аб. отпайке КТП-992 ООО Скайвэй. | МТЗ
1488 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино, Присоед. АСП-504, ЛР-504 |  | 10 (10.5) | 2024-12-11 13:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-11 13:15 | 2024-12-11 13:44 | 2024-12-11 13:44 | 73 | 45 | 4 | 600 | 1 | 1.2 | 0.4833 | 0.4833 | 35.2809 | Повреждение у абонента КТП-69 аб РУ-10 кВ повреждение проходных изоляторов. | МТЗ
1489 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 109/Л-1- д.Истомиха |  | 0.38 | 2024-12-12 23:35 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-12 23:35 | 2024-12-13 00:14 | 2024-12-13 00:14 | 28 |  | 1 | 35 |  | 0.16 | 0.65 | 0.65 | 18.2 | МТП-109 Истомиха РУ-0,4 кВ АВ Л-1 250 АО, ПВУ, I=200А, планируется осмотр ЛЭП 13.12.2024. | АВ 0,4 кВ
1490 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КЛ | КЛ 35 кВ Бугры – Барсуки №1 |  | 35 | 2024-12-13 07:29 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-16 11:40 | [6 empty] | 76.1833 |  |  | Повреждение КЛ 35кВ 6413м от ПС Бугры | Сработавшие УРЗА: Токовая защита нулевой последовательности.
1491 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 12:17 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-13 12:17 | 2024-12-13 13:25 | 2024-12-13 13:25 | 95 | 65 | 5 | 450 | 1 | 2 | 1.1333 | 1.1333 | 107.6635 | ПВУ, планируется осмотр ВЛ-10 кв до 16.12.24 (СЗО: котельная ТП-162) | мтз
1492 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 17:53 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-13 17:53 | 2024-12-13 18:28 | 2024-12-13 18:28 | 95 | 65 | 5 | 450 | 1 | 2 | 0.5833 | 0.5833 | 55.4135 | ПВУ (НПУ сильный порывистый ветер) | мтз
1493 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.5ПС-605 Бронницы, Присоед. секционирующее КРН-502 |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 22:48 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-13 22:48 | 2024-12-13 23:10 | 2024-12-13 23:10 | 49 | 45 | 3 | 420 |  | 1.5 | 0.3667 | 0.3667 | 17.9683 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно(осмотр на 14.12.24) Схема сети – Нормальная | МТЗ
1494 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф.153 ПС-243 Нащёкино, Присоед. АСП-504, ЛР-504 |  | 10 (10.5) | 2024-12-13 23:23 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-13 23:23 | 2024-12-13 23:43 | 2024-12-13 23:43 | 76 | 49 | 7 | 430 | 1 | 1.2 | 0.3333 | 0.3333 | 25.3308 | Причина выясняется выясняется, РПВ успешно(осмотр на 14.12.24). Схема сети – Нормальная | МТЗ
1495 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гулево №182 | МВ 1 сек 10 кВ ВДТ-1 | 10 (10.5) | 2024-12-14 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-14 05:02 | 2024-12-14 06:12 | 2024-12-25 10:42 | 854 | 49 | 1 | 3279 | 7 | 4.25 | 269.6667 | 1.1667 | 996.3618 | Причина выясняется Выясняются Схема сети – Нормальная | ДЗ
1496 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гулево №182 | МВ 2 сек 10 кВ ВДТ-2 | 10 (10.5) | 2024-12-14 05:02 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-14 05:02 | 2024-12-14 06:04 | 2024-12-14 06:04 | 1327 | 46 | 7 | 3645 | 7 | 4.42 | 1.0333 | 1.0333 | 1371.1891 | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | нет
1497 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 220 кВ Гулево №182 | МВ 1 сек 10 кВ ВДТ-1 | 10 (10.5) | 2024-12-14 20:38 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-14 20:38 | 2024-12-14 21:35 | 2024-12-25 10:24 | 189 | 49 | 3 | 3279 | 7 | 4.25 | 253.7667 | 0.95 | 179.55 | выясняются | МТЗ
1498 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Подольский | ТП | КТП 10 кВ №520 д.Дмитрово | АВ ф.1 | 0.38 | 2024-12-15 17:43 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-15 17:43 | 2024-12-15 18:30 | 2024-12-15 18:30 | 10 | 1 | 1 | 25 |  | 0.25 | 0.7833 | 0.7833 | 7.833 | ревизия контактов н\в авт-та фид 1. | АВ 0,4кВ
1499 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 309 ф 114 - РТП 31 яч.13 |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 13:22 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-16 13:22 | 2024-12-16 13:41 | 2024-12-17 21:35 | 23 | 5 | 1 | 54 | 4 | 1 | 32.2167 | 0.3167 | 7.2841 | Повреждение оборудования Отключено 4 ВЗУ. Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ Схема сети – Нормальная | МТЗ
1500 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | КЛ | КЛ 10 кВ фид 8 с РП 21 |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 13:45 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-16 13:45 | 2024-12-16 14:35 | 2024-12-16 19:15 | 56 | 34 | 3 | 605 |  | 2 | 5.5 | 0.8333 | 46.6648 | Причина выясняется Повреждение концевой кабельной муфты в ЗТП-895. Схема сети – Нормальная | МТЗ
1501 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС 529/32-МТП567, Уч. магистрали ВЛ-10кВ ЗТП286-ЗТП564 |  | 10 (10.5) | 2024-12-16 23:59 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-16 23:59 | 2024-12-17 00:28 | 2024-12-17 00:28 | 42 | 18 | 3 | 105 |  | 0.6 | 0.4833 | 0.4833 | 20.2986 | повреждение у абонента разрядника на КТП-1049 аб. "ИЗ Черных". | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1502 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ленинский | КВЛ | КВЛ 10 кВ ПС500/115-РТП17 |  | 10 (10.5) | 2024-12-17 06:56 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-18 06:33 | [6 empty] | 23.6167 |  |  | Предположительно повреждена КЛ | АВР
1503 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Кварц №23 | Т-1 | 110 | 2024-12-17 15:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-17 15:40 | 2024-12-17 15:46 | 2024-12-17 15:46 | 2568 | 334 | 57 | 8282 | 38 | 9.7 | 0.1 | 0.1 | 256.8 | Перекрытие шинного моста 6кВ Т-1 набросом токопроводящего предмета. | ДЗТ
1504 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-12-18 16:21 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-18 16:21 | 2024-12-18 16:44 | 2024-12-18 16:44 | 77 | 47 | 1 | 550 | 1 | 1.2 | 0.3833 | 0.3833 | 29.5141 | РПВ успешно, планируется обход ВЛ-10 кВ до 21.12.24г. | мтз
1505 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ-10кВ ф.129 ПС-243 |  | 10 (10.5) | 2024-12-18 17:38 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-12-18 17:38 | 2024-12-18 18:07 | 2024-12-18 18:07 | 86 | 60 | 3 | 600 |  | 1.6 | 0.4833 | 0.4833 | 41.5638 | РПВ успешно, планируется обход ВЛ-10 кВ до 21.12.24г. | МТЗ
1506 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС605/5-опора1 |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 03:40 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-21 03:40 | 2024-12-21 04:12 | 2024-12-21 04:12 | 130 | 105 | 8 | 600 |  | 2.3 | 0.5333 | 0.5333 | 69.329 | ПВУ | МТЗ
1507 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.45 и Ф.48 ПС-605 Бронницы |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 04:01 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-21 04:01 | 2024-12-21 04:22 | 2024-12-21 04:22 | 87 | 79 | 6 | 400 |  | 2.2 | 0.35 | 0.35 | 30.45 | ПВУ | МТЗ
1508 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КЛ | КЛ-10кВ Ф.117 П-243 Нащёкино |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 10:30 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось |  |  | 2024-12-23 07:00 | [6 empty] | 44.5 |  |  | Подозрение на повреждение КЛ-10 кВ от ПС-243 до РТП-11 | МТЗ
1509 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы, Отпайка 10 ВЛ-10кВ отАСП-953 до АСП-3929 |  | 10 (10.5) | 2024-12-21 10:50 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-21 10:50 | 2024-12-21 11:21 | 2024-12-21 11:21 | 68 | 19 | 4 | 550 |  | 1 | 0.5167 | 0.5167 | 35.1356 | ПВУ | МТЗ
1510 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | КВЛ | КВЛ 110 кВ Бор – Добрыниха с отпайками |  | 110 | 2024-12-21 15:26 | Аварийное | Успешно |  |  |  | 2024-12-21 15:26 | [6 empty] | 0 |  |  | Выясняется. Предположительно на ПС 110 кВ Повадино АО Т-1 от защит.
1511 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | КВЛ | КВЛ 10кВ Фид 10 ПС-605 Бронницы, Отпайка 10 ВЛ-10кВ отАСП-953 до АСП-3929 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 01:08 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-25 01:08 | 2024-12-25 01:39 | 2024-12-25 01:39 | 68 | 20 | 4 | 370 | 1 | 1 | 0.5167 | 0.5167 | 35.1356 | ПВУ | МТЗ
1512 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Ступинский | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП3/16-КТП8 |  | 10 (10.5) | 2024-12-25 06:29 | Аварийное | Неуспешно | Успешно | 2024-12-25 06:29 | 2024-12-25 07:05 | 2024-12-25 07:05 | 42 | 20 | 4 | 89 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 25.2 | ПВУ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1513 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ТРП | РТП 22 (Жуковский) | МВ 10 кВ яч.8 ТП 285/яч.4 | 10 (10.5) | 2024-12-25 19:15 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-25 19:15 | 2024-12-25 20:25 | 2025-01-05 12:00 | 52 | 4 | 1 | 900 |  | 1 | 256.75 | 1.1667 | 60.6684 | Причина выясняется Подозрение на повреждение кабеля между ТП-284 и ТП-285 Схема сети – Нормальная | МТЗ
1514 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Домодедовский | ПС | ПС 110 кВ Ям №721 | 2 сек 10 кВ | 10 (10.5) | 2024-12-26 12:42 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-26 12:42 | 2024-12-26 13:53 | 2024-12-29 00:19 | 250 |  | 8 | 643 | 11 | 8.7 | 59.6167 | 1.1833 | 295.825 | Выясняется. | ЗДЗ
1515 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КЛ | КЛ 10 кВ ПС 175 фид 128в - РТП 14/5 |  | 10 (10.5) | 2024-12-26 22:55 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-26 22:55 | 2024-12-26 23:33 | 2024-12-29 19:00 | 52 | 5 | 1 | 500 |  | 0.6 | 68.0833 | 0.6333 | 32.9316 | подозрение на повреждение КЛ | Сработавшие УРЗА: Максимальная токовая защита.
1516 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ МТП 1641 Л.3 ул.Лесная |  | 0.38 | 2024-12-27 19:24 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-27 19:24 | 2024-12-27 20:22 | 2024-12-27 20:22 | 25 |  |  | 80 |  | 0.01 | 0.9667 | 0.9667 | 24.1675 | ПВУ, нагрузка после включения 170 А, номинал 250 А. Причина будет выявлена осмотром в светлое время суток 28.12.24. | МТЗ
1517 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Раменский | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.123 ПС-243, Участок магистрали 4 от РП-31 до ЛР-2155 |  | 10 (10.5) | 2024-12-27 22:05 | Аварийное | Отсутствует | Успешно | 2024-12-27 22:05 | 2024-12-27 22:30 | 2024-12-27 22:30 | 88 | 68 | 3 | 780 | 3 | 2.2 | 0.4167 | 0.4167 | 36.6696 | РП-31 яч 11 АО ВВк, причина выясняется | МТЗ
1518 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ВЛ | ВЛ 110 кВ Жилево – Ляхово |  | 110 | 2024-12-28 08:26 | Аварийное | Неуспешно | Не выполнялось |  |  | 2024-12-28 11:16 | [6 empty] | 2.8333 |  |  | Причина выясняется Выясняется Схема сети – Нормальная | Сработавшие УРЗА: Дифференциально-фазная защита,Земляная защита.
1519 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  | Жуковский | КВЛ | КВЛ 6 кВ АСП 101 - МТП 1600 (ПС 174 фид 16) |  | 6 (6.3) | 2024-12-28 16:13 | Неотложное |  |  | 2024-12-28 16:13 | 2024-12-28 16:50 | 2024-12-30 02:50 | 78 | 35 | 3 | 860 |  | 1 | 34.6167 | 0.6167 | 48.1026 | Повреждение оборудования ОЗЗ - Подозрение на повреждение КЛ-6 кВ Схема сети – Нормальная
1520 | ПАО «Россети Московский регион» | Южные ЭС |  |  | ПС | ПС 110 кВ Кварц №23 | Т-3(В) | 110 | 2024-12-30 10:06 | Аварийное | Отсутствует | Не выполнялось | 2024-12-30 10:06 | 2024-12-30 11:01 | 2024-12-31 14:34 | 32 | 93 | 22 | 1450 | 2 | 3.8 | 28.4667 | 0.9167 | 29.3344 | Причина выясняется Схема сети – Нормальная | мтз
Южные ЭС, ПАО «Россети Московский регион» Московская область | [15 empty] | 119344 | 52881 | 4215 | 718665 | 1273 | 1574.1481 | 28453.3834 | 1357.7673 | 174033.726