## объем 2018 по схемам (hidden)
ПС | объект | работы | ячейки (шт) | проба (1 проба) | разъединители (1 отделитель) | заземлители (1 заземляющее устройство) | Цепи ВК ячейка (шт) | по схеме |  | для ВОР | для ВОР
ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ Ячейки ЭВ - 8 шт Ячейки ТН - 2шт | ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | Резерв |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (Резерв)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 110 кВ Нахабино - Слобода |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Нахабино - Слобода )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 110 кВ Слобода - Дедово |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Слобода - Дедово )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ШСЭВ 110 кВ |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ШСЭВ 110 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 2
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | Резерв |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (Резерв)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | Резерв |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (Резерв)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 110 кВ АТ-1 |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ 110 кВ АТ-1)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 110 кВ АТ-2 |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ 110 кВ АТ-2)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ТН II CШ 110 кВ |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН II CШ 110 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ТН I CШ 110 кВ |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН I CШ 110 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ Ячейки ЭВ - 11 шт Ячейки ТН - 2шт | ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода I цепь |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода I цепь)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 220 кВ Западная - Слобода I цепь |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Западная - Слобода I цепь)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ШСЭВ 220 кВ |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ШСЭВ 220 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 2
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | Резерв |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (Резерв )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 220 кВ Западная - Слобода II цепь |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Западная - Слобода II цепь)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 220 кВ Т-3 |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-3 )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 220 кВ АТ-1 |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ АТ-1 )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 220 кВ Слобода - Шмелево |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Слобода - Шмелево)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 220 кВ Т-4 |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-4 )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 220 кВ АТ-2 |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ АТ-2 )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода II цепь |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода II цепь)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ТН I СШ 220 кВ |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН I СШ 220 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ТН II СШ 220 кВ |  |  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН II СШ 220 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ Ячейки ЭВ - 7 шт Ячейки ТН - 2шт | ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 110 кВ Т-5 |  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-5)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ШСЭВ 110 кВ |  |  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ШСЭВ 110 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 2
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 110 кВ Одинцово-Полет |  |  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Одинцово-Полет)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 110 кВ Т-4 |  |  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-4)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 2
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 110 кВ Очаково-Одинцово II цепь с отпайкой на ПС Мамоново |  |  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Очаково-Одинцово II цепь с отпайкой на ПС Мамоново )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 110 кВ Т-7 |  |  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-7)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 110 кВ Т-6 |  |  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-6)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ТН II CШ 110 кВ |  |  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН II CШ 110 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ТН I CШ 110 кВ |  |  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН I CШ 110 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ Ячейки ЭВ - 5 шт | ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ ВЛ 110 кВ Можайск-Шелковка |  | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ ВЛ 110 кВ Можайск-Шелковка )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 2
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 3
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ ВЛ 110 кВ Сухарево-Шелковка |  |  | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ ВЛ 110 кВ Сухарево-Шелковка)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 2
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 3
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 110 кВ Т-1 |  |  | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-1 )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 110 кВ Т-2 |  |  | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-2 )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | СЭВ 110 кВ |  |  | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (СЭВ 110 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 2
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ТН 1 сек 110 кВ | не входит
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 1
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ТН 2 сек 110 кВ | не входит
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 1
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ Ячейки ЭВ - 6 шт Ячейки ТН - 2шт | ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 220 кВ Подушкино-Нововнуково |  | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Подушкино-Нововнуково )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 220 кВ Т-1 |  |  | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-1 )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ШСЭВ 220 кВ |  |  | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ШСЭВ 220 кВ)
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 2
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 220 кВ Т-2 |  |  | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-2 )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ 220 кВ Т-3 |  |  | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-3 )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково-Подушкино |  |  | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково-Подушкино )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 3
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 4
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ТН I СШ 220 кВ в ст. ТН |  |  | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН I СШ 220 кВ в ст. ТН )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
| ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | ТО ячейки | 1 |  |  |  |  | ТН II СШ 220 кВ в ст. ТН |  |  | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН II СШ 220 кВ в ст. ТН )
|  | анализ влаги э-газа |  | 1
|  | осмотр разъединителя |  |  | 1
|  | осмотр заземлителя |  |  |  | 2
|  | профконтроль цепей ВК |  |  |  |  | 1
Ячейки ЭВ
Ячейки ТН

## Подпитка (hidden)
Ячейка | общий объем (кг) | объем на 1 полюс (кг) | подпитка элегазом в размере 10% (кг) на 1 ячейку (3 полюса) | объем подпитки (кг) ПС № 836 КРУЭ-110кВ | объем подпитки (кг) ПС № 836 КРУЭ-220кВ | объем подпитки (кг) ПС № 188 КРУЭ-110кВ | объем подпитки (кг) ПС № 468 КРУЭ-110кВ | объем подпитки (кг) ПС № 842 КРУЭ-220кВ |  |  |  |  | Средний расход на 1 ячейку
220кВ | 181 | 60.33 | 18.1 |  | 235.3 |  |  | 144.8 |  |  |  | всего | 80 | литров (2 баллона по 40) по информации от Службы ПС - должно хватить
110кВ | 148 | 49.33 | 14.8 | 148 |  | 133.2 | 74 | [5 empty] | 83.2 | кг
|  |  | литры | 142.31 | 226.25 | 128.08 | 71.15 | 139.23 | баллонов | литров | кг | всего | ячеек | 45 |  |  |  |  | всего
Марка смеси - SF6 (гексафторид серы) ТУ 6-02-1249 |  |  | баллоны (40 литров) (шт) | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 18 | 720 | 748.8 | средний на 1 яч |  | 1.8489 | 1.85 | кг | 1.78 | литров | 80.1 | л
[19 empty] | 83.25 | кг
Элегаз повышенной чистоты (гексафторид серы) ТУ 6-02-1249
ООО «Элегазовая Компания» предлагает своим покупателям элегаз залитый в баллоны объёмом:
- баллон 5 литров вес 7 кг;
- баллон 10 литров вес 10 и 13 кг;
- баллон 40 литров вес 40; 41,6; 50; 52; 56 кг.
ЭЛЕГАЗ используют в электротехнической промышленности в качестве диэлектрика, в электронной промышленности в качестве технологической среды, в металлургической промышленности в качестве инертной среды для получения высокочистых сплавов, а также используют как огнетушащее средство.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ - для просмотра нажмите тут
Молярная масса, г/моль
Температура сублимации при давлении 760 мм ртутного столба, °С
Температура плавления при абсолютном давлении 216,72 кПа, °С
Минимальная объемная доля элегаза в метано-воздушной смеси, % объемных
Плотность твердого продукта при минус 195,2°С, г/см3
Плотность жидкого продукта при минус 50 °С, г/см3
Теплота образования, кДж/моль
Теплота испарения при 20 °С, кДж/моль
146.07
минус 63,8
минус 50,8
13.6
2.683
1.878
минус 1221,66
9.6419
ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТУ 6-02-1249-83
Наименование показателя | Норма | Фактические
Массовая доля шестифтористой серы, %, не менее | 99.9 | 99.99
Массовая доля примесей: кислород, азот, воздух (суммарно), %, не более тетрафторметан, %, не более | 0.05 | 0.01
| 0.05 | <0,0002
Массовая доля воды, %, не более* | 0,0015* | <0,0005
Кислотность в пересчете на массовую долю фтористого водорода, %, не более | 3e-05 | <0,00001
Массовая доля гидролизуемых фторидов в пересчете на массовую долю фтористого водорода, %, не более | 0.0001 | <0,00002
Токсичность | Не токсичен | не токсичен
* - по результатам сравнительного масс-спектрометрического анализа состава примеси, проведенного независимым экспертом в лице НИПК "ЭЛЕГАЗ" (г. Москва), фактическая массовая доля воды не превышает 0,0005%.
Элегаз является химически инертным, негорючим и нетоксичным веществом. Кумулятивным свойством не обладает.
Элегаз - стабильное вещество; при высоких температурах (с 1100 °С, а главным образом при 2000 °С) диссоциирует на фтор и серу, при температурах до 150 °С его поведение аналогично поведению азота.
Элегаз заливают в баллоны по ГОСТ 949-73 вместимостью 10 дмЗ и 40 дмЗ, рассчитанные на давление 15 МПа. Норма заполнения - не более 1,04 кгжидкого продукта на 1 дмЗ вместимости баллона. Баллоны укладываются в ящики, на поддоны или в специальные контейнеры.
Элегаз транспортируют в крытых железнодорожных вагонах или в универсальных контейнерах автомобильным транспортом в крытых или открытых (при этом груз закрывают брезентом) транспортных средствах.
Нормы отгрузки
Стальной баллон 10 и 40л, рассчитанный на рабочее давление 150 кгс/см2.
Норма заполнения – 1,04 кг на 1л вместимости баллона.
Ящик или поддон с 12 баллонами.
Специальный контейнер с 8 баллонами.
Контейнер 20 футов с 16 поддонами.
Минимальная норма отгрузки – 1 баллон.
Элегаз
Элегаз — сокращенное название, произошедшее от словосочетания «электрический газ». Такое имя дали шестифтористой сере (SF6) за ее электрическую прочность. Молекула вещества устроена таким образом, что позволяет захватывать электроны и уменьшать их реакционные свойства. Иными словами, газ не проводит ток, обладает электроизоляционными и дугогасящими свойствами. Гексафторид серы — еще одно название газа — имеет высокую плотность и теплоемкость, и напротив, низкую теплопроводность. В среде этого вещества легко возникает конвективный поток, рассеивающий тепло. Благодаря этим свойствам шестифтористая сера часто используется в различных механизмах для охлаждения их узлов.
Гескофторид серы — бесцветное, нетоксичное вещество, не имеющее запаха. Он тяжелее воздуха, не горюч, инертен, не вступает в реакцию с кислотами, щелочами, окислителями и восстановителями. Газ не подвержен действию расплавленного натрия, не взаимодействует с расплавленными алюминием и магнием. Гексафторид серы плохо растворим в воде. При атмосферном давлении меняет твердое состояния сразу на газообразное, пропуская жидкообразное.
Полезные свойства шестифтористой серы обусловили ее применение в различных качествах. Это вещество используется как газообразный диэлектрик, как хладагент, как реагент в производственных процессах, как рабочее тело в различных устройствах. Элегаз можно встретить в трансформаторах, в газонаполненных кабелях, в ускорителях электронов и высоковольтной аппаратуре, в газовых химических лазерах, в системах пожаротушения и других изделиях и установках. Также он используется как технологическая среда в металлургической и электронной промышленности.
Транспортировка баллонов с газом осуществляется в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, а также регламентируется правилами перевозки опасных грузов.
Обращаем ваше внимание на то, что фирма «Элегазовая Компания» работает на рынке химической продукции в России и странах СНГ. У нас вы можете получить грамотную консультацию по всем, интересующим вас вопросам, приобрести элегаз, а также заправить им модули газового пожаротушения.

## ФГИС 2025
Расчёт
начальной (предельной) стоимости
на демонтаж/монтаж 1 плиты перекрытия кабельных каналов для обработки кабелей огнезащитным составом на 2025г.
(производственный рабочий ср. разряд - 3,5, трудоёмкость - 0,231 чел.-час )
№ п/п | Показатели |  | руб.
1 | Основная заработная плата производственных рабочих (0,231чел-час * 451,23) |  | 104.23
7 | Накладные расходы по отношению к ОЗП | 92% | 95.89
8 | Себестоимость |  | 200.12
9 | Прибыль в % к ОЗП | 44% | 45.86
10 | Итого : |  | 245.98
11 | Итого с учетом коэф. приведения к цене 2024 г и ИПЦ на 2,3,4 кв. 2024г. +ИПЦ на 2025 г. - 1,0785, К=0,97642 |  | 240.18
13 | НДС 20% |  | 48.04
14 | Всего с НДС |  | 288.22
| Производственный рабочий ср.разряд 3,5 - 451,23 руб. - часовая оплата труда в текущих ценах по данным ФГИС ЦС МО ПАО "ФСК - РОССЕТИ", 1-й квартал 2024г. |  |  | инженер 1 кат | 371.85 | ссц 12/2017 | 379.29
Составил: Начальник ОЦ
Проверил: Начальник ОЦ

## ВОР ТО ячеек (hidden)
Приложение 2.1 к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора-
Главного инженера
филиала ПАО "МОЭСК"-
Западные электрические сети
_____________А.Ю. Мартихин
" " 2020 г.
Ведомость объёмов №1 | [8 empty] | Дефектный акт
на проведение сервисного обслуживания и повышения надежности элегазового оборудования для нужд Западных электрических сетей - филиала ПАО "МОЭСК" в 2020году. | [8 empty] | На капитальный ремонт Новый объект
Техническое обслуживание ячеек КРУЭ на подстанциях
№ п/п | Наименование оборудования. Тип работ. | Состав работ |  | Единица измерения | Объём работ | Объем работ на объект (КРУЭ)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Работы выполняются в усложнённых условиях:
- в действующих электрических установках 220 кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков. - в действующих электрических установках 110 кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков.
|  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ |  | Инв.№ 083-00000002305
1 | Ячейки КРУЭ - 110 кВ с выключателями ПС № 836 "Слобода" | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 8 | 8
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 8 | 8
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 23 | 23
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 30 | 30
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 8 | 8
В том числе:
1.1. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (Резерв) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
1.2. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Нахабино - Слобода ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
1.3. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Слобода - Дедово ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
1.4. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ШСЭВ 110 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
1.5. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (Резерв) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
1.6. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (Резерв) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
1.7. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ 110 кВ АТ-1) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
1.8. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ 110 кВ АТ-2) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
2 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 2 | 2
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 2 | 2
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2 | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4 | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 2 | 2
В том числе:
2.1. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН II CШ 110 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 | 2 | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1 | 2
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 1 | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2 | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1 | 2
2.2. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН I CШ 110 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 1
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
|  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ |  | Инв.№ 083-00000002301
3 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 11
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 11
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 32
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 42
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 11
В том числе:
3.1. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода I цепь) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 | 11 | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1 | 11
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3 | 32
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4 | 42
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1 | 11
3.2. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Западная - Слобода I цепь) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
3.3. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ШСЭВ 220 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
3.4. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (Резерв ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
3.5. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Западная - Слобода II цепь) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
3.6. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-3 ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
3.7. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ АТ-1 ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
3.8. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Слобода - Шмелево) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
3.9. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-4 ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
3.10. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ АТ-2 ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
3.11. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода II цепь) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
4 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 2 | 3
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 2 | 3
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2 | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4 | 6
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 2 | 3
В том числе:
4.1. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН I СШ 220 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 | 2 | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1 | 2
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 1 | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2 | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1 | 2
4.2. | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН II СШ 220 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 1
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
|  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ |  | Инв.№ 2050-4000007122
5 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 7 | 13
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 7 | 13
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 19 | 35
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 24 | 44
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 7 | 13
В том числе:
5.1. | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-5) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 | 7 | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1 | 7
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3 | 19
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4 | 24
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1 | 7
5.2. | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ШСЭВ 110 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
5.3. | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Одинцово-Полет) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
5.4. | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-4) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
5.5. | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Очаково-Одинцово II цепь с отпайкой на ПС Мамоново ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
5.6. | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-7) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
5.7. | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-6) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
6 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 2
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 2
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 2
В том числе:
6.1. | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН II CШ 110 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 | 2 | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1 | 2
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 1 | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2 | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1 | 2
6.2. | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН I CШ 110 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 1
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
|  | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ |  | Инв.№ 014-48046802
7 | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 5
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 5
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 8
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 14
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 5
В том числе:
7.1. | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ ВЛ 110 кВ Можайск-Шелковка ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 | 5 | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1 | 5
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2 | 8
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 3 | 14
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1 | 5
7.2. | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ ВЛ 110 кВ Сухарево-Шелковка) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 3
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
7.3. | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-1 ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 1
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
7.4. | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-2 ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 1
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
7.5. | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (СЭВ 110 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
|  | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ |  | Инв.№ 2050-4000003210
8 | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 6
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 6
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 17
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 24
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 6
В том числе:
8.1. | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Подушкино-Нововнуково ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 | 6 | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1 | 6
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3 | 17
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4 | 24
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1 | 6
8.2. | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-1 ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
8.3. | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ШСЭВ 220 кВ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
8.4. | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-2 ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
8.5. | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-3 ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
8.6. | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково-Подушкино ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 3
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
9 | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 2
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 2
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 2
В том числе:
9.1. | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН I СШ 220 кВ в ст. ТН ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 | 2 | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1 | 2
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 1 | 2
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2 | 4
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1 | 2
9.2. | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Ежегодное ТО э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН II СШ 220 кВ в ст. ТН ) | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | ячейка (шт.) | 1 |  | 1
|  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза (выборочно) | проба | 1
|  | 3 | Осмотр узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных и дефектных деталей | разъединитель (шт.) | 1
|  | 4 | Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных и дефектных деталей | заземлитель (шт.) | 2
|  | 5 | Профилактический контроль цепей ВК | ячейка (шт.) | 1
Справочно: Подпитка ячеек смесью
Всего ячеек: 45 шт. |  |  | Элегаз (шестифтористая сера SF6) ТУ 6-02-1249 (для подпитки). (Средний объем подпитки составляет 1,85кг на ячейку (3 полюса) * 45 ячеек = 83кг) | кг | 83 |  | 45 | ячеек
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места проведения работ, необходимо учесть затраты на доставку персонала и технологического оборудования от базы исполнителя до места проведения работ и обратно. Ориентировочная численность персонала - 5 человек. Ориентировочное среднее расстояние до объектов (в обе стороны) составляет 74км., средняя скорость движения 45км/час.
Ответственный представитель Заказчика: |  |  | Начальник Службы ПС ЗЭС | В.С. Бесчаснов
Ответственный представитель Заказчика: |  |  | Зам. начальника ОППТОиР ЗЭС | Н.А. Аносов

## ВОР АО ячеек (hidden)
Приложение № 2.2 к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора-
Главного инженера
филиала ПАО "МОЭСК"-
Западные электрические сети
__________А.Ю. Мартихин
" " 2020 г.
Ведомость объёмов №2 | [8 empty] | Дефектный акт
на проведение сервисного обслуживания и повышения надежости элегазового оборудования для нужд филиала ПАО "МОЭСК" - Западные электрические сети в 2020г.
Акустическое обследование элегазового оборудования на подстанциях
Усложняющие условия работ: работы выполняются в действующих электроустановках, находятся под напряжением, с оформлением наряд-допусков. Ведомость объемов составлена в соответствии с технологическими картами на акустическое обследование КРУЭ 110-220кВ
№ п/п | Наименование оборудования. Тип работ. | Состав работ |  | Единица измерения | Объём работ на ед. оборудования | Общий объем работ
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Работы выполняются в усложнённых условиях:
- в действующих электрических установках 220 кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков. - в действующих электрических установках 110 кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков.
|  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ |  | Инв.№ 083-00000002305
1 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (Резерв) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8 | 8/102,4 | 102.4 | 128
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
2 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Нахабино - Слобода ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
3 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Слобода - Дедово ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
4 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ШСЭВ 110 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
5 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (Резерв) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
6 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (Резерв) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
7 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ 110 кВ АТ-1) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
8 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (110кВ) (ЭВ 110 кВ АТ-2) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
9 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН II CШ 110 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8 | 2/25,6 | 25.6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
10 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН I CШ 110 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
|  | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ |  | Инв.№ 083-00000002301
11 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода I цепь) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6 | 11/292,6 | 292.6 | 345.8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
12 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Западная - Слобода I цепь) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
13 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ШСЭВ 220 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
14 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (Резерв ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
15 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Западная - Слобода II цепь) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
16 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-3 ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
17 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ АТ-1 ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
18 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Слобода - Шмелево) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
19 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-4 ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
20 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ АТ-2 ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
21 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Дорохово - Слобода II цепь) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
22 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН I СШ 220 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6 | 2/53,2 | 53.2
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
23 | ПС № 836 "Слобода". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН II СШ 220 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
|  | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ |  | Инв.№ 2050-4000007122
24 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-5) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8 | 7/89,6 | 89.6 | 115.2
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
25 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ШСЭВ 110 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
26 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Одинцово-Полет) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
27 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-4) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
28 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ КВЛ 110 кВ Очаково-Одинцово II цепь с отпайкой на ПС Мамоново ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
29 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-7) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
30 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-6) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
31 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН II CШ 110 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8 | 2/25,6 | 25.6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
32 | ПС № 188 "Одинцово". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения (ТН I CШ 110 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
|  | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ |  | Инв.№ 014-48046802
33 | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ ВЛ 110 кВ Можайск-Шелковка ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8 | 5/64 | 64
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
34 | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ ВЛ 110 кВ Сухарево-Шелковка) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
35 | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-1 ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
36 | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (ЭВ 110 кВ Т-2 ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
37 | ПС № 468 "Шелковка". КРУЭ -110кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110кВ) (СЭВ 110 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/12,8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
|  | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ |  | Инв.№ 2050-4000003210
38 | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Подушкино-Нововнуково ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6 | 6/159,6 | 159.6 | 212.8
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
39 | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-1 ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
40 | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ШСЭВ 220 кВ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
41 | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-2 ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
42 | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ 220 кВ Т-3 ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
43 | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки с выключателем типа 8DN9 (220кВ) (ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково-Подушкино ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
44 | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН I СШ 220 кВ в ст. ТН ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6 | 2/53,2 | 53.2
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
45 | ПС № 842 "Подушкино". КРУЭ -220кВ. Акустическое обследование элементов э/ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения (ТН II СШ 220 кВ в ст. ТН ) | 1 | Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем. | шт./чел.час. | 1/26,6
|  | 2 | Снятие осциллограмм с установленных датчиков.
|  | 3 | Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета).
Итого: |  |  | Количество ячеек - 45 шт. Количество чел.час - 865,8 |  |  |  | 865.8
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места проведения работ, необходимо учесть затраты на доставку персонала и технологического оборудования от базы исполнителя до места проведения работ и обратно. Ориентировочная численность персонала - 5 человек. Ориентировочное среднее расстояние до объектов (в обе стороны) составляет 74км., средняя скорость движения 45км/час.
Ответственный представитель Заказчика: |  |  | Начальник Службы ПС ЗЭС | В.С. Бесчаснов
Ответственный представитель Заказчика: |  |  | Зам. начальника ОППТОиР ЗЭС | Н.А. Аносов

## Перечень КРУЭ (hidden)
Приложение № 1.1. к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора - Главного инженера
филиала ПАО "МОЭСК" - Западные электрические
сети
А.Ю. Мартихин
" " 2020 г.
Перечень оборудования КРУЭ
подлежащего техническому обслуживанию (в т.ч. акустическому обследованию) на подстанциях филиала ПАО "МОЭСК" - Западные электрические сети в 2020году.
№ п.п. | Наименование работ | Тип оборудования | Количество | Инв.№
1 | Проведение ежегодного технического обслуживания и акустического обследования элегазовой ячейки с выключателем типа 8DN9 (110 кВ) на ПС "Слобода" | 8DN9 | 8 | 083-00000002305
2 | Проведение ежегодного технического обслуживания и акустического обследования элегазовой ячейки типа 8DN9 (110 кВ) трансформатора напряжения на ПС "Слобода" | 8DN9 | 2 | 083-00000002305
3 | Проведение ежегодного технического обслуживания и акустического обследования элегазовой ячейки с выключателем типа 8DN9 (220 кВ) на ПС "Слобода" | 8DN9 | 11 | 083-00000002301
4 | Проведение ежегодного технического обслуживания и акустического обследования элегазовой ячейки типа 8DN9 (220 кВ) трансформатора напряжения на ПС "Слобода" | 8DN9 | 2 | 083-00000002301
5 | Проведение ежегодного технического обслуживания и акустического обследования элегазовой ячейки с выключателем типа ZF7A-145 (110 кВ) на ПС "Одинцово" | ZF7A-145 | 7 | 2050-4000007122
6 | Проведение ежегодного технического обслуживания и акустического обследования элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110 кВ) трансформатора напряжения на ПС "Одинцово" | ZF7A-145 | 2 | 2050-4000007122
7 | Проведение ежегодного технического обслуживания и акустического обследования элегазовой ячейки с выключателем типа GESG 1440-NH (110 кВ) на ПС "Шелковка" | GESG 1440-NH | 5 | 014-48046802
8 | Проведение ежегодного технического обслуживания и акустического обследования элегазовой ячейки с выключателем типа 8DN9 (220 кВ) на ПС "Подушкино". | 8DN9 | 6 | 2050-4000003210
9 | Проведение ежегодного технического обслуживания и акустического обследования элегазовой ячейки типа 8DN9 (220 кВ) трансформатора напряжения на ПС "Подушкино". | 8DN9 | 2 | 2050-4000003210
Ответственный представитель Заказчика: Начальник Службы ПС ЗЭС |  | В.С. Бесчаснов
Ответственный представитель Заказчика: Зам. начальника ОППТОиР ЗЭС |  | Н.А. Аносов
Note on E21: Аварийный запас
Note on E22: Аварийный запас

## ВОР ТО отдельностоящего о (hidden)
Приложение №2.3 к техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора - Главного инженера
филиала ПАО "МОЭСК" - Западные электрические сети
А.Ю. Мартихин
" " 2020 г.
Ведомость объёмов №3 | [8 empty] | Дефектный акт
на техническое обслуживание отдельностоящего элегазового оборудования на подстанциях в 2020 году. | [8 empty] | На капитальный ремонт Новый объект | На капитальный ремонт 3. Техническое обслуживание отдельностоящего элегазового оборудования на подстанциях
№ п/п | Оборудование | Количество оборудования (шт.) | Наименование работ |  | Единица измерения | Объём работ на ед. оборудования | Вид обслуживания (ТО-1 - Ежегодное обслуживание (без отключения); ТО-5 - Обслуживание 1 раз в 5 лет и в 1-ый год эксплуатации (с отключением))
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Работы выполняются в усложнённых условиях:
- в действующих электрических установках 220 кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков. - в действующих электрических установках 110 кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков. - в действующих электрических установках 35 кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков.
1 | Выключатель 220кВ тип. HPL-245 2000-40 | 8 | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы. Проверка герметичности элегазового выключателя. Проверка давления элегаза. Пополнение выключателя элегазом. Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | элегазовый выключатель (3 полюса) | 1 | ТО-1 - Ежегодное обслуживание
|  |  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза в полюсах выключателя | проба | 3
|  |  | 3 | Проверка обогревателей полюсов выключателя | шт. | 3
2 | Трансформатор тока 220кВ тип. TG-245 | 8 | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов трансформатора тока. Визуальный осмотр элегазовой системы. Проверка герметичности трансформатора тока. Проверка давления элегаза. Пополнение трансформатора тока элегазом. Измерение характеристик трансформатора тока. | 1 тр-тор | 1 | ТО-1 - Ежегодное обслуживание
|  |  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза в полюсах трансформатора | проба | 3
3 | Выключатель 110кВ тип. LTB-145-2000/40; LTB-145 40/3150; LTB-145 01/В; ВГТ-110-40/2500У1; ВГТ-110 II-40/3150-У1; ВГТ-110III-40/3150У1; 3АР1 DT; 3 АР1 FG - 145/ЕК; ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1* | 99 | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы. Проверка герметичности элегазового выключателя. Проверка давления элегаза. Пополнение выключателя элегазом. Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | элегазовый выключатель (3 полюса) | 1 | ТО-1 - Ежегодное обслуживание
|  |  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза в полюсах выключателя | проба | 3
|  |  | 3 | Проверка обогревателей полюсов выключателя | шт. | 3
4 | Трансформатор тока 110кВ тип. ТГФ-110; TG-145; TG-123; ТГФМ-110; ТГФ-110+ТФМ-110; JOF-123; TJ-145; ТРГ-110 II* 600/5 УХЛ1 | 58 | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов трансформатора тока. Визуальный осмотр элегазовой системы. Проверка герметичности трансформатора тока. Проверка давления элегаза. Пополнение трансформатора тока элегазом. Измерение характеристик трансформатора тока. | 1 тр-тор | 1 | ТО-1 - Ежегодное обслуживание
|  |  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза в полюсах трансформатора | проба | 3
5 | Выключатель 110кВ тип. ВГТ-110-40/2500; LTB-145 40/3150; LTB-145D1/В; 3АР1 DT | 10 | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы. Проверка герметичности элегазового выключателя. Проверка давления элегаза. Пополнение выключателя элегазом. Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | элегазовый выключатель (3 полюса) | 1 | ТО-5 - Обслуживание 1 раз в 5 лет и в 1-ый год эксплуатации
|  |  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза в полюсах выключателя | проба | 3
|  |  | 3 | Проверка сигнализаторов плотности (погрешность показаний, срабатывание предварительной и аварийной уставок) и цепей сигнализации снижения давления элегаза | шт. | 3
|  |  | 4 | Проверка обогревателей полюсов выключателя | шт. | 3
|  |  | 5 | Комплексная проверка цепей вторичной коммутации | 1 измерение | 1
6 | Трансформатор тока 110кВ тип. ТГФМ-110 | 1 | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов трансформатора тока. Визуальный осмотр элегазовой системы. Проверка герметичности трансформатора тока. Проверка давления элегаза. Пополнение трансформатора тока элегазом. Измерение характеристик трансформатора тока. | 1 тр-тор | 1 | ТО-5 - Обслуживание 1 раз в 5 лет и в 1-ый год эксплуатации
|  |  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза в полюсах трансформатора | проба | 3
7 | Трансформатор напряжения 110кВ тип. JSQX-110 | 2 | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов трансформатора тока. Визуальный осмотр элегазовой системы. Проверка герметичности трансформатора тока. Проверка давления элегаза. Пополнение трансформатора тока элегазом. Измерение характеристик трансформатора тока. | 1 тр-тор | 1 | ТО-5 - Обслуживание 1 раз в 5 лет и в 1-ый год эксплуатации
|  |  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза в полюсах трансформатора | проба | 3
8 | Выключатель 35кВ тип. ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1; ВГБЭ-35-12,5/630 | 25 | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы. Проверка герметичности элегазового выключателя. Проверка давления элегаза. Пополнение выключателя элегазом. Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | элегазовый выключатель (3 полюса) | 1 | ТО-1 - Ежегодное обслуживание
|  |  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза в полюсах выключателя | проба | 3
|  |  | 3 | Проверка обогревателей полюсов выключателя | шт. | 3
9 | Выключатель 35кВ тип. ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | 3 | 1 | Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы. Проверка герметичности элегазового выключателя. Проверка давления элегаза. Пополнение выключателя элегазом. Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя. | элегазовый выключатель (3 полюса) | 1 | ТО-5 - Обслуживание 1 раз в 5 лет и в 1-ый год эксплуатации
|  |  | 2 | Анализ влагосодержания элегаза в полюсах выключателя | проба | 3
|  |  | 3 | Проверка сигнализаторов плотности (погрешность показаний, срабатывание предварительной и аварийной уставок) и цепей сигнализации снижения давления элегаза | шт. | 3
|  |  | 4 | Проверка обогревателей полюсов выключателя | шт. | 3
|  |  | 5 | Комплексная проверка цепей вторичной коммутации | 1 измерение | 1
Справочно: Подпитка оборудования смесью
Элегаз (шестифтористая сера SF6) ТУ 6-02-1249 (для подпитки). (Средний процент утечки - 1% в год = объем подпитки) |  |  |  | кг | 14.3
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места проведения работ, необходимо учесть затраты на доставку персонала и технологического оборудования от базы исполнителя до места проведения работ и обратно. Ориентировочная численность персонала - 5 человек. Ориентировочное среднее расстояние до объектов (в обе стороны) составляет 100км., средняя скорость движения 45км/час. | [7 empty] | 214
Ответственный представитель Заказчика: |  | Начальник Службы ПС ЗЭС |  | В.С. Бесчаснов
Ответственный представитель Заказчика: |  | Зам. начальника ОППТОиР ЗЭС |  | Н.А. Аносов

## Перечень ЭО (hidden)
Приложение №1.2. к ТЗ
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заместителя директора - Главного инженера
филиала ПАО "МОЭСК" - Западные
[5 empty] | электрические сети |  |  | сети
А.Ю. Мартихин
" " 2020 г.
Перечень элегазового оборудования
подлежащего техническому обслуживанию на подстанциях филиала ПАО "МОЭСК" - Западные электрические сети в 2020году. | [12 empty] | СКРЫТЬ для печати
ТО-1 Ежегодное техническое обслуживание без отключения без отключения | [12 empty] | 2020
ТО-5 Техническое обслуживание выполняемое после 1-го и 5 лет * с отключением | [15 empty] | подпитка
№ п.п. | №ПС | Наименование подстанции | Тип оборудования | Единицы измерения | Год ввода в эксплуатацию | Наименование присоединения | 2017 | 2018 | 2019 | Вид обслуживания в 2020 году | 2021 | расстояние (в одну сторону) км. |  | 2020 | U кВ | Полный объем элегаза (кг) | За неимением иных данных, считаю количество лет с ввода в экспл по 2020г = % утечки (утечка - 1 % в год) (бред, в теории -ТО проводилось раньше но данных нет. Расчет не использовать) | объем подпитки (кг) (потери - 1% в год)
1 | 392 | Верея | ВГТ-110 II*-40/3150 У1 | ЭВ колонковый | 2012 | СЭВ 110кВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 36 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 8 | 0.06 | https://electro.mashinform.ru/vyklyuchateli-ehlegazovye/vyklyuchateli-ehlegazovye-serii-vgt-obj64.html | 36
2 | 405 | Волоколамск | ТГФ - 110 II У1 | ТТ | 2007 | ТТ МВ ВЛ 110 кВ Волоколамск - Панфиловская | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 120 |  | ТО-1 | 110 | 5 | 13 | 0.05 | http://www.etk-oniks.ru/Klass-napryazheniya-TT-110kV-i-vyshe/TGF-110.html | 120
3 | 25 | Встреча | HPL-245 2000-40 | ЭВ колонковый | 2006 | АТ-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 35 |  | ТО-1 | 220 | 10 | 14 | 0.1 |  | 35
4 | 25 | Встреча | HPL-245 2000-40 | ЭВ колонковый | 2006 | АТ-2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 10 | 14 | 0.1
5 | 25 | Встреча | HPL-245 2000-40 | ЭВ колонковый | 2006 | ШСЭВ-220 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 10 | 14 | 0.1
6 | 25 | Встреча | HPL-245 2000-40 | ЭВ колонковый | 2006 | ОЭВ-220кВ | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 10 | 14 | 0.1
7 | 25 | Встреча | HPL-245 2000-40 | ЭВ колонковый | 2006 | ВЛ-220кВ Кедрово-Встреча | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 10 | 14 | 0.1
8 | 25 | Встреча | HPL-245 2000-40 | ЭВ колонковый | 2006 | ВЛ-220кВ Встреча-Лесная | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 10 | 14 | 0.1
9 | 25 | Встреча | HPL-245 2000-40 | ЭВ колонковый | 2006 | ВЛ-220кВ Нововнуково-Встреча I | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 10 | 14 | 0.1
10 | 25 | Встреча | HPL-245 2000-40 | ЭВ колонковый | 2006 | ВЛ-220кВ Нововнуково-Встреча II | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 10 | 14 | 0.1
11 | 25 | Встреча | LTB-145 2000¦40 | ЭВ колонковый | 2006 | АТ-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05 | https://nrgprom.ru/katalog/vysokovoltnoe/vyiklyuchateli/vyiklyuchatel-elegazovyij-kolonkovyij-ltb-145d1b
12 | 25 | Встреча | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2006 | АТ-2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
13 | 25 | Встреча | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2006 | ВЛ-110кВ Голицино-Встреча I | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
14 | 25 | Встреча | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2006 | ВЛ-110кВ Голицино-Встреча II | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
15 | 25 | Встреча | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2006 | ВЛ-110кВ Селятино-Встреча I | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
16 | 25 | Встреча | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2006 | ВЛ-110кВ Селятино-Встреча II | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
17 | 25 | Встреча | LTB-145-2000¦40 | ЭВ колонковый | 2006 | Т-3 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
18 | 25 | Встреча | LTB-145-2000¦40 | ЭВ колонковый | 2006 | Т-4 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
19 | 25 | Встреча | LTB-145-2000¦40 | ЭВ колонковый | 2006 | ШСЭВ | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
20 | 25 | Встреча | LTB-145-2000¦40 | ЭВ колонковый | 2006 | ОЭВ-220кВ | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
21 | 25 | Встреча | TG-245 | ТТ | 2006 | АТ-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 4.4 | 14 | 0.04 | https://docplayer.ru/30560778-Transformator-toka-tipa-tg-245-na-klass-napryazheniya.html
22 | 25 | Встреча | TG-245 | ТТ | 2006 | АТ-2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 4.4 | 14 | 0.04
23 | 25 | Встреча | TG-245 | ТТ | 2006 | ШСЭВ-220 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 4.4 | 14 | 0.04
24 | 25 | Встреча | TG-245 | ТТ | 2006 | ОЭВ-220 кВ | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 4.4 | 14 | 0.04
25 | 25 | Встреча | TG-245 | ТТ | 2006 | ВЛ 220 кВ Кедрово-Встреча | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 4.4 | 14 | 0.04
26 | 25 | Встреча | TG-245 | ТТ | 2006 | ВЛ 220 кВ Встреча-Лесная | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 4.4 | 14 | 0.04
27 | 25 | Встреча | TG-245 | ТТ | 2006 | ВЛ 220 кВ Нововнуково-Встреча II | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 4.4 | 14 | 0.04
28 | 25 | Встреча | TG-245 | ТТ | 2006 | ВЛ 220 кВ Нововнуково-Встреча II | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 220 | 4.4 | 14 | 0.04
29 | 25 | Встреча | TG-123 | ТТ | 2006 | АТ-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
30 | 25 | Встреча | TG-123 | ТТ | 2006 | АТ-2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
31 | 25 | Встреча | TG-123 | ТТ | 2006 | ВЛ 110 кВ Селятино-Встреча 1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
32 | 25 | Встреча | TG-123 | ТТ | 2006 | ВЛ 110 кВ Селятино-Встреча 2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
33 | 25 | Встреча | TG-123 | ТТ | 2006 | ШСЭВ-110 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
34 | 25 | Встреча | TG-123 | ТТ | 2006 | ОЭВ-110 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
35 | 25 | Встреча | TG-123 | ТТ | 2006 | Т-3 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
36 | 25 | Встреча | TG-123 | ТТ | 2006 | Т-4 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
37 | 25 | Встреча | TG-123 | ТТ | 2006 | ВЛ 110 кВ Голицыно-Встреча 1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
38 | 25 | Встреча | TG-123 | ТТ | 2006 | ВЛ 110 кВ Голицыно-Встреча 2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
39 | 428 | Глядковская | ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | ЭВ баковый | 2007 | СЭВ 35 кВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 140 |  | ТО-1 | 35 | 4 | 13 | 0.04 | https://electro.mashinform.ru/vyklyuchateli-ehlegazovye/vyklyuchatel-ehlegazovyj-bakovyj-serii-vgb-35-obj66.html | 140
40 | 117 | Голицыно | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2001 | ЭВ ВЛ-110кВ Голицыно-Встреча 2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 40 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 19 | 0.06 |  | 40
41 | 117 | Голицыно | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2001 | ЭВ ВЛ-110кВ Голицыно-Встреча 1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 19 | 0.06
42 | 117 | Голицыно | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2003 | ЭВ ВЛ-110 кВ Голицыно-Звенигород 1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 17 | 0.06
43 | 117 | Голицыно | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2003 | ЭВ ВЛ-110 кВ Голицыно-Звенигород 2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 17 | 0.06
44 | 117 | Голицыно | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2003 | ЭВ ВЛ-110 кВ Кубинская 1 с отп. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 17 | 0.06
45 | 117 | Голицыно | ВГТ-110-40/2500 | ЭВ колонковый | 2004 | ЭВ ВЛ-110 кВ Кубинская 2 с отп. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 6.3 | 16 | 0.06
46 | 117 | Голицыно | LTB-145 40/3150 | ЭВ колонковый | 2004 | ЭВ ВЛ-110 кВ Голицыно-Вяземы | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 5 | 16 | 0.05
47 | 117 | Голицыно | LTB-145 40/3150 | ЭВ колонковый | 2004 | ЭВ ВЛ-110 кВ Голицыно-Полет с отп. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 5 | 16 | 0.05
48 | 117 | Голицыно | LTB-145 40/3150 | ЭВ колонковый | 2004 | ШСЭВ-110 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 5 | 16 | 0.05
49 | 117 | Голицыно | TG-145 | ТТ | 2008 | ВЛ-110кВГолицыно-Полет с отп | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
50 | 117 | Голицыно | TG-145 | ТТ | 2008 | ВЛ-110кВГолицыно-Встреча1 с отп | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
51 | 117 | Голицыно | TG-145 | ТТ | 2008 | ВЛ-110кВГолицыно-Встреча2 с отп | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
52 | 316 | Дарьино | ТГФ-110ТВ | ТТ | 2011 | КВЛ-110 Дарьино-Полет | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 26 |  | ТО-1 | 110 | 5 | 9 | 0.05 |  | 26
53 | 260 | Дедово | ВГТ-110 II-40/3150-У1 | ЭВ колонковый | 2016 | КВЛ 110 кВ Слобода - Дедово | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 37 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 4 | 0.06 |  | 37
54 | 260 | Дедово | ВГТ-110 II-40/3150-У1 | ЭВ колонковый | 2017 | ВЛ 110кВ Дедово-Духанино с отп. |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 3 | 0.06
55 | 260 | Дедово | ВГТ-110 II-40/2500 | ЭВ колонковый | 2016 | ШСЭВ 110 кВ | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 4 | 0.06
56 | 260 | Дедово | ВГТ-110 II-40/3150-У1 | ЭВ колонковый | 2016 | ЭВ 110кВ Т-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 4 | 0.06
57 | 260 | Дедово | ВГТ-110 II-40/2500 | ЭВ колонковый | 2012 | ЭВ 110кВ Т-2 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 8 | 0.06
58 | 464 | Дорохово | ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | ЭВ баковый | 2004 | СЭВ 35 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | 79 |  | ТО-5 | 35 | 4 | 16 | 0.04 |  | 79
59 | 464 | Дорохово | ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | ЭВ баковый | 2004 | ЭВ ВЛ 35 кВ Дорохово-Кожино | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 35 | 4 | 16 | 0.04
60 | 464 | Дорохово | ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | ЭВ баковый | 2004 | ЭВ ВЛ 35 кВ Тучково-Дорохово | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 35 | 4 | 16 | 0.04
61 | 483 | Ивановская | ВГТ-110/2500- 40 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ 110 кВ Т-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 59 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06 |  | 59
62 | 483 | Ивановская | ВГТ-110/2500- 40 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ 110 кВ Т-2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
63 | 483 | Ивановская | ВГТ-110/2500- 40 | ЭВ колонковый | 2006 | ОЭВ-110 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
64 | 483 | Ивановская | ВГТ-110/2500- 40 | ЭВ колонковый | 2006 | ШСЭВ-110 кВ | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
65 | 483 | Ивановская | ВГТ-110/2500- 40 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ ВЛ 110 кВ Кубинская-Ивановская I | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
66 | 483 | Ивановская | ВГТ-110/2500- 40 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ ВЛ 110 кВ Кубинская-Ивановская II | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
67 | 483 | Ивановская | ВГТ-110/2500- 40 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ ВЛ 110 кВ Ивановская-Манихино I | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
68 | 483 | Ивановская | ВГТ-110/2500- 40 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ ВЛ 110 кВ Ивановская-Манихино II | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
69 | 483 | Ивановская | ТГФ-110 | ТТ | 2006 | Т-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
70 | 483 | Ивановская | ТГФ-110 | ТТ | 2006 | Т-2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
71 | 483 | Ивановская | ТГФ-110 | ТТ | 2006 | ШСЭВ | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
72 | 483 | Ивановская | ТГФ-110 | ТТ | 2006 | Кубинка-Ивановская 2 с отп. | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
73 | 483 | Ивановская | ТГФ-110 | ТТ | 2006 | Ивановская-Манихино 1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
74 | 483 | Ивановская | ТГФ-110 | ТТ | 2006 | Ивановская-Манихино 2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
75 | 483 | Ивановская | ТГФ-110 | ТТ | 2006 | ОЭВ | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
76 | 289 | Кирилловка | ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | ЭВ баковый | 2007 | СЭВ 35 кВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 87 |  | ТО-1 | 35 | 4 | 13 | 0.04 |  | 87
77 | 118 | Кубинка | LTB-145 01/В | ЭВ колонковый | 2017 | ЭВ 110кВ ВЛ Кубинская I с отп. |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 57 |  | ТО-1 | 110 | 5 | 3 | 0.05 |  | 57
78 | 118 | Кубинка | LTB-145 01/В | ЭВ колонковый | 2017 | ЭВ 110кВ ВЛ Кубинская II с отп. |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 3 | 0.05
79 | 118 | Кубинка | LTB-145 40/3150 | ЭВ колонковый | 2015 | ЭВ 110кВ Т-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 5 | 0.05
80 | 118 | Кубинка | LTB-145 40/3150 | ЭВ колонковый | 2015 | ЭВ 110кВ Т-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 5 | 0.05
81 | 118 | Кубинка | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2002 | ЭВ ВЛ-110кВ Кубинка-Ивановская 1 с отп. | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 18 | 0.06
82 | 118 | Кубинка | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2002 | ЭВ ВЛ-110кВ Кубинка-Ивановская 2 с отп. | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 18 | 0.06
83 | 118 | Кубинка | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ 110 кВ БСК1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
84 | 118 | Кубинка | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ 110 кВ БСК2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
85 | 118 | Кубинка | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2009 | ЭВ ВЛ-110кВ Кубинка-Кедрово 1 с отп. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 6.3 | 11 | 0.06
86 | 118 | Кубинка | ВГТ-110-40/2500У1 | ЭВ колонковый | 2009 | ЭВ ВЛ-110кВ Кубинка-Кедрово 2 с отп. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 6.3 | 11 | 0.06
87 | 118 | Кубинка | LTB-145 D1/В | ЭВ колонковый | 2018 | ЭВ ВЛ-110кВ Кубинка-Сухарево с отп. на ПС Тучково |  |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 2 | 0.05
88 | 118 | Кубинка | LTB-145 D1/В | ЭВ колонковый | 2018 | ЭВ ВЛ-110кВ Кубинка-Мухино |  |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 2 | 0.05
89 | 118 | Кубинка | ТГФМ-110 | ТТ | 2018 | ВЛ-110кВ Кубинка-Сухарево с отп. на ПС Тучково |  |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 2 | 0.05
90 | 118 | Кубинка | ТГФМ-110 | ТТ | 2018 | ВЛ-110кВ Кубинка-Мухино |  |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 2 | 0.05
91 | 118 | Кубинка | ТГФМ-110 | ТТ | 2014 | Т-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 5 | 6 | 0.05
92 | 118 | Кубинка | ТГФМ-110 | ТТ | 2017 | ВЛ-110кВКубинская 1 с отп |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 3 | 0.05
93 | 118 | Кубинка | ТГФ-110 | ТТ | 2017 | ВЛ-110кВКубинская 2 с отп |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 3 | 0.05
94 | 118 | Кубинка | ТГФ-110 | ТТ | 2008 | ВЛ-110кВ Кубинская-Ивановская2 с от. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
95 | 118 | Кубинка | JOF-123 | ТТ | 2015 | ВЛ-110кВ Кубинская-Ивановская2 с от. | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 5 | 0.05
96 | 118 | Кубинка | ТГФ-110 | ТТ | 2007 | ВЛ-110кВ Кубинка-Кедрово 1 с отп | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 13 | 0.05
97 | 118 | Кубинка | ТГФ-110 | ТТ | 2007 | ВЛ-110кВ Кубинка-Ивановская 1 с отп. | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 13 | 0.05
98 | 556 | Кукарино | ВГТ-110 II*-40/3150 У1 | ЭВ колонковый | 2012 | ЭВ ВЛ 110 кВ Кукарино-Лидино | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 110 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 8 | 0.06 |  | 110
99 | 556 | Кукарино | ВГТ-110 II*-40/3150 У1 | ЭВ колонковый | 2012 | ЭВ ВЛ 110 кВ Макарово-Кукарино | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 8 | 0.06
100 | 556 | Кукарино | ВГТ-110 II*-40/3150 У1 | ЭВ колонковый | 2012 | СЭВ 110 кВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 8 | 0.06
101 | 595 | Лидино | ВГТ-110 II-40/3150 | ЭВ колонковый | 2012 | ЭВ ВЛ 110 кВ Кукарино-Лидино | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 110 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 8 | 0.06 |  | 110
102 | 595 | Лидино | ВГТ-110 II-40/3150 | ЭВ колонковый | 2012 | ЭВ ВЛ 110 кВ Грибово-Лидино | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 8 | 0.06
103 | 595 | Лидино | ВГТ-110 II-40/2500 | ЭВ колонковый | 2002 | ЭВ ВЛ 110 кВ Лидино-Руза | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 18 | 0.06
104 | 595 | Лидино | ВГТ-110 II-40/2500 | ЭВ колонковый | 2003 | ЭВ-110 кВ Т-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 17 | 0.06
105 | 595 | Лидино | ВГТ-110 II-40/2500 | ЭВ колонковый | 2003 | ЭВ-110 кВ Т-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 17 | 0.06
106 | 595 | Лидино | ВГТ-110 II-40/3150 | ЭВ колонковый | 2012 | СЭВ-110 кВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 8 | 0.06
107 | 595 | Лидино | ВГБЭ-35-12,5/630 | ЭВ баковый | 2003 | ЭВ ВЛ 35 кВ Лидино-Осташево | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 17 | 0.04
108 | 595 | Лидино | ВГБЭ-35-12,5/630 | ЭВ баковый | 2003 | ЭВ ВЛ 35 кВ Лидино-Збышки 1 цепь | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 17 | 0.04
109 | 595 | Лидино | ВГБЭ-35-12,5/630 | ЭВ баковый | 2003 | ЭВ ВЛ 35 кВ Лидино-Збышки 2 цепь | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 17 | 0.04
110 | 595 | Лидино | ВГБЭ-35-12,5/630 | ЭВ баковый | 2003 | ЭВ ВЛ 35 кВ Лидино-Ракитино | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 17 | 0.04
111 | 595 | Лидино | ВГБЭ-35-12,5/630 | ЭВ баковый | 2003 | ЭВ-35 кВ Т-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 17 | 0.04
112 | 595 | Лидино | ВГБЭ-35-12,5/630 | ЭВ баковый | 2003 | ЭВ-35 кВ Т-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 17 | 0.04
113 | 595 | Лидино | ВГБЭ-35-12,5/630 | ЭВ баковый | 2003 | СЭВ-35 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 17 | 0.04
114 | 595 | Лидино | ТГФ-110 У1 | ТТ | 2003 | ВЛ 110 кВ Лидино-Руза | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 17 | 0.05
115 | 595 | Лидино | ТГФ-110 У1 | ТТ | 2003 | Т-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 17 | 0.05
116 | 595 | Лидино | ТГФ-110 У1 | ТТ | 2003 | Т-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 17 | 0.05
117 | 704 | Макарово | ВГТ-110 II*-40/2500 У1 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ 110 кВ Т-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 97 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06 |  | 97
118 | 704 | Макарово | ВГТ-110 II*-40/2500 У1 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ 110 кВ Т-2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
119 | 782 | Мамоново | ВГТ-110/2500-40 | ЭВ колонковый | 2000 | КВЛ-110кВ Очаково-Одинцово 1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | 10 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 20 | 0.06 |  | 10
120 | 782 | Мамоново | ВГТ-110/2500-41 | ЭВ колонковый | 2000 | КВЛ-110 кВ Очаково-Одинцово 2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 20 | 0.06
121 | 782 | Мамоново | ВГТ-110/2500-42 | ЭВ колонковый | 2000 | Т-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 20 | 0.06
122 | 782 | Мамоново | ВГТ-110/2500-43 | ЭВ колонковый | 2000 | Т-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 20 | 0.06
123 | 782 | Мамоново | ВГТ-110/2500-44 | ЭВ колонковый | 2000 | СЭВ-110 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 20 | 0.06
124 | 782 | Мамоново | ТГФ-110+ТФМ-110 | ТТ | 2008 | Т-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
125 | 782 | Мамоново | ТГФ-110+ТФМ-110 | ТТ | 2008 | Т-2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
126 | 158 | Мишуково | ВГТ-110-40/3150 | ЭВ колонковый | 2013 | ЭВ 110кВ ВЛ Н.Фоминск-Мишуково I | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | 67 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 7 | 0.06 |  | 67
127 | 158 | Мишуково | ВГТ-110-40/3150 | ЭВ колонковый | 2013 | ЭВ 110кВ ВЛ Н.Фоминск-Мишуково II | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 7 | 0.06
128 | 158 | Мишуково | ВГТ-110-40/3150 | ЭВ колонковый | 2013 | ШСЭВ 110 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 7 | 0.06
129 | 355 | Можайск | LTB-145D1/В | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ ВЛ 110 кВ Можайск-Бородино | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 100 |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05 |  | 100
130 | 355 | Можайск | LTB-145D1/В | ЭВ колонковый | 2004 | ЭВ ВЛ 110 кВ Можайск-Шевардино | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 5 | 16 | 0.05
131 | 355 | Можайск | ВГТ-110 II*-40/2500 У1 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ 110 кВ БСК-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
132 | 355 | Можайск | ВГТ-110 II*-40/2500 У1 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ 110 кВ БСК-2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 14 | 0.06
133 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | 2015 | Резерв МОЭСК | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | 80 |  | ТО-1 | 110 | 27 | 5 | 0.27 | https://cyberpedia.su/7xade2.html | 80
134 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | 2018 | ЭВ ВЛ 110 кВ Нарофоминск-Селятино I цепь с отпайками |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 27 | 2 | 0.27
135 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | 2017 | ЭВ 110 кВ Т-1 |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 27 | 3 | 0.27
136 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | 2017 | ЭВ 110 кВ Т-2 |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 27 | 3 | 0.27
137 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | 2017 | ЭВ 110 кВ Т-3 |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 27 | 3 | 0.27
138 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | 2017 | ШСЭВ 110 кВ |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 27 | 3 | 0.27
139 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | 2018 | ЭВ ВЛ 110 кВ Нарофоминск-Селятино II цепь с отпайками |  |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 27 | 2 | 0.27
140 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | 2019 | ЭВ 110кВ ВЛ Н.Фоминск-Мишуково II |  |  |  | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 27 | 1 | 0.27
141 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | 2017 | ЭВ 110кВ ВЛ Кедрово-Н.Фоминск I цепь |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 27 | 3 | 0.27
142 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | 2019 | ЭВ 110кВ ВЛ Кедрово-Н.Фоминск II цепь |  |  |  | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 27 | 1 | 0.27
143 | 308 | Наро-Фоминск | 3АР1 DT | ЭВ баковый | монтируется | ЭВ 110кВ ВЛ Н.Фоминск-Мишуково I |  |  |  | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 27 | 0 | 0.27
144 | 188 | Одинцово | JSQX-110 | ТН | 2014 | 1 с.ш. 110кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | 14 |  | ТО-5 | 110 | 5 | 6 | 0.05 |  | 14
145 | 188 | Одинцово | JSQX-110 | ТН | 2014 | 2 с.ш. 110кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 |  |  | ТО-5 | 110 | 5 | 6 | 0.05
146 | 783 | Отрадное | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2007 | ЭВ 110 кВ Т-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 17 |  | ТО-1 | 110 | 5 | 13 | 0.05 |  | 17
147 | 783 | Отрадное | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2007 | ЭВ 110 кВ Т-2 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 13 | 0.05
148 | 783 | Отрадное | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2012 | СЭВ 110 кВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 8 | 0.05
149 | 783 | Отрадное | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2012 | КВЛ-110кВ Отрадное -Полет | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 8 | 0.05
150 | 783 | Отрадное | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2012 | ВЛ-110кВ Одинцово-Отрадное | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 8 | 0.05
151 | 783 | Отрадное | ТГФ-110 | ТТ | 2007 | Т-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 13 | 0.05
152 | 783 | Отрадное | ТГФ-110 | ТТ | 2006 | Т-2 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
153 | 783 | Отрадное | ТГФ-110 | ТТ | 2012 | КВЛ-110 Отрадное-Полет | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 8 | 0.05
154 | 783 | Отрадное | ТГФ-110 | ТТ | 2012 | ВЛ-110кВ Одинцово-Отрадное | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 8 | 0.05
155 | 783 | Отрадное | ТГФ-110 | ТТ | 2012 | СЭВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 8 | 0.05
156 | 395 | Панфиловская | 3 АР1 FG - 145/ЕК | ЭВ колонковый | 2008 | ЭВ ВЛ 110 кВ Волоколамск - Панфиловская | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | 110 |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 12 | 0.08 | http://energotr07.narod.ru/page0050.htm | 110
157 | 395 | Панфиловская | 3 АР1 FG - 145/ЕК | ЭВ колонковый | 2008 | ЭВ ВЛ 110 кВ Панфиловская - Чисмена | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 12 | 0.08
158 | 395 | Панфиловская | 3 АР1 FG - 145/ЕК | ЭВ колонковый | не в работе | ЭВ ВЛ 110 кВ Панфиловская - Сычи | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 0 | 0.08
159 | 395 | Панфиловская | 3 АР1 FG - 145/ЕК | ЭВ колонковый | не в работе | ЭВ ВЛ 110 кВ Грибово - Панфиловская | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 0 | 0.08
160 | 395 | Панфиловская | 3 АР1 FG - 145/ЕК | ЭВ колонковый | 2008 | ЭВ 110 кВ Т - 1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 12 | 0.08
161 | 395 | Панфиловская | 3 АР1 FG - 145/ЕК | ЭВ колонковый | 2008 | ЭВ 110 кВ Т - 2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 12 | 0.08
162 | 395 | Панфиловская | 3 АР1 FG - 145/ЕК | ЭВ колонковый | 2008 | ОЭВ 110 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 12 | 0.08
163 | 395 | Панфиловская | 3 АР1 FG - 145/ЕК | ЭВ колонковый | 2008 | ШСЭВ 110 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 12 | 0.08
164 | 395 | Панфиловская | ВГБЭ - 35 - 12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2008 | ЭВ 35 кВ Т - 1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 12 | 0.04
165 | 395 | Панфиловская | ВГБЭ - 35 - 12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2008 | ЭВ 35 кВ Т - 2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 12 | 0.04
166 | 395 | Панфиловская | ВГБЭ - 35 - 12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2008 | СЭВ 35 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 12 | 0.04
167 | 395 | Панфиловская | ВГБЭ - 35 - 12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2008 | ЭВ ВЛ 35 кВ Панфиловская - Дубосеково 1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 12 | 0.04
168 | 395 | Панфиловская | ВГБЭ - 35 - 12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2008 | ЭВ ВЛ 35 кВ Панфиловская - Дубосеково 2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 12 | 0.04
169 | 395 | Панфиловская | ВГБЭ - 35 - 12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2008 | ЭВ ВЛ 35 кВ Панфиловская - Холстниково 1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 12 | 0.04
170 | 395 | Панфиловская | ВГБЭ - 35 - 12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2008 | ЭВ ВЛ 35 кВ Панфиловская - Холстниково 2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 12 | 0.04
171 | 395 | Панфиловская | ТГФ – 110 – II | ТТ | 2008 | ТТ ЭВ ВЛ 110 кВ Волоколамск - Панфиловская | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
172 | 395 | Панфиловская | ТГФ – 110 – II | ТТ | 2008 | ТТ ЭВ ВЛ 110 кВ Панфиловская - Чисмена | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
173 | 395 | Панфиловская | ТГФ – 110 – II | ТТ | 2008 | ТТ ОЭВ 110 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
174 | 395 | Панфиловская | ТГФ – 110 – II | ТТ | 2008 | ТТ ЭВ 110 кВ Т - 1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
175 | 395 | Панфиловская | ТГФМ – 110 – II | ТТ | 2008 | ТТ ЭВ ВЛ 110 кВ Грибово - Панфиловская | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
176 | 395 | Панфиловская | ТГФ – 110 – II | ТТ | 2008 | ТТ ЭВ 110 кВ Т - 2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
177 | 395 | Панфиловская | ТГФМ – 110 – II | ТТ | 2008 | ТТ ЭВ ВЛ 110 кВ Панфиловская - Сычи | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
178 | 395 | Панфиловская | ТГФ – 110 – II | ТТ | 2008 | ТТ ШСЭВ 110 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 12 | 0.05
179 | 435 | Полянка | 145РМC 40 | ЭВ баковый | 2012 | ЭВ Т-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 59 |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 8 | 0.08 |  | 59
180 | 435 | Полянка | 145РМC 40 | ЭВ баковый | 2012 | ЭВ Т-2 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 8 | 0.08
181 | 435 | Полянка | 145РМC 40 | ЭВ баковый | 2012 | СЭВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 8 | 0.08
182 | 435 | Полянка | 145РМC 40 | ЭВ баковый | 2012 | ЭВ ВЛ-110кВ Луч-Полянка | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 8 | 0.08
183 | 435 | Полянка | 145РМC 40 | ЭВ баковый | 2012 | ЭВ ВЛ-110кВ Полянка-Манихино | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 8.1 | 8 | 0.08
184 | 418 | Руза | ВГТ-110 II-40/3150 | ЭВ колонковый | 2012 | ЭВ ВЛ 110 кВ Сухарево -Руза 1 цепь | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 98 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 8 | 0.06 |  | 98
185 | 418 | Руза | ВГТ-110 II-40/2500 | ЭВ колонковый | 2005 | ЭВ ВЛ 110 кВ Сухарево -Руза 2 цепь | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 15 | 0.06
186 | 418 | Руза | ВГТ-110 II-40/2500 | ЭВ колонковый | 2002 | ЭВ ВЛ 110 кВ Лидино-Руза | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 18 | 0.06
187 | 418 | Руза | ВГТ-110 II-40/3150 | ЭВ колонковый | 2012 | ШОЭВ-110 кВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 8 | 0.06
188 | 418 | Руза | ТГФ-110 У1 | ТТ | 2002 | ВЛ-110 Лидино-Руза | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 18 | 0.05
189 | 575 | Селятино | TJ-145 | ТТ | 2007 | ВЛ-110кВ Селятино-Встреча 1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 44 |  | ТО-1 | 110 | 5 | 13 | 0.05 |  | 44
190 | 575 | Селятино | TJ-145 | ТТ | 2007 | ВЛ-110кВ Селятино-Встреча 2 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 13 | 0.05
191 | 701 | Сухарево | ВЭБ-110II*-40/2500УХЛ1* | ЭВ баковый | 2013 | СЭВ 110 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | 78 |  | ТО-1 | 110 | 26.4 | 7 | 0.26 | http://www.energospec.ru/catalog/product/496 | 78
192 | 701 | Сухарево | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ ВЛ 110 кВ Кубинка-Сухарево с отп. | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
193 | 701 | Сухарево | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ ВЛ 110 кВ Сухарево-Шелковка | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
194 | 701 | Сухарево | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ ВЛ 110 кВ Сухарево-Руза I | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
195 | 701 | Сухарево | LTB-145-2000/40 | ЭВ колонковый | 2006 | ЭВ ВЛ 110 кВ Сухарево-Руза II | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
196 | 701 | Сухарево | ТРГ-110 II* 600/5 УХЛ1 | ТТ | 2006 | ВЛ 110 кВ Сухарево-Руза-I | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
197 | 701 | Сухарево | ТРГ-110 II* 600/5 УХЛ1 | ТТ | 2006 | ВЛ 110 кВ Сухарево-Руза-II | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
198 | 701 | Сухарево | ТРГ-110 II* 600/5 УХЛ1 | ТТ | 2006 | ВЛ 110 кВ Сухарево-Шелковка | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
199 | 701 | Сухарево | ТРГ-110 II* 600/5 УХЛ1 | ТТ | 2006 | ВЛ 110 кВ Кубинка-Сухарево с отп. | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 14 | 0.05
200 | 381 | Хващевская | ВГБЭП-35-12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2007 | ЭВ ВЛ 35 кВ Хващевская-Киселево I | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 120 |  | ТО-1 | 35 | 4 | 13 | 0.04 |  | 120
201 | 381 | Хващевская | ВГБЭП-35-12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2007 | ЭВ ВЛ 35 кВ Цезарево-Хващевская | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 13 | 0.04
202 | 699 | Холстниково | ВГБЭП - 35 - 12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2008 | ЭВ ВЛ 35 кВ Панфиловская - Холстниково 1 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | 120 |  | ТО-1 | 35 | 4 | 12 | 0.04 |  | 120
203 | 699 | Холстниково | ВГБЭП - 35 - 12,5/630 УХЛ1 | ЭВ баковый | 2008 | ЭВ ВЛ 35 кВ Панфиловская - Холстниково 2 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 12 | 0.04
204 | 76 | Цезарево | ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | ЭВ баковый | 2007 | ЭВ ВЛ 35 кВ Мордвиново-Цезаревская | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 130 |  | ТО-1 | 35 | 4 | 13 | 0.04 |  | 130
205 | 76 | Цезарево | ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | ЭВ баковый | 2007 | ЭВ ВЛ 35 кВ Цезарево-Хващевская | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 13 | 0.04
206 | 76 | Цезарево | ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | ЭВ баковый | 2007 | ЭВ 35 кВ Т-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 13 | 0.04
207 | 76 | Цезарево | ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | ЭВ баковый | 2007 | ЭВ 35 кВ Т-2 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 13 | 0.04
208 | 76 | Цезарево | ВГБЭП-35-12,5/630УХЛ1 | ЭВ баковый | 2007 | СЭВ 35 кВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 35 | 4 | 13 | 0.04
209 | 468 | Шелковка | ТРГ-110 II* 600/5 | ТТ | 2007 | Ремонтная перемычка 110 кВ | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | ТО-1 | 83 |  | ТО-1 | 110 | 5 | 13 | 0.05 |  | 83
210 | 683 | Ядрошино | ВГТ-110III-40/3150У1 | ЭВ колонковый | 2018 | ЭВ 110 кВ Т - 1 |  |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 | 52 |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 2 | 0.06 |  | 52
211 | 683 | Ядрошино | ВГТ-110III-40/3150У1 | ЭВ колонковый | 2018 | ЭВ ВЛ 110 кВ Румянцево - Ядрошино |  |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 2 | 0.06
212 | 683 | Ядрошино | ВГТ-110III-40/3150У1 | ЭВ колонковый | 2018 | ШСЭВ 110 кВ |  |  | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 6.3 | 2 | 0.06
213 | 683 | Ядрошино | ТГФМ-110II УХЛ1 | ТТ | 2013 | ТТ-1 МВ перемычки 110 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 7 | 0.05
214 | 683 | Ядрошино | ТГФМ-110II УХЛ1 | ТТ | 2013 | ТТ-2 МВ перемычки 110 кВ | ТО-1 | ТО-1 | ТО-5 | ТО-1 | ТО-1 |  |  | ТО-1 | 110 | 5 | 7 | 0.05 |  | 2215
* работы выполняются на отключенном оборудовании в объеме технического обслуживания после 1 и 5 лет эксплуатации. | [17 empty] | 14.3 | кг. Подпитка | 147.6667 | ср. расст в обе стороны
Ответственный представитель Заказчика: Начальник Службы ПС ЗЭС | [5 empty] | В.С. Бесчаснов
Ответственный представитель Заказчика: Зам. начальника ОППТОиР ЗЭС | [5 empty] | Н.А. Аносов

## Смета ТО КРУЭ 2019 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора Западных
электрических сетей - филиала
ПАО "МОЭСК"
Д.Л. Битней
"___" _____________ 2018 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на проведение сервисного обслуживания и повышения надежости элегазового оборудования для нужд Западных электрических сетей - филиала ПАО "МОЭСК" в 2019г.
Техническое обслуживание элегазового оборудования на подстанциях
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов №1
Составлена на основании Сборник Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, ВУЕР-2000 в ред.2011 года в ценах март 2013 года (Приказ ПАО "МОЭСК" от 30.03.2017г. № 318)
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [12 empty] | Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Локальная смета: | [14 empty] | 40176
Условия производства работ: | [11 empty] | 40176 | 87583.68 | 216 | [5 empty] | 40176 | 0 | 0 | 0
- в действующих электрических установках 110кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков. | [14 empty] | 2432
- в действующих электрических установках 220кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков. | [11 empty] | 2432 | 5301.76 | 16 | [5 empty] | 2432 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 212.65 | 2832.48 | 75.95 | 1011.6
Раздел: ПС № 836 "Слобода" (КРУЭ-110кВ) | [14 empty] | 116.84
Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем
2 | 05-06050103-03 | Ремонт элегазовых выключателей III группы сложности, класс напряжения 72.5-150 кВ (Применительно к ТО ячейки с выключателем). (Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя.) | шт. | 8 | 5022
|  | Зарплата |  |  | 5022 |  | 40176 |  | 2.18 | 87583.68 |  | 405.44 | 5400.39 | 12.19 | [5 empty] | 405.44 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 27 | [6 empty] | 216 |  |  |  |  | 289.38 | 3854.54 | 103.35 | 1376.62
[6 empty] | 40176 |  |  | 87583.68 |  | 216 |  |  |  | 159
3 | 06-01150101-01 | Испытание трансформаторного масла. Определение количества растворенной воды в масле (Применительно к анализу влагосодержания элегаза (выборочно)) | 1 проба масла | 8 | 304
|  | Зарплата |  |  | 304 |  | 2432 |  | 2.18 | 5301.76
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 | [6 empty] | 16
[6 empty] | 2432 |  |  | 5301.76 |  | 16 | 551.73 | 7349.04 | 15.9 | [5 empty] | 551.73 | 0 | 0 | 0
4 | 02-07-001-1-2 | Внешний осмотр Отделители 110 кВ (Применительно к осмотру узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей, проверка заземления) | 1 ОТДЕЛИТЕЛЬ | 23 | 5.08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 5.08 |  | 116.84 |  | 13.32 | 1556.31 |  |  |  |  | 10552
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 212.65 |  | 182 | 2832.48
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 75.95 |  | 65 | 1011.6 |  | 10552 | 23003.36 | 64.8 | [5 empty] | 10552 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 12.19
[6 empty] | 405.44 |  |  | 5400.39 |  | 12.19 | [13 empty] | Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем
5 | 02-19-001 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством (Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей) | 1 заземляющее устройство | 30 | 5.3
|  | Зарплата |  |  | 5.3 |  | 159 |  | 13.32 | 2117.88
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 289.38 |  | 182 | 3854.54
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 103.35 |  | 65 | 1376.62 | [13 empty] | Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 15.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 551.73 |  |  | 7349.04 |  | 15.9 |  |  |  | 10044
7 | 08-05030104-01 | Ремонт схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, напряжение трансформатора от 35 до 110 кВ 1 группа сложности ремонта (Применительно к профилактическому контролю цепей вторичной коммутации ячейки) | шт. | 8 | 1319
|  | Зарплата |  |  | 1319 |  | 10552 |  | 2.18 | 23003.36 |  | 10044 | 21895.92 | 54 | [5 empty] | 10044 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.1 | [6 empty] | 64.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10552 |  |  | 23003.36 |  | 64.8 |  |  |  | 608
Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем | [5 empty] | 54117.17 |  |  | 128638.23 |  | 324.89 | 608 | 1325.44 | 4 | [5 empty] | 608 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 18.49 | 246.3 | 6.6 | 87.96
10.16
Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения
1 | 05-06050103-03 | Ремонт элегазовых выключателей III группы сложности, класс напряжения 72.5-150 кВ (Применительно к ТО ячейки с трансформатором напряжения). (Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя.) | шт. | 2 | 5022
|  | Зарплата |  |  | 5022 |  | 10044 |  | 2.18 | 21895.92 |  | 35.25 | 469.59 | 1.06 | [5 empty] | 35.25 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 27 | [6 empty] | 54 |  |  |  |  | 38.58 | 513.93 | 13.78 | 183.55
[6 empty] | 10044 |  |  | 21895.92 |  | 54 |  |  |  | 21.2
2 | 06-01150101-01 | Испытание трансформаторного масла. Определение количества растворенной воды в масле (Применительно к анализу влагосодержания элегаза (выборочно)) | 1 проба масла | 2 | 304
|  | Зарплата |  |  | 304 |  | 608 |  | 2.18 | 1325.44
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 | [6 empty] | 4
[6 empty] | 608 |  |  | 1325.44 |  | 4 | 73.56 | 979.86 | 2.12 | [5 empty] | 73.56 | 0 | 0 | 0
3 | 02-07-001-1-2 | Внешний осмотр Отделители 110 кВ (Применительно к осмотру узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей, проверка заземления) | 1 ОТДЕЛИТЕЛЬ | 2 | 5.08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 5.08 |  | 10.16 |  | 13.32 | 135.33 |  |  |  |  | 2638
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 18.49 |  | 182 | 246.3
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 6.6 |  | 65 | 87.96 |  | 2638 | 5750.84 | 16.2 | [5 empty] | 2638 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 1.06
[6 empty] | 35.25 |  |  | 469.59 |  | 1.06 | [13 empty] | Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения
4 | 02-19-001 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством (Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей) | 1 заземляющее устройство | 4 | 5.3
|  | Зарплата |  |  | 5.3 |  | 21.2 |  | 13.32 | 282.38
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 38.58 |  | 182 | 513.93
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 13.78 |  | 65 | 183.55 | [14 empty] | Итого по разделу: ПС № 836 "Слобода" (КРУЭ-110кВ)
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 2.12
[6 empty] | 73.56 |  |  | 979.86 |  | 2.12
5 | 08-05030104-01 | Ремонт схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, напряжение трансформатора от 35 до 110 кВ 1 группа сложности ремонта (Применительно к профилактическому контролю цепей вторичной коммутации ячейки 110кВ) | шт. | 2 | 1319
|  | Зарплата |  |  | 1319 |  | 2638 |  | 2.18 | 5750.84
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.1 | [6 empty] | 16.2
[6 empty] | 2638 |  |  | 5750.84 |  | 16.2 | [12 empty] | Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) трансформатора напряжения | [5 empty] | 13398.81 |  |  | 30421.65 |  | 77.38 |  |  |  | 81840
[12 empty] | 81840 | 178411.2 | 440 | [5 empty] | 81840 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: ПС № 836 "Слобода" (КРУЭ-110кВ) | [5 empty] | 67515.98 |  |  | 159059.88 |  | 402.27 |  |  |  | 3344
[12 empty] | 3344 | 7289.92 | 22 | [5 empty] | 3344 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 400.11 | 5329.45 | 142.9 | 1903.38
Раздел: ПС № 836 "Слобода" (КРУЭ-220кВ) | [14 empty] | 219.84
Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем
2 | 05-06050104-03 | Ремонт элегазовых выключателей III группы сложности, класс напряжения 220 кВ (Применительно к ТО ячейки с выключателем). (Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя.) | шт. | 11 | 7440
|  | Зарплата |  |  | 7440 |  | 81840 |  | 2.18 | 178411.2 |  | 762.85 | 10161.1 | 20.16 | [5 empty] | 762.85 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 40 | [6 empty] | 440 |  |  |  |  | 405.13 | 5396.35 | 144.69 | 1927.27
[6 empty] | 81840 |  |  | 178411.2 |  | 440 |  |  |  | 222.6
3 | 06-01150101-01 | Испытание трансформаторного масла. Определение количества растворенной воды в масле (Применительно к анализу влагосодержания элегаза (выборочно)) | 1 проба масла | 11 | 304
|  | Зарплата |  |  | 304 |  | 3344 |  | 2.18 | 7289.92
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 | [6 empty] | 22
[6 empty] | 3344 |  |  | 7289.92 |  | 22 | 772.42 | 10288.65 | 22.26 | [5 empty] | 772.42 | 0 | 0 | 0
4 | 02-07-001-1-3 | Внешний осмотр Отделители 220 кВ (Применительно к осмотру узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей, проверка заземления) | 1 ОТДЕЛИТЕЛЬ | 32 | 6.87 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 6.87 |  | 219.84 |  | 13.32 | 2928.27 |  |  |  |  | 18590
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 400.11 |  | 182 | 5329.45
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 142.9 |  | 65 | 1903.38 |  | 18590 | 40526.2 | 113.3 | [5 empty] | 18590 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.63 | [6 empty] | 20.16
[6 empty] | 762.85 |  |  | 10161.1 |  | 20.16 | [13 empty] | Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем
5 | 02-19-001 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством (Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей) | 1 заземляющее устройство | 42 | 5.3
|  | Зарплата |  |  | 5.3 |  | 222.6 |  | 13.32 | 2965.03
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 405.13 |  | 182 | 5396.35
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 144.69 |  | 65 | 1927.27 | [13 empty] | Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 22.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 772.42 |  |  | 10288.65 |  | 22.26 |  |  |  | 14880
6 | 08-05030105-01 | Ремонт схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, напряжение трансформатора от 110 до 220 кВ 1 группа сложности ремонта (Применительно к профилактическому контролю цепей вторичной коммутации ячейки 220кВ) | шт. | 11 | 1690
|  | Зарплата |  |  | 1690 |  | 18590 |  | 2.18 | 40526.2 |  | 14880 | 32438.4 | 80 | [5 empty] | 14880 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 10.3 | [6 empty] | 113.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 18590 |  |  | 40526.2 |  | 113.3 |  |  |  | 608
Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем | [5 empty] | 105309.27 |  |  | 246677.07 |  | 617.72 | 608 | 1325.44 | 4 | [5 empty] | 608 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 25.01 | 333.1 | 8.93 | 118.96
13.74
Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения
2 | 05-06050104-03 | Ремонт элегазовых выключателей III группы сложности, класс напряжения 220 кВ (Применительно к ТО ячейки с трансформатором напряжения). (Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя.) | шт. | 2 | 7440
|  | Зарплата |  |  | 7440 |  | 14880 |  | 2.18 | 32438.4 |  | 47.68 | 635.08 | 1.26 | [5 empty] | 47.68 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 40 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 38.58 | 513.93 | 13.78 | 183.55
[6 empty] | 14880 |  |  | 32438.4 |  | 80 |  |  |  | 21.2
3 | 06-01150101-01 | Испытание трансформаторного масла. Определение количества растворенной воды в масле (Применительно к анализу влагосодержания элегаза (выборочно)) | 1 проба масла | 2 | 304
|  | Зарплата |  |  | 304 |  | 608 |  | 2.18 | 1325.44
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 | [6 empty] | 4
[6 empty] | 608 |  |  | 1325.44 |  | 4 | 73.56 | 979.86 | 2.12 | [5 empty] | 73.56 | 0 | 0 | 0
5 | 02-07-001-1-3 | Внешний осмотр Отделители 220 кВ (Применительно к осмотру узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей, проверка заземления) | 1 ОТДЕЛИТЕЛЬ | 2 | 6.87 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 6.87 |  | 13.74 |  | 13.32 | 183.02 |  |  |  |  | 3380
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 25.01 |  | 182 | 333.1
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 8.93 |  | 65 | 118.96 |  | 3380 | 7368.4 | 20.6 | [5 empty] | 3380 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.63 | [6 empty] | 1.26
[6 empty] | 47.68 |  |  | 635.08 |  | 1.26 | [13 empty] | Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения
6 | 02-19-001 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством (Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей) | 1 заземляющее устройство | 4 | 5.3
|  | Зарплата |  |  | 5.3 |  | 21.2 |  | 13.32 | 282.38
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 38.58 |  | 182 | 513.93
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 13.78 |  | 65 | 183.55 | [14 empty] | Итого по разделу: ПС № 836 "Слобода" (КРУЭ-220кВ)
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 2.12
[6 empty] | 73.56 |  |  | 979.86 |  | 2.12
8 | 08-05030105-01 | Ремонт схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, напряжение трансформатора от 110 до 220 кВ 1 группа сложности ремонта (Применительно к профилактическому контролю цепей вторичной коммутации ячейки 220кВ) | шт. | 2 | 1690
|  | Зарплата |  |  | 1690 |  | 3380 |  | 2.18 | 7368.4
|  | Затраты труда | чел-ч | 10.3 | [6 empty] | 20.6
[6 empty] | 3380 |  |  | 7368.4 |  | 20.6 | [12 empty] | Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) с выключателем
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | [5 empty] | 18989.24 |  |  | 42747.18 |  | 107.98 |  |  |  | 35154
[12 empty] | 35154 | 76635.72 | 189 | [5 empty] | 35154 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: ПС № 836 "Слобода" (КРУЭ-220кВ) | [5 empty] | 124298.51 |  |  | 289424.25 |  | 725.7 |  |  |  | 2128
[12 empty] | 2128 | 4639.04 | 14 | [5 empty] | 2128 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 175.67 | 2339.88 | 62.74 | 835.67
Раздел: ПС № 188 "Одинцово" (КРУЭ-110кВ) | [14 empty] | 96.52
Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) с выключателем
1 | 05-06050103-03 | Ремонт элегазовых выключателей III группы сложности, класс напряжения 72.5-150 кВ (Применительно к ТО ячейки с выключателем). (Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя.) | шт. | 7 | 5022
|  | Зарплата |  |  | 5022 |  | 35154 |  | 2.18 | 76635.72 |  | 334.93 | 4461.2 | 10.07 | [5 empty] | 334.93 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 27 | [6 empty] | 189 |  |  |  |  | 231.5 | 3083.63 | 82.68 | 1101.3
[6 empty] | 35154 |  |  | 76635.72 |  | 189 |  |  |  | 127.2
2 | 06-01150101-01 | Испытание трансформаторного масла. Определение количества растворенной воды в масле (Применительно к анализу влагосодержания элегаза (выборочно)) | 1 проба масла | 7 | 304
|  | Зарплата |  |  | 304 |  | 2128 |  | 2.18 | 4639.04
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 | [6 empty] | 14
[6 empty] | 2128 |  |  | 4639.04 |  | 14 | 441.38 | 5879.23 | 12.72 | [5 empty] | 441.38 | 0 | 0 | 0
3 | 02-07-001-1-2 | Внешний осмотр Отделители 110 кВ (Применительно к осмотру узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей, проверка заземления) | 1 ОТДЕЛИТЕЛЬ | 19 | 5.08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 5.08 |  | 96.52 |  | 13.32 | 1285.65 |  |  |  |  | 9233
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 175.67 |  | 182 | 2339.88
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 62.74 |  | 65 | 835.67 |  | 9233 | 20127.94 | 56.7 | [5 empty] | 9233 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 10.07
[6 empty] | 334.93 |  |  | 4461.2 |  | 10.07 | [13 empty] | Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) с выключателем
4 | 02-19-001 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством (Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей) | 1 заземляющее устройство | 24 | 5.3
|  | Зарплата |  |  | 5.3 |  | 127.2 |  | 13.32 | 1694.3
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 231.5 |  | 182 | 3083.63
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 82.68 |  | 65 | 1101.3 | [13 empty] | Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 12.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 441.38 |  |  | 5879.23 |  | 12.72 |  |  |  | 10044
5 | 08-05030104-01 | Ремонт схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, напряжение трансформатора от 35 до 110 кВ 1 группа сложности ремонта (Применительно к профилактическому контролю цепей вторичной коммутации ячейки) | шт. | 7 | 1319
|  | Зарплата |  |  | 1319 |  | 9233 |  | 2.18 | 20127.94 |  | 10044 | 21895.92 | 54 | [5 empty] | 10044 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.1 | [6 empty] | 56.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9233 |  |  | 20127.94 |  | 56.7 |  |  |  | 608
Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) с выключателем | [5 empty] | 47291.31 |  |  | 111743.13 |  | 282.49 | 608 | 1325.44 | 4 | [5 empty] | 608 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 18.49 | 246.3 | 6.6 | 87.96
10.16
Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения
1 | 05-06050103-03 | Ремонт элегазовых выключателей III группы сложности, класс напряжения 72.5-150 кВ (Применительно к ТО ячейки с трансформатором напряжения). (Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя.) | шт. | 2 | 5022
|  | Зарплата |  |  | 5022 |  | 10044 |  | 2.18 | 21895.92 |  | 35.25 | 469.59 | 1.06 | [5 empty] | 35.25 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 27 | [6 empty] | 54 |  |  |  |  | 38.58 | 513.93 | 13.78 | 183.55
[6 empty] | 10044 |  |  | 21895.92 |  | 54 |  |  |  | 21.2
2 | 06-01150101-01 | Испытание трансформаторного масла. Определение количества растворенной воды в масле (Применительно к анализу влагосодержания элегаза (выборочно)) | 1 проба масла | 2 | 304
|  | Зарплата |  |  | 304 |  | 608 |  | 2.18 | 1325.44
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 | [6 empty] | 4
[6 empty] | 608 |  |  | 1325.44 |  | 4 | 73.56 | 979.86 | 2.12 | [5 empty] | 73.56 | 0 | 0 | 0
3 | 02-07-001-1-2 | Внешний осмотр Отделители 110 кВ (Применительно к осмотру узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей, проверка заземления) | 1 ОТДЕЛИТЕЛЬ | 2 | 5.08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 5.08 |  | 10.16 |  | 13.32 | 135.33 |  |  |  |  | 2638
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 18.49 |  | 182 | 246.3
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 6.6 |  | 65 | 87.96 |  | 2638 | 5750.84 | 16.2 | [5 empty] | 2638 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 1.06
[6 empty] | 35.25 |  |  | 469.59 |  | 1.06 | [13 empty] | Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения
4 | 02-19-001 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством (Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей) | 1 заземляющее устройство | 4 | 5.3
|  | Зарплата |  |  | 5.3 |  | 21.2 |  | 13.32 | 282.38
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 38.58 |  | 182 | 513.93
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 13.78 |  | 65 | 183.55 | [14 empty] | Итого по разделу: ПС № 188 "Одинцово" (КРУЭ-110кВ)
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 2.12
[6 empty] | 73.56 |  |  | 979.86 |  | 2.12
5 | 08-05030104-01 | Ремонт схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, напряжение трансформатора от 35 до 110 кВ 1 группа сложности ремонта (Применительно к профилактическому контролю цепей вторичной коммутации ячейки 110кВ) | шт. | 2 | 1319
|  | Зарплата |  |  | 1319 |  | 2638 |  | 2.18 | 5750.84
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.1 | [6 empty] | 16.2
[6 empty] | 2638 |  |  | 5750.84 |  | 16.2 | [12 empty] | Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа GESG 1440-NH (110кВ) с выключателем
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения | [5 empty] | 13398.81 |  |  | 30421.65 |  | 77.38 |  |  |  | 25110
[12 empty] | 25110 | 54739.8 | 135 | [5 empty] | 25110 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: ПС № 188 "Одинцово" (КРУЭ-110кВ) | [5 empty] | 60690.12 |  |  | 142164.78 |  | 359.87 |  |  |  | 1520
[12 empty] | 1520 | 3313.6 | 10 | [5 empty] | 1520 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 73.96 | 985.2 | 26.42 | 351.86
Раздел: ПС № 468 "Шелковка" (КРУЭ-110кВ) | [14 empty] | 40.64
Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа GESG 1440-NH (110кВ) с выключателем
1 | 05-06050103-03 | Ремонт элегазовых выключателей III группы сложности, класс напряжения 72.5-150 кВ (Применительно к ТО ячейки с выключателем). (Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя.) | шт. | 5 | 5022
|  | Зарплата |  |  | 5022 |  | 25110 |  | 2.18 | 54739.8 |  | 141.02 | 1878.38 | 4.24 | [5 empty] | 141.02 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 27 | [6 empty] | 135 |  |  |  |  | 135.04 | 1798.78 | 48.23 | 642.42
[6 empty] | 25110 |  |  | 54739.8 |  | 135 |  |  |  | 74.2
2 | 06-01150101-01 | Испытание трансформаторного масла. Определение количества растворенной воды в масле (Применительно к анализу влагосодержания элегаза (выборочно)) | 1 проба масла | 5 | 304
|  | Зарплата |  |  | 304 |  | 1520 |  | 2.18 | 3313.6
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 | [6 empty] | 10
[6 empty] | 1520 |  |  | 3313.6 |  | 10 | 257.47 | 3429.54 | 7.42 | [5 empty] | 257.47 | 0 | 0 | 0
3 | 02-07-001-1-2 | Внешний осмотр Отделители 110 кВ (Применительно к осмотру узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей, проверка заземления) | 1 ОТДЕЛИТЕЛЬ | 8 | 5.08 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 5.08 |  | 40.64 |  | 13.32 | 541.32 |  |  |  |  | 6595
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 73.96 |  | 182 | 985.2
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 26.42 |  | 65 | 351.86 |  | 6595 | 14377.1 | 40.5 | [5 empty] | 6595 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 4.24
[6 empty] | 141.02 |  |  | 1878.38 |  | 4.24 | [13 empty] | Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа GESG 1440-NH (110кВ) с выключателем
4 | 02-19-001 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством (Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей) | 1 заземляющее устройство | 14 | 5.3
|  | Зарплата |  |  | 5.3 |  | 74.2 |  | 13.32 | 988.34
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 135.04 |  | 182 | 1798.78
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 48.23 |  | 65 | 642.42 | [14 empty] | Итого по разделу: ПС № 468 "Шелковка" (КРУЭ-110кВ)
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 7.42
[6 empty] | 257.47 |  |  | 3429.54 |  | 7.42
5 | 08-05030104-01 | Ремонт схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, напряжение трансформатора от 35 до 110 кВ 1 группа сложности ремонта (Применительно к профилактическому контролю цепей вторичной коммутации ячейки) | шт. | 5 | 1319
|  | Зарплата |  |  | 1319 |  | 6595 |  | 2.18 | 14377.1
|  | Затраты труда | чел-ч | 8.1 | [6 empty] | 40.5
[6 empty] | 6595 |  |  | 14377.1 |  | 40.5 | [12 empty] | Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа GESG 1440-NH (110кВ) с выключателем | [5 empty] | 33623.49 |  |  | 77738.42 |  | 197.16 |  |  |  | 44640
[12 empty] | 44640 | 97315.2 | 240 | [5 empty] | 44640 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: ПС № 468 "Шелковка" (КРУЭ-110кВ) | [5 empty] | 33623.49 |  |  | 77738.42 |  | 197.16 |  |  |  | 1824
[12 empty] | 1824 | 3976.32 | 12 | [5 empty] | 1824 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 212.56 | 2831.26 | 75.91 | 1011.17
Раздел: ПС № 842 "Подушкино" (КРУЭ-220кВ) | [14 empty] | 116.79
Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем
1 | 05-06050104-03 | Ремонт элегазовых выключателей III группы сложности, класс напряжения 220 кВ (Применительно к ТО ячейки с выключателем). (Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя.) | шт. | 6 | 7440
|  | Зарплата |  |  | 7440 |  | 44640 |  | 2.18 | 97315.2 |  | 405.26 | 5398.07 | 10.71 | [5 empty] | 405.26 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 40 | [6 empty] | 240 |  |  |  |  | 231.5 | 3083.63 | 82.68 | 1101.3
[6 empty] | 44640 |  |  | 97315.2 |  | 240 |  |  |  | 127.2
2 | 06-01150101-01 | Испытание трансформаторного масла. Определение количества растворенной воды в масле (Применительно к анализу влагосодержания элегаза (выборочно)) | 1 проба масла | 6 | 304
|  | Зарплата |  |  | 304 |  | 1824 |  | 2.18 | 3976.32
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 | [6 empty] | 12
[6 empty] | 1824 |  |  | 3976.32 |  | 12 | 441.38 | 5879.23 | 12.72 | [5 empty] | 441.38 | 0 | 0 | 0
3 | 02-07-001-1-3 | Внешний осмотр Отделители 220 кВ (Применительно к осмотру узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей, проверка заземления) | 1 ОТДЕЛИТЕЛЬ | 17 | 6.87 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 6.87 |  | 116.79 |  | 13.32 | 1555.64 |  |  |  |  | 10140
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 212.56 |  | 182 | 2831.26
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 75.91 |  | 65 | 1011.17 |  | 10140 | 22105.2 | 61.8 | [5 empty] | 10140 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.63 | [6 empty] | 10.71
[6 empty] | 405.26 |  |  | 5398.07 |  | 10.71 | [13 empty] | Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем
4 | 02-19-001 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством (Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей) | 1 заземляющее устройство | 24 | 5.3
|  | Зарплата |  |  | 5.3 |  | 127.2 |  | 13.32 | 1694.3
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 231.5 |  | 182 | 3083.63
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 82.68 |  | 65 | 1101.3 | [13 empty] | Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 12.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 441.38 |  |  | 5879.23 |  | 12.72 |  |  |  | 14880
5 | 08-05030105-01 | Ремонт схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, напряжение трансформатора от 110 до 220 кВ 1 группа сложности ремонта (Применительно к профилактическому контролю цепей вторичной коммутации ячейки 220кВ) | шт. | 6 | 1690
|  | Зарплата |  |  | 1690 |  | 10140 |  | 2.18 | 22105.2 |  | 14880 | 32438.4 | 80 | [5 empty] | 14880 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 10.3 | [6 empty] | 61.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10140 |  |  | 22105.2 |  | 61.8 |  |  |  | 608
Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем | [5 empty] | 57450.64 |  |  | 134674.02 |  | 337.23 | 608 | 1325.44 | 4 | [5 empty] | 608 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 25.01 | 333.1 | 8.93 | 118.96
13.74
Подраздел: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения
1 | 05-06050104-03 | Ремонт элегазовых выключателей III группы сложности, класс напряжения 220 кВ (Применительно к ТО ячейки с трансформатором напряжения). (Устранение коррозии на внешних металлических деталях. Осмотр и подтяжка креплений элементов выключателя. Визуальный осмотр элегазовой системы (проверка уровня масла в гидросистеме и наличия внешних утечек масла в приводе. Проверка отсутствия утечек воздуха из пневмоприводов ЭВ). Проверка герметичности элегазового выключателя (визуальный контроль резервуаров, проверка герметичности с помощью течеискателя). Проверка давления элегаза (проверка давления контрольным манометром). Пополнение ячейки элегазом (проверка и подпитка объемов смесью (элегазом) до номинального давления). Протирка изоляции полюсов, а также всех деталей выключателя. Проверка антиконденсационных обогревателей аппаратных шкафов. Проверка затяжки резьбовых соединений элементов ячейки. Проверка элегазовых манометров в ШКД. Техническое обслуживание газоаналитического комплекса (типа СГК-52) и его составных частей (газоанализатора, фильтра, переключателя газовых каналов, побудителярасхода, датчиков). Осмотр на наличие трещин и надколов фарфора и подтеканий масла из конденсаторов распределителей напряжения. Проверка шкафа и привода выключателя. Смазка приводного механизма. Измерение характеристик и регулировочных данных выключателя.) | шт. | 2 | 7440
|  | Зарплата |  |  | 7440 |  | 14880 |  | 2.18 | 32438.4 |  | 47.68 | 635.08 | 1.26 | [5 empty] | 47.68 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 40 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 38.58 | 513.93 | 13.78 | 183.55
[6 empty] | 14880 |  |  | 32438.4 |  | 80 |  |  |  | 21.2
2 | 06-01150101-01 | Испытание трансформаторного масла. Определение количества растворенной воды в масле (Применительно к анализу влагосодержания элегаза (выборочно)) | 1 проба масла | 2 | 304
|  | Зарплата |  |  | 304 |  | 608 |  | 2.18 | 1325.44
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 | [6 empty] | 4
[6 empty] | 608 |  |  | 1325.44 |  | 4 | 73.56 | 979.86 | 2.12 | [5 empty] | 73.56 | 0 | 0 | 0
3 | 02-07-001-1-3 | Внешний осмотр Отделители 220 кВ (Применительно к осмотру узлов приводов и механизмов разъединителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей, проверка заземления) | 1 ОТДЕЛИТЕЛЬ | 2 | 6.87 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 6.87 |  | 13.74 |  | 13.32 | 183.02 |  |  |  |  | 3380
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 25.01 |  | 182 | 333.1
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 8.93 |  | 65 | 118.96 |  | 3380 | 7368.4 | 20.6 | [5 empty] | 3380 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.63 | [6 empty] | 1.26
[6 empty] | 47.68 |  |  | 635.08 |  | 1.26 | [13 empty] | Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения
4 | 02-19-001 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами, а также естественных заземлителей с заземляющим устройством (Осмотр узлов приводов и механизмов заземлителя для выявления изношенных узлов, деталей и определения неисправностей) | 1 заземляющее устройство | 4 | 5.3
|  | Зарплата |  |  | 5.3 |  | 21.2 |  | 13.32 | 282.38
|  | НР от ФОТ | % | 182 |  |  | 38.58 |  | 182 | 513.93
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 13.78 |  | 65 | 183.55 | [14 empty] | Итого по разделу: ПС № 842 "Подушкино" (КРУЭ-220кВ)
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.53 | [6 empty] | 2.12
[6 empty] | 73.56 |  |  | 979.86 |  | 2.12
5 | 08-05030105-01 | Ремонт схемы вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения, напряжение трансформатора от 110 до 220 кВ 1 группа сложности ремонта (Применительно к профилактическому контролю цепей вторичной коммутации ячейки 220кВ) | шт. | 2 | 1690
|  | Зарплата |  |  | 1690 |  | 3380 |  | 2.18 | 7368.4
|  | Затраты труда | чел-ч | 10.3 | [6 empty] | 20.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3380 |  |  | 7368.4 |  | 20.6 | 19054.31 | 44968.17 | 0 | [5 empty] | 0 | 19054.31 | 0 | 0
Итого по подразделу: Ежегодное техническое обслуживание элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | [5 empty] | 18989.24 |  |  | 42747.18 |  | 107.98 | [13 empty] | Итого по разделу: Материалы для подпитки ячеек
Итого по разделу: ПС № 842 "Подушкино" (КРУЭ-220кВ) | [5 empty] | 76439.88 |  |  | 177421.2 |  | 445.21
Раздел: Материалы для подпитки ячеек | [24 empty] | Итого по смете: СО элегазового оборудования (с анализом влаги SF6 выборочно)
1 | ТССЦ 509-1403 | Элегаз (гексафторид серы) ТУ 6-02-1249 (для подпитки). (Средний объем подпитки составляет 1,85кг на ячейку (3 полюса) * 45 ячеек = 83кг) | кг | 83 | 229.57 |  | 19054.31 |  | 2.36 | 44968.17
[6 empty] | 19054.31 |  |  | 44968.17 |  | 0
Итого по разделу: Материалы для подпитки ячеек | [5 empty] | 19054.31 |  |  | 44968.17 |  | 0
Итого по локальной смете: | [5 empty] | 381622.29 |  |  | 890776.7 |  | 2130.21
|  | Итого | [6 empty] | 890776.7
|  | Справочно стоимость материалов | [6 empty] | 44968.17
|  | Справочно стоимость работ и прочих затрат | [6 empty] | 845808.53
|  | Итого с учетом К снижения стоимости работ по договору-аналогу (К-0,895) | [6 empty] | 801966.8
|  | Итого с учетом индекса-дефлятора (4%) | [6 empty] | 834045.47
|  | НДС-20% | [6 empty] | 166809.09
|  | Всего с НДС: | [6 empty] | 1000854.56
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Смета АО КРУЭ 2019 (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора Западных
электрических сетей - филиала
ПАО "МОЭСК"
Д.Л. Битней
"___" _____________ 2018 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
на проведение сервисного обслуживания и повышения надежости элегазового оборудования для нужд Западных электрических сетей - филиала ПАО "МОЭСК" в 2019г.
Акустическое обследование элегазового оборудования на подстанциях
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость объемов №2
Составлена на основании Сборник Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, ВУЕР-2000 в ред.2011 года в ценах март 2013 года (Приказ ПАО "МОЭСК" от 30.03.2017г. № 318)
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Условия производства работ: | [13 empty] | 40176 | 87583.68 | 216 | [5 empty] | 40176 | 0 | 0 | 0
- в действующих электрических установках 110кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков. | [16 empty] | 2432
- в действующих электрических установках 220кВ, находящихся под напряжением, с оформлением при этом специальных нарядов-допусков. | [13 empty] | 2432 | 5301.76 | 16 | [5 empty] | 2432 | 0 | 0 | 0
Раздел: ПС № 836 "Слобода" (КРУЭ-110кВ)
Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем | [25 empty] | Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем
1 | Калькуляция | Акустическое обследование элементов КРУЭ-110кВ тип ячейки 8DN9 с выключателем (Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем; Снятие осциллограмм с установленных датчиков; Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета)) (на 1 ячейку) | чел.-час | 12.8 | 2100.12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2100.12 | *0,933 | 25080.47 |  | 1 | 25080.47 | [6 empty] | 25080.47
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 12.8
[6 empty] | 25080.47 |  |  | 25080.47 |  | 12.8 |  |  | 25080.47 | 25080.47 | 12.8 | [5 empty] | 25080.47 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем | [5 empty] | 25080.47 |  |  | 25080.47 |  | 12.8 | [15 empty] | Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем
|  | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем - 8шт. | [6 empty] | 200643.76 |  |  | 8 | 200643.76 | [14 empty] | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем - 8шт. | 0
Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с транформатором напряжения | [25 empty] | Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с транформатором напряжения
2 | Калькуляция | Акустическое обследование элементов КРУЭ-110кВ тип ячейки 8DN9 с трансформатором напряжения (Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем; Снятие осциллограмм с установленных датчиков; Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета)) (на 1 ячейку) | чел.-час | 12.8 | 2100.12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2100.12 | *0,689 | 18521.38 |  | 1 | 18521.38 | [6 empty] | 18521.38
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 12.8
[6 empty] | 18521.38 |  |  | 18521.38 |  | 12.8 |  |  | 18521.38 | 18521.38 | 12.8 | [5 empty] | 18521.38 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с транформатором напряжения | [5 empty] | 18521.38 |  |  | 18521.38 |  | 12.8 | [15 empty] | Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с транформатором напряжения
|  | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с транформатором напряжения - 2шт. | [6 empty] | 37042.76 |  |  | 2 | 37042.76 | [14 empty] | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем - 8шт. | 0
Раздел: ПС № 836 "Слобода" (КРУЭ-220кВ)
Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем | [25 empty] | Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем
3 | Калькуляция | Акустическое обследование элементов КРУЭ-220кВ тип ячейки 8DN9 с выключателем (Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем; Снятие осциллограмм с установленных датчиков; Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета)) (на 1 ячейку) | чел.-час | 26.6 | 2100.12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2100.12 | *0,976 | 54522.48 |  | 1 | 54522.48 | [6 empty] | 54522.48
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 26.6
[6 empty] | 54522.48 |  |  | 54522.48 |  | 26.6 |  |  | 54522.48 | 54522.48 | 26.6 | [5 empty] | 54522.48 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем | [5 empty] | 54522.48 |  |  | 54522.48 |  | 26.6 | [15 empty] | Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем
|  | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем - 11шт. | [6 empty] | 599747.28 |  |  | 11 | 599747.28 | [14 empty] | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем - 8шт. | 0
Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | [25 empty] | Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения
4 | Калькуляция | Акустическое обследование элементов КРУЭ-220кВ тип ячейки 8DN9 с трансформатором напряжения (Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем; Снятие осциллограмм с установленных датчиков; Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета)) (на 1 ячейку) | чел.-час | 26.6 | 2100.12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2100.12 | *0,534 | 29830.94 |  | 1 | 29830.94 | [6 empty] | 29830.94
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 26.6
[6 empty] | 29830.94 |  |  | 29830.94 |  | 26.6 |  |  | 29830.94 | 29830.94 | 26.6 | [5 empty] | 29830.94 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | [5 empty] | 29830.94 |  |  | 29830.94 |  | 26.6 | [15 empty] | Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения
|  | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения - 2шт. | [6 empty] | 59661.88 |  |  | 2 | 59661.88 | [14 empty] | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем - 8шт. | 0
Раздел: ПС № 188 "Одинцово" (КРУЭ-110кВ)
Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) с выключателем | [25 empty] | Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) с выключателем
5 | Калькуляция | Акустическое обследование элементов КРУЭ-110кВ тип ячейки ZF7A-145 (110кВ) с выключателем (Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем; Снятие осциллограмм с установленных датчиков; Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета)) (на 1 ячейку) | чел.-час | 12.8 | 2100.12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2100.12 | *0,933 | 25080.47 |  | 1 | 25080.47 | [6 empty] | 25080.47
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 12.8
[6 empty] | 25080.47 |  |  | 25080.47 |  | 12.8 |  |  | 25080.47 | 25080.47 | 12.8 | [5 empty] | 25080.47 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) с выключателем | [5 empty] | 25080.47 |  |  | 25080.47 |  | 12.8 | [15 empty] | Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) с выключателем
|  | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) с выключателем - 7шт. | [6 empty] | 175563.29 |  |  | 7 | 175563.29 | [14 empty] | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем - 8шт. | 0
Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения | [25 empty] | Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения
6 | Калькуляция | Акустическое обследование элементов КРУЭ-110кВ тип ячейки ZF7A-145 (110кВ) с трансформатором напряжения (Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем; Снятие осциллограмм с установленных датчиков; Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета)) (на 1 ячейку) | чел.-час | 12.8 | 2100.12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2100.12 | *0,689 | 18521.38 |  | 1 | 18521.38 | [6 empty] | 18521.38
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 12.8
[6 empty] | 18521.38 |  |  | 18521.38 |  | 12.8 |  |  | 18521.38 | 18521.38 | 12.8 | [5 empty] | 18521.38 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения | [5 empty] | 18521.38 |  |  | 18521.38 |  | 12.8 | [15 empty] | Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения
|  | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа ZF7A-145 (110кВ) трансформатора напряжения - 2шт. | [6 empty] | 37042.76 |  |  | 2 | 37042.76 | [14 empty] | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем - 8шт. | 0
Раздел: ПС № 468 "Шелковка" (КРУЭ-110кВ)
Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа GESG 1440-NH (110кВ) с выключателем | [25 empty] | Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа GESG 1440-NH (110кВ) с выключателем
7 | Калькуляция | Акустическое обследование элементов КРУЭ-110кВ тип ячейки GESG 1440-NH (110кВ) с выключателем (Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем; Снятие осциллограмм с установленных датчиков; Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета)) (на 1 ячейку) | чел.-час | 12.8 | 2100.12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2100.12 | *0,933 | 25080.47 |  | 1 | 25080.47 | [6 empty] | 25080.47
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 12.8
[6 empty] | 25080.47 |  |  | 25080.47 |  | 12.8 |  |  | 25080.47 | 25080.47 | 12.8 | [5 empty] | 25080.47 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа GESG 1440-NH (110кВ) с выключателем | [5 empty] | 25080.47 |  |  | 25080.47 |  | 12.8 | [15 empty] | Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа GESG 1440-NH (110кВ) с выключателем
|  | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа GESG 1440-NH (110кВ) с выключателем - 5шт. | [6 empty] | 125402.35 |  |  | 5 | 125402.35 | [14 empty] | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем - 8шт. | 0
Раздел: ПС № 842 "Подушкино" (КРУЭ-220кВ)
Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем | [25 empty] | Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем
8 | Калькуляция | Акустическое обследование элементов КРУЭ-220кВ тип ячейки 8DN9 с выключателем (Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем; Снятие осциллограмм с установленных датчиков; Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета)) (на 1 ячейку) | чел.-час | 26.6 | 2100.12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2100.12 | *0,976 | 54522.48 |  | 1 | 54522.48 | [6 empty] | 54522.48
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 26.6
[6 empty] | 54522.48 |  |  | 54522.48 |  | 26.6 |  |  | 54522.48 | 54522.48 | 26.6 | [5 empty] | 54522.48 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем | [5 empty] | 54522.48 |  |  | 54522.48 |  | 26.6 | [15 empty] | Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем
|  | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) с выключателем - 6шт. | [6 empty] | 327134.88 |  |  | 6 | 327134.88 | [14 empty] | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем - 8шт. | 0
Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | [25 empty] | Подраздел: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения
9 | Калькуляция | Акустическое обследование элементов КРУЭ-220кВ тип ячейки 8DN9 с трансформатором напряжения (Установка и снятие акустических датчиков на газоизолированный объем; Снятие осциллограмм с установленных датчиков; Расшифровка осциллограмм и оформление протокола наладки и испытаний элегазовой ячейки (Оформление результатов, составление технического отчета)) (на 1 ячейку) | чел.-час | 26.6 | 2100.12 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зарплата |  |  | 2100.12 | *0,534 | 29830.94 |  | 1 | 29830.94 | [6 empty] | 29830.94
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 | [6 empty] | 26.6
[6 empty] | 29830.94 |  |  | 29830.94 |  | 26.6 |  |  | 29830.94 | 29830.94 | 26.6 | [5 empty] | 29830.94 | 0 | 0 | 0
Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения | [5 empty] | 29830.94 |  |  | 29830.94 |  | 26.6 | [15 empty] | Итого по подразделу: Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения
|  | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (220кВ) трансформатора напряжения - 2шт. | [6 empty] | 59661.88 |  |  | 2 | 59661.88 | [14 empty] | Акустическое обследование элегазовой ячейки типа 8DN9 (110кВ) с выключателем - 8шт. | 0
|  | Итого | [6 empty] | 1621900.84
Справочно стоимость материалов
|  | Справочно стоимость работ и прочих затрат | [6 empty] | 1621900.84 |  |  |  | 1621900.84
|  | Итого с учетом К снижения стоимости работ по договору-аналогу (К-0,895) | [6 empty] | 1451601.25
|  | Итого с учетом индекса-дефлятора (4%) | [6 empty] | 1509665.3
|  | НДС-20% | [6 empty] | 301933.06
|  | Всего с НДС: | [6 empty] | 1811598.36
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]